{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":43,"sheets":["Introduktion","Udskrift","Resultat","Data","Små anlæg","Store kedler","Rørsystem","Styring","Solvarme","Ventilation","Køling","Pumper","Belysning","Køl","pm1","Varme","Veksler","Vent","Motor","Data_sol","Skal kunne ses","kedel 2, bikedel","2 Hjælp til kedeldyseeffekter","3 Resultater","4 Ikke skjules","Kondensberegning","Rør_beregn","Inddata","Hjælpeark","Kondenserende kedel","Kondenserende gaskedel 50","Kondenserende gaskedel variabel","Oliekedel_variabel","Oliekedler","olievarudskift","Stilstandstab","Udskiftning","Ark1","Billeder","Forklaring","Vedligehold","Solceller","Resultater"],"not_rendered":{"charts":6,"images":29,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":10,"comments":13,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introduktion","index":0,"n_rows":33,"n_cols":5,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Introduktion",null,null,"ELFORSK"]
[]
[null,"Dette beregningsværktøj er udviklet som en del af Elforsk projektet \"Klassificering af energibesparelser\" som hjælp til at estimere energibesparelserne ved forskellige tiltag for bygningsinstallationer. Værktøjet er målrettet håndværksvirksomheder "]
[]
[null,"De teknologier som det er valgt at klassificeringsværktøjet skal kunne håndtere er gruppen af såkaldte standardteknologier, som er:"]
[null,"1.    Varmeanlæg"]
[null,"2.    Belysning"]
[null,"3.    Pumpning"]
[null,"4.    Ventilation"]
[null,"5.    Køling (luftkonditionering)"]
[]
[null,"Klassificeringsværktøjet kan derimod ikke anvendes i forbindelse med specielle anvendelser som f.eks. tørreanlæg, ekstrudere og destillationsanlæg, da de mere specielle anlæg ofte er udrustet til den givne anvendelse og normalt serviceres af udstyrsleverandøren og ikke håndværkere i traditionel forstand."]
[]
[null,"Præsentationen af klassifikationen af de enkeltstående energibesparelsesmuligheder samt den samlede løsning sker ved at vise forslagenes tilbagebetalingstid som enten grøn, gul eller rød efter deres rentabilitet:"]
[null,"Grøn - forslag der har en god rentabilitet"]
[null,"Gul - forslag med en rentabilitet der ligger på vippen"]
[null,"Rød - forslag med lav rentabilitet der kan udelukkes i første omgang"]
[]
[null,"Da det er hensigten at beregningerne skal være så præcise, at de kan danne grundlag for en aftale med et energiselskab om indberetningsretten, er det nødvendigt at brugeren er i stand til at foretage nogle simple registreringer og målinger. Det betyder, at det i forbindelse med brugen af værktøjet forudsættes at brugeren har en vis teknisk indsigt, og at brugeren er i besiddelse af nødvendigt måleudstyr i forhold til de indtastninger der skal ske for de enkelte teknologier."]
[]
[null,"Indtastninger"]
[null,"Indtastningsfelterne har grøn baggrund"]
[null,"Resultatfelter har gul baggrund"]
[null,"Drop down'menuerne har hvid baggrund"]
[]
[null,"De fleste indtastninger valideres så det ikke er muligt at indtaste urealistiske værdier."]
[]
[null,"Resultater"]
[null,"Resultaterne fra beregningerne er samlet på arket \"Resultat\" og kan udskrives ved at klikke på \"print\"'knappen."]
[]
[null,"Brugervejledning"]
[null,"Der er udarbejdet en brugervejledning, der informerer om brugen af værktøjet, se www.???.dk\\bruger????."]

{"sheet":"Udskrift","index":1,"n_rows":238,"n_cols":11,"rows_kept":238,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[123,3,123,4],[125,3,125,5],[127,3,127,4],[129,3,129,6],[131,3,131,6],[121,3,121,4],[121,6,121,8],[1,3,1,9],[3,3,3,9],[5,3,5,4],[5,6,5,8],[7,3,7,4],[9,3,9,5],[11,3,11,4],[13,3,13,6],[15,3,15,6],[117,3,117,9],[119,3,119,9]]}
[]
[null,"Navn",null,{"$f":"IF(Data!D3=\"\",\"\",Data!D3)","v":""}]
[]
[null,"Adresse",null,{"$f":"IF(Data!D5=\"\",\"\",Data!D5)","v":""}]
[]
[null,"Postnr. og by",null,{"$f":"IF(Data!D7=\"\",\"\",Data!D7)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Data!F7=\"\",\"\",Data!F7)","v":""}]
[]
[null,"Telefon",null,{"$f":"IF(Data!D9=\"\",\"\",Data!D9)","v":""}]
[]
[null,"Mail",null,{"$f":"IF(Data!D11=\"\",\"\",Data!D11)","v":""}]
[]
[null,"Dato for besøg",null,{"$f":"IF(Data!D13=\"\",\"\",Data!D13)","v":""}]
[]
[null,"Udført af",null,{"$f":"IF(Data!M3=\"\",\"\",Data!M3)","v":""}]
[]
[null,"Firma",null,{"$f":"IF(Data!M5=\"\",\"\",Data!M5)","v":""}]
[]
[]
[null,"Klassificering af energibesparelser",null,null,null,{"$f":"(I113-((Resultat!J96+Resultat!L96)*Data!N23))/G113","v":1.8871281616601232}]
[]
[null,"Små bygninger"]
[]
[null,"Udskiftning af varmeproducerende enhed",null,null,null,null,"Besparelse [kr.]",null,"Investering [kr.]",null,"TBT [år]"]
[]
[null,"Udskifting af ældre fjernvarmeanlæg til nyt anlæg",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N8","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P8=\"\",\"\",Resultat!P8)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R8","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af oliekedel til ny oliekedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N10","v":8295.6783687849565},null,{"$f":"IF(Resultat!P10=\"\",\"\",Resultat!P10)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R10","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af oliekedel til fjernvarmeunit",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N12","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P12=\"\",\"\",Resultat!P12)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R12","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af oliekedel til ny gaskedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N14","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P14=\"\",\"\",Resultat!P14)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R14","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af oliekedel til varmepumpe",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N16","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P16=\"\",\"\",Resultat!P16)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R16","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af oliekedel til træpillekedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N18","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P18=\"\",\"\",Resultat!P18)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R18","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af gaskedel til ny gaskedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N20","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P20=\"\",\"\",Resultat!P20)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R20","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af gaskedel til varmepumpe",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N22","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P22=\"\",\"\",Resultat!P22)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R22","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af gaskedel til træpillekedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N24","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P24=\"\",\"\",Resultat!P24)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R24","v":""}]
[]
[]
[null,"Isolering"]
[]
[null,"Isolering af centralvarmeledninger - fremløb",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N29","v":3593.6493473254218},null,{"$f":"IF(Resultat!P29=\"\",\"\",Resultat!P29)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R29","v":""}]
[]
[null,"Isolering af centralvarmeledninger - retur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N31","v":3097.2173163715711},null,{"$f":"IF(Resultat!P31=\"\",\"\",Resultat!P31)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R31","v":""}]
[]
[null,"Isolering af ledninger til varmt brugsvand",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N33","v":12000.942442402245},null,{"$f":"IF(Resultat!P33=\"\",\"\",Resultat!P33)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R33","v":""}]
[]
[]
[null,"Styring"]
[]
[null,"Termostatventiler",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N38","v":723.98733821650831},null,{"$f":"IF(Resultat!P38=\"\",\"\",Resultat!P38)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R38","v":""}]
[]
[null,"Rumtemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N40","v":723.98733821650831},null,{"$f":"IF(Resultat!P40=\"\",\"\",Resultat!P40)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R40","v":""}]
[]
[null,"Udekompensering",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N42","v":723.98733821650831},null,{"$f":"IF(Resultat!P42=\"\",\"\",Resultat!P42)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R42","v":""}]
[]
[null,"Natsænkning",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N44","v":258.56690650589582},null,{"$f":"IF(Resultat!P44=\"\",\"\",Resultat!P44)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R44","v":""}]
[]
[]
[null,"Solvarme"]
[]
[null,"Solvarmeanlæg",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N49","v":9700},null,{"$f":"IF(Resultat!P49=\"\",\"\",Resultat!P49)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R49","v":""}]
[]
[]
[null,"Ventilation"]
[]
[null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N54","v":284538.28945457179},null,{"$f":"IF(Resultat!P54=\"\",\"\",Resultat!P54)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R54","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af indblæsningstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N56","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P56=\"\",\"\",Resultat!P56)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R56","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af volumenstrømme",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N58","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P58=\"\",\"\",Resultat!P58)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R58","v":""}]
[]
[null,"Etablering eller udskiftning af varmegenvindingsenhed",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N60","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P60=\"\",\"\",Resultat!P60)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R60","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af ventilator og motor",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N62","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P62=\"\",\"\",Resultat!P62)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R62","v":""}]
[]
[null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N64","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P64=\"\",\"\",Resultat!P64)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R64","v":""}]
[]
[]
[null,"Pumper"]
[]
[null,"Udskiftning af pumpe",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N69","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P69=\"\",\"\",Resultat!P69)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R69","v":""}]
[]
[]
[null,"Belysning"]
[]
[null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N74","v":161973.4817482403},null,{"$f":"IF(Resultat!P74=\"\",\"\",Resultat!P74)","v":1000000},null,{"$f":"Resultat!R74","v":6.1738501216781065}]
[]
[null,"Sektionsopdeling",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N76","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P76=\"\",\"\",Resultat!P76)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R76","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af belysningsstyrke",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N78","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P78=\"\",\"\",Resultat!P78)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R78","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af lyskilder",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N80","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P80=\"\",\"\",Resultat!P80)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R80","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af forkoblingsenheder",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N82","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P82=\"\",\"\",Resultat!P82)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R82","v":""}]
[]
[null,"Udnyttelse af dagslysindfald",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N84","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P84=\"\",\"\",Resultat!P84)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R84","v":""}]
[]
[null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N86","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P86=\"\",\"\",Resultat!P86)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R86","v":""}]
[]
[]
[null,"Solceller"]
[]
[null,"Solcelleanlæg",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N91","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P91=\"\",\"\",Resultat!P91)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R91","v":""}]
[]
[]
[null,"I alt"]
[]
[null,"Samlet energibesparelse",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N96","v":485629.78759885172},null,{"$f":"IF(Resultat!P96=\"\",\"\",Resultat!P96)","v":1000000},null,{"$f":"Resultat!R96","v":2.0591817584839691}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Navn",null,{"$f":"IF(Data!D3=\"\",\"\",Data!D3)","v":""}]
[]
[null,"Adresse",null,{"$f":"IF(Data!D5=\"\",\"\",Data!D5)","v":""}]
[]
[null,"Postnr. og by",null,{"$f":"IF(Data!D7=\"\",\"\",Data!D7)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Data!F7=\"\",\"\",Data!F7)","v":""}]
[]
[null,"Telefon",null,{"$f":"IF(Data!D9=\"\",\"\",Data!D9)","v":""}]
[]
[null,"Mail",null,{"$f":"IF(Data!D11=\"\",\"\",Data!D11)","v":""}]
[]
[null,"Dato for besøg",null,{"$f":"IF(Data!D13=\"\",\"\",Data!D13)","v":""}]
[]
[null,"Udført af",null,{"$f":"IF(Data!M3=\"\",\"\",Data!M3)","v":""}]
[]
[null,"Firma",null,{"$f":"IF(Data!M5=\"\",\"\",Data!M5)","v":""}]
[]
[]
[null,"Klassificering af energibesparelser",null,null,null,{"$f":"(I238-((Resultat!J204+Resultat!L204)*Data!N23))/G238","v":2.4428914345807033}]
[]
[null,"Store bygninger"]
[]
[null,"Udskiftning af varmeproducerende enhed",null,null,null,null,"Besparelse [kr.]",null,"Investering [kr.]",null,"TBT [år]"]
[]
[null,"Udskiftning af oliekedel til ny oliekedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N107","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P107=\"\",\"\",Resultat!P107)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R107","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af oliekedel til ny gaskedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N109","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P109=\"\",\"\",Resultat!P109)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R109","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af gaskedel til ny gaskedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N111","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P111=\"\",\"\",Resultat!P111)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R111","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af gaskedel til ny oliekedel",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N113","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P113=\"\",\"\",Resultat!P113)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R113","v":""}]
[]
[]
[null,"Isolering"]
[]
[null,"Isolering af centralvarmeledninger - fremløb",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N118","v":3992.9437192504683},null,{"$f":"IF(Resultat!P118=\"\",\"\",Resultat!P118)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R118","v":""}]
[]
[null,"Isolering af centralvarmeledninger - retur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N120","v":3441.35257374619},null,{"$f":"IF(Resultat!P120=\"\",\"\",Resultat!P120)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R120","v":""}]
[]
[null,"Isolering af ledninger til varmt brugsvand",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N122","v":13334.380491558049},null,{"$f":"IF(Resultat!P122=\"\",\"\",Resultat!P122)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R122","v":""}]
[]
[null,"Isolering af varmtvandsbeholder",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N124","v":42792.286299800915},null,{"$f":"IF(Resultat!P124=\"\",\"\",Resultat!P124)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R124","v":""}]
[]
[]
[null,"Styring"]
[]
[null,"Termostatventiler",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N129","v":804.4303757961203},null,{"$f":"IF(Resultat!P129=\"\",\"\",Resultat!P129)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R129","v":""}]
[]
[null,"Rumtemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N131","v":804.4303757961203},null,{"$f":"IF(Resultat!P131=\"\",\"\",Resultat!P131)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R131","v":""}]
[]
[null,"Udekompensering",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N133","v":804.4303757961203},null,{"$f":"IF(Resultat!P133=\"\",\"\",Resultat!P133)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R133","v":""}]
[]
[null,"Natsænkning",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N135","v":287.29656278432867},null,{"$f":"IF(Resultat!P135=\"\",\"\",Resultat!P135)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R135","v":""}]
[]
[]
[null,"Solvarme"]
[]
[null,"Solvarmeanlæg",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N140","v":10777.777777777777},null,{"$f":"IF(Resultat!P140=\"\",\"\",Resultat!P140)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R140","v":""}]
[]
[]
[null,"Ventilation"]
[]
[null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N145","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P145=\"\",\"\",Resultat!P145)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R145","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af indblæsningstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N147","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P147=\"\",\"\",Resultat!P147)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R147","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af volumenstrømme",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N149","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P149=\"\",\"\",Resultat!P149)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R149","v":""}]
[]
[null,"Etablering eller udskiftning af varmegenvindingsenhed",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N151","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P151=\"\",\"\",Resultat!P151)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R151","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af ventilator og motor",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N153","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P153=\"\",\"\",Resultat!P153)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R153","v":""}]
[]
[null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N155","v":302451.85242086713},null,{"$f":"IF(Resultat!P155=\"\",\"\",Resultat!P155)","v":1000000},null,{"$f":"Resultat!R155","v":3.306311374838208}]
[]
[]
[null,"Køling"]
[]
[null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N160","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P160=\"\",\"\",Resultat!P160)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R160","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af indblæsningstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N162","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P162=\"\",\"\",Resultat!P162)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R162","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af kølefladens overfladetemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N164","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P164=\"\",\"\",Resultat!P164)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R164","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af volumenstrøm",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N166","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P166=\"\",\"\",Resultat!P166)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R166","v":""}]
[]
[null,"Hævning af fordampningstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N168","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P168=\"\",\"\",Resultat!P168)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R168","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af kondenseringstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N170","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P170=\"\",\"\",Resultat!P170)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R170","v":""}]
[]
[null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N172","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P172=\"\",\"\",Resultat!P172)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R172","v":""}]
[]
[]
[null,"Pumper"]
[]
[null,"Udskiftning af pumpe",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N177","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P177=\"\",\"\",Resultat!P177)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R177","v":""}]
[]
[]
[null,"Belysning"]
[]
[null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N182","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P182=\"\",\"\",Resultat!P182)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R182","v":""}]
[]
[null,"Sektionsopdeling",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N184","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P184=\"\",\"\",Resultat!P184)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R184","v":""}]
[]
[null,"Reduktion af belysningsstyrke",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N186","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P186=\"\",\"\",Resultat!P186)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R186","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af lyskilder",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N188","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P188=\"\",\"\",Resultat!P188)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R188","v":""}]
[]
[null,"Udskiftning af forkoblingsenheder",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N190","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P190=\"\",\"\",Resultat!P190)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R190","v":""}]
[]
[null,"Udnyttelse af dagslysindfald",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N192","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P192=\"\",\"\",Resultat!P192)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R192","v":""}]
[]
[null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N194","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P194=\"\",\"\",Resultat!P194)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R194","v":""}]
[]
[]
[null,"Solceller"]
[]
[null,"Solcelleanlæg",null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N199","v":""},null,{"$f":"IF(Resultat!P199=\"\",\"\",Resultat!P199)","v":""},null,{"$f":"Resultat!R199","v":""}]
[]
[]
[null,"I alt"]
[]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"Resultat!N204","v":379491.18097317324},null,{"$f":"IF(Resultat!P204=\"\",\"\",Resultat!P204)","v":1000000},null,{"$f":"Resultat!R204","v":2.635107349360752}]

{"sheet":"Resultat","index":2,"n_rows":204,"n_cols":34,"rows_kept":204,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Klassificering af energibesparelser",null,null,null,{"$f":"(P96-((J96+L96)*Data!N23))/N96","v":1.8871281616601232}]
[]
[null,"Små bygninger",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Virk","Virk","COP","COP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kedel","kedel","VP","VP"]
[null,"Udskiftning af varmeproducerende enhed",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]",null,null,null,"Besparelse [kr.]",null,"Investering [kr.]",null,"TBT [år]",null,null,null,null,null,null,null,null,"eksist.","eksist.","ekst.","ekst."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"små","store","små","store"]
[null,null,"Udskifting af ældre fjernvarmeanlæg til nyt anlæg",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X8=FALSE,Data!AO34=2,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Y26>1),\"\",Data!AO42-Data!AQ42)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Y26>1,\"Fejl i indtastningen\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(X8=FALSE,Y26>1),\"\",(Data!AO42-Data!AQ42)*Data!AO57+AH8)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P8=\"\",\"\",P8/N8)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X8=FALSE,0,1)","v":0},null,{"$f":"1-(Inddata!H58/100)","v":0.89},{"$f":"1-('Store kedler'!C10/100)","v":0.9},{"$f":"Oliekedler!Z50","v":3},3,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=1,Data!AP34=1),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af oliekedel til ny oliekedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X10=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Y26>1),\"\",Data!AO43-Data!AQ43)","v":7670.6783687849565},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X10=FALSE,Y26>1),\"\",(Data!AO43-Data!AQ43)*Data!AO57+AH10)","v":8295.6783687849565},null,null,null,{"$f":"IF(P10=\"\",\"\",P10/N10)","v":""},null,null,null,null,null,true,{"$f":"IF(X10=FALSE,0,1)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2,Data!AP34=2),Vedligehold!R9,0)","v":625}]
[]
[null,null,"Udskiftning af oliekedel til fjernvarmeunit",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X12=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=4,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",Data!AO43-Data!AQ42)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X12=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=4,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",(Data!AO43*Data!AO57)-(Data!AQ42*Data!AQ57)+AH12)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P12=\"\",\"\",P12/N12)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X12=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2,Data!AP34=1),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af oliekedel til ny gaskedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X14=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=4,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",Data!AO43-Data!AQ44)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X14=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=4,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",(Data!AO43*Data!AO57)-(Data!AQ44*Data!AQ57)+AH14)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P14=\"\",\"\",P14/N14)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X14=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2,Data!AP34=3),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af oliekedel til varmepumpe",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X16=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",Data!AO43-Data!AQ45)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X16=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",(Data!AO43*Data!AO57)-(Data!AQ45*Data!AQ57)+AH16)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P16=\"\",\"\",P16/N16)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X16=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2,Data!AP34=4),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af oliekedel til træpillekedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X18=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=4,Y26>1),\"\",Data!AO43-Data!AQ46)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X18=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=3,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=4,Y26>1),\"\",(Data!AO43*Data!AO57)-(Data!AQ46*Data!AQ57)+AH18)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P18=\"\",\"\",P18/N18)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X18=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2,Data!AP34=5),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af gaskedel til ny gaskedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X20=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=2,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Y26>1),\"\",Data!AO44-Data!AQ44)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X20=FALSE,Y26>1),\"\",(Data!AO44-Data!AQ44)*Data!AO57+AH20)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P20=\"\",\"\",P20/N20)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X20=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=3,Data!AP34=3),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af gaskedel til varmepumpe",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X22=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=2,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",Data!AO44-Data!AQ45)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X22=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=2,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=5,Y26>1),\"\",(Data!AO44*Data!AO57)-(Data!AQ45*Data!AQ57)+AH22)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P22=\"\",\"\",P22/N22)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X22=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=3,Data!AP34=4),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af gaskedel til træpillekedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X24=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=2,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=4,Y26>1),\"\",Data!AO44-Data!AQ46)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X24=FALSE,Data!AO34=1,Data!AO34=2,Data!AO34=4,Data!AO34=5,Data!AP34=1,Data!AP34=2,Data!AP34=3,Data!AP34=4,Y26>1),\"\",(Data!AO44*Data!AO57)-(Data!AQ46*Data!AQ57)+AH24)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P24=\"\",\"\",P24/N24)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X24=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=3,Data!AP34=5),Vedligehold!R9,0)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Y8,Y10,Y12,Y14,Y16,Y18,Y20,Y22,Y24)","v":1}]
[null,"Isolering",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Isolering af centralvarmeledninger - fremløb",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X29=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D23,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D23/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D23/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D23/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D23/$AA$8,IF($Y$26>0,Rørsystem!D23)))))))","v":3593.6493473254218},null,null,null,{"$f":"IF(X29=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D23*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D23/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D23/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D23/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D23/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Rørsystem!D23*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Rørsystem!D23*Data!AO57))))))))))","v":3593.6493473254218},null,null,null,{"$f":"IF(P29=\"\",\"\",P29/N29)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Isolering af centralvarmeledninger - retur",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X31=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D25,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D25/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D25/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D25/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D25/$AA$8,IF($Y$26>0,Rørsystem!D25)))))))","v":3097.2173163715711},null,null,null,{"$f":"IF(X31=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D25*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D25/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D25/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D25/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D25/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Rørsystem!D25*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Rørsystem!D25*Data!AO57))))))))))","v":3097.2173163715711},null,null,null,{"$f":"IF(P31=\"\",\"\",P31/N31)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Isolering af ledninger til varmt brugsvand",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X33=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D46,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D46/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D46/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D46/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D46/$AA$8,IF($Y$26>0,Rørsystem!D46)))))))","v":12000.942442402245},null,null,null,{"$f":"IF(X33=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D46*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D46/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D46/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D46/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D46/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Rørsystem!D46*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Rørsystem!D46*Data!AO57))))))))))","v":12000.942442402245},null,null,null,{"$f":"IF(P33=\"\",\"\",P33/N33)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[]
[null,"Styring",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Termostatventiler",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X38=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA3,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA3/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA3/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA3/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA3/$AA$8,IF($Y$26>0,Styring!AA3)))))))","v":723.98733821650831},null,null,null,{"$f":"IF(X38=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA3*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA3/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA3/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA3/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA3/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Styring!AA3*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Styring!AA3*Data!AO57))))))))))","v":723.98733821650831},null,null,null,{"$f":"IF(P38=\"\",\"\",P38/N38)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Rumtemperatur",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X40=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA13,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA13/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA13/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA13/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA13/$AA$8,IF($Y$26>0,Styring!AA13)))))))","v":723.98733821650831},null,null,null,{"$f":"IF(X40=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA13*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA13/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA13/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA13/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA13/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Styring!AA13*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Styring!AA13*Data!AO57))))))))))","v":723.98733821650831},null,null,null,{"$f":"IF(P40=\"\",\"\",P40/N40)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Udekompensering",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X42=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA23,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA23/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA23/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA23/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA23/$AA$8,IF($Y$26>0,Styring!AA23)))))))","v":723.98733821650831},null,null,null,{"$f":"IF(X42=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA23*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA23/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA23/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA23/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA23/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Styring!AA23*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Styring!AA23*Data!AO57))))))))))","v":723.98733821650831},null,null,null,{"$f":"IF(P42=\"\",\"\",P42/N42)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Natsænkning",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X44=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA29,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA29/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA29/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA29/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA29/$AA$8,IF($Y$26>0,Styring!AA29)))))))","v":258.56690650589582},null,null,null,{"$f":"IF(X44=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA29*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA29/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA29/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA29/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA29/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Styring!AA29*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Styring!AA29*Data!AO57))))))))))","v":258.56690650589582},null,null,null,{"$f":"IF(P44=\"\",\"\",P44/N44)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[]
[null,"Solvarme",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Solvarmeanlæg",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X49=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Solvarme!D15,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Solvarme!D15/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Solvarme!D15/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Solvarme!D15/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Solvarme!D15/$AA$8,IF($Y$26>0,Solvarme!D15)))))))","v":9700},null,null,null,{"$f":"IF(X49=FALSE,\"\",IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),Solvarme!D15*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),Solvarme!D15/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),Solvarme!D15/$AA$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),Solvarme!D15/$AC$8*Data!AO57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),Solvarme!D15/$AA$8*Data!AO57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),Solvarme!D15*Data!AQ57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y8=1,Y10=1,Y20=1),Solvarme!D15*Data!AO57))))))))))","v":9700},null,null,null,{"$f":"IF(P49=\"\",\"\",P49/N49)","v":""},null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Vedligehold!R11","v":0}]
[]
[]
[null,"Ventilation",null,null,null,null,null,"Læs hér",null,"Besparelse [kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varme",null,"El"]
[null,null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X54=FALSE,X64=FALSE),\"\",IF(AND(X54=TRUE)*(X64=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X54=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":144937.00945457176},null,{"$f":"IF(OR(X54=FALSE,X64=TRUE),\"\",((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)))","v":69800.639999999999},null,{"$f":"IF(OR(X54=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L54*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),((Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8)*Data!$AO$57+(L54*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L54*Data!N21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8*Data!$AO$57+(L54*Data!N21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L54*Data!N21),IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(L54*Data!$N$21),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L54*Data!$N$21)))))))))))","v":284538.28945457179},null,null,null,{"$f":"IF(P54=\"\",\"\",P54/N54)","v":""},null,null,null,null,null,true,{"$f":"IF(X54=FALSE,0,1)","v":1},{"$f":"IF(X54=FALSE,0,1)","v":1},null,{"$f":"IF(AND(Z54=1)*(Z58=0)*(Z62=0),((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)))","v":69800.639999999999},null,{"$f":"IF(H54=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Z54=0)*(Z58=1)*(Z62=0),((Ventilation!$D$77-(Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$7/Ventilation!$D$7)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)+((Ventilation!$D$79-(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$9/Ventilation!$D$9)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52))","v":false}]
[null,null,"Reduktion af indblæsningstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X56=FALSE,X64=FALSE),\"\",IF(AND(X56=TRUE)*(X64=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$13=Ventilation!$J$13)*(Ventilation!$D$15=Ventilation!$J$15),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X56=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$13=Ventilation!$J$13,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X56=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$13=Ventilation!$J$13,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P56=\"\",\"\",P56/N56)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X56=FALSE,0,1)","v":0},null,null,{"$f":"IF(AND(Z54=0)*(Z58=0)*(Z62=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false},null,{"$f":"IF(H56=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Z54=1)*(Z58=1)*(Z62=0),IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)),((Ventilation!$D$77*((Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$7/Ventilation!$D$7)^2.5))*((Ventilation!$P$91-Ventilation!$P$89)*Ventilation!$P$93*52)+((Ventilation!$D$79*((Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)))-((Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$9/Ventilation!$D$9)^2.5))*((Ventilation!$P$91-Ventilation!$P$89)*Ventilation!$P$93*52)))","v":false}]
[null,null,"Reduktion af volumenstrømme",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X58=FALSE,X64=FALSE),\"\",IF(AND(X58=TRUE)*(X64=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X58=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X58=FALSE,X64=TRUE),\"\",((Ventilation!$D$77-(Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$7/Ventilation!$D$7)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)+((Ventilation!$D$79-(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$9/Ventilation!$D$9)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X58=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L58*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L58*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L58*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8*Data!$AO$57+(L58*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L58*Data!$N$21),IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(L58*Data!$N$21),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L58*Data!$N$21)))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P58=\"\",\"\",P58/N58)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X58=FALSE,0,1)","v":0},{"$f":"IF(X58=FALSE,0,1)","v":0},null,{"$f":"IF(AND(Z54=1)*(Z58=0)*(Z62=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false},null,{"$f":"IF(H58=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Z54=0)*(Z58=1)*(Z62=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false}]
[null,null,"Etablering eller udskiftning af varmegenvindingsenhed",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X60=FALSE,X64=FALSE),\"\",IF(AND(X60=TRUE)*(X64=TRUE),IF(Ventilation!$D$21>0,\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X60=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$21>0,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X60=FALSE,X64=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$21>0,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P60=\"\",\"\",P60/N60)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X60=FALSE,0,1)","v":0},null,null,{"$f":"IF(AND(Z54=1)*(Z58=1)*(Z62=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false},null,{"$f":"IF(H60=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AB54:AB60)","v":69800.639999999999},null,{"$f":"SUM(AD54:AD60)","v":0}]
[null,null,"Udskiftning af ventilator og motor",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X62=FALSE,X64=TRUE),\"\",Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X62=FALSE,X64=TRUE,Ventilation!$S$43=1),\"\",(Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P62=\"\",\"\",P62/N62)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X62=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X64=FALSE,Y66=0,AD61>=1),\"\",IF(X64=TRUE,IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X64=FALSE,Z66=0),\"\",AB61)","v":""},null,{"$f":"IF(X64=FALSE,\"\",IF(AND(Y66=0)*(Z66=0),\"\",IF(OR(Y66<1,AD61>=1),(AB61*Data!$N$21),IF(Y66>=1,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AC$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF($Y$26>0,IF(OR(Y12=1,Y14=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(AB61*Data!$N$21),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21))))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P64=\"\",\"\",P64/N64)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X64=FALSE,0,1)","v":0},{"$f":"IF(X64=FALSE,0,1)","v":0},null,null,{"$f":"IF(Y66<1,(AB61*Data!$N$21),IF(Y66>=1,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(AB61*Data!$N$21)))))))","v":139601.28},null,{"$f":"IF(AND(X54=TRUE)*(X64=FALSE),L54,IF(AND(X58=TRUE)*(X64=FALSE),L58,IF(AND(X62=TRUE)*(X64=FALSE),L62,IF(X64=TRUE,L64))))","v":69800.639999999999},{"$f":"IF(AND(X54=FALSE)*(X64=FALSE),SUM(N8,N10,N12,N14,N20,N29,N31,N33,N38,N40,N42,N44,N49),IF(AND(X54=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(N8,N10,N12,N14,N20,N29,N31,N33,N38,N40,N42,N44,N49,N54),IF(AND(X56=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(N8,N10,N12,N14,N20,N29,N31,N33,N38,N40,N42,N44,N49,N56),IF(AND(X58=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(N8,N10,N12,N14,N20,N29,N31,N33,N38,N40,N42,N44,N49,N58),IF(AND(X60=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(N8,N10,N12,N14,N20,N29,N31,N33,N38,N40,N42,N44,N49,N60),IF(AND(X62=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(N8,N10,N12,N14,N20,N29,N31,N33,N38,N40,N42,N44,N49,N62),IF(X64=TRUE,SUM(N8,N10,N12,N14,N20,N29,N31,N33,N38,N40,N42,N44,N49,N64))))))))","v":323656.30585061142}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Y54:Y60)","v":1},{"$f":"SUM(Z54:Z62)","v":1}]
[null,"Pumper",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Udskiftning af pumpe",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X69=FALSE,X79=FALSE),\"\",IF(AND(X69=TRUE)*(X79=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(X69=FALSE,\"\",Pumper!Z17-Pumper!Z18)","v":""},null,{"$f":"IF(X69=FALSE,\"\",(Pumper!Z17-Pumper!Z18)*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P69=\"\",\"\",P69/N69)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L69=\"\",0,L69)","v":0},{"$f":"IF(N69=\"\",0,N69)","v":0}]
[]
[]
[null,"Belysning",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X74=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP42)","v":80986.740874120151},null,{"$f":"IF(OR(X74=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP42*Data!$N$21)","v":161973.4817482403},null,1000000,null,{"$f":"IF(P74=\"\",\"\",P74/N74)","v":6.1738501216781065},null,null,null,null,null,true,null,{"$f":"IF(X74=FALSE,0,1)","v":1}]
[]
[null,null,"Sektionsopdeling",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X76=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP44)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X76=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP44*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P76=\"\",\"\",P76/N76)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X76=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Reduktion af belysningsstyrke",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X78=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP46)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X78=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP46*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P78=\"\",\"\",P78/N78)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X78=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af lyskilder",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X80=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP48)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X80=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP48*Data!$N$21+AH80)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P80=\"\",\"\",P80/N80)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X80=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Vedligehold!R12","v":76500}]
[]
[null,null,"Udskiftning af forkoblingsenheder",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X82=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP50)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X82=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP50*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P82=\"\",\"\",P82/N82)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X82=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Udnyttelse af dagslysindfald",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X84=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP52)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X84=FALSE,X86=TRUE),\"\",Belysning!AP52*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P84=\"\",\"\",P84/N84)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X84=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X86=FALSE,Z88=0),\"\",Belysning!AP16-Belysning!AP40)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X86=FALSE,Z88=0),\"\",(Belysning!AP16-Belysning!AP40)*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P86=\"\",\"\",P86/N86)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(X74=TRUE)*(X86=FALSE),L74,IF(AND(X76=TRUE)*(X86=FALSE),L76,IF(AND(X78=TRUE)*(X86=FALSE),L78,IF(AND(X80=TRUE)*(X86=FALSE),L80,IF(AND(X82=TRUE)*(X86=FALSE),L82,IF(AND(X84=TRUE)*(X86=FALSE),L84,IF(X86=TRUE,L86)))))))","v":80986.740874120151},{"$f":"IF(AND(X74=TRUE)*(X86=FALSE),N74,IF(AND(X76=TRUE)*(X86=FALSE),N76,IF(AND(X78=TRUE)*(X86=FALSE),N78,IF(AND(X80=TRUE)*(X86=FALSE),N80,IF(AND(X82=TRUE)*(X86=FALSE),N82,IF(AND(X84=TRUE)*(X86=FALSE),N84,IF(X86=TRUE,N86)))))))","v":161973.4817482403}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Z74:Z84)","v":1}]
[null,"Solceller",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Solcelleanlæg",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X91=FALSE,X101=FALSE),\"\",IF(AND(X91=TRUE)*(X101=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(X91=FALSE,\"\",Solceller!K35)","v":""},null,{"$f":"IF(X91=FALSE,\"\",Solceller!K35*Data!$N$21+AH91)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P91=\"\",\"\",P91/N91)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L91=\"\",0,L91)","v":0},{"$f":"IF(N91=\"\",0,N91)","v":0},null,{"$f":"0.15*Solceller!K35","v":743.54497199999935}]
[]
[]
[null,"I alt",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varme",null,"El"]
[null,null,"Samlet energibesparelse",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y66=0,SUM(J8,J10,J12,J14,J16,J18,J20,J22,J24,J29,J31,J33,J38,J40,J42,J44,J49),IF(AND(X54=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(J8,J10,J12,J14,J16,J18,J20,J22,J24,J29,J31,J33,J38,J40,J42,J44,J49,J54),IF(AND(X56=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(J8,J10,J12,J14,J16,J18,J20,J22,J24,J29,J31,J33,J38,J40,J42,J44,J49,J56),IF(AND(X58=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(JI8,J10,J12,J14,J16,J18,J20,J22,J24,J29,J31,J33,J38,J40,J42,J44,J49,J58),IF(AND(X60=TRUE)*(X64=FALSE),SUM(J8,J10,J12,J14,J16,J18,J20,J22,J24,J29,J31,J33,J38,J40,J42,J44,J49,J60),IF(X64=TRUE,SUM(J8,J10,J12,J14,J16,J18,J20,J22,J24,J29,J31,J33,J38,J40,J42,J44,J49,J64)))))))","v":183430.02585061139},null,{"$f":"AE64+AE69+AE86+AE91","v":150787.38087412016},null,{"$f":"AF64+AF69+AF86+AF91","v":485629.78759885172},null,{"$f":"SUM(P8,P10,P12,P14,P16,P18,P20,P22,P24,P29,P31,P33,P38,P40,P42,P44,P49,P54,P56,P58,P60,P62,P64,P69,P74,P76,P78,P80,P82,P84,P86)","v":1000000},null,{"$f":"IF(P96=\"\",\"\",P96/N96)","v":2.0591817584839691}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Klassificering af energibesparelser",null,null,null,{"$f":"(P204-((J204+L204)*Data!N23))/N204","v":2.4428914345807033}]
[]
[null,"Store bygninger"]
[]
[null,"Udskiftning af varmeproducerende enhed",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]",null,null,null,"Besparelse [kr.]",null,"Investering [kr.]",null,"TBT [år]"]
[]
[null,null,"Udskiftning af oliekedel til ny oliekedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X107=FALSE,Y115>1),\"\",Data!AO43-Data!AQ43)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Y115>1,\"Fejl i indtastningen\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(X107=FALSE,Y115>1),\"\",(Data!AO43-Data!AQ43)*Data!AO57)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P107=\"\",\"\",P107/N107)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X107=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af oliekedel til ny gaskedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X109=FALSE,Data!AP34=2,Y115>1),\"\",Data!AO43-Data!AQ44)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X109=FALSE,Data!AP34=2,Y115>1),\"\",(Data!AO43*Data!AO57)-(Data!AQ44*Data!AQ57))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P109=\"\",\"\",P109/N109)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X109=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af gaskedel til ny gaskedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X111=FALSE,Data!AO34=2,Y115>1),\"\",Data!AO44-Data!AQ44)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X111=FALSE,Data!AO34=2,Y115>1),\"\",(Data!AO44-Data!AQ44)*Data!AO57)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P111=\"\",\"\",P111/N111)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X111=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af gaskedel til ny oliekedel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X113=FALSE,Data!AO34=2,Data!AP34=3,Y115>1),\"\",Data!AO44-Data!AQ43)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X113=FALSE,Data!AO34=2,Data!AP34=3,Y115>1),\"\",(Data!AO44*Data!AO57)-(Data!AQ43*Data!AQ57))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P113=\"\",\"\",P113/N113)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X113=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Y107,Y109,Y111,Y113)","v":0}]
[null,"Isolering",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Isolering af centralvarmeledninger - fremløb",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X118=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D23,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D23/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D23/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D23/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D23/$AB$8,IF($Y$115>0,Rørsystem!D23)))))))","v":3992.9437192504683},null,null,null,{"$f":"IF(X118=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D23*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D23/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D23/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D23/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D23/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Rørsystem!D23*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Rørsystem!D23*Data!AO57))))))))))","v":3992.9437192504683},null,null,null,{"$f":"IF(P118=\"\",\"\",P118/N118)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Isolering af centralvarmeledninger - retur",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X120=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D25,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D25/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D25/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D25/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D25/$AB$8,IF($Y$115>0,Rørsystem!D25)))))))","v":3441.35257374619},null,null,null,{"$f":"IF(X120=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D25*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D25/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D25/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D25/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D25/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Rørsystem!D25*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Rørsystem!D25*Data!AO57))))))))))","v":3441.35257374619},null,null,null,{"$f":"IF(P120=\"\",\"\",P120/N120)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Isolering af ledninger til varmt brugsvand",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X122=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D46,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D46/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D46/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D46/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D46/$AB$8,IF($Y$115>0,Rørsystem!D46)))))))","v":13334.380491558049},null,null,null,{"$f":"IF(X122=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D46*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D46/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D46/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D46/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D46/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Rørsystem!D46*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Rørsystem!D46*Data!AO57))))))))))","v":13334.380491558049},null,null,null,{"$f":"IF(P122=\"\",\"\",P122/N122)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Isolering af varmtvandsbeholder",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X124=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D72,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D72/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D72/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D72/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D72/$AB$8,IF($Y$115>0,Rørsystem!D72)))))))","v":42792.286299800915},null,null,null,{"$f":"IF(X124=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Rørsystem!D72*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Rørsystem!D72/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Rørsystem!D72/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Rørsystem!D72/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Rørsystem!D72/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Rørsystem!D72*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Rørsystem!D72*Data!AO57))))))))))","v":42792.286299800915},null,null,null,{"$f":"IF(P124=\"\",\"\",P124/N124)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[]
[null,"Styring",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Termostatventiler",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X129=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA3,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA3/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA3/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA3/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA3/$AB$8,IF($Y$115>0,Styring!AA3)))))))","v":804.4303757961203},null,null,null,{"$f":"IF(X129=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA3*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA3/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA3/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA3/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA3/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Styring!AA3*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Styring!AA3*Data!AO57))))))))))","v":804.4303757961203},null,null,null,{"$f":"IF(P129=\"\",\"\",P129/N129)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Rumtemperatur",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X131=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA13,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA13/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA13/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA13/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA13/$AB$8,IF($Y$115>0,Styring!AA13)))))))","v":804.4303757961203},null,null,null,{"$f":"IF(X131=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA13*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA13/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA13/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA13/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA13/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Styring!AA13*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Styring!AA13*Data!AO57))))))))))","v":804.4303757961203},null,null,null,{"$f":"IF(P131=\"\",\"\",P131/N131)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Udekompensering",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X133=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA23,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA23/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA23/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA23/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA23/$AB$8,IF($Y$115>0,Styring!AA23)))))))","v":804.4303757961203},null,null,null,{"$f":"IF(X133=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA23*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA23/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA23/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA23/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA23/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Styring!AA23*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Styring!AA23*Data!AO57))))))))))","v":804.4303757961203},null,null,null,{"$f":"IF(P133=\"\",\"\",P133/N133)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[null,null,"Natsænkning",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X135=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA29,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA29/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA29/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA29/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA29/$AB$8,IF($Y$115>0,Styring!AA29)))))))","v":287.29656278432867},null,null,null,{"$f":"IF(X135=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Styring!AA29*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Styring!AA29/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Styring!AA29/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Styring!AA29/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Styring!AA29/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Styring!AA29*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Styring!AA29*Data!AO57))))))))))","v":287.29656278432867},null,null,null,{"$f":"IF(P135=\"\",\"\",P135/N135)","v":""},null,null,null,null,null,true]
[]
[]
[null,"Solvarme",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[]
[null,null,"Solvarmeanlæg",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X140=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Solvarme!D15,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Solvarme!D15/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Solvarme!D15/$AB$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Solvarme!D15/$AD$8,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Solvarme!D15/$AB$8,IF($Y$115>0,Solvarme!D15)))))))","v":10777.777777777777},null,null,null,{"$f":"IF(X140=FALSE,\"\",IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),Solvarme!D15*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),Solvarme!D15/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),Solvarme!D15/$AB$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),Solvarme!D15/$AD$8*Data!AO57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),Solvarme!D15/$AB$8*Data!AO57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),Solvarme!D15*Data!AQ57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y107=1,Y111=1),Solvarme!D15*Data!AO57))))))))))","v":10777.777777777777},null,null,null,{"$f":"IF(P140=\"\",\"\",P140/N140)","v":""},null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Vedligehold!R11","v":0}]
[]
[]
[null,"Ventilation",null,null,null,null,null,"Læs hér",null,"Besparelse [kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varme",null,"El"]
[null,null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X145=FALSE,X155=FALSE),\"\",IF(AND(X145=TRUE)*(X155=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X145=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X145=FALSE,X155=TRUE),\"\",((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X145=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),0,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L145*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),((Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8)*Data!$AO$57+(L145*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L145*Data!N81),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8*Data!$AO$57+(L145*Data!N81),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L145*Data!N81),IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(L145*Data!$N$21),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L145*Data!$N$21)))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P145=\"\",\"\",P145/N145)","v":""},null,null,null,null,null,true,{"$f":"IF(X145=FALSE,0,1)","v":1},{"$f":"IF(X145=FALSE,0,1)","v":1},null,{"$f":"IF(AND(Z145=1)*(Z149=0)*(Z153=0),((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)))","v":69800.639999999999},null,{"$f":"IF(H145=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Z145=0)*(Z149=1)*(Z153=0),((Ventilation!$D$77-(Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$7/Ventilation!$D$7)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)+((Ventilation!$D$79-(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$9/Ventilation!$D$9)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52))","v":false}]
[null,null,"Reduktion af indblæsningstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X147=FALSE,X155=FALSE),\"\",IF(AND(X147=TRUE)*(X155=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$13=Ventilation!$J$13)*(Ventilation!$D$15=Ventilation!$J$15),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X147=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$13=Ventilation!$J$13,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X147=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$13=Ventilation!$J$13,0,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57)))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P147=\"\",\"\",P147/N147)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X147=FALSE,0,1)","v":0},null,null,{"$f":"IF(AND(Z145=0)*(Z149=0)*(Z153=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false},null,{"$f":"IF(H147=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Z145=1)*(Z149=1)*(Z153=0),IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$D$27-Ventilation!$D$25)*Ventilation!$D$29*52))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)+(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$27-Ventilation!$J$25)*Ventilation!$J$29*52)),((Ventilation!$D$77*((Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)))-((Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$7/Ventilation!$D$7)^2.5))*((Ventilation!$P$91-Ventilation!$P$89)*Ventilation!$P$93*52)+((Ventilation!$D$79*((Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)))-((Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$9/Ventilation!$D$9)^2.5))*((Ventilation!$P$91-Ventilation!$P$89)*Ventilation!$P$93*52)))","v":false}]
[null,null,"Reduktion af volumenstrømme",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X149=FALSE,X155=FALSE),\"\",IF(AND(X149=TRUE)*(X155=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X149=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X149=FALSE,X155=TRUE),\"\",((Ventilation!$D$77-(Ventilation!$D$77*(Ventilation!$J$7/Ventilation!$D$7)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52)+((Ventilation!$D$79-(Ventilation!$D$79*(Ventilation!$J$9/Ventilation!$D$9)^2.5))*(Ventilation!$D$91-Ventilation!$D$89)*Ventilation!$D$93*52))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X149=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND(Ventilation!$D$7=Ventilation!$J$7)*(Ventilation!$D$9=Ventilation!$J$9),0,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L149*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L149*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L149*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8*Data!$AO$57+(L149*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(L149*Data!$N$21),IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(L149*Data!$N$21),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(L149*Data!$N$21)))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P149=\"\",\"\",P149/N149)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X149=FALSE,0,1)","v":0},{"$f":"IF(X149=FALSE,0,1)","v":0},null,{"$f":"IF(AND(Z145=1)*(Z149=0)*(Z153=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false},null,{"$f":"IF(H149=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Z145=0)*(Z149=1)*(Z153=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false}]
[null,null,"Etablering eller udskiftning af varmegenvindingsenhed",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X151=FALSE,X155=FALSE),\"\",IF(AND(X151=TRUE)*(X155=TRUE),IF(Ventilation!$D$21>0,\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X151=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$21>0,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(X151=FALSE,X155=TRUE),\"\",IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(Ventilation!$D$21>0,0,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8*Data!$AO$57,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57,IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57))))))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P151=\"\",\"\",P151/N151)","v":""},null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(X151=FALSE,0,1)","v":0},null,null,{"$f":"IF(AND(Z145=1)*(Z149=1)*(Z153=1),Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":false},null,{"$f":"IF(H151=\"Fejl - ret i Ventilation\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AB145:AB151)","v":69800.639999999999},null,{"$f":"SUM(AD145:AD151)","v":0}]
[null,null,"Udskiftning af ventilator og motor",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X153=FALSE,X155=TRUE),\"\",Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X153=FALSE,X155=TRUE,Ventilation!$S$43=1),\"\",(Ventilation!$D$97-Ventilation!$J$97)*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P153=\"\",\"\",P153/N153)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X153=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X155=FALSE,Y157=0,AD152>=1),\"\",IF(X155=TRUE,IF(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33<0,0,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8,IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33))))))))))","v":144937.00945457176},null,{"$f":"IF(OR(X155=FALSE,Z157=0),\"\",AB152)","v":69800.639999999999},null,{"$f":"IF(X155=FALSE,\"\",IF(AND(Y157=0)*(Z157=0),\"\",IF(OR(Y157<1,AD152>=1),(AB152*Data!$N$21),IF(Y157>=1,IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(AB152*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB152*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB152*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=4),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AD$8*Data!$AO$57+(AB152*Data!$N$21),IF(AND($Y$115=0)*(Data!$AO$34=5),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB152*Data!$N$21),IF($Y$115>0,IF(OR(Y109=1,Y113=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(AB152*Data!$N$21),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(AB152*Data!$N$21))))))))))))","v":302451.85242086713},null,1000000,null,{"$f":"IF(P155=\"\",\"\",P155/N155)","v":3.306311374838208},null,null,null,null,null,true,{"$f":"IF(X155=FALSE,0,1)","v":1},{"$f":"IF(X155=FALSE,0,1)","v":1},null,null,{"$f":"IF(Y66<1,(AB61*Data!$N$21),IF(Y66>=1,IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=1),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=2),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF(AND($Y$26=0)*(Data!$AO$34=3),(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)/$AA$8*Data!$AO$57+(AB61*Data!$N$21),IF($Y$26>0,(Ventilation!$D$33-Ventilation!$J$33)*Data!$AQ$57+(AB61*Data!$N$21)))))))","v":139601.28},null,{"$f":"IF(AND(Z145=1)*(Z155=0),L145,IF(AND(Z149=1)*(Z155=0),L149,IF(AND(Z153=1)*(Z155=0),L153,IF(Z155=1,L155))))","v":69800.639999999999},{"$f":"IF(AND(X145=FALSE)*(X155=FALSE),SUM(N107,N109,N111,N113,N118,N120,N122,N124,N129,N131,N133,N135,N140),IF(AND(X145=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(N107,N109,N111,N113,N118,N120,N122,N124,N129,N131,N133,N135,N140,N145),IF(AND(X147=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(N107,N109,N111,N113,N118,N120,N122,N124,N129,N131,N133,N135,N140,N147),IF(AND(X149=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(N107,N109,N111,N113,N118,N120,N122,N124,N129,N131,N133,N135,N140,N149),IF(AND(X151=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(N107,N109,N111,N113,N118,N120,N122,N124,N129,N131,N133,N135,N140,N151),IF(AND(X153=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(N107,N109,N111,N113,N118,N120,N122,N124,N129,N131,N133,N135,N140,N153),IF(X155=TRUE,SUM(N107,N109,N111,N113,N118,N120,N122,N124,N129,N131,N133,N135,N140,N155))))))))","v":379491.18097317324}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Y145:Y151)","v":1},{"$f":"SUM(Z145:Z153)","v":1}]
[null,"Køling",null,null,null,null,"Læs hér"]
[]
[null,null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X160=FALSE,X172=FALSE),\"\",IF(AND(X160=TRUE)*(X172=TRUE),IF(AND(Køling!D27=Køling!J27)*(Køling!D29=Køling!J29)*(Køling!D31=Køling!J31),\"Fejl - ret i Køling\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X160=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(AND(Køling!D27=Køling!J27)*(Køling!D29=Køling!J29)*(Køling!D31=Køling!J31),0,(Køling!D35-Køling!J35)/Køling!D23)))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X160=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(AND(Køling!D27=Køling!J27)*(Køling!D29=Køling!J29)*(Køling!D31=Køling!J31),0,(Køling!D35-Køling!J35)*Data!$N$21/Køling!D23)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P160=\"\",\"\",P160/N160)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X160=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(G160=\"Fejl - ret i Køling\",1,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Reduktion af indblæsningstemperatur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X162=FALSE,X172=FALSE),\"\",IF(AND(X162=TRUE)*(X172=TRUE),IF(Køling!$D$13=Køling!$J$13,\"Fejl - ret i Køling\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X162=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!$D$13=Køling!$J$13,0,(Køling!D35-Køling!J35)/Køling!D23)))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X162=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!$D$13=Køling!$J$13,0,(Køling!D35-Køling!J35)*Data!$N$21/Køling!D23)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P162=\"\",\"\",P162/N162)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X162=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(G162=\"Fejl - ret i Køling\",1,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Reduktion af kølefladens overfladetemperatur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X164=FALSE,X172=FALSE),\"\",IF(AND(X164=TRUE)*(X172=TRUE),IF(Køling!$D$15=Køling!$J$15,\"Fejl - ret i Køling\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X164=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!$D$15=Køling!$J$15,0,(Køling!D35-Køling!J35)/Køling!D23)))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X164=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!$D$15=Køling!$J$15,0,(Køling!D35-Køling!J35)*Data!$N$21/Køling!D23)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P164=\"\",\"\",P164/N164)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X164=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(G164=\"Fejl - ret i Køling\",1,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Reduktion af volumenstrøm",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X166=FALSE,X172=FALSE),\"\",IF(AND(X166=TRUE)*(X172=TRUE),IF(AND(Køling!$D$7=Køling!$J$7)*(Køling!$D$9=Køling!$J$9),\"Fejl - ret i Køling\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X166=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(AND(Køling!$D$7=Køling!$J$7)*(Køling!$D$9=Køling!$J$9),0,(Køling!D35-Køling!J35)/Køling!D23)))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X166=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(AND(Køling!$D$7=Køling!$J$7)*(Køling!$D$9=Køling!$J$9),0,(Køling!D35-Køling!J35)*Data!$N$21/Køling!D23)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P166=\"\",\"\",P166/N166)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X166=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(G166=\"Fejl - ret i Køling\",1,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Hævning af fordampningstemperatur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X168=FALSE,X172=FALSE),\"\",IF(AND(X168=TRUE)*(X172=TRUE),IF(Køling!D19=Køling!J19,\"Fejl - ret i Køling\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X168=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!D19=Køling!J19,0,(Køling!D35/Køling!D23-Køling!J35/Køl!AZ8771))))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X168=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!D19=Køling!J19,0,(Køling!D35/Køling!D23-Køling!J35/Køl!AZ8771)*Data!$N$21)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P168=\"\",\"\",P168/N168)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X168=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(G168=\"Fejl - ret i Køling\",1,0)","v":0}]
[]
[null,null,"Reduktion af kondenseringstemperatur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X170=FALSE,X172=FALSE),\"\",IF(AND(X170=TRUE)*(X172=TRUE),IF(Køling!D21=Køling!J21,\"Fejl - ret i Køling\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X170=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!D21=Køling!J21,0,(Køling!D35/Køling!D23-Køling!J35/Køl!AX8771))))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X170=FALSE,X172=TRUE),\"\",IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,IF(Køling!D21=Køling!J21,0,(Køling!D35/Køling!D23-Køling!J35/Køl!AX8771)*Data!$N$21)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P170=\"\",\"\",P170/N170)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X170=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(G170=\"Fejl - ret i Køling\",1,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AD160:AD170)","v":0}]
[null,null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X172=FALSE,Z174=0,AD171>=1),\"\",IF(X172=TRUE,IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,(Køling!D35/Køling!D23-Køling!J35/Køling!J23))))","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X172=FALSE,Z174=0,AD171>=1),\"\",IF(X172=TRUE,IF(Køling!D35-Køling!J35<0,0,(Køling!D35-Køling!J35*Data!$N$21/Køling!D23))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P172=\"\",\"\",P172/N172)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X172=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(X160=TRUE)*(X172=FALSE),L160,IF(AND(X162=TRUE)*(X172=FALSE),L162,IF(AND(X164=TRUE)*(X172=FALSE),L164,IF(AND(X166=TRUE)*(X172=FALSE),L166,IF(AND(X168=TRUE)*(X172=FALSE),L168,IF(AND(X170=TRUE)*(X172=FALSE),L170,IF(X172=TRUE,L172)))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(X160=TRUE)*(X172=FALSE),N160,IF(AND(X162=TRUE)*(X172=FALSE),N162,IF(AND(X164=TRUE)*(X172=FALSE),N164,IF(AND(X166=TRUE)*(X172=FALSE),N166,IF(AND(X168=TRUE)*(X172=FALSE),N168,IF(AND(X170=TRUE)*(X172=FALSE),N170,IF(X172=TRUE,N172)))))))","v":false}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Z160:Z170)","v":0}]
[null,"Pumper"]
[]
[null,null,"Udskiftning af pumpe",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X177=FALSE,X186=FALSE),\"\",IF(AND(X177=TRUE)*(X186=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(X177=FALSE,\"\",Pumper!Z29-Pumper!Z30)","v":""},null,{"$f":"IF(X177=FALSE,\"\",(Pumper!Z29-Pumper!Z30)*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P177=\"\",\"\",P177/N177)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L177=\"\",0,L177)","v":0},{"$f":"IF(N177=\"\",0,N177)","v":0}]
[]
[]
[null,"Belysning"]
[]
[null,null,"Reduktion af driftstid",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X182=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP42)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X182=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP42*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P182=\"\",\"\",P182/N182)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X182=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Sektionsopdeling",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X184=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP44)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X184=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP44*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P184=\"\",\"\",P184/N184)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X184=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Reduktion af belysningsstyrke",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X186=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP46)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X186=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP46*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P186=\"\",\"\",P186/N186)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X186=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Udskiftning af lyskilder",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X188=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP48)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X188=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP48*Data!$N$21+AH188)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P188=\"\",\"\",P188/N188)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X188=FALSE,0,1)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Vedligehold!R12","v":76500}]
[]
[null,null,"Udskiftning af forkoblingsenheder",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X190=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP50)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X190=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP50*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P190=\"\",\"\",P190/N190)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X190=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Udnyttelse af dagslysindfald",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X192=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP52)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X192=FALSE,X194=TRUE),\"\",Belysning!AP52*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P192=\"\",\"\",P192/N192)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,{"$f":"IF(X192=FALSE,0,1)","v":0}]
[]
[null,null,"Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X194=FALSE,Z196=0),\"\",Belysning!AP16-Belysning!AP40)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(X194=FALSE,Z196=0),\"\",(Belysning!AP16-Belysning!AP40)*Data!$N$21)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P194=\"\",\"\",P194/N194)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(X182=TRUE)*(X194=FALSE),L182,IF(AND(X184=TRUE)*(X194=FALSE),L184,IF(AND(X186=TRUE)*(X194=FALSE),L186,IF(AND(X188=TRUE)*(X194=FALSE),L188,IF(AND(X190=TRUE)*(X194=FALSE),L190,IF(AND(X192=TRUE)*(X194=FALSE),L192,IF(X194=TRUE,L194)))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(X182=TRUE)*(X194=FALSE),N182,IF(AND(X184=TRUE)*(X194=FALSE),N184,IF(AND(X186=TRUE)*(X194=FALSE),N186,IF(AND(X188=TRUE)*(X194=FALSE),N188,IF(AND(X190=TRUE)*(X194=FALSE),N190,IF(AND(X192=TRUE)*(X194=FALSE),N192,IF(X194=TRUE,N194)))))))","v":false}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Z182:Z192)","v":0}]
[null,"Solceller"]
[]
[null,null,"Solcelleanlæg",null,null,null,{"$f":"IF(OR(X199=FALSE,X209=FALSE),\"\",IF(AND(X199=TRUE)*(X209=TRUE),IF(AND(Ventilation!$D$25=Ventilation!$J$25)*(Ventilation!$D$27=Ventilation!$J$27)*(Ventilation!$D$29=Ventilation!$J$29),\"Fejl - ret i Ventilation\",\"\")))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(X199=FALSE,\"\",Solceller!K35)","v":""},null,{"$f":"IF(X199=FALSE,\"\",Solceller!K35*Data!$N$21+AH199)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(P199=\"\",\"\",P199/N199)","v":""},null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L199=\"\",0,L199)","v":0},{"$f":"IF(N199=\"\",0,N199)","v":0},null,{"$f":"0.15*Solceller!K35","v":743.54497199999935}]
[]
[]
[null,"I alt",null,null,null,null,null,null,null,"Besparelse [kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varme",null,"El"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y157=0,SUM(J107,J109,J111,J113,J118,J120,J122,J124,J129,J131,J133,J135,J140),IF(AND(X145=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(J107,J109,J111,J113,J118,J120,J122,J124,J129,J131,J133,J135,J140,J145),IF(AND(X147=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(J107,J109,J111,J113,J118,J120,J122,J124,J129,J131,J133,J135,J140,J147),IF(AND(X149=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(J107,J109,J111,J113,J118,J120,J122,J124,J129,J131,J133,J135,J140,J149),IF(AND(X151=TRUE)*(X155=FALSE),SUM(J107,J109,J111,J113,J118,J120,J122,J124,J129,J131,J133,J135,J140,J151),IF(X155=TRUE,SUM(J107,J109,J111,J113,J118,J120,J122,J124,J129,J131,J133,J135,J140,J155)))))))","v":221976.33800687784},null,{"$f":"AE155+AE172+AE177+AE194+AE199","v":69800.639999999999},null,{"$f":"AF155+AF172+AF177+AF194+AF199","v":379491.18097317324},null,{"$f":"SUM(P107,P109,P111,P113,P118,P120,P122,P124,P129,P131,P133,P135,P140,P145,P147,P149,P151,P153,P155,P160,P162,P164,P166,P168,P170,P172,P177,P182,P184,P186,P188,P190,P192,P194)","v":1000000},null,{"$f":"IF(P204=\"\",\"\",P204/N204)","v":2.635107349360752}]

{"sheet":"Data","index":3,"n_rows":57,"n_cols":49,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,9],[4,3,4,9],[6,5,6,7],[10,3,10,5],[2,12,2,15],[4,12,4,15]]}
[]
[]
[null,null,"Navn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Udført af"]
[]
[null,null,"Adresse",null,null,null,null,null,null,null,null,"Firma"]
[]
[null,null,"Postnr. og by"]
[]
[null,null,"Telefon"]
[]
[null,null,"Mail"]
[]
[null,null,"Dato for besøg"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bygning","GUF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eller(OG(AO20=1;AL26=1;n3<=1,5);OG(AO20=1;AL26=2;n3<=1500);OG(AO20=1;AL26=3;n3<=417);OG(AO20=1;AL26=4;n3<=70);OG(AO20=1;AL26=5;n3<=1050);OG(AO20=2;n3<=15);OG(AO20=3;n3<=15))"]
[null,null,"Bygningskategori",null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmepris, før",null,10,null,{"$f":"IF(AO34=1,AO47,IF(AO34=2,AO48,IF(AO34=3,AO49,IF(AO34=4,AO50,IF(AO34=5,AO51)))))","v":"kr./L"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enfamiliesbolig",null,"Varmeanlæg med høj virkningsgrad (A-mærket kedel, kondenserende kedel eller fjernvarme)",null,null,null,null,null,null,null,null,"eller(OG(Ap20=1;AL26=1;n5<=1,5);OG(Ap20=1;AL26=2;n5<=1500);OG(Ap20=1;AL26=3;n5<=417);OG(Ap20=1;AL26=4;n5<=70);OG(Ap20=1;AL26=5;n5<=1050);OG(Ap20=2;n5<=15);OG(Ap20=3;n5<=15))"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Etagebolig",28,"Varmeanlæg med lav virkningsgrad (Ikke A-mærket kedel eller ikke kondenserende kedel)"]
[null,null,"Bygningens areal",150,null,"m2",null,null,null,null,null,"Varmepris, efter",null,null,null,{"$f":"IF(AP34=1,AQ47,IF(AP34=2,AQ48,IF(AP34=3,AQ49,IF(AP34=4,AQ50,IF(AP34=5,AQ51)))))","v":"kr./L"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Døgninstitution",28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Administration",18,2]
[null,null,"Antal personer",3,null,"Stk.",null,null,null,null,null,"Elpris",null,2,null,"kr./kWh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Skole",19]
[]
[null,null,"Varmeanlæg - virkningsgrad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Solgt besparelse",null,0.25,null,"kr./kWh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,null,"Før"]
[]
[null,null,"Hovedvarmeforsyning","Brutto ",null,"Enhed",null,null,"Små anlæg",null,null,"Store anlæg",null,null,null,null,null,null,null,"Netto brændselsforbrug",null,null,null,null,null,null,null,"Årsnyttevirkning"]
[null,null,null,"brændsesforbrug",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rumopvarmning",null,"Varmt brugsvand",null,"I alt",null,null,null,"[%]"]
[]
[null,null,"Fjernvarme",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO34=1,Inddata!H17,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=1,Inddata!H19,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=1,T31+V31,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D31=\"\",X31=\"\"),\"\",(X31/D31)*100)","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Før",null,null,null,"Efter"]
[null,null,"Olie",2024,null,"L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO34=2,Inddata!H17,\"\")","v":1034.2676260235833},null,{"$f":"IF(AO34=2,Inddata!H19,\"\")","v":236.25},null,{"$f":"IF(AO34=2,T33+V33,\"\")","v":1270.5176260235833},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D33=\"\",X33=\"\"),\"\",(X33/D33)*100)","v":62.77260998140234},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarme","Fjv_kWh",null,"Forsyning","Forsyning efter",null,null,"Fjernvarme","Fjv_kWh",null,{"$f":"IF(AND(AO34=1,AL23=1,AL40=1),D31<=50000,IF(AND(AO34=1,AL23=1,AL40=2),D31<=50,IF(AND(AO34=1,AL23=1,AL40=3),D31<=180,IF(AND(AO34=1,AL23=1,AL40=4),D31<=1070,IF(AND(AO34=1,AL23=1,AL40=5),D31<=70)))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kWh",1,null,2,2,null,null,"kWh",1,null,{"$f":"IF(AND(AO34=1,AL23>1,AL40=1),D31>50000,IF(AND(AO34=1,AL23>1,AL40=2),D31>50,IF(AND(AO34=1,AL23>1,AL40=3),D31>180,IF(AND(AO34=1,AL23>1,AL40=4),D31>1070,IF(AND(AO34=1,AL23>1,AL40=5),D31>70)))))","v":false}]
[null,null,"Gas",null,null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO34=3,Inddata!H17,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=3,Inddata!H19,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=3,T35+V35,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D35=\"\",X35=\"\"),\"\",(X35/D35)*100)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MWh",1000,null,null,null,null,null,"MWh",1000,null,"ELLER(OG(ao20=1;al9=1;av19=SAND);OG(ao20=1;al9>1;av20=SAND))"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GJ",278,null,null,null,null,null,"GJ",278]
[null,null,"Varmepumpe",null,null,"kWh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO34=4,Inddata!H17,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=4,Inddata!H19,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=4,T37+V37,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D37=\"\",X37=\"\"),\"\",(X37/D37)*100)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"m3",46.5,null,null,null,null,null,"m3",46.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"m3, kon",700,null,null,null,null,null,"m3, kon",700]
[null,null,"Træpillefyr",null,null,"Ton, træpiller",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO34=5,Inddata!H17,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=5,Inddata!H19,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AO34=5,T39+V39,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D39=\"\",X39=\"\"),\"\",(X39/D39)*100)","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,null,"Efter",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(AL34:AL38,AL40)","v":"kWh"},null,"Fjernvarme",{"$f":"IF($AL$40=1,AM34*$D$31,IF($AL$40=2,AM35*$D$31,IF($AL$40=3,AM36*$D$31,IF($AL$40=4,AM37*$D$31,IF($AL$40=5,AM38*$D$31)))))","v":0},"Fjernvarme",{"$f":"IF(D47=\"\",0,IF($AL$40=1,AM34*$D$47,IF($AL$40=2,AM35*$D$47,IF($AL$40=3,AM36*$D$47,IF($AL$40=4,AM37*$D$47,IF($AL$40=5,AM38*$D$47))))))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Olie",{"$f":"10*D33","v":20240},"Olie",{"$f":"IF(D49=\"\",0,10*D49)","v":12569.321631215043}]
[null,null,"Hovedvarmeforsyning","Brutto ",null,"Enhed",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Netto brændselsforbrug",null,null,null,null,null,null,null,"Årsnyttevirkning",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas",{"$f":"10.8*D35","v":0},"Gas",{"$f":"IF(D51=\"\",0,10.8*D51)","v":0}]
[null,null,null,"brændsesforbrug",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rumopvarmning",null,"Varmt brugsvand",null,"I alt",null,null,null,"[%]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VP",{"$f":"D37","v":0},"VP",{"$f":"IF(D53=\"\",0,D53)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træ",{"$f":"4850*D39","v":0},"Træ",{"$f":"IF(D55=\"\",0,4850*D55)","v":0}]
[null,null,"Fjernvarme",{"$f":"IF(OR(AP34=2,AP34=3,AP34=4,AP34=5,AO34=4,AO34=5),\"\",IF(AL23=1,olievarudskift!O6,IF(AL23>1,D31)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(AP34=2,AP34=3,AP34=4,AP34=5),\"\",X47-V47)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=2,AP34=3,AP34=4,AP34=5),\"\",Hjælpeark!W37)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=2,AP34=3,AP34=4,AP34=5),\"\",olievarudskift!M5)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D47=\"\",X47=\"\"),\"\",(X47/D47)*100)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjern",{"$f":"IF(AL40=1,\"kr./kWh\",IF(AL40=2,\"kr./MWh\",IF(AL40=3,\"kr./GJ\",IF(AL40=4,\"kr./m3\",IF(AL40=5,\"kr./m3, kon\")))))","v":"kr./kWh"},"Fjern",{"$f":"IF(AS40=1,\"kr./kWh\",IF(AS40=2,\"kr./MWh\",IF(AS40=3,\"kr./GJ\",IF(AS40=4,\"kr./m3\",IF(AS40=5,\"kr./m3, kon\")))))","v":"kr./kWh"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Olie","kr./L","Olie","kr./L"]
[null,null,"Olie",{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=3,AP34=4,AP34=5,AO34=4,AO34=5),\"\",IF(AL23=1,olievarudskift!M6,IF(AL23>1,'Store kedler'!C43)))","v":1256.9321631215043},null,"L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=3,AP34=4,AP34=5),\"\",X49-V49)","v":1034.2676260235833},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=3,AP34=4,AP34=5),\"\",Hjælpeark!G37)","v":236.25},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=3,AP34=4,AP34=5),\"\",olievarudskift!M5)","v":1270.5176260235833},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D49=\"\",X49=\"\"),\"\",(X49/D49)*100)","v":101.08084296835402},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas","kr./m3","Gas","kr./m3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VP","kr./kWh","VP","kr./kWh"]
[null,null,"Gas",{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=4,AP34=5,AO34=4,AO34=5),\"\",IF(AL23=1,olievarudskift!M6,IF(AL23>1,'Store kedler'!C43)))","v":""},null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=4,AP34=5),\"\",X51-V51)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=4,AP34=5),\"\",Hjælpeark!G37)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=4,AP34=5),\"\",olievarudskift!M5)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D51=\"\",X51=\"\"),\"\",(X51/D51)*100)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træ","kr./Ton","Træ","kr./Ton"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjern",{"$f":"IF(AL40=1,N17/AM34,IF(AL40=2,N17/AM35,IF(AL40=3,N17/AM36,IF(AL40=4,N17/AM37,IF(AL40=5,N17/AM38)))))","v":10},"Fjern",{"$f":"IF(AS40=1,N19/AT34,IF(AS40=2,N19/AT35,IF(AS40=3,N19/AT36,IF(AS40=4,N19/AT37,IF(AS40=5,N19/AT38)))))","v":0}]
[null,null,"Varmepumpe",{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=5,),\"\",IF(AO34=4,D37,IF(AL23=1,olievarudskift!M6,IF(AL23>1,D37))))","v":""},null,"kWh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=5),\"\",X53-V53)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=5),\"\",Hjælpeark!AB40)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=5),\"\",IF(AO34=4,X37,olievarudskift!M5))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D53=\"\",X53=\"\"),\"\",(X53/D53)*100)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Olie",{"$f":"N17/10","v":1},"Olie",{"$f":"N19/10","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas",{"$f":"N17/10.8","v":0.92592592592592582},"Gas",{"$f":"N19/10.8","v":0}]
[null,null,"Træpillefyr",{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=4,),\"\",IF(AO34=5,D39,IF(AL23=1,olievarudskift!M6,IF(AL23>1,D39))))","v":""},null,"Ton, træpiller",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=4),\"\",X55-V55)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=4),\"\",Hjælpeark!AB41)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(AP34=1,AP34=2,AP34=3,AP34=4),\"\",IF(AO34=5,X39,olievarudskift!M5))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(D55=\"\",X55=\"\"),\"\",(X55/D55)*100)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VP",{"$f":"N17","v":10},"VP",{"$f":"N19","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træ",{"$f":"N17/4850","v":2.0618556701030928E-3},"Træ",{"$f":"N19/4850","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO34=1,AO52,IF(AO34=2,AO53,IF(AO34=3,AO54,IF(AO34=4,AO55,IF(AO34=5,AO56)))))","v":1},null,{"$f":"IF(AP34=1,AQ52,IF(AP34=2,AQ53,IF(AP34=3,AQ54,IF(AP34=4,AQ55,IF(AP34=5,AQ56)))))","v":0}]

{"sheet":"Små anlæg","index":4,"n_rows":110,"n_cols":88,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Fjernvarmeanlæg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarmeanlæg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarmeanlæg - efter"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unit - uden kabinet",null,null,null,"Unit - med kabinet",null,null,null,"Split anlæg - uisoleret",null,null,null,"Split anlæg - isoleret",null,null,null,null,"Anlæg",null,"Placering",null,"Varmt brugsvand tab, W",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unit - uden kabinet",null,null,null,"Unit - med kabinet",null,null,null,"Split anlæg - uisoleret",null,null,null,"Split anlæg - isoleret",null,null,null,null,"Anlæg",null,"Placering",null,"Varmt brugsvand tab, W"]
[null,"System",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ved ændringer i inddata for enten",null,null,null,null,null,null,null,"Anlægstype",null,null,null,null,null,null,null,"Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4","Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4","Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4","Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4",null,"Unit (uden kabinet)",null,"Bryggers",null,"Beholder/veksler",null,null,null,"Anlægstype",null,null,null,null,null,null,null,"Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4","Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4","Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4","Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4",null,"Unit (uden kabinet)",null,"Bryggers",null,"Beholder/veksler"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"fjernvarmeanlæg, olie- eller gaskedel, ",null,null,null,null,null,null,null,"Direkte fjernvarme med varmtvandsbeholder",null,null,null,null,null,null,null,1.7,1.2,1.4,0.7,1.2,0.9,1.1000000000000001,0.5,4.4000000000000004,3.3,{"$f":"IF($BB$8=1,$BB$10,IF($BB$8=2,$BB$10))","v":4.4000000000000004},1.1000000000000001,1.1000000000000001,0.8,{"$f":"IF($BB$8=1,$BB$10,IF($BB$8=2,$BB$10))","v":4.4000000000000004},0.3,null,"Unit (med kabinet)",null,"Kælder",null,"Godt isoleret",null,null,null,"Direkte fjernvarme med varmtvandsbeholder",null,null,null,null,null,null,null,1.7,1.2,1.4,0.7,1.2,0.9,1.1000000000000001,0.5,4.4000000000000004,3.3,{"$f":"IF($CI$8=1,$CI$10,IF($CI$8=2,$CI$10))","v":2.2000000000000002},1.1000000000000001,1.1000000000000001,0.8,{"$f":"IF($CI$8=1,$CI$10,IF($CI$8=2,$CI$10))","v":2.2000000000000002},0.3,null,"Unit (med kabinet)",null,"Kælder",null,"Godt isoleret"]
[null,"Anlægstype",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"varmepumpe eller træpillefyr skal der",null,null,null,null,null,null,null,"Direkte fjernvarme med brugsvandsveksler",null,null,null,null,null,null,null,1.7,0.6,0.4,0.7,1.2,0.4,0.2,0.5,4.4000000000000004,1.7,{"$f":"IF($BB$8=1,$BC$10,IF($BB$8=2,$BC$10))","v":1.8},1.1000000000000001,1.1000000000000001,0.4,{"$f":"IF($BB$8=1,$BC$10,IF($BB$8=2,$BC$10))","v":1.8},0.3,null,"Splitanlæg (uisoleret)",null,"Udhus",null,"Dårligt isoleret",null,null,null,"Direkte fjernvarme med brugsvandsveksler",null,null,null,null,null,null,null,1.7,0.6,0.4,0.7,1.2,0.4,0.2,0.5,4.4000000000000004,1.7,{"$f":"IF($CI$8=1,$CJ$10,IF($CI$8=2,$CJ$10))","v":0.8},1.1000000000000001,1.1000000000000001,0.4,{"$f":"IF($CI$8=1,$CJ$10,IF($CI$8=2,$CJ$10))","v":0.8},0.3,null,"Splitanlæg (uisoleret)",null,"Udhus",null,"Dårligt isoleret"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"altid klikkes på \"Beregn\"",null,null,null,null,null,null,null,"Direkte fjernvarme med blandesløjfe og varmtvandsbeholder",null,null,null,null,null,null,null,1.7,1.2,1.4,1.8,1.2,0.9,1.1000000000000001,1.1000000000000001,4.4000000000000004,3.3,{"$f":"IF($BB$8=1,$BB$10,IF($BB$8=2,$BB$10))","v":4.4000000000000004},2.2000000000000002,1.1000000000000001,0.8,{"$f":"IF($BB$8=1,$BB$10,IF($BB$8=2,$BB$10))","v":4.4000000000000004},0.9,null,"Splitanlæg (isoleret)",null,null,null,null,null,null,null,"Direkte fjernvarme med blandesløjfe og varmtvandsbeholder",null,null,null,null,null,null,null,1.7,1.2,1.4,1.8,1.2,0.9,1.1000000000000001,1.1000000000000001,4.4000000000000004,3.3,{"$f":"IF($CI$8=1,$CI$10,IF($CI$8=2,$CI$10))","v":2.2000000000000002},2.2000000000000002,1.1000000000000001,0.8,{"$f":"IF($CI$8=1,$CI$10,IF($CI$8=2,$CI$10))","v":2.2000000000000002},0.9,null,"Splitanlæg (isoleret)"]
[null,"Nominel afgivet effekt",null,null,null,17.2,null,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Direkte fjernvarme med blandesløjfe og brugsvandsveksler",null,null,null,null,null,null,null,1.7,0.6,0.4,1.8,1.2,0.4,0.2,1.1000000000000001,4.4000000000000004,1.7,{"$f":"IF($BB$8=1,$BC$10,IF($BB$8=2,$BC$10))","v":1.8},2.2000000000000002,1.1000000000000001,0.4,{"$f":"IF($BB$8=1,$BC$10,IF($BB$8=2,$BC$10))","v":1.8},0.9,null,null,null,1,null,2,null,null,null,"Direkte fjernvarme med blandesløjfe og brugsvandsveksler",null,null,null,null,null,null,null,1.7,0.6,0.4,1.8,1.2,0.4,0.2,1.1000000000000001,4.4000000000000004,1.7,{"$f":"IF($CI$8=1,$CJ$10,IF($CI$8=2,$CJ$10))","v":0.8},2.2000000000000002,1.1000000000000001,0.4,{"$f":"IF($CI$8=1,$CJ$10,IF($CI$8=2,$CJ$10))","v":0.8},0.9,null,null,null,1,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indirekte fjernvarme med blandesløjfe og varmtvandsbeholder",null,null,null,null,null,null,null,1.7,1.2,1.4,2.2000000000000002,1.2,0.9,1.1000000000000001,1.3,4.4000000000000004,3.3,{"$f":"IF($BB$8=1,$BB$10,IF($BB$8=2,$BB$10))","v":4.4000000000000004},2.6,1.1000000000000001,0.8,{"$f":"IF($BB$8=1,$BB$10,IF($BB$8=2,$BB$10))","v":4.4000000000000004},1.1000000000000001,null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Indirekte fjernvarme med blandesløjfe og varmtvandsbeholder",null,null,null,null,null,null,null,1.7,1.2,1.4,2.2000000000000002,1.2,0.9,1.1000000000000001,1.3,4.4000000000000004,3.3,{"$f":"IF($CI$8=1,$CI$10,IF($CI$8=2,$CI$10))","v":2.2000000000000002},2.6,1.1000000000000001,0.8,{"$f":"IF($CI$8=1,$CI$10,IF($CI$8=2,$CI$10))","v":2.2000000000000002},1.1000000000000001,null,1]
[null,"Fremløbstemperatur (primær side)",null,null,null,80,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indirekte fjernvarme med blandesløjfe og brugsvandsveksler",null,null,null,null,null,null,null,1.7,0.6,0.4,2.2000000000000002,1.2,0.4,0.2,1.3,4.4000000000000004,1.7,{"$f":"IF($BB$8=1,$BC$10,IF($BB$8=2,$BC$10))","v":1.8},2.6,1.1000000000000001,0.4,{"$f":"IF($BB$8=1,$BC$10,IF($BB$8=2,$BC$10))","v":1.8},1.1000000000000001,null,null,null,{"$f":"IF(AZ8=1,10,IF(AZ8=2,20,IF(AZ8=3,0)))","v":10},null,{"$f":"IF(BB8=1,2.2,IF(BB8=2,4.4))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(BB8=1,0.8,IF(BB8=2,1.8))","v":1.8},null,null,"Indirekte fjernvarme med blandesløjfe og brugsvandsveksler",null,null,null,null,null,null,null,1.7,0.6,0.4,2.2000000000000002,1.2,0.4,0.2,1.3,4.4000000000000004,1.7,{"$f":"IF($CI$8=1,$CJ$10,IF($CI$8=2,$CJ$10))","v":0.8},2.6,1.1000000000000001,0.4,{"$f":"IF($CI$8=1,$CJ$10,IF($CI$8=2,$CJ$10))","v":0.8},1.1000000000000001,null,null,null,{"$f":"IF(CG8=1,10,IF(CG8=2,20,IF(CG8=3,0)))","v":10},null,{"$f":"IF(CI8=1,2.2,IF(CI8=2,4.4))","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(CI8=1,0.8,IF(CI8=2,1.8))","v":0.8}]
[]
[null,"Returtemperatur (primær side)",null,null,null,40,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y12=1,AG5+AH5+AJ5,IF(Y12=2,AG6+AH6+AJ6,IF(Y12=3,AG7+AH7+AJ7,IF(Y12=4,AG8+AH8+AJ8,IF(Y12=5,AG9+AH9+AJ9,IF(Y12=6,AG10+AH10+AJ10))))))","v":3.5999999999999996},null,{"$f":"IF(Y12=1,AI5,IF(Y12=2,AI6,IF(Y12=3,AI7,IF(Y12=4,AI8,IF(Y12=5,AI9,IF(Y12=6,AI10))))))","v":1.4},null,{"$f":"IF(Y12=1,AK5+AL5+AN5,IF(Y12=2,AK6+AL6+AN6,IF(Y12=3,AK7+AL7+AN7,IF(Y12=4,AK8+AL8+AN8,IF(Y12=5,AK9+AL9+AN9,IF(Y12=6,AK10+AL10+AN10))))))","v":2.6},null,{"$f":"IF(Y12=1,AM5,IF(Y12=2,AM6,IF(Y12=3,AM7,IF(Y12=4,AM8,IF(Y12=5,AM9,IF(Y12=6,AM10))))))","v":1.1000000000000001},null,{"$f":"IF(Y12=1,AO5+AP5+AR5,IF(Y12=2,AO6+AP6+AR6,IF(Y12=3,AO7+AP7+AR7,IF(Y12=4,AO8+AP8+AR8,IF(Y12=5,AO9+AP9+AR9,IF(Y12=6,AO10+AP10+AR10))))))","v":8.8000000000000007},null,{"$f":"IF(Y12=1,AQ5,IF(Y12=2,AQ6,IF(Y12=3,AQ7,IF(Y12=4,AQ8,IF(Y12=5,AQ9,IF(Y12=6,AQ10))))))","v":4.4000000000000004},null,{"$f":"IF(Y12=1,AS5+AT5+AV5,IF(Y12=2,AS6+AT6+AV6,IF(Y12=3,AS7+AT7+AV7,IF(Y12=4,AS8+AT8+AV8,IF(Y12=5,AS9+AT9+AV9,IF(Y12=6,AS10+AT10+AV10))))))","v":2.2000000000000002},null,{"$f":"IF(Y12=1,AU5,IF(Y12=2,AU6,IF(Y12=3,AU7,IF(Y12=4,AU8,IF(Y12=5,AU9,IF(Y12=6,AU10))))))","v":4.4000000000000004},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AX9=1,AI12,IF(AX9=2,AM12,IF(AX9=3,AQ12,IF(AX9=4,AU12))))","v":1.4},null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(BF12=1,BN5+BO5+BQ5,IF(BF12=2,BN6+BO6+BQ6,IF(BF12=3,BN7+BO7+BQ7,IF(BF12=4,BN8+BO8+BQ8,IF(BF12=5,BN9+BO9+BQ9,IF(BF12=6,BN10+BO10+BQ10))))))","v":3.5999999999999996},null,{"$f":"IF(BF12=1,BP5,IF(BF12=2,BP6,IF(BF12=3,BP7,IF(BF12=4,BP8,IF(BF12=5,BP9,IF(BF12=6,BP10))))))","v":1.4},null,{"$f":"IF(BF12=1,BR5+BS5+BU5,IF(BF12=2,BR6+BS6+BU6,IF(BF12=3,BR7+BS7+BU7,IF(BF12=4,BR8+BS8+BU8,IF(BF12=5,BR9+BS9+BU9,IF(BF12=6,BR10+BS10+BU10))))))","v":2.6},null,{"$f":"IF(BF12=1,BT5,IF(BF12=2,BT6,IF(BF12=3,BT7,IF(BF12=4,BT8,IF(BF12=5,BT9,IF(BF12=6,BT10))))))","v":1.1000000000000001},null,{"$f":"IF(BF12=1,BV5+BW5+BY5,IF(BF12=2,BV6+BW6+BY6,IF(BF12=3,BV7+BW7+BY7,IF(BF12=4,BV8+BW8+BY8,IF(BF12=5,BV9+BW9+BY9,IF(BF12=6,BV10+BW10+BY10))))))","v":8.8000000000000007},null,{"$f":"IF(BF12=1,BX5,IF(BF12=2,BX6,IF(BF12=3,BX7,IF(BF12=4,BX8,IF(BF12=5,BX9,IF(BF12=6,BX10))))))","v":2.2000000000000002},null,{"$f":"IF(BF12=1,BZ5+CA5+CC5,IF(BF12=2,BZ6+CA6+CC6,IF(BF12=3,BZ7+CA7+CC7,IF(BF12=4,BZ8+CA8+CC8,IF(BF12=5,BZ9+CA9+CC9,IF(BF12=6,BZ10+CA10+CC10))))))","v":2.2000000000000002},null,{"$f":"IF(BF12=1,CB5,IF(BF12=2,CB6,IF(BF12=3,CB7,IF(BF12=4,CB8,IF(BF12=5,CB9,IF(BF12=6,CB10))))))","v":2.2000000000000002},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(CE9=1,BP12,IF(CE9=2,BT12,IF(CE9=3,BX12,IF(CE9=4,CB12))))","v":1.4}]
[]
[null,"Placering"]
[]
[null,"Varmtvandstemperatur",null,null,null,55,null,"°C"]
[]
[null,"Varmtvandsbeholderens/vekslerens",null,null,null,null,null,null,"Dårligt isolereret betyder, at beholderen eller veksleren er isoleret "]
[null,"isoleringsgrad",null,null,null,null,null,null,"med mindre end 20 mm isoleringsmateriale"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Oliekedel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oliekedel"]
[]
[null,"Kedelklasse",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedelklasse",null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe","Kedeltemp","Røgtemp_standard","Ilt","Røgtemp_beregn","Tab standard","Placering",null,"Sluk sommer",null,"Varmt brugsvand tab, W",null,null,"Lav temp kedel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel fra før 1977",null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 3",60,230,6,{"$f":"($F$32*100/(68/(21-AJ27)+0.7))+20","v":230.19108280254775},{"$f":"+(68/(21-AJ27)+0.7)*(AI27-20)/100","v":10.99},"Bryggers",null,false,null,"Godt isoleret",null,null,"Nej"]
[null,"Nominel afgivet kedeleffekt",null,null,null,17.2,null,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel fra efter 1977",null,null,null,null,null,null,null,"E-kedel",60,180,4,{"$f":"($F$32*100/(68/(21-AJ28)+0.7))+20","v":254.04255319148936},{"$f":"+(68/(21-AJ28)+0.7)*(AI28-20)/100","v":7.52},"Kælder",null,null,null,"Dårligt isoleret",null,null,"Nej"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel fra efter 1991",null,null,null,null,null,null,null,"C-kedel",60,160,4,254.04255319148936,6.58,"Udhus",null,{"$f":"IF(AO27=FALSE,2,1)","v":2},null,"Indbygget i kedel",null,null,"Ja"]
[null,"Kedeltemperatur",null,null,null,60,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kondenserende kedel",null,null,null,null,null,null,null,"A-kedel",60,66,3,265.6575682382134,2.0597777777777777,null,null,null,null,null,null,null,"Ja"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,2]
[null,"Røggastab",null,null,null,11,null,"%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM31=1,10,IF(AM31=2,20,IF(AM31=3,0)))","v":10},null,null,null,{"$f":"IF(AQ31=1,2.2,IF(AQ31=2,4.4,IF(AQ31=3,0)))","v":4.4000000000000004}]
[null,"Placering"]
[]
[null,"Skukkes kedlen i sommerperioden"]
[null,"sæt kryds hvis ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($Y$37=1,AH27,IF($Y$37=2,AH28,IF($Y$37=3,AH29,IF($Y$37=4,AH30))))","v":60},{"$f":"IF($Y$37=1,AI27,IF($Y$37=2,AI28,IF($Y$37=3,AI29,IF($Y$37=4,AI30))))","v":230},{"$f":"IF($Y$37=1,AJ27,IF($Y$37=2,AJ28,IF($Y$37=3,AJ29,IF($Y$37=4,AJ30))))","v":6},{"$f":"IF($Y$37=1,AK27,IF($Y$37=2,AK28,IF($Y$37=3,AK29,IF($Y$37=4,AK30))))","v":230.19108280254775},{"$f":"IF($Y$37=1,AL27,IF($Y$37=2,AL28,IF($Y$37=3,AL29,IF($Y$37=4,AL30))))","v":10.99}]
[]
[null,"Varmtvandstemperatur",null,null,null,55,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y37=1,AG27,IF(Y37=2,AG28,IF(Y37=3,AG29,IF(Y37=4,AG30,IF(Y37=5,AG31,IF(Y37=6,AG32,IF(Y37=7,AG33,IF(Y37=8,AG34,IF(Y37=9,AG35)))))))))","v":"Gruppe 3"}]
[]
[null,"Varmtvandsbeholderens",null,null,null,null,null,null,"Dårligt isolereret betyder, at beholderen er isoleret med mindre end",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y39=\"Gruppe 3\",4,IF(Y39=\"A-kedel\",9,IF(Y39=\"C-kedel\",11,IF(Y39=\"E-kedel\",13))))","v":4}]
[null,"isoleringsgrad",null,null,null,null,null,null,"20 mm isoleringsmateriale"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Gaskedel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gaskedel"]
[]
[null,"Kedelklasse",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedelklasse",null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe","Kedeltemp","Røgtemp","Ilt","Røgtemp_beregn","Tab standard","Placering",null,"Sluk sommer",null,"Varmt brugsvand tab, W",null,null,"Lav temp kedel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel med gasblæsebrænder fra før 1977",null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 3",65,220,6,{"$f":"($F$55*100/(68/(21-AJ50)+0.7))+20","v":230.19108280254775},{"$f":"+(68/(21-AJ50)+0.7)*(AI50-20)/100","v":10.466666666666667},"Bryggers",null,false,null,"Godt isoleret",null,null,"Nej"]
[null,"Nominel afgivet kedeleffekt",null,null,null,17.2,null,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel med gasblæsebrænder fra efter 1977",null,null,null,null,null,null,null,"E-kedel",65,200,4,254.04255319148936,{"$f":"+(68/(21-AJ51)+0.7)*(AI51-20)/100","v":8.4600000000000009},"Kælder",null,null,null,"Dårligt isoleret",null,null,"Nej"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel med åben forbrænding med trækafbryder",null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 6",65,180,11,166.66666666666666,12,"Udhus",null,{"$f":"IF(AO50=FALSE,2,1)","v":2},null,"Indbygget i kedel",null,null,"Nej"]
[null,"Kedeltemperatur",null,null,null,60,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel med lukket forbrænding med balanceret eller splitaftræk",null,null,null,null,null,null,null,"E-kedel",60,180,8,205.473411154345,9.4892307692307689,null,null,null,null,null,null,null,"Nej"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ældre kondenserende kedel",null,null,null,null,null,null,null,"A-kedel",60,null,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,"Ja"]
[null,"Røggastab",null,null,null,11,null,"%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ny kondenserende kedel",null,null,null,null,null,null,null,"A-kedel",60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM54=1,10,IF(AM54=2,20,IF(AM54=3,0)))","v":10},null,null,null,{"$f":"IF(AQ54=1,2.2,IF(AQ54=2,4.4,IF(AQ54=3,0)))","v":2.2000000000000002}]
[null,"Placering"]
[]
[null,"Skukkes kedlen i sommerperioden"]
[null,"sæt kryds hvis ja"]
[]
[null,"Varmtvandstemperatur",null,null,null,55,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($Y$62=1,AH50,IF($Y$62=2,AH51,IF($Y$62=3,AH52,IF($Y$62=4,AH53,IF($Y$62=5,AH54,IF($Y$62=6,AH55))))))","v":65},{"$f":"IF($Y$62=1,AI50,IF($Y$62=2,AI51,IF($Y$62=3,AI52,IF($Y$62=4,AI53,IF($Y$62=5,AI54,IF($Y$62=6,AI55))))))","v":220},{"$f":"IF($Y$62=1,AJ50,IF($Y$62=2,AJ51,IF($Y$62=3,AJ52,IF($Y$62=4,AJ53,IF($Y$62=5,AJ54,IF($Y$62=6,AJ55))))))","v":6},{"$f":"IF($Y$62=1,AK50,IF($Y$62=2,AK51,IF($Y$62=3,AK52,IF($Y$62=4,AK53,IF($Y$62=5,AK54,IF($Y$62=6,AK55))))))","v":230.19108280254775},{"$f":"IF($Y$62=1,AL50,IF($Y$62=2,AL51,IF($Y$62=3,AL52,IF($Y$62=4,AL53,IF($Y$62=5,AL54,IF($Y$62=6,AL55))))))","v":10.466666666666667}]
[]
[null,"Varmtvandsbeholderens",null,null,null,null,null,null,"Dårligt isolereret betyder, at beholderen er isoleret med mindre end",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y62=1,AG50,IF(Y62=2,AG51,IF(Y62=3,AG52,IF(Y62=4,AG53,IF(Y62=5,AG54,IF(Y62=6,AG55))))))","v":"Gruppe 3"}]
[null,"isoleringsgrad",null,null,null,null,null,null,"20 mm isoleringsmateriale"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y64=\"Gruppe 3\",4,IF(Y64=\"Gruppe 6\",7,IF(Y64=\"A-kedel\",9,IF(Y64=\"E-kedel\",13))))","v":4}]
[]
[]
[]
[null,"Varmepumpe (anvendes både i en eventuel før- og eftersituation)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmepumpe"]
[]
[null,"Varmepumpetype",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmepumpetype",null,"Varmeafgiversystem",null,"Inst. år","Placering",null,"Varmt brugsvand tab, W"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Væske/vand",null,"Radiatorer",null,"1970-1988","Bryggers",null,"Godt isoleret",null,{"$f":"-0.00002*F84^2+0.0148*F84","v":2.16},"Ved udskiftning"]
[null,"Installationstidspunkt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Luft/vand",null,"Gulvvarme",null,"1989-1975","Kælder",null,"Dårligt isoleret"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Luft/luft",null,null,null,"1996-2008","Udhus"]
[null,"Nominel afgivet varmeeffekt",null,null,null,17.2,null,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,"2009-",null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[null,"Varmeafgiversystem",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,{"$f":"IF(AF76=1,-0.00002*F84^2+0.0148*F84,IF(AF76=2,-0.00002*F84^2+0.0201*F84))","v":3.2199999999999998}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y77=1,AG73,IF(Y77=2,AG74,IF(Y77=3,AG75,IF(Y77=4,AG76,IF(Y77=5,AG77,IF(Y77=6,AG78,IF(Y77=7,AG79,IF(Y77=8,AG80,IF(Y77=9,AG81,IF(Y77=10,AK84,IF(Y77=11,AK85)))))))))))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(AD77=1,10,IF(AD77=2,20,IF(AD77=3,0)))","v":10}]
[null,"Placering"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y79=\"Gruppe 1\",1,IF(Y79=\"Gruppe 4\",4,IF(Y79=\"Gruppe 6\",6,IF(Y79=\"A-kedel\",8,IF(Y79=\"D-kedel\",11,IF(Y79=\"E-kedel\",12))))))","v":false}]
[null,"Varmtvandstemperatur",null,null,null,55,null,"°C"]
[]
[null,"Varmtvandsbeholder størrelse",null,null,null,200,null,"L"]
[]
[null,"Varmtvandsbeholderens"]
[null,"isoleringsgrad"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træpillefyr"]
[]
[null,"Træpillefyr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedelklasse",null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe","Kedeltemp","Røgtemp_standard","Ilt","Røgtemp_beregn","Tab standard","Placering",null,"Sluk sommer",null,"Varmt brugsvand tab, W",null,null,"Lav temp kedel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel - klasse C",null,null,null,null,null,null,null,"Klasse C",60,230,6,{"$f":"($F$32*100/(68/(21-AJ93)+0.7))+20","v":230.19108280254775},{"$f":"+(68/(21-AJ93)+0.7)*(AI93-20)/100","v":10.99},"Bryggers",null,false,null,"Godt isoleret",null,null,"Nej"]
[null,"Kedelklasse",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedel - klasse A",null,null,null,null,null,null,null,"Klasse A",60,180,4,{"$f":"($F$32*100/(68/(21-AJ94)+0.7))+20","v":254.04255319148936},{"$f":"+(68/(21-AJ94)+0.7)*(AI94-20)/100","v":7.52},"Kælder",null,null,null,"Dårligt isoleret",null,null,"Nej"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Udhus",null,{"$f":"IF(AO93=FALSE,2,1)","v":2},null,"Indbygget i kedel",null,null,"Nej"]
[null,"Nominel afgivet kedeleffekt",null,null,null,17.2,null,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nej"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,2]
[null,"Kedeltemperatur",null,null,null,60,null,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM97=1,10,IF(AM97=2,20,IF(AM97=3,0)))","v":10},null,null,null,{"$f":"IF(AQ97=1,2.2,IF(AQ97=2,4.4,IF(AQ97=3,0)))","v":4.4000000000000004}]
[null,"Røggastab",null,null,null,11,null,"%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($Y$101=1,AH93,IF($Y$101=2,AH94,))","v":60},{"$f":"IF($Y$101=1,AI93,IF($Y$101=2,AI94))","v":230},{"$f":"IF($Y$101=1,AJ93,IF($Y$101=2,AJ94))","v":6},{"$f":"IF($Y$101=1,AK93,IF($Y$101=2,AK94))","v":230.19108280254775},{"$f":"IF($Y$101=1,AL93,IF($Y$101=2,AL94))","v":10.99}]
[null,"Placering"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y101=1,AG93,IF(Y101=2,AG94,))","v":"Klasse C"}]
[null,"Skukkes kedlen i sommerperioden"]
[null,"sæt kryds hvis ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y103=\"Klasse C\",1,IF(Y103=\"Klasse A\",2))","v":1}]
[]
[null,"Varmtvandstemperatur",null,null,null,55,null,"°C"]
[]
[null,"Varmtvandsbeholderens"]
[null,"isoleringsgrad"]

{"sheet":"Store kedler","index":5,"n_rows":43,"n_cols":61,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!B58","v":0}]
[null,"Inddata eksisterende kedel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1367.0929392681392]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Olie",null,false]
[null,"Brændsel",{"$f":"IF(Data!AO34=1,\"Fejl\",IF(Data!AO34=2,\"Olie\",IF(Data!AO34=3,\"Gas\")))","v":"Olie"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ved ændringer i inddtata for ",null,null,null,null,"Gas",null,{"$f":"IF(T3=FALSE,\"n\",\"j\")","v":"n"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"olie- eller gaskedel skal der altid "]
[null,"Brutto brændselsforbrug",{"$f":"IF(Data!AO34=1,\"Fejl\",IF(Data!AO34=2,Data!D33,IF(Data!AO34=3,Data!D35)))","v":2024},null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,\"Fejl\",IF(Data!AO34=2,\"L\",IF(Data!AO34=3,\"m3\")))","v":"L"},null,null,null,null,null,null,null,"klikkes på \"Beregn\"",null,null,null,null,{"$f":"IF(C4=\"Olie\",1,IF(C4=\"Gas\",2))","v":1},null,{"$f":"T4","v":"n"}]
[]
[null,"Kondenserende røggaskøler",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R6=1,\"olie\",\"gas\")","v":"olie"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"Røggastab ved lille flamme",10,null,"%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anlæg ældre end 20 år"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nyere anlæg"]
[null,"Anlægstype"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R13=1,2,5)","v":2}]
[]
[null,"Resultater eksisterende kedel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ABS(R1)<0.0001,\"Beregning er ok\",\"Tryk beregn\")","v":"Beregning er ok"}]
[null,"Energiforbrug indfyret",{"$f":"(R8=\"gas\")*C6*10.9+(R8=\"olie\")*10*C6","v":20240},null,"kWh"]
[]
[null,"Årsvirkningsgrad eksisterende kedel",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!C43","v":65.344930998396904},null,"%"]
[]
[null,"Årsvarmeforbrug netto",{"$f":"+C21/100*C19","v":13225.814034075533},null,"kWh","(Rumvarme + varmt brugsvand)"]
[]
[]
[]
[null,"Inddata ny kedel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Olie",null,true]
[null,"Brændsel",{"$f":"IF(Data!AP34=1,\"Fejl\",IF(Data!AP34=2,\"Olie\",IF(Data!AP34=3,\"Gas\")))","v":"Olie"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas",null,{"$f":"IF(T28=FALSE,\"n\",\"j\")","v":"j"}]
[]
[null,"Kondenserende røggaskøler",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C29=\"Olie\",1,IF(C29=\"Gas\",2))","v":1},null,{"$f":"T29","v":"j"}]
[]
[null,"Estimeret kedelstørrelse i kW",{"$f":"+C23/2000","v":6.6129070170377666},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R31=1,\"olie\",\"gas\")","v":"olie"}]
[]
[]
[]
[null,"Resultater økonomi"]
[]
[null,"Årsirkningsgrad for ny kedel",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!I43","v":84.272233104489601},null,"%"]
[]
[null,"Årsvarmeforbrug brutto",{"$f":"+C23/C39*100","v":15694.153989816283},null,"kWh"]
[]
[null,"Brutto brændselsforbrug",{"$f":"++C41/((R33=\"gas\")*10.9+(R33=\"olie\")*10)","v":1569.4153989816282},null,{"$f":"IF(Data!AP34=1,\"Fejl\",IF(Data!AP34=2,\"L\",IF(Data!AP34=3,\"m3\")))","v":"L"}]

{"sheet":"Rørsystem","index":6,"n_rows":73,"n_cols":12,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Varme"]
[]
[null,null,null,"Medietemperatur",null,"Omgivelsestemperatur",null,"Rørdiameter",null,"Rørlængde",null,"Driftstid"]
[null,null,null,"[°C]",null,"[°C]",null,"[mm]",null,"[m]",null,"[h/år]"]
[]
[null,"Fremløbsledning",null,50,null,4,null,35,null,10,null,6000]
[]
[null,"Returledning",null,45,null,4,null,35,null,10,null,6000]
[]
[]
[null,null,null,"Nuværende isoleringstykkelse",null,"Ønsket isoleringstykkelse"]
[null,null,null,"[mm]",null,"[mm]"]
[]
[null,"Fremløbsledning",null,0,null,50,null,null,null,"Ledninger i drift i varmesæsonen med temperaturer varierende "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"med belastningen skal isoleres efter klasse 2, hvis de er "]
[null,"Returledning",null,0,null,50,null,null,null,"placeret i uopvarmede rum."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ledninger i drift i varmesæsonen med temperaturer varierende "]
[null,null,null,"Årlig nettovarmebesparelse",null,null,null,null,null,"med belastningen skal isoleres efter klasse 1, hvis de er "]
[null,null,null,"[kWh]",null,null,null,null,null,"placeret i opvarmede rum."]
[]
[null,"Fremløbsledning",null,{"$f":"((Rør_beregn!C19-Rør_beregn!D19)/1000)*J7*L7","v":3593.6493473254218},null,null,null,null,null,"I beregningerne er anvendt en lambda-værdi for "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"isoleringsmaterialet på 0,04 W/m2K. Det svarer til lambda-"]
[null,"Returledning",null,{"$f":"((Rør_beregn!G19-Rør_beregn!H19)/1000)*J9*L9","v":3097.2173163715711},null,null,null,null,null,"værdien for typiske anvendte rørskåle med mineraluld."]
[]
[]
[]
[null,"Varmt brugsvand"]
[]
[null,null,null,"Medietemperatur",null,"Omgivelsestemperatur",null,"Rørdiameter",null,"Rørlængde",null,"Driftstid"]
[null,null,null,"[°C]",null,"[°C]",null,"[mm]",null,"[m]",null,"[h/år]"]
[]
[null,"Cirkulationsledning",null,55,null,4,null,35,null,20,null,8760]
[]
[]
[null,null,null,"Nuværende isoleringstykkelse",null,"Ønsket isoleringstykkelse"]
[null,null,null,"[mm]",null,"[mm]"]
[]
[null,"Cirkulationsledning",null,0,null,50,null,null,null,"Hovedledninger der er i drift hele året skal isoleres efter klasse 4."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fordelingsledninger med en driftstid på mere end 60 timer/uge "]
[null,null,null,"Årlig nettovarmebesparelse",null,null,null,null,null,"skal isoleres efter klasse 3."]
[null,null,null,"[kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fordelingsledninger med en driftstid på mindre end 60 timer/uge "]
[null,"Cirkulationsledning",null,{"$f":"((Rør_beregn!K19-Rør_beregn!L19)/1000)*J34*L34","v":12000.942442402245},null,null,null,null,null,"skal isoleres efter klasse 2."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I beregningerne er anvendt en lambda-værdi for "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"isoleringsmaterialet på 0,04 W/m2K. Det svarer til lambda-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"værdien for typiske anvendte rørskåle med mineraluld."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Beholder (beregninger foretages kun for store kedler)"]
[]
[null,null,null,"Medietemperatur",null,"Omgivelsestemperatur",null,"Beholderdiameter",null,"Beholderhøjde"]
[null,null,null,"[°C]",null,"[°C]",null,"[m]",null,"[m]"]
[]
[null,"Beholder",null,50,null,4,null,1,null,2]
[]
[]
[null,null,null,"Nuværende isoleringstykkelse",null,"Ønsket isoleringstykkelse"]
[null,null,null,"[mm]",null,"[mm]"]
[]
[null,"Beholder",null,0,null,50,null,null,null,"Varmtvandsbeholdere skal isoleres efter klasse 4."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmtvandsbeholdere med spiral skal dog isoleres efter "]
[null,null,null,"Årlig nettovarmebesparelse",null,null,null,null,null,"klasse 3."]
[null,null,null,"[kWh]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I beregningerne er anvendt en lambda-værdi for "]
[null,"Beholder",null,{"$f":"(((1.2*Rør_beregn!O19)-(1.2*Rør_beregn!P19))*((((PI()/4)*H60^2)*2)+(PI()*H60*J60))/1000)*8760","v":38513.057669820824},null,null,null,null,null,"isoleringsmaterialet på 0,04 W/m2K. Det svarer til lambda-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"værdien for typiske anvendte isoleringsmåtter med mineraluld."]

{"sheet":"Styring","index":7,"n_rows":32,"n_cols":27,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Termostatventiler",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Netto brændelsesforbrug",null,null,"Besparelsesprocent",null,"Besparelse"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=1),Data!T31,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=2),Data!T33*10,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=3),Data!T35*10.8,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=4),Data!T37,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=5),Data!T39*4850,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34>1),(1-Data!AM18/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=1),(1-Data!AM18/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34>1),(1-Data!AM19/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=1),(1-Data!AM19/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34>1),(1-Data!AM20/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=1),(1-Data!AM20/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34>1),(1-Data!AM21/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=1),(1-Data!AM21/100)*Data!AO42)))))))))))))","v":10342.676260235832},null,null,7,null,{"$f":"(Y3/100)*((H6+H8)/H4)*V6","v":723.98733821650831}]
[null,"Antal radiatorer i alt",null,null,null,null,null,8,null,"Stk.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=4),(1-Data!AM18/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=4),(1-Data!AM19/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=4),(1-Data!AM20/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=4),(1-Data!AM21/100)*Data!AO45))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=5),(1-Data!AM18/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=5),(1-Data!AM19/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=5),(1-Data!AM20/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=5),(1-Data!AM21/100)*Data!AO46))))","v":false}]
[null,"Antal radiatorer med manuelle ventiler",null,null,null,null,null,8,null,"Stk.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(V3:V5)","v":10342.676260235832}]
[]
[null,"Antal radiatorer med returventiler",null,null,null,null,null,null,null,"Stk."]
[]
[]
[]
[null,"Reduktion af rumtemperatur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Netto brændelsesforbrug",null,null,"Besparelsesprocent",null,"Besparelse"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=1),Data!T31,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=2),Data!T33*10,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=3),Data!T35*10.8,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=4),Data!T37,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=5),Data!T39*4850,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34>1),(1-Data!AM18/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=1),(1-Data!AM18/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34>1),(1-Data!AM19/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=1),(1-Data!AM19/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34>1),(1-Data!AM20/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=1),(1-Data!AM20/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34>1),(1-Data!AM21/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=1),(1-Data!AM21/100)*Data!AO42)))))))))))))","v":10342.676260235832},null,null,7,null,{"$f":"(Y13/100)*(H14-H16)*(H18/100)*V16","v":723.98733821650831}]
[null,"Nuværende rumtemperatur",null,null,null,null,null,23,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=4),(1-Data!AM18/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=4),(1-Data!AM19/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=4),(1-Data!AM20/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=4),(1-Data!AM21/100)*Data!AO45))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=5),(1-Data!AM18/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=5),(1-Data!AM19/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=5),(1-Data!AM20/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=5),(1-Data!AM21/100)*Data!AO46))))","v":false}]
[null,"Ønsket rumtemperaur",null,null,null,null,null,21,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(V13:V15)","v":10342.676260235832}]
[]
[null,"Andel af huset hvor rumtemperaturen kan reduceres",null,null,null,null,null,50,null,"%"]
[]
[]
[]
[null,"Udekompensering",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,"Netto brændelsesforbrug",null,null,"Besparelsesprocent",null,"Besparelse"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=1),Data!T31,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=2),Data!T33*10,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=3),Data!T35*10.8,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=4),Data!T37,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=5),Data!T39*4850,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34>1),(1-Data!AM18/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=1),(1-Data!AM18/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34>1),(1-Data!AM19/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=1),(1-Data!AM19/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34>1),(1-Data!AM20/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=1),(1-Data!AM20/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34>1),(1-Data!AM21/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=1),(1-Data!AM21/100)*Data!AO42)))))))))))))","v":10342.676260235832},null,null,7,null,{"$f":"(Y23/100)*V26","v":723.98733821650831}]
[null,"Kan der benyttes der udekompensering",null,null,null,null,null,null,null,"Sæt kryds hvis ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=4),(1-Data!AM18/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=4),(1-Data!AM19/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=4),(1-Data!AM20/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=4),(1-Data!AM21/100)*Data!AO45))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=5),(1-Data!AM18/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=5),(1-Data!AM19/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=5),(1-Data!AM20/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=5),(1-Data!AM21/100)*Data!AO46))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(V23:V25)","v":10342.676260235832}]
[]
[null,"Natsænkning",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,"Netto brændelsesforbrug",null,null,"Besparelsesprocent",null,"Besparelse"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=1),Data!T31,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=2),Data!T33*10,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=3),Data!T35*10.8,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=4),Data!T37,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=5),Data!T39*4850,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34>1),(1-Data!AM18/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=1),(1-Data!AM18/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34>1),(1-Data!AM19/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=1),(1-Data!AM19/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34>1),(1-Data!AM20/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=1),(1-Data!AM20/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34>1),(1-Data!AM21/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=1),(1-Data!AM21/100)*Data!AO42)))))))))))))","v":10342.676260235832},null,null,2.5,null,{"$f":"(Y29/100)*V32","v":258.56690650589582}]
[null,"Kan der benyttes der natsænkning",null,null,null,null,null,null,null,"Sæt kryds hvis ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=4),(1-Data!AM18/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=4),(1-Data!AM19/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=4),(1-Data!AM20/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=4),(1-Data!AM21/100)*Data!AO45))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=5),(1-Data!AM18/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=5),(1-Data!AM19/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=5),(1-Data!AM20/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=5),(1-Data!AM21/100)*Data!AO46))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(V29:V31)","v":10342.676260235832}]

{"sheet":"Solvarme","index":8,"n_rows":16,"n_cols":21,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Solvarme til varmt brugsvand"]
[]
[null,"Størrelse",null,10,null,"m2",null,null,null,null,null,"For enfamilieshuse kan der regnes med 1-1,5 m2 "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"solfanger pr. person"]
[null,"Orientering og",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01: Syd+/-22,5 grader (SSØ-SSV). Hældning 15-75 grader"]
[null,"hældning",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"For store bygninger bør solfangerarealet være ",null,null,null,null,null,null,null,null,"02: Syd +/-67,5 grader (ØSØ-VSV). Andre orienteringer og hældninger end 01"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ca. V/50 m2, hvor V er bygningens daglige ",null,null,null,null,null,null,null,null,"03: Syd+/-90 grader (ØV). Andre orienteringer og hældninger end 01 og 02"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"varmtvandsforbrug i liter",null,null,null,null,null,null,null,null,"04: Alle andre orienteringer. Det vil sige orienteringer > 90 grader fra syd"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"Resultat - solvarme"]
[]
[null,"Energibesparelse",null,{"$f":"IF(U11=4,0,Data_sol!M28*Solvarme!D4)","v":9700},null,"kWh"]
[null,"(netto)"]

{"sheet":"Ventilation","index":9,"n_rows":97,"n_cols":19,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,9,18,10]]}
[]
[null,"Ventilationsanlæg - varmeberegninger"]
[]
[null,"Før",null,null,null,null,null,"Efter"]
[]
[]
[null,"Målt volumenstrøm","ind",18000,"m3/h",null,null,"Volumenstrøm","ind",18000,"m3/h"]
[]
[null,"Målt volumenstrøm","ud",18000,"m3/h",null,null,"Volumenstrøm","ud",18000,"m3/h"]
[]
[]
[]
[null,"Målt temperatur","ind",20," ° C",null,null,"Temperatur","ind",20," ° C"]
[]
[null,"Målt temperatur","ud",20," ° C",null,null,"Temperatur","ud",20," ° C"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Læs hér"]
[]
[null,"Varmeveksler",null,null,null,null,null,"Varmeveksler",null,{"$f":"IF(OR(Veksler!P10=0,R19=TRUE),\"\",Veksler!P10)","v":"Krydsveksler"},null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
[null,"Målt temperaturvirkningsgrad",null,60,"%",null,null,"Temperaturvirkningsgrad",null,{"$f":"IF(OR(D21=0,R19=TRUE),P21,Veksler!E8*100)","v":59.984976808827909},"%",null,"Læs hér",null,null,{"$f":"Veksler!R12","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D21=0,P21,Veksler!E8*100)","v":59.984976808827909}]
[]
[null,"Start",null,0,null,null,null,"Start",null,6]
[]
[null,"Stop",null,24,null,null,null,"Stop",null,18]
[]
[null,"Antal dage",null,7,null,null,null,"Antal dage",null,7]
[]
[]
[]
[null,"Varmeforbrug",null,{"$f":"Varme!I4","v":263166.59655539476},"kWh",null,{"$f":"D33-J33","v":144937.00945457176},"Varmeforbrug",null,{"$f":"Varme!I13","v":118229.58710082302},"kWh"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ventilationsanlæg - elberegninger"]
[]
[null,"Før",null,null,null,null,null,"Efter (med spareventilator og sparemotor, IE2)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beregning med "]
[null,"Målt volumenstrøm","ind",{"$f":"D7","v":18000},"m3/h",null,null,"Målt volumenstrøm","ind",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D43,P43)","v":18000},"m3/h",null,"ændrede volumen-",null,null,{"$f":"J7","v":18000},null,false,{"$f":"IF(R43=FALSE,0,1)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"strømme og driftstid."]
[null,"Målt volumenstrøm","ud",{"$f":"D9","v":18000},"m3/h",null,null,"Målt volumenstrøm","ud",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D45,P45)","v":18000},"m3/h",null,"Sæt kryds hvis ja",null,null,{"$f":"J9","v":18000}]
[]
[]
[]
[null,"Statisk tryk sugeside","ind",-510,"Pa",null,null,"Statisk tryk sugeside","ind",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D49,P49)","v":-510},"Pa",null,null,null,null,{"$f":"D49*($P$43/$D$43)^2","v":-510}]
[]
[null,"Statisk tryk trykside","ind",160,"Pa",null,null,"Statisk tryk trykside","ind",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D51,P51)","v":160},"Pa",null,null,null,null,{"$f":"D51*($P$43/$D$43)^2","v":160}]
[]
[null,"Indløbsareal","ind",null,"m2",null,null,"Indløbsareal","ind",{"$f":"IF(D53=\"\",\"\",D53)","v":""},"m2"]
[]
[null,"Udløbsareal","ind",0.48,"m2",null,null,"Udløbsareal","ind",{"$f":"IF(D55=\"\",\"\",D55)","v":0.48},"m2"]
[]
[null,"Dynamisk tryk sugeside","ind",{"$f":"IF(D53=\"\",0,0.6*((D43/3600)/D53)^2)","v":0},null,null,null,"Dynamisk tryk sugeside","ind",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D57,P57)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D57=\"\",\"\",D57*($P$43/$D$43)^2)","v":0}]
[]
[null,"Dynamisk tryk trykside","ind",{"$f":"IF(D55=\"\",\"\",0.6*((D43/3600)/D55)^2)","v":65.104166666666686},"Pa",null,null,"Dynamisk tryk trykside","ind",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D59,P59)","v":65.104166666666686},"Pa",null,null,null,null,{"$f":"D59*($P$43/$D$43)^2","v":65.104166666666686}]
[]
[]
[]
[null,"Statisk tryk sugeside","ud",-510,"Pa",null,null,"Statisk tryk sugeside","ud",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D63,P63)","v":-510},"Pa",null,null,null,null,{"$f":"D63*($P$45/$D$45)^2","v":-510}]
[]
[null,"Statisk tryk trykside","ud",160,"Pa",null,null,"Statisk tryk trykside","ud",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D65,P65)","v":160},"Pa",null,null,null,null,{"$f":"D65*($P$45/$D$45)^2","v":160}]
[]
[null,"Indløbsareal","ud",null,"m2",null,null,"Indløbsareal","ud",{"$f":"IF(D67=\"\",\"\",D67)","v":""},"m2"]
[]
[null,"Udløbsareal","ud",0.48,"m2",null,null,"Udløbsareal","ud",{"$f":"IF(D69=\"\",\"\",D69)","v":0.48},"m2"]
[]
[null,"Dynamisk tryk sugeside","ud",{"$f":"IF(D67=\"\",0,0.6*((D45/3600)/D67)^2)","v":0},"Pa",null,null,"Dynamisk tryk sugeside","ud",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D71,P71)","v":0},"Pa",null,null,null,null,{"$f":"D71*($P$45/$D$45)^2","v":0}]
[]
[null,"Dynamisk tryk trykside","ud",{"$f":"IF(D69=\"\",\"\",0.6*((D45/3600)/D69)^2)","v":65.104166666666686},"Pa",null,null,"Dynamisk tryk trykside","ud",{"$f":"IF($R$43=FALSE,D73,P73)","v":65.104166666666686},"Pa",null,null,null,null,{"$f":"D73*($P$45/$D$45)^2","v":65.104166666666686}]
[]
[]
[]
[null,"Pmotor","ind",7.99,"kW",null,null,"Pmotor","ind",{"$f":"IF($R$43=FALSE,Motor!E6,P77)","v":5.2558538334809013},"kW",null,null,null,null,{"$f":"Motor!E15","v":5.2558538334809013}]
[]
[null,"Pmotor","ud",7.99,"kW",null,null,"Pmotor","ud",{"$f":"IF($R$43=FALSE,Motor!K6,P79)","v":5.2558538334809013},"kW",null,null,null,null,{"$f":"Motor!K15","v":5.2558538334809013}]
[]
[]
[]
[null,"htotal","ind",{"$f":"((D43/3600)*((D51+D59)-(D49+D57))/(D77*1000)*100)","v":46.001512307050483},"%",null,null,"htotal","ind",{"$f":"((J43/3600)*((J51+J59)-(J49+J57))/(J77*1000)*100)","v":69.931945403798878},"%",null,null,null,null,{"$f":"((P43/3600)*((P51+P59)-(P49+P57))/(P77*1000)*100)","v":69.931945403798878}]
[]
[null,"htotal","ud",{"$f":"((D45/3600)*((D65+D73)-(D63+D71))/(D79*1000)*100)","v":46.001512307050483},"%",null,null,"htotal","ud",{"$f":"IF(J71=\"\",((J45/3600)*((J65+J73)-J63))/(J79*1000)*100,((J45/3600)*((J65+J73)-(J63+J71))/(J79*1000)*100))","v":69.931945403798878},"%",null,null,null,null,{"$f":"IF(P71=\"\",((P45/3600)*((P65+P73)-P63))/(P79*1000)*100,((P45/3600)*((P65+P73)-(P63+P71))/(P79*1000)*100))","v":69.931945403798878}]
[]
[]
[]
[null,"Start",null,{"$f":"D25","v":0},null,null,null,"Start",null,{"$f":"IF($R$43=FALSE,D89,P89)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"J25","v":6}]
[]
[null,"Stop",null,{"$f":"D27","v":24},null,null,null,"Stop",null,{"$f":"IF($R$43=FALSE,D91,P91)","v":24},null,null,null,null,null,{"$f":"J27","v":18}]
[]
[null,"Antal dage",null,{"$f":"D29","v":7},null,null,null,"Antal dage",null,{"$f":"IF($R$43=FALSE,D93,P93)","v":7},null,null,null,null,null,{"$f":"J29","v":7}]
[]
[]
[]
[null,"Elforbrug",null,{"$f":"(D77*(D91-D89)*D93*52)+(D79*(D91-D89)*D93*52)","v":139601.28},"kWh",null,null,"Elforbrug",null,{"$f":"IF($R$43=FALSE,(J77*(J91-J89)*J93*52)+(J79*(J91-J89)*J93*52),P97)","v":91830.278178578301},"kWh",null,null,null,null,{"$f":"(P77*(P91-P89)*P93*52)+(P79*(P91-P89)*P93*52)","v":45915.13908928915}]

{"sheet":"Køling","index":10,"n_rows":35,"n_cols":27,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Køling (luftkonditionering)"]
[]
[null,"Før",null,null,null,null,null,"Efter"]
[]
[]
[null,"Målt volumenstrøm","ind",10000,"m3/h",null,null,"Volumenstrøm","ind",10000,"m3/h"]
[]
[null,"Målt volumenstrøm","ud",10000,"m3/h",null,null,"Volumenstrøm","ud",10000,"m3/h"]
[]
[]
[]
[null,"Temperatur køl","ind",16," ° C",null,null,"Temperatur køl","ind",16," ° C"]
[]
[null,"Temperatur overflade","ind",6," ° C",null,null,"Temperatur overflade","ind",6," ° C"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anvendes ikke"]
[]
[null,"Fordampningstemperatur, T0",null,0," ° C",null,null,"Fordampningstemperatur, T0",null,0," ° C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ændring af fordampningstemperatur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(J19=\"\",D19=\"\",D21=\"\"),0,((J19-D19)/(D21-D19)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ændring af kondenseringstemperatur",null,null,null,{"$f":"IF(OR(D21=\"\",J21=\"\",D19=\"\"),0,((D21-J21)/(D21-D19)))","v":0.4}]
[null,"Kondenseringstemperatur, Tk",null,50," ° C",null,null,"Kondenseringstemperatur, Tk",null,30," ° C"]
[]
[null,"COP-værdi (års middel)",null,{"$f":"0.5*((D19+273.15)/(D21-D19))","v":2.7314999999999996},"-",null,null,"COP-værdi (års middel)",null,{"$f":"Køl!AX8771","v":4.5381416845744367},"-"]
[]
[]
[]
[null,"Start",null,0,null,null,null,"Start",null,0]
[]
[null,"Stop",null,24,null,null,null,"Stop",null,24]
[]
[null,"Antal dage",null,7,null,null,null,"Antal dage",null,7]
[]
[]
[]
[null,"Køleforbrug",null,{"$f":"Køl!AP43","v":21302.166822982308},"kWh",null,null,"Køleforbrug",null,{"$f":"Køl!AP50","v":21302.166822982308},"kWh"]

{"sheet":"Pumper","index":11,"n_rows":47,"n_cols":34,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,4,46,5],[46,7,46,8],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[42,4,42,5],[42,7,42,8],[44,4,44,5],[44,7,44,8]]}
[]
[null,"Pumper - enfamiliesbolig"]
[]
[null,null,"Varmeanlæg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarmeanlæg med blandesløjfe (direkte)",null,"En strengs",null,"Trin 3",null,"Netto brændelsesforbrug"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarmeanlæg med veksler (indirekte)",null,"To strengs",null,"Trin 2",null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=1),Data!T31,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=2),Data!T33*10,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=3),Data!T35*10.8,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=4),Data!T37,IF(AND(Data!AL23=1,Data!AO34=5),Data!T39*4850)))))","v":10342.676260235832},"kWh"]
[null,null,"Anlægstype",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oliekedler med stort vandindhold",null,"Gulvvarme",null,"Trin 1",null,{"$f":"AE5/Data!D19","v":68.951175068238882},"kWh/m2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas- og oliekedler med lille vandindhold"]
[null,null,"Trinindstilling af pumpe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmepumpe",null,2,null,1]
[]
[null,null,"Effektoptag",null,null,60,"W",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tryk","En-stregns","To-strengs","Gulvvarme"]
[null,null,"Skukkes pumpen i sommerperioden",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Y10=1,AA8=1),10,IF(AND(Y10=1,AA8=2),20,IF(AND(Y10=1,AA8=3),5,IF(AND(Y10=2,AA8=1),10,IF(AND(Y10=2,AA8=2),20,IF(AND(Y10=2,AA8=3),5,IF(AND(Y10=3,AA8=1),10,IF(AND(Y10=3,AA8=2),20,IF(AND(Y10=3,AA8=3),5,IF(AND(Y10=4,AA8=1),10,IF(AND(Y10=4,AA8=2),15,IF(AND(Y10=4,AA8=3),5,IF(AND(Y10=5,AA8=1),10,IF(AND(Y10=5,AA8=2),20,IF(AND(Y10=5,AA8=3),5)))))))))))))))","v":20},"°C","Dimensionerende flow, Qmax",{"$f":"IF(AE6<50,3.6*((AE5/1500)/(4.2*Y12)),IF(AND(AE6>=50,AE6<=100),3.6*((AE5/2000)/(4.2*Y12)),IF(AE6>100,3.6*((AE5/2500)/(4.2*Y12)))))","v":0.22162877700505354},"m3/h",null,"Fjv direkte",1,1.5,2]
[null,null,"sæt kryds hvis ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dimensionerende differenstryk, Hmax",{"$f":"IF(AND(Y10=1,AA8=1),AF12,IF(AND(Y10=1,AA8=2),AG12,IF(AND(Y10=1,AA8=3),AH12,IF(AND(Y10=2,AA8=1),AF13,IF(AND(Y10=2,AA8=2),AG13,IF(AND(Y10=2,AA8=3),AH13,IF(AND(Y10=3,AA8=1),AF14,IF(AND(Y10=3,AA8=2),AG14,IF(AND(Y10=3,AA8=3),AH14,IF(AND(Y10=4,AA8=1),AF15,IF(AND(Y10=4,AA8=2),AG15,IF(AND(Y10=4,AA8=3),AH15,IF(AND(Y10=5,AA8=1),#REF!,IF(AND(Y10=5,AA8=2),#REF!,IF(AND(Y10=5,AA8=3),#REF!)))))))))))))))","v":1.5},"m",null,"Fjv indirekte",2,2.5,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Phyd",{"$f":"((AB12/3600)*(AB13*9.81))*1000","v":0.90590762600815633},"W",null,"Oliekedel med stort vandindhold",1,1.5,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P1",{"$f":"IF(AB12<=0.5,AB14/0.2,IF(AND(AB12>0.5,AB12<=1),AB14/0.3,IF(AND(AB12>1,AB12<=3),AB14/0.4,IF(AND(AB12>3,AB12<=5),AB14/0.45))))","v":4.5295381300407813},"W",null,"Gas- og oliekedler med lille vandindhold",1,1.5,2]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elforbrug før",{"$f":"IF(AA10=FALSE,(F10/1000)*8760,(F10/1000)*6550)","v":525.6},"kWh"]
[null,"Pumper - større bygninger",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elforbrug efter",{"$f":"IF(AA10=FALSE,(AB15/1000)*8760,(AB15/1000)*6550)","v":39.678754019157246},"kWh"]
[]
[null,"Anlægstype og dimensionerende driftspunkt"]
[]
[null,null,"Anlægstype",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"En strengs",null,null,"Netto brændelsesforbrug",null,null,null,"Driftstid"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"To strengs",null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34>1),(1-Data!AM18/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=1),(1-Data!AM18/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34>1),(1-Data!AM19/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=1),(1-Data!AM19/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34>1),(1-Data!AM20/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=1),(1-Data!AM20/100)*Data!AO42,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34>1),(1-Data!AM21/100)*'Store kedler'!C23,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=1),(1-Data!AM21/100)*Data!AO42))))))))","v":false},null,null,null,2904]
[null,null,"Dimensionerende temperaturdifferens, ΔT",null,null,null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=4),(1-Data!AM18/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=4),(1-Data!AM19/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=4),(1-Data!AM20/100)*Data!AO45,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=4),(1-Data!AM21/100)*Data!AO45))))","v":false},null,null,null,1440]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AL23=2,Data!AO34=5),(1-Data!AM18/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=3,Data!AO34=5),(1-Data!AM19/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=4,Data!AO34=5),(1-Data!AM20/100)*Data!AO46,IF(AND(Data!AL23=5,Data!AO34=5),(1-Data!AM21/100)*Data!AO46))))","v":false},null,null,null,2208]
[null,null,"Skukkes pumpen i sommerperioden",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AB23:AB25)","v":0},null,null,null,2208]
[null,null,"sæt kryds hvis ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
[null,null,"Dimensionerende flow, Qmax",null,null,{"$f":"IF(AB26=0,\"\",IF(F24>0,3.6*((AB26/2600)/(4.2*F24)),IF(AND(Y25=1)*(F24=\"\"),3.6*((AB26/2600)/(4.2*10)),IF(AND(Y25=2)*(F24=\"\"),3.6*((AB26/2600)/(4.2*20))))))","v":""},"m3/h",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elforbrug før",{"$f":"IF(Y27=FALSE,(E41*AF23)+(E43*AF24)+(E45*AF25)+(E47*AF26),(E41*AF23)+(E43*AF24)+(E45*AF25))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elforbrug efter",{"$f":"IF(Y27=FALSE,(H41*AF23)+(H43*AF24)+(H45*AF25)+(H47*AF26),(H41*AF23)+(H43*AF24)+(H45*AF25))","v":0}]
[null,null,"Dimensionerende differenstryk, Hmax",null,null,{"$f":"IF(AB26=0,\"\",((0.0082*(AB26/2600))+0.5088)+1+0.5)","v":""},"m"]
[]
[]
[]
[null,"Sammenhængende værdier for flow samt effektoptag før og efter udskiftningen",null,null,null,null,null,null,"Læs hér"]
[]
[null,null,"Volumenstrøm ",null,"Effektoptag for den",null,null,"Effektoptag for den"]
[null,null,null,null,"uregulerede pumpe",null,null,"omdrejningstal regulerbare pumpe"]
[null,null,"[m3/h]",null,"[kW]",null,null,"[kW]"]
[]
[null,null,{"$f":"IF(AB26=0,\"\",IF(Y25=1,0.957*F29,0.893*F29))","v":""}]
[]
[null,null,{"$f":"IF(AB26=0,\"\",IF(Y25=1,0.941*F29,0.852*F29))","v":""}]
[]
[null,null,{"$f":"IF(AB26=0,\"\",IF(Y25=1,0.921*F29,0.802*F29))","v":""}]
[]
[null,null,{"$f":"IF(OR(AB26=0,Y27=TRUE),\"\",IF(Y25=1,0.904*F29,0.76*F29))","v":""}]

{"sheet":"Belysning","index":12,"n_rows":64,"n_cols":53,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,"Belysningsanlæg - før",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lampe-","Traditionel","Elektronisk",null,"Traditionel","Elektronisk",null,null,1,2,3,4,5,6,null,null,"Styring"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"effekt","forkobling","forkobling",null,"forkobling","forkobling"]
[null,null,"Sted/zone",null,"Antal armaturer",null,"Lyskildetype",null,"Antal",null,"Lyskildeeffekt",null,"Forkobling-",null,"Årlig driftstid",null,"Belysningsstyrke",null,"Dagslysfaktor",null,"Styringsform",null,null,null,null,null,null,"[W]","[W]","[W]",null,null,null,null,"Glødelampe",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$4,$M$7=$AI$18),$AF$5,IF(AND($G$7=$AI$4,$M$7=$AI$19),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$4,$M$9=$AI$18),$AF$5,IF(AND($G$9=$AI$4,$M$9=$AI$19),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$4,$M$11=$AI$18),$AF$5,IF(AND($G$11=$AI$4,$M$11=$AI$19),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$4,$M$13=$AI$18),$AF$5,IF(AND($G$13=$AI$4,$M$13=$AI$19),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$4,$M$15=$AI$18),$AF$5,IF(AND($G$15=$AI$4,$M$15=$AI$19),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$4,$M$17=$AI$18),$AF$5,IF(AND($G$17=$AI$4,$M$17=$AI$19),$AG$5))","v":false},null,null,"On/off",null,null,null,null,"Kontinuert"]
[null,null,null,null,"[stk.]",null,null,null,"[stk.]",null,"[W]",null,"enhed",null,"[h/år]",null,"[Lux]",null,"[-]",null,null,null,null,null,null,null,"Glødelampe",25,25,"-",null,1,1,null,"Lavenergilampe",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$5,$M$7=$AI$18),$AF$10,IF(AND($G$7=$AI$5,$M$7=$AI$19),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$5,$M$9=$AI$18),$AF$10,IF(AND($G$9=$AI$5,$M$9=$AI$19),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$5,$M$11=$AI$18),$AF$10,IF(AND($G$11=$AI$5,$M$11=$AI$19),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$5,$M$13=$AI$18),$AF$10,IF(AND($G$13=$AI$5,$M$13=$AI$19),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$5,$M$15=$AI$18),$AF$10,IF(AND($G$15=$AI$5,$M$15=$AI$19),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$5,$M$17=$AI$18),$AF$10,IF(AND($G$17=$AI$5,$M$17=$AI$19),$AG$10))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40,40,"-",null,null,null,null,"Halogenlampe (12 V)",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$6,$M$7=$AI$18),$AF$16,IF(AND($G$7=$AI$6,$M$7=$AI$19),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$6,$M$9=$AI$18),$AF$16,IF(AND($G$9=$AI$6,$M$9=$AI$19),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$6,$M$11=$AI$18),$AF$16,IF(AND($G$11=$AI$6,$M$11=$AI$19),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$6,$M$13=$AI$18),$AF$16,IF(AND($G$13=$AI$6,$M$13=$AI$19),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$6,$M$15=$AI$18),$AF$16,IF(AND($G$15=$AI$6,$M$15=$AI$19),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$6,$M$17=$AI$18),$AF$16,IF(AND($G$17=$AI$6,$M$17=$AI$19),$AG$16))","v":false},null,null,null,null,"Nord","Syd","Middel",null,null,"Nord","Syd","Middel"]
[null,null,null,null,100,null,"Lysstofrør (T8)",null,3,null,36,null,"Traditionel",null,4000,null,500,null,0.01,null,"Manuel",null,null,null,null,null,null,60,60,"-",null,null,null,null,"Halogenlampe (230 V)",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$7,$M$7=$AI$18),$AF$21,IF(AND($G$7=$AI$7,$M$7=$AI$19),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$7,$M$9=$AI$18),$AF$21,IF(AND($G$9=$AI$7,$M$9=$AI$19),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$7,$M$11=$AI$18),$AF$21,IF(AND($G$11=$AI$7,$M$11=$AI$19),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$7,$M$13=$AI$18),$AF$21,IF(AND($G$13=$AI$7,$M$13=$AI$19),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$7,$M$15=$AI$18),$AF$21,IF(AND($G$15=$AI$7,$M$15=$AI$19),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$7,$M$17=$AI$18),$AF$21,IF(AND($G$17=$AI$7,$M$17=$AI$19),$AG$21))","v":false},null,null,0,{"$f":"AR7^2","v":0},90,90,{"$f":"AVERAGEA(AT7:AU7)","v":90},0,{"$f":"AW7^2","v":0},90,90,{"$f":"AVERAGEA(AY7:AZ7)","v":90}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75,75,"-",null,null,null,null,"LED",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$8,$M$7=$AI$18),$AF$26,IF(AND($G$7=$AI$8,$M$7=$AI$19),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$8,$M$9=$AI$18),$AF$26,IF(AND($G$9=$AI$8,$M$9=$AI$19),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$8,$M$11=$AI$18),$AF$26,IF(AND($G$11=$AI$8,$M$11=$AI$19),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$8,$M$13=$AI$18),$AF$26,IF(AND($G$13=$AI$8,$M$13=$AI$19),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$8,$M$15=$AI$18),$AF$26,IF(AND($G$15=$AI$8,$M$15=$AI$19),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$8,$M$17=$AI$18),$AF$26,IF(AND($G$17=$AI$8,$M$17=$AI$19),$AG$26))","v":false},null,null,5000,{"$f":"AR8^2","v":25000000},72,74,{"$f":"AVERAGEA(AT8:AU8)","v":73},5000,{"$f":"AW8^2","v":25000000},82,86,{"$f":"AVERAGEA(AY8:AZ8)","v":84}]
[null,null,null,null,100,null,"Lysstofrør (T8)",null,3,null,36,null,"Traditionel",null,4000,null,500,null,0.01,null,"On/off",null,null,null,null,null,null,100,100,"-",null,null,null,null,"Lysstofrør (T5)",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$9,$M$7=$AI$18),$AF$30,IF(AND($G$7=$AI$9,$M$7=$AI$19),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$9,$M$9=$AI$18),$AF$30,IF(AND($G$9=$AI$9,$M$9=$AI$19),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$9,$M$11=$AI$18),$AF$30,IF(AND($G$11=$AI$9,$M$11=$AI$19),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$9,$M$13=$AI$18),$AF$30,IF(AND($G$13=$AI$9,$M$13=$AI$19),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$9,$M$15=$AI$18),$AF$30,IF(AND($G$15=$AI$9,$M$15=$AI$19),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$9,$M$17=$AI$18),$AF$30,IF(AND($G$17=$AI$9,$M$17=$AI$19),$AG$30))","v":false},null,null,10000,100000000,60,67,63.5,10000,100000000,73,77,75]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lavenergi-",7,7,"-",null,1,1,null,"Lysstofrør (T8)",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$10,$M$7=$AI$18),$AF$36,IF(AND($G$7=$AI$10,$M$7=$AI$19),$AG$36))","v":1.2497953838598788},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$10,$M$9=$AI$18),$AF$36,IF(AND($G$9=$AI$10,$M$9=$AI$19),$AG$36))","v":1.2497953838598788},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$10,$M$11=$AI$18),$AF$36,IF(AND($G$11=$AI$10,$M$11=$AI$19),$AG$36))","v":1.2497953838598788},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$10,$M$13=$AI$18),$AF$36,IF(AND($G$13=$AI$10,$M$13=$AI$19),$AG$36))","v":1.2497953838598788},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$10,$M$15=$AI$18),$AF$36,IF(AND($G$15=$AI$10,$M$15=$AI$19),$AG$36))","v":1.2497953838598788},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$10,$M$17=$AI$18),$AF$36,IF(AND($G$17=$AI$10,$M$17=$AI$19),$AG$36))","v":1.2497953838598788},null,null,15000,225000000,40,55,47.5,15000,225000000,65,70,67.5]
[null,null,null,null,100,null,"Lysstofrør (T8)",null,3,null,36,null,"Traditionel",null,4000,null,500,null,0.01,null,"Manuel",null,null,null,null,null,"lampe",9,9,"-",null,null,null,null,"Kompaktlysstofrør",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$11,$M$7=$AI$18),$AF$41,IF(AND($G$7=$AI$11,$M$7=$AI$19),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$11,$M$9=$AI$18),$AF$41,IF(AND($G$9=$AI$11,$M$9=$AI$19),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$11,$M$11=$AI$18),$AF$41,IF(AND($G$11=$AI$11,$M$11=$AI$19),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$11,$M$13=$AI$18),$AF$41,IF(AND($G$13=$AI$11,$M$13=$AI$19),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$11,$M$15=$AI$18),$AF$41,IF(AND($G$15=$AI$11,$M$15=$AI$19),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$11,$M$17=$AI$18),$AF$41,IF(AND($G$17=$AI$11,$M$17=$AI$19),$AG$41))","v":false},null,null,20000,400000000,34,45,39.5,20000,400000000,58,63,60.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,11,"-",null,null,null,null,"Højtryksnatriumdamplampe",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$12,$M$7=$AI$18),$AF$49,IF(AND($G$7=$AI$12,$M$7=$AI$19),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$12,$M$9=$AI$18),$AF$49,IF(AND($G$9=$AI$12,$M$9=$AI$19),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$12,$M$11=$AI$18),$AF$49,IF(AND($G$11=$AI$12,$M$11=$AI$19),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$12,$M$13=$AI$18),$AF$49,IF(AND($G$13=$AI$12,$M$13=$AI$19),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$12,$M$15=$AI$18),$AF$49,IF(AND($G$15=$AI$12,$M$15=$AI$19),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$12,$M$17=$AI$18),$AF$49,IF(AND($G$17=$AI$12,$M$17=$AI$19),$AG$49))","v":false},null,null,25000,625000000,25,37,31,25000,625000000,52,56,54]
[null,null,null,null,100,null,"Lysstofrør (T8)",null,3,null,36,null,"Traditionel",null,4000,null,500,null,0.01,null,"On/off",null,null,null,null,null,null,15,15,"-",null,null,null,null,"Kviksølvdamplampe",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$13,$M$7=$AI$18),$AF$54,IF(AND($G$7=$AI$13,$M$7=$AI$19),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$13,$M$9=$AI$18),$AF$54,IF(AND($G$9=$AI$13,$M$9=$AI$19),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$13,$M$11=$AI$18),$AF$54,IF(AND($G$11=$AI$13,$M$11=$AI$19),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$13,$M$13=$AI$18),$AF$54,IF(AND($G$13=$AI$13,$M$13=$AI$19),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$13,$M$15=$AI$18),$AF$54,IF(AND($G$15=$AI$13,$M$15=$AI$19),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$13,$M$17=$AI$18),$AF$54,IF(AND($G$17=$AI$13,$M$17=$AI$19),$AG$54))","v":false},null,null,30000,900000000,17,30,23.5,30000,900000000,46,52,49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,20,"-",null,null,null,null,"Metalhalogen",{"$f":"IF(AND($G$7=$AI$14,$M$7=$AI$18),$AF$60,IF(AND($G$7=$AI$14,$M$7=$AI$19),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$9=$AI$14,$M$9=$AI$18),$AF$60,IF(AND($G$9=$AI$14,$M$9=$AI$19),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$11=$AI$14,$M$11=$AI$18),$AF$60,IF(AND($G$11=$AI$14,$M$11=$AI$19),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$13=$AI$14,$M$13=$AI$18),$AF$60,IF(AND($G$13=$AI$14,$M$13=$AI$19),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$15=$AI$14,$M$15=$AI$18),$AF$60,IF(AND($G$15=$AI$14,$M$15=$AI$19),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$17=$AI$14,$M$17=$AI$18),$AF$60,IF(AND($G$17=$AI$14,$M$17=$AI$19),$AG$60))","v":false},null,null,35000,1225000000,7,21,14,35000,1225000000,41,47,44]
[null,null,null,null,100,null,"Lysstofrør (T8)",null,3,null,36,null,"Traditionel",null,4000,null,500,null,0.01,null,"Manuel",null,null,null,null,null,null,23,23,"-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40000,1600000000,2,17,9.5,40000,1600000000,35,42,38.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Halogen-",15,{"$f":"1.15*AB16","v":17.25},{"$f":"1.05*AB16","v":15.75},null,{"$f":"LINEST(AC16:AC20,AB16:AB20,FALSE,FALSE)","v":1.1500000000000001},{"$f":"LINEST(AD16:AD20,AB16:AB20,FALSE,FALSE)","v":1.0499999999999998},null,"Elforbrug",{"$f":"SUM(AJ4:AJ14)*$E$7*$I$7*$K$7*$O$7*0.001","v":53991.160582746765},{"$f":"SUM(AK4:AK14)*$E$9*$I$9*$K$9*$O$9*0.001","v":53991.160582746765},{"$f":"SUM(AL4:AL14)*$E$11*$I$11*$K$11*$O$11*0.001","v":53991.160582746765},{"$f":"SUM(AM4:AM14)*$E$13*$I$13*$K$13*$O$13*0.001","v":53991.160582746765},{"$f":"SUM(AN4:AN14)*$E$15*$I$15*$K$15*$O$15*0.001","v":53991.160582746765},{"$f":"SUM(AO4:AO14)*$E$17*$I$17*$K$17*$O$17*0.001","v":53991.160582746765},{"$f":"SUM(AJ16:AO16)","v":323946.9634964806},null,45000,2025000000,null,8,8,45000,2025000000,30,37,33.5]
[null,null,null,null,100,null,"Lysstofrør (T8)",null,3,null,36,null,"Traditionel",null,4000,null,500,null,0.01,null,"Kontinuert",null,null,null,null,null,"lampe (12 V)",20,{"$f":"1.15*AB17","v":23},{"$f":"1.05*AB17","v":21},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50000,2500000000,null,0,0,50000,2500000000,25,32,28.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,34.5,31.5,null,null,null,null,"Traditionel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55000,3025000000,20,26,23]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,40.25,36.75,null,null,null,null,"Elektronisk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60000,3600000000,15,20,17.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50,57.499999999999993,52.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Halogen-",15,15,"-",null,1,1]
[null,null,"Belysningsanlæg - efter",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lampe (230 V)",20,20,"-",null,null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,null,null,"X^2","X","K",null,null,"X^2","X","K",null,"Styringsform"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,30,"-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"LINEST(AV7:AV17,AR7:AS17,TRUE,TRUE)","v":2.41025641025641E-8},-2.9414918414918407E-3,88.765734265734238,null,null,{"$f":"LINEST(BA7:BA19,AW7:AX19,TRUE,TRUE)","v":5.8741258741258655E-9},-1.5414585414585409E-3,90.054945054945051]
[null,null,"Sted/zone",null,"Antal armaturer",null,"Lyskildetype",null,"Antal",null,"Lyskildeeffekt",null,"Forkobling-",null,"Årlig driftstid",null,"Belysningsstyrke",null,"Dagslysfaktor",null,"Styringsform",null,null,null,null,null,null,35,35,"-",null,null,null,null,"Glødelampe",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$24,$M$27=$AI$38),$AF$5,IF(AND($G$27=$AI$24,$M$27=$AI$39),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$24,$M$29=$AI$38),$AF$5,IF(AND($G$29=$AI$24,$M$29=$AI$39),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$24,$M$31=$AI$38),$AF$5,IF(AND($G$31=$AI$24,$M$31=$AI$39),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$24,$M$33=$AI$38),$AF$5,IF(AND($G$33=$AI$24,$M$33=$AI$39),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$24,$M$35=$AI$38),$AF$5,IF(AND($G$35=$AI$24,$M$35=$AI$39),$AG$5))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$24,$M$37=$AI$38),$AF$5,IF(AND($G$37=$AI$24,$M$37=$AI$39),$AG$5))","v":false},null,null,2.6211600384949811E-9,1.360733017834546E-4,1.4623395240603965,null,null,8.6987692897960207E-10,5.4149402142014112E-5,0.69929124440589729,null,"Manuel"]
[null,null,null,null,"[stk.]",null,null,null,"[stk.]",null,"[W]",null,"enhed",null,"[h/år]",null,"[Lux]",null,"[-]",null,null,null,null,null,null,null,null,50,50,"-",null,null,null,null,"Lavenergilampe",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$25,$M$27=$AI$38),$AF$10,IF(AND($G$27=$AI$25,$M$27=$AI$39),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$25,$M$29=$AI$38),$AF$10,IF(AND($G$29=$AI$25,$M$29=$AI$39),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$25,$M$31=$AI$38),$AF$10,IF(AND($G$31=$AI$25,$M$31=$AI$39),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$25,$M$33=$AI$38),$AF$10,IF(AND($G$33=$AI$25,$M$33=$AI$39),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$25,$M$35=$AI$38),$AF$10,IF(AND($G$35=$AI$25,$M$35=$AI$39),$AG$10))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$25,$M$37=$AI$38),$AF$10,IF(AND($G$37=$AI$25,$M$37=$AI$39),$AG$10))","v":false},null,null,0.99658550818329017,1.9194517112433087,{"$error":"#N/A"},null,null,0.99854005378424915,0.97303812710663784,{"$error":"#N/A"},null,"On/off"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LED",2,"-","-",null,1.05,1.05,null,"Halogenlampe (12 V)",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$26,$M$27=$AI$38),$AF$16,IF(AND($G$27=$AI$26,$M$27=$AI$39),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$26,$M$29=$AI$38),$AF$16,IF(AND($G$29=$AI$26,$M$29=$AI$39),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$26,$M$31=$AI$38),$AF$16,IF(AND($G$31=$AI$26,$M$31=$AI$39),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$26,$M$33=$AI$38),$AF$16,IF(AND($G$33=$AI$26,$M$33=$AI$39),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$26,$M$35=$AI$38),$AF$16,IF(AND($G$35=$AI$26,$M$35=$AI$39),$AG$16))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$26,$M$37=$AI$38),$AF$16,IF(AND($G$37=$AI$26,$M$37=$AI$39),$AG$16))","v":false},null,null,1167.4774012416483,8,{"$error":"#N/A"},null,null,3419.7836982326685,10,{"$error":"#N/A"},null,"Kontinuert"]
[null,null,null,null,75,null,"Lysstofrør (T8)",null,2,null,36,null,"Elektronisk",null,3000,null,300,null,0.01,null,"Kontinuert",null,null,null,null,null,null,3,"-","-",null,null,null,null,"Halogenlampe (230 V)",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$27,$M$27=$AI$38),$AF$21,IF(AND($G$27=$AI$27,$M$27=$AI$39),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$27,$M$29=$AI$38),$AF$21,IF(AND($G$29=$AI$27,$M$29=$AI$39),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$27,$M$31=$AI$38),$AF$21,IF(AND($G$31=$AI$27,$M$31=$AI$39),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$27,$M$33=$AI$38),$AF$21,IF(AND($G$33=$AI$27,$M$33=$AI$39),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$27,$M$35=$AI$38),$AF$21,IF(AND($G$35=$AI$27,$M$35=$AI$39),$AG$21))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$27,$M$37=$AI$38),$AF$21,IF(AND($G$37=$AI$27,$M$37=$AI$39),$AG$21))","v":false},null,null,8602.6620046620046,29.474358974358932,{"$error":"#N/A"},null,null,6475.7242757242766,9.4680319680319354,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"-","-",null,null,null,null,"LED",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$28,$M$27=$AI$38),$AF$26,IF(AND($G$27=$AI$28,$M$27=$AI$39),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$28,$M$29=$AI$38),$AF$26,IF(AND($G$29=$AI$28,$M$29=$AI$39),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$28,$M$31=$AI$38),$AF$26,IF(AND($G$31=$AI$28,$M$31=$AI$39),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$28,$M$33=$AI$38),$AF$26,IF(AND($G$33=$AI$28,$M$33=$AI$39),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$28,$M$35=$AI$38),$AF$26,IF(AND($G$35=$AI$28,$M$35=$AI$39),$AG$26))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$28,$M$37=$AI$38),$AF$26,IF(AND($G$37=$AI$28,$M$37=$AI$39),$AG$26))","v":false}]
[null,null,null,null,75,null,"Lysstofrør (T8)",null,2,null,36,null,"Elektronisk",null,3000,null,300,null,0.01,null,"Kontinuert",null,null,null,null,null,null,9,"-","-",null,null,null,null,"Lysstofrør (T5)",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$29,$M$27=$AI$38),$AF$30,IF(AND($G$27=$AI$29,$M$27=$AI$39),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$29,$M$29=$AI$38),$AF$30,IF(AND($G$29=$AI$29,$M$29=$AI$39),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$29,$M$31=$AI$38),$AF$30,IF(AND($G$31=$AI$29,$M$31=$AI$39),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$29,$M$33=$AI$38),$AF$30,IF(AND($G$33=$AI$29,$M$33=$AI$39),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$29,$M$35=$AI$38),$AF$30,IF(AND($G$35=$AI$29,$M$35=$AI$39),$AG$30))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$29,$M$37=$AI$38),$AF$30,IF(AND($G$37=$AI$29,$M$37=$AI$39),$AG$30))","v":false},null,null,null,1,2,3,4,5,6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lysstofrør",13,14,{"$f":"1.125*AC30","v":15.75},null,{"$f":"AG30","v":1.2278832378223494},{"$f":"LINEST(AD30:AD35,AB30:AB35,FALSE,FALSE)","v":1.2278832378223494},null,"Lysstofrør (T8)",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$30,$M$27=$AI$38),$AF$36,IF(AND($G$27=$AI$30,$M$27=$AI$39),$AG$36))","v":0.98395809461450301},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$30,$M$29=$AI$38),$AF$36,IF(AND($G$29=$AI$30,$M$29=$AI$39),$AG$36))","v":0.98395809461450301},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$30,$M$31=$AI$38),$AF$36,IF(AND($G$31=$AI$30,$M$31=$AI$39),$AG$36))","v":0.98395809461450301},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$30,$M$33=$AI$38),$AF$36,IF(AND($G$33=$AI$30,$M$33=$AI$39),$AG$36))","v":0.98395809461450301},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$30,$M$35=$AI$38),$AF$36,IF(AND($G$35=$AI$30,$M$35=$AI$39),$AG$36))","v":0.98395809461450301},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$30,$M$37=$AI$38),$AF$36,IF(AND($G$37=$AI$30,$M$37=$AI$39),$AG$36))","v":0.98395809461450301},null,null,null,{"$f":"$Q$7/$S$7","v":50000},{"$f":"$Q$9/$S$9","v":50000},{"$f":"$Q$11/$S$11","v":50000},{"$f":"$Q$13/$S$13","v":50000},{"$f":"$Q$15/$S$15","v":50000},{"$f":"$Q$17/$S$17","v":50000}]
[null,null,null,null,75,null,"Lysstofrør (T8)",null,2,null,36,null,"Elektronisk",null,3000,null,300,null,0.01,null,"Kontinuert",null,null,null,null,null,"(T5)",19,21,{"$f":"1.125*AC31","v":23.625},null,null,null,null,"Kompaktlysstofrør",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$31,$M$27=$AI$38),$AF$41,IF(AND($G$27=$AI$31,$M$27=$AI$39),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$31,$M$29=$AI$38),$AF$41,IF(AND($G$29=$AI$31,$M$29=$AI$39),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$31,$M$31=$AI$38),$AF$41,IF(AND($G$31=$AI$31,$M$31=$AI$39),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$31,$M$33=$AI$38),$AF$41,IF(AND($G$33=$AI$31,$M$33=$AI$39),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$31,$M$35=$AI$38),$AF$41,IF(AND($G$35=$AI$31,$M$35=$AI$39),$AG$41))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$31,$M$37=$AI$38),$AF$41,IF(AND($G$37=$AI$31,$M$37=$AI$39),$AG$41))","v":false},null,null,"On/off",{"$f":"($AR$23*AS30^2)+($AS$23*AS30)+($AT$23)","v":1.9475524475524537},1.9475524475524537,1.9475524475524537,1.9475524475524537,1.9475524475524537,1.9475524475524537]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,28,31.5,null,null,null,null,"Højtryksnatriumdamplampe",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$32,$M$27=$AI$38),$AF$49,IF(AND($G$27=$AI$32,$M$27=$AI$39),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$32,$M$29=$AI$38),$AF$49,IF(AND($G$29=$AI$32,$M$29=$AI$39),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$32,$M$31=$AI$38),$AF$49,IF(AND($G$31=$AI$32,$M$31=$AI$39),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$32,$M$33=$AI$38),$AF$49,IF(AND($G$33=$AI$32,$M$33=$AI$39),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$32,$M$35=$AI$38),$AF$49,IF(AND($G$35=$AI$32,$M$35=$AI$39),$AG$49))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$32,$M$37=$AI$38),$AF$49,IF(AND($G$37=$AI$32,$M$37=$AI$39),$AG$49))","v":false},null,null,"Kontinuert",{"$f":"($AW$23*AS30^2)+($AX$23*AS30)+($AY$23)","v":27.667332667332673},27.667332667332673,27.667332667332673,27.667332667332673,27.667332667332673,27.667332667332673]
[null,null,null,null,75,null,"Lysstofrør (T8)",null,2,null,36,null,"Elektronisk",null,3000,null,300,null,0.01,null,"Kontinuert",null,null,null,null,null,null,28,30,33.75,null,null,null,null,"Kviksølvdamplampe",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$33,$M$27=$AI$38),$AF$54,IF(AND($G$27=$AI$33,$M$27=$AI$39),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$33,$M$29=$AI$38),$AF$54,IF(AND($G$29=$AI$33,$M$29=$AI$39),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$33,$M$11=$AI$38),$AF$54,IF(AND($G$31=$AI$33,$M$31=$AI$39),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$33,$M$33=$AI$38),$AF$54,IF(AND($G$33=$AI$33,$M$33=$AI$39),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$33,$M$35=$AI$38),$AF$54,IF(AND($G$35=$AI$33,$M$35=$AI$39),$AG$54))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$33,$M$37=$AI$38),$AF$54,IF(AND($G$37=$AI$33,$M$37=$AI$39),$AG$54))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,35,39.375,null,null,null,null,"Metalhalogen",{"$f":"IF(AND($G$27=$AI$34,$M$27=$AI$38),$AF$60,IF(AND($G$27=$AI$34,$M$27=$AI$39),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$29=$AI$34,$M$29=$AI$38),$AF$60,IF(AND($G$29=$AI$34,$M$29=$AI$39),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$31=$AI$34,$M$31=$AI$38),$AF$60,IF(AND($G$31=$AI$34,$M$31=$AI$39),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$33=$AI$34,$M$33=$AI$38),$AF$60,IF(AND($G$33=$AI$34,$M$33=$AI$39),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$35=$AI$34,$M$35=$AI$38),$AF$60,IF(AND($G$35=$AI$34,$M$35=$AI$39),$AG$60))","v":false},{"$f":"IF(AND($G$37=$AI$34,$M$37=$AI$38),$AF$60,IF(AND($G$37=$AI$34,$M$37=$AI$39),$AG$60))","v":false}]
[null,null,null,null,75,null,"Lysstofrør (T8)",null,2,null,36,null,"Elektronisk",null,3000,null,300,null,0.01,null,"Kontinuert",null,null,null,null,null,null,35,38,42.75]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lysstofrør",15,19,15,null,{"$f":"LINEST(AC36:AC40,AB36:AB40,FALSE,FALSE)","v":1.2497953838598788},{"$f":"LINEST(AD36:AD40,AB36:AB40,FALSE,FALSE)","v":0.98395809461450301},null,"Elforbrug",{"$f":"SUM(AJ24:AJ34)*$E$27*$I$27*$K$27*$O$27*0.001","v":15940.121132754948},{"$f":"SUM(AK24:AK34)*$E$29*$I$29*$K$29*$O$29*0.001","v":15940.121132754948},{"$f":"SUM(AL24:AL34)*$E$31*$I$31*$K$31*$O$31*0.001","v":15940.121132754948},{"$f":"SUM(AM24:AM34)*$E$33*$I$33*$K$33*$O$33*0.001","v":15940.121132754948},{"$f":"SUM(AN24:AN34)*$E$35*$I$35*$K$35*$O$35*0.001","v":15940.121132754948},{"$f":"SUM(AO24:AO34)*$E$37*$I$37*$K$37*$O$37*0.001","v":15940.121132754948},{"$f":"SUM(AJ36:AO36)","v":95640.726796529692}]
[null,null,null,null,75,null,"Lysstofrør (T8)",null,2,null,36,null,"Elektronisk",null,3000,null,300,null,0.01,null,"Kontinuert",null,null,null,null,null,"(T8)",18,23,19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,38,30,null,null,null,null,"Traditionel",{"$f":"IF(AND($U$7=$BA$24,$U$27=$BA$24),0,IF(AND($U$7=$BA$24,$U$27=$BA$25),AJ36*AS31/100,IF(AND($U$7=$BA$24,$U$27=$BA$26),AJ36*AS32/100,IF(AND($U$7=$BA$25,$U$27=$BA$25),0,IF(AND($U$7=$BA$25,$U$27=$BA$26),AJ36*(AS32-AS31)/100,IF(AND($U$7=$BA$26,$U$27=$BA$26),0))))))","v":4410.2063413751084},{"$f":"IF(AND($U$9=$BA$24,$U$29=$BA$24),0,IF(AND($U$9=$BA$24,$U$29=$BA$25),AK36*AT31/100,IF(AND($U$9=$BA$24,$U$29=$BA$26),AK36*AT32/100,IF(AND($U$9=$BA$25,$U$29=$BA$25),0,IF(AND($U$9=$BA$25,$U$29=$BA$26),AK36*(AT32-AT31)/100,IF(AND($U$9=$BA$26,$U$29=$BA$26),0))))))","v":4099.7641221113136},{"$f":"IF(AND($U$11=$BA$24,$U$31=$BA$24),0,IF(AND($U$11=$BA$24,$U$31=$BA$25),AL36*AU31/100,IF(AND($U$11=$BA$24,$U$31=$BA$26),AL36*AU32/100,IF(AND($U$11=$BA$25,$U$31=$BA$25),0,IF(AND($U$11=$BA$25,$U$31=$BA$26),AL36*(AU32-AU31)/100,IF(AND($U$11=$BA$26,$U$31=$BA$26),0))))))","v":4410.2063413751084},{"$f":"IF(AND($U$13=$BA$24,$U$33=$BA$24),0,IF(AND($U$13=$BA$24,$U$33=$BA$25),AM36*AV31/100,IF(AND($U$13=$BA$24,$U$33=$BA$26),AM36*AV32/100,IF(AND($U$13=$BA$25,$U$33=$BA$25),0,IF(AND($U$13=$BA$25,$U$33=$BA$26),AM36*(AV32-AV31)/100,IF(AND($U$13=$BA$26,$U$33=$BA$26),0))))))","v":4099.7641221113136},{"$f":"IF(AND($U$15=$BA$24,$U$35=$BA$24),0,IF(AND($U$15=$BA$24,$U$35=$BA$25),AN36*AW31/100,IF(AND($U$15=$BA$24,$U$35=$BA$26),AN36*AW32/100,IF(AND($U$15=$BA$25,$U$35=$BA$25),0,IF(AND($U$15=$BA$25,$U$35=$BA$26),AN36*(AW32-AW31)/100,IF(AND($U$15=$BA$26,$U$35=$BA$26),0))))))","v":4410.2063413751084},{"$f":"IF(AND($U$17=$BA$24,$U$37=$BA$24),0,IF(AND($U$17=$BA$24,$U$37=$BA$25),AO36*AX31/100,IF(AND($U$17=$BA$24,$U$37=$BA$26),AO36*AX32/100,IF(AND($U$17=$BA$25,$U$37=$BA$25),0,IF(AND($U$17=$BA$25,$U$37=$BA$26),AO36*(AX32-AX31)/100,IF(AND($U$17=$BA$26,$U$37=$BA$26),0))))))","v":0},{"$f":"SUM(AJ38:AO38)","v":21430.147268347951}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,45,36,null,null,null,null,"Elektronisk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58,72,56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AP36-AP38","v":74210.579528181741}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kompakt-",9,13,10,null,{"$f":"LINEST(AC41:AC48,AB41:AB48,FALSE,FALSE)","v":1.2295103260163656},{"$f":"LINEST(AD41:AD48,AB41:AB48,FALSE,FALSE)","v":1.0370177945187686}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lysstofrør",11,15,13,null,null,null,null,"Driftstid",{"$f":"SUM(AJ4:AJ14)*$E$7*$I$7*$K$7*($O$7-$O$27)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AK4:AK14)*$E$9*$I$9*$K$9*($O$9-$O$29)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AL4:AL14)*$E$11*$I$11*$K$11*($O$11-$O$31)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AM4:AM14)*$E$13*$I$13*$K$13*($O$13-$O$33)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AN4:AN14)*$E$15*$I$15*$K$15*($O$15-$O$35)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AO4:AO14)*$E$7*$I$7*$K$7*($O$7-$O$37)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AJ42:AO42)","v":80986.740874120151}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,22,21]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,28,28,null,null,null,null,"Sektionsopdeling",{"$f":"SUM(AJ4:AJ14)*$E$7*$I$7*$K$7*($O$7-$O$27)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AK4:AK14)*$E$9*$I$9*$K$9*($O$9-$O$29)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AL4:AL14)*$E$11*$I$11*$K$11*($O$11-$O$31)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AM4:AM14)*$E$13*$I$13*$K$13*($O$13-$O$33)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AN4:AN14)*$E$15*$I$15*$K$15*($O$15-$O$35)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AO4:AO14)*$E$7*$I$7*$K$7*($O$7-$O$37)*0.001","v":13497.790145686691},{"$f":"SUM(AJ44:AO44)","v":80986.740874120151}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,32,30]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,44,36,null,null,null,null,"Belysningsstyrke",{"$f":"IF(Q7=\"\",0,AJ16-(AJ16*(Q27/Q7)))","v":21596.464233098708},{"$f":"IF(Q9=\"\",0,AK16-(AK16*(Q29/Q9)))","v":21596.464233098708},{"$f":"IF(Q11=\"\",0,AL16-(AL16*(Q31/Q11)))","v":21596.464233098708},{"$f":"IF(Q13=\"\",0,AM16-(AM16*(Q33/Q13)))","v":21596.464233098708},{"$f":"IF(Q15=\"\",0,AN16-(AN16*(Q35/Q15)))","v":21596.464233098708},{"$f":"IF(Q17=\"\",0,AO16-(AO16*(Q37/Q17)))","v":21596.464233098708},{"$f":"SUM(AJ46:AO46)","v":129578.78539859226},null,"Fjerne armaturer eller lyskilder, spændingsregulering"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40,49,40]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55,68,55,null,null,null,null,"Lyskilder",{"$f":"(SUM(AJ4:AJ14)*$E$7*$I$7*$K$7*$O$7*0.001)-(SUM(AJ24:AJ34)*$E$27*$I$27*$K$27*$O$7*0.001)","v":32737.665739073502},{"$f":"(SUM(AK4:AK14)*$E$9*$I$9*$K$9*$O$9*0.001)-(SUM(AK24:AK34)*$E$29*$I$29*$K$29*$O$9*0.001)","v":32737.665739073502},{"$f":"(SUM(AL4:AL14)*$E$11*$I$11*$K$11*$O$11*0.001)-(SUM(AL24:AL34)*$E$31*$I$31*$K$31*$O$11*0.001)","v":32737.665739073502},{"$f":"(SUM(AM4:AM14)*$E$13*$I$13*$K$13*$O$13*0.001)-(SUM(AM24:AM34)*$E$33*$I$33*$K$33*$O$13*0.001)","v":32737.665739073502},{"$f":"(SUM(AN4:AN14)*$E$15*$I$15*$K$15*$O$15*0.001)-(SUM(AN24:AN34)*$E$35*$I$35*$K$35*$O$15*0.001)","v":32737.665739073502},{"$f":"(SUM(AO4:AO14)*$E$17*$I$17*$K$17*$O$17*0.001)-(SUM(AO24:AO34)*$E$37*$I$37*$K$37*$O$17*0.001)","v":32737.665739073502},{"$f":"SUM(AJ48:AO48)","v":196425.994434441}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Højtryks-",70,{"$f":"1.17*AB49","v":81.899999999999991},{"$f":"1.1*AB49","v":77},null,{"$f":"LINEST(AC49:AC53,AB49:AB53,FALSE,FALSE)","v":1.1700000000000002},{"$f":"LINEST(AD49:AD53,AB49:AB53,FALSE,FALSE)","v":1.1000000000000003}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"natrium-",150,{"$f":"1.17*AB50","v":175.5},{"$f":"1.1*AB50","v":165},null,null,null,null,"Forkoblinger",{"$f":"IF(M7=M27,0,(SUM(AJ4:AJ14)*$E$7*$I$7*$K$7*$O$7*0.001)-(SUM(AJ24:AJ34)*$E$7*$I$7*$K$7*$O$7*0.001))","v":11484.170895400239},{"$f":"IF(M9=M29,0,(SUM(AK4:AK14)*$E$9*$I$9*$K$9*$O$9*0.001)-(SUM(AK24:AK34)*$E$9*$I$9*$K$9*$O$9*0.001))","v":11484.170895400239},{"$f":"IF(M11=M31,0,(SUM(AL4:AL14)*$E$11*$I$11*$K$11*$O$11*0.001)-(SUM(AL24:AL34)*$E$11*$I$11*$K$11*$O$11*0.001))","v":11484.170895400239},{"$f":"IF(M13=M33,0,(SUM(AM4:AM14)*$E$13*$I$13*$K$13*$O$13*0.001)-(SUM(AM24:AM34)*$E$13*$I$13*$K$13*$O$13*0.001))","v":11484.170895400239},{"$f":"IF(M15=M35,0,(SUM(AN4:AN14)*$E$15*$I$15*$K$15*$O$15*0.001)-(SUM(AN24:AN34)*$E$15*$I$15*$K$15*$O$15*0.001))","v":11484.170895400239},{"$f":"IF(M17=M37,0,(SUM(AO4:AO14)*$E$17*$I$17*$K$17*$O$17*0.001)-(SUM(AO24:AO34)*$E$17*$I$17*$K$17*$O$17*0.001))","v":11484.170895400239},{"$f":"SUM(AJ50:AO50)","v":68905.025372401433}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"damplampe",250,292.5,275]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,468,440.00000000000006,null,null,null,null,"Dagslys",{"$f":"IF(AND($U$7=$BA$24,$U$27=$BA$24),0,IF(AND($U$7=$BA$24,$U$27=$BA$25),AJ16*AS31/100,IF(AND($U$7=$BA$24,$U$27=$BA$26),AJ16*AS32/100,IF(AND($U$7=$BA$25,$U$27=$BA$25),0,IF(AND($U$7=$BA$25,$U$27=$BA$26),AJ16*(AS32-AS31)/100,IF(AND($U$7=$BA$26,$U$27=$BA$26),0))))))","v":14937.914009382335},{"$f":"IF(AND($U$9=$BA$24,$U$29=$BA$24),0,IF(AND($U$9=$BA$24,$U$29=$BA$25),AK16*AT31/100,IF(AND($U$9=$BA$24,$U$29=$BA$26),AK16*AT32/100,IF(AND($U$9=$BA$25,$U$29=$BA$25),0,IF(AND($U$9=$BA$25,$U$29=$BA$26),AK16*(AT32-AT31)/100,IF(AND($U$9=$BA$26,$U$29=$BA$26),0))))))","v":13886.407839991078},{"$f":"IF(AND($U$11=$BA$24,$U$31=$BA$24),0,IF(AND($U$11=$BA$24,$U$31=$BA$25),AL16*AU31/100,IF(AND($U$11=$BA$24,$U$31=$BA$26),AL16*AU32/100,IF(AND($U$11=$BA$25,$U$31=$BA$25),0,IF(AND($U$11=$BA$25,$U$31=$BA$26),AL16*(AU32-AU31)/100,IF(AND($U$11=$BA$26,$U$31=$BA$26),0))))))","v":14937.914009382335},{"$f":"IF(AND($U$13=$BA$24,$U$33=$BA$24),0,IF(AND($U$13=$BA$24,$U$33=$BA$25),AM16*AV31/100,IF(AND($U$13=$BA$24,$U$33=$BA$26),AM16*AV32/100,IF(AND($U$13=$BA$25,$U$33=$BA$25),0,IF(AND($U$13=$BA$25,$U$33=$BA$26),AM16*(AV32-AV31)/100,IF(AND($U$13=$BA$26,$U$33=$BA$26),0))))))","v":13886.407839991078},{"$f":"IF(AND($U$15=$BA$24,$U$35=$BA$24),0,IF(AND($U$15=$BA$24,$U$35=$BA$25),AN16*AW31/100,IF(AND($U$15=$BA$24,$U$35=$BA$26),AN16*AW32/100,IF(AND($U$15=$BA$25,$U$35=$BA$25),0,IF(AND($U$15=$BA$25,$U$35=$BA$26),AN16*(AW32-AW31)/100,IF(AND($U$15=$BA$26,$U$35=$BA$26),0))))))","v":14937.914009382335},{"$f":"IF(AND($U$17=$BA$24,$U$37=$BA$24),0,IF(AND($U$17=$BA$24,$U$37=$BA$25),AO16*AX31/100,IF(AND($U$17=$BA$24,$U$37=$BA$26),AO16*AX32/100,IF(AND($U$17=$BA$25,$U$37=$BA$25),0,IF(AND($U$17=$BA$25,$U$37=$BA$26),AO16*(AX32-AX31)/100,IF(AND($U$17=$BA$26,$U$37=$BA$26),0))))))","v":0},{"$f":"SUM(AJ52:AO52)","v":72586.557708129156}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,1170,1100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kviksølv-",50,{"$f":"1.19*AB54","v":59.5},"-",null,{"$f":"LINEST(AC54:AC59,AB54:AB59,FALSE,FALSE)","v":1.19},{"$f":"AF54","v":1.19}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"damplampe",80,{"$f":"1.19*AB55","v":95.199999999999989},"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,125,{"$f":"1.19*AB56","v":148.75},"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,250,297.5,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,476,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,1190,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Metalhalogen",35,{"$f":"1.1*AB60","v":38.5},"-",null,{"$f":"LINEST(AC60:AC64,AB60:AB64,FALSE,FALSE)","v":1.1000000000000003},{"$f":"AF60","v":1.1000000000000003}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50,{"$f":"1.1*AB61","v":55.000000000000007},"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,77,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,110.00000000000001,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,150,165,"-"]

{"sheet":"Køl","index":13,"n_rows":8773,"n_cols":52,"rows_kept":1125,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":500,"rows_last":125,"rows_between":500,"halvings":2}}
[]
[null,"Temp. ind køl",{"$f":"Køling!D13","v":16},"° C",null,"Temp overflade",null,{"$f":"Køling!D15","v":6},null,"Start",{"$f":"Køling!D27","v":0},null,"Stop",{"$f":"Køling!D29","v":24},null,"Antal dage",{"$f":"Køling!D31","v":7},null,"Fordampningstemp.",null,{"$f":"Køling!J19","v":0}]
[]
[null,"Temp. ind køl",{"$f":"Køling!J13","v":16},"° C",null,"Temp overflade",null,{"$f":"Køling!J15","v":6},null,"Start",{"$f":"Køling!J27","v":0},null,"Stop",{"$f":"Køling!J29","v":24},null,"Antal dage",{"$f":"Køling!J31","v":7},null,"Kondenseringstemp.",null,{"$f":"Køling!J21","v":30}]
[]
[]
[null,"Maaned","Dag","Time","Lufttemp","Dugpunkt","Relativluft","pm1","x1","h1","pmk1","xk","hk","a","b","x2","h2","pmk1","xk","hk","a","b","x2","h2","Tør køling","Energi tør","Våd køling","Energi våd","Sum",null,"Tør køling","Energi tør","Våd køling","Energi våd","Sum",null,null,"Før",null,null,"Efter",null,null,"Tk = 25","Tk>25",null,"Anvendes ikke",null,null,"Komb","Tk var","T0 var"]
[null,"{1..12}","{1..31}","{1..24}","[grd. C]","[grd. C]","[%]"]
[]
[]
[null,1,1,1,2.7999999519999998,-0.20000000300000001,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E11^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E11^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E11)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.135679709566251E-3},{"$f":"0.622*((G11/100)*H11)/((1.013-((G11/100)*H11)))","v":3.5250117545533323E-3},{"$f":"(1.006*E11)+(I11*((1.86*E11)+2501))","v":11.651212610752884},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K11)/((1.013-((100/100)*K11)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L11*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I11-L11=0,0,(E11-$H$2)/(I11-L11))","v":1577.4160225063872},{"$f":"E11-(N11*I11)","v":-2.7604100691557787},{"$f":"IF(N11=0,L11,($C$2-O11)/N11)","v":1.1893127622316778E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P11*((1.86*$C$2)+2501))","v":46.194651661454415},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R11)/((1.013-((100/100)*R11)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S11*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I11-S11=0,0,(E11-$H$4)/(I11-S11))","v":1577.4160225063872},{"$f":"E11-(U11*I11)","v":-2.7604100691557787},{"$f":"IF(U11=0,S11,($C$4-V11)/U11)","v":1.1893127622316778E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W11*((1.86*$C$4)+2501))","v":46.194651661454415},{"$f":"IF(E11<$C$2,0,IF($H$2>F11,E11-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y11","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F11,IF(Q11>J11,0,Q11-J11),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA11","v":0},{"$f":"Z11+AB11","v":0},null,{"$f":"IF(E11<$C$4,0,IF($H$4>F11,E11-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE11","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F11,IF(X11>J11,0,X11-J11),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG11","v":0},{"$f":"AF11+AH11","v":0},null,null,1,{"$f":"AD375","v":112.16089541906925},null,1,{"$f":"AJ375","v":112.16089541906925},null,{"$f":"IF(E11>=$U$4-10,E11+10,IF(E11<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E11>=$U$4-10,E11+10,IF(E11<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR11,IF($U$4>25,AS11))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT11)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU11*AI11","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT11-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT11-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,2,1,4.5999999049999998,-1.3999999759999999,63,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E12^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E12^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E12)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.1092912683404621E-3},{"$f":"0.622*((G12/100)*H12)/((1.013-((G12/100)*H12)))","v":3.1528274530873784E-3},{"$f":"(1.006*E12)+(I12*((1.86*E12)+2501))","v":12.539796955733046},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K12)/((1.013-((100/100)*K12)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L12*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I12-L12=0,0,(E12-$H$2)/(I12-L12))","v":583.13450600224064},{"$f":"E12-(N12*I12)","v":2.761477425633589},{"$f":"IF(N12=0,L12,($C$2-O12)/N12)","v":2.2702348151415246E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P12*((1.86*$C$2)+2501))","v":73.55019460767565},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R12)/((1.013-((100/100)*R12)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S12*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I12-S12=0,0,(E12-$H$4)/(I12-S12))","v":583.13450600224064},{"$f":"E12-(U12*I12)","v":2.761477425633589},{"$f":"IF(U12=0,S12,($C$4-V12)/U12)","v":2.2702348151415246E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W12*((1.86*$C$4)+2501))","v":73.55019460767565},{"$f":"IF(E12<$C$2,0,IF($H$2>F12,E12-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y12","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F12,IF(Q12>J12,0,Q12-J12),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA12","v":0},{"$f":"Z12+AB12","v":0},null,{"$f":"IF(E12<$C$4,0,IF($H$4>F12,E12-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE12","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F12,IF(X12>J12,0,X12-J12),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG12","v":0},{"$f":"AF12+AH12","v":0},null,null,2,{"$f":"AD740","v":77.81760868466607},null,2,{"$f":"AJ740","v":77.81760868466607},null,{"$f":"IF(E12>=$U$4-10,E12+10,IF(E12<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E12>=$U$4-10,E12+10,IF(E12<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR12,IF($U$4>25,AS12))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT12)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU12*AI12","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT12-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT12-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,3,1,1.6000000240000001,0.60000002379999995,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E13^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E13^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E13)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},3.768525757197435E-3,11.04589807571643,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2464.82004378589,-7.6887377978636362,9.6107372453359489E-3,40.418469391006411,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2464.82004378589,-7.6887377978636362,9.6107372453359489E-3,40.418469391006411,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y13","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA13","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE13","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG13","v":0},0,null,null,3,{"$f":"AD1105","v":84.458224955351994},null,3,{"$f":"AJ1105","v":84.458224955351994},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT13)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT13-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,4,1,1.7000000479999999,-0.30000001189999997,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E14^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E14^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E14)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.5077855849740252E-3,10.4942634146409,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2101.8052224282296,-5.6726820136568685,1.0311460730228024E-2,42.191832357631874,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2101.8052224282296,-5.6726820136568685,1.0311460730228024E-2,42.191832357631874,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y14","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA14","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE14","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG14","v":0},0,null,null,4,{"$f":"AD1470","v":71.341892989004123},null,4,{"$f":"AJ1470","v":71.341892989004123},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT14)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT14-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,5,1,-0.40000000600000002,-1.3999999759999999,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E15^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E15^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E15)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7179972598650304E-3},3.2114622502117047E-3,7.6270777537934755,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2732.4927880009836,-9.1752974436408934,9.2133079194907756E-3,39.412671150330482,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2732.4927880009836,-9.1752974436408934,9.2133079194907756E-3,39.412671150330482,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y15","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA15","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE15","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG15","v":0},0,null,null,5,{"$f":"AD1835","v":54.530537385497212},null,5,{"$f":"AJ1835","v":54.530537385497212},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT15)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT15-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,6,1,-8.1999998089999995,-8.1999998089999995,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E16^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E16^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E16)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.5402226546481356E-3},2.1813830928280719E-3,-2.8268311468478471,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4210.822378245085,-17.385416551805918,7.9284789413795517E-3,36.161077365685713,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4210.822378245085,-17.385416551805918,7.9284789413795517E-3,36.161077365685713,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y16","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA16","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE16","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG16","v":0},0,null,null,6,{"$f":"AD2200","v":149.44346540219598},null,6,{"$f":"AJ2200","v":149.44346540219598},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT16)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT16-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,7,1,-13.100000380000001,-13.100000380000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E17^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E17^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E17)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.7370954638105006E-3},1.6851785518856943E-3,-9.0050298858002105,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4937.3559412852665,-21.420326715279337,7.5790214763285374E-3,35.276684391433207,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4937.3559412852665,-21.420326715279337,7.5790214763285374E-3,35.276684391433207,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y17","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA17","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE17","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG17","v":0},0,null,null,7,{"$f":"AD2565","v":253.8263343663632},null,7,{"$f":"AJ2565","v":253.8263343663632},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT17)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT17-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,8,1,-19.600000380000001,-19.600000380000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E18^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E18^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E18)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.824173794373121E-3},1.1220957529787193E-3,-16.952146027643913,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5776.7596828653186,-26.082077886121869,7.2847201885415493E-3,34.531878464353412,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5776.7596828653186,-26.082077886121869,7.2847201885415493E-3,34.531878464353412,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y18","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA18","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE18","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG18","v":0},0,null,null,8,{"$f":"AD2930","v":471.09989179229984},null,8,{"$f":"AJ2930","v":471.09989179229984},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT18)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT18-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,9,1,0.80000001190000003,0.60000002379999995,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E19^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E19^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E19)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.205985898755346E-3},3.7954997695991513E-3,10.302992639480051,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2957.6608094417211,-10.425800908888492,8.9346962385036116E-3,38.707571852555404,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2957.6608094417211,-10.425800908888492,8.9346962385036116E-3,38.707571852555404,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y19","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA19","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE19","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG19","v":0},0,null,null,9,{"$f":"AD3295","v":761.23712077619882},null,9,{"$f":"AJ3295","v":761.23712077619882},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT19)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT19-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,10,1,2.4000000950000002,2.4000000950000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E20^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E20^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E20)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9374477504672797E-3},4.2890896705599481E-3,13.160559858687693,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2846.8483593528113,-9.8103877967506783,9.0663022889699279E-3,39.040635180833533,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2846.8483593528113,-9.8103877967506783,9.0663022889699279E-3,39.040635180833533,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y20","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA20","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE20","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG20","v":0},0,null,null,10,{"$f":"AD3660","v":1117.3682399013933},null,10,{"$f":"AJ3660","v":1117.3682399013933},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT20)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT20-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,11,1,1.6000000240000001,-3.4000000950000002,65,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E21^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E21^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E21)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},2.6291199907372042E-3,8.1928533821875451,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1504.517337627304,-2.35555658476666,1.2200295819597702E-2,46.972020648405085,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1504.517337627304,-2.35555658476666,1.2200295819597702E-2,46.972020648405085,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y21","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA21","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE21","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG21","v":0},0,null,null,11,{"$f":"AD4025","v":1490.5634980960956},null,11,{"$f":"AJ4025","v":1490.5634980960956},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT21)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT21-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,12,1,1.2000000479999999,0,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E22^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E22^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E22)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},3.6249930549594671E-3,10.281398663563936,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2488.7837623203795,-7.8218238057072682,9.5716727850624333E-3,40.319606617524606,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2488.7837623203795,-7.8218238057072682,9.5716727850624333E-3,40.319606617524606,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y22","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA22","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE22","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG22","v":0},0,null,null,12,{"$f":"AD4390","v":1803.3202622215397},null,12,{"$f":"AJ4390","v":1803.3202622215397},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT22)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT22-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,1,-0.40000000600000002,-0.40000000600000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E23^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E23^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E23)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7179972598650304E-3},3.5308824003218117E-3,8.4257099006236071,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3163.9882370973596,-11.571670387192304,8.7142139354116355E-3,38.149584059182352,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3163.9882370973596,-11.571670387192304,8.7142139354116355E-3,38.149584059182352,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y23","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA23","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE23","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG23","v":0},0,null,null,13,{"$f":"AD4755","v":1979.7818423120289},null,13,{"$f":"AJ4755","v":1979.7818423120289},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT23)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT23-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,1,-5,-7,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E24^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E24^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E24)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2564295104930618E-3},2.1504986507262067E-3,0.3283974880144882,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3232.3020738786613,-11.951061248615581,8.647416178858303E-3,37.98053496880744,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3232.3020738786613,-11.951061248615581,8.647416178858303E-3,37.98053496880744,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y24","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA24","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE24","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG24","v":0},0,null,null,14,{"$f":"AD5121","v":2113.5466333065174},null,14,{"$f":"AJ5121","v":2113.5466333065174},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT24)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT24-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,15,1,2.7000000480000002,2.7000000480000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E25^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E25^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E25)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},4.3812833458124114E-3,13.695792501518673,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2814.8287943688733,-9.6325624700815737,9.1062598625394463E-3,39.141758209720336,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2814.8287943688733,-9.6325624700815737,9.1062598625394463E-3,39.141758209720336,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y25","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA25","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE25","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG25","v":0},0,null,null,15,{"$f":"AD5485","v":2232.4343877650285},null,15,{"$f":"AJ5485","v":2232.4343877650285},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT25)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT25-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,16,1,0.20000000300000001,-3.5999999049999998,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E26^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E26^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E26)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.955787520513455E-3},2.5704503709779438E-3,6.6308525883861851,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1944.2238657732569,-4.79753095404104,1.0697086544490824E-2,43.167758743335597,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1944.2238657732569,-4.79753095404104,1.0697086544490824E-2,43.167758743335597,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y26","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA26","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE26","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG26","v":0},0,null,null,16,{"$f":"AD5850","v":2050.1125429686917},null,16,{"$f":"AJ5850","v":2050.1125429686917},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT26)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT26-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,17,1,-1.2999999520000001,-3.2999999519999998,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E27^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E27^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E27)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3835403828914243E-3},2.7557950476109865E-3,5.5777799501839906,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2609.1454711971796,-8.4902701200218207,9.3863183905896624E-3,39.850519130168692,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2609.1454711971796,-8.4902701200218207,9.3863183905896624E-3,39.850519130168692,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y27","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA27","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE27","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG27","v":0},0,null,null,17,{"$f":"AD6215","v":1809.9644957588225},null,17,{"$f":"AJ6215","v":1809.9644957588225},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT27)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT27-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,18,1,-3.7000000480000002,-5.6999998090000004,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E28^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E28^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E28)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.6107670043369509E-3},2.3587179048075572E-3,2.1607207348042277,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3036.0621521075436,-10.861214206284629,8.8473861405104562E-3,38.486610948958244,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3036.0621521075436,-10.861214206284629,8.8473861405104562E-3,38.486610948958244,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y28","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA28","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE28","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG28","v":0},0,null,null,18,{"$f":"AD6580","v":1495.6544430026811},null,18,{"$f":"AJ6580","v":1495.6544430026811},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT28)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT28-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,19,1,-5.8000001909999996,-6.8000001909999996,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E29^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E29^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E29)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.0580510681645556E-3},2.2757571984490096E-3,-0.16768230829038,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3599.8782041926479,-13.992448927731111,8.3315176865706147E-3,37.181071700465452,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3599.8782041926479,-13.992448927731111,8.3315176865706147E-3,37.181071700465452,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y29","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA29","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE29","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG29","v":0},0,null,null,19,{"$f":"AD6946","v":1164.6924542523273},null,19,{"$f":"AJ6946","v":1164.6924542523273},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT29)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT29-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,20,1,-2.0999999049999998,-4.0999999049999998,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E30^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E30^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E30)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1074946452677097E-3},2.6138954242631391E-3,4.4145426765868141,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2755.3358342649467,-9.3021596344934032,9.182967578702933E-3,39.335887029478236,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2755.3358342649467,-9.3021596344934032,9.182967578702933E-3,39.335887029478236,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y30","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA30","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE30","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG30","v":0},0,null,null,20,{"$f":"AD7310","v":849.41036359771419},null,20,{"$f":"AJ7310","v":849.41036359771419},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT30)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT30-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,21,1,-9.6999998089999995,-11.69999981,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E31^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E31^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E31)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.2654111567091207E-3},1.6484741579581577E-3,-5.6651077089728918,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4020.3096652461268,-16.327376399147653,8.0410165113906831E-3,36.445882946367085,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4020.3096652461268,-16.327376399147653,8.0410165113906831E-3,36.445882946367085,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y31","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA31","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE31","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG31","v":0},0,null,null,21,{"$f":"AD7675","v":518.64339943758421},null,21,{"$f":"AJ7675","v":518.64339943758421},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT31)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT31-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,22,1,-5.0999999049999998,-5.0999999049999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E32^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E32^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E32)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2308482621149805E-3},2.6087114326423222E-3,1.3690411524193626,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3769.1839750202616,-14.93271323236759,8.2067400894649378E-3,36.865289548814289,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3769.1839750202616,-14.93271323236759,8.2067400894649378E-3,36.865289548814289,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y32","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA32","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE32","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG32","v":0},0,null,null,22,{"$f":"AD8040","v":320.70519275186729},null,22,{"$f":"AJ8040","v":320.70519275186729},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT32)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT32-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,23,1,1.6000000240000001,1.6000000240000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E33^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E33^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E33)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},4.0540270033184158E-3,11.760786343986204,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2934.0787218939854,-10.294834344420201,8.9618707733399028E-3,38.776344078337694,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2934.0787218939854,-10.294834344420201,8.9618707733399028E-3,38.776344078337694,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y33","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA33","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE33","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG33","v":0},0,null,null,23,{"$f":"AD8405","v":192.46431888006214},null,23,{"$f":"AJ8405","v":192.46431888006214},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT33)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT33-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,24,1,3,3,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E34^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E34^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E34)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.4757438774120466E-3,14.236810088243487,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.1842421357765,-9.4568198314488878,9.1466527605494358E-3,39.243982940288092,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.1842421357765,-9.4568198314488878,9.1466527605494358E-3,39.243982940288092,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y34","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA34","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE34","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG34","v":0},0,null,null,24,{"$f":"AD8770","v":127.5887769593056},null,24,{"$f":"AJ8770","v":127.5887769593056},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT34)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT34-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,25,1,2.7000000480000002,2.7000000480000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E35^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E35^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E35)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},4.3812833458124114E-3,13.695792501518673,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2814.8287943688733,-9.6325624700815737,9.1062598625394463E-3,39.141758209720336,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2814.8287943688733,-9.6325624700815737,9.1062598625394463E-3,39.141758209720336,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y35","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA35","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE35","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG35","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT35)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT35-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,26,1,0.60000002379999995,-6.4000000950000002,52,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E36^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E36^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E36)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},1.9605869208344988E-3,5.5092159280403239,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1502.8976608462531,-2.3465614734079265,1.2207458931752763E-2,46.990148766122623,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1502.8976608462531,-2.3465614734079265,1.2207458931752763E-2,46.990148766122623,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y36","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA36","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE36","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG36","v":0},0,null,null,null,{"$f":"SUM(AM11:AM35)","v":21302.166822982308},null,null,{"$f":"SUM(AP11:AP35)","v":21302.166822982308},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT36)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT36-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,27,1,-3.7999999519999998,-5.8000001909999996,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E37^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E37^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E37)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.5820171454283819E-3},2.3439549914360518E-3,2.0228644081993643,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3053.2534588593039,-10.956688637012656,8.8288407759910242E-3,38.439677082247044,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3053.2534588593039,-10.956688637012656,8.8288407759910242E-3,38.439677082247044,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y37","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA37","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE37","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG37","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT37)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT37-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,28,1,3,2,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E38^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E38^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E38)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.1603462351036897E-3,13.446240665986206,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2153.1620344558428,-5.9578995636165661,1.0197978234910624E-2,41.904635397782414,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2153.1620344558428,-5.9578995636165661,1.0197978234910624E-2,41.904635397782414,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y38","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA38","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE38","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG38","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT38)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT38-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,29,1,3.0999999049999998,3.0999999049999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E39^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E39^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E39)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2885640615832151E-3},4.5077411713774738E-3,14.418452208842705,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2772.7191012309695,-9.3987001442835876,9.1602139333218577E-3,39.278303013893627,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2772.7191012309695,-9.3987001442835876,9.1602139333218577E-3,39.278303013893627,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y39","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA39","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE39","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG39","v":0},0,null,null,{"$f":"IF($K$2=0,0,IF($K$2=1,$AM$11,IF($K$2=2,SUM($AM$11:$AM$12),IF($K$2=3,SUM($AM$11:$AM$13),IF($K$2=4,SUM($AM$11:$AM$14),IF($K$2=5,SUM($AM$11:$AM$15),IF($K$2=6,SUM($AM$11:$AM$16))))))))","v":0},{"$f":"IF($K$2=7,SUM($AM$11:$AM$17),IF($K$2=8,SUM($AM$11:$AM$18),IF($K$2=9,SUM($AM$11:$AM$19),IF($K$2=10,SUM($AM$11:$AM$20),IF($K$2=11,SUM($AM$11:$AM$21),IF($K$2=12,SUM($AM$11:$AM$22),IF($K$2=13,SUM($AM$11:$AM$23))))))))","v":false},{"$f":"IF($K$2=14,SUM($AM$11:$AM$24),IF($K$2=15,SUM($AM$11:$AM$25),IF($K$2=16,SUM($AM$11:$AM$26),IF($K$2=17,SUM($AM$11:$AM$27),IF($K$2=18,SUM($AM$11:$AM$28),IF($K$2=19,SUM($AM$11:$AM$29),IF($K$2=20,SUM($AM$11:$AM$30))))))))","v":false},{"$f":"IF($K$2=21,SUM($AM$11:$AM$31),IF($K$2=22,SUM($AM$11:$AM$32),IF($K$2=23,SUM($AM$11:$AM$33),IF($K$2=24,SUM($AM$11:$AM$34)))))","v":false},{"$f":"SUM(AL39:AO39)","v":0},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT39)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT39-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,30,1,4.8000001909999996,3.7999999519999998,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E40^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E40^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E40)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},4.7331259680414278E-3,16.708605588541772,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1462.4870429557775,-2.1221352099381097,1.2391313343407229E-2,47.455440156961281,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1462.4870429557775,-2.1221352099381097,1.2391313343407229E-2,47.455440156961281,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y40","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA40","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE40","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG40","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT40)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT40-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,1,6.6999998090000004,6.6999998090000004,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E41^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E41^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E41)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},5.8425591963377627E-3,21.425250328523877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2422.8717894934184,-7.4557720462521031,9.6809794674097508E-3,40.596235596941902,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2422.8717894934184,-7.4557720462521031,9.6809794674097508E-3,40.596235596941902,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y41","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA41","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE41","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG41","v":0},0,null,null,{"$f":"IF($N$2=0,0,IF($N$2=1,$AM$11,IF($N$2=2,SUM($AM$11:$AM$12),IF($N$2=3,SUM($AM$11:$AM$13),IF($N$2=4,SUM($AM$11:$AM$14),IF($N$2=5,SUM($AM$11:$AM$15),IF($N$2=6,SUM($AM$11:$AM$16))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$2=7,SUM($AM$11:$AM$17),IF($N$2=8,SUM($AM$11:$AM$18),IF($N$2=9,SUM($AM$11:$AM$19),IF($N$2=10,SUM($AM$11:$AM$20),IF($N$2=11,SUM($AM$11:$AM$21),IF($N$2=12,SUM($AM$11:$AM$22),IF($N$2=13,SUM($AM$11:$AM$23))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$2=14,SUM($AM$11:$AM$24),IF($N$2=15,SUM($AM$11:$AM$25),IF($N$2=16,SUM($AM$11:$AM$26),IF($N$2=17,SUM($AM$11:$AM$27),IF($N$2=18,SUM($AM$11:$AM$28),IF($N$2=19,SUM($AM$11:$AM$29),IF($N$2=20,SUM($AM$11:$AM$30))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$2=21,SUM($AM$11:$AM$31),IF($N$2=22,SUM($AM$11:$AM$32),IF($N$2=23,SUM($AM$11:$AM$33),IF($N$2=24,SUM($AM$11:$AM$34)))))","v":21302.166822982308},{"$f":"SUM(AL41:AO41)","v":21302.166822982308},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT41)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT41-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,1,1,-3.7000000480000002,-4.8000001909999996,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E42^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E42^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E42)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.6107670043369509E-3},2.5584641687876881E-3,2.6589114872119906,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3238.5346966727998,-11.985675028813063,8.6414621580447899E-3,37.965466771093432,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3238.5346966727998,-11.985675028813063,8.6414621580447899E-3,37.965466771093432,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y42","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA42","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE42","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG42","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT42)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT42-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,2,1,-2.4000000950000002,-4.3000001909999996,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E43^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E43^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E43)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0088921426188577E-3},2.594236066675117E-3,4.0622036369244281,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2838.4037664308662,-9.7634895176614478,9.0767528645361098E-3,39.067083079453411,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2838.4037664308662,-9.7634895176614478,9.0767528645361098E-3,39.067083079453411,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y43","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA43","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE43","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG43","v":0},0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(AP41-AP39)*(Q2/7)","v":21302.166822982308},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT43)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT43-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,3,1,-3,-4.9000000950000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E44^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E44^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E44)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8193938537087165E-3},2.4658677005497884E-3,3.1353755773059531,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7171004173533,-10.187306754159286,8.9845106238302073E-3,38.833640106364541,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7171004173533,-10.187306754159286,8.9845106238302073E-3,38.833640106364541,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y44","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA44","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE44","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG44","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT44)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT44-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,4,1,-4.5999999049999998,-5.5999999049999998,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E45^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E45^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E45)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.3610823144734582E-3},2.4463656678208844E-3,1.4698295265684287,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3411.3433677041221,-12.94539320089984,8.4850424249085371E-3,37.569605967261531,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3411.3433677041221,-12.94539320089984,8.4850424249085371E-3,37.569605967261531,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y45","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA45","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE45","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG45","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT45)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT45-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,5,1,-3,-5,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E46^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E46^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E46)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8193938537087165E-3},2.4658677005497884E-3,3.1353755773059531,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7171004173533,-10.187306754159286,8.9845106238302073E-3,38.833640106364541,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7171004173533,-10.187306754159286,8.9845106238302073E-3,38.833640106364541,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y46","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA46","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE46","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG46","v":0},0,null,null,{"$f":"IF($K$4=0,0,IF($K$4=1,$AP$11,IF($K$4=2,SUM($AP$11:$AP$12),IF($K$4=3,SUM($AP$11:$AP$13),IF($K$4=4,SUM($AP$11:$AP$14),IF($K$4=5,SUM($AP$11:$AP$15),IF($K$4=6,SUM($AP$11:$AP$16))))))))","v":0},{"$f":"IF($K$4=7,SUM($AP$11:$AP$17),IF($K$4=8,SUM($AP$11:$AP$18),IF($K$4=9,SUM($AP$11:$AP$19),IF($K$4=10,SUM($AP$11:$AP$20),IF($K$4=11,SUM($AP$11:$AP$21),IF($K$4=12,SUM($AP$11:$AP$22),IF($K$4=13,SUM($AP$11:$AP$23))))))))","v":false},{"$f":"IF($K$4=14,SUM($AP$11:$AP$24),IF($K$4=15,SUM($AP$11:$AP$25),IF($K$4=16,SUM($AP$11:$AP$26),IF($K$4=17,SUM($AP$11:$AP$27),IF($K$4=18,SUM($AP$11:$AP$28),IF($K$4=19,SUM($AP$11:$AP$29),IF($K$4=20,SUM($AP$11:$AP$30))))))))","v":false},{"$f":"IF($K$4=21,SUM($AP$11:$AP$31),IF($K$4=22,SUM($AP$11:$AP$32),IF($K$4=23,SUM($AP$11:$AP$33),IF($K$4=24,SUM($AP$11:$AP$34)))))","v":false},{"$f":"SUM(AL46:AO46)","v":0},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT46)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT46-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,6,1,-10.399999619999999,-11.19999981,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E47^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E47^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E47)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.1474300154229074E-3},1.7830685773947189E-3,-6.0374367829566573,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4349.4664338662369,-18.155396546659951,7.8527785111102127E-3,35.969497744777286,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4349.4664338662369,-18.155396546659951,7.8527785111102127E-3,35.969497744777286,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y47","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA47","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE47","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG47","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT47)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT47-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,7,1,0.1000000015,-4.6999998090000004,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E48^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E48^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E48)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9153069347138093E-3},2.3332661948873542E-3,5.9365327424410319,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1832.0820799469507,-4.1747351818991314,1.1011916661770583E-2,43.964518210942522,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1832.0820799469507,-4.1747351818991314,1.1011916661770583E-2,43.964518210942522,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y48","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA48","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE48","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG48","v":0},0,null,null,{"$f":"IF($N$4=0,0,IF($N$4=1,$AP$11,IF($N$4=2,SUM($AP$11:$AP$12),IF($N$4=3,SUM($AP$11:$AP$13),IF($N$4=4,SUM($AP$11:$AP$14),IF($N$4=5,SUM($AP$11:$AP$15),IF($N$4=6,SUM($AP$11:$AP$16))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$4=7,SUM($AP$11:$AP$17),IF($N$4=8,SUM($AP$11:$AP$18),IF($N$4=9,SUM($AP$11:$AP$19),IF($N$4=10,SUM($AP$11:$AP$20),IF($N$4=11,SUM($AP$11:$AP$21),IF($N$4=12,SUM($AP$11:$AP$22),IF($N$4=13,SUM($AP$11:$AP$23))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$4=14,SUM($AP$11:$AP$24),IF($N$4=15,SUM($AP$11:$AP$25),IF($N$4=16,SUM($AP$11:$AP$26),IF($N$4=17,SUM($AP$11:$AP$27),IF($N$4=18,SUM($AP$11:$AP$28),IF($N$4=19,SUM($AP$11:$AP$29),IF($N$4=20,SUM($AP$11:$AP$30))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$4=21,SUM($AP$11:$AP$31),IF($N$4=22,SUM($AP$11:$AP$32),IF($N$4=23,SUM($AP$11:$AP$33),IF($N$4=24,SUM($AP$11:$AP$34)))))","v":21302.166822982308},{"$f":"SUM(AL48:AO48)","v":21302.166822982308},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT48)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT48-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,8,1,-3.2000000480000002,-7,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E49^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E49^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E49)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.7584467966145187E-3},2.0225774748392857E-3,1.8272278349742344,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2605.4436983272385,-8.4697117841986351,9.391763790523977E-3,39.864300130506464,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2605.4436983272385,-8.4697117841986351,9.391763790523977E-3,39.864300130506464,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y49","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA49","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE49","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG49","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT49)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT49-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,9,1,-1.8999999759999999,-3.2999999519999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E50^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E50^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E50)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1746969486404617E-3},2.8086991001693424E-3,5.1032305311729083,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2878.0156678173903,-9.9834799924719739,9.0282621748814691E-3,38.94436478170303,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2878.0156678173903,-9.9834799924719739,9.0282621748814691E-3,38.94436478170303,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y50","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA50","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE50","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG50","v":0},0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(AP48-AP46)*(Q4/7)","v":21302.166822982308},null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT50)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT50-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,10,1,0,-0.60000002379999995,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E51^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E51^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E51)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8751688247094848E-3},3.4460722626155965E-3,8.6186267288016065,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2846.87558036469,-9.8105389726124361,9.066268701952214E-3,39.040550180152586,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2846.87558036469,-9.8105389726124361,9.066268701952214E-3,39.040550180152586,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y51","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA51","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE51","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG51","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT51)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT51-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,11,1,1.7999999520000001,1.3999999759999999,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E52^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E52^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E52)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6518439840743968E-3},3.9872164072845863E-3,11.796177386506361,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2681.2569567633577,-8.8907517781527989,9.2832399801768065E-3,39.589652412232255,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2681.2569567633577,-8.8907517781527989,9.2832399801768065E-3,39.589652412232255,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y52","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA52","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE52","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG52","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT52)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT52-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,12,1,0.69999998809999997,0,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E53^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E53^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E53)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.6161193175042292E-3,9.7528225883780291,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2735.4463081546282,-9.1917002488135768,9.2093565038051366E-3,39.402671065569891,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2735.4463081546282,-9.1917002488135768,9.2093565038051366E-3,39.402671065569891,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y53","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA53","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE53","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG53","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT53)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT53-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,13,1,0.80000001190000003,0.20000000300000001,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E54^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E54^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E54)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.205985898755346E-3},3.6798041858210097E-3,10.013465829419696,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2775.0475788901358,-9.4116316847523809,9.1571877462784303E-3,39.270644460771607,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2775.0475788901358,-9.4116316847523809,9.1571877462784303E-3,39.270644460771607,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y54","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA54","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE54","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG54","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT54)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT54-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,14,1,-1.2999999520000001,-3.5,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E55^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E55^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E55)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3835403828914243E-3},2.6891032590913278E-3,5.4111450478350109,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2548.3997961862142,-8.1529101493920244,9.4776770056008691E-3,40.081725858694455,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2548.3997961862142,-8.1529101493920244,9.4776770056008691E-3,40.081725858694455,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y55","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA55","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE55","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG55","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT55)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT55-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,15,1,-5.4000000950000002,-9.1999998089999995,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E56^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E56^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E56)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.1554659034668028E-3},1.7655529873299269E-3,-1.0344852887745679,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3009.429883441283,-10.71330801586971,8.8765344435681095E-3,38.560378308404431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3009.429883441283,-10.71330801586971,8.8765344435681095E-3,38.560378308404431,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y56","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA56","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE56","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG56","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT56)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT56-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,16,1,-8.8999996190000008,-11.19999981,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E57^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E57^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E57)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.4079377104606246E-3},1.657507295799536E-3,-4.835412244519417,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3824.2991402506136,-15.238803345285286,8.1685041362214526E-3,36.768523527783806,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3824.2991402506136,-15.238803345285286,8.1685041362214526E-3,36.768523527783806,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y57","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA57","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE57","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG57","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT57)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT57-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,1,-11.100000380000001,-11.80000019,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E58^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E58^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E58)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.0349411911837487E-3},1.7379045497425524E-3,-6.8559818819362119,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4481.4358961210983,-18.88830821324845,7.7850735839925739E-3,35.798152823425049,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4481.4358961210983,-18.88830821324845,7.7850735839925739E-3,35.798152823425049,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y58","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA58","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE58","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG58","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT58)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT58-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,18,1,-1.2000000479999999,-2.5999999049999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E59^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E59^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E59)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4194259392772804E-3},2.9421603393644594E-3,6.1445760583223752,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2757.0514197275625,-9.3116873887109097,9.1807092198563627E-3,39.330171665243689,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2757.0514197275625,-9.3116873887109097,9.1807092198563627E-3,39.330171665243689,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y59","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA59","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE59","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG59","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT59)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT59-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,19,1,-2.2000000480000002,-3.5999999049999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E60^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E60^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E60)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0743358385054822E-3},2.7539843525006013E-3,4.6632455130996942,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2928.9254535672976,-10.266214916765064,8.9678673401448351E-3,38.791519949744945,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2928.9254535672976,-10.266214916765064,8.9678673401448351E-3,38.791519949744945,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y60","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA60","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE60","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG60","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT60)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT60-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,20,1,-5.0999999049999998,-5.1999998090000004,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E61^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E61^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E61)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2308482621149805E-3},2.5825160057913123E-3,1.3037748796794668,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3735.9523810772794,-14.748156726006236,8.2303395733164721E-3,36.9250141785664,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3735.9523810772794,-14.748156726006236,8.2303395733164721E-3,36.9250141785664,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y61","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA61","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE61","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG61","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT61)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT61-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,21,1,-3.2999999519999998,-3.2999999519999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E62^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E62^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E62)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.7283795050511567E-3},2.9169243608166734E-3,3.9575237932242309,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3527.1073252410088,-13.588305232210436,8.3888304221614966E-3,37.32611647918943,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3527.1073252410088,-13.588305232210436,8.3888304221614966E-3,37.32611647918943,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y62","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA62","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE62","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG62","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT62)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT62-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,22,1,-0.89999997620000005,-1.2999999520000001,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E63^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E63^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E63)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.528975226320715E-3},3.2762600923899312E-3,7.2830420557603901,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3029.7896255554765,-10.826378814744441,8.8542051198773047E-3,38.50386814918069,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3029.7896255554765,-10.826378814744441,8.8542051198773047E-3,38.50386814918069,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y63","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA63","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE63","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG63","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT63)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT63-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,23,1,0,-2.4000000950000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E64^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E64^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E64)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8751688247094848E-3},2.899419219250546E-3,7.2514474673456153,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2260.5454091968763,-6.5542688054140132,9.9773571075606315E-3,41.346296273530143,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2260.5454091968763,-6.5542688054140132,9.9773571075606315E-3,41.346296273530143,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y64","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA64","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE64","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG64","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT64)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT64-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,24,1,1,-0.1000000015,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E65^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E65^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E65)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.5748835860844575E-3,9.9534331322673459,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2526.8319978030631,-8.0331302337391683,9.5111706099315699E-3,40.166490132790422,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2526.8319978030631,-8.0331302337391683,9.5111706099315699E-3,40.166490132790422,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y65","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA65","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE65","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG65","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT65)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT65-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,25,1,1.2000000479999999,1.1000000240000001,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E66^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E66^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E66)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},3.9025382541725616E-3,10.976158687705308,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2907.1392677340182,-10.145222154539214,8.9934536142529612E-3,38.856272668806824,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2907.1392677340182,-10.145222154539214,8.9934536142529612E-3,38.856272668806824,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y66","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA66","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE66","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG66","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT66)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT66-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,26,1,4.4000000950000002,2.0999999049999998,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E67^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E67^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E67)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.2005159195155116E-3,14.966267433305841,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1182.4435905761163,-0.56687303114405818,1.4010708978575681E-2,51.553741854620199,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1182.4435905761163,-0.56687303114405818,1.4010708978575681E-2,51.553741854620199,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y67","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA67","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE67","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG67","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT67)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT67-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,27,1,3.2000000480000002,2,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E68^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E68^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E68)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.3403392688584802E-3},4.1743589906567558E-3,13.684117669005621,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2030.0344166810319,-5.2740923706151079,1.0479670785777514E-2,42.617531637814309,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2030.0344166810319,-5.2740923706151079,1.0479670785777514E-2,42.617531637814309,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y68","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA68","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE68","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG68","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT68)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT68-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,28,1,3.7999999519999998,3.4000000950000002,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E69^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E69^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E69)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6596871885373013E-3},4.5957966059071908E-3,15.349370353086124,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2296.8122425012384,-6.7556819564932749,9.9075063844627723E-3,41.169520857543006,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2296.8122425012384,-6.7556819564932749,9.9075063844627723E-3,41.169520857543006,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y69","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA69","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE69","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG69","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT69)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT69-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,1,1,3.4000000950000002,3.2000000480000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E70^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E70^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E70)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4451232371522281E-3},4.5588944746800331E-3,14.851025626208196,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2613.7181282595502,-8.515665038293502,9.3796131928802311E-3,39.833549884013578,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2613.7181282595502,-8.515665038293502,9.3796131928802311E-3,39.833549884013578,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y70","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA70","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE70","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG70","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT70)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT70-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,2,1,-1.1000000240000001,-4.0999999049999998,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E71^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E71^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E71)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4556254906670534E-3},2.5225774628108593E-3,5.1972050167444399,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2342.4083312615312,-7.008906489140732,9.8227564263951433E-3,40.955039053663775,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2342.4083312615312,-7.008906489140732,9.8227564263951433E-3,40.955039053663775,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y71","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA71","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE71","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG71","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT71)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT71-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,3,1,2,1.6000000240000001,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E72^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E72^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E72)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},4.0437218618034169E-3,12.140391021696255,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.1398416829948,-8.7123846927879693,9.3284560912753577E-3,39.704083537556031,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.1398416829948,-8.7123846927879693,9.3284560912753577E-3,39.704083537556031,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y72","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA72","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE72","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG72","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT72)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT72-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,4,1,0.69999998809999997,0.1000000015,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E73^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E73^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E73)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.6544073694346787E-3,9.8486308572988506,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2790.5920453039485,-9.4979601473445427,9.1371148965513991E-3,39.219844895596424,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2790.5920453039485,-9.4979601473445427,9.1371148965513991E-3,39.219844895596424,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y73","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA73","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE73","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG73","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT73)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT73-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,5,1,3,1.8999999759999999,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E74^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E74^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E74)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.1153153514650069E-3,13.333367153675155,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2085.7513914136352,-5.5835247204240321,1.0348081180372901E-2,42.284509928040521,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2085.7513914136352,-5.5835247204240321,1.0348081180372901E-2,42.284509928040521,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y74","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA74","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE74","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG74","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT74)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT74-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,1,-0.1000000015,-0.20000000300000001,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E75^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E75^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E75)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8353709963614633E-3},3.5675364976865279E-3,8.8211452174064835,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3071.3312722561827,-11.057086411759929,8.8095630244027518E-3,38.390889719637514,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3071.3312722561827,-11.057086411759929,8.8095630244027518E-3,38.390889719637514,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y75","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA75","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE75","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG75","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT75)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT75-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,1,4.9000000950000002,4,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E76^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E76^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E76)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.285112580238476E-3},{"$f":"0.622*((G76/100)*H76)/((1.013-((G76/100)*H76)))","v":4.8190229041104619E-3},{"$f":"(1.006*E76)+(I76*((1.86*E76)+2501))","v":17.025696954349847},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K76)/((1.013-((100/100)*K76)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L76*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I76-L76=0,0,(E76-$H$2)/(I76-L76))","v":1497.3664997919959},{"$f":"E76-(N76*I76)","v":-2.3158433633453415},{"$f":"IF(N76=0,L76,($C$2-O76)/N76)","v":1.2232037624649446E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P76*((1.86*$C$2)+2501))","v":47.052351538957836},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R76)/((1.013-((100/100)*R76)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S76*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I76-S76=0,0,(E76-$H$4)/(I76-S76))","v":1497.3664997919959},{"$f":"E76-(U76*I76)","v":-2.3158433633453415},{"$f":"IF(U76=0,S76,($C$4-V76)/U76)","v":1.2232037624649446E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W76*((1.86*$C$4)+2501))","v":47.052351538957836},{"$f":"IF(E76<$C$2,0,IF($H$2>F76,E76-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y76","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F76,IF(Q76>J76,0,Q76-J76),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA76","v":0},{"$f":"Z76+AB76","v":0},null,{"$f":"IF(E76<$C$4,0,IF($H$4>F76,E76-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE76","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F76,IF(X76>J76,0,X76-J76),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG76","v":0},{"$f":"AF76+AH76","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E76>=$U$4-10,E76+10,IF(E76<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E76>=$U$4-10,E76+10,IF(E76<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR76,IF($U$4>25,AS76))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT76)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU76*AI76","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT76-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT76-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,8,1,2.0999999049999998,-2,71,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E77^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E77^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E77)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7929071965016144E-3},2.9755524767228619E-3,9.5660791561621767,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1512.7458215394956,-2.4012546709340068,1.2164141793634151E-2,46.880523485657562,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1512.7458215394956,-2.4012546709340068,1.2164141793634151E-2,46.880523485657562,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y77","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA77","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE77","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG77","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT77)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT77-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,9,1,-3.2999999519999998,-4.5999999049999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E78^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E78^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E78)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.7283795050511567E-3},2.5654497289378129E-3,3.0806430901542936,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3112.2454264848102,-11.284309137763405,8.7667601358098011E-3,38.282565881302013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3112.2454264848102,-11.284309137763405,8.7667601358098011E-3,38.282565881302013,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y78","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA78","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE78","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG78","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT78)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT78-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,10,1,-1.7999999520000001,-3.2000000480000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E79^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E79^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E79)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2087449127990642E-3},2.8272635049758532E-3,5.2507203962703679,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2860.9339203263999,-9.8886140150863255,9.0490080288651801E-3,38.996867559130848,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2860.9339203263999,-9.8886140150863255,9.0490080288651801E-3,38.996867559130848,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y79","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA79","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE79","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG79","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT79)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT79-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,11,1,-1,-1.5,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E80^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E80^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E80)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},3.2202447830611209E-3,7.0418425471393693,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2999.9128169977889,-10.660453598575321,8.8870761335178398E-3,38.58705679566161,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2999.9128169977889,-10.660453598575321,8.8870761335178398E-3,38.58705679566161,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y80","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA80","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE80","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG80","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT80)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT80-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,12,1,-0.30000001189999997,-2.2000000480000002,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E81^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E81^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E81)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},2.9834485189607586E-3,7.1581399696098416,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2451.1735912950744,-7.6129502325650131,9.6333243457021496E-3,40.475631921129178,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2451.1735912950744,-7.6129502325650131,9.6333243457021496E-3,40.475631921129178,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y81","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA81","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE81","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG81","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT81)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT81-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,13,1,-0.30000001189999997,-1.3999999759999999,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E82^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E82^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E82)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},3.1976475308559912E-3,7.6937321753064403,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2674.0255940878865,-8.8505913502808546,9.2933259147646354E-3,39.615177492049753,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2674.0255940878865,-8.8505913502808546,9.2933259147646354E-3,39.615177492049753,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y82","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA82","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE82","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG82","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT82)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT82-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,14,1,0.1000000015,-2.2999999519999998,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E83^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E83^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E83)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9153069347138093E-3},2.9193205056058853E-3,7.4023635796515066,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2239.6625526075218,-6.4382928139647584,1.0018604270469687E-2,41.450682943533863,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2239.6625526075218,-6.4382928139647584,1.0018604270469687E-2,41.450682943533863,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y83","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA83","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE83","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG83","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT83)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT83-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,15,1,0.60000002379999995,-0.30000001189999997,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E84^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E84^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E84)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},3.5151705018649907E-3,9.3989643795428321,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.0385454956427,-8.7118221296296241,9.3286004356746624E-3,39.704448838588007,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.0385454956427,-8.7118221296296241,9.3286004356746624E-3,39.704448838588007,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y84","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA84","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE84","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG84","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT84)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT84-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,16,1,1.1000000240000001,-1.6000000240000001,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E85^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E85^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E85)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3358862397260166E-3},3.1279284818452545E-3,8.9359488990524678,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2020.0209158929513,-5.2184809327446997,1.050408971798446E-2,42.67933009468635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2020.0209158929513,-5.2184809327446997,1.050408971798446E-2,42.67933009468635,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y85","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA85","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE85","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG85","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT85)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT85-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,17,1,-1,-4.1999998090000004,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E86^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E86^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E86)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},2.5055337587141027E-3,5.2556796377527624,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2296.5034134862626,-6.7539668294920032,9.9080918825850094E-3,41.171002612770842,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2296.5034134862626,-6.7539668294920032,9.9080918825850094E-3,41.171002612770842,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y86","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA86","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE86","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG86","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT86)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT86-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,18,1,-8.1999998089999995,-8.6999998089999995,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E87^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E87^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E87)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.5402226546481356E-3},2.0719506168004414E-3,-3.098852705307455,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4078.4728537001142,-16.650394153827808,8.0055440663792526E-3,36.356110701429955,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4078.4728537001142,-16.650394153827808,8.0055440663792526E-3,36.356110701429955,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y87","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA87","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE87","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG87","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT87)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT87-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,19,1,-7.6999998090000004,-8.3000001910000005,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E88^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E88^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E88)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.6394789104181274E-3},2.1077407132728352E-3,-2.5049273457053376,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3975.7332131383196,-16.079814567442664,8.0689052427941627E-3,36.516462632253756,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3975.7332131383196,-16.079814567442664,8.0689052427941627E-3,36.516462632253756,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y88","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA88","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE88","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG88","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT88)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT88-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,20,1,-4.8000001909999996,-6.6999998090000004,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E89^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E89^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E89)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.308285923906331E-3},2.2034302936646006E-3,0.66230674586453819,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3223.6731517682119,-11.903139270479318,8.6556973851937228E-3,38.001492714552867,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3223.6731517682119,-11.903139270479318,8.6556973851937228E-3,38.001492714552867,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y89","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA89","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE89","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG89","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT89)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT89-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,21,1,-6.4000000950000002,-7.8000001909999996,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E90^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E90^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E90)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.9182756374451953E-3},2.1001925215432941E-3,-1.2108192913377769,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3590.6087726824303,-13.940969787175387,8.3386889752423334E-3,37.19922051098429,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3590.6087726824303,-13.940969787175387,8.3386889752423334E-3,37.19922051098429,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y90","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA90","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE90","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG90","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT90)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT90-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,22,1,-2.0999999049999998,-3.0999999049999998,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E91^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E91^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E91)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1074946452677097E-3},2.866998432511043E-3,5.0465646799093289,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3014.9098162335563,-10.743741622303762,8.8704947253493583E-3,38.545093231125144,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3014.9098162335563,-10.743741622303762,8.8704947253493583E-3,38.545093231125144,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y91","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA91","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE91","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG91","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT91)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT91-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,23,1,-5.3000001909999996,-6.5,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E92^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E92^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E92)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.1803685925459319E-3},2.2928916219651218E-3,0.38011842796486484,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3465.4558831006134,-13.245914951651137,8.4392691577086891E-3,37.453764813562842,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3465.4558831006134,-13.245914951651137,8.4392691577086891E-3,37.453764813562842,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y92","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA92","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE92","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG92","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT92)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT92-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,1,-1.7000000479999999,-4.6999998090000004,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E93^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E93^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E93)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2430936228487976E-3},2.4239238101306415E-3,4.3443689535446941,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2460.2823380370141,-7.6635369868118017,9.6182200802580383E-3,40.437406650313832,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2460.2823380370141,-7.6635369868118017,9.6182200802580383E-3,40.437406650313832,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y93","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA93","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE93","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG93","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT93)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT93-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,25,1,1,-1.7000000479999999,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E94^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E94^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E94)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.067245981370498E-3,8.6828872769329646,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2010.9395546163589,-5.1680462676760062,1.0526445819359489E-2,42.735908021802217,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2010.9395546163589,-5.1680462676760062,1.0526445819359489E-2,42.735908021802217,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y94","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA94","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE94","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG94","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT94)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT94-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,26,1,2.2000000480000002,-1.2000000479999999,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E95^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E95^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E95)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.840698134809883E-3},3.2087035035160811E-3,10.25129752560458,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1620.5088506010436,-2.9997323784023862,1.1724547120711757E-2,45.768014871212486,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1620.5088506010436,-2.9997323784023862,1.1724547120711757E-2,45.768014871212486,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y95","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA95","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE95","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG95","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT95)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT95-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,27,1,2.4000000950000002,0.69999998809999997,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E96^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E96^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E96)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9374477504672797E-3},3.8143965081602789E-3,11.971233229165291,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2069.8583338566414,-5.4952603060492251,1.0384894441542969E-2,42.377675456879288,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2069.8583338566414,-5.4952603060492251,1.0384894441542969E-2,42.377675456879288,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y96","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA96","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE96","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG96","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT96)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT96-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,28,1,4,3.9000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E97^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E97^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E97)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.7590422781876376E-3,15.961772012296997,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2516.9781211877876,-7.9784052920059683,9.5266641732627833E-3,40.205700623126525,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2516.9781211877876,-7.9784052920059683,9.5266641732627833E-3,40.205700623126525,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y97","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA97","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE97","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG97","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT97)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT97-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,29,1,4.8000001909999996,3.9000000950000002,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E98^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E98^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E98)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},4.7844112699351685E-3,16.837328003771546,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1559.9918664697061,-2.6636424759448607,1.1963935759601793E-2,46.373850062969836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1559.9918664697061,-2.6636424759448607,1.1963935759601793E-2,46.373850062969836,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y98","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA98","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE98","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG98","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT98)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT98-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,30,1,5.4000000950000002,3,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E99^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E99^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E99)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5871330608760787E-3},4.4607915364760081E-3,16.633643919277084,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,549.02090342604629,2.950932295648681,2.3767888659468942E-2,76.246821903837628,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,549.02090342604629,2.950932295648681,2.3767888659468942E-2,76.246821903837628,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y99","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA99","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE99","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG99","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT99)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT99-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,31,1,1,0.1000000015,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E100^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E100^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E100)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.6530548721338775E-3,10.149084917268997,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.7605658952034,-8.6103127026611492,9.3548280378327291E-3,39.77082460502556,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.7605658952034,-8.6103127026611492,9.3548280378327291E-3,39.77082460502556,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y100","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA100","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE100","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG100","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT100)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT100-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,1,1,-1.8999999759999999,-1.8999999759999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E101^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E101^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E101)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1746969486404617E-3},3.1936700659423133E-3,6.0646824291952512,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3347.4918557986634,-12.590784511849874,8.5409571534352628E-3,37.711112725627828,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3347.4918557986634,-12.590784511849874,8.5409571534352628E-3,37.711112725627828,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y101","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA101","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE101","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG101","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT101)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT101-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,2,1,0.1000000015,0.1000000015,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E102^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E102^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E102)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9153069347138093E-3},3.6534374305632212E-3,9.2385265547198934,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3104.9224379453894,-11.243639852285296,8.77433829564939E-3,38.301744385097649,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3104.9224379453894,-11.243639852285296,8.77433829564939E-3,38.301744385097649,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y102","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA102","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE102","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG102","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT102)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT102-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,3,1,1.3999999759999999,-1.1000000240000001,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E103^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E103^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E103)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.274285753954055E-3,9.6059148864522239,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2018.1102037562789,-5.2078695140684994,1.0508776713280871E-2,42.691191754902704,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2018.1102037562789,-5.2078695140684994,1.0508776713280871E-2,42.691191754902704,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y103","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA103","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE103","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG103","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT103)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT103-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,4,1,1.3999999759999999,0.5,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E104^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E104^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E104)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.7563432585053153E-3,10.812795983055258,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2559.3908603684613,-8.213950628225188,9.460825621897876E-3,40.039079050874271,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2559.3908603684613,-8.213950628225188,9.460825621897876E-3,40.039079050874271,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y104","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA104","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE104","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG104","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT104)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT104-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,5,1,2.7000000480000002,1.7000000479999999,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E105^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E105^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E105)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},4.072585439976315E-3,12.922188758111925,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2228.1331384474938,-6.3742625299699949,1.0041708075649291E-2,41.509153129530205,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2228.1331384474938,-6.3742625299699949,1.0041708075649291E-2,41.509153129530205,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y105","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA105","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE105","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG105","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT105)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT105-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,6,1,-0.30000001189999997,-0.30000001189999997,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E106^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E106^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E106)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},3.5549723455640075E-3,8.5872021496366724,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3152.0905010498736,-11.505594573847297,8.7261436702676994E-3,38.179775354966687,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3152.0905010498736,-11.505594573847297,8.7261436702676994E-3,38.179775354966687,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y106","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA106","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE106","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG106","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT106)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT106-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,7,1,2.5999999049999998,2,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E107^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E107^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E107)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0357690133433974E-3},4.1751219935228113E-3,13.077770899453483,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2466.4062853947639,-7.6975472221145784,9.6081279724445877E-3,40.411865947543866,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2466.4062853947639,-7.6975472221145784,9.6081279724445877E-3,40.411865947543866,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y107","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA107","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE107","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG107","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT107)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT107-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,8,1,2.0999999049999998,2.0999999049999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E108^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E108^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E108)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7929071965016144E-3},4.1991239243322834E-3,12.631010616491498,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2879.2445499318596,-9.9903047686222095,9.0267791838790825E-3,38.940611687393826,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2879.2445499318596,-9.9903047686222095,9.0267791838790825E-3,38.940611687393826,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y108","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA108","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE108","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG108","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT108)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT108-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,9,1,1.2999999520000001,0.80000001190000003,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E109^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E109^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E109)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.8100481269068196E-3,10.845943013136655,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.575806966498,-8.970273602268044,9.2634284436499195E-3,39.539514168051468,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.575806966498,-8.970273602268044,9.2634284436499195E-3,39.539514168051468,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y109","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA109","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE109","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG109","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT109)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT109-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,1,0.5,-0.60000002379999995,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E110^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E110^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E110)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.0793060709472711E-3},3.4155024257580637E-3,9.0483479840768712,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2572.3250080556959,-8.2857823048523596,9.4411795666554926E-3,39.989359600109054,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2572.3250080556959,-8.2857823048523596,9.4411795666554926E-3,39.989359600109054,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y110","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA110","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE110","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG110","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT110)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT110-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,1,2.0999999049999998,2,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E111^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E111^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E111)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7929071965016144E-3},4.1568520558780651E-3,12.525123559576784,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2792.1085384225025,-9.5063822131762805,9.135168587531696E-3,39.214919254581716,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2792.1085384225025,-9.5063822131762805,9.135168587531696E-3,39.214919254581716,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y111","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA111","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE111","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG111","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT111)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT111-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,12,1,3,1.8999999759999999,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E112^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E112^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E112)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.1153153514650069E-3,13.333367153675155,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2085.7513914136352,-5.5835247204240321,1.0348081180372901E-2,42.284509928040521,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2085.7513914136352,-5.5835247204240321,1.0348081180372901E-2,42.284509928040521,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y112","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA112","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE112","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG112","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT112)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT112-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,13,1,4.4000000950000002,3.2999999519999998,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E113^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E113^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E113)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.5987815759798859E-3,15.965589246326118,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1675.6305779726683,-3.3058589351292342,1.1521548477879433E-2,45.254274025878161,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1675.6305779726683,-3.3058589351292342,1.1521548477879433E-2,45.254274025878161,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y113","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA113","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE113","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG113","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT113)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT113-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,14,1,-0.1000000015,-0.1000000015,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E114^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E114^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E114)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8353709963614633E-3},3.6037810058197725E-3,8.9117859907691148,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3128.4218378882142,-11.374147199073329,8.7501457979694205E-3,38.240518979669091,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3128.4218378882142,-11.374147199073329,8.7501457979694205E-3,38.240518979669091,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y114","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA114","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE114","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG114","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT114)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT114-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,15,1,6.5999999049999998,6.0999999049999998,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E115^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E115^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E115)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.3592983370634503E-3},5.6247815867388352E-3,20.776228470628734,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8434.5869609822239,-40.842709524880284,6.7392404379527362E-3,33.151400130753267,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8434.5869609822239,-40.842709524880284,6.7392404379527362E-3,33.151400130753267,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y115","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA115","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE115","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG115","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT115)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT115-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,16,1,4.4000000950000002,3.7000000480000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E116^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E116^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E116)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.6984271584060398E-3,16.215618347438113,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1870.8662193466882,-4.3901285597229114,1.0898763550738117E-2,43.678154843666,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1870.8662193466882,-4.3901285597229114,1.0898763550738117E-2,43.678154843666,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y116","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA116","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE116","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG116","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT116)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT116-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,17,1,4.3000001909999996,3.2000000480000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E117^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E117^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E117)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.5658404889247148E-3,15.781484848799192,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1720.9864846270755,-3.5577495814025131,1.1364266806337254E-2,44.856231862806069,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1720.9864846270755,-3.5577495814025131,1.1364266806337254E-2,44.856231862806069,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y117","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA117","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE117","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG117","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT117)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT117-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,18,1,3.7000000480000002,2.7000000480000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E118^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E118^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E118)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6054162306719367E-3},4.3735074563339789E-3,14.69044067528424,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1948.9237987361385,-4.8236327175992439,1.0684682865026947E-2,43.136368007495598,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1948.9237987361385,-4.8236327175992439,1.0684682865026947E-2,43.136368007495598,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y118","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA118","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE118","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG118","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT118)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT118-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,19,1,-1,-2.5999999049999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E119^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E119^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E119)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},2.9137398432178309E-3,6.2758437917794092,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2651.6094803639676,-8.7261001915906213,9.3249403332939674E-3,39.695185997887044,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2651.6094803639676,-8.7261001915906213,9.3249403332939674E-3,39.695185997887044,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y119","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA119","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE119","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG119","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT119)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT119-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,20,1,6.4000000950000002,5.6999998090000004,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E120^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E120^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E120)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},5.4285657698980071E-3,20.079864733969007,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3197.9500433528601,23.760282234189184,2.4266427333095517E-3,22.237250363750483,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3197.9500433528601,23.760282234189184,2.4266427333095517E-3,22.237250363750483,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y120","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA120","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE120","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG120","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT120)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT120-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,21,1,5.1999998090000004,5.1999998090000004,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E121^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E121^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E121)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4649637587458013E-3},5.2414373496031744E-3,18.390729799394826,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2562.3901711169824,-8.2306077381486205,9.4562522176652557E-3,40.027504862378521,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2562.3901711169824,-8.2306077381486205,9.4562522176652557E-3,40.027504862378521,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y121","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA121","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE121","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG121","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT121)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT121-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,22,1,2.5999999049999998,1.7000000479999999,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E122^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E122^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E122)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0357690133433974E-3},4.0875686716500808E-3,12.858376633600678,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2319.1138678007665,-6.8795372870116607,9.8656377354633742E-3,41.063561355401291,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2319.1138678007665,-6.8795372870116607,9.8656377354633742E-3,41.063561355401291,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y122","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA122","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE122","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG122","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT122)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT122-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,23,1,6,5.9000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E123^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E123^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E123)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.4976186027046849E-3,19.846897548970603,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y123","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA123","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE123","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG123","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT123)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT123-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,24,1,5,5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E124^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E124^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E124)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},5.1662977030703461E-3,17.99895712401749,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2581.6563424712749,-8.3376052322263376,9.4271281703316532E-3,39.953798888348537,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2581.6563424712749,-8.3376052322263376,9.4271281703316532E-3,39.953798888348537,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y124","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA124","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE124","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG124","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT124)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT124-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,25,1,6,5.6999998090000004,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E125^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E125^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E125)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.4416012812698433E-3,19.706173074754847,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y125","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA125","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE125","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG125","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT125)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT125-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,26,1,6.4000000950000002,4.6999998090000004,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E126^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E126^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E126)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},5.0829072011127569E-3,19.211257933773201,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-849.72846441384195,10.719091025759603,-6.2148194339744327E-3,0.367783569274863,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-849.72846441384195,10.719091025759603,-6.2148194339744327E-3,0.367783569274863,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y126","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA126","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE126","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG126","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT126)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT126-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,1,2.0999999049999998,1.6000000240000001,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E127^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E127^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E127)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7929071965016144E-3},4.0300706865720641E-3,12.207548146936368,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2559.7686222346242,-8.2160485838747199,9.460249013731022E-3,40.037619793989919,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2559.7686222346242,-8.2160485838747199,9.460249013731022E-3,40.037619793989919,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y127","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA127","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE127","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG127","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT127)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT127-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,1,7.6999998090000004,1,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E128^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E128^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E128)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0128388518603581E-2},3.8798376905191299E-3,17.505240905867609,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1015.6478929758575,11.640548784464071,-4.2922859838390422E-3,5.233254323539505,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1015.6478929758575,11.640548784464071,-4.2922859838390422E-3,5.233254323539505,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y128","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA128","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE128","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG128","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT128)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT128-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,29,1,5.6999998090000004,2.0999999049999998,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E129^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E129^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E129)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7738327979711966E-3},4.2306669978846067E-3,16.359951499571988,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,226.76112545300444,4.7406489991428034,4.9652915500239321E-2,141.75561243138569,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,226.76112545300444,4.7406489991428034,4.9652915500239321E-2,141.75561243138569,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y129","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA129","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE129","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG129","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT129)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT129-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,30,1,7.6999998090000004,5.5999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E130^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E130^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E130)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0128388518603581E-2},5.4580163422558881E-3,21.47486838795075,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-17776.923396957336,104.7267382246242,4.9911188929244359E-3,28.727324049457447,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-17776.923396957336,104.7267382246242,4.9911188929244359E-3,28.727324049457447,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y130","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA130","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE130","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG130","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT130)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT130-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,1,1,1.7999999520000001,1,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E131^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E131^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E131)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6518439840743968E-3},3.8631345417315301E-3,11.485433214683372,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2484.4553451035345,-7.7977853090589928,9.5786729900219931E-3,40.337322456228065,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2484.4553451035345,-7.7977853090589928,9.5786729900219931E-3,40.337322456228065,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y131","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA131","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE131","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG131","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT131)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT131-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,2,1,4.6999998090000004,4.4000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E132^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E132^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E132)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},4.9538046586515378E-3,17.160971417707543,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.2403330705692,-6.0360854493824965,1.0167808854942053E-2,41.828283937733154,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.2403330705692,-6.0360854493824965,1.0167808854942053E-2,41.828283937733154,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y132","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA132","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE132","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG132","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT132)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT132-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,3,1,7.4000000950000002,5.4000000950000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E133^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E133^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E133)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9126489445363532E-3},5.3407597098262113E-3,20.875150347435117,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6576.2833835538913,42.522349430284216,4.0330301909756302E-3,26.302631486113487,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6576.2833835538913,42.522349430284216,4.0330301909756302E-3,26.302631486113487,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y133","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA133","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE133","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG133","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT133)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT133-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,4,1,9.6000003809999992,3.7000000480000002,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E134^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E134^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E134)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1603615790845623E-2},4.8105529279185173E-3,21.77469049250017,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4844.6161969938075,32.905283012090031,3.4894989251326321E-3,24.927084299768659,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4844.6161969938075,32.905283012090031,3.4894989251326321E-3,24.927084299768659,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y134","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA134","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE134","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG134","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT134)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT134-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,5,1,9.8000001910000005,4.4000000950000002,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E135^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E135^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E135)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1770210865333352E-2},5.0270145347888293E-3,22.522995966378893,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7215.6735138746662,46.073295823538736,4.1677739112935559E-3,26.64363550374528,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7215.6735138746662,46.073295823538736,4.1677739112935559E-3,26.64363550374528,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y135","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA135","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE135","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG135","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT135)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT135-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,6,1,9,2.0999999049999998,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E136^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E136^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E136)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1116981629945701E-2},4.2611280779494718E-3,19.7824126069765,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2321.0511184447819,18.890296091161083,1.2452530959756387E-3,19.247436725171308,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2321.0511184447819,18.890296091161083,1.2452530959756387E-3,19.247436725171308,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y136","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA136","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE136","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG136","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT136)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT136-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,7,1,10.899999619999999,3.9000000950000002,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E137^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E137^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E137)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2726659237478693E-2},4.8829595269124582E-3,23.276678512525407,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7305.9474840706371,46.574645490464817,4.1848980651897072E-3,26.686972627459504,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7305.9474840706371,46.574645490464817,4.1848980651897072E-3,26.686972627459504,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y137","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA137","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE137","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG137","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT137)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT137-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,8,1,9.3999996190000008,6.0999999049999998,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E138^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E138^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E138)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},5.6703346989269068E-3,23.737046826587893,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,29137.333211614816,-155.81843192501486,5.896848235120023E-3,31.019507639512351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,29137.333211614816,-155.81843192501486,5.896848235120023E-3,31.019507639512351,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y138","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA138","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE138","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG138","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT138)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT138-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,9,1,5.9000000950000002,5.0999999049999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E139^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E139^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E139)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.900622670259711E-3},5.2355852977194238E-3,19.087054239148578,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,314.40516580394609,4.2539050313898219,3.7359739107895897E-2,110.64453334469863,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,314.40516580394609,4.2539050313898219,3.7359739107895897E-2,110.64453334469863,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y139","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA139","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE139","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG139","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT139)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT139-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,10,1,3.5999999049999998,3.5,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E140^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E140^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E140)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.5515666085860253E-3},{"$f":"0.622*((G140/100)*H140)/((1.013-((G140/100)*H140)))","v":4.624557864179913E-3},{"$f":"(1.006*E140)+(I140*((1.86*E140)+2501))","v":15.218585161385352},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K140)/((1.013-((100/100)*K140)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L140*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I140-L140=0,0,(E140-$H$2)/(I140-L140))","v":2583.17826920263},{"$f":"E140-(N140*I140)","v":-8.3460574744196805},{"$f":"IF(N140=0,L140,($C$2-O140)/N140)","v":9.4248460374106394E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P140*((1.86*$C$2)+2501))","v":39.948023357637354},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R140)/((1.013-((100/100)*R140)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S140*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I140-S140=0,0,(E140-$H$4)/(I140-S140))","v":2583.17826920263},{"$f":"E140-(U140*I140)","v":-8.3460574744196805},{"$f":"IF(U140=0,S140,($C$4-V140)/U140)","v":9.4248460374106394E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W140*((1.86*$C$4)+2501))","v":39.948023357637354},{"$f":"IF(E140<$C$2,0,IF($H$2>F140,E140-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y140","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F140,IF(Q140>J140,0,Q140-J140),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA140","v":0},{"$f":"Z140+AB140","v":0},null,{"$f":"IF(E140<$C$4,0,IF($H$4>F140,E140-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE140","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F140,IF(X140>J140,0,X140-J140),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG140","v":0},{"$f":"AF140+AH140","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E140>=$U$4-10,E140+10,IF(E140<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E140>=$U$4-10,E140+10,IF(E140<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR140,IF($U$4>25,AS140))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT140)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU140*AI140","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT140-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT140-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,11,1,12,11.899999619999999,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E141^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E141^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E141)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},8.4741759023816959E-3,33.455057537997781,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2054.4216465264858,-5.4095304103260737,1.0421195885724941E-2,42.469545699757255,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2054.4216465264858,-5.4095304103260737,1.0421195885724941E-2,42.469545699757255,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y141","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA141","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE141","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG141","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT141)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT141-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,12,1,8,6.9000000950000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E142^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E142^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E142)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},5.9661756516614364E-3,23.058181998501976,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4848.1354971931705,-20.924827959309408,7.6162945488398685E-3,35.371013592421988,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4848.1354971931705,-20.924827959309408,7.6162945488398685E-3,35.371013592421988,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y142","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA142","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE142","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG142","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT142)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT142-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,13,1,10.69999981,7.0999999049999998,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E143^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E143^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E143)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},6.0681123434032118E-3,26.061316349425372,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9135.6785661741123,-44.736324062765284,6.6482553674390892E-3,32.921138753700149,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9135.6785661741123,-44.736324062765284,6.6482553674390892E-3,32.921138753700149,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y143","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA143","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE143","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG143","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT143)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT143-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,14,1,5,3.7999999519999998,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E144^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E144^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E144)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.7498377355985602E-3,16.953517667673065,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1244.0778910204142,-0.90916811279263676,1.3591727845049511E-2,50.493401161137498,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1244.0778910204142,-0.90916811279263676,1.3591727845049511E-2,50.493401161137498,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y144","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA144","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE144","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG144","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT144)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT144-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,1,6.3000001909999996,5.5999999049999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E145^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E145^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E145)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},5.3893948528156632E-3,19.879829649837902,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1826.4732320308042,16.143585626512404,7.8613594765227223E-5,16.294952141088046,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1826.4732320308042,16.143585626512404,7.8613594765227223E-5,16.294952141088046,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y145","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA145","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE145","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG145","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT145)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT145-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,16,1,4.5999999049999998,2.7000000480000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E146^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E146^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E146)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.1092912683404621E-3},4.36232819963617E-3,15.575106811025325,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1175.1693628087451,-0.52647454572905783,1.4063057690875735E-2,51.686223881760682,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1175.1693628087451,-0.52647454572905783,1.4063057690875735E-2,51.686223881760682,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y146","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA146","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE146","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG146","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT146)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT146-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,17,1,5.8000001909999996,1.5,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E147^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E147^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E147)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.8369941141084856E-3},4.0413818011472468E-3,15.985894505121783,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,132.25190331001758,5.2655197557958093,8.1166924449026776E-2,221.51000571861903,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,132.25190331001758,5.2655197557958093,8.1166924449026776E-2,221.51000571861903,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y147","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA147","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE147","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG147","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT147)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT147-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,18,1,5.4000000950000002,4.4000000950000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E148^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E148^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E148)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5871330608760787E-3},4.9425313052236857E-3,17.84331367523745,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,981.81238553225182,0.54736164365049866,1.573889124241639E-2,55.927356400657715,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,981.81238553225182,0.54736164365049866,1.573889124241639E-2,55.927356400657715,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y148","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA148","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE148","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG148","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT148)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT148-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,19,1,10.5,7.8000001909999996,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E149^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E149^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E149)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2370901379735077E-2},6.3691999249134608E-3,26.616759486742126,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5517.7217125254747,-24.643472717110626,7.3659881441371228E-3,34.737548155656469,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5517.7217125254747,-24.643472717110626,7.3659881441371228E-3,34.737548155656469,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y149","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA149","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE149","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG149","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT149)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT149-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,20,1,5.6999998090000004,4.5999999049999998,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E150^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E150^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E150)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7738327979711966E-3},5.0508634466784816E-3,18.419958540464197,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,596.6798815051726,2.6862512061370762,2.2313051280157009E-2,72.564977657770157,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,596.6798815051726,2.6862512061370762,2.2313051280157009E-2,72.564977657770157,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y150","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA150","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE150","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG150","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT150)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT150-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,21,1,9.3999996190000008,4.0999999049999998,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E151^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E151^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E151)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},4.884540952692298E-3,21.758037849952828,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5081.4143485539707,34.220376102110123,3.5856898989737249E-3,25.170520568726744,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5081.4143485539707,34.220376102110123,3.5856898989737249E-3,25.170520568726744,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y151","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA151","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE151","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG151","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT151)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT151-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,22,1,10.30000019,8.1000003809999992,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E152^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E152^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E152)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},6.507786457861417E-3,26.762450297510966,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4506.6738625714306,-19.028470942840357,7.7725772955875077E-3,35.766527716581038,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4506.6738625714306,-19.028470942840357,7.7725772955875077E-3,35.766527716581038,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y152","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA152","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE152","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG152","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT152)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT152-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,23,1,4,1.7999999520000001,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E153^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E153^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E153)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.1299681466690176E-3,14.383777297830431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y153","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA153","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE153","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG153","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT153)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT153-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,24,1,8.8999996190000008,7.4000000950000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E154^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E154^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E154)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1037770626899195E-2},6.1600572218511356E-3,24.461676311448826,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4782.2322001211478,-20.558824381925319,7.6447196313468796E-3,35.442950654227431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4782.2322001211478,-20.558824381925319,7.6447196313468796E-3,35.442950654227431,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y154","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA154","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE154","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG154","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT154)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT154-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,25,1,7.6999998090000004,6,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E155^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E155^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E155)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0128388518603581E-2},5.5846145269118465E-3,21.793303586930971,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,54894.306942384392,-298.86354418619766,5.7358141804517192E-3,30.611969095319992,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,54894.306942384392,-298.86354418619766,5.7358141804517192E-3,30.611969095319992,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y155","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA155","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE155","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG155","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT155)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT155-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,26,1,11.399999619999999,8.8000001910000005,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E156^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E156^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E156)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3184410895263871E-2},6.8753552935039231E-3,28.809448235557266,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4085.6180324895145,-16.690075946911868,8.0012560368969751E-3,36.345258727937392,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4085.6180324895145,-16.690075946911868,8.0012560368969751E-3,36.345258727937392,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y156","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA156","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE156","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG156","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT156)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT156-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,27,1,8.6999998089999995,6.4000000950000002,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E157^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E157^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E157)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0880953860267677E-2},5.7312612604732667E-3,23.178827487978531,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15201.389214420984,-78.423133300987132,6.2114805409634183E-3,31.815766493848582,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15201.389214420984,-78.423133300987132,6.2114805409634183E-3,31.815766493848582,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y157","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA157","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE157","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG157","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT157)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT157-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,28,1,12.30000019,8.6000003809999992,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E158^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E158^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E158)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},6.8005310903188343E-3,29.537511000715028,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5052.590548984258,-22.060298925018557,7.5328286660137078E-3,35.159781474800852,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5052.590548984258,-22.060298925018557,7.5328286660137078E-3,35.159781474800852,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y158","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA158","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE158","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG158","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT158)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT158-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,29,1,3,2.2000000480000002,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E159^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E159^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E159)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.205383596546962E-3,13.559130415432683,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.0862695064143,-6.3573412986841475,1.0047853696766385E-2,41.524706221628499,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.0862695064143,-6.3573412986841475,1.0047853696766385E-2,41.524706221628499,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y159","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA159","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE159","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG159","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT159)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT159-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,30,1,4,2.2000000480000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E160^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E160^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E160)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.2266665758005804E-3,14.626339505401209,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1507.1824573904471,-2.3703577162851852,1.2188542685198069E-2,46.942276285991866,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1507.1824573904471,-2.3703577162851852,1.2188542685198069E-2,46.942276285991866,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y160","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA160","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE160","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG160","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT160)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT160-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,31,1,3.7000000480000002,3,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E161^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E161^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E161)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6054162306719367E-3},4.4682370316136578E-3,14.928011272004248,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2119.0170460174995,-5.7682703876359742,1.0272815137824146E-2,42.094029638199842,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2119.0170460174995,-5.7682703876359742,1.0272815137824146E-2,42.094029638199842,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y161","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA161","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE161","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG161","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT161)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT161-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,1,6.5999999049999998,4.5999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E162^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E162^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E162)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.3592983370634503E-3},5.0402083414668539E-3,19.307034563147845,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1168.5936547638894,12.489955391526191,-3.0036485258710414E-3,8.4944864566666034,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1168.5936547638894,12.489955391526191,-3.0036485258710414E-3,8.4944864566666034,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y162","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA162","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE162","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG162","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT162)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT162-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,1,8.1999998089999995,6.1999998090000004,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E163^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E163^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E163)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0498168676519171E-2},5.6590975691415682E-3,22.488915382391156,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,20862.64160495032,-109.8637245834461,6.0329716134116477E-3,31.364003240357661,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,20862.64160495032,-109.8637245834461,6.0329716134116477E-3,31.364003240357661,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y163","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA163","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE163","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG163","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT163)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT163-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,3,1,11,10,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E164^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E164^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E164)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.4867410337414887E-3,29.943518046937818,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2586.525610411913,-8.3646474222941194,9.4198361401161487E-3,39.935344509960345,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2586.525610411913,-8.3646474222941194,9.4198361401161487E-3,39.935344509960345,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y164","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA164","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE164","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG164","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT164)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT164-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,4,1,12.100000380000001,11.100000380000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E165^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E165^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E165)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3850122756735495E-2},8.0980445706990978E-3,32.608064450430298,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2397.4232166745464,-7.3144396834592769,9.7247909844631504E-3,40.707112031839969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2397.4232166745464,-7.3144396834592769,9.7247909844631504E-3,40.707112031839969,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y165","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA165","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE165","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG165","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT165)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT165-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,5,1,12,10,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E166^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E166^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E166)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.5212152891909675E-3,31.050432963521352,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3049.4477686099885,-10.935553180858726,8.8329281970737274E-3,38.450021364026313,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3049.4477686099885,-10.935553180858726,8.8329281970737274E-3,38.450021364026313,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y166","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA166","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE166","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG166","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT166)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT166-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,6,1,16.200000760000002,13.19999981,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E167^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E167^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E167)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8369837702761096E-2},9.3887234644263722E-3,40.06129917779235,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2659.6595926507953,-8.7708076649072062,9.3135255855126015E-3,39.666298010791877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2659.6595926507953,-8.7708076649072062,9.3135255855126015E-3,39.666298010791877,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y167","v":0},-0.39500116700047272,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA167","v":1.3166705566682422},1.3166705566682422,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE167","v":0},-0.39500116700047272,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG167","v":1.3166705566682422},1.3166705566682422,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT167)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.52666822266729685,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT167-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,7,1,14.899999619999999,11.899999619999999,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E168^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E168^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E168)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6817320904417281E-2},8.5842896867680697E-3,36.696613122638652,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2936.669673692812,-10.30922357332576,8.9588637799505582E-3,38.768734099747675,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2936.669673692812,-10.30922357332576,8.9588637799505582E-3,38.768734099747675,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y168","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA168","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE168","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG168","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT168)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT168-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,8,1,13.69999981,11.69999981,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E169^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E169^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E169)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},8.480864129696104E-3,35.208950373985729,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.4837144948328,-8.6087751680089948,9.3552281021192143E-3,39.771837071719226,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.4837144948328,-8.6087751680089948,9.3552281021192143E-3,39.771837071719226,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y169","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA169","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE169","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG169","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT169)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT169-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,9,1,16.799999239999998,15.80000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E170^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E170^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E170)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9125746278156625E-2},1.1238388295398843E-2,45.359185503800546,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1899.8221099224274,-4.5509393234921447,1.0817296638542263E-2,43.471981640957225,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1899.8221099224274,-4.5509393234921447,1.0817296638542263E-2,43.471981640957225,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y170","v":0},-1.8872038628433216,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA170","v":6.2906795428110716},6.2906795428110716,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE170","v":0},-1.8872038628433216,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG170","v":6.2906795428110716},6.2906795428110716,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT170)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},2.5162718171244287,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT170-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,10,1,16.5,13.5,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E171^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E171^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E171)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8744631590916334E-2},9.5832298813064275E-3,40.860767258204675,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2605.7280652347436,-8.4712910573163782,9.3913449311188273E-3,39.86324009787829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2605.7280652347436,-8.4712910573163782,9.3913449311188273E-3,39.86324009787829,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y171","v":0},-0.99752716032638489,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA171","v":3.3250905344212827},3.3250905344212827,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE171","v":0},-0.99752716032638489,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG171","v":3.3250905344212827},3.3250905344212827,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT171)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},1.3300362137685131,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT171-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,11,1,16.5,12.5,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E172^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E172^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E172)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8744631590916334E-2},8.9904404487396623E-3,39.36000817966972,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3055.1724680373841,-10.967346134519079,8.8267835667695266E-3,38.434470779437646,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3055.1724680373841,-10.967346134519079,8.8267835667695266E-3,38.434470779437646,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y172","v":0},-0.92553740023207354,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA172","v":3.0851246674402448},3.0851246674402448,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE172","v":0},-0.92553740023207354,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG172","v":3.0851246674402448},3.0851246674402448,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT172)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},1.234049866976098,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT172-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,12,1,14.80000019,13.80000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E173^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E173^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E173)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6702629190047672E-2},9.7921366201029689E-3,39.648491818356263,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2076.2108089753046,-5.5305397036206916,1.0370112519666004E-2,42.340265960269939,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2076.2108089753046,-5.5305397036206916,1.0370112519666004E-2,42.340265960269939,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y173","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA173","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE173","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG173","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT173)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT173-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,13,1,9.6000003809999992,8.6000003809999992,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E174^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E174^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E174)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1603615790845623E-2},6.6974353846704342E-3,26.527475691321634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3147.4327359920935,-11.479726995903524,8.7308385280684062E-3,38.191656913294402,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3147.4327359920935,-11.479726995903524,8.7308385280684062E-3,38.191656913294402,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y174","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA174","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE174","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG174","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT174)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT174-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,14,1,12.600000380000001,5.5999999049999998,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E175^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E175^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E175)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4343760015397554E-2},5.508903269431059E-3,26.582474120043159,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-147510.24379183372,825.21966467940535,5.4858540253067117E-3,29.979379933085212,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-147510.24379183372,825.21966467940535,5.4858540253067117E-3,29.979379933085212,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y175","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA175","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE175","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG175","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT175)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT175-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,15,1,16.399999619999999,12.399999619999999,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E176^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E176^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E176)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8619000115907839E-2},8.9293191121146611E-3,39.103006661003477,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3080.8668525702951,-11.110043648536479,8.799485646683888E-3,38.365386295201716,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3080.8668525702951,-11.110043648536479,8.799485646683888E-3,38.365386295201716,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y176","v":0},-0.73762036580176016,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA176","v":2.4587345526725337},2.4587345526725337,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE176","v":0},-0.73762036580176016,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG176","v":2.4587345526725337},2.4587345526725337,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT176)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.98349382106901351,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT176-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,16,1,13.5,12.5,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E177^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E177^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E177)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5271345805213164E-2},8.9409660560695464E-3,36.166863763897844,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2214.1397078026885,-6.2965479708595815,1.0070072765637119E-2,41.580937352363797,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2214.1397078026885,-6.2965479708595815,1.0070072765637119E-2,41.580937352363797,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y177","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA177","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE177","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG177","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT177)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT177-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,17,1,11,10,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E178^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E178^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E178)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.4867410337414887E-3,29.943518046937818,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2586.525610411913,-8.3646474222941194,9.4198361401161487E-3,39.935344509960345,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2586.525610411913,-8.3646474222941194,9.4198361401161487E-3,39.935344509960345,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y178","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA178","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE178","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG178","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT178)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT178-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,18,1,13.399999619999999,10.399999619999999,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E179^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E179^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E179)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5165763568703977E-2},7.7307853165618093E-3,33.007775782206949,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3398.9553708530457,-12.876594652639625,8.4957263341155255E-3,37.596644377326214,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3398.9553708530457,-12.876594652639625,8.4957263341155255E-3,37.596644377326214,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y179","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA179","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE179","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG179","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT179)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT179-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,1,13.80000019,12.80000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E180^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E180^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E180)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5591919238540855E-2},9.131408642961027E-3,36.954838207460092,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2180.1334549109606,-6.1076892829824292,1.0140521092038071E-2,41.759225158886267,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2180.1334549109606,-6.1076892829824292,1.0140521092038071E-2,41.759225158886267,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y180","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA180","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE180","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG180","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT180)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT180-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,20,1,14,13,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E181^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E181^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E181)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},9.260343371594806E-3,37.485258113754938,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2158.2554606547396,-5.9861866492824127,1.01870177326518E-2,41.876896997085872,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2158.2554606547396,-5.9861866492824127,1.01870177326518E-2,41.876896997085872,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y181","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA181","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE181","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG181","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT181)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT181-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,21,1,10,9,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E182^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E182^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E182)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},6.8931753348616624E-3,27.428044573717443,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2986.1233188457841,-10.583871608323005,8.9024694461039122E-3,38.626013575421936,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2986.1233188457841,-10.583871608323005,8.9024694461039122E-3,38.626013575421936,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y182","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA182","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE182","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG182","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT182)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT182-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,22,1,10.899999619999999,7.9000000950000002,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E183^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E183^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E183)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2726659237478693E-2},6.474503747166481E-3,27.289397573777244,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5321.1250582267667,-23.551644508630663,7.4329477461691175E-3,34.907006838094958,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5321.1250582267667,-23.551644508630663,7.4329477461691175E-3,34.907006838094958,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y183","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA183","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE183","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG183","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT183)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT183-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,23,1,11,8,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E184^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E184^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E184)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.5209668571383113E-3,27.508357091599969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5168.9153476511528,-22.706325669386722,7.488287786909794E-3,35.047059199599829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5168.9153476511528,-22.706325669386722,7.488287786909794E-3,35.047059199599829,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y184","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA184","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE184","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG184","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT184)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT184-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,24,1,8.1999998089999995,7.1999998090000004,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E185^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E185^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E185)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0498168676519171E-2},6.0531783114271681E-3,23.480521838188782,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4404.1184900121652,-18.458914715697006,7.8242478702251761E-3,35.897293540051066,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4404.1184900121652,-18.458914715697006,7.8242478702251761E-3,35.897293540051066,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y185","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA185","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE185","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG185","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT185)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT185-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,25,1,12,9,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E186^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E186^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E186)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.0026318108968848E-3,29.741880901072328,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4140.8270903113616,-16.996687506037929,7.9686223999169224E-3,36.262670824813753,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4140.8270903113616,-16.996687506037929,7.9686223999169224E-3,36.262670824813753,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y186","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA186","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE186","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG186","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT186)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT186-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,26,1,9.8999996190000008,8.8999996190000008,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E187^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E187^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E187)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1854339862199371E-2},6.8437418714871259E-3,27.201618695274981,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3023.0306798300717,-10.788842023343252,8.8615845687841591E-3,38.522543763296198,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3023.0306798300717,-10.788842023343252,8.8615845687841591E-3,38.522543763296198,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y187","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA187","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE187","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG187","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT187)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT187-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,27,1,9.6999998089999995,6.6999998090000004,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E188^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E188^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E188)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1686636374723277E-2},5.9403540751578584E-3,24.722201215937432,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9567.9385865937675,-47.136943164732408,6.5988031375115112E-3,32.795987028288636,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9567.9385865937675,-47.136943164732408,6.5988031375115112E-3,32.795987028288636,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA188","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG188","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT188)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT188-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,28,1,8.1000003809999992,6.0999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E189^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E189^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E189)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0423181446870914E-2},5.6183101557101493E-3,22.284639547504483,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,32475.457216476829,-174.35719070966223,5.8615707683734204E-3,30.930228837768716,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,32475.457216476829,-174.35719070966223,5.8615707683734204E-3,30.930228837768716,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y189","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA189","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE189","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG189","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT189)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT189-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,29,1,10,7,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E190^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E190^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E190)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},6.0698970588749235E-3,25.353712629541256,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7748.1670370678485,-37.030576309969767,6.8442737561370667E-3,33.417214251081447,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7748.1670370678485,-37.030576309969767,6.8442737561370667E-3,33.417214251081447,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y190","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA190","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE190","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG190","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT190)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT190-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,30,1,11,10,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E191^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E191^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E191)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.4867410337414887E-3,29.943518046937818,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2586.525610411913,-8.3646474222941194,9.4198361401161487E-3,39.935344509960345,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2586.525610411913,-8.3646474222941194,9.4198361401161487E-3,39.935344509960345,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y191","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA191","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE191","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG191","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT191)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT191-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,1,1,10.30000019,9.1000003809999992,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E192^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E192^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E192)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},6.9669035928697984E-3,27.919498018401669,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3042.6158618921459,-10.897611189939029,8.8402915158707889E-3,38.468656156705158,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3042.6158618921459,-10.897611189939029,8.8402915158707889E-3,38.468656156705158,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y192","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA192","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE192","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG192","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT192)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT192-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,2,1,11.30000019,9.6000003809999992,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E193^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E193^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E193)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},7.2375381459027621E-3,29.621001673351138,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3147.4699696683115,-11.479933778557813,8.7308009427819015E-3,38.191561793954726,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3147.4699696683115,-11.479933778557813,8.7308009427819015E-3,38.191561793954726,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y193","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA193","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE193","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG193","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT193)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT193-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,3,1,12,10.600000380000001,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E194^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E194^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E194)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.7808278215856091E-3,31.7055184587634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2693.9874177203633,-8.9614522508001748,9.2656157510647968E-3,39.545049718164748,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2693.9874177203633,-8.9614522508001748,9.2656157510647968E-3,39.545049718164748,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y194","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA194","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE194","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG194","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT194)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT194-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,4,1,14,13.69999981,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E195^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E195^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E195)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},9.6605207894500927E-3,38.496522455771967,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1947.9531927938751,-4.818242315860914,1.0687239504970908E-2,43.142838249600175,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1947.9531927938751,-4.818242315860914,1.0687239504970908E-2,43.142838249600175,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y195","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA195","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE195","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG195","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT195)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT195-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,5,1,14.600000380000001,13,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E196^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E196^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E196)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6475237513273074E-2},9.239725533444345E-3,38.047067934541161,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2333.102184179781,-6.9572234433006912,9.8397848148136166E-3,40.998133817937713,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2333.102184179781,-6.9572234433006912,9.8397848148136166E-3,40.998133817937713,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y196","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA196","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE196","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG196","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT196)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT196-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,1,16,15.80000019,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E197^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E197^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E197)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8123455859104715E-2},1.1215491087869693E-2,44.479716225537103,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1766.2086681140952,-3.8088975765518356,1.1215491087869693E-2,44.479716225537103,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1766.2086681140952,-3.8088975765518356,1.1215491087869693E-2,44.479716225537103,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y197","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA197","v":0},0,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE197","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG197","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT197)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT197-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,1,14.5,13.899999619999999,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E198^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E198^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E198)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6362533175196311E-2},9.7969261977310287E-3,39.353335520078105,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2003.1672334645118,-5.1248815479648648,1.0545740363089418E-2,42.784737881292173,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2003.1672334645118,-5.1248815479648648,1.0545740363089418E-2,42.784737881292173,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y198","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA198","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE198","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG198","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT198)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT198-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,8,1,15.600000380000001,15.100000380000001,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E199^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E199^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E199)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7638973083256623E-2},1.0686216273269426E-2,42.72989854066504,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1870.4079502122781,-4.3875834952109578,1.0900073159385957E-2,43.681469148847611,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1870.4079502122781,-4.3875834952109578,1.0900073159385957E-2,43.681469148847611,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y199","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA199","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE199","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG199","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT199)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT199-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,9,1,17.299999239999998,16.700000760000002,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E200^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E200^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E200)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9775146213870505E-2},1.1879222240544555E-2,47.495983655505704,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1786.3983739251282,-3.9210240540040147,1.1151501448264836E-2,44.31777380521072,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1786.3983739251282,-3.9210240540040147,1.1151501448264836E-2,44.31777380521072,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y200","v":0},-3.1782098502949836,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA200","v":10.594032834316611},10.594032834316611,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE200","v":0},-3.1782098502949836,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG200","v":10.594032834316611},10.594032834316611,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT200)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.2376131337266445,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT200-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,10,1,15.30000019,14.30000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E201^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E201^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E201)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.728278506500765E-2},1.0137804238893461E-2,41.034950229225679,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2028.7257895556584,-5.2668247189098363,1.0482848312175202E-2,42.625573194520513,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2028.7257895556584,-5.2668247189098363,1.0482848312175202E-2,42.625573194520513,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y201","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA201","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE201","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG201","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT201)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT201-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,11,1,16.799999239999998,15.5,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E202^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E202^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E202)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9125746278156625E-2},1.0995046839373494E-2,44.742984588807253,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1984.7828554902792,-5.022781222101095,1.0591980459700246E-2,42.901760468191,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1984.7828554902792,-5.022781222101095,1.0591980459700246E-2,42.901760468191,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y202","v":0},-1.8412241206162534,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA202","v":6.1374137353875104},6.1374137353875104,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE202","v":0},-1.8412241206162534,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG202","v":6.1374137353875104},6.1374137353875104,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT202)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},2.4549654941550045,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT202-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,12,1,13.399999619999999,13.399999619999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E203^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E203^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E203)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5165763568703977E-2},9.4535791570661085E-3,37.359422089771257,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1897.4682857764224,-4.537867017609944,1.0823826238131872E-2,43.488506490414622,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1897.4682857764224,-4.537867017609944,1.0823826238131872E-2,43.488506490414622,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y203","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA203","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE203","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG203","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT203)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT203-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,13,1,16.700000760000002,15.899999619999999,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E204^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E204^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E204)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8998003694813591E-2},{"$f":"0.622*((G204/100)*H204)/((1.013-((G204/100)*H204)))","v":1.1282877516861946E-2},{"$f":"(1.006*E204)+(I204*((1.86*E204)+2501))","v":45.369146191609971},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K204)/((1.013-((100/100)*K204)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L204*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I204-L204=0,0,(E204-$H$2)/(I204-L204))","v":1867.6153325027185},{"$f":"E204-(N204*I204)","v":-4.3720742852415668},{"$f":"IF(N204=0,L204,($C$2-O204)/N204)","v":1.0908067593309884E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P204*((1.86*$C$2)+2501))","v":43.701701142444925},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R204)/((1.013-((100/100)*R204)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S204*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I204-S204=0,0,(E204-$H$4)/(I204-S204))","v":1867.6153325027185},{"$f":"E204-(U204*I204)","v":-4.3720742852415668},{"$f":"IF(U204=0,S204,($C$4-V204)/U204)","v":1.0908067593309884E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W204*((1.86*$C$4)+2501))","v":43.701701142444925},{"$f":"IF(E204<$C$2,0,IF($H$2>F204,E204-$C$2))","v":false},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y204","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F204,IF(Q204>J204,0,Q204-J204),0)","v":-1.6674450491650461},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA204","v":5.5581501638834867},{"$f":"Z204+AB204","v":5.5581501638834867},null,{"$f":"IF(E204<$C$4,0,IF($H$4>F204,E204-$C$4))","v":false},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE204","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F204,IF(X204>J204,0,X204-J204),0)","v":-1.6674450491650461},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG204","v":5.5581501638834867},{"$f":"AF204+AH204","v":5.5581501638834867},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E204>=$U$4-10,E204+10,IF(E204<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E204>=$U$4-10,E204+10,IF(E204<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR204,IF($U$4>25,AS204))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT204)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU204*AI204","v":2.2232600655533949},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT204-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT204-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,14,1,15.30000019,14.19999981,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E205^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E205^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E205)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.728278506500765E-2},1.0028216458707457E-2,40.757752541893218,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2078.4117994925477,-5.5427632256429487,1.036501199180196E-2,42.327357748372734,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2078.4117994925477,-5.5427632256429487,1.036501199180196E-2,42.327357748372734,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y205","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA205","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE205","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG205","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT205)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT205-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,15,1,8.6000003809999992,2.7999999519999998,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E206^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E206^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E206)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0803343699035519E-2},4.4763935490866975E-3,19.918665043935263,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2413.5480537541125,19.403991319235661,1.4103681565158733E-3,19.665303315784112,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2413.5480537541125,19.403991319235661,1.4103681565158733E-3,19.665303315784112,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y206","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA206","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE206","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG206","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT206)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT206-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,16,1,11.399999619999999,8.6000003809999992,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E207^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E207^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E207)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3184410895263871E-2},6.7926119805867408E-3,28.600752720802781,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4358.4726199447514,-18.205413715296,7.8480276688601969E-3,35.957474503244633,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4358.4726199447514,-18.205413715296,7.8480276688601969E-3,35.957474503244633,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y207","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA207","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE207","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG207","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT207)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT207-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,17,1,12.69999981,7.4000000950000002,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E208^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E208^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E208)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4444328345044584E-2},6.2709439913758982E-3,28.607962968039253,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9340.6076862285845,-45.874427835754673,6.6242400831136323E-3,32.860361832740658,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9340.6076862285845,-45.874427835754673,6.6242400831136323E-3,32.860361832740658,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y208","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA208","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE208","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG208","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT208)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT208-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,18,1,12.5,10.600000380000001,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E209^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E209^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E209)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4243807475255022E-2},7.7928632759498226E-3,32.246135124316339,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2902.7999466480042,-10.121123101662334,8.9985956944175875E-3,38.869286039604255,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2902.7999466480042,-10.121123101662334,8.9985956944175875E-3,38.869286039604255,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y209","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA209","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE209","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG209","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT209)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT209-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,19,1,13.30000019,12.19999981,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E210^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E210^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E210)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5060816627264101E-2},8.7208580484043948E-3,35.40640275968277,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2304.8662075745497,-6.8004108268218264,9.8922925555904994E-3,41.13101830798621,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2304.8662075745497,-6.8004108268218264,9.8922925555904994E-3,41.13101830798621,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y210","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA210","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE210","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG210","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT210)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT210-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,20,1,13.69999981,12.100000380000001,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E211^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E211^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E211)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},8.6762996751274194E-3,35.702714761609066,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2465.8513021246913,-7.6944650415369846,9.6090405050461639E-3,40.414175348550629,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2465.8513021246913,-7.6944650415369846,9.6090405050461639E-3,40.414175348550629,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y211","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA211","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE211","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG211","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT211)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT211-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,21,1,11.30000019,11,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E212^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E212^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E212)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},7.9788124183456741E-3,31.490508731651033,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2185.4170465058728,-6.1370324799253826,1.0129431595364785E-2,41.731160304285382,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2185.4170465058728,-6.1370324799253826,1.0129431595364785E-2,41.731160304285382,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y212","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA212","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE212","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG212","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT212)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT212-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,22,1,10.30000019,9.6999998089999995,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E213^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E213^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E213)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},7.2733545081794752E-3,28.691802744334971,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2500.4237566623292,-7.8864682128790111,9.5529680316122391E-3,40.272269375682995,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2500.4237566623292,-7.8864682128790111,9.5529680316122391E-3,40.272269375682995,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y213","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA213","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE213","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG213","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT213)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT213-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,23,1,13.69999981,10.69999981,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E214^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E214^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E214)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},7.8952835630670352E-3,33.729491613054535,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3288.296913496401,-12.262036761612199,8.5947338409783584E-3,37.847208615394393,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3288.296913496401,-12.262036761612199,8.5947338409783584E-3,37.847208615394393,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y214","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA214","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE214","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG214","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT214)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT214-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,1,18,17.700000760000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E215^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E215^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E215)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0714603040987063E-2},1.2719650836328417E-2,50.345700651657651,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1674.5732318705452,-3.2999868092553619,1.152531668483482E-2,45.263810453312573,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1674.5732318705452,-3.2999868092553619,1.152531668483482E-2,45.263810453312573,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y215","v":0},-5.0818901983450786,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA215","v":16.939633994483593},16.939633994483593,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE215","v":0},-5.0818901983450786,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG215","v":16.939633994483593},16.939633994483593,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT215)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.7758535977934375,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT215-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,25,1,13,11.600000380000001,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E216^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E216^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E216)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},8.3521847776518825E-3,34.168769956830978,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2501.3052791055566,-7.8913638764057232,9.5515585706311915E-3,40.268702368210597,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2501.3052791055566,-7.8913638764057232,9.5515585706311915E-3,40.268702368210597,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y216","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA216","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE216","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG216","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT216)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT216-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,26,1,13.30000019,13,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E217^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E217^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E217)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5060816627264101E-2},9.1966538180838324E-3,36.608138215569518,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2003.838698401293,-5.1286106264763891,1.0544067565584627E-2,42.780504432278953,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2003.838698401293,-5.1286106264763891,1.0544067565584627E-2,42.780504432278953,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y217","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA217","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE217","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG217","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT217)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT217-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,27,1,11.899999619999999,11.100000380000001,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E218^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E218^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E218)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3656922889914026E-2},8.0696665436299983E-3,32.332249636911691,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2344.9726849864865,-7.0231480017616583,9.8180879245057546E-3,40.943224195822182,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2344.9726849864865,-7.0231480017616583,9.8180879245057546E-3,40.943224195822182,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y218","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA218","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE218","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG218","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT218)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT218-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,28,1,11.600000380000001,11.399999619999999,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E219^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E219^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E219)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3371629809666247E-2},8.2359416459943623E-3,32.445389121687043,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2087.7639781140115,-5.5947019143560475,1.0343459385607224E-2,42.27281327471934,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2087.7639781140115,-5.5947019143560475,1.0343459385607224E-2,42.27281327471934,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y219","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA219","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE219","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG219","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT219)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT219-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,29,1,11.69999981,11.399999619999999,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E220^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E220^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E220)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3466129478635651E-2},8.2100296753966767E-3,32.482150689921646,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2145.774236959363,-5.9168703521380319,1.021396844767556E-2,41.945102788639403,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2145.774236959363,-5.9168703521380319,1.021396844767556E-2,41.945102788639403,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y220","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA220","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE220","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG220","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT220)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT220-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,30,1,12,11.69999981,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E221^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E221^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E221)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},8.3874239143843631E-3,33.236154511644351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2117.3147746534719,-5.7588165752078702,1.027660923906272E-2,42.103631597850367,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2117.3147746534719,-5.7588165752078702,1.027660923906272E-2,42.103631597850367,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y221","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA221","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE221","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG221","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT221)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT221-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,31,1,14,12.69999981,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E222^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E222^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E222)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},9.0604447464807704E-3,36.980106292146765,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2281.2828487324941,-6.669437202035013,9.9371444512592558E-3,41.244527691468875,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2281.2828487324941,-6.669437202035013,9.9371444512592558E-3,41.244527691468875,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA222","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG222","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT222)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT222-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,1,1,17.200000760000002,14.30000019,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E223^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E223^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E223)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9643837258424952E-2},1.0174949372347929E-2,43.076266139505634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2423.5588277942666,-7.4595876137135555,9.6798094375388586E-3,40.593274532145841,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2423.5588277942666,-7.4595876137135555,9.6798094375388586E-3,40.593274532145841,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y223","v":0},-2.4829916073597929,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA223","v":8.2766386911993095},8.2766386911993095,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE223","v":0},-2.4829916073597929,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG223","v":8.2766386911993095},8.2766386911993095,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT223)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.3106554764797238,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT223-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,2,1,18,14,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E224^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E224^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E224)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0714603040987063E-2},9.9504081156898717E-3,43.32711036105367,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2729.2811132404881,-9.1574609391872421,9.2176144176360324E-3,39.423569863576567,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2729.2811132404881,-9.1574609391872421,9.2176144176360324E-3,39.423569863576567,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y224","v":0},-3.9035404974771026,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA224","v":13.011801658257008},13.011801658257008,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE224","v":0},-3.9035404974771026,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG224","v":13.011801658257008},13.011801658257008,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT224)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},5.2047206633028038,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT224-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,3,1,15.30000019,14.30000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E225^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E225^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E225)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.728278506500765E-2},1.0137804238893461E-2,41.034950229225679,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2028.7257895556584,-5.2668247189098363,1.0482848312175202E-2,42.625573194520513,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2028.7257895556584,-5.2668247189098363,1.0482848312175202E-2,42.625573194520513,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y225","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA225","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE225","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG225","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT225)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT225-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,4,1,16.200000760000002,14.19999981,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E226^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E226^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E226)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8369837702761096E-2},1.0086843837215529E-2,41.828333994197777,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2250.0673835218536,-6.4960775607970795,9.997957272544317E-3,41.398430347064263,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2250.0673835218536,-6.4960775607970795,9.997957272544317E-3,41.398430347064263,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y226","v":0},-0.42990364713351426,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA226","v":1.433012157111714},1.433012157111714,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE226","v":0},-0.42990364713351426,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG226","v":1.433012157111714},1.433012157111714,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT226)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.57320486284468564,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT226-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,5,1,15.19999981,13.19999981,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E227^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E227^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E227)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7165410252020386E-2},9.4154838313022515E-3,39.105519426498077,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2382.2853363743461,-7.2303692561811008,9.7512959096394073E-3,40.774189636279033,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2382.2853363743461,-7.2303692561811008,9.7512959096394073E-3,40.774189636279033,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y227","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA227","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE227","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG227","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT227)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT227-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,6,1,14.100000380000001,13.100000380000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E228^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E228^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E228)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5918280334590182E-2},9.3254076325585567E-3,37.752013018471629,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2147.5376795014831,-5.9266638876302231,1.021014164124941E-2,41.935418060008359,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2147.5376795014831,-5.9266638876302231,1.021014164124941E-2,41.935418060008359,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y228","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA228","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE228","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG228","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT228)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT228-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,7,1,13.19999981,11.19999981,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E229^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E229^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E229)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4956500792743715E-2},8.187914429149689E-3,33.958203468334247,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2733.2065069020391,-9.1792611857090254,9.2123522763922182E-3,39.410252647002373,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2733.2065069020391,-9.1792611857090254,9.2123522763922182E-3,39.410252647002373,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y229","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA229","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE229","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG229","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT229)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT229-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,8,1,13.399999619999999,12.399999619999999,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E230^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E230^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E230)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5165763568703977E-2},8.8782681300975559E-3,35.906230159693379,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.8166999913255,-6.3613978509719011,1.0046378864467612E-2,41.520973775040055,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.8166999913255,-6.3613978509719011,1.0046378864467612E-2,41.520973775040055,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y230","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA230","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE230","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG230","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT230)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT230-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,9,1,13.30000019,10.30000019,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E231^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E231^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E231)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5060816627264101E-2},7.6766281035339223E-3,32.768951506816485,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3438.559339758413,-13.09654107325848,8.461840613546821E-3,37.510887751139755,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3438.559339758413,-13.09654107325848,8.461840613546821E-3,37.510887751139755,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y231","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA231","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE231","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG231","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT231)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT231-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,1,13.19999981,11.19999981,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E232^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E232^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E232)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4956500792743715E-2},8.187914429149689E-3,33.958203468334247,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2733.2065069020391,-9.1792611857090254,9.2123522763922182E-3,39.410252647002373,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2733.2065069020391,-9.1792611857090254,9.2123522763922182E-3,39.410252647002373,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y232","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA232","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE232","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG232","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT232)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT232-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,11,1,13.19999981,10.19999981,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E233^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E233^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E233)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4956500792743715E-2},7.6228057997435109E-3,32.530992239319929,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3479.6730335437651,-13.324871971308509,8.4274791592828212E-3,37.423927157146593,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3479.6730335437651,-13.324871971308509,8.4274791592828212E-3,37.423927157146593,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y233","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA233","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE233","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG233","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT233)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT233-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,12,1,15.5,12.5,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E234^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E234^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E234)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7519563724124148E-2},8.9479014933749081E-3,38.229669634984646,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2798.846408366584,-9.5438019571503538,9.1265465231648059E-3,39.193098878964562,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2798.846408366584,-9.5438019571503538,9.1265465231648059E-3,39.193098878964562,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y234","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA234","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE234","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG234","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT234)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT234-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,13,1,14.30000019,11.30000019,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E235^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E235^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E235)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.613909867034706E-2},8.2335130293733714E-3,35.196811260067797,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3097.1685811529233,-11.200577677088431,8.7824013980417545E-3,38.322150162108152,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3097.1685811529233,-11.200577677088431,8.7824013980417545E-3,38.322150162108152,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y235","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA235","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE235","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG235","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT235)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT235-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,14,1,12.69999981,9.6999998089999995,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E236^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E236^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E236)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4444328345044584E-2},7.3586811636487809E-3,31.354088162992756,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3711.8387914691311,-14.614238387284752,8.2477284459780524E-3,36.969021241943416,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3711.8387914691311,-14.614238387284752,8.2477284459780524E-3,36.969021241943416,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y236","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA236","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE236","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG236","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT236)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT236-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,15,1,15.100000380000001,13.100000380000001,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E237^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E237^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E237)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7048710340373568E-2},9.3505099018520946E-3,38.838844074524445,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2396.714878687133,-7.310505825080277,9.7260237470755181E-3,40.710231858148845,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2396.714878687133,-7.310505825080277,9.7260237470755181E-3,40.710231858148845,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y237","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA237","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE237","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG237","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT237)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT237-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,16,1,19.399999619999999,14.399999619999999,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E238^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E238^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E238)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.270234504163627E-2},1.03451871626864E-2,45.763008437865082,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2796.5948662249775,-9.5312976893053261,9.1294230700527251E-3,39.200378728766637,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2796.5948662249775,-9.5312976893053261,9.1294230700527251E-3,39.200378728766637,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y238","v":0},-6.5626297090984451,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA238","v":21.875432363661481},21.875432363661481,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE238","v":0},-6.5626297090984451,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG238","v":21.875432363661481},21.875432363661481,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT238)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},8.7501729454645929,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT238-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,17,1,13.399999619999999,11.399999619999999,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E239^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E239^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E239)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5165763568703977E-2},8.304004469105123E-3,34.455683796470616,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2690.5581609454516,-8.9424073728782929,9.2703468503032207E-3,39.557022994873378,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2690.5581609454516,-8.9424073728782929,9.2703468503032207E-3,39.557022994873378,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y239","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA239","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE239","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG239","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT239)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT239-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,18,1,10.899999619999999,9.8999996190000008,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E240^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E240^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E240)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2726659237478693E-2},7.4333152187314802E-3,29.706824007258128,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2606.8413430548567,-8.4774738081480798,9.38970600315241E-3,39.859092364538,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2606.8413430548567,-8.4774738081480798,9.38970600315241E-3,39.859092364538,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y240","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA240","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE240","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG240","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT240)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT240-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,19,1,12.30000019,11.30000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E241^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E241^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E241)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},8.2139334972113759E-3,33.104766241117659,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2368.1651041838827,-7.1519504861830629,9.7763244823091365E-3,40.837530946848673,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2368.1651041838827,-7.1519504861830629,9.7763244823091365E-3,40.837530946848673,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y241","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA241","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE241","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG241","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT241)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT241-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,20,1,10.69999981,9.6999998089999995,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E242^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E242^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E242)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},7.3275171004517888E-3,29.236152319833568,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.5722357481995,-8.7147860563272115,9.3278400652277854E-3,39.702524523475873,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.5722357481995,-8.7147860563272115,9.3278400652277854E-3,39.702524523475873,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y242","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA242","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE242","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG242","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT242)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT242-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,21,1,14.19999981,13.19999981,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E243^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E243^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E243)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6028363053956107E-2},9.3908710599048765E-3,38.019800012797575,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2136.9608315309588,-5.8679238189743419,1.0233188880353856E-2,41.993745090844328,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2136.9608315309588,-5.8679238189743419,1.0233188880353856E-2,41.993745090844328,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y243","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA243","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE243","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG243","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT243)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT243-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,22,1,16.299999239999998,15.30000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E244^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E244^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E244)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8494068766640843E-2},1.086073017949391E-2,43.889761016583435,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1940.8019075392961,-4.7785266096313848,1.0706155290199639E-2,43.190709562225642,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1940.8019075392961,-4.7785266096313848,1.0706155290199639E-2,43.190709562225642,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y244","v":0},-0.69905145435779303,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA244","v":2.3301715145259765},2.3301715145259765,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE244","v":0},-0.69905145435779303,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG244","v":2.3301715145259765},2.3301715145259765,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT244)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.93206860581039064,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT244-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,23,1,15.5,13.5,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E245^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E245^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E245)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7519563724124148E-2},9.6127444805412555E-3,39.911609369207682,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2340.4211244318039,-6.9978702460239823,9.8263812464978034E-3,40.964212603386784,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2340.4211244318039,-6.9978702460239823,9.8263812464978034E-3,40.964212603386784,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y245","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA245","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE245","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG245","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT245)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT245-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,24,1,13.30000019,10.30000019,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E246^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E246^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E246)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5060816627264101E-2},7.6766281035339223E-3,32.768951506816485,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3438.559339758413,-13.09654107325848,8.461840613546821E-3,37.510887751139755,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3438.559339758413,-13.09654107325848,8.461840613546821E-3,37.510887751139755,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y246","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA246","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE246","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG246","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT246)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT246-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,25,1,14,9,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E247^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E247^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E247)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},7.0683996337174608E-3,31.946128610389373,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5281.3866481790774,-23.330951449509278,7.4470880603051187E-3,34.942792579497784,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5281.3866481790774,-23.330951449509278,7.4470880603051187E-3,34.942792579497784,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y247","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA247","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE247","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG247","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT247)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT247-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,26,1,12.600000380000001,9.6000003809999992,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E248^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E248^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E248)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4343760015397554E-2},7.3068446312526819E-3,31.121262020985476,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3764.5478321262276,-14.906965736265448,8.2100074469791239E-3,36.873558446516888,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3764.5478321262276,-14.906965736265448,8.2100074469791239E-3,36.873558446516888,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y248","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA248","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE248","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG248","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT248)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT248-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,1,12.69999981,8.6999998089999995,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E249^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E249^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E249)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4444328345044584E-2},6.9049999448405862E-3,30.208714577163104,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4957.9900776297573,-21.534921402553643,7.5705922793007658E-3,35.255352116763206,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4957.9900776297573,-21.534921402553643,7.5705922793007658E-3,35.255352116763206,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y249","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA249","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE249","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG249","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT249)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT249-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,1,11.100000380000001,10.100000380000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E250^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E250^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E250)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2908006906824849E-2},7.5405198176269625E-3,30.181122023649401,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2566.8465447156673,-8.255356859235782,9.4494767944620466E-3,40.010357892352772,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2566.8465447156673,-8.255356859235782,9.4494767944620466E-3,40.010357892352772,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y250","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA250","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE250","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG250","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT250)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT250-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,29,1,8,6,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E251^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E251^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E251)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},5.5778093571163213E-3,22.081099005381809,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,82769.706980110597,-453.67364607943699,5.6744630761142922E-3,30.45670417450701,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,82769.706980110597,-453.67364607943699,5.6744630761142922E-3,30.45670417450701,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y251","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA251","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE251","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG251","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT251)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT251-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,30,1,11.69999981,10.69999981,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E252^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E252^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E252)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3466129478635651E-2},7.8706860816967483E-3,31.626067566911953,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2460.0349714907811,-7.662163200599748,9.6186287897608545E-3,40.438440995975185,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2460.0349714907811,-7.662163200599748,9.6186287897608545E-3,40.438440995975185,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y252","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA252","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE252","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG252","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT252)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT252-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,31,1,10.899999619999999,7.9000000950000002,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E253^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E253^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E253)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2726659237478693E-2},6.474503747166481E-3,27.289397573777244,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5321.1250582267667,-23.551644508630663,7.4329477461691175E-3,34.907006838094958,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5321.1250582267667,-23.551644508630663,7.4329477461691175E-3,34.907006838094958,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y253","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA253","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE253","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG253","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT253)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT253-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,1,1,7.1999998090000004,6.1999998090000004,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E254^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E254^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E254)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.6302994098735137E-3,21.399979599644464,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15654.863546419383,-80.941569178055431,6.192425049928214E-3,31.767541619356329,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15654.863546419383,-80.941569178055431,6.192425049928214E-3,31.767541619356329,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y254","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA254","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE254","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG254","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT254)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT254-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,2,1,12.69999981,11.80000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E255^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E255^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E255)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4444328345044584E-2},8.4501913073376077E-3,34.109738684586986,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2313.1002387635958,-6.846139720600684,9.8768481096229779E-3,41.091932121909451,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2313.1002387635958,-6.846139720600684,9.8768481096229779E-3,41.091932121909451,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y255","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA255","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE255","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG255","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT255)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT255-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,3,1,11.80000019,11.80000019,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E256^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E256^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E256)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3561227042960941E-2},8.4398198758737653E-3,33.164026870318594,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2009.5809516264367,-5.160501067714117,1.0529807744539004E-2,42.744416247569532,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2009.5809516264367,-5.160501067714117,1.0529807744539004E-2,42.744416247569532,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y256","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA256","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE256","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG256","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT256)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT256-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,4,1,10.69999981,10.600000380000001,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E257^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E257^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E257)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},7.7221175301513583E-3,30.23090133212462,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.4251135983241,-6.0371116550079176,1.0167415481507578E-2,41.82728840398012,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.4251135983241,-6.0371116550079176,1.0167415481507578E-2,41.82728840398012,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y257","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA257","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE257","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG257","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT257)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT257-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,5,1,15,14.399999619999999,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E258^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E258^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E258)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6932680918609663E-2},1.0143864499644753E-2,40.742818933151618,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1960.6909471270981,-4.888983293337418,1.0653888785453411E-2,43.058435582674079,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1960.6909471270981,-4.888983293337418,1.0653888785453411E-2,43.058435582674079,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y258","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA258","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE258","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG258","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT258)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT258-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,6,1,15.69999981,15.30000019,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E259^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E259^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E259)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7759063870784381E-2},1.0760229467025845E-2,43.019753922985061,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1863.0258664082169,-4.3465860155570493,1.0921257929061307E-2,43.735082716551197,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1863.0258664082169,-4.3465860155570493,1.0921257929061307E-2,43.735082716551197,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y259","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA259","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE259","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG259","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT259)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT259-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,7,1,13.69999981,13,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E260^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E260^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E260)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},9.2633339580148553E-3,37.185846310499628,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2075.6461854435038,-5.5274039844428078,1.0371422709426288E-2,42.34358173610768,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2075.6461854435038,-5.5274039844428078,1.0371422709426288E-2,42.34358173610768,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y260","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA260","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE260","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG260","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT260)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT260-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,8,1,12.5,11.399999619999999,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E261^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E261^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E261)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4243807475255022E-2},8.2415063892683181E-3,33.378622503110549,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2418.2802984503392,-7.4302725307201669,9.6888158687537355E-3,40.616067648007203,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2418.2802984503392,-7.4302725307201669,9.6888158687537355E-3,40.616067648007203,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y261","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA261","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE261","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG261","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT261)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT261-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,9,1,10.100000380000001,10.100000380000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E262^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E262^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E262)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2024274164365772E-2},7.4718080940392555E-3,28.987957817607878,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2137.4628544116085,-5.8707118763009056,1.0232089802712094E-2,41.990963589111658,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2137.4628544116085,-5.8707118763009056,1.0232089802712094E-2,41.990963589111658,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y262","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA262","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE262","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG262","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT262)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT262-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,10,1,10.69999981,10.5,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E263^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E263^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E263)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},7.7221175301513583E-3,30.23090133212462,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.4251135983241,-6.0371116550079176,1.0167415481507578E-2,41.82728840398012,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.4251135983241,-6.0371116550079176,1.0167415481507578E-2,41.82728840398012,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y263","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA263","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE263","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG263","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT263)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT263-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,11,1,11.30000019,10.899999619999999,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E264^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E264^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E264)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},7.8963623737499256E-3,31.282568235050618,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2262.3310636601509,-6.5641856980516611,9.9738654790629128E-3,41.337459799793258,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2262.3310636601509,-6.5641856980516611,9.9738654790629128E-3,41.337459799793258,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y264","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA264","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE264","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG264","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT264)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT264-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,12,1,12.30000019,11.30000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E265^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E265^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E265)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},8.2139334972113759E-3,33.104766241117659,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2368.1651041838827,-7.1519504861830629,9.7763244823091365E-3,40.837530946848673,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2368.1651041838827,-7.1519504861830629,9.7763244823091365E-3,40.837530946848673,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y265","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA265","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE265","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG265","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT265)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT265-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,13,1,17.200000760000002,16.200000760000002,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E266^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E266^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E266)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9643837258424952E-2},1.1548473567098811E-2,46.555391938557676,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1868.2773605982663,-4.3757509548782103,1.0906170242491948E-2,43.696899402888924,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1868.2773605982663,-4.3757509548782103,1.0906170242491948E-2,43.696899402888924,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y266","v":0},-2.8584925356687521,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA266","v":9.5283084522291723},9.5283084522291723,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE266","v":0},-2.8584925356687521,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG266","v":9.5283084522291723},9.5283084522291723,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT266)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.8113233808916691,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT266-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,1,8,8,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E267^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E267^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E267)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},6.419877612208579E-3,24.199641687003322,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2308.8511249335966,-6.8225416468837903,9.8848043515755817E-3,41.112067460793426,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2308.8511249335966,-6.8225416468837903,9.8848043515755817E-3,41.112067460793426,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y267","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA267","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE267","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG267","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT267)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT267-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,15,1,11.30000019,9.6000003809999992,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E268^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E268^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E268)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},{"$f":"0.622*((G268/100)*H268)/((1.013-((G268/100)*H268)))","v":7.2375381459027621E-3},{"$f":"(1.006*E268)+(I268*((1.86*E268)+2501))","v":29.621001673351138},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K268)/((1.013-((100/100)*K268)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L268*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I268-L268=0,0,(E268-$H$2)/(I268-L268))","v":3147.4699696683115},{"$f":"E268-(N268*I268)","v":-11.479933778557813},{"$f":"IF(N268=0,L268,($C$2-O268)/N268)","v":8.7308009427819015E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P268*((1.86*$C$2)+2501))","v":38.191561793954726},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R268)/((1.013-((100/100)*R268)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S268*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I268-S268=0,0,(E268-$H$4)/(I268-S268))","v":3147.4699696683115},{"$f":"E268-(U268*I268)","v":-11.479933778557813},{"$f":"IF(U268=0,S268,($C$4-V268)/U268)","v":8.7308009427819015E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W268*((1.86*$C$4)+2501))","v":38.191561793954726},{"$f":"IF(E268<$C$2,0,IF($H$2>F268,E268-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y268","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F268,IF(Q268>J268,0,Q268-J268),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA268","v":0},{"$f":"Z268+AB268","v":0},null,{"$f":"IF(E268<$C$4,0,IF($H$4>F268,E268-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE268","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F268,IF(X268>J268,0,X268-J268),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG268","v":0},{"$f":"AF268+AH268","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E268>=$U$4-10,E268+10,IF(E268<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E268>=$U$4-10,E268+10,IF(E268<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR268,IF($U$4>25,AS268))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT268)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU268*AI268","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT268-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT268-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,16,1,11,8,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E269^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E269^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E269)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.5209668571383113E-3,27.508357091599969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5168.9153476511528,-22.706325669386722,7.488287786909794E-3,35.047059199599829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5168.9153476511528,-22.706325669386722,7.488287786909794E-3,35.047059199599829,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y269","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA269","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE269","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG269","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT269)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT269-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,17,1,10,9.5,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E270^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E270^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E270)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},7.1930846286297747E-3,28.183696030295579,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2439.8594451372833,-7.5501154708341645,9.6522426805241944E-3,40.523509686163408,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2439.8594451372833,-7.5501154708341645,9.6522426805241944E-3,40.523509686163408,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y270","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA270","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE270","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG270","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT270)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT270-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,18,1,11.80000019,10.5,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E271^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E271^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E271)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3561227042960941E-2},7.756214857338975E-3,31.439326955774696,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2633.2888433477297,-8.6243538604386263,9.3511784408479119E-3,39.761588350960267,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2633.2888433477297,-8.6243538604386263,9.3511784408479119E-3,39.761588350960267,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y271","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA271","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE271","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG271","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT271)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT271-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,19,1,10.30000019,8,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E272^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E272^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E272)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},6.507786457861417E-3,26.762450297510966,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4506.6738625714306,-19.028470942840357,7.7725772955875077E-3,35.766527716581038,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4506.6738625714306,-19.028470942840357,7.7725772955875077E-3,35.766527716581038,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA272","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG272","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT272)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT272-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,20,1,7.8000001909999996,7.8000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E273^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E273^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E273)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0201317592517004E-2},6.3275108492486278E-3,23.763704355765626,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2325.9875723827336,-6.9177114084692244,9.852895037178724E-3,41.031312644290431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2325.9875723827336,-6.9177114084692244,9.852895037178724E-3,41.031312644290431,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y273","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA273","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE273","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG273","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT273)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT273-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,21,1,6.3000001909999996,6.3000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E274^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E274^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E274)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},5.6756354890605907E-3,20.599071648963672,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2459.2283703183434,-7.6576836232834316,9.6199620616042991E-3,40.441815187025696,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2459.2283703183434,-7.6576836232834316,9.6199620616042991E-3,40.441815187025696,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y274","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA274","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE274","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG274","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT274)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT274-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,22,1,13.19999981,12.399999619999999,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E275^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E275^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E275)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4956500792743715E-2},8.8484912752882783E-3,35.626524643019806,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2185.2314903162642,-6.1360019665486671,1.012982014246233E-2,41.732143623737969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2185.2314903162642,-6.1360019665486671,1.012982014246233E-2,41.732143623737969,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y275","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA275","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE275","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG275","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT275)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT275-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,23,1,12.30000019,12.19999981,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E276^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E276^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E276)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},8.656925736346811E-3,34.22282460779887,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2030.1102632671557,-5.2745135956992382,1.0479486745444617E-2,42.617065875901417,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2030.1102632671557,-5.2745135956992382,1.0479486745444617E-2,42.617065875901417,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y276","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA276","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE276","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG276","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT276)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT276-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,24,1,10.69999981,10.19999981,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E277^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E277^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E277)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},7.5642179918710938E-3,29.832852070330627,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2337.6430484519096,-6.9824417956723277,9.8314590035002633E-3,40.977063187698327,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2337.6430484519096,-6.9824417956723277,9.8314590035002633E-3,40.977063187698327,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y277","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA277","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE277","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG277","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT277)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT277-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,25,1,10,9.8999996190000008,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E278^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E278^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E278)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},7.3431465676263314E-3,28.561792091791304,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2235.260446411432,-6.4138450748170079,1.0027397528015587E-2,41.472936568000726,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2235.260446411432,-6.4138450748170079,1.0027397528015587E-2,41.472936568000726,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y278","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA278","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE278","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG278","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT278)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT278-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,26,1,8.5,8.1000003809999992,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E279^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E279^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E279)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.07262617772791E-2},6.4548291034491941E-3,24.796578435851963,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.1307942165881,-9.4065401872838592,9.1583786316962908E-3,39.273658305951706,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.1307942165881,-9.4065401872838592,9.1583786316962908E-3,39.273658305951706,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y279","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA279","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE279","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG279","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT279)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT279-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,27,1,10,6.5999999049999998,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E280^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E280^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E280)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},5.8457405801179019E-3,24.788927965665067,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13694.191120331288,-70.052688744010851,6.283882559244512E-3,31.998998625633643,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13694.191120331288,-70.052688744010851,6.283882559244512E-3,31.998998625633643,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y280","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA280","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE280","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG280","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT280)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT280-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,28,1,8.5,7.0999999049999998,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E281^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E281^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E281)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.07262617772791E-2},6.0516766944064861E-3,23.78192042124919,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5019.7701938381015,-21.878026293326368,7.5457689955254594E-3,35.192530343116012,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5019.7701938381015,-21.878026293326368,7.5457689955254594E-3,35.192530343116012,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y281","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA281","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE281","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG281","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT281)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT281-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,29,1,4.1999998090000004,3.9000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E282^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E282^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E282)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.8810296778595353E-3},4.7787449681486894E-3,16.214172527187351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2322.8777427455589,-6.9004405157699251,9.8586507995476417E-3,41.045879097463192,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2322.8777427455589,-6.9004405157699251,9.8586507995476417E-3,41.045879097463192,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y282","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA282","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE282","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG282","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT282)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT282-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,30,1,6.6999998090000004,6.6999998090000004,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E283^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E283^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E283)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},5.8425591963377627E-3,21.425250328523877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2422.8717894934184,-7.4557720462521031,9.6809794674097508E-3,40.596235596941902,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2422.8717894934184,-7.4557720462521031,9.6809794674097508E-3,40.596235596941902,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y283","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA283","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE283","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG283","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT283)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT283-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,1,9.3999996190000008,7.0999999049999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E284^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E284^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E284)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},6.0997803555513184E-3,24.818598841361634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6225.5727592611065,-28.574626799996317,7.1599238373188231E-3,34.216048850532985,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6225.5727592611065,-28.574626799996317,7.1599238373188231E-3,34.216048850532985,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y284","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA284","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE284","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG284","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT284)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT284-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,2,1,10.899999619999999,8.8000001910000005,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E285^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E285^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E285)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2726659237478693E-2},6.8736533064978267E-3,28.295762979548705,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3712.1001726716263,-14.615690005935477,8.2475387467523913E-3,36.968541158731085,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3712.1001726716263,-14.615690005935477,8.2475387467523913E-3,36.968541158731085,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y285","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA285","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE285","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG285","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT285)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT285-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,3,1,10,4.5999999049999998,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E286^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E286^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E286)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},5.099706512361921E-3,22.909220528547095,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8811.7485897468396,54.93733166842793,4.4187973898545596E-3,27.278915682348327,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8811.7485897468396,54.93733166842793,4.4187973898545596E-3,27.278915682348327,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y286","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA286","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE286","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG286","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT286)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT286-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,4,1,7.6999998090000004,3.5,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E287^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E287^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E287)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0128388518603581E-2},4.6994985232906615E-3,19.566951830784969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1990.2885624744063,17.053357969270767,5.292488682953542E-4,17.435401865927151,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1990.2885624744063,17.053357969270767,5.292488682953542E-4,17.435401865927151,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y287","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA287","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE287","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG287","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT287)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT287-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,5,1,1,1,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E288^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E288^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E288)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.887685992821229E-3,10.736333763992542,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3001.2726574746707,-10.668005671101623,8.8855657964580278E-3,38.583234495044124,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3001.2726574746707,-10.668005671101623,8.8855657964580278E-3,38.583234495044124,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y288","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA288","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE288","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG288","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT288)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT288-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,6,1,10.19999981,5.5999999049999998,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E289^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E289^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E289)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2110082241021189E-2},5.4759260614725726E-3,24.060380155905968,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-54040.234908722436,306.12033051477306,5.3685986192474116E-3,29.68263464164658,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-54040.234908722436,306.12033051477306,5.3685986192474116E-3,29.68263464164658,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y289","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA289","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE289","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG289","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT289)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT289-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,7,1,11,8.1999998089999995,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E290^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E290^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E290)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.6013348375090338E-3,27.71100173938553,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4772.4090153071666,-20.504269891589381,7.6490237476512391E-3,35.453843339605854,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4772.4090153071666,-20.504269891589381,7.6490237476512391E-3,35.453843339605854,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y290","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA290","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE290","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG290","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT290)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT290-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,8,1,12,9.6000003809999992,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E291^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E291^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E291)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.2618167070847795E-3,30.395887333321166,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3512.5293508361651,-13.50734432402772,8.4005972268967471E-3,37.355895437941214,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3512.5293508361651,-13.50734432402772,8.4005972268967471E-3,37.355895437941214,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y291","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA291","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE291","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG291","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT291)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT291-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,9,1,2.7999999519999998,1.8999999759999999,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E292^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E292^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E292)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.135679709566251E-3},4.1460006647972949E-3,13.207539985462143,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2273.3000515759768,-6.625103573117725,9.9525373069132509E-3,41.283483314843778,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2273.3000515759768,-6.625103573117725,9.9525373069132509E-3,41.283483314843778,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y292","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA292","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE292","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG292","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT292)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT292-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,10,1,11.30000019,8.3000001910000005,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E293^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E293^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E293)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},6.6621964357049049E-3,28.169979523878034,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4781.0182306854813,-20.552082425512985,7.6452505850981263E-3,35.444294370742938,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4781.0182306854813,-20.552082425512985,7.6452505850981263E-3,35.444294370742938,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y293","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA293","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE293","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG293","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT293)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT293-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,11,1,12,10.100000380000001,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E294^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E294^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E294)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.5212152891909675E-3,31.050432963521352,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3049.4477686099885,-10.935553180858726,8.8329281970737274E-3,38.450021364026313,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3049.4477686099885,-10.935553180858726,8.8329281970737274E-3,38.450021364026313,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y294","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA294","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE294","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG294","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT294)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT294-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,12,1,4.0999999049999998,2.5999999049999998,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E295^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E295^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E295)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.825050921716788E-3},4.3545216428554929E-3,15.048466114490559,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1584.4897143203832,-2.7996948488900255,1.1864826056604326E-2,46.123027191011964,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1584.4897143203832,-2.7996948488900255,1.1864826056604326E-2,46.123027191011964,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y295","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA295","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE295","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG295","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT295)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT295-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,13,1,5.0999999049999998,3.7000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E296^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E296^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E296)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},4.7318261183388671E-3,17.009783128117956,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1095.1306905883778,-8.1968099720566734E-2,1.4684976174925982E-2,53.260150304455678,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1095.1306905883778,-8.1968099720566734E-2,1.4684976174925982E-2,53.260150304455678,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y296","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA296","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE296","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG296","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT296)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT296-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,14,1,9,6.6999998090000004,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E297^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E297^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E297)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1116981629945701E-2},5.8567534005155462E-3,23.799782306614013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9897.4794941069304,-48.967096683643653,6.5640041711958882E-3,32.707919196295705,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9897.4794941069304,-48.967096683643653,6.5640041711958882E-3,32.707919196295705,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y297","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA297","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE297","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG297","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT297)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT297-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,15,1,11.19999981,7.9000000950000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E298^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E298^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E298)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2999554525195932E-2},6.4518013489383037E-3,27.537558905975711,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5789.6436241532883,-26.153630734184233,7.2808679550373928E-3,34.522129385890437,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5789.6436241532883,-26.153630734184233,7.2808679550373928E-3,34.522129385890437,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y298","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA298","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE298","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG298","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT298)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT298-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,16,1,13,11,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E299^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E299^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E299)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},8.073264156877185E-3,33.46444518366313,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2778.1986643906475,-9.4291316979090816,9.1531005409530523E-3,39.260300725022347,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2778.1986643906475,-9.4291316979090816,9.1531005409530523E-3,39.260300725022347,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y299","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA299","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE299","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG299","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT299)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT299-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,17,1,3.2999999519999998,2.9000000950000002,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E300^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E300^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E300)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.392524846184397E-3},4.4343569613923195E-3,14.437344794787316,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2412.2457471464882,-7.3967587694480468,9.6991605424632706E-3,40.642247534444351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2412.2457471464882,-7.3967587694480468,9.6991605424632706E-3,40.642247534444351,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y300","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA300","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE300","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG300","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT300)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT300-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,1,0.60000002379999995,0.1000000015,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E301^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E301^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E301)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},3.6292247180165012E-3,9.6843412586480344,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2806.0384857341114,-9.5837442083318312,9.1173889233520794E-3,39.169923191662505,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2806.0384857341114,-9.5837442083318312,9.1173889233520794E-3,39.169923191662505,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y301","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA301","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE301","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG301","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT301)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT301-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,1,10.100000380000001,6.5,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E302^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E302^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E302)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2024274164365772E-2},5.8126488675172647E-3,24.807231625674241,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15829.937596919193,-81.913868465601325,6.1853603569894822E-3,31.749662577054703,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15829.937596919193,-81.913868465601325,6.1853603569894822E-3,31.749662577054703,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y302","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA302","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE302","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG302","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT302)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT302-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,20,1,4,1.7999999520000001,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E303^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E303^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E303)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.1299681466690176E-3,14.383777297830431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y303","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA303","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE303","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG303","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT303)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT303-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,21,1,6.8000001909999996,4.6999998090000004,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E304^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E304^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E304)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4946816984716031E-3},5.054458979497709E-3,19.545930898838105,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1602.6063870759488,14.900308434756411,-6.8618943123647592E-4,14.359419235003976,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1602.6063870759488,14.900308434756411,-6.8618943123647592E-4,14.359419235003976,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y304","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA304","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE304","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG304","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT304)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT304-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,22,1,7.1999998090000004,5.1999998090000004,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E305^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E305^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E305)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.2639801465964369E-3,20.478909374744827,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4142.7047606676051,29.007115422364819,3.1397640367373651E-3,24.041989233613457,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4142.7047606676051,29.007115422364819,3.1397640367373651E-3,24.041989233613457,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y305","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA305","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE305","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG305","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT305)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT305-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,23,1,4.3000001909999996,2.4000000950000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E306^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E306^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E306)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.269248279531174E-3,15.037335588509849,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1323.5774854186936,-1.3506807114499555,1.3108927057611084E-2,49.271548240319831,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1323.5774854186936,-1.3506807114499555,1.3108927057611084E-2,49.271548240319831,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y306","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA306","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE306","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG306","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT306)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT306-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,24,1,4,2.7000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E307^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E307^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E307)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.3717702347422045E-3,14.990323327636737,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1692.2253435626083,-3.3980203874634114,1.1463024390489948E-2,45.106163606476343,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1692.2253435626083,-3.3980203874634114,1.1463024390489948E-2,45.106163606476343,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y307","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA307","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE307","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG307","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT307)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT307-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,25,1,7,4.9000000950000002,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E308^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E308^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E308)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},5.1281747319559985E-3,19.934333839632018,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2350.3353711980703,19.052930462200365,1.2989339732585273E-3,19.383290142163752,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2350.3353711980703,19.052930462200365,1.2989339732585273E-3,19.383290142163752,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y308","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA308","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE308","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG308","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT308)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT308-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,26,1,9.3000001910000005,6.1999998090000004,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E309^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E309^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E309)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1357849193126174E-2},5.7006483065484516E-3,23.711731423255564,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,22448.617562324049,-118.67167350001642,5.9991076566798711E-3,31.278301693219152,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,22448.617562324049,-118.67167350001642,5.9991076566798711E-3,31.278301693219152,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y309","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA309","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE309","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG309","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT309)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT309-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,27,1,10.30000019,8.6000003809999992,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E310^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E310^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E310)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},6.7372612111364517E-3,27.340762932856165,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3632.9373648380038,-14.176047800611359,8.3062394889257714E-3,37.117098648993789,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3632.9373648380038,-14.176047800611359,8.3062394889257714E-3,37.117098648993789,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y310","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA310","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE310","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG310","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT310)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT310-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,28,1,9.3999996190000008,5.3000001909999996,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E311^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E311^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E311)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},5.384363691932811E-3,23.016833421212027,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-20084.798681225151,117.54386039796871,5.0557569438268645E-3,28.890907443159279,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-20084.798681225151,117.54386039796871,5.0557569438268645E-3,28.890907443159279,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y311","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA311","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE311","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG311","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT311)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT311-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,29,1,10,8.3000001910000005,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E312^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E312^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E312)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},6.5935518126123936E-3,26.673113147058189,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3846.5019351779451,-15.362109806909618,8.1534106404807412E-3,36.730325512503043,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3846.5019351779451,-15.362109806909618,8.1534106404807412E-3,36.730325512503043,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y312","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA312","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE312","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG312","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT312)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT312-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,30,1,6.6999998090000004,3.7999999519999998,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E313^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E313^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E313)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},4.7828118929427784E-3,18.761615752214599,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-908.10703438000689,11.043304933097694,-5.4582718548000196E-3,2.282423920746302,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-908.10703438000689,11.043304933097694,-5.4582718548000196E-3,2.282423920746302,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y313","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA313","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE313","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG313","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT313)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT313-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,31,1,6.4000000950000002,4.4000000950000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E314^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E314^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E314)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},4.9677722972262276E-3,18.92193497323678,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-682.7412507096559,9.7917031664490146,-9.0931913475243344E-3,-6.9166849346606867,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-682.7412507096559,9.7917031664490146,-9.0931913475243344E-3,-6.9166849346606867,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y314","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA314","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE314","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG314","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT314)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT314-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,1,1,8.3000001910000005,6.5,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E315^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E315^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E315)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.057367682408296E-2},5.7663003188022479E-3,22.860337435840627,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,10815.6722063202,-54.066413900364779,6.4782301611749169E-3,32.490845762695031,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,10815.6722063202,-54.066413900364779,6.4782301611749169E-3,32.490845762695031,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y315","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA315","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE315","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG315","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT315)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT315-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,2,1,7.1999998090000004,6.4000000950000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E316^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E316^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E316)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.75250092892502E-3,21.707242121492005,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6034.5467782908208,-27.51373613875943,7.2107712041108623E-3,34.344731332515607,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6034.5467782908208,-27.51373613875943,7.2107712041108623E-3,34.344731332515607,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y316","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA316","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE316","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG316","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT316)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT316-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,3,1,7.1999998090000004,5.3000001909999996,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E317^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E317^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E317)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.3250036592683127E-3,20.632346406797211,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5248.3725733640485,35.147602967367007,3.6482933899439174E-3,25.328954979534469,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5248.3725733640485,35.147602967367007,3.6482933899439174E-3,25.328954979534469,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y317","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA317","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE317","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG317","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT317)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT317-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,4,1,8,6.9000000950000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E318^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E318^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E318)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},5.9661756516614364E-3,23.058181998501976,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4848.1354971931705,-20.924827959309408,7.6162945488398685E-3,35.371013592421988,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4848.1354971931705,-20.924827959309408,7.6162945488398685E-3,35.371013592421988,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y318","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA318","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE318","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG318","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT318)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT318-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,1,5.1999998090000004,3.4000000950000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E319^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E319^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E319)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4649637587458013E-3},4.6078054097650487E-3,16.799887829962664,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,845.80875540036618,1.3026776502395503,1.7376649574646963E-2,60.072129677533553,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,845.80875540036618,1.3026776502395503,1.7376649574646963E-2,60.072129677533553,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y319","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA319","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE319","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG319","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT319)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT319-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,6,1,7.5999999049999998,6.1999998090000004,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E320^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E320^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E320)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0055969023871349E-2},5.6700551579573905E-3,21.906559753192422,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13744.613695004726,-70.332717870493326,6.28120366175658E-3,31.992218979027086,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13744.613695004726,-70.332717870493326,6.28120366175658E-3,31.992218979027086,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y320","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA320","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE320","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG320","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT320)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT320-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,7,1,6.8000001909999996,6.5,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E321^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E321^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E321)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4946816984716031E-3},5.766270584234178E-3,21.335174715713599,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3762.4996215706892,-14.895590700055294,8.2114535036571391E-3,36.87721806891534,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3762.4996215706892,-14.895590700055294,8.2114535036571391E-3,36.87721806891534,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y321","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA321","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE321","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG321","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT321)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT321-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,8,1,9,6.6999998090000004,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E322^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E322^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E322)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1116981629945701E-2},5.8567534005155462E-3,23.799782306614013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9897.4794941069304,-48.967096683643653,6.5640041711958882E-3,32.707919196295705,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9897.4794941069304,-48.967096683643653,6.5640041711958882E-3,32.707919196295705,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y322","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA322","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE322","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG322","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT322)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT322-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,9,1,6.4000000950000002,5.3000001909999996,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E323^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E323^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E323)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},5.3133039141312162E-3,19.79022275554485,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1664.2953498432735,15.242907091592645,-4.549029764931147E-4,14.944749743210284,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1664.2953498432735,15.242907091592645,-4.549029764931147E-4,14.944749743210284,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y323","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA323","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE323","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG323","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT323)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT323-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,10,1,5.5,5.3000001909999996,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E324^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E324^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E324)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.6489046169958023E-3},5.3022931117022677E-3,18.848277530900088,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1989.2357230136122,-5.0475108716871553,1.0580702240658046E-2,42.873218002567761,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1989.2357230136122,-5.0475108716871553,1.0580702240658046E-2,42.873218002567761,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y324","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA324","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE324","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG324","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT324)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT324-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,11,1,10,8.8000001910000005,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E325^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E325^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E325)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},6.8182426791802454E-3,27.239244254462548,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3163.0636361069623,-11.566535480667543,8.7151378069003707E-3,38.151922156191183,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3163.0636361069623,-11.566535480667543,8.7151378069003707E-3,38.151922156191183,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y325","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA325","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE325","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG325","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT325)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT325-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,12,1,10.399999619999999,9,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E326^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E326^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E326)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2283393649193538E-2},6.9400010157178917E-3,27.9535895327733,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3173.7897865931145,-11.626104722631286,8.7044532184616941E-3,38.124882027154115,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3173.7897865931145,-11.626104722631286,8.7044532184616941E-3,38.124882027154115,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y326","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA326","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE326","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG326","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT326)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT326-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,13,1,5.0999999049999998,3.5,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E327^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E327^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E327)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},4.6270563126246554E-3,16.746759997668221,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,971.30388759043922,0.60572212044778961,1.5849085004427957E-2,56.206230365806093,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,971.30388759043922,0.60572212044778961,1.5849085004427957E-2,56.206230365806093,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y327","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA327","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE327","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG327","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT327)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT327-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,14,1,6.5,5.4000000950000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E328^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E328^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E328)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.2923355565297065E-3},5.3519200736650181E-3,19.988856817926823,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2478.6113967280367,19.765330088963665,1.5191288533306186E-3,19.940550536854996,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2478.6113967280367,19.765330088963665,1.5191288533306186E-3,19.940550536854996,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y328","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA328","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE328","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG328","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT328)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT328-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,15,1,4.1999998090000004,4.0999999049999998,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E329^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E329^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E329)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.8810296778595353E-3},4.8278861619096237E-3,16.337458543771653,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2480.159794840733,-7.7739293438361861,9.585644196511485E-3,40.354964906763406,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2480.159794840733,-7.7739293438361861,9.585644196511485E-3,40.354964906763406,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y329","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA329","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE329","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG329","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT329)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT329-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,16,1,5,3.7000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E330^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E330^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E330)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.6978191253983096E-3,16.822935350487377,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1168.4607185704665,-0.48921711097698939,1.4111913947052017E-2,51.809867340641361,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1168.4607185704665,-0.48921711097698939,1.4111913947052017E-2,51.809867340641361,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y330","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA330","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE330","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG330","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT330)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT330-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,17,1,0.40000000600000002,0.1000000015,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E331^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E331^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E331)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.0377848960547842E-3},3.6545073920858061E-3,9.5450419471830976,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2948.7053682323112,-10.376065559288079,8.9449647440022102E-3,38.733558975531039,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2948.7053682323112,-10.376065559288079,8.9449647440022102E-3,38.733558975531039,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y331","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA331","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE331","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG331","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT331)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT331-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,18,1,-0.5,-0.69999998809999997,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E332^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E332^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E332)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.6795386196240565E-3},{"$f":"0.622*((G332/100)*H332)/((1.013-((G332/100)*H332)))","v":3.4364726441200896E-3},{"$f":"(1.006*E332)+(I332*((1.86*E332)+2501))","v":8.0884221633853137},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K332)/((1.013-((100/100)*K332)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L332*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I332-L332=0,0,(E332-$H$2)/(I332-L332))","v":3070.1313168056254},{"$f":"E332-(N332*I332)","v":-11.05042228405892},{"$f":"IF(N332=0,L332,($C$2-O332)/N332)","v":8.8108355939002722E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P332*((1.86*$C$2)+2501))","v":38.394110287619057},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R332)/((1.013-((100/100)*R332)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S332*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I332-S332=0,0,(E332-$H$4)/(I332-S332))","v":3070.1313168056254},{"$f":"E332-(U332*I332)","v":-11.05042228405892},{"$f":"IF(U332=0,S332,($C$4-V332)/U332)","v":8.8108355939002722E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W332*((1.86*$C$4)+2501))","v":38.394110287619057},{"$f":"IF(E332<$C$2,0,IF($H$2>F332,E332-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y332","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F332,IF(Q332>J332,0,Q332-J332),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA332","v":0},{"$f":"Z332+AB332","v":0},null,{"$f":"IF(E332<$C$4,0,IF($H$4>F332,E332-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE332","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F332,IF(X332>J332,0,X332-J332),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG332","v":0},{"$f":"AF332+AH332","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E332>=$U$4-10,E332+10,IF(E332<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E332>=$U$4-10,E332+10,IF(E332<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR332,IF($U$4>25,AS332))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT332)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU332*AI332","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT332-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT332-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,19,1,1.8999999759999999,1.8999999759999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E333^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E333^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E333)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6984823719151874E-3},4.1403654494647311E-3,12.281086016280874,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2901.0519059076823,-10.111415102323976,9.0006714630478917E-3,38.874539311823085,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2901.0519059076823,-10.111415102323976,9.0006714630478917E-3,38.874539311823085,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y333","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA333","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE333","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG333","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT333)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT333-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,20,1,6.3000001909999996,5.3000001909999996,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E334^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E334^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E334)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},5.2749716846417841E-3,19.592316495509721,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1076.5264420077619,11.97864669035911,-3.7354895827183925E-3,6.6423723836396,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1076.5264420077619,11.97864669035911,-3.7354895827183925E-3,6.6423723836396,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y334","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA334","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE334","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG334","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT334)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT334-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,21,1,5,3.7000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E335^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E335^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E335)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.6978191253983096E-3,16.822935350487377,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1168.4607185704665,-0.48921711097698939,1.4111913947052017E-2,51.809867340641361,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1168.4607185704665,-0.48921711097698939,1.4111913947052017E-2,51.809867340641361,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y335","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA335","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE335","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG335","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT335)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT335-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,1,3,3,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E336^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E336^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E336)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.4757438774120466E-3,14.236810088243487,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.1842421357765,-9.4568198314488878,9.1466527605494358E-3,39.243982940288092,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.1842421357765,-9.4568198314488878,9.1466527605494358E-3,39.243982940288092,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y336","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA336","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE336","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG336","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT336)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT336-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,1,1.2000000479999999,1.2000000479999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E337^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E337^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E337)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},3.942207671989658E-3,11.075460443809975,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2978.7054738107358,-10.542675523454273,8.9108089929742298E-3,38.647118967059463,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2978.7054738107358,-10.542675523454273,8.9108089929742298E-3,38.647118967059463,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y337","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA337","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE337","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG337","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT337)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT337-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,24,1,5,4.6999998090000004,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E338^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E338^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E338)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},5.0621308334173861E-3,17.737467031127665,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2034.5255157166355,-5.299034344483589,1.0468796866861252E-2,42.590012358777784,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2034.5255157166355,-5.299034344483589,1.0468796866861252E-2,42.590012358777784,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y338","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA338","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE338","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG338","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT338)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT338-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,25,1,3.7999999519999998,3.7000000480000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E339^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E339^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E339)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6596871885373013E-3},4.6912699911154264E-3,15.588824095370049,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2551.0916475278946,-8.1678597386328242,9.4735364611664985E-3,40.071247134461728,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2551.0916475278946,-8.1678597386328242,9.4735364611664985E-3,40.071247134461728,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y339","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA339","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE339","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG339","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT339)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT339-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,26,1,1,0,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E340^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E340^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E340)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.6139667872079869E-3,10.051252913031382,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.7459253340976,-8.3158881600181473,9.433004207684512E-3,39.968669728639654,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.7459253340976,-8.3158881600181473,9.433004207684512E-3,39.968669728639654,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y340","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA340","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE340","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG340","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT340)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT340-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,27,1,-2.5,-4.6999998090000004,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E341^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E341^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E341)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.976602863506741E-3},2.4850239945597295E-3,3.6884896488191807,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2769.973032234835,-9.3834494493869371,9.1637893777281217E-3,39.287351605579218,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2769.973032234835,-9.3834494493869371,9.1637893777281217E-3,39.287351605579218,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y341","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA341","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE341","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG341","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT341)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT341-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,28,1,-2.2999999519999998,-3.2999999519999998,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E342^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E342^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E342)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0414691213715394E-3},2.829767602495935E-3,4.7513430765794968,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3047.1258118306014,-10.92265785504736,8.8354270606480854E-3,38.456345388005751,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3047.1258118306014,-10.92265785504736,8.8354270606480854E-3,38.456345388005751,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y342","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA342","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE342","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG342","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT342)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT342-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,29,1,2.2999999519999998,2.2999999519999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E343^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E343^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E343)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.8888775113179037E-3},4.2588554248767256E-3,12.983416752456083,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2857.6051808259863,-9.8701273745165885,9.0530796724825613E-3,39.00717191193197,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2857.6051808259863,-9.8701273745165885,9.0530796724825613E-3,39.00717191193197,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y343","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA343","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE343","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG343","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT343)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT343-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,30,1,1.3999999759999999,1.1000000240000001,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E344^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E344^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E344)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.9171943109259496E-3,11.215503321292587,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2810.9599928194311,-9.611076516112723,9.1111494228078519E-3,39.154132513265196,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2810.9599928194311,-9.611076516112723,9.1111494228078519E-3,39.154132513265196,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y344","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA344","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE344","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG344","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT344)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT344-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,1,1,3.0999999049999998,1.2999999520000001,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E345^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E345^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E345)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2885640615832151E-3},3.9633654477370696E-3,13.053829653691736,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1823.5777475399582,-4.1275051308620636,1.1037371539554294E-2,44.028938397442431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1823.5777475399582,-4.1275051308620636,1.1037371539554294E-2,44.028938397442431,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y345","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA345","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE345","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG345","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT345)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT345-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,2,1,6.3000001909999996,1.1000000240000001,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E346^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E346^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E346)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},3.9051420397785844E-3,16.150320889441705,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-181.98330817338802,7.010670858285879,-4.9396448674014479E-2,-108.91455644624889,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-181.98330817338802,7.010670858285879,-4.9396448674014479E-2,-108.91455644624889,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y346","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA346","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE346","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG346","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT346)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT346-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,3,1,5,2.9000000950000002,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E347^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E347^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E347)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.4378555429592428E-3,16.170348769490587,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,896.22568358207968,1.0226798823728314,1.6711549771442687E-2,58.388921699576301,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,896.22568358207968,1.0226798823728314,1.6711549771442687E-2,58.388921699576301,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y347","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA347","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE347","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG347","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT347)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT347-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,4,1,7.6999998090000004,4.5,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E348^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E348^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E348)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0128388518603581E-2},5.0153246317780837E-3,20.361356189525569,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3157.9649977264312,23.538219448390389,2.3870497151860489E-3,22.137049937204246,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3157.9649977264312,23.538219448390389,2.3870497151860489E-3,22.137049937204246,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y348","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA348","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE348","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG348","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT348)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT348-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,5,1,6.6999998090000004,4.9000000950000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E349^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E349^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E349)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},5.1356632664145661E-3,19.648494270958391,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1674.7101599985913,15.300747259596026,-4.1753657265957133E-4,15.039315143376063,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1674.7101599985913,15.300747259596026,-4.1753657265957133E-4,15.039315143376063,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y349","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA349","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE349","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG349","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT349)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT349-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,6,1,6.1999998090000004,2.0999999049999998,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E350^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E350^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E350)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0943355262047137E-3},4.2164530126308046E-3,16.831172927087366,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-149.56690750899054,6.8306416467561561,-6.1306063660456905E-2,-139.05493366933794,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-149.56690750899054,6.8306416467561561,-6.1306063660456905E-2,-139.05493366933794,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y350","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA350","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE350","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG350","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT350)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT350-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,7,1,1.3999999759999999,-0.40000000600000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E351^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E351^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E351)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.4750527579830645E-3,10.108555960798306,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2213.0352835537083,-6.2904143896271467,1.0072326706799285E-2,41.586641536499357,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2213.0352835537083,-6.2904143896271467,1.0072326706799285E-2,41.586641536499357,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y351","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA351","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE351","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG351","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT351)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT351-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,8,1,3.7999999519999998,0.69999998809999997,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E352^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E352^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E352)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6596871885373013E-3},3.7854458140771496E-3,13.316955463394883,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1244.203091870055,-0.90986343398134695,1.3590918994233956E-2,50.491354153847524,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1244.203091870055,-0.90986343398134695,1.3590918994233956E-2,50.491354153847524,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y352","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA352","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE352","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG352","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT352)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT352-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,1,4.6999998090000004,3.2999999519999998,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E353^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E353^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E353)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},4.5973461317376551E-3,16.266352481580274,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1359.4065343752343,-1.5496625632688747,1.290979712064903E-2,48.767598161053741,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1359.4065343752343,-1.5496625632688747,1.290979712064903E-2,48.767598161053741,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y353","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA353","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE353","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG353","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT353)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT353-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,1,6.0999999049999998,2.7000000480000002,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E354^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E354^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E354)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0292911828185416E-3},4.4109347648308333E-3,17.218394216334275,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-87.511094910521436,6.4860056358492297,-0.10871757888389653,-259.04209993621004,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-87.511094910521436,6.4860056358492297,-0.10871757888389653,-259.04209993621004,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y354","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA354","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE354","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG354","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT354)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT354-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,11,1,0.80000001190000003,0.5,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E355^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E355^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E355)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.205985898755346E-3},3.7569298211928793E-3,10.206471806431884,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2894.1689620477869,-10.073189669188173,9.008869216377724E-3,38.89528585804009,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2894.1689620477869,-10.073189669188173,9.008869216377724E-3,38.89528585804009,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y355","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA355","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE355","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG355","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT355)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT355-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,12,1,1.6000000240000001,-0.40000000600000002,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E356^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E356^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E356)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},3.4832847883154274E-3,10.331661535406404,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2125.233077943104,-5.8027920280239895,1.0259012178149283E-2,42.059097659973084,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2125.233077943104,-5.8027920280239895,1.0259012178149283E-2,42.059097659973084,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y356","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA356","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE356","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG356","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT356)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT356-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,13,1,1.2999999520000001,-0.89999997620000005,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E357^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E357^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E357)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.3312414297392771E-3,9.6472897089696268,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2114.8265552096013,-5.7449978854270221,1.0282166086793755E-2,42.117694645814169,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2114.8265552096013,-5.7449978854270221,1.0282166086793755E-2,42.117694645814169,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y357","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA357","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE357","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG357","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT357)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT357-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,14,1,1,-2.5999999049999998,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E358^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E358^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E358)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},2.8332294712818656E-3,8.0971767144925302,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1837.9538871028803,-4.2073451197969431,1.0994478839536755E-2,43.92038726794604,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1837.9538871028803,-4.2073451197969431,1.0994478839536755E-2,43.92038726794604,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y358","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA358","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE358","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG358","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT358)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT358-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,15,1,2.2999999519999998,0.89999997620000005,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E359^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E359^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E359)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.8888775113179037E-3},3.8303472304466826E-3,11.909884600169031,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2147.04511447295,-5.9239283558655451,1.0211209912674501E-2,41.938121598600119,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2147.04511447295,-5.9239283558655451,1.0211209912674501E-2,41.938121598600119,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y359","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA359","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE359","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG359","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT359)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT359-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,16,1,2.2999999519999998,-0.1000000015,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E360^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E360^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E360)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.8888775113179037E-3},3.5735236705504055E-3,11.266470185702135,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1868.5715163611874,-4.3773845918329677,1.0905327633119128E-2,43.694766960792563,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1868.5715163611874,-4.3773845918329677,1.0905327633119128E-2,43.694766960792563,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y360","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA360","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE360","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG360","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT360)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT360-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,17,1,3,0,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E361^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E361^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E361)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},3.6204027671529839E-3,12.092829168090326,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1551.7965156892922,-2.6181283994598719,1.1997789794746309E-2,46.459526500952173,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1551.7965156892922,-2.6181283994598719,1.1997789794746309E-2,46.459526500952173,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y361","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA361","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE361","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG361","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT361)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT361-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,18,1,0.89999997620000005,-0.1000000015,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E362^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E362^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E362)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2489252349741276E-3},3.5889540965813775E-3,9.8873820806060273,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.826960689863,-8.4163038283842706,9.405982832497984E-3,39.9002851131726,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.826960689863,-8.4163038283842706,9.405982832497984E-3,39.9002851131726,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y362","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA362","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE362","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG362","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT362)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT362-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,19,1,1.7000000479999999,0.69999998809999997,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E363^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E363^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E363)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.7950450605494569E-3,11.21360767754247,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2445.125572911792,-7.5793616799020569,9.6434154307348877E-3,40.501170035486624,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2445.125572911792,-7.5793616799020569,9.6434154307348877E-3,40.501170035486624,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y363","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA363","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE363","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG363","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT363)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT363-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,20,1,0.30000001189999997,-1.8999999759999999,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E364^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E364^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E364)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9966127792813167E-3},3.033989321259842E-3,7.891500270550682,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2262.2130231098536,-6.5635301426302401,9.9740961227480964E-3,41.338043503605974,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2262.2130231098536,-6.5635301426302401,9.9740961227480964E-3,41.338043503605974,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y364","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA364","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE364","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG364","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT364)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT364-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,21,1,-15,-16.200000760000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E365^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E365^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E365)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.473993767931339E-3},1.3396661752134787E-3,-11.776871582079545,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4983.4126491160687,-21.676109363151795,7.5603029522017572E-3,35.229312299314117,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4983.4126491160687,-21.676109363151795,7.5603029522017572E-3,35.229312299314117,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y365","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA365","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE365","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG365","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT365)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT365-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,22,1,-4.1999998090000004,-7,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E366^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E366^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E366)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.4695647406750158E-3},2.0927556380929456E-3,0.99243343671514683,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2947.2184774571479,-10.367807894390154,8.946675686269525E-3,38.737888959783461,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2947.2184774571479,-10.367807894390154,8.946675686269525E-3,38.737888959783461,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y366","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA366","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE366","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG366","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT366)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT366-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,23,1,-5.9000000950000002,-8.5,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E367^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E367^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E367)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.0342354273591357E-3},1.9381524692542232E-3,-1.1093500555052556,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3291.3902992406884,-12.279216330752737,8.5918756998453368E-3,37.839975346140591,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3291.3902992406884,-12.279216330752737,8.5918756998453368E-3,37.839975346140591,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y367","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA367","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE367","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG367","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT367)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT367-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,24,1,-7,-8.6000003809999992,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E368^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E368^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E368)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.7856950473216821E-3},1.9821076786356389E-3,-2.1105557377081032,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3639.8882203258854,-14.214650390883348,8.3009830417754369E-3,37.103795842803606,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3639.8882203258854,-14.214650390883348,8.3009830417754369E-3,37.103795842803606,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y368","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA368","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE368","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG368","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT368)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT368-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,25,1,-11.30000019,-11.399999619999999,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E369^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E369^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E369)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.0037050943617955E-3},1.8312606953752337E-3,-6.826306629949106,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4647.5577114687685,-19.810889956500827,7.705313667892788E-3,35.596299618156351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4647.5577114687685,-19.810889956500827,7.705313667892788E-3,35.596299618156351,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y369","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA369","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE369","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG369","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT369)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT369-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,26,1,-1.2000000479999999,-2.5999999049999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E370^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E370^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E370)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4194259392772804E-3},2.9421603393644594E-3,6.1445760583223752,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2757.0514197275625,-9.3116873887109097,9.1807092198563627E-3,39.330171665243689,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2757.0514197275625,-9.3116873887109097,9.1807092198563627E-3,39.330171665243689,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y370","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA370","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE370","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG370","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT370)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT370-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,1,-0.30000001189999997,-1.1000000240000001,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E371^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E371^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E371)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},3.3048021051584535E-3,7.9616659733820647,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2801.439544037954,-9.5582033145107683,9.1232392892089866E-3,39.184729063558535,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2801.439544037954,-9.5582033145107683,9.1232392892089866E-3,39.184729063558535,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y371","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA371","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE371","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG371","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT371)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT371-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,28,1,-0.1000000015,-0.40000000600000002,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E372^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E372^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E372)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8353709963614633E-3},3.4950600789670386E-3,8.6398951748031259,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2963.1992303074176,-10.45655933737331,8.9283768255530253E-3,38.691578935036574,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2963.1992303074176,-10.45655933737331,8.9283768255530253E-3,38.691578935036574,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y372","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA372","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE372","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG372","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT372)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT372-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,29,1,1.2999999520000001,0.69999998809999997,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E373^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E373^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E373)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.8100481269068196E-3,10.845943013136655,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.575806966498,-8.970273602268044,9.2634284436499195E-3,39.539514168051468,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.575806966498,-8.970273602268044,9.2634284436499195E-3,39.539514168051468,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y373","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA373","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE373","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG373","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT373)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT373-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,30,1,2,-1.5,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E374^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E374^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E374)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},3.1219857315960705E-3,9.8317001016433085,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1644.966680359765,-3.13556250503414,1.1632796416793724E-2,45.535815859764888,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1644.966680359765,-3.13556250503414,1.1632796416793724E-2,45.535815859764888,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y374","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA374","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE374","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG374","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT374)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT374-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,31,1,0.5,-1.7999999520000001,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E375^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E375^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E375)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.0793060709472711E-3},3.0760349436426051E-3,8.1990241065477427,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2219.8803751397118,-6.3284296046362085,1.0058393170501782E-2,41.551379100179091,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2219.8803751397118,-6.3284296046362085,1.0058393170501782E-2,41.551379100179091,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y375","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA375","v":0},0,{"$f":"SUM(AC11:AC375)","v":112.16089541906925},0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE375","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG375","v":0},0,{"$f":"SUM(AI11:AI375)","v":112.16089541906925},null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT375)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT375-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,1,2,2.5999999049999998,-0.40000000600000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E376^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E376^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E376)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0357690133433974E-3},3.4753802955916303E-3,11.324332962200049,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1635.9795605607028,-3.0856512237633211,1.1666191732384514E-2,45.620331388649433,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1635.9795605607028,-3.0856512237633211,1.1666191732384514E-2,45.620331388649433,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y376","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA376","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE376","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG376","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT376)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT376-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,2,2,4.4000000950000002,-1.5,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E377^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E377^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E377)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},3.1574733188633542E-3,12.349081628246752,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,667.73148951038092,2.2916557327060869,2.0529725619718279E-2,68.05180840935823,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,667.73148951038092,2.2916557327060869,2.0529725619718279E-2,68.05180840935823,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y377","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA377","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE377","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG377","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT377)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT377-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,3,2,1.7000000479999999,0.89999997620000005,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E378^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E378^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E378)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.8361036681271495E-3,11.316425082415106,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2503.577381498329,-7.9039823286059043,9.5479302957673963E-3,40.259520075316303,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2503.577381498329,-7.9039823286059043,9.5479302957673963E-3,40.259520075316303,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y378","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA378","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE378","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG378","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT378)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT378-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,4,2,1.7000000479999999,-0.60000002379999995,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E379^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E379^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E379)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.4257598815049545E-3,10.288857764983062,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2020.7848819546812,-5.2227237297520723,1.0502218182285481E-2,42.674593687000808,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2020.7848819546812,-5.2227237297520723,1.0502218182285481E-2,42.674593687000808,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y379","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA379","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE379","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG379","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT379)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT379-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,5,2,-1,-2.0999999049999998,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E380^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E380^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E380)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},3.0499271517306849E-3,6.6161949419762234,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2795.8411576082235,-9.5271118585154699,9.1303870354184618E-3,39.202818293755627,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2795.8411576082235,-9.5271118585154699,9.1303870354184618E-3,39.202818293755627,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y380","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA380","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE380","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG380","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT380)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT380-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,6,2,-9,-9,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E381^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E381^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E381)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.3896373528372005E-3},2.0882852548548612E-3,-3.8661564727742626,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4328.5537690155679,-18.039255010681643,7.8638863757081404E-3,35.997609084187133,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4328.5537690155679,-18.039255010681643,7.8638863757081404E-3,35.997609084187133,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y381","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA381","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE381","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG381","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT381)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT381-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,7,2,-12.100000380000001,-12.100000380000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E382^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E382^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E382)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.8822787860733135E-3},1.7748202682585348E-3,-7.7737189975772747,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4789.8479614619582,-20.601119623879512,7.6413948664683946E-3,35.434536472263559,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4789.8479614619582,-20.601119623879512,7.6413948664683946E-3,35.434536472263559,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y382","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA382","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE382","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG382","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT382)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT382-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,8,2,-18.299999239999998,-18.299999239999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E383^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E383^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E383)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0178183215916056E-3},1.2414491756386052E-3,-15.347191292453321,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5635.1786894373845,-25.295787178578273,7.3282125473648893E-3,34.641947186369165,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5635.1786894373845,-25.295787178578273,7.3282125473648893E-3,34.641947186369165,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y383","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA383","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE383","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG383","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT383)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT383-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,9,2,1,0.60000002379999995,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E384^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E384^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E384)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.7703484388815806E-3,10.442654293739153,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2803.7946737911093,-9.5712828712727998,9.1202409043373237E-3,39.177140871060729,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2803.7946737911093,-9.5712828712727998,9.1202409043373237E-3,39.177140871060729,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y384","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA384","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE384","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG384","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT384)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT384-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,10,2,2,2,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E385^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E385^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E385)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},4.1696237975418398E-3,12.455740118178996,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y385","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA385","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE385","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG385","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT385)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT385-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,11,2,0.60000002379999995,-3.7000000480000002,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E386^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E386^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E386)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},2.5663334380406229E-3,7.0248639807128574,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1807.6448297573252,-4.0390193469074731,1.1085706117167771E-2,44.151261613083506,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1807.6448297573252,-4.0390193469074731,1.1085706117167771E-2,44.151261613083506,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y386","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA386","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE386","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG386","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT386)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT386-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,12,2,3.9000000950000002,1.1000000240000001,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E387^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E387^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E387)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7143819357415088E-3},3.9085568457777158E-3,13.727053438909982,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1276.5265592617361,-1.0893765270195317,1.3387403813127844E-2,49.97630607411142,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1276.5265592617361,-1.0893765270195317,1.3387403813127844E-2,49.97630607411142,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y387","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA387","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE387","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG387","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT387)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT387-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,2,-1,-1,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E388^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E388^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E388)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},3.3906552581813047E-3,7.4677221819312258,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3236.2599153679457,-11.973041698883709,8.6436325976318625E-3,37.970959632782815,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3236.2599153679457,-11.973041698883709,8.6436325976318625E-3,37.970959632782815,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y388","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA388","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE388","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG388","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT388)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT388-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,2,-5,-6.5999999049999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E389^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E389^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E389)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2564295104930618E-3},2.2557814689959195E-3,0.59073068629713177,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3335.4918429345698,-12.524140689278852,8.5517045258858369E-3,37.738311745930844,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3335.4918429345698,-12.524140689278852,8.5517045258858369E-3,37.738311745930844,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y389","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA389","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE389","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG389","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT389)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT389-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,15,2,2,1.7000000479999999,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E390^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E390^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E390)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},4.0856835478498346E-3,12.245493295970437,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2724.8654705416407,-9.132938023096079,9.2235518761593135E-3,39.438596146108949,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2724.8654705416407,-9.132938023096079,9.2235518761593135E-3,39.438596146108949,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y390","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA390","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE390","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG390","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT390)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT390-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,16,2,0.60000002379999995,-2.2999999519999998,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E391^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E391^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E391)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},2.9075829896105698E-3,7.8787099437039529,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2040.7677758333878,-5.3337016469585548,1.0453762500364118E-2,42.551963985421494,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2040.7677758333878,-5.3337016469585548,1.0453762500364118E-2,42.551963985421494,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y391","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA391","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE391","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG391","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT391)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT391-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,17,2,-1.7000000479999999,-3.7999999519999998,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E392^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E392^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E392)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2430936228487976E-3},2.6511209607383737E-3,4.9118706298041266,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2652.8626408145064,-8.733059801023094,9.3231588475418854E-3,39.690677485005104,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2652.8626408145064,-8.733059801023094,9.3231588475418854E-3,39.690677485005104,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y392","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA392","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE392","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG392","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT392)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT392-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,18,2,-4.0999999049999998,-6.4000000950000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E393^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E393^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E393)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.4973001482787826E-3},2.2170118538744864E-3,1.4032398101041892,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3027.0025668198828,-10.810900477348177,8.8572440510069506E-3,38.51155895452635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3027.0025668198828,-10.810900477348177,8.8572440510069506E-3,38.51155895452635,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y393","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA393","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE393","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG393","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT393)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT393-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,19,2,-5.3000001909999996,-6.4000000950000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E394^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E394^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E394)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.1803685925459319E-3},2.3187504902846949E-3,0.44453654089903605,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3493.157788491787,-13.399761525707131,8.4163852038303816E-3,37.395851018445782,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3493.157788491787,-13.399761525707131,8.4163852038303816E-3,37.395851018445782,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y394","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA394","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE394","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG394","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT394)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT394-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,20,2,-2.4000000950000002,-4.8000001909999996,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E395^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E395^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E395)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0088921426188577E-3},2.4702104088580252E-3,3.7525691172822921,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2724.2340709178729,-9.1294314531470011,9.2244024555056571E-3,39.440748758295499,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2724.2340709178729,-9.1294314531470011,9.2244024555056571E-3,39.440748758295499,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y395","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA395","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE395","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG395","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT395)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT395-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,21,2,-9,-11.100000380000001,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E396^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E396^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E396)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.3896373528372005E-3},{"$f":"0.622*((G396/100)*H396)/((1.013-((G396/100)*H396)))","v":1.6904327283122397E-3},{"$f":"(1.006*E396)+(I396*((1.86*E396)+2501))","v":-4.8545255903630355},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K396)/((1.013-((100/100)*K396)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L396*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I396-L396=0,0,(E396-$H$2)/(I396-L396))","v":3882.7782022671754},{"$f":"E396-(N396*I396)","v":-15.563575349889796},{"$f":"IF(N396=0,L396,($C$2-O396)/N396)","v":8.129121393403221E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P396*((1.86*$C$2)+2501))","v":36.668855257569135},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R396)/((1.013-((100/100)*R396)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S396*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I396-S396=0,0,(E396-$H$4)/(I396-S396))","v":3882.7782022671754},{"$f":"E396-(U396*I396)","v":-15.563575349889796},{"$f":"IF(U396=0,S396,($C$4-V396)/U396)","v":8.129121393403221E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W396*((1.86*$C$4)+2501))","v":36.668855257569135},{"$f":"IF(E396<$C$2,0,IF($H$2>F396,E396-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y396","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F396,IF(Q396>J396,0,Q396-J396),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA396","v":0},{"$f":"Z396+AB396","v":0},null,{"$f":"IF(E396<$C$4,0,IF($H$4>F396,E396-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE396","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F396,IF(X396>J396,0,X396-J396),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG396","v":0},{"$f":"AF396+AH396","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E396>=$U$4-10,E396+10,IF(E396<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E396>=$U$4-10,E396+10,IF(E396<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR396,IF($U$4>25,AS396))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT396)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU396*AI396","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT396-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT396-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,22,2,-4,-4.3000001909999996,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E397^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E397^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E397)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.5252858776355185E-3},2.7069776244810456E-3,2.726011125300956,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3512.8785429136915,-13.509283613186941,8.4003142302526111E-3,37.355179241354101,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3512.8785429136915,-13.509283613186941,8.4003142302526111E-3,37.355179241354101,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y397","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA397","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE397","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG397","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT397)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT397-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,23,2,1.7000000479999999,1.7000000479999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E398^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E398^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E398)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},4.0825685006073767E-3,11.933612950270462,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2923.0276216474967,-10.233460446543367,8.9747562603453897E-3,38.808954153431699,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2923.0276216474967,-10.233460446543367,8.9747562603453897E-3,38.808954153431699,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y398","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA398","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE398","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG398","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT398)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT398-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,24,2,2.2000000480000002,2.2000000480000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E399^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E399^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E399)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.840698134809883E-3},4.2288673691771332E-3,12.806901864252238,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2868.4038766393414,-9.9300995075413017,9.0399053350608827E-3,38.973830825758682,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2868.4038766393414,-9.9300995075413017,9.0399053350608827E-3,38.973830825758682,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y399","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA399","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE399","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG399","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT399)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT399-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,25,2,2.0999999049999998,1.8999999759999999,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E400^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E400^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E400)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7929071965016144E-3},4.1568520558780651E-3,12.525123559576784,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2792.1085384225025,-9.5063822131762805,9.135168587531696E-3,39.214919254581716,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2792.1085384225025,-9.5063822131762805,9.135168587531696E-3,39.214919254581716,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y400","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA400","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE400","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG400","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT400)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT400-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,26,2,0.30000001189999997,-7.0999999049999998,50,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E401^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E401^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E401)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9966127792813167E-3},1.8464786605357443E-3,4.9208734771047453,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1537.5621270448919,-2.5390756449363421,1.2057448163455617E-2,46.610507514146946,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1537.5621270448919,-2.5390756449363421,1.2057448163455617E-2,46.610507514146946,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y401","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA401","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE401","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG401","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT401)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT401-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,27,2,-4,-6.1999998090000004,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E402^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E402^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E402)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.5252858776355185E-3},2.2588443070352166E-3,1.6085638102507342,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3035.0840968062685,-10.855782433443961,8.848447547698441E-3,38.489297115813308,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3035.0840968062685,-10.855782433443961,8.848447547698441E-3,38.489297115813308,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y402","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA402","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE402","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG402","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT402)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT402-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,28,2,3.7999999519999998,3,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E403^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E403^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E403)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6596871885373013E-3},4.4526410590410423E-3,14.990326506981416,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1998.1746777790106,-5.0971546614149261,1.0558213401475294E-2,42.81630414791762,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1998.1746777790106,-5.0971546614149261,1.0558213401475294E-2,42.81630414791762,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y403","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA403","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE403","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG403","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT403)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT403-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,29,2,2.0999999049999998,2.0999999049999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E404^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E404^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E404)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7929071965016144E-3},4.1991239243322834E-3,12.631010616491498,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2879.2445499318596,-9.9903047686222095,9.0267791838790825E-3,38.940611687393826,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2879.2445499318596,-9.9903047686222095,9.0267791838790825E-3,38.940611687393826,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y404","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA404","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE404","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG404","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT404)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT404-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,30,2,4,3.2000000480000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E405^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E405^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E405)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.5653464144938616E-3,15.475897559972982,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2023.6780186059586,-5.2387911863327563,1.0495143491731663E-2,42.656689343134829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2023.6780186059586,-5.2387911863327563,1.0495143491731663E-2,42.656689343134829,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y405","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA405","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE405","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG405","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT405)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT405-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,2,6.3000001909999996,6.3000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E406^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E406^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E406)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},5.6756354890605907E-3,20.599071648963672,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2459.2283703183434,-7.6576836232834316,9.6199620616042991E-3,40.441815187025696,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2459.2283703183434,-7.6576836232834316,9.6199620616042991E-3,40.441815187025696,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y406","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA406","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE406","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG406","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT406)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT406-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,1,2,-5,-8.1999998089999995,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E407^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E407^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E407)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2564295104930618E-3},1.9137421032972967E-3,-0.26152880121412636,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3022.0578706669339,-10.783439385696287,8.8626494037936758E-3,38.525238605144885,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3022.0578706669339,-10.783439385696287,8.8626494037936758E-3,38.525238605144885,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y407","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA407","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE407","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG407","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT407)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT407-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,2,2,-1.6000000240000001,-3.5,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E408^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E408^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E408)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2777453553649496E-3},2.7340942447782288E-3,5.2202330174518403,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.4639884531298,-8.9696526018366729,9.263582340109924E-3,39.53990364305659,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.4639884531298,-8.9696526018366729,9.263582340109924E-3,39.53990364305659,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y408","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA408","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE408","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG408","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT408)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT408-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,3,2,-3,-4.9000000950000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E409^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E409^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E409)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8193938537087165E-3},2.4658677005497884E-3,3.1353755773059531,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7171004173533,-10.187306754159286,8.9845106238302073E-3,38.833640106364541,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7171004173533,-10.187306754159286,8.9845106238302073E-3,38.833640106364541,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y409","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA409","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE409","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG409","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT409)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT409-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,4,2,-3.7000000480000002,-4.4000000950000002,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E410^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E410^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E410)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.6107670043369509E-3},2.6726622840913721E-3,2.9437350621467893,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3366.90562983268,-12.69860173894871,8.5237321428503782E-3,37.667520357840026,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3366.90562983268,-12.69860173894871,8.5237321428503782E-3,37.667520357840026,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y410","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA410","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE410","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG410","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT410)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT410-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,5,2,-2.9000000950000002,-4.9000000950000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E411^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E411^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E411)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8502779346846674E-3},2.4817327485092853E-3,3.2760270415677408,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2897.2173290099117,-10.090119219952498,9.0052337319370089E-3,38.886085319436901,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2897.2173290099117,-10.090119219952498,9.0052337319370089E-3,38.886085319436901,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y411","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA411","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE411","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG411","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT411)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT411-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,6,2,-10.30000019,-11.100000380000001,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E412^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E412^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E412)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.1639305477354704E-3},1.7924433262938597E-3,-5.9132390619576443,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4333.7203333184043,-18.067948279480575,7.8611321587967256E-3,35.990638822196402,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4333.7203333184043,-18.067948279480575,7.8611321587967256E-3,35.990638822196402,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y412","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA412","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE412","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG412","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT412)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT412-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,7,2,-0.30000001189999997,-5.0999999049999998,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E413^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E413^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E413)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},2.27051063411073E-3,5.3754801389554467,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1918.8974712193115,-4.6568771260716346,1.076497177983448E-2,43.33955998153391,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1918.8974712193115,-4.6568771260716346,1.076497177983448E-2,43.33955998153391,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y413","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA413","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE413","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG413","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT413)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT413-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,8,2,-3.2000000480000002,-6.6999998090000004,71,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E414^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E414^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E414)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.7584467966145187E-3},2.0813990872284938E-3,1.9739905813174516,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.5812283994965,-8.7148359983284642,9.3278272556518993E-3,39.702492105513599,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2649.5812283994965,-8.7148359983284642,9.3278272556518993E-3,39.702492105513599,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y414","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA414","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE414","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG414","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT414)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT414-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,9,2,-2,-3.4000000950000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E415^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E415^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E415)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},2.7902985897488358E-3,4.9561568622079726,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2895.0396105094792,-10.078024942471618,9.0078300993893193E-3,38.89265610233052,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2895.0396105094792,-10.078024942471618,9.0078300993893193E-3,38.89265610233052,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y415","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA415","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE415","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG415","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT415)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT415-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,10,2,-0.20000000300000001,-0.60000002379999995,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E416^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E416^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E416)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7959112555307259E-3},3.4353098220451933E-3,8.389231926644058,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2926.825439751748,-10.254552183590922,8.9703170633291425E-3,38.797719611190864,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2926.825439751748,-10.254552183590922,8.9703170633291425E-3,38.797719611190864,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y416","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA416","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE416","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG416","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT416)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT416-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,11,2,1.7000000479999999,1.2999999520000001,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E417^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E417^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E417)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.9593118236405083E-3,11.624958263552749,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2697.0507260366103,-8.9784647805549689,9.2613996983518018E-3,39.534379900600811,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2697.0507260366103,-8.9784647805549689,9.2613996983518018E-3,39.534379900600811,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y417","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA417","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE417","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG417","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT417)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT417-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,12,2,-0.20000000300000001,-0.80000001190000003,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E418^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E418^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E418)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7959112555307259E-3},3.3993297768234163E-3,8.2992592181214171,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2877.9434260083372,-9.983078787043338,9.0283493943039278E-3,38.944585513128615,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2877.9434260083372,-9.983078787043338,9.0283493943039278E-3,38.944585513128615,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y418","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA418","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE418","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG418","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT418)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT418-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,13,2,1,0.30000001189999997,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E419^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E419^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E419)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.6921478417776018E-3,10.246929147271489,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2686.0086715680568,-8.9171411197259243,9.2766420985452829E-3,39.572954757314463,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2686.0086715680568,-8.9171411197259243,9.2766420985452829E-3,39.572954757314463,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y419","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA419","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE419","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG419","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT419)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT419-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,14,2,-0.80000001190000003,-3.5,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E420^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E420^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E420)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.5661297766615566E-3},2.6772824894744085E-3,5.8870996978004984,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2364.0962481717961,-7.1293535005624955,9.7835921521591592E-3,40.855923674998316,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2364.0962481717961,-7.1293535005624955,9.7835921521591592E-3,40.855923674998316,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y420","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA420","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE420","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG420","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT420)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT420-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,15,2,-5.1999998090000004,-8.8000001910000005,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E421^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E421^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E421)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2054953941186449E-3},1.8128424729203837E-3,-0.71481459483417709,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2994.0091601677987,-10.627666778864874,8.893649068652993E-3,38.603691316984253,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2994.0091601677987,-10.627666778864874,8.893649068652993E-3,38.603691316984253,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y421","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA421","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE421","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG421","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT421)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT421-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,16,2,-9.1000003809999992,-11.19999981,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E422^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E422^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E422)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.3714798054453074E-3},1.6813529714972653E-3,-4.9779951831584084,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3899.4984504237073,-15.656433687968882,8.1180782837672865E-3,36.640907797426898,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3899.4984504237073,-15.656433687968882,8.1180782837672865E-3,36.640907797426898,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y422","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA422","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE422","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG422","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT422)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT422-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,2,-12.69999981,-13.399999619999999,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E423^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E423^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E423)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.7944118100096328E-3},1.5998154598301313E-3,-8.8128521840515734,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4729.5907003444227,-20.266472131079823,7.6679937924520178E-3,35.501851970185868,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4729.5907003444227,-20.266472131079823,7.6679937924520178E-3,35.501851970185868,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y423","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA423","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE423","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG423","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT423)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT423-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,18,2,-1.2999999520000001,-2.7000000480000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E424^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E424^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E424)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3835403828914243E-3},2.9225868356578966E-3,5.9945229095607075,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.5480802783818,-9.4088576463214881,9.1578364876531929E-3,39.272286269493193,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.5480802783818,-9.4088576463214881,9.1578364876531929E-3,39.272286269493193,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y424","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA424","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE424","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG424","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT424)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT424-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,19,2,-2,-3.0999999049999998,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E425^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E425^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E425)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},2.8540054463037814E-3,5.1152507209455074,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2963.3575493170156,-10.457438585096188,8.928196528695637E-3,38.691122646961773,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2963.3575493170156,-10.457438585096188,8.928196528695637E-3,38.691122646961773,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y425","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA425","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE425","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG425","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT425)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT425-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,20,2,-5,-5.0999999049999998,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E426^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E426^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E426)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2564295104930618E-3},2.5981960631636138E-3,1.443925130584776,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3721.937608630551,-14.670323642084492,8.2404185311879315E-3,36.950521601989166,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3721.937608630551,-14.670323642084492,8.2404185311879315E-3,36.950521601989166,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y426","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA426","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE426","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG426","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT426)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT426-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,21,2,-3.4000000950000002,-3.5,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E427^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E427^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E427)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.6985800171339617E-3},2.8693372115801115E-3,3.7376665815588148,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3501.8327212952659,-13.447939030941352,8.4092934684924306E-3,37.377903538321902,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3501.8327212952659,-13.447939030941352,8.4092934684924306E-3,37.377903538321902,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y427","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA427","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE427","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG427","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT427)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT427-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,22,2,-0.80000001190000003,-1.2000000479999999,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E428^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E428^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E428)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.5661297766615566E-3},3.2983932137562555E-3,7.4395734064579191,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3015.1831636701418,-10.745259697181712,8.8701940298137119E-3,38.54433224289135,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3015.1831636701418,-10.745259697181712,8.8701940298137119E-3,38.54433224289135,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y428","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA428","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE428","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG428","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT428)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT428-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,23,2,-0.30000001189999997,-2.7000000480000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E429^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E429^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E429)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},2.8407306998983668E-3,6.8012823406809959,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2322.2251650593598,-6.8968163303606751,9.8598605660082037E-3,41.048940726030921,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2322.2251650593598,-6.8968163303606751,9.8598605660082037E-3,41.048940726030921,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y429","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA429","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE429","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG429","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT429)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT429-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,24,2,1,-0.1000000015,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E430^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E430^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E430)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.5748835860844575E-3,9.9534331322673459,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2526.8319978030631,-8.0331302337391683,9.5111706099315699E-3,40.166490132790422,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2526.8319978030631,-8.0331302337391683,9.5111706099315699E-3,40.166490132790422,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y430","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA430","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE430","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG430","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT430)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT430-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,25,2,1.6000000240000001,1.2999999520000001,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E431^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E431^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E431)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},3.9724286390407483E-3,11.556465998192024,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2782.6662461159658,-9.4539430649630738,9.1473216022552404E-3,39.245675618123471,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2782.6662461159658,-9.4539430649630738,9.1473216022552404E-3,39.245675618123471,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y431","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA431","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE431","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG431","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT431)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT431-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,26,2,4,1.8999999759999999,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E432^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E432^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E432)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.1299681466690176E-3,14.383777297830431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y432","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA432","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE432","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG432","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT432)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT432-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,27,2,3,2.0999999049999998,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E433^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E433^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E433)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.205383596546962E-3,13.559130415432683,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.0862695064143,-6.3573412986841475,1.0047853696766385E-2,41.524706221628499,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.0862695064143,-6.3573412986841475,1.0047853696766385E-2,41.524706221628499,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y433","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA433","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE433","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG433","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT433)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT433-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,28,2,3.7999999519999998,3.4000000950000002,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E434^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E434^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E434)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6596871885373013E-3},4.5957966059071908E-3,15.349370353086124,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2296.8122425012384,-6.7556819564932749,9.9075063844627723E-3,41.169520857543006,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2296.8122425012384,-6.7556819564932749,9.9075063844627723E-3,41.169520857543006,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y434","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA434","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE434","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG434","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT434)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT434-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,1,2,3.2000000480000002,3,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E435^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E435^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E435)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.3403392688584802E-3},4.4942681872703651E-3,14.486114669303063,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2643.0609649633011,-8.6786247638506779,9.3371379211426332E-3,39.726055165310932,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2643.0609649633011,-8.6786247638506779,9.3371379211426332E-3,39.726055165310932,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y435","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA435","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE435","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG435","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT435)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT435-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,2,2,-1.7999999520000001,-4,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E436^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E436^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E436)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2087449127990642E-3},2.6014269488340456E-3,4.6866592701295069,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2642.0804177190494,-8.6731791516410475,9.3385420769825783E-3,39.729608746744432,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2642.0804177190494,-8.6731791516410475,9.3385420769825783E-3,39.729608746744432,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y436","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA436","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE436","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG436","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT436)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT436-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,3,2,2.4000000950000002,2.0999999049999998,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E437^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E437^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E437)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9374477504672797E-3},4.2027282669108781E-3,12.94418447084022,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2664.8551650327508,-8.7996620343065963,9.3061950832145166E-3,39.64774626879597,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2664.8551650327508,-8.7996620343065963,9.3061950832145166E-3,39.64774626879597,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y437","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA437","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE437","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG437","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT437)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT437-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,4,2,0.60000002379999995,0,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E438^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E438^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E438)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},3.6292247180165012E-3,9.6843412586480344,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2806.0384857341114,-9.5837442083318312,9.1173889233520794E-3,39.169923191662505,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2806.0384857341114,-9.5837442083318312,9.1173889233520794E-3,39.169923191662505,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y438","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA438","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE438","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG438","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT438)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT438-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,5,2,3.2000000480000002,2.5,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E439^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E439^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E439)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.3403392688584802E-3},4.3114229176388222E-3,14.027730354893404,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2254.023577145846,-6.5180488594048391,9.9901567524498941E-3,41.378689102830094,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2254.023577145846,-6.5180488594048391,9.9901567524498941E-3,41.378689102830094,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y439","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA439","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE439","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG439","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT439)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT439-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,2,0.69999998809999997,0.5,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E440^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E440^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E440)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.7692996493886937E-3,10.136126039209799,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2970.2754881779429,-10.49585836807695,8.9203370103324367E-3,38.671232092268923,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2970.2754881779429,-10.49585836807695,8.9203370103324367E-3,38.671232092268923,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y440","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA440","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE440","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG440","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT440)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT440-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,2,4.8000001909999996,3.9000000950000002,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E441^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E441^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E441)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},4.7844112699351685E-3,16.837328003771546,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1559.9918664697061,-2.6636424759448607,1.1963935759601793E-2,46.373850062969836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1559.9918664697061,-2.6636424759448607,1.1963935759601793E-2,46.373850062969836,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y441","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA441","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE441","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG441","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT441)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT441-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,8,2,2.4000000950000002,-1.5,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E442^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E442^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E442)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9374477504672797E-3},3.1252168573510392E-3,10.24451842440839,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1482.4398000541944,-2.2329457581374719,1.2299282410976095E-2,47.222531954401866,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1482.4398000541944,-2.2329457581374719,1.2299282410976095E-2,47.222531954401866,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y442","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA442","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE442","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG442","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT442)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT442-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,9,2,-3.2000000480000002,-4.5,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E443^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E443^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E443)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.7584467966145187E-3},2.5818308814369562E-3,3.2225919285490088,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3095.7512179636151,-11.192706143784532,8.7838796560893856E-3,38.325891278444772,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3095.7512179636151,-11.192706143784532,8.7838796560893856E-3,38.325891278444772,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y443","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA443","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE443","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG443","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT443)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT443-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,10,2,-2,-3.9000000950000002,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E444^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E444^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E444)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},2.6629238400075936E-3,4.6380664471741646,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2767.4746164575959,-9.3695741327808033,9.1670485365658739E-3,39.295599754399454,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2767.4746164575959,-9.3695741327808033,9.1670485365658739E-3,39.295599754399454,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y444","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA444","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE444","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG444","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT444)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT444-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,11,2,-0.80000001190000003,-1.3999999759999999,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E445^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E445^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E445)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.5661297766615566E-3},3.2638546611199119E-3,7.3532438796815107,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2969.7030083644013,-10.492679017891977,8.9209860188959201E-3,38.672874577181041,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2969.7030083644013,-10.492679017891977,8.9209860188959201E-3,38.672874577181041,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y445","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA445","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE445","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG445","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT445)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT445-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,12,2,-1.2000000479999999,-2.9000000950000002,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E446^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E446^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E446)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4194259392772804E-3},2.841401227130278E-3,5.8928024129721903,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2654.6277507232462,-8.7428625964791209,9.3206524303597726E-3,39.684334344657302,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2654.6277507232462,-8.7428625964791209,9.3206524303597726E-3,39.684334344657302,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y446","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA446","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE446","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG446","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT446)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT446-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,13,2,-0.69999998809999997,-1.7000000479999999,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E447^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E447^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E447)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.6036070777018823E-3},3.1468909812877839E-3,7.1620771041841635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.831398794995,-9.4604139103937257,9.1458174950589614E-3,39.241869083795422,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.831398794995,-9.4604139103937257,9.1458174950589614E-3,39.241869083795422,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y447","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA447","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE447","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG447","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT447)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT447-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,14,2,-0.1000000015,-2.2000000480000002,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E448^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E448^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E448)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8353709963614633E-3},2.9520217765386597E-3,7.281857385555516,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2344.6891817783139,-7.0215735253241949,9.8186035506265413E-3,40.944529121783631,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2344.6891817783139,-7.0215735253241949,9.8186035506265413E-3,40.944529121783631,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y448","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA448","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE448","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG448","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT448)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT448-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,15,2,0.30000001189999997,-0.40000000600000002,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E449^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E449^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E449)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9966127792813167E-3},3.4804722025991684E-3,9.0084030942380071,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2749.4077896143494,-9.2692373734623654,9.1907928205174697E-3,39.355690838452794,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2749.4077896143494,-9.2692373734623654,9.1907928205174697E-3,39.355690838452794,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y449","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA449","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE449","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG449","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT449)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT449-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,16,2,1.1000000240000001,-1.6000000240000001,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E450^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E450^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E450)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3358862397260166E-3},3.1279284818452545E-3,8.9359488990524678,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2020.0209158929513,-5.2184809327446997,1.050408971798446E-2,42.67933009468635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2020.0209158929513,-5.2184809327446997,1.050408971798446E-2,42.67933009468635,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y450","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA450","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE450","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG450","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT450)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT450-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,17,2,-2.0999999049999998,-5.1999998090000004,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E451^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E451^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E451)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1074946452677097E-3},2.3293995143415613E-3,3.7041296468468312,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2512.2149077309136,-7.9519520909900203,9.5341971012439918E-3,40.224764655944249,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2512.2149077309136,-7.9519520909900203,9.5341971012439918E-3,40.224764655944249,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y451","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA451","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE451","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG451","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT451)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT451-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,18,2,-10.899999619999999,-11.30000019,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E452^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E452^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E452)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.0665643672974936E-3},1.8128764513678517E-3,-6.4681498687426933,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4517.7869762976597,-19.090189241626398,7.7671190398585187E-3,35.752714181312342,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4517.7869762976597,-19.090189241626398,7.7671190398585187E-3,35.752714181312342,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y452","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA452","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE452","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG452","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT452)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT452-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,19,2,-10.19999981,-10.69999981,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E453^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E453^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E453)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.1805455224698438E-3},1.8608162284449899E-3,-5.6426018263475255,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4386.8797455592839,-18.363176832773341,7.8331704596092989E-3,35.919874472360831,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4386.8797455592839,-18.363176832773341,7.8331704596092989E-3,35.919874472360831,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y453","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA453","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE453","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG453","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT453)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT453-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,20,2,-5,-6.6999998090000004,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E454^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E454^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E454)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2564295104930618E-3},2.2294574347013975E-3,0.52513909004547177,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3309.0782981382263,-12.377449213793316,8.5756354661535843E-3,37.798875212322848,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3309.0782981382263,-12.377449213793316,8.5756354661535843E-3,37.798875212322848,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y454","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA454","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE454","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG454","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT454)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT454-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,21,2,-6,-7.0999999049999998,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E455^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E455^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E455)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.0106306133616734E-3},2.2242642145070893E-3,-0.49793798815166834,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3604.2728154750148,-14.016855042781788,8.3281306880832774E-3,37.172500020173636,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3604.2728154750148,-14.016855042781788,8.3281306880832774E-3,37.172500020173636,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA455","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG455","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT455)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT455-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,22,2,-3,-3.5,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E456^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E456^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E456)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8193938537087165E-3},2.8239973205523823E-3,4.0290593936528261,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3297.1276879858824,-12.311079756391203,8.5865888238273232E-3,37.826595531789238,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3297.1276879858824,-12.311079756391203,8.5865888238273232E-3,37.826595531789238,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y456","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA456","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE456","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG456","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT456)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT456-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,23,2,-6.6999998090000004,-7.4000000950000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E457^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E457^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E457)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.8511156608333455E-3},2.2069304734043038E-3,-1.248169460645367,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3794.7653404364419,-15.07478307822764,8.1888549858668419E-3,36.820026644032367,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3794.7653404364419,-15.07478307822764,8.1888549858668419E-3,36.820026644032367,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y457","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA457","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE457","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG457","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT457)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT457-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,2,-1.8999999759999999,-4.5,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E458^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E458^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E458)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1746969486404617E-3},2.4882519371902589E-3,4.3029246368218832,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.1564768889471,-8.3126145720613458,9.4338914963404477E-3,39.970915243278554,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.1564768889471,-8.3126145720613458,9.4338914963404477E-3,39.970915243278554,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y458","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA458","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE458","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG458","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT458)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT458-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,25,2,0.80000001190000003,-2.0999999049999998,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E459^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E459^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E459)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.205985898755346E-3},2.9865280477607541E-3,8.2785506132222189,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2025.6179232789818,-5.2495647300195705,1.049041109175303E-2,42.644712774564901,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2025.6179232789818,-5.2495647300195705,1.049041109175303E-2,42.644712774564901,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y459","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA459","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE459","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG459","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT459)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT459-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,26,2,2.2999999519999998,-0.89999997620000005,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E460^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E460^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E460)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.8888775113179037E-3},{"$f":"0.622*((G460/100)*H460)/((1.013-((G460/100)*H460)))","v":3.3169108108377292E-3},{"$f":"(1.006*E460)+(I460*((1.86*E460)+2501))","v":10.62358363376979},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K460)/((1.013-((100/100)*K460)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L460*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I460-L460=0,0,(E460-$H$2)/(I460-L460))","v":1654.1967891761599},{"$f":"E460-(N460*I460)","v":-3.1868232612714649},{"$f":"IF(N460=0,L460,($C$2-O460)/N460)","v":1.1598875893615464E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P460*((1.86*$C$2)+2501))","v":45.449971156526274},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R460)/((1.013-((100/100)*R460)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S460*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I460-S460=0,0,(E460-$H$4)/(I460-S460))","v":1654.1967891761599},{"$f":"E460-(U460*I460)","v":-3.1868232612714649},{"$f":"IF(U460=0,S460,($C$4-V460)/U460)","v":1.1598875893615464E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W460*((1.86*$C$4)+2501))","v":45.449971156526274},{"$f":"IF(E460<$C$2,0,IF($H$2>F460,E460-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y460","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F460,IF(Q460>J460,0,Q460-J460),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA460","v":0},{"$f":"Z460+AB460","v":0},null,{"$f":"IF(E460<$C$4,0,IF($H$4>F460,E460-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE460","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F460,IF(X460>J460,0,X460-J460),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG460","v":0},{"$f":"AF460+AH460","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E460>=$U$4-10,E460+10,IF(E460<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E460>=$U$4-10,E460+10,IF(E460<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR460,IF($U$4>25,AS460))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT460)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU460*AI460","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT460-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT460-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,27,2,2.5999999049999998,0.89999997620000005,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E461^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E461^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E461)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0357690133433974E-3},3.8687924463159649E-3,12.310159292252997,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2017.9796838354032,-5.2071446526414871,1.0509097203761171E-2,42.692002839390625,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2017.9796838354032,-5.2071446526414871,1.0509097203761171E-2,42.692002839390625,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y461","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA461","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE461","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG461","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT461)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT461-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,28,2,3.7000000480000002,3.5999999049999998,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E462^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E462^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E462)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6054162306719367E-3},4.6577821667245899E-3,15.403368104553445,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2567.3546057395442,-8.25817845027189,9.4487058375343352E-3,40.008406785398392,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2567.3546057395442,-8.25817845027189,9.4487058375343352E-3,40.008406785398392,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y462","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA462","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE462","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG462","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT462)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT462-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,29,2,6.0999999049999998,4.0999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E463^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E463^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E463)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0292911828185416E-3},4.8611026072681463E-3,18.349371594530744,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-144.39516214776361,6.8019196041934,-6.3700751874179451E-2,-145.11531481309839,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-144.39516214776361,6.8019196041934,-6.3700751874179451E-2,-145.11531481309839,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y463","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA463","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE463","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG463","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT463)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT463-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,30,2,5,3.0999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E464^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E464^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E464)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.4898310041334242E-3,16.300822769676135,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,940.01313401447442,0.77949988660918557,1.6191795159700872E-2,57.073547518364578,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,940.01313401447442,0.77949988660918557,1.6191795159700872E-2,57.073547518364578,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y464","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA464","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE464","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG464","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT464)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT464-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,31,2,0.60000002379999995,-0.1000000015,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E465^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E465^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E465)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},3.591202024859979E-3,9.5892040697363257,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2751.6710002777531,-9.2818064441459516,9.1878013183967159E-3,39.348120064545675,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2751.6710002777531,-9.2818064441459516,9.1878013183967159E-3,39.348120064545675,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y465","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA465","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE465","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG465","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT465)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT465-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,1,2,-2,-2,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E466^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E466^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E466)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},3.1727347049190844E-3,5.9112069239003322,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3360.0580838858145,-12.660572893288444,8.5297849554265091E-3,37.682838573795195,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3360.0580838858145,-12.660572893288444,8.5297849554265091E-3,37.682838573795195,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y466","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA466","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE466","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG466","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT466)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT466-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,2,2,0.20000000300000001,0.20000000300000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E467^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E467^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E467)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.955787520513455E-3},3.6785870886823944E-3,9.4027147462301848,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3093.2362640253759,-11.178738980087914,8.786505995736299E-3,38.332537913769599,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3093.2362640253759,-11.178738980087914,8.786505995736299E-3,38.332537913769599,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y467","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA467","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE467","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG467","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT467)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT467-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,3,2,2,-0.69999998809999997,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E468^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E468^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E468)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},3.3730990296146528E-3,10.460668601456414,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1834.4021878747087,-4.1876202398431763,1.1005013171747268E-2,43.947047134531118,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1834.4021878747087,-4.1876202398431763,1.1005013171747268E-2,43.947047134531118,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y468","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA468","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE468","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG468","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT468)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT468-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,4,2,1.2999999520000001,0.69999998809999997,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E469^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E469^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E469)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.8100481269068196E-3,10.845943013136655,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.575806966498,-8.970273602268044,9.2634284436499195E-3,39.539514168051468,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2695.575806966498,-8.970273602268044,9.2634284436499195E-3,39.539514168051468,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y469","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA469","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE469","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG469","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT469)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT469-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,5,2,2.5,1.6000000240000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E470^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E470^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E470)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9864108147211744E-3},4.0587059377939771E-3,12.684696533033479,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2341.2311025274357,-7.0023685775760427,9.8249030404321171E-3,40.960471618603989,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2341.2311025274357,-7.0023685775760427,9.8249030404321171E-3,40.960471618603989,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y470","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA470","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE470","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG470","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT470)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT470-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,6,2,-1,-1,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E471^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E471^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E471)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},3.3906552581813047E-3,7.4677221819312258,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3236.2599153679457,-11.973041698883709,8.6436325976318625E-3,37.970959632782815,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3236.2599153679457,-11.973041698883709,8.6436325976318625E-3,37.970959632782815,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y471","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA471","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE471","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG471","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT471)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT471-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,7,2,2.0999999049999998,1.6000000240000001,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E472^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E472^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E472)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7929071965016144E-3},4.0300706865720641E-3,12.207548146936368,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2559.7686222346242,-8.2160485838747199,9.460249013731022E-3,40.037619793989919,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2559.7686222346242,-8.2160485838747199,9.460249013731022E-3,40.037619793989919,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y472","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA472","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE472","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG472","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT472)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT472-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,8,2,2,2,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E473^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E473^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E473)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},4.1696237975418398E-3,12.455740118178996,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y473","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA473","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE473","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG473","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT473)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT473-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,9,2,1.1000000240000001,0.40000000600000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E474^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E474^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E474)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3358862397260166E-3},3.7179207163135657E-3,10.412726601595775,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2669.2448011805559,-8.824040519221473,9.3000239274577869E-3,39.632128554653072,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2669.2448011805559,-8.824040519221473,9.3000239274577869E-3,39.632128554653072,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y474","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA474","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE474","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG474","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT474)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT474-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,2,0.80000001190000003,-0.30000001189999997,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E475^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E475^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E475)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.205985898755346E-3},3.5256099362375691E-3,9.6275965701647177,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2564.057053644553,-8.2398650135092613,9.4537151500021007E-3,40.021084153019316,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2564.057053644553,-8.2398650135092613,9.4537151500021007E-3,40.021084153019316,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y475","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA475","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE475","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG475","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT475)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT475-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,2,2.2000000480000002,2.2000000480000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E476^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E476^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E476)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.840698134809883E-3},4.2288673691771332E-3,12.806901864252238,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2868.4038766393414,-9.9300995075413017,9.0399053350608827E-3,38.973830825758682,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2868.4038766393414,-9.9300995075413017,9.0399053350608827E-3,38.973830825758682,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y476","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA476","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE476","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG476","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT476)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT476-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,12,2,2.5,2.4000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E477^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E477^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E477)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9864108147211744E-3},4.2760787262786761E-3,13.229356660500166,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2739.58191554927,-9.2146679479780182,9.2038379304758347E-3,39.38870488093103,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2739.58191554927,-9.2146679479780182,9.2038379304758347E-3,39.38870488093103,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y477","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA477","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE477","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG477","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT477)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT477-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,13,2,4.3000001909999996,3.5,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E478^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E478^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E478)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.6647669960689668E-3,16.029691257406249,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1912.5212097420424,-4.6214656274865744,1.0782346110696447E-2,43.383530243106144,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1912.5212097420424,-4.6214656274865744,1.0782346110696447E-2,43.383530243106144,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y478","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA478","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE478","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG478","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT478)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT478-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,14,2,-0.69999998809999997,-0.69999998809999997,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E479^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E479^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E479)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.6036070777018823E-3},3.4598531688403698E-3,7.9443880584919135,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3199.9346453061744,-11.771304010744652,8.6787097516135212E-3,38.059731490993435,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3199.9346453061744,-11.771304010744652,8.6787097516135212E-3,38.059731490993435,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y479","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA479","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE479","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG479","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT479)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT479-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,15,2,6.4000000950000002,6.0999999049999998,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E480^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E480^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E480)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},5.6015379932667121E-3,20.514527325991686,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8352.1161070016169,-40.384695602544419,6.7509472905048426E-3,33.181027364918037,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8352.1161070016169,-40.384695602544419,6.7509472905048426E-3,33.181027364918037,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y480","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA480","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE480","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG480","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT480)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT480-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,16,2,4,3,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E481^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E481^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E481)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.4685433710593631E-3,15.23307293370015,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1843.1437548224676,-4.2361678075214009,1.0979158708904155E-2,43.881615694146284,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1843.1437548224676,-4.2361678075214009,1.0979158708904155E-2,43.881615694146284,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y481","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA481","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE481","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG481","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT481)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT481-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,17,2,4.0999999049999998,3.2999999519999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E482^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E482^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E482)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.825050921716788E-3},4.5982279258921302E-3,15.659834032436564,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1988.6584636958157,-5.0443049778278413,1.0582161473176305E-2,42.876910969855672,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1988.6584636958157,-5.0443049778278413,1.0582161473176305E-2,42.876910969855672,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y482","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA482","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE482","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG482","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT482)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT482-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,18,2,2.7000000480000002,2,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E483^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E483^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E483)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},4.1607537893511059E-3,13.143140581356709,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2369.1712099840643,-7.1575380415627397,9.7745312554758344E-3,40.832992720108024,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2369.1712099840643,-7.1575380415627397,9.7745312554758344E-3,40.832992720108024,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y483","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA483","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE483","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG483","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT483)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT483-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,19,2,-1.3999999759999999,-2.5999999049999998,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E484^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E484^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E484)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3479665412457635E-3},2.9363310405173546E-3,5.9277177505794745,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2827.325062483239,-9.7019623186022041,9.090557948093941E-3,39.10202043271822,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2827.325062483239,-9.7019623186022041,9.090557948093941E-3,39.10202043271822,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y484","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA484","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE484","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG484","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT484)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT484-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,20,2,6.6999998090000004,6.4000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E485^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E485^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E485)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},5.724632562101639E-3,21.128846214625376,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4093.8861103714703,-16.735993923968142,7.9963128043632221E-3,36.332748592770272,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4093.8861103714703,-16.735993923968142,7.9963128043632221E-3,36.332748592770272,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y485","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA485","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE485","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG485","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT485)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT485-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,21,2,5,5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E486^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E486^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E486)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},5.1662977030703461E-3,17.99895712401749,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2581.6563424712749,-8.3376052322263376,9.4271281703316532E-3,39.953798888348537,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2581.6563424712749,-8.3376052322263376,9.4271281703316532E-3,39.953798888348537,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y486","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA486","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE486","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG486","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT486)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT486-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,22,2,2.2000000480000002,1.6000000240000001,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E487^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E487^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E487)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.840698134809883E-3},4.0586089240021396E-3,12.380388795296721,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2541.7430762234144,-8.1159410836810011,9.4879538806546381E-3,40.107734163005532,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2541.7430762234144,-8.1159410836810011,9.4879538806546381E-3,40.107734163005532,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y487","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA487","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE487","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG487","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT487)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT487-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,23,2,5.8000001909999996,5.6999998090000004,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E488^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E488^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E488)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.8369941141084856E-3},5.4186076978031102E-3,19.445193986120493,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1481.0606570166085,-2.2252864860235269,1.2305563853634356E-2,47.238428778223685,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1481.0606570166085,-2.2252864860235269,1.2305563853634356E-2,47.238428778223685,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y488","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA488","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE488","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG488","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT488)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT488-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,24,2,4,3.9000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E489^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E489^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E489)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.7590422781876376E-3,15.961772012296997,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2516.9781211877876,-7.9784052920059683,9.5266641732627833E-3,40.205700623126525,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2516.9781211877876,-7.9784052920059683,9.5266641732627833E-3,40.205700623126525,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y489","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA489","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE489","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG489","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT489)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT489-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,25,2,5.1999998090000004,4.9000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E490^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E490^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E490)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4649637587458013E-3},5.1357430503460944E-3,18.125366081728007,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1914.3208505843998,-4.6314601955214547,1.0777430642947408E-2,43.371090373945584,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1914.3208505843998,-4.6314601955214547,1.0777430642947408E-2,43.371090373945584,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y490","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA490","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE490","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG490","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT490)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT490-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,26,2,7,4.5999999049999998,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E491^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E491^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E491)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},5.0680589281907199E-3,19.783201506650034,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2059.3632072042528,17.436974088658989,6.9777593560574184E-4,17.861903426793589,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2059.3632072042528,17.436974088658989,6.9777593560574184E-4,17.861903426793589,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y491","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA491","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE491","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG491","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT491)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT491-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,2,1.7000000479999999,1.6000000240000001,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E492^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E492^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E492)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},4.0414775485766129E-3,11.83071454964753,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2843.5986443785719,-9.7923400304188899,9.0703166149720266E-3,39.05079447650661,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2843.5986443785719,-9.7923400304188899,9.0703166149720266E-3,39.05079447650661,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y492","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA492","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE492","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG492","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT492)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT492-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,2,7.1999998090000004,1.5,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E493^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E493^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E493)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},4.0459982175306761E-3,17.416425356590011,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-795.94178478897663,10.420378851514386,-7.0100869876619266E-3,-1.6448477448952978,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-795.94178478897663,10.420378851514386,-7.0100869876619266E-3,-1.6448477448952978,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y493","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA493","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE493","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG493","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT493)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT493-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,29,2,4.6999998090000004,2.5999999049999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E494^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E494^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E494)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},4.3429809608372151E-3,15.627961528924628,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1073.7902119415139,3.6549362604647584E-2,1.486645199394389E-2,53.719422048193437,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1073.7902119415139,3.6549362604647584E-2,1.486645199394389E-2,53.719422048193437,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y494","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA494","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE494","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG494","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT494)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT494-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,30,2,7.5,5.9000000950000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E495^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E495^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E495)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9840565636509157E-3},5.5667280745363822E-3,21.545042771055272,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,114660.07686345103,-630.7814689042724,5.6408602418305202E-3,30.371663465615008,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,114660.07686345103,-630.7814689042724,5.6408602418305202E-3,30.371663465615008,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y495","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA495","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE495","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG495","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT495)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT495-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,1,2,1.1000000240000001,0.5,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E496^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E496^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E496)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3358862397260166E-3},3.7572931313333206E-3,10.51127756752307,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2727.7492410285972,-9.1489534633164276,9.2196720596769734E-3,39.428777261748095,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2727.7492410285972,-9.1489534633164276,9.2196720596769734E-3,39.428777261748095,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y496","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA496","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE496","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG496","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT496)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT496-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,2,2,3.5,3.2999999519999998,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E497^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E497^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E497)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4981363850112077E-3},4.5915958051513861E-3,15.034472397375154,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2598.6172053519549,-8.4317998592882546,9.4018464162285986E-3,39.889816836334688,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2598.6172053519549,-8.4317998592882546,9.4018464162285986E-3,39.889816836334688,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y497","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA497","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE497","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG497","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT497)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT497-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,3,2,7,5.0999999049999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E498^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E498^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E498)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},5.2484409252339312E-3,20.236685454856605,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3276.48627319864,24.196444647222947,2.5015959060378551E-3,22.426938855164362,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3276.48627319864,24.196444647222947,2.5015959060378551E-3,22.426938855164362,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y498","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA498","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE498","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG498","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT498)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT498-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,4,2,8.8999996190000008,4.1999998090000004,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E499^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E499^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E499)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1037770626899195E-2},4.9183039659488493E-3,21.335495435918986,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4564.4704664676583,31.349452816684277,3.3628112898193151E-3,24.606468299823131,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4564.4704664676583,31.349452816684277,3.3628112898193151E-3,24.606468299823131,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y499","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA499","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE499","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG499","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT499)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT499-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,5,2,9.6000003809999992,4.1999998090000004,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E500^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E500^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E500)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1603615790845623E-2},4.955295531584759E-3,22.139276268303078,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6016.5421571997877,39.413744848163432,3.8915616705427741E-3,25.94460861334283,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6016.5421571997877,39.413744848163432,3.8915616705427741E-3,25.94460861334283,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y500","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA500","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE500","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG500","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT500)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT500-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,2,6.0999999049999998,5.3000001909999996,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E510^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E510^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E510)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0292911828185416E-3},5.3119179378455271E-3,19.481975686965843,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-413.68773718770217,8.2974752168340817,-1.8619175988944189E-2,-31.024665825780399,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-413.68773718770217,8.2974752168340817,-1.8619175988944189E-2,-31.024665825780399,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y510","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA510","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE510","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG510","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT510)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT510-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,2,6.1999998090000004,4.1999998090000004,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E527^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E527^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E527)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0943355262047137E-3},4.8963962147985946E-3,18.539551980474851,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-304.29805472031592,7.6899636523031312,-2.7308871084748554E-2,-53.01619858643825,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-304.29805472031592,7.6899636523031312,-2.7308871084748554E-2,-53.01619858643825,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y527","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA527","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE527","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG527","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT527)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT527-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,18,2,13,10.600000380000001,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E544^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E544^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E544)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.7945902626341372E-3,32.760743439398468,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3123.6831231530846,-11.347830055283623,8.7549949777486983E-3,38.252791089887296,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3123.6831231530846,-11.347830055283623,8.7549949777486983E-3,38.252791089887296,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y544","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA544","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE544","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG544","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT544)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT544-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,28,2,7.9000000950000002,6.1999998090000004,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E554^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E554^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E554)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0274757742553681E-2},5.6660551105048957E-3,22.201460941737693,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,16902.534490143171,-87.870691833360979,6.1452731774595043E-3,31.648211546587419,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,16902.534490143171,-87.870691833360979,6.1452731774595043E-3,31.648211546587419,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y554","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA554","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE554","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG554","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT554)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT554-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,23,2,13,10,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E579^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E579^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E579)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.5161627676948598E-3,32.057663897727707,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3566.848373555848,-13.809012943333432,8.3572414135497305E-3,37.246172279755115,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3566.848373555848,-13.809012943333432,8.3572414135497305E-3,37.246172279755115,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y579","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA579","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE579","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG579","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT579)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT579-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,9,2,13,10.5,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E596^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E596^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E596)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.7945902626341372E-3,32.760743439398468,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3123.6831231530846,-11.347830055283623,8.7549949777486983E-3,38.252791089887296,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3123.6831231530846,-11.347830055283623,8.7549949777486983E-3,38.252791089887296,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y596","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA596","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE596","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG596","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT596)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT596-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,17,2,12.899999619999999,11,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E604^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E604^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E604)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.464732495926912E-2},8.0164751393206855E-3,33.218951239987845,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2801.6557488068629,-9.559404039245095,9.122963822421809E-3,39.184031923232219,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2801.6557488068629,-9.559404039245095,9.122963822421809E-3,39.184031923232219,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y604","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA604","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE604","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG604","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT604)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT604-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,2,10.399999619999999,9.6000003809999992,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E615^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E615^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E615)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2283393649193538E-2},7.2486110294759662E-3,28.731392929070253,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.92342905753,-8.4168395795414845,9.4058396739406941E-3,39.899922813222155,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.92342905753,-8.4168395795414845,9.4058396739406941E-3,39.899922813222155,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y615","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA615","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE615","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG615","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT615)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT615-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,2,7.1999998090000004,7.1999998090000004,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E632^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E632^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E632)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},6.0582130167400293E-3,22.475922149288753,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2378.2760197275293,-7.2081029311139835,9.7583723413957879E-3,40.792098386710805,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2378.2760197275293,-7.2081029311139835,9.7583723413957879E-3,40.792098386710805,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y632","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA632","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE632","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG632","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT632)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT632-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,2,11.100000380000001,8.3999996190000008,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E649^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E649^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E649)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2908006906824849E-2},6.6486863932101068E-3,27.932233835671987,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4657.362480273775,-19.865342170843522,7.7007839357041488E-3,35.584835953122635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4657.362480273775,-19.865342170843522,7.7007839357041488E-3,35.584835953122635,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y649","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA649","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE649","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG649","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT649)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT649-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,22,2,7.3000001909999996,5.3000001909999996,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E670^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E670^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E670)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.8417439731015403E-3},5.3022317114368072E-3,20.676675406511013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5170.7505329047963,34.716517638496583,3.6196907043554698E-3,25.256568446954649,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5170.7505329047963,34.716517638496583,3.6196907043554698E-3,25.256568446954649,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y670","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA670","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE670","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG670","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT670)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT670-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,2,5,3.5999999049999998,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E684^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E684^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E684)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.6978191253983096E-3,16.822935350487377,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1168.4607185704665,-0.48921711097698939,1.4111913947052017E-2,51.809867340641361,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1168.4607185704665,-0.48921711097698939,1.4111913947052017E-2,51.809867340641361,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y684","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA684","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE684","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG684","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT684)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT684-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,2,3.0999999049999998,2.9000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E701^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E701^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E701)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2885640615832151E-3},4.4623403661686947E-3,14.304643013980737,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2657.367650372933,-8.7580790290099984,9.3167684289132777E-3,39.674504869156564,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2657.367650372933,-8.7580790290099984,9.3167684289132777E-3,39.674504869156564,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y701","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA701","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE701","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG701","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT701)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT701-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,11,2,0.69999998809999997,0.20000000300000001,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E720^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E720^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E720)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.6544073694346787E-3,9.8486308572988506,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2790.5920453039485,-9.4979601473445427,9.1371148965513991E-3,39.219844895596424,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2790.5920453039485,-9.4979601473445427,9.1371148965513991E-3,39.219844895596424,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y720","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA720","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE720","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG720","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT720)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT720-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,2,-0.40000000600000002,-1.1000000240000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E736^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E736^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E736)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7179972598650304E-3},3.3178993811387504E-3,7.8931978290154188,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2862.5785050624017,-9.8977474564076324,9.0469999025731811E-3,38.99178547343611,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2862.5785050624017,-9.8977474564076324,9.0469999025731811E-3,38.99178547343611,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y736","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA736","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE736","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG736","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT736)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT736-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,3,-1.6000000240000001,-1.6000000240000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E753^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E753^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E753)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2777453553649496E-3},3.2576015820893391E-3,6.5279669102077209,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3310.0406094645782,-12.382793550171771,8.5747568984547544E-3,37.796651768333355,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3310.0406094645782,-12.382793550171771,8.5747568984547544E-3,37.796651768333355,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y753","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA753","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE753","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG753","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT753)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT753-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,3,5.8000001909999996,5.8000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E771^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E771^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E771)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.8369941141084856E-3},5.4738227825135467E-3,19.583882573334769,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2505.5365754833147,-7.9148629983015413,9.5448069815897204E-3,40.251615716728004,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2505.5365754833147,-7.9148629983015413,9.5448069815897204E-3,40.251615716728004,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y771","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA771","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE771","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG771","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT771)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT771-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,3,-12.399999619999999,-13.100000380000001,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E788^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E788^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E788)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.8380384302895772E-3},1.6248571757118684E-3,-8.4481075260167877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4683.3771890252929,-20.009818652153026,7.688857249536934E-3,35.554652372838092,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4683.3771890252929,-20.009818652153026,7.688857249536934E-3,35.554652372838092,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y788","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA788","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE788","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG788","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT788)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT788-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,3,0,-0.40000000600000002,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E805^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E805^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E805)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8751688247094848E-3},3.482549806457839E-3,8.7098570659510557,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2897.0166760616798,-10.089004864523735,9.0054727955484783E-3,38.886690332062273,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2897.0166760616798,-10.089004864523735,9.0054727955484783E-3,38.886690332062273,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y805","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA805","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE805","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG805","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT805)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT805-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,23,3,-7,-7.5999999049999998,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E822^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E822^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E822)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.7856950473216821E-3},2.1927177525764836E-3,-1.5865620859447604,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3867.9791188369986,-15.48138648046903,8.1389752925901705E-3,36.6937931114755,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3867.9791188369986,-15.48138648046903,8.1389752925901705E-3,36.6937931114755,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y822","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA822","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE822","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG822","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT822)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT822-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,7,3,1.6000000240000001,1.3999999759999999,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E837^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E837^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E837)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},4.013225162173048E-3,11.65861951300057,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2856.3624143605289,-9.863225489597033,9.0546022309942742E-3,39.011025142111066,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2856.3624143605289,-9.863225489597033,9.0546022309942742E-3,39.011025142111066,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y837","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA837","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE837","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG837","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT837)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT837-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,3,1,0.80000001190000003,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E857^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E857^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E857)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.8485685858482637E-3,10.638428370776186,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2932.4183004783422,-10.285612951787503,8.9638006104039592E-3,38.781228032785926,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2932.4183004783422,-10.285612951787503,8.9638006104039592E-3,38.781228032785926,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y857","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA857","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE857","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG857","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT857)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT857-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,14,3,3,2.2999999519999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E874^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E874^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E874)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.2504274371926989E-3,13.672036405518476,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2301.9931213523182,-6.784454723224755,9.8977075612805936E-3,41.144722387786473,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2301.9931213523182,-6.784454723224755,9.8977075612805936E-3,41.144722387786473,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y874","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA874","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE874","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG874","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT874)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT874-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,27,3,7.0999999049999998,6.4000000950000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E887^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E887^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E887)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7014328616260668E-3},5.7109684362796681E-3,21.501151011725831,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6992.0058649040902,-32.831124895749582,6.9838506773648714E-3,33.770449940247929,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6992.0058649040902,-32.831124895749582,6.9838506773648714E-3,33.770449940247929,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y887","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA887","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE887","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG887","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT887)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT887-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,3,8,6,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E893^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E893^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E893)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},5.5778093571163213E-3,22.081099005381809,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,82769.706980110597,-453.67364607943699,5.6744630761142922E-3,30.45670417450701,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,82769.706980110597,-453.67364607943699,5.6744630761142922E-3,30.45670417450701,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y893","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA893","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE893","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG893","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT893)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT893-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,3,12.80000019,11.69999981,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E910^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E910^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E910)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4545516569151836E-2},8.4184388133767933E-3,34.131741857639312,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2373.6446090771074,-7.1823817162173054,9.7665765243731273E-3,40.812861204822539,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2373.6446090771074,-7.1823817162173054,9.7665765243731273E-3,40.812861204822539,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y910","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA910","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE910","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG910","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT910)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT910-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,3,15,14.80000019,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E927^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E927^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E927)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6932680918609663E-2},1.0466194251206762E-2,41.55795864187678,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1832.0430470524261,-4.1745184070234203,1.1012032953855643E-2,43.964812518299709,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1832.0430470524261,-4.1745184070234203,1.1012032953855643E-2,43.964812518299709,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y927","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA927","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE927","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG927","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT927)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT927-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,2,3,17.5,13.399999619999999,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E954^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E954^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E954)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0039930914492545E-2},9.6213114843294138E-3,41.981073711122789,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2827.1744171089872,-9.7011256875330147,9.0907464116821192E-3,39.102497388828638,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2827.1744171089872,-9.7011256875330147,9.0907464116821192E-3,39.102497388828638,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y954","v":0},-2.8785763222941512,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA954","v":9.59525440764717},9.59525440764717,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE954","v":0},-2.8785763222941512,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG954","v":9.59525440764717},9.59525440764717,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT954)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.8381017630588681,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT954-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,3,12.80000019,11.5,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E962^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E962^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E962)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4545516569151836E-2},8.3267061644765553E-3,33.900134531802379,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2452.1646154673604,-7.6184540299233507,9.6316755738773616E-3,40.471459275345879,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2452.1646154673604,-7.6184540299233507,9.6316755738773616E-3,40.471459275345879,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y962","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA962","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE962","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG962","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT962)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT962-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,3,13,7.6999998090000004,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E979^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E979^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E979)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},6.404910256635127E-3,29.251551281849888,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8223.0627542173988,-39.667978975441315,6.7697378263215403E-3,33.228581701341504,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8223.0627542173988,-39.667978975441315,6.7697378263215403E-3,33.228581701341504,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y979","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA979","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE979","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG979","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT979)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT979-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,21,3,4.9000000950000002,4.9000000950000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1004^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1004^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1004)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.285112580238476E-3},5.1291566288450049E-3,17.804167958732972,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2591.3489664650451,-8.3914346339948374,9.4126398835692494E-3,39.917132511741713,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2591.3489664650451,-8.3914346339948374,9.4126398835692494E-3,39.917132511741713,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1004","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1004","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1004","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1004","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1004)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1004-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,3,13,9.8999996190000008,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1014^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1014^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1014)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.4234083016413649E-3,31.823442175138741,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3743.7912412351247,-14.791690979797053,8.2247350334733078E-3,36.91083043331291,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3743.7912412351247,-14.791690979797053,8.2247350334733078E-3,36.91083043331291,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1014","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1014","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1014","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1014","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1014)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1014-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,3,-0.40000000600000002,-1.2999999520000001,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1031^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1031^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1031)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7179972598650304E-3},3.2469372676332711E-3,7.7157743789514548,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.5159662855945,-9.4086792965762331,9.1578782048215446E-3,39.272391845634175,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.5159662855945,-9.4086792965762331,9.1578782048215446E-3,39.272391845634175,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1031","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1031","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1031","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1031","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1031)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1031-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,10,3,5.6999998090000004,5.4000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1054^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1054^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1054)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7738327979711966E-3},5.324739911604026E-3,19.107827217426827,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1310.5823802851314,-1.2785104987492444,1.318384159490235E-2,49.461138954715068,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1310.5823802851314,-1.2785104987492444,1.318384159490235E-2,49.461138954715068,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1054","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1054","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1054","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1054","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1054)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1054-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,3,3.0999999049999998,2.9000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1066^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1066^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1066)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2885640615832151E-3},4.4623403661686947E-3,14.304643013980737,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2657.367650372933,-8.7580790290099984,9.3167684289132777E-3,39.674504869156564,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2657.367650372933,-8.7580790290099984,9.3167684289132777E-3,39.674504869156564,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1066","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1066","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1066","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1066","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1066)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1066-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,3,4.8000001909999996,2.7000000480000002,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1083^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1083^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1083)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},4.3743637136718907E-3,15.808138160829097,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1017.5679706388091,0.34878778404284905,1.5380999272345049E-2,55.021617718479959,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1017.5679706388091,0.34878778404284905,1.5380999272345049E-2,55.021617718479959,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1083","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1083","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1083","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1083","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1083)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1083-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,26,3,-1,-2,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1100^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1100^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1100)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},{"$f":"0.622*((G1100/100)*H1100)/((1.013-((G1100/100)*H1100)))","v":3.0839832541358068E-3},{"$f":"(1.006*E1100)+(I1100*((1.86*E1100)+2501))","v":6.7013059097409595},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K1100)/((1.013-((100/100)*K1100)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L1100*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I1100-L1100=0,0,(E1100-$H$2)/(I1100-L1100))","v":2834.3951892191039},{"$f":"E1100-(N1100*I1100)","v":-9.7412272991548079},{"$f":"IF(N1100=0,L1100,($C$2-O1100)/N1100)","v":9.0817354605540017E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P1100*((1.86*$C$2)+2501))","v":39.079692834151643},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R1100)/((1.013-((100/100)*R1100)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S1100*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I1100-S1100=0,0,(E1100-$H$4)/(I1100-S1100))","v":2834.3951892191039},{"$f":"E1100-(U1100*I1100)","v":-9.7412272991548079},{"$f":"IF(U1100=0,S1100,($C$4-V1100)/U1100)","v":9.0817354605540017E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W1100*((1.86*$C$4)+2501))","v":39.079692834151643},{"$f":"IF(E1100<$C$2,0,IF($H$2>F1100,E1100-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1100","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F1100,IF(Q1100>J1100,0,Q1100-J1100),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1100","v":0},{"$f":"Z1100+AB1100","v":0},null,{"$f":"IF(E1100<$C$4,0,IF($H$4>F1100,E1100-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1100","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F1100,IF(X1100>J1100,0,X1100-J1100),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1100","v":0},{"$f":"AF1100+AH1100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E1100>=$U$4-10,E1100+10,IF(E1100<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E1100>=$U$4-10,E1100+10,IF(E1100<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR1100,IF($U$4>25,AS1100))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1100)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU1100*AI1100","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT1100-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1100-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,30,3,0.89999997620000005,-2.7999999519999998,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1104^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1104^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1104)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2489252349741276E-3},2.7749296280661852E-3,7.8501442079252719,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1835.3798928964375,-4.1930500673552658,1.1002109233902713E-2,43.939697964791634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1835.3798928964375,-4.1930500673552658,1.1002109233902713E-2,43.939697964791634,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1104","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1104","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1104","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1104","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1104)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1104-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,30,4,3.2000000480000002,3.2000000480000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1135^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1135^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1135)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.3403392688584802E-3},4.5399961870903676E-3,14.600752569911903,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2762.2953380684862,-9.3408102544484262,9.1738236332715214E-3,39.312745898138239,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2762.2953380684862,-9.3408102544484262,9.1738236332715214E-3,39.312745898138239,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1135","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1135","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1135","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1135","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1135)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1135-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,4,5.1999998090000004,5.1999998090000004,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1136^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1136^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1136)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4649637587458013E-3},5.2414373496031744E-3,18.390729799394826,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2562.3901711169824,-8.2306077381486205,9.4562522176652557E-3,40.027504862378521,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2562.3901711169824,-8.2306077381486205,9.4562522176652557E-3,40.027504862378521,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1136","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1136","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1136","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1136","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1136)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1136-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,18,4,-0.40000000600000002,-1.7999999520000001,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1154^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1154^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1154)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7179972598650304E-3},3.1050613470493264E-3,7.361048257257508,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2613.7549249657231,-8.5158693941708812,9.3795593305261334E-3,39.833413571322318,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2613.7549249657231,-8.5158693941708812,9.3795593305261334E-3,39.833413571322318,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1154","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1154","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1154","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1154","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1154)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1154-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,4,4.3000001909999996,3.5999999049999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1171^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1171^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1171)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.6647669960689668E-3,16.029691257406249,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1912.5212097420424,-4.6214656274865744,1.0782346110696447E-2,43.383530243106144,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1912.5212097420424,-4.6214656274865744,1.0782346110696447E-2,43.383530243106144,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1171","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1171","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1171","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1171","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1171)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1171-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,4,-2.2000000480000002,-4,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1188^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1188^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1188)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0743358385054822E-3},2.6282742901267003E-3,4.3493590526890262,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2803.062675392619,-9.5672176113481857,9.1211722933619514E-3,39.179497993148694,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2803.062675392619,-9.5672176113481857,9.1211722933619514E-3,39.179497993148694,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1188","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1188","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1188)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1188-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,9,4,1,0,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1204^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1204^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1204)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.6139667872079869E-3,10.051252913031382,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.7459253340976,-8.3158881600181473,9.433004207684512E-3,39.968669728639654,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.7459253340976,-8.3158881600181473,9.433004207684512E-3,39.968669728639654,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1204","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1204","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1204","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1204","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1204)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1204-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,4,6.5,2.2000000480000002,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1223^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1223^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1223)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.2923355565297065E-3},4.2510442108801769E-3,17.222256695920862,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-383.84718342655714,8.1317513469681266,-2.0498388402366209E-2,-35.780501433172319,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-383.84718342655714,8.1317513469681266,-2.0498388402366209E-2,-35.780501433172319,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1223","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1223","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1223","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1223","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1223)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1223-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,4,6.4000000950000002,5.3000001909999996,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1240^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1240^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1240)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},5.3133039141312162E-3,19.79022275554485,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1664.2953498432735,15.242907091592645,-4.549029764931147E-4,14.944749743210284,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1664.2953498432735,15.242907091592645,-4.549029764931147E-4,14.944749743210284,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1240","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1240","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1240","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1240","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1240)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1240-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,4,4.5,2.5,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1257^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1257^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1257)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.0515696061295265E-3},4.3310610831878166E-3,15.395234750319013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1226.9087148771891,-0.81381658762857079,1.3704211555226909E-2,50.778070435506052,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1226.9087148771891,-0.81381658762857079,1.3704211555226909E-2,50.778070435506052,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1257","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1257","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1257","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1257","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1257)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1257-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,14,4,12.30000019,6.3000001909999996,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1270^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1270^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1270)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},5.832488837075849E-3,27.09429045434252,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,22593.366984207019,-119.47556053734549,5.9962537072072606E-3,31.271079032051848,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,22593.366984207019,-119.47556053734549,5.9962537072072606E-3,31.271079032051848,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1270","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1270","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1270","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1270","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1270)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1270-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,4,14.5,14.30000019,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1292^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1292^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1292)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6362533175196311E-2},{"$f":"0.622*((G1292/100)*H1292)/((1.013-((G1292/100)*H1292)))","v":1.01080554163758E-2},{"$f":"(1.006*E1292)+(I1292*((1.86*E1292)+2501))","v":40.139860850935527},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K1292)/((1.013-((100/100)*K1292)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L1292*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I1292-L1292=0,0,(E1292-$H$2)/(I1292-L1292))","v":1866.3231798793702},{"$f":"E1292-(N1292*I1292)","v":-4.3648981270873719},{"$f":"IF(N1292=0,L1292,($C$2-O1292)/N1292)","v":1.0911774737965617E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P1292*((1.86*$C$2)+2501))","v":43.711083035853868},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R1292)/((1.013-((100/100)*R1292)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S1292*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I1292-S1292=0,0,(E1292-$H$4)/(I1292-S1292))","v":1866.3231798793702},{"$f":"E1292-(U1292*I1292)","v":-4.3648981270873719},{"$f":"IF(U1292=0,S1292,($C$4-V1292)/U1292)","v":1.0911774737965617E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W1292*((1.86*$C$4)+2501))","v":43.711083035853868},{"$f":"IF(E1292<$C$2,0,IF($H$2>F1292,E1292-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1292","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F1292,IF(Q1292>J1292,0,Q1292-J1292),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1292","v":0},{"$f":"Z1292+AB1292","v":0},null,{"$f":"IF(E1292<$C$4,0,IF($H$4>F1292,E1292-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1292","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F1292,IF(X1292>J1292,0,X1292-J1292),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1292","v":0},{"$f":"AF1292+AH1292","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E1292>=$U$4-10,E1292+10,IF(E1292<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E1292>=$U$4-10,E1292+10,IF(E1292<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR1292,IF($U$4>25,AS1292))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1292)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU1292*AI1292","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT1292-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1292-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,23,4,12.30000019,10.5,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1309^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1309^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1309)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},7.7715631631605228E-3,31.988277486997724,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2840.5028322643921,-9.7751469860790809,9.0741493700717945E-3,39.060494259802894,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2840.5028322643921,-9.7751469860790809,9.0741493700717945E-3,39.060494259802894,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1309","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1309","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1309","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1309","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1309)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1309-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,4,4,16.299999239999998,14.30000019,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1321^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1321^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1321)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8494068766640843E-2},1.0156172716624293E-2,42.106302029783201,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2237.9009860498218,-6.4285096970258024,1.0022118868008972E-2,41.459577546402386,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2237.9009860498218,-6.4285096970258024,1.0022118868008972E-2,41.459577546402386,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1321","v":0},-0.64672448338081523,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1321","v":2.1557482779360506},2.1557482779360506,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1321","v":0},-0.64672448338081523,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1321","v":2.1557482779360506},2.1557482779360506,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1321)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.86229931117442027,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1321-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,4,12.600000380000001,7.5999999049999998,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1344^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1344^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1344)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4343760015397554E-2},6.4065879252638309E-3,28.848621582509502,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7737.9240279794376,-36.973690264261933,6.8459822134095917E-3,33.421537946408463,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7737.9240279794376,-36.973690264261933,6.8459822134095917E-3,33.421537946408463,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1344","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1344","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1344","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1344","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1344)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1344-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,13,4,13.100000380000001,10.899999619999999,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1361^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1361^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1361)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4852815853017381E-2},7.9432684832991939E-3,33.238260544489656,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2971.1806839008409,-10.500885504616893,8.9193113189683492E-3,38.668636313592344,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2971.1806839008409,-10.500885504616893,8.9193113189683492E-3,38.668636313592344,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1361","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1361","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1361","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1361","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1361)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1361-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,30,4,8.5,8,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1378^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1378^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1378)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.07262617772791E-2},6.4548291034491941E-3,24.796578435851963,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.1307942165881,-9.4065401872838592,9.1583786316962908E-3,39.273658305951706,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.1307942165881,-9.4065401872838592,9.1583786316962908E-3,39.273658305951706,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1378","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1378","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1378","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1378","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1378)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1378-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,9,4,3.7000000480000002,2.2000000480000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1387^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1387^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1387)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6054162306719367E-3},4.2314667971996289E-3,14.334219462960386,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1739.5524551269746,-3.6608584078568902,1.1302250961108149E-2,44.699284642334064,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1739.5524551269746,-3.6608584078568902,1.1302250961108149E-2,44.699284642334064,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1387","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1387","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1387","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1387","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1387)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1387-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,4,9.5,6.4000000950000002,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1397^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1397^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1397)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1521145336333926E-2},5.7833707780042126E-3,24.123402477435871,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15235.617697820067,-78.613226178416397,6.2100026434736407E-3,31.812026289997352,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,15235.617697820067,-78.613226178416397,6.2100026434736407E-3,31.812026289997352,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1397","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1397","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1397","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1397","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1397)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1397-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,4,4.4000000950000002,3.4000000950000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1414^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1414^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1414)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.5987815759798859E-3,15.965589246326118,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1675.6305779726683,-3.3058589351292342,1.1521548477879433E-2,45.254274025878161,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1675.6305779726683,-3.3058589351292342,1.1521548477879433E-2,45.254274025878161,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1414","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1414","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1414","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1414","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1414)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1414-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,28,4,-2.0999999049999998,-3.2000000480000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1437^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1437^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1437)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1074946452677097E-3},2.8353493394200993E-3,4.9675339194408998,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2979.8072590446623,-10.548794448531499,8.9095676802408846E-3,38.643977502446418,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2979.8072590446623,-10.548794448531499,8.9095676802408846E-3,38.643977502446418,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1437","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1437","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1437","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1437","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1437)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1437-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,4,5.5999999049999998,2.7000000480000002,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1449^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1449^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1449)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7111371315263791E-3},4.4171576751036766E-3,16.726920363427663,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,351.9614868024002,4.0453305222298761,3.3965845486048217E-2,102.0554031222714,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,351.9614868024002,4.0453305222298761,3.3965845486048217E-2,102.0554031222714,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1449","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1449","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1449","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1449","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1449)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1449-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,4,-0.5,-1.1000000240000001,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1466^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1466^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1466)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.6795386196240565E-3},3.3307111826147142E-3,7.8240111063195688,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2924.0624428338015,-10.239207477010241,8.9735455346777737E-3,38.80589009734112,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2924.0624428338015,-10.239207477010241,8.9735455346777737E-3,38.80589009734112,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1466","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1466","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1466","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1466","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1466)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1466-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,17,5,-3,-4.6999998090000004,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1487^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1487^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1487)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8193938537087165E-3},2.5255274582814814E-3,3.2842517299447751,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2972.1426330847876,-10.506227829784653,8.9182220041283261E-3,38.665879519167802,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2972.1426330847876,-10.506227829784653,8.9182220041283261E-3,38.665879519167802,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1487","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1487","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1487","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1487","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1487)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1487-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,5,4.3000001909999996,4.3000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1501^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1501^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1501)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.9122199858491608E-3,16.650550313946688,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2650.3446445861819,-8.7190757415245344,9.3267401249183986E-3,39.699740838538489,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2650.3446445861819,-8.7190757415245344,9.3267401249183986E-3,39.699740838538489,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1501","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1501","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1501","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1501","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1501)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1501-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,5,-10,-10.399999619999999,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1518^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1518^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1518)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.2141269465533638E-3},1.9003782992519295E-3,-5.3425009099370104,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4379.6408116577177,-18.322974356992432,7.8369381949386398E-3,35.929409706222913,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4379.6408116577177,-18.322974356992432,7.8369381949386398E-3,35.929409706222913,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1518","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1518","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1518","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1518","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1518)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1518-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,5,0.20000000300000001,0,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1535^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1535^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1535)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.955787520513455E-3},3.6415858497780571E-3,9.3101608832693579,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3033.3774890139257,-10.846304538028406,8.850301235259532E-3,38.493988354145415,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3033.3774890139257,-10.846304538028406,8.850301235259532E-3,38.493988354145415,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1535","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1535","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1535","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1535","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1535)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1535-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,25,5,1.7999999520000001,-1.2000000479999999,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1554^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1554^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1554)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6518439840743968E-3},3.2434623407770406E-3,9.9335583776227239,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1818.0373509621772,-4.096735729971873,1.1054082975432757E-2,44.071231030906205,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1818.0373509621772,-4.096735729971873,1.1054082975432757E-2,44.071231030906205,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1554","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1554","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1554","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1554","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1554)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1554-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,5,1.2000000479999999,0.20000000300000001,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1570^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1570^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1570)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},3.6646272980862906E-3,10.380612369258319,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2541.0019136911078,-8.1118249294019389,9.4891014443891711E-3,40.110638371402345,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2541.0019136911078,-8.1118249294019389,9.4891014443891711E-3,40.110638371402345,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1570","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1570","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1570","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1570","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1570)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1570-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,5,1.7999999520000001,1.3999999759999999,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1587^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1587^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1587)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6518439840743968E-3},3.9872164072845863E-3,11.796177386506361,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2681.2569567633577,-8.8907517781527989,9.2832399801768065E-3,39.589652412232255,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2681.2569567633577,-8.8907517781527989,9.2832399801768065E-3,39.589652412232255,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1587","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1587","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1587","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1587","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1587)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1587-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,14,5,4.6999998090000004,3.5,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1604^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1604^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1604)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},4.6482439600887748E-3,16.394092899083788,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1435.8265587916076,-1.9740723206381396,1.2518275421625527E-2,47.77675070603302,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1435.8265587916076,-1.9740723206381396,1.2518275421625527E-2,47.77675070603302,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1604","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1604","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1604","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1604","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1604)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1604-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,5,5.3000001909999996,3.5999999049999998,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1622^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1622^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1622)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5258202696453858E-3},4.6943178430052914E-3,17.118565704466285,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,814.58970297716451,1.4760572135859156,1.7829764767872638E-2,61.218855483941368,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,814.58970297716451,1.4760572135859156,1.7829764767872638E-2,61.218855483941368,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1622","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1622","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1622","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1622","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1622)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1622-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,18,5,11.80000019,11.30000019,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1639^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1639^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1639)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3561227042960941E-2},8.1832941447789083E-3,32.516825790013634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2205.6182844517375,-6.2492230027712043,1.0087522015760679E-2,41.625097216606498,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2205.6182844517375,-6.2492230027712043,1.0087522015760679E-2,41.625097216606498,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1639","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1639","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1639","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1639","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1639)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1639-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,3,5,12.100000380000001,10.69999981,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1654^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1654^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1654)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3850122756735495E-2},7.836340249245427E-3,31.947652024831058,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2672.2808750756685,-8.84090179864425,9.2957675333962993E-3,39.621356642818021,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2672.2808750756685,-8.84090179864425,9.2957675333962993E-3,39.621356642818021,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1654","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1654","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1654","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1654","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1654)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1654-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,5,14.399999619999999,13.899999619999999,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1658^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1658^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1658)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6250487273913095E-2},9.8317338034998782E-3,39.338899011517071,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1963.4939400994101,-4.9045501238425366,1.0646607915063978E-2,43.040009447127318,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1963.4939400994101,-4.9045501238425366,1.0646607915063978E-2,43.040009447127318,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1658","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1658","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1658","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1658","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1658)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1658-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,5,16,15.69999981,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1675^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1675^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1675)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8123455859104715E-2},1.1100181570767228E-2,44.187895512034871,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1802.9272041005634,-4.0128193243919554,1.1100181570767226E-2,44.187895512034871,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1802.9272041005634,-4.0128193243919554,1.1100181570767226E-2,44.187895512034871,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1675","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1675","v":0},0,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1675","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1675","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1675)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1675-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,5,12.30000019,11.600000380000001,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1692^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1692^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1692)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},8.3024821506887132E-3,33.328252239590022,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2291.879063783088,-6.7282848285962462,9.91687789628822E-3,41.193237904810374,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2291.879063783088,-6.7282848285962462,9.91687789628822E-3,41.193237904810374,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1692","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1692","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1692","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1692","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1692)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1692-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,8,5,11,10.600000380000001,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1721^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1721^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1721)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.7286485034449145E-3,30.553478055496214,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2298.8478519487016,-6.7669870106108903,9.9036510795230005E-3,41.159764006013631,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2298.8478519487016,-6.7669870106108903,9.9036510795230005E-3,41.159764006013631,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1721","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1721","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1721","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1721","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1721)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1721-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,5,6.9000000950000002,6.9000000950000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1727^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1727^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1727)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.5631063447248876E-3},5.9278786578704041E-3,21.843103014646445,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2404.9208464180588,-7.3560788643492385,9.7117869384916716E-3,40.674201912457185,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2404.9208464180588,-7.3560788643492385,9.7117869384916716E-3,40.674201912457185,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1727","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1727","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1727","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1727","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1727)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1727-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,5,13,10.30000019,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1744^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1744^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1744)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.7017537360966858E-3,32.526314499316626,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3258.6818834474566,-12.097565370592033,8.6223713684094819E-3,37.917152564315984,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3258.6818834474566,-12.097565370592033,8.6223713684094819E-3,37.917152564315984,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1744","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1744","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1744","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1744","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1744)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1744-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,28,5,8.1000003809999992,5.1999998090000004,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1771^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1771^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1771)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0423181446870914E-2},5.2926712466046175E-3,21.465310559796194,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8046.7590758868637,50.688850770301144,4.31090957777656E-3,27.005877523053808,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8046.7590758868637,50.688850770301144,4.31090957777656E-3,27.005877523053808,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1771","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1771","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1771","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1771","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1771)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1771-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,5,5.5999999049999998,3.7000000480000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1779^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1779^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1779)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7111371315263791E-3},4.7428288259935992E-3,17.544816102453481,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,493.3296230710298,3.2602219479821626,2.5824068647472154E-2,81.450519970276645,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,493.3296230710298,3.2602219479821626,2.5824068647472154E-2,81.450519970276645,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1779","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1779","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1779","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1779","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1779)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1779-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,5,3,3,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1796^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1796^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1796)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.4757438774120466E-3,14.236810088243487,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.1842421357765,-9.4568198314488878,9.1466527605494358E-3,39.243982940288092,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2783.1842421357765,-9.4568198314488878,9.1466527605494358E-3,39.243982940288092,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1796","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1796","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1796","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1796","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1796)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1796-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,5,4.5,2,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1813^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1813^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1813)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.0515696061295265E-3},4.1807103289163644E-3,15.017949078072856,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1092.5494259839606,-6.7632670062788947E-2,1.4706549917036588E-2,53.314748268039523,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1092.5494259839606,-6.7632670062788947E-2,1.4706549917036588E-2,53.314748268039523,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1813","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1813","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1813","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1813","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1813)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1813-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,16,5,1.2000000479999999,-1.1000000240000001,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1820^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1820^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1820)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},3.2685107035148662E-3,9.3890406339607377,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2100.5321268948055,-5.6656116918325194,1.0314344357998734E-2,42.199130127448882,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2100.5321268948055,-5.6656116918325194,1.0314344357998734E-2,42.199130127448882,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1820","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1820","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1820","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1820","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1820)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1820-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,6,-4.3000001909999996,-4.3000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1848^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1848^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1848)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.4420773296107094E-3},2.7395274350750795E-3,2.5038471815777994,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3660.1160253959069,-14.326988458130042,8.2857997527140247E-3,37.065370582178545,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3660.1160253959069,-14.326988458130042,8.2857997527140247E-3,37.065370582178545,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1848","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1848","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1848","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1848","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1848)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1848-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,30,6,2,2,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1865^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1865^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1865)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},4.1696237975418398E-3,12.455740118178996,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1865","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1865","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1865","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1865","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1865)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1865-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,5,6,-3.4000000950000002,-6,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1871^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1871^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1871)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.6985800171339617E-3},2.2584799280025523E-3,2.213775576900622,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2852.6635977712522,-9.8426835719099195,9.0591416359434955E-3,39.022513286580363,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2852.6635977712522,-9.8426835719099195,9.0591416359434955E-3,39.022513286580363,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1871","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1871","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1871","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1871","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1871)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1871-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,6,1,0.69999998809999997,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1900^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1900^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1900)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.8094560681739198E-3,10.540535214789777,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2866.6604003268635,-9.920416857419049,9.0420256457526462E-3,38.979196823244969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2866.6604003268635,-9.920416857419049,9.0420256457526462E-3,38.979196823244969,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1900","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1900","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1900","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1900","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1900)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1900-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,23,6,-5.5999999049999998,-5.9000000950000002,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1917^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1917^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1917)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.1063237238383879E-3},2.4553696167556632E-3,0.48170437758165097,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3744.0172347674784,-14.792946067857621,8.2245738032159493E-3,36.9104223982268,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3744.0172347674784,-14.792946067857621,8.2245738032159493E-3,36.9104223982268,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1917","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1917","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1917","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1917","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1917)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1917-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,27,6,1.8999999759999999,1.3999999759999999,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1921^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1921^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1921)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6984823719151874E-3},3.9736927903069926E-3,11.863648674557346,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.0136923869563,-8.4117872241859768,9.4071901415408044E-3,39.903340522605809,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.0136923869563,-8.4117872241859768,9.4071901415408044E-3,39.903340522605809,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1921","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1921","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1921","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1921","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1921)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1921-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,6,3,2.9000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1936^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1936^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1936)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.4306676197718164E-3,14.123822842367638,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2671.4674537434717,-8.8363843445754622,9.2969069526835351E-3,39.624240239573382,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2671.4674537434717,-8.8363843445754622,9.2969069526835351E-3,39.624240239573382,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1936","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1936","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1936","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1936","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1936)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1936-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,6,7.3000001909999996,2.9000000950000002,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1953^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1953^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1953)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.8417439731015403E-3},4.504206872220637E-3,18.66997970208099,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1238.7572052184621,12.879618907757827,-2.5189610030900895E-3,9.7211142518197242,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1238.7572052184621,12.879618907757827,-2.5189610030900895E-3,9.7211142518197242,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1953","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1953","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1953","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1953","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1953)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1953-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,6,7,5.9000000950000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1970^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1970^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1970)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},5.5493083134569091E-3,20.993072086196939,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-230541.49603152537,1286.3458405245367,5.5102697882676334E-3,30.041170369356195,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-230541.49603152537,1286.3458405245367,5.5102697882676334E-3,30.041170369356195,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1970","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1970","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1970","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1970","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1970)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1970-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,6,6.4000000950000002,4.8000001909999996,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E1987^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E1987^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E1987)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},5.0829072011127569E-3,19.211257933773201,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-849.72846441384195,10.719091025759603,-6.2148194339744327E-3,0.367783569274863,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-849.72846441384195,10.719091025759603,-6.2148194339744327E-3,0.367783569274863,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y1987","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA1987","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE1987","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG1987","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT1987)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT1987-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,6,11.80000019,10.899999619999999,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2005^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2005^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2005)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3561227042960941E-2},7.926977089225528E-3,31.870151187248759,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2443.8225407438163,-7.572125100609151,9.6455960723869083E-3,40.506688716153896,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2443.8225407438163,-7.572125100609151,9.6455960723869083E-3,40.506688716153896,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2005","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2005","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2005","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2005","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2005)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2005-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,6,17.700000760000002,16.200000760000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2022^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2022^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2022)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0307612660960154E-2},1.1557851104714488E-2,47.092893967858529,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1948.6344011262527,-4.8220255057417134,1.0685444890897546E-2,43.138296512087877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1948.6344011262527,-4.8220255057417134,1.0685444890897546E-2,43.138296512087877,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2022","v":0},-3.9545974557706529,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2022","v":13.181991519235508},13.181991519235508,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2022","v":0},-3.9545974557706529,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2022","v":13.181991519235508},13.181991519235508,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2022)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},5.2727966076942039,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2022-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,21,6,11,10.69999981,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2037^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2037^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2037)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.8093256490366723E-3,30.756902251020009,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2216.6267453513215,-6.3103600968127544,1.0065005370706516E-2,41.56811299196923,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2216.6267453513215,-6.3103600968127544,1.0065005370706516E-2,41.56811299196923,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2037","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2037","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2037","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2037","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2037)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2037-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,6,12.899999619999999,12.100000380000001,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2057^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2057^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2057)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.464732495926912E-2},8.6630306337768057E-3,34.851499983699597,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2219.0884279374286,-6.3240314102815596,1.0060000822513878E-2,41.555447681585221,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2219.0884279374286,-6.3240314102815596,1.0060000822513878E-2,41.555447681585221,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2057","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2057","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2057","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2057","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2057)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2057-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,6,11,8.8000001910000005,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2074^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2074^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2074)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.8425621442609426E-3,28.319246744268199,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3879.2280944749382,-15.543859308207722,8.1314783611550565E-3,36.674820177276771,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3879.2280944749382,-15.543859308207722,8.1314783611550565E-3,36.674820177276771,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2074","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2074","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2074","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2074","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2074)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2074-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,10,6,12.19999981,11.399999619999999,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2088^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2088^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2088)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3947629329463552E-2},8.2437171433782409E-3,33.077802810953187,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2304.7716257834927,-6.7998855530431204,9.8924706022847017E-3,41.131468901438033,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2304.7716257834927,-6.7998855530431204,9.8924706022847017E-3,41.131468901438033,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2088","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2088","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2088","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2088","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2088)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2088-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,6,12.80000019,10.100000380000001,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2109^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2109^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2109)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4545516569151836E-2},7.5938049179329527E-3,32.049699601060112,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3333.073658202034,-12.510710947487384,8.5538796531928335E-3,37.7438164711143,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3333.073658202034,-12.510710947487384,8.5538796531928335E-3,37.7438164711143,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2109","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2109","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2109","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2109","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2109)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2109-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,6,-1.3999999759999999,-2.0999999049999998,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2126^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2126^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2126)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3479665412457635E-3},3.1021161797232153E-3,6.3419146792382408,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3018.5234273060764,-10.763810338719752,8.8665239754675308E-3,38.535044216154212,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3018.5234273060764,-10.763810338719752,8.8665239754675308E-3,38.535044216154212,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2126","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2126","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2126","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2126","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2126)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2126-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,4,6,6.6999998090000004,6.0999999049999998,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2143^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2143^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2143)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},5.6067502194774108E-3,20.832553426010278,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13181.605124164895,-67.205967613976085,6.3122788788021371E-3,32.070862895317298,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13181.605124164895,-67.205967613976085,6.3122788788021371E-3,32.070862895317298,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2143","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2143","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2143","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2143","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2143)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2143-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,15,6,3.9000000950000002,2.5,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2154^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2154^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2154)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7143819357415088E-3},4.3405384235596853E-3,14.810572959384249,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1731.0913487959533,-3.6138684191405961,1.1330348587775489E-2,44.770392991998698,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1731.0913487959533,-3.6138684191405961,1.1330348587775489E-2,44.770392991998698,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2154","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2154","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2154","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2154","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2154)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2154-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,6,4.4000000950000002,2,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2178^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2178^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2178)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.150768307064393E-3,14.841441520096502,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1140.5128158328366,-0.33400435475970713,1.4321631574856199E-2,52.340612324383073,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1140.5128158328366,-0.33400435475970713,1.4321631574856199E-2,52.340612324383073,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2178","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2178","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2178","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2178","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2178)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2178-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,6,4.8000001909999996,2.2000000480000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2179^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2179^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2179)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},4.2207341659104879E-3,15.422539057220837,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,900.28450772231122,1.0001386102165362,1.6661245707462628E-2,58.261614186618118,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,900.28450772231122,1.0001386102165362,1.6661245707462628E-2,58.261614186618118,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2179","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2179","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2179","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2179","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2179)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2179-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,4,7,0.69999998809999997,-1.2999999520000001,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2204^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2204^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2204)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.1952598282666625E-3,8.6997050467492034,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2247.2995468902213,-6.4807059761601966,1.0003431010017624E-2,41.412283062912209,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2247.2995468902213,-6.4807059761601966,1.0003431010017624E-2,41.412283062912209,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2204","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2204","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2204","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2204","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2204)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2204-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,7,0.40000000600000002,-1.3999999759999999,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2214^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2214^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2214)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.0377848960547842E-3},3.1672572654605968E-3,8.326066866393802,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2346.6420551657989,-7.0324190926592633,9.8150542567651804E-3,40.93554671085105,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2346.6420551657989,-7.0324190926592633,9.8150542567651804E-3,40.93554671085105,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2214","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2214","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2214","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2214","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2214)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2214-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,7,5.0999999049999998,5.0999999049999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2231^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2231^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2231)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},5.203724119642328E-3,18.194476453734893,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2572.0034451484821,-8.2839964583223207,9.4416656027925348E-3,39.990589640923233,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2572.0034451484821,-8.2839964583223207,9.4416656027925348E-3,39.990589640923233,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2231","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2231","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2231","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2231","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2231)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2231-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,7,-9.6999998089999995,-10.100000380000001,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2248^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2248^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2248)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.2654111567091207E-3},1.9307946245509773E-3,-4.9641178477822203,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4333.6031475532045,-18.067297471232923,7.8611945559592025E-3,35.990796734439314,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4333.6031475532045,-18.067297471232923,7.8611945559592025E-3,35.990796734439314,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2248","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2248","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2248","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2248","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2248)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2248-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,12,7,-2.7999999519999998,-3.2999999519999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2271^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2271^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2271)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8814387412438893E-3},2.8605206671128919E-3,4.3224646453584068,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.5791512089722,-12.146977645460467,8.6140155579846819E-3,37.896006013525316,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.5791512089722,-12.146977645460467,8.6140155579846819E-3,37.896006013525316,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2271","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2271","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2271","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2271","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2271)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2271-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,7,-1.6000000240000001,-2.2000000480000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2283^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2283^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2283)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2777453553649496E-3},3.0939113156539461E-3,6.1190646960930213,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3089.764232210237,-11.159456544738079,8.7901388272948536E-3,38.341731738564725,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3089.764232210237,-11.159456544738079,8.7901388272948536E-3,38.341731738564725,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2283","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2283","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2283","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2283","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2283)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2283-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,7,1.5,0.80000001190000003,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2300^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2300^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2300)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5141987563397527E-3},3.8231982872386299E-3,11.081485639605209,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2600.4831903880208,-8.4421628794843286,9.3990851276517153E-3,39.882828677655858,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2600.4831903880208,-8.4421628794843286,9.3990851276517153E-3,39.882828677655858,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2300","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2300","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2300","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2300","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2300)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2300-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,1,7,5.6999998090000004,2.2999999519999998,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2321^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2321^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2321)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7738327979711966E-3},4.2852800011281087E-3,16.497117627724972,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,236.52495292871532,4.6864241584468092,4.783248321779781E-2,137.148535228274,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,236.52495292871532,4.6864241584468092,4.783248321779781E-2,137.148535228274,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2321","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2321","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2321","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2321","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2321)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2321-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,7,7.4000000950000002,6.0999999049999998,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2335^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2335^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2335)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9126489445363532E-3},5.588518106681273E-3,21.498204244587715,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,40146.618953066303,-216.9601068462446,5.8027329055676717E-3,30.781324328094442,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,40146.618953066303,-216.9601068462446,5.8027329055676717E-3,30.781324328094442,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2335","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2335","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2335","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2335","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2335)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2335-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,7,6.9000000950000002,4.9000000950000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2352^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2352^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2352)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.5631063447248876E-3},5.1508727806633819E-3,19.889839222186314,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2234.5086865054868,18.409670066476998,1.0783892141611872E-3,18.825144287630565,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2234.5086865054868,18.409670066476998,1.0783892141611872E-3,18.825144287630565,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2352","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2352","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2352","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2352","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2352)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2352-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,20,7,12,10,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2371^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2371^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2371)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.5212152891909675E-3,31.050432963521352,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3049.4477686099885,-10.935553180858726,8.8329281970737274E-3,38.450021364026313,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3049.4477686099885,-10.935553180858726,8.8329281970737274E-3,38.450021364026313,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2371","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2371","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2371","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2371","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2371)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2371-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,7,18.700000760000002,16.299999239999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2387^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2387^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2387)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1690086052261904E-2},1.1668427985369802E-2,48.400790434651498,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2076.9343272632836,-5.534557868014101,1.0368434661287325E-2,42.336019703399515,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2076.9343272632836,-5.534557868014101,1.0368434661287325E-2,42.336019703399515,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2387","v":0},-6.0647707312519827,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2387","v":20.215902437506607},20.215902437506607,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2387","v":0},-6.0647707312519827,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2387","v":20.215902437506607},20.215902437506607,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2387)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},8.0863609750026431,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2387-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,23,7,13.399999619999999,9.8000001910000005,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2404^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2404^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2404)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5165763568703977E-2},7.4445665408224507E-3,32.284808907518588,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3913.4374903643561,-15.733846180366669,8.1089441848762288E-3,36.617791585317363,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3913.4374903643561,-15.733846180366669,8.1089441848762288E-3,36.617791585317363,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2404","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2404","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2404","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2404","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2404)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2404-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,9,7,15.100000380000001,12.100000380000001,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2421^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2421^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2421)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7048710340373568E-2},8.7040536939592666E-3,37.203900729072693,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2888.5150920773649,-10.041790077253079,9.0156323394953494E-3,38.912401699501252,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2888.5150920773649,-10.041790077253079,9.0156323394953494E-3,38.912401699501252,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2421","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2421","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2421","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2421","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2421)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2421-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,26,7,13.399999619999999,8.3999996190000008,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2438^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2438^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2438)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5165763568703977E-2},6.7777334639142041E-3,30.600439235033519,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6045.3189817390148,-27.573561142568263,7.2078183589964614E-3,34.33725839021389,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6045.3189817390148,-27.573561142568263,7.2078183589964614E-3,34.33725839021389,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2438","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2438","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2438","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2438","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2438)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2438-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,7,11.80000019,10.80000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2440^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2440^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2440)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3561227042960941E-2},7.926977089225528E-3,31.870151187248759,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2443.8225407438163,-7.572125100609151,9.6455960723869083E-3,40.506688716153896,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2443.8225407438163,-7.572125100609151,9.6455960723869083E-3,40.506688716153896,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2440","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2440","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2440","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2440","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2440)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2440-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,7,9.5,9.3999996190000008,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2457^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2457^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2457)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1521145336333926E-2},7.0831997864280113E-3,27.397242806082637,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2288.2489421773271,-6.7081244185245659,9.9237998103987798E-3,41.210755608164817,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2288.2489421773271,-6.7081244185245659,9.9237998103987798E-3,41.210755608164817,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2457","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2457","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2457","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2457","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2457)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2457-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,15,7,9.1999998089999995,7.0999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2488^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2488^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2488)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1277018337214059E-2},6.0830469026421571E-3,24.572993207798987,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6044.5672721621968,-27.569386413738407,7.2080240738479264E-3,34.337779005131381,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6044.5672721621968,-27.569386413738407,7.2080240738479264E-3,34.337779005131381,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2488","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2488","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2488","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2488","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2488)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2488-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,7,8.8000001910000005,6.3000001909999996,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2492^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2492^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2492)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0959095935164363E-2},5.704264414819726E-3,23.212532895578402,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,18590.016659645706,-97.242370311522876,6.0915690601474198E-3,31.512299314658684,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,18590.016659645706,-97.242370311522876,6.0915690601474198E-3,31.512299314658684,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2492","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2492","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2492","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2492","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2492)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2492-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,7,6.1999998090000004,4.5,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2509^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2509^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2509)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0943355262047137E-3},5.0098636621533181E-3,18.824642572871596,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-367.79391641518964,8.0425971860095142,-2.1635493298936607E-2,-38.65824102121681,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-367.79391641518964,8.0425971860095142,-2.1635493298936607E-2,-38.65824102121681,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2509","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2509","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2509","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2509","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2509)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2509-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,17,7,-0.1000000015,-0.1000000015,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2521^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2521^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2521)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8353709963614633E-3},3.6037810058197725E-3,8.9117859907691148,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3128.4218378882142,-11.374147199073329,8.7501457979694205E-3,38.240518979669091,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3128.4218378882142,-11.374147199073329,8.7501457979694205E-3,38.240518979669091,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2521","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2521","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2521","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2521","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2521)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2521-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,7,4.4000000950000002,2.0999999049999998,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2544^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2544^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2544)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.2005159195155116E-3,14.966267433305841,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1182.4435905761163,-0.56687303114405818,1.4010708978575681E-2,51.553741854620199,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1182.4435905761163,-0.56687303114405818,1.4010708978575681E-2,51.553741854620199,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2544","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2544","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2544","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2544","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2544)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2544-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,7,-1,-1.7999999520000001,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2561^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2561^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2561)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},3.1521065935238906E-3,6.8715556721392952,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7971475439526,-10.187751307557921,8.9844164042853121E-3,38.833401659309104,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2914.7971475439526,-10.187751307557921,8.9844164042853121E-3,38.833401659309104,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2561","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2561","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2561","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2561","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2561)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2561-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,8,-5,-5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2578^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2578^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2578)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2564295104930618E-3},2.62455120704457E-3,1.5095942425929545,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3755.4265226321468,-14.856309212941394,8.2164593094779734E-3,36.889886562054478,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3755.4265226321468,-14.856309212941394,8.2164593094779734E-3,36.889886562054478,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2578","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2578","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2578","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2578","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2578)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2578-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,22,8,-4.6999998090000004,-5.5999999049999998,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2587^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2587^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2587)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.3345656033835734E-3},2.4582575133909926E-3,1.3984121468281279,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3456.755139577624,-13.197594102819625,8.4465323472079183E-3,37.472146203019918,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3456.755139577624,-13.197594102819625,8.4465323472079183E-3,37.472146203019918,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2587","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2587","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2587","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2587","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2587)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2587-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,8,-11.899999619999999,-12.30000019,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2613^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2613^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2613)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.912142842095788E-3},1.7213336550596051E-3,-7.7044441443203775,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4670.8092525099464,-19.940020782709169,7.6946025495252517E-3,35.569192348236527,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4670.8092525099464,-19.940020782709169,7.6946025495252517E-3,35.569192348236527,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2613","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2613","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2613","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2613","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2613)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2613-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,8,3.5,3.2000000480000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2630^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2630^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2630)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4981363850112077E-3},4.5448771583993051E-3,14.917324923457841,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2478.2686349010924,-7.7634265111394019,9.5887210032369226E-3,40.362751566151871,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2478.2686349010924,-7.7634265111394019,9.5887210032369226E-3,40.362751566151871,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2630","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2630","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2630","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2630","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2630)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2630-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,14,8,-0.20000000300000001,-1,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2638^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2638^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2638)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7959112555307259E-3},3.3273821041123128E-3,8.1193448532055967,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2784.934983103838,-9.4665428268960365,9.144394027652783E-3,39.238266629422554,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2784.934983103838,-9.4665428268960365,9.144394027652783E-3,39.238266629422554,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2638","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2638","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2638","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2638","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2638)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2638-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,8,1.8999999759999999,1.3999999759999999,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2665^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2665^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2665)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6984823719151874E-3},3.9736927903069926E-3,11.863648674557346,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.0136923869563,-8.4117872241859768,9.4071901415408044E-3,39.903340522605809,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.0136923869563,-8.4117872241859768,9.4071901415408044E-3,39.903340522605809,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2665","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2665","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2665","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2665","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2665)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2665-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,8,5.5999999049999998,2.2999999519999998,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2682^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2682^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2682)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7111371315263791E-3},4.2544489868100183E-3,16.318291160336706,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,307.88257154343978,4.2901292104405497,3.8033561727307062E-2,112.34981667699964,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,307.88257154343978,4.2901292104405497,3.8033561727307062E-2,112.34981667699964,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2682","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2682","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2682","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2682","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2682)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2682-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,14,8,10.69999981,7.5,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2699^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2699^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2699)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},6.3038666377732725E-3,26.65562982152813,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6264.8227978853056,-28.792607617150587,7.1498602693551615E-3,34.190580375273271,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6264.8227978853056,-28.792607617150587,7.1498602693551615E-3,34.190580375273271,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2699","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2699","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2699","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2699","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2699)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2699-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,19,8,13,9.6000003809999992,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2704^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2704^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2704)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.330681164905286E-3,31.589289463995527,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3939.1452978143384,-15.876618240512794,8.092267695278911E-3,36.575587392504062,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3939.1452978143384,-15.876618240512794,8.092267695278911E-3,36.575587392504062,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2704","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2704","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2704","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2704","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2704)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2704-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,8,10.69999981,8,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2718^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2718^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2718)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},6.461134518326932E-3,27.052086736096033,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5179.1282632297343,-22.763044586396248,7.4844727946983478E-3,35.037404369910789,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5179.1282632297343,-22.763044586396248,7.4844727946983478E-3,35.037404369910789,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2718","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2718","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2718","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2718","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2718)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2718-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,8,12.100000380000001,10.899999619999999,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2735^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2735^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2735)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3850122756735495E-2},7.9235508650468377E-3,32.167728537131254,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2573.9430654005578,-8.2947684224358973,9.4387357471153455E-3,39.983174879369635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2573.9430654005578,-8.2947684224358973,9.4387357471153455E-3,39.983174879369635,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2735","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2735","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2735","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2735","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2735)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2735-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,8,8,18.299999239999998,14,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2754^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2754^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2754)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1128210427352391E-2},1.0018358161441639E-2,43.80671785814274,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2754.9366219229214,-9.2999425504959596,9.1834934964263627E-3,39.337218001015984,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2754.9366219229214,-9.2999425504959596,9.1834934964263627E-3,39.337218001015984,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2754","v":0},-4.4694998571267561,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2754","v":14.898332857089185},14.898332857089185,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2754","v":0},-4.4694998571267561,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2754","v":14.898332857089185},14.898332857089185,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2754)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},5.9593331428356748,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2754-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,8,17,16.5,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2770^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2770^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2770)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9383365186923959E-2},1.1763006920986297E-2,46.893226588228316,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1771.5188424868891,-3.8383884048309085,1.1198519557929981E-2,44.436765356426875,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1771.5188424868891,-3.8383884048309085,1.1198519557929981E-2,44.436765356426875,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2770","v":0},-2.4564612318014412,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2770","v":8.1882041060048039},8.1882041060048039,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2770","v":0},-2.4564612318014412,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2770","v":8.1882041060048039},8.1882041060048039,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2770)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.2752816424019215,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2770-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,8,14.5,13.100000380000001,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2787^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2787^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2787)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6362533175196311E-2},9.2790575668732587E-3,38.044179157328585,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2281.6270582990242,-6.6713488200923337,9.9364831503155702E-3,41.242854097492639,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2281.6270582990242,-6.6713488200923337,9.9364831503155702E-3,41.242854097492639,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2787","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2787","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2787","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2787","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2787)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2787-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,8,9.1999998089999995,8.3000001910000005,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2804^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2804^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2804)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1277018337214059E-2},6.5776633023677481E-3,25.818492699169077,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3124.9467900846175,-11.35484801399148,8.7537004152479538E-3,38.249514862892909,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3124.9467900846175,-11.35484801399148,8.7537004152479538E-3,38.249514862892909,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2804","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2804","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2804","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2804","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2804)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2804-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,8,11,10.69999981,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2822^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2822^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2822)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.8093256490366723E-3,30.756902251020009,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2216.6267453513215,-6.3103600968127544,1.0065005370706516E-2,41.56811299196923,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2216.6267453513215,-6.3103600968127544,1.0065005370706516E-2,41.56811299196923,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2822","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2822","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2822","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2822","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2822)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2822-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,8,13,9.6999998089999995,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2839^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2839^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2839)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.330681164905286E-3,31.589289463995527,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3939.1452978143384,-15.876618240512794,8.092267695278911E-3,36.575587392504062,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3939.1452978143384,-15.876618240512794,8.092267695278911E-3,36.575587392504062,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2839","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2839","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2839","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2839","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2839)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2839-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,8,1.3999999759999999,0.69999998809999997,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2856^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2856^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2856)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.7965482705681888E-3,10.913453412074121,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2617.9535361631592,-8.5391869941481158,9.3734234222172062E-3,39.817885060010418,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2617.9535361631592,-8.5391869941481158,9.3734234222172062E-3,39.817885060010418,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2856","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2856","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2856","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2856","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2856)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2856-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,2,8,5,5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2871^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2871^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2871)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},5.1662977030703461E-3,17.99895712401749,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2581.6563424712749,-8.3376052322263376,9.4271281703316532E-3,39.953798888348537,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2581.6563424712749,-8.3376052322263376,9.4271281703316532E-3,39.953798888348537,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2871","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2871","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2871","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2871","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2871)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2871-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,8,2.9000000950000002,2.7000000480000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2891^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2891^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2891)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.1862365978491386E-3},4.3992484422315428E-3,13.943649996465833,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2685.3834532017413,-8.9136688782921212,9.277508896760326E-3,39.575148415565167,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2685.3834532017413,-8.9136688782921212,9.277508896760326E-3,39.575148415565167,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2891","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2891","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2891","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2891","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2891)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2891-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,8,4,1.7999999520000001,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2908^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2908^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2908)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.1299681466690176E-3,14.383777297830431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2908","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2908","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2908","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2908","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2908)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2908-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,22,8,-6,-7.4000000950000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2921^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2921^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2921)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.0106306133616734E-3},2.1498658109158444E-3,-0.68317810934929302,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3525.4921262399366,-13.579334988856246,8.3901293577426494E-3,37.329403773400784,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3525.4921262399366,-13.579334988856246,8.3901293577426494E-3,37.329403773400784,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2921","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2921","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2921","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2921","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2921)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2921-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,9,-4.4000000950000002,-4.4000000950000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2943^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2943^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2943)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.4148359837231678E-3},2.722653554550496E-3,2.3606742471892561,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3673.6234950198236,-14.40200416179594,8.2757539532863546E-3,37.039947074818976,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3673.6234950198236,-14.40200416179594,8.2757539532863546E-3,37.039947074818976,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2943","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2943","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2943","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2943","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2943)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2943-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,30,9,3.9000000950000002,3.9000000950000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2960^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2960^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2960)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7143819357415088E-3},4.773116692220007E-3,15.895589132141012,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2690.482060681531,-8.9419847389574976,9.2704519771595866E-3,39.557289045716402,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2690.482060681531,-8.9419847389574976,9.2704519771595866E-3,39.557289045716402,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2960","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2960","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2960","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2960","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2960)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2960-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,9,6.1999998090000004,5.4000000950000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2961^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2961^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2961)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0943355262047137E-3},5.350512587668642E-3,19.680533898873446,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-984.57402067606449,11.46797550011881,-4.6030307571687142E-3,4.4468338809877039,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-984.57402067606449,11.46797550011881,-4.6030307571687142E-3,4.4468338809877039,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2961","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2961","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2961","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2961","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2961)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2961-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,27,9,3.7000000480000002,1.7000000479999999,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2988^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2988^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2988)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.6054162306719367E-3},4.0894905436459827E-3,13.978159772233084,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1570.871491900695,-2.7240640634109492,1.1919539032919582E-2,46.261492602951563,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1570.871491900695,-2.7240640634109492,1.1919539032919582E-2,46.261492602951563,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2988","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2988","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2988","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2988","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2988)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2988-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,9,4.6999998090000004,0.1000000015,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E2996^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E2996^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E2996)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},3.631855907711398E-3,13.843221116095167,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,676.45277460285934,2.2432208032708387,2.0336643906598905E-2,67.563164933064243,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,676.45277460285934,2.2432208032708387,2.0336643906598905E-2,67.563164933064243,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y2996","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA2996","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE2996","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG2996","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT2996)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT2996-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,9,1.2000000479999999,-3.5,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3013^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3013^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3013)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},2.5962623660179059E-3,7.7062470835315287,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1623.0562767484319,-3.0138798812510972,1.1714861741789241E-2,45.743503501650544,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1623.0562767484319,-3.0138798812510972,1.1714861741789241E-2,45.743503501650544,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3013","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3013","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3013","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3013","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3013)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3013-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,18,9,6.8000001909999996,-4.5999999049999998,40,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3038^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3038^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3038)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4946816984716031E-3},2.3407370462560158E-3,12.724589187824911,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-248.99560510518185,7.3828334282246324,-3.4607705497995696E-2,-71.487796766107593,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-248.99560510518185,7.3828334282246324,-3.4607705497995696E-2,-71.487796766107593,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3038","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3038","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3038","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3038","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3038)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3038-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,9,10.80000019,-0.40000000600000002,45,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3048^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3048^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3048)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.26368565210485E-2},3.5113759919171428E-3,19.717288069091325,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2350.3260302086815,19.052878585652692,1.2989170635963354E-3,19.383247347867062,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2350.3260302086815,19.052878585652692,1.2989170635963354E-3,19.383247347867062,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3048","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3048","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3048","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3048","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3048)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3048-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,9,9,6.6999998090000004,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3065^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3065^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3065)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1116981629945701E-2},5.8567534005155462E-3,23.799782306614013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9897.4794941069304,-48.967096683643653,6.5640041711958882E-3,32.707919196295705,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9897.4794941069304,-48.967096683643653,6.5640041711958882E-3,32.707919196295705,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3065","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3065","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3065","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3065","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3065)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3065-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,7,9,22,10.399999619999999,48,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3088^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3088^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3088)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.6796722498071551E-2},7.9993289757317957E-3,42.465654309992168,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6542.1396328099891,-30.332727128020316,7.0821978325949332E-3,34.019342986817954,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6542.1396328099891,-30.332727128020316,7.0821978325949332E-3,34.019342986817954,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3088","v":0},-8.4463113231742142,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3088","v":28.154371077247379},28.154371077247379,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3088","v":0},-8.4463113231742142,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3088","v":28.154371077247379},28.154371077247379,null,null,null,null,null,null,null,null,32,32,32,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3088)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.36},10.135573587809056,null,4.2679687499999996,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3088-Køling!$D$19))","v":4.2679687499999996},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,9,12,10.69999981,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3100^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3100^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3100)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.8674129226487984E-3,31.924000375978167,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2593.1738209744854,-8.4015692298092262,9.4099242528367776E-3,39.910259902109203,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2593.1738209744854,-8.4015692298092262,9.4099242528367776E-3,39.910259902109203,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3100","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3100","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3100","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3100","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3100)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3100-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,9,20,16.5,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3117^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3117^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3117)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.3599840883523546E-2},1.1812738220697994E-2,50.103092151775648,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2236.7460558005332,-6.4220956233504474,1.002442613688909E-2,41.465416690193436,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2236.7460558005332,-6.4220956233504474,1.002442613688909E-2,41.465416690193436,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3117","v":0},-8.6376754615822122,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3117","v":28.792251538607371},28.792251538607371,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3117","v":0},-8.6376754615822122,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3117","v":28.792251538607371},28.792251538607371,null,null,null,null,null,null,null,null,30,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3117)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},11.51690061544295,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3117-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,23,9,16,10.600000380000001,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3134^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3134^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3134)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8123455859104715E-2},7.8884790047190952E-3,36.059847125982898,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4282.9614232380754,-17.786051265235372,7.8884790047190952E-3,36.059847125982898,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4282.9614232380754,-17.786051265235372,7.8884790047190952E-3,36.059847125982898,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3134","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3134","v":0},0,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3134","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3134","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3134)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3134-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,12,9,17.899999619999999,13.100000380000001,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3154^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3154^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3154)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0578206422029535E-2},9.4928857935318786E-3,42.065163120243511,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3020.8872839177857,-10.776938361364252,8.8639316348928018E-3,38.528483624321311,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3020.8872839177857,-10.776938361364252,8.8639316348928018E-3,38.528483624321311,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3154","v":0},-3.5366794959222005,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3154","v":11.788931653074},11.788931653074,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3154","v":0},-3.5366794959222005,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3154","v":11.788931653074},11.788931653074,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3154)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.7155726612295998,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3154-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,9,8.8999996190000008,7.5,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3169^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3169^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3169)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1037770626899195E-2},6.2291877639208534E-3,24.635716184109626,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4292.8497719594316,-17.840967652840114,7.8831008422159902E-3,36.04623628744654,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4292.8497719594316,-17.840967652840114,7.8831008422159902E-3,36.04623628744654,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3169","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3169","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3169","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3169","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3169)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3169-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,13,9,14.19999981,10.80000019,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3186^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3186^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3186)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6028363053956107E-2},7.9742995361317386E-3,34.439540145255677,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3387.5147523415731,-12.813057508236829,8.5056625918219844E-3,37.621790660879412,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3387.5147523415731,-12.813057508236829,8.5056625918219844E-3,37.621790660879412,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3186","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3186","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3186","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3186","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3186)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3186-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,2,9,12,9.3000001910000005,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3205^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3205^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3205)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.1753980118517708E-3,30.17782531126581,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3699.7023511799957,-14.546836895100263,8.2565660681750662E-3,36.991387142694734,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3699.7023511799957,-14.546836895100263,8.2565660681750662E-3,36.991387142694734,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3205","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3205","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3205","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3205","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3205)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3205-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,9,4.4000000950000002,3.5,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3221^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3221^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3221)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.6486004059449731E-3,16.090593857382039,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1767.8667725865862,-3.8181061017026332,1.1210180772110181E-2,44.466277090825564,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1767.8667725865862,-3.8181061017026332,1.1210180772110181E-2,44.466277090825564,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3221","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3221","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3221","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3221","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3221)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3221-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,9,9.3999996190000008,6.1999998090000004,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3222^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3222^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3222)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},5.6703346989269068E-3,23.737046826587893,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,29137.333211614816,-155.81843192501486,5.896848235120023E-3,31.019507639512351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,29137.333211614816,-155.81843192501486,5.896848235120023E-3,31.019507639512351,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3222","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3222","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3222)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3222-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,4,9,7.1999998090000004,5.0999999049999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3238^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3238^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3238)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.2029685049861957E-3,20.325502191194843,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3421.947728637901,25.00428606681205,2.631333609060179E-3,22.75527384446514,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3421.947728637901,25.00428606681205,2.631333609060179E-3,22.75527384446514,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3238","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3238","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3238","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3238","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3238)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3238-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,9,2.5,2.5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3257^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3257^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3257)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9864108147211744E-3},4.3195713989070631E-3,13.338334075671483,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2836.1334095180705,-9.7508807592390294,9.0795731515375885E-3,39.074220548985267,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2836.1334095180705,-9.7508807592390294,9.0795731515375885E-3,39.074220548985267,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3257","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3257","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3257","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3257","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3257)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3257-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,9,4,2.2000000480000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3274^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3274^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3274)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.2266665758005804E-3,14.626339505401209,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1507.1824573904471,-2.3703577162851852,1.2188542685198069E-2,46.942276285991866,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1507.1824573904471,-2.3703577162851852,1.2188542685198069E-2,46.942276285991866,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3274","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3274","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3274","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3274","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3274)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3274-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,9,-1.8999999759999999,-2.5,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3291^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3291^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3291)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1746969486404617E-3},3.0332078596592518E-3,5.6639335247111555,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3134.3757568244141,-11.407213156725229,8.7440738708663267E-3,38.225152389433667,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3134.3757568244141,-11.407213156725229,8.7440738708663267E-3,38.225152389433667,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3291","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3291","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3291","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3291","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3291)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3291-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,9,10,2.2999999519999998,2.2999999519999998,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3304^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3304^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3304)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.8888775113179037E-3},4.2588554248767256E-3,12.983416752456083,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2857.6051808259863,-9.8701273745165885,9.0530796724825613E-3,39.00717191193197,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2857.6051808259863,-9.8701273745165885,9.0530796724825613E-3,39.00717191193197,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3304","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3304","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3304","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3304","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3304)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3304-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,10,7.0999999049999998,6.0999999049999998,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3326^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3326^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3326)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7014328616260668E-3},5.5896570562700594E-3,21.196149212258828,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,30546.110008267766,-163.64227944431539,5.8810198547603115E-3,30.979449807633209,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,30546.110008267766,-163.64227944431539,5.8810198547603115E-3,30.979449807633209,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3326","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3326","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3326","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3326","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3326)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3326-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,10,-2,-2.4000000950000002,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3343^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3343^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3343)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},3.0452039903953831E-3,5.5927270211345821,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3189.2306862237997,-11.711858011980121,8.6891983485811349E-3,38.0862756126552,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3189.2306862237997,-11.711858011980121,8.6891983485811349E-3,38.0862756126552,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3343","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3343","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3343","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3343","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3343)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3343-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,28,10,3.5,3.2000000480000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3354^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3354^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3354)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4981363850112077E-3},4.5448771583993051E-3,14.917324923457841,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2478.2686349010924,-7.7634265111394019,9.5887210032369226E-3,40.362751566151871,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2478.2686349010924,-7.7634265111394019,9.5887210032369226E-3,40.362751566151871,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3354","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3354","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3354","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3354","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3354)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3354-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,10,2,-3.5,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3378^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3378^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3378)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},2.578598140352599E-3,8.4706663341039619,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1344.516218347678,-1.4669670203052312,1.2991265394902401E-2,48.973774810803206,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1344.516218347678,-1.4669670203052312,1.2991265394902401E-2,48.973774810803206,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3378","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3378","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3378","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3378","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3378)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3378-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,10,3.2000000480000002,2.7999999519999998,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3395^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3395^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3395)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.3403392688584802E-3},4.4028322094466299E-3,14.256889061817732,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2433.0609797216212,-7.5123592010661273,9.6636949903969507E-3,40.55249273389699,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2433.0609797216212,-7.5123592010661273,9.6636949903969507E-3,40.55249273389699,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3395","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3395","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3395","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3395","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3395)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3395-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,10,8.5,0.20000000300000001,56,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3412^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3412^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3412)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.07262617772791E-2},3.710224811557152E-3,17.888930907975158,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1356.1741148342751,13.531710849649686,-1.8200385358718779E-3,11.489919274956886,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1356.1741148342751,13.531710849649686,-1.8200385358718779E-3,11.489919274956886,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3412","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3412","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3412","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3412","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3412)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3412-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,6,10,17.299999239999998,4.4000000950000002,42,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3421^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3421^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3421)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9775146213870505E-2},5.1419207656416841E-3,30.429199789438048,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-27445.491047116382,158.42253957840066,5.1892873526620531E-3,29.228840860623016,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-27445.491047116382,158.42253957840066,5.1892873526620531E-3,29.228840860623016,1.2999992399999982,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3421","v":4.3333307999999935},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3421","v":0},4.3333307999999935,null,1.2999992399999982,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3421","v":4.3333307999999935},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3421","v":0},4.3333307999999935,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3421)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},1.7333323199999975,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3421-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,10,10.899999619999999,4.9000000950000002,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3447^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3447^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3447)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2726659237478693E-2},5.2006231778025623E-3,24.077595616035175,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-13880.124230090094,83.085295401785487,4.8331912805473533E-3,28.32764716515802,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-13880.124230090094,83.085295401785487,4.8331912805473533E-3,28.32764716515802,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3447","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3447","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3447","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3447","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3447)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3447-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,18,10,13.600000380000001,12.600000380000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3464^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3464^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3464)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5377564536959938E-2},9.0040545284290705E-3,36.428507327596314,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2202.6377912634075,-6.2326703989142906,1.0093657017553435E-2,41.640623433743535,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2202.6377912634075,-6.2326703989142906,1.0093657017553435E-2,41.640623433743535,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3464","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3464","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3464","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3464","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3464)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3464-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,25,10,14.80000019,9.8000001910000005,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3471^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3471^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3471)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6702629190047672E-2},7.4728261243592288E-3,33.784050288354692,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4585.2912633168689,-19.465084150310432,7.7345324677708695E-3,35.670245388135811,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4585.2912633168689,-19.465084150310432,7.7345324677708695E-3,35.670245388135811,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3471","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3471","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3471","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3471","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3471)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3471-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,10,19.5,15,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3483^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3483^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3483)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.2850000487675742E-2},1.0703812254619213E-2,46.775461719277686,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2621.2745651657924,-8.557630813343259,9.36858394755378E-3,39.805637511111208,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2621.2745651657924,-8.557630813343259,9.36858394755378E-3,39.805637511111208,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3483","v":0},-6.9698242081664787,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3483","v":23.232747360554928},23.232747360554928,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3483","v":0},-6.9698242081664787,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3483","v":23.232747360554928},23.232747360554928,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3483)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},9.2930989442219722,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3483-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,10,18.200000760000002,15.5,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3500^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3500^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3500)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0989604169784151E-2},1.1017674183027118E-2,46.237374218329244,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2232.7850789134909,-6.4000977601933329,1.0032357333332584E-2,41.485488644904777,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2232.7850789134909,-6.4000977601933329,1.0032357333332584E-2,41.485488644904777,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3500","v":0},-4.7518855734244667,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3500","v":15.839618578081554},15.839618578081554,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3500","v":0},-4.7518855734244667,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3500","v":15.839618578081554},15.839618578081554,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3500)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.3358474312326223,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3500-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,14,10,15.100000380000001,11.100000380000001,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3521^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3521^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3521)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7048710340373568E-2},8.1663505969744796E-3,35.844003353951777,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3482.9808687740224,-13.343242516963429,8.4247498400104575E-3,37.417019905104866,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3482.9808687740224,-13.343242516963429,8.4247498400104575E-3,37.417019905104866,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3521","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3521","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3521","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3521","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3521)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3521-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,10,14.19999981,9.1999998089999995,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3535^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3535^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3535)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6028363053956107E-2},7.1676803172727168E-3,32.400881052365818,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5080.4368613720362,-22.214947484403119,7.5219805948110313E-3,35.132327610123966,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5080.4368613720362,-22.214947484403119,7.5219805948110313E-3,35.132327610123966,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3535","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3535","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3535","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3535","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3535)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3535-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,10,14,11.80000019,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3552^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3552^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3552)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},8.5612516299854845E-3,35.718625319038523,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2659.9231385399275,-8.7722713054610608,9.3131530556401481E-3,39.665355227091865,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2659.9231385399275,-8.7722713054610608,9.3131530556401481E-3,39.665355227091865,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3552","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3552","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3552","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3552","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3552)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3552-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,10,13.5,9.3000001910000005,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3569^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3569^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3569)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5271345805213164E-2},7.2090228174893052E-3,31.791784629487911,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4530.690288569328,-19.161849669273494,7.7608151141967978E-3,35.736760458404689,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4530.690288569328,-19.161849669273494,7.7608151141967978E-3,35.736760458404689,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3569","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3569","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3569","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3569","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3569)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3569-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,20,10,8.6999998089999995,3.5,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3588^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3588^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3588)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0880953860267677E-2},4.7121999724550776E-3,20.613664757244358,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3208.7620045462927,23.820328038437939,2.4371792072325118E-3,22.263915650495754,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3208.7620045462927,23.820328038437939,2.4371792072325118E-3,22.263915650495754,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3588","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3588","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3588","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3588","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3588)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3588-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,10,7.5,5.0999999049999998,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3604^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3604^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3604)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9840565636509157E-3},5.2548526549076524E-3,20.760691684459999,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5020.1933519267686,33.880376363522132,3.5616907776389881E-3,25.109784552417647,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5020.1933519267686,33.880376363522132,3.5616907776389881E-3,25.109784552417647,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3604","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3604","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3604","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3604","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3604)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3604-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,10,2.2999999519999998,2.2000000480000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3621^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3621^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3621)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.8888775113179037E-3},4.2159782011483276E-3,12.875997387152077,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2766.0083109425523,-9.361430791128905,9.1689640594343237E-3,39.300447483054015,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2766.0083109425523,-9.361430791128905,9.1689640594343237E-3,39.300447483054015,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3621","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3621","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3621","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3621","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3621)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3621-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,10,4.3000001909999996,1.6000000240000001,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3638^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3638^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3638)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.0716760855709026E-3,14.541627348937727,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1147.1217301830209,-0.37070792502492367,1.4271116564423387E-2,52.21277095658013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1147.1217301830209,-0.37070792502492367,1.4271116564423387E-2,52.21277095658013,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3638","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3638","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3638","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3638","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3638)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3638-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,10,-2,-2.5999999049999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3656^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3656^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3656)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},3.0133294411445709E-3,5.5131273467815145,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3149.2139044048477,-11.489618974604971,8.7290415351446507E-3,38.187109155482673,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3149.2139044048477,-11.489618974604971,8.7290415351446507E-3,38.187109155482673,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3656","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3656","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3656","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3656","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3656)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3656-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,11,-2.7000000480000002,-2.9000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3673^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3673^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3673)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.9128783188823761E-3},2.9703804178286804E-3,4.6978041259779983,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3367.8303743371071,-12.703737442499577,8.5229166116032075E-3,37.665456443980936,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3367.8303743371071,-12.703737442499577,8.5229166116032075E-3,37.665456443980936,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3673","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3673","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3673","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3673","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3673)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3673-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,28,11,5.9000000950000002,5.5,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3688^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3688^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3688)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.900622670259711E-3},5.3467556294285257E-3,19.366311221992863,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,483.3474841329724,3.3156592132419149,2.6242695375794139E-2,82.50996374924479,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,483.3474841329724,3.3156592132419149,2.6242695375794139E-2,82.50996374924479,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3688","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3688","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3688","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3688","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3688)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3688-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,11,-1.2999999520000001,-2.4000000950000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3708^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3708^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3708)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3835403828914243E-3},2.9893284895555223E-3,6.1612824046455028,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2846.7614205481086,-9.8099049694120115,9.0664095639045976E-3,39.040906667947198,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2846.7614205481086,-9.8099049694120115,9.0664095639045976E-3,39.040906667947198,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3708","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3708","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3708","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3708","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3708)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3708-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,11,7.0999999049999998,4.9000000950000002,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3725^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3725^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3725)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7014328616260668E-3},5.1654362295493811E-3,20.1295706644677,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2833.5199022185834,21.736366265069091,2.0244665515063587E-3,21.219438969890234,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2833.5199022185834,21.736366265069091,2.0244665515063587E-3,21.219438969890234,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3725","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3725","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3725","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3725","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3725)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3725-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,23,11,1.1000000240000001,-3.0999999049999998,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3742^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3742^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3742)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3358862397260166E-3},2.6959741484376448E-3,7.8547473326146013,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1714.6825650621465,-3.5227398441842972,1.1385629178236101E-2,44.910294899112799,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1714.6825650621465,-3.5227398441842972,1.1385629178236101E-2,44.910294899112799,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3742","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3742","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3742","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3742","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3742)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3742-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,5,11,5.0999999049999998,1.7000000479999999,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3755^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3755^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3755)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},4.1037322715168165E-3,15.432962319096037,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,620.72668352956168,2.5527037820081313,2.1663795958517789E-2,70.921868259978481,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,620.72668352956168,2.5527037820081313,2.1663795958517789E-2,70.921868259978481,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3755","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3755","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3755","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3755","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3755)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3755-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,11,5.6999998090000004,4.5,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3761^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3761^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3761)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.7738327979711966E-3},4.9961168476431971E-3,18.282456872853427,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,538.08886730842892,3.0116449535111141,2.413793675282274E-2,77.183324816573688,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,538.08886730842892,3.0116449535111141,2.413793675282274E-2,77.183324816573688,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3761","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3761","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3761","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3761","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3761)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3761-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,11,12.399999619999999,-2.5999999049999998,33,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3778^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3778^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3778)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4144469488794125E-2},2.8793025226797929E-3,19.741943458290159,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2393.1106262506919,19.290489083215434,1.3749841094352886E-3,19.575754784794452,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2393.1106262506919,19.290489083215434,1.3749841094352886E-3,19.575754784794452,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3778","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3778","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3778","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3778","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3778)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3778-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,25,11,14.600000380000001,8.1999998089999995,65,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3805^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3805^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3805)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6475237513273074E-2},6.6457125636939533E-3,31.488998479155441,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7874.9776743695893,-37.734837689367367,6.8234907972191767E-3,33.364617569970406,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7874.9776743695893,-37.734837689367367,6.8234907972191767E-3,33.364617569970406,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3805","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3805","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3805","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3805","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3805)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3805-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,11,14.5,8.6000003809999992,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3813^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3813^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3813)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6362533175196311E-2},6.9077555076703916E-3,32.049598690725517,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6277.1876985719855,-28.861277897491462,7.1467160218416084E-3,34.182623039435867,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6277.1876985719855,-28.861277897491462,7.1467160218416084E-3,34.182623039435867,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3813","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3813","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3813","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3813","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3813)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3813-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,11,12.100000380000001,11.80000019,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3830^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3830^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3830)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3850122756735495E-2},8.4473221594194153E-3,33.489468541478416,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2108.0452306418038,-5.7073368098589192,1.0297377159810762E-2,42.156190220962685,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2108.0452306418038,-5.7073368098589192,1.0297377159810762E-2,42.156190220962685,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3830","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3830","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3830","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3830","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3830)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3830-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,11,20,16.5,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3847^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3847^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3847)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.3599840883523546E-2},1.1812738220697994E-2,50.103092151775648,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2236.7460558005332,-6.4220956233504474,1.002442613688909E-2,41.465416690193436,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2236.7460558005332,-6.4220956233504474,1.002442613688909E-2,41.465416690193436,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3847","v":0},-8.6376754615822122,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3847","v":28.792251538607371},28.792251538607371,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3847","v":0},-8.6376754615822122,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3847","v":28.792251538607371},28.792251538607371,null,null,null,null,null,null,null,null,30,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3847)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},11.51690061544295,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3847-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,30,11,20.399999619999999,8.8000001910000005,47,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3871^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3871^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3871)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.4213723415954128E-2},7.0671942290452374E-3,38.465609997393933,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9514.0667820323306,-46.837758236729883,6.6047211646024315E-3,32.81096413452925,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9514.0667820323306,-46.837758236729883,6.6047211646024315E-3,32.81096413452925,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3871","v":0},-5.6546458628646832,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3871","v":18.848819542882275},18.848819542882275,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3871","v":0},-5.6546458628646832,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3871","v":18.848819542882275},18.848819542882275,null,null,null,null,null,null,null,null,30.399999619999999,30.399999619999999,30.399999619999999,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3871)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.39200000760000003},7.3887374040608806,null,4.4925987403680105,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3871-Køling!$D$19))","v":4.4925987403680105},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,11,18.299999239999998,14.19999981,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3882^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3882^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3882)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1128210427352391E-2},1.0152330247602802E-2,44.146342187311177,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2674.6778825141982,-8.8542139292431123,9.2924138984093827E-3,39.612869397538532,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2674.6778825141982,-8.8542139292431123,9.2924138984093827E-3,39.612869397538532,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3882","v":0},-4.5334727897726452,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3882","v":15.111575965908816},15.111575965908816,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3882","v":0},-4.5334727897726452,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3882","v":15.111575965908816},15.111575965908816,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3882)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.0446303863635267,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3882-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,11,7.4000000950000002,5.3000001909999996,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3899^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3899^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3899)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9126489445363532E-3},5.3407597098262113E-3,20.875150347435117,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6576.2833835538913,42.522349430284216,4.0330301909756302E-3,26.302631486113487,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6576.2833835538913,42.522349430284216,4.0330301909756302E-3,26.302631486113487,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3899","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3899","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3899","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3899","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3899)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3899-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,18,11,13.899999619999999,13.899999619999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3921^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3921^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3921)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5700059584463646E-2},9.7918757093954194E-3,38.726039914587759,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1863.9856794689256,-4.3519164774526899,1.0918494010775459E-2,43.728087902710101,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1863.9856794689256,-4.3519164774526899,1.0918494010775459E-2,43.728087902710101,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3921","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3921","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3921","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3921","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3921)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3921-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,11,13.80000019,9.5,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3934^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3934^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3934)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5591919238540855E-2},7.2641429141363616E-3,32.236877642282245,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4560.0782990744592,-19.325060274128724,7.7465907287816767E-3,35.700761952771515,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4560.0782990744592,-19.325060274128724,7.7465907287816767E-3,35.700761952771515,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3934","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3934","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3934","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3934","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3934)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3934-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,11,8.5,6,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3951^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3951^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3951)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.07262617772791E-2},5.5819854657059948E-3,22.599796839943505,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,88215.974801004762,-483.92028918229488,5.6670040807234937E-3,30.437827247331789,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,88215.974801004762,-483.92028918229488,5.6670040807234937E-3,30.437827247331789,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3951","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3951","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3951","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3951","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3951)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3951-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,7,11,8.1999998089999995,7,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3971^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3971^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3971)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0498168676519171E-2},5.9874638264864185E-3,23.315167634050997,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5071.2518166373047,-22.163936998119397,7.5255456400162577E-3,35.141349883927546,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5071.2518166373047,-22.163936998119397,7.5255456400162577E-3,35.141349883927546,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3971","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3971","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3971","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3971","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3971)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3971-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,11,2,2,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E3986^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E3986^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E3986)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},4.1696237975418398E-3,12.455740118178996,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y3986","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA3986","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE3986","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG3986","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT3986)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT3986-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,11,4.5999999049999998,1.3999999759999999,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4003^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4003^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4003)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.1092912683404621E-3},4.0090739723322678E-3,14.688595545431873,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,906.40004852909192,0.96617506192131275,1.6586302000397742E-2,58.071949650526591,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,906.40004852909192,0.96617506192131275,1.6586302000397742E-2,58.071949650526591,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4003","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4003","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4003","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4003","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4003)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4003-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,11,5,2.5,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4004^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4004^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4004)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.3339304885525246E-3,15.909465705413403,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,819.8633617133753,1.4467691802232361,1.7750800315509869E-2,61.019015406479753,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,819.8633617133753,1.4467691802232361,1.7750800315509869E-2,61.019015406479753,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4004","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4004","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4004","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4004","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4004)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4004-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,11,-1.2999999520000001,-2.2000000480000002,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4021^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4021^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4021)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3835403828914243E-3},3.0560844009763825E-3,6.3280775233212188,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2922.8508987124687,-10.232478989934977,8.9749631093021271E-3,38.809477638497455,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2922.8508987124687,-10.232478989934977,8.9749631093021271E-3,38.809477638497455,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4021","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4021","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4021","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4021","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4021)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4021-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,12,-1.7000000479999999,-2.7000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4039^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4039^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4039)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2430936228487976E-3},2.9434746330755973E-3,5.642122741981491,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2949.9979809144543,-10.383244272445927,8.9434787559642751E-3,38.729798296444152,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2949.9979809144543,-10.383244272445927,8.9434787559642751E-3,38.729798296444152,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4039","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4039","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4039","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4039","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4039)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4039-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,12,6.4000000950000002,6.1999998090000004,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4056^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4056^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4056)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.225855675754329E-3},5.6592165966624433E-3,20.659468119189423,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3788.9320743049952,-15.042387183533489,8.1929120329314962E-3,36.83029405646171,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3788.9320743049952,-15.042387183533489,8.1929120329314962E-3,36.83029405646171,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4056","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4056","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4056","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4056","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4056)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4056-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,15,12,-4,-7.8000001909999996,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4071^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4071^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4071)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.5252858776355185E-3},1.9231660191729326E-3,0.77152985876885793,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2754.4567806119153,-9.2972776817533092,9.1841258355607244E-3,39.338818299603659,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2754.4567806119153,-9.2972776817533092,9.1841258355607244E-3,39.338818299603659,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4071","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4071","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4071","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4071","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4071)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4071-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,12,6.5,-1.7000000479999999,54,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4091^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4091^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4091)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.2923355565297065E-3},3.0963938214664199E-3,14.320516348789045,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-203.47932505557279,7.1300521248982331,-4.3591396190641341E-2,-94.223361823427481,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-203.47932505557279,7.1300521248982331,-4.3591396190641341E-2,-94.223361823427481,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4091","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4091","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4091","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4091","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4091)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4091-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,12,4.0999999049999998,-1.3999999759999999,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4108^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4108^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4108)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.825050921716788E-3},{"$f":"0.622*((G4108/100)*H4108)/((1.013-((G4108/100)*H4108)))","v":3.1873654098364414E-3},{"$f":"(1.006*E4108)+(I4108*((1.86*E4108)+2501))","v":12.120507642483144},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K4108)/((1.013-((100/100)*K4108)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L4108*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I4108-L4108=0,0,(E4108-$H$2)/(I4108-L4108))","v":802.94795182735595},{"$f":"E4108-(N4108*I4108)","v":1.5407113774464682},{"$f":"IF(N4108=0,L4108,($C$2-O4108)/N4108)","v":1.8007753291663497E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P4108*((1.86*$C$2)+2501))","v":61.669301720410317},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R4108)/((1.013-((100/100)*R4108)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S4108*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I4108-S4108=0,0,(E4108-$H$4)/(I4108-S4108))","v":802.94795182735595},{"$f":"E4108-(U4108*I4108)","v":1.5407113774464682},{"$f":"IF(U4108=0,S4108,($C$4-V4108)/U4108)","v":1.8007753291663497E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W4108*((1.86*$C$4)+2501))","v":61.669301720410317},{"$f":"IF(E4108<$C$2,0,IF($H$2>F4108,E4108-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4108","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F4108,IF(Q4108>J4108,0,Q4108-J4108),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4108","v":0},{"$f":"Z4108+AB4108","v":0},null,{"$f":"IF(E4108<$C$4,0,IF($H$4>F4108,E4108-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4108","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F4108,IF(X4108>J4108,0,X4108-J4108),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4108","v":0},{"$f":"AF4108+AH4108","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E4108>=$U$4-10,E4108+10,IF(E4108<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E4108>=$U$4-10,E4108+10,IF(E4108<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR4108,IF($U$4>25,AS4108))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4108)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU4108*AI4108","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT4108-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4108-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,6,12,8.1999998089999995,3.2999999519999998,71,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4121^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4121^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4121)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0498168676519171E-2},4.6106293164415802E-3,19.850705044970788,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2332.9385543288063,18.95631470104523,1.2672064146566308E-3,19.302995305956415,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2332.9385543288063,18.95631470104523,1.2672064146566308E-3,19.302995305956415,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4121","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4121","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4121","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4121","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4121)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4121-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,12,13,-2.5,32,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4143^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4143^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4143)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},2.9116828020312184E-3,20.430523178033191,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2649.5449284935744,20.714634401503776,1.7794128911731001E-3,20.599266968465237,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2649.5449284935744,20.714634401503776,1.7794128911731001E-3,20.599266968465237,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4143","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4143","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4143","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4143","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4143)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4143-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,12,12,5.9000000950000002,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4160^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4160^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4160)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},5.6239104054276534E-3,26.262925604223707,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,85391.654013370222,-468.23501154247083,5.6707533908015367E-3,30.4473158513049,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,85391.654013370222,-468.23501154247083,5.6707533908015367E-3,30.4473158513049,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4160","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4160","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4160","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4160","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4160)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4160-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,12,12.899999619999999,4.9000000950000002,58,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4177^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4177^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4177)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.464732495926912E-2},5.2604728811740534E-3,26.260062076129095,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-23535.586608677942,136.70831471747351,5.1287574312240194E-3,29.0756541566445,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-23535.586608677942,136.70831471747351,5.1287574312240194E-3,29.0756541566445,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4177","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4177","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4177","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4177","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4177)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4177-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,12,12,16,15.899999619999999,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4188^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4188^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4188)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8123455859104715E-2},1.1215491087869693E-2,44.479716225537103,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1766.2086681140952,-3.8088975765518356,1.1215491087869693E-2,44.479716225537103,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1766.2086681140952,-3.8088975765518356,1.1215491087869693E-2,44.479716225537103,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4188","v":0},0,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4188","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4188)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4188-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,12,20.600000380000001,16.200000760000002,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4212^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4212^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4212)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.4525384700419258E-2},1.1659390567877508E-2,50.330477409781295,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2391.1907948346279,-7.27982701929038,9.7356626955819245E-3,40.734625723470913,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2391.1907948346279,-7.27982701929038,9.7356626955819245E-3,40.734625723470913,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4212","v":0},-9.5958516863103824,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4212","v":31.986172287701272},31.986172287701272,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4212","v":0},-9.5958516863103824,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4212","v":31.986172287701272},31.986172287701272,null,null,null,null,null,null,null,null,30.600000380000001,30.600000380000001,30.600000380000001,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4212)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.38799999239999999},12.410634604533184,null,4.4632352386918495,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4212-Køling!$D$19))","v":4.4632352386918495},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,23,12,18.700000760000002,12.30000019,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4229^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4229^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4229)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1690086052261904E-2},8.9159426635306085E-3,41.421087696376553,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3777.1802302286073,-14.977121602539604,8.2011235139459494E-3,36.851075344153855,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3777.1802302286073,-14.977121602539604,8.2011235139459494E-3,36.851075344153855,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4229","v":0},-4.5700123522226974,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4229","v":15.233374507408991},15.233374507408991,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4229","v":0},-4.5700123522226974,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4229","v":15.233374507408991},15.233374507408991,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4229)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.0933498029635969,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4229-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,1,12,28,15.80000019,47,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4238^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4238^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4238)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.8432761087358484E-2},1.1292612363873487E-2,56.99894277395812,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3833.442875716054,-15.289584414513847,8.1622670348698544E-3,36.752738921167236,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3833.442875716054,-15.289584414513847,8.1622670348698544E-3,36.752738921167236,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4238","v":0},-20.246203852790885,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4238","v":67.487346175969606},67.487346175969606,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4238","v":0},-20.246203852790885,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4238","v":67.487346175969606},67.487346175969606,null,null,null,null,null,null,null,null,38,38,38,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4238)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.24},16.196963082232706,null,3.5940789473684207,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4238-Køling!$D$19))","v":3.5940789473684207},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,12,5.4000000950000002,3.4000000950000002,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4264^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4264^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4264)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5871330608760787E-3},4.6212891790659051E-3,17.036660561744949,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,643.53039337507573,2.4260600516957376,2.1092927526101812E-2,69.477137265957424,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,643.53039337507573,2.4260600516957376,2.1092927526101812E-2,69.477137265957424,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4264","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4264","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4264","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4264","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4264)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4264-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,12,14.899999619999999,10.30000019,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4265^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4265^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4265)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6817320904417281E-2},7.7363813621018733E-3,34.552495471938002,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4077.4523006176155,-16.644726363357528,8.0061577565022166E-3,36.357663803845554,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4077.4523006176155,-16.644726363357528,8.0061577565022166E-3,36.357663803845554,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4265","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4265","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4265","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4265","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4265)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4265-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,12,15.30000019,8.3000001910000005,63,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4282^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4282^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4282)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.728278506500765E-2},6.7581599664751054E-3,32.486281986008521,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7720.9562429716107,-36.879457194156778,6.8488222870441689E-3,33.428725491159902,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7720.9562429716107,-36.879457194156778,6.8488222870441689E-3,33.428725491159902,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4282","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4282","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4282","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4282","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4282)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4282-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,6,12,11,9.3000001910000005,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4304^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4304^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4304)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.0839746652326136E-3,28.927958759397427,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.2718457689425,-12.145270979854988,8.6143034030983986E-3,37.896734480425309,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.2718457689425,-12.145270979854988,8.6143034030983986E-3,37.896734480425309,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4304","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4304","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4304","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4304","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4304)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4304-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,12,10.600000380000001,7.9000000950000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4317^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4317^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4317)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2458979780846343E-2},6.4150150764648341E-3,26.834031530300265,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5340.3356561085966,-23.658333367319369,7.4261874011525451E-3,34.88989802734082,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5340.3356561085966,-23.658333367319369,7.4261874011525451E-3,34.88989802734082,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4317","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4317","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4317","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4317","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4317)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4317-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,12,8.3999996190000008,4,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4334^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4334^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4334)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0649706642991042E-2},4.8768811602826504E-3,20.723675786373114,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3546.2833405768615,25.694802031683516,2.733792283530987E-3,23.01457215946888,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3546.2833405768615,25.694802031683516,2.733792283530987E-3,23.01457215946888,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4334","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4334","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4334","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4334","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4334)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4334-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,26,12,1,-1,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4355^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4355^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4355)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.301437847834412E-3,9.2690367318308375,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2220.0435410204441,-6.3293357701652218,1.0058062086431662E-2,41.550541205857797,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2220.0435410204441,-6.3293357701652218,1.0058062086431662E-2,41.550541205857797,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4355","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4355","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4355","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4355","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4355)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4355-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,12,5.9000000950000002,2.7000000480000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4369^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4369^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4369)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.900622670259711E-3},4.4030620293134919E-3,16.995777434370751,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,86.912310496599844,5.5173198007725173,0.1206121450382749,321.33639217706462,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,86.912310496599844,5.5173198007725173,0.1206121450382749,321.33639217706462,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4369","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4369","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4369","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4369","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4369)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4369-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,12,-0.80000001190000003,-2,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4386^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4386^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4386)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.5661297766615566E-3},3.0567034441626802E-3,6.8354669270868911,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2723.3306564491004,-9.1244142090617775,9.2256201609469731E-3,39.443830478518166,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2723.3306564491004,-9.1244142090617775,9.2256201609469731E-3,39.443830478518166,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4386","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4386","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4386","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4386","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4386)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4386-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,15,13,2.7999999519999998,-1.2000000479999999,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4405^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4405^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4405)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.135679709566251E-3},3.2149789762153545E-3,10.874205981447698,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1368.3008803046698,-1.5990586113164755,1.2861980040090173E-2,48.646584606258614,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1368.3008803046698,-1.5990586113164755,1.2861980040090173E-2,48.646584606258614,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4405","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4405","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4405","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4405","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4405)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4405-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,13,6.8000001909999996,6.8000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4421^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4421^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4421)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4946816984716031E-3},5.8850629974188376E-3,21.633777027572595,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2413.8774471527863,-7.4058206535427091,9.6963583139443605E-3,40.635155766597833,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2413.8774471527863,-7.4058206535427091,9.6963583139443605E-3,40.635155766597833,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4421","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4421","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4421","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4421","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4421)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4421-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,13,0,-2.5,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4438^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4438^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4438)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8751688247094848E-3},2.8630096569595867E-3,7.1603871520559261,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2229.9558160240917,-6.3843850358701699,1.0038039711378899E-2,41.499869379969269,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2229.9558160240917,-6.3843850358701699,1.0038039711378899E-2,41.499869379969269,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4438","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4438","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4438","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4438","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4438)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4438-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,13,10.100000380000001,5.8000001909999996,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4455^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4455^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4455)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2024274164365772E-2},5.5870773046825173E-3,24.23883955948569,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,122639.29006825433,-675.09519382271981,5.6351858644818802E-3,30.357302978396163,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,122639.29006825433,-675.09519382271981,5.6351858644818802E-3,30.357302978396163,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4455","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4455","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4455)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4455-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,22,13,2,-4.3000001909999996,58,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4471^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4471^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4471)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},2.4115919615488803E-3,8.0523626179307115,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1273.0526093808542,-1.0700834394116945,1.3408780841911697E-2,50.030406203476446,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1273.0526093808542,-1.0700834394116945,1.3408780841911697E-2,50.030406203476446,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4471","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4471","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4471","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4471","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4471)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4471-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,13,4.3000001909999996,2.7999999519999998,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4490^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4490^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4490)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.4175092770779838E-3,15.409322134885471,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1496.2987142152331,-2.3099132603256516,1.2236803444644199E-2,47.06441268556776,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1496.2987142152331,-2.3099132603256516,1.2236803444644199E-2,47.06441268556776,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4490","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4490","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4490","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4490","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4490)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4490-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,13,10.69999981,-1.6000000240000001,41,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4507^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4507^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4507)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2547630201779431E-2},3.1749558782699552E-3,18.767952431180454,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1975.8773581217388,16.973323242909125,4.9260306511855658E-4,17.342660133079438,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1975.8773581217388,16.973323242909125,4.9260306511855658E-4,17.342660133079438,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4507","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4507","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4507","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4507","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4507)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4507-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,11,13,13.69999981,8.6000003809999992,71,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4521^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4521^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4521)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},6.8245395319867074E-3,31.024276092301047,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6058.7288991064288,-27.648035075542126,7.2041571429247398E-3,34.327992731028218,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6058.7288991064288,-27.648035075542126,7.2041571429247398E-3,34.327992731028218,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4521","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4521","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4521","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4521","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4521)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4521-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,16,13,11.19999981,3.4000000950000002,59,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4526^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4526^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4526)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2999554525195932E-2},4.7452829145186717E-3,23.234006110069465,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6432.7532647473681,41.725233970519888,3.9991016150889456E-3,26.216766403402502,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6432.7532647473681,41.725233970519888,3.9991016150889456E-3,26.216766403402502,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4526","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4526","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4526","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4526","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4526)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4526-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,13,15,9,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4543^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4543^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4543)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6932680918609663E-2},7.0448654625328384E-3,32.905760268199295,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6035.3286607112987,-27.518078436879598,7.2105565219957287E-3,34.344188023605909,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6035.3286607112987,-27.518078436879598,7.2105565219957287E-3,34.344188023605909,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4543","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4543","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4543","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4543","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4543)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4543-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,1,13,19,12.80000019,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4572^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4572^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4572)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.2119363560213698E-2},9.234830718055434E-3,42.53667054343272,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3531.471724234797,-13.612543558907689,8.3853265355888322E-3,37.317248983206795,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3531.471724234797,-13.612543558907689,8.3853265355888322E-3,37.317248983206795,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4572","v":0},-5.2194215602259248,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4572","v":17.398071867419748},17.398071867419748,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4572","v":0},-5.2194215602259248,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4572","v":17.398071867419748},17.398071867419748,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4572)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.9592287469678995,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4572-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,13,23.200000760000002,15.100000380000001,60,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4578^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4578^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4578)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.8871743924198823E-2},1.0821717619415253E-2,50.871295304728136,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3264.9519151308273,-12.132386906514846,8.6164781711303012E-3,37.902238296369724,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3264.9519151308273,-12.132386906514846,8.6164781711303012E-3,37.902238296369724,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4578","v":0},-12.969057008358412,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4578","v":43.230190027861369},43.230190027861369,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4578","v":0},-12.969057008358412,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4578","v":43.230190027861369},43.230190027861369,null,null,null,null,null,null,null,null,33.200000760000002,33.200000760000002,33.200000760000002,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4578)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.33599998479999998},14.525343192262531,null,4.1137047251079633,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4578-Køling!$D$19))","v":4.1137047251079633},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,13,19.299999239999998,13.30000019,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4595^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4595^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4595)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.2555455546006166E-2},9.5624096161354318E-3,43.674657052277318,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3317.7309197004429,-12.425502810293366,8.5677541362697059E-3,37.778929457905924,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3317.7309197004429,-12.425502810293366,8.5677541362697059E-3,37.778929457905924,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4595","v":0},-5.8957275943713938,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4595","v":19.65242531457131},19.65242531457131,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4595","v":0},-5.8957275943713938,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4595","v":19.65242531457131},19.65242531457131,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4595)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},7.8609701258285245,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4595-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,13,19,13,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4612^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4612^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4612)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.2119363560213698E-2},9.3747414263322549E-3,42.891531669263557,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3402.1656887454897,-12.894423621528549,8.4929501573402337E-3,37.589618540190372,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3402.1656887454897,-12.894423621528549,8.4929501573402337E-3,37.589618540190372,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4612","v":0},-5.3019131290731849,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4612","v":17.673043763577283},17.673043763577283,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4612","v":0},-5.3019131290731849,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4612","v":17.673043763577283},17.673043763577283,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4612)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},7.0692175054309132,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4612-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,5,13,17.299999239999998,15.69999981,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4638^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4638^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4638)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9775146213870505E-2},1.1123493273271334E-2,45.58158766271476,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2028.7807794784283,-5.267130113470472,1.0482714706582522E-2,42.625235070830783,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2028.7807794784283,-5.267130113470472,1.0482714706582522E-2,42.625235070830783,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4638","v":0},-2.9563525918839773,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4638","v":9.8545086396132575},9.8545086396132575,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4638","v":0},-2.9563525918839773,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4638","v":9.8545086396132575},9.8545086396132575,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4638)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.941803455845303,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4638-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,13,15.69999981,7.1999998090000004,57,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4647^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4647^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4647)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7759063870784381E-2},6.2782339313484144E-3,31.679399856206892,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13386.917471306229,-68.34619969451569,6.3006438842478051E-3,32.041417516498974,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13386.917471306229,-68.34619969451569,6.3006438842478051E-3,32.041417516498974,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4647","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4647","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4647","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4647","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4647)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4647-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,13,15,10.30000019,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4664^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4664^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4664)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6932680918609663E-2},7.6835422162235432E-3,34.52090991060772,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4225.5578579513931,-17.467252188664652,7.9201973594298439E-3,36.14011866935067,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4225.5578579513931,-17.467252188664652,7.9201973594298439E-3,36.14011866935067,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4664","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4664","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4664","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4664","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4664)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4664-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,25,13,8.1000003809999992,3.4000000950000002,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4688^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4688^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4688)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0423181446870914E-2},4.642406121363133E-3,19.829200586729538,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2304.5529477138343,18.798671092472155,1.2144095431821155E-3,19.169379095503572,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2304.5529477138343,18.798671092472155,1.2144095431821155E-3,19.169379095503572,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4688","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4688","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4688","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4688","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4688)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4688-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,13,9.3999996190000008,4,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4699^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4699^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4699)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},4.884540952692298E-3,21.758037849952828,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5081.4143485539707,34.220376102110123,3.5856898989737249E-3,25.170520568726744,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5081.4143485539707,34.220376102110123,3.5856898989737249E-3,25.170520568726744,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4699","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4699","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4699","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4699","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4699)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4699-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,13,1.7000000479999999,1.7000000479999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4716^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4716^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4716)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},4.0825685006073767E-3,11.933612950270462,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2923.0276216474967,-10.233460446543367,8.9747562603453897E-3,38.808954153431699,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2923.0276216474967,-10.233460446543367,8.9747562603453897E-3,38.808954153431699,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4716","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4716","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4716","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4716","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4716)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4716-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,13,5,1.2000000479999999,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4733^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4733^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4733)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},3.9185748623165517E-3,14.866798476873242,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,611.59421224865901,2.603422293944111,2.1904356577869599E-2,71.530669453009267,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,611.59421224865901,2.603422293944111,2.1904356577869599E-2,71.530669453009267,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4733","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4733","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4733","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4733","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4733)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4733-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,14,13,3.5999999049999998,2.2000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4738^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4738^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4738)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.5515666085860253E-3},4.2483038100288844E-3,14.27505437487352,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1838.5985276369172,-4.2109252250734128,1.0992571200984137E-2,43.915559492602618,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1838.5985276369172,-4.2109252250734128,1.0992571200984137E-2,43.915559492602618,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4738","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4738","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4738","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4738","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4738)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4738-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,14,-1.5,-2.7999999519999998,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4768^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4768^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4768)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3127022634504384E-3},2.9168781922843758E-3,5.7779742687467515,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2844.3916012061914,-9.7967438318751761,9.0693362408100983E-3,39.048313384792564,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2844.3916012061914,-9.7967438318751761,9.0693362408100983E-3,39.048313384792564,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4768","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4768","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4768","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4768","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4768)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4768-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,30,14,8,8,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4785^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4785^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4785)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},6.419877612208579E-3,24.199641687003322,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2308.8511249335966,-6.8225416468837903,9.8848043515755817E-3,41.112067460793426,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2308.8511249335966,-6.8225416468837903,9.8848043515755817E-3,41.112067460793426,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4785","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4785","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4785","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4785","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4785)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4785-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,2,14,1.2000000479999999,-3.7999999519999998,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4788^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4788^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4788)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},2.5172693482191609E-3,7.5085092335940882,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1580.8315691024709,-2.7793788055988502,1.1879430530515647E-2,46.159987609407779,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1580.8315691024709,-2.7793788055988502,1.1879430530515647E-2,46.159987609407779,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4788","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4788","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4788","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4788","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4788)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4788-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,18,14,-1,-2.7000000480000002,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4804^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4804^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4804)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},2.8797022883353131E-3,6.190779176870314,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2617.8562247240757,-8.5386465608707649,9.373565411697567E-3,39.818244401307737,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2617.8562247240757,-8.5386465608707649,9.373565411697567E-3,39.818244401307737,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4804","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4804","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4804","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4804","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4804)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4804-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,14,7,-1.6000000240000001,53,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4821^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4821^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4821)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},3.1504199391324574E-3,14.96221873537778,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-416.10735107549795,8.3109128956478386,-1.8478613954976884E-2,-30.668937052697299,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-416.10735107549795,8.3109128956478386,-1.8478613954976884E-2,-30.668937052697299,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4821","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4821","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4821","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4821","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4821)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4821-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,14,5.5,-0.60000002379999995,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4838^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4838^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4838)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.6489046169958023E-3},3.4174457391529843E-3,14.11499226353315,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,234.06046060602046,4.7001110761977705,4.8277649691643713E-2,138.27514473362424,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,234.06046060602046,4.7001110761977705,4.8277649691643713E-2,138.27514473362424,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4838","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4838","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4838","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4838","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4838)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4838-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,14,8,0.5,59,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4856^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4856^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4856)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},3.7717666098413768E-3,17.537312178367724,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1122.4104687277356,12.233470328483683,-3.355750660260429E-3,7.6034004590393156,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1122.4104687277356,12.233470328483683,-3.355750660260429E-3,7.6034004590393156,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4856","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4856","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4856","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4856","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4856)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4856-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,14,14,-1.7000000479999999,33,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4873^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4873^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4873)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},3.2198633202451853E-3,22.220723404792395,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3427.9113982543354,25.037406176289522,2.6364176684647751E-3,22.768140378643913,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3427.9113982543354,25.037406176289522,2.6364176684647751E-3,22.768140378643913,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4873","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4873","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4873","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4873","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4873)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4873-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,14,12,5.3000001909999996,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4890^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4890^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4890)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},5.4519950880700524E-3,25.829128245628922,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-59025.582489118591,333.80718580114825,5.3842278618722013E-3,29.722188503711692,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-59025.582489118591,333.80718580114825,5.3842278618722013E-3,29.722188503711692,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4890","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4890","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4890","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4890","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4890)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4890-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,30,14,14.100000380000001,4,51,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4905^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4905^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4905)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5918280334590182E-2},5.025066137802776E-3,26.884078181006476,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-15324.082645461143,91.104529174597971,4.9010783165440094E-3,28.499452960376921,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-15324.082645461143,91.104529174597971,4.9010783165440094E-3,28.499452960376921,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4905","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4905","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4905","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4905","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4905)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4905-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,14,15.5,13.69999981,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4925^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4925^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4925)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7519563724124148E-2},9.723687888791405E-3,40.192277331701163,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2278.1545336667537,-6.6520636478106425,9.9431637814979615E-3,41.259761171663783,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2278.1545336667537,-6.6520636478106425,9.9431637814979615E-3,41.259761171663783,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4925","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4925","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4925","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4925","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4925)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4925-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,14,21,16.200000760000002,74,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4942^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4942^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4942)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.5158229149836273E-2},1.1645242080929789E-2,50.705613600086522,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2462.4088041730301,-7.6753466268077695,9.6147100297421344E-3,40.42852355487021,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2462.4088041730301,-7.6753466268077695,9.6147100297421344E-3,40.42852355487021,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4942","v":0},-10.277090045216312,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4942","v":34.256966817387706},34.256966817387706,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4942","v":0},-10.277090045216312,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4942","v":34.256966817387706},34.256966817387706,null,null,null,null,null,null,null,null,31,31,31,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4942)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.38},13.017647390607328,null,4.4056451612903222,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4942-Køling!$D$19))","v":4.4056451612903222},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,19,14,15,12.5,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4955^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4955^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4955)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6932680918609663E-2},8.9647943770516849E-3,37.761068500126008,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2638.4076016484937,-8.6527816316288373,9.3438108714611126E-3,39.742942801058931,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2638.4076016484937,-8.6527816316288373,9.3438108714611126E-3,39.742942801058931,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4955","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4955","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4955","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4955","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4955)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4955-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,14,18.600000380000001,12.100000380000001,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4977^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4977^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4977)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1548496744426545E-2},8.8569120996462181E-3,41.169151280754619,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3814.4066275184487,-15.183863832238874,8.1752856675708606E-3,36.785685956061634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3814.4066275184487,-15.183863832238874,8.1752856675708606E-3,36.785685956061634,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4977","v":0},-4.3834653246929847,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4977","v":14.611551082309948},14.611551082309948,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4977","v":0},-4.3834653246929847,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4977","v":14.611551082309948},14.611551082309948,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4977)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},5.8446204329239793,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4977-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,14,10.19999981,7.9000000950000002,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E4994^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E4994^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E4994)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2110082241021189E-2},6.4612208090718418E-3,26.543295331254992,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4627.7171114626717,-19.700702289080454,7.7145386006096245E-3,35.619645708878814,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4627.7171114626717,-19.700702289080454,7.7145386006096245E-3,35.619645708878814,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y4994","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA4994","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE4994","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG4994","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT4994)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT4994-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,13,14,17.899999619999999,8.6999998089999995,55,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5011^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5011^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5011)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0578206422029535E-2},7.0279834439271084E-3,35.818375886796431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8071.4215614369159,-38.825817482734934,6.7925850564760437E-3,33.28640255752731,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8071.4215614369159,-38.825817482734934,6.7925850564760437E-3,33.28640255752731,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5011","v":0},-2.5319733292691211,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5011","v":8.439911097563737},8.439911097563737,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5011","v":0},-2.5319733292691211,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5011","v":8.439911097563737},8.439911097563737,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5011)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.3759644390254948,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5011-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,23,14,14.30000019,10.69999981,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5021^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5021^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5021)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.613909867034706E-2},7.9284473044231377E-3,34.425727743707228,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3495.0292138908417,-13.410154759752961,8.414852340250429E-3,37.391971708612175,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3495.0292138908417,-13.410154759752961,8.414852340250429E-3,37.391971708612175,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5021","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5021","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5021","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5021","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5021)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5021-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,14,8.3999996190000008,3.9000000950000002,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5046^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5046^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5046)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0649706642991042E-2},4.8104676693457296E-3,20.556538001204544,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3229.372755589769,23.934792852030512,2.4570693606973865E-3,22.314252855278518,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3229.372755589769,23.934792852030512,2.4570693606973865E-3,22.314252855278518,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5046","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5046","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5046","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5046","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5046)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5046-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,14,11.100000380000001,9,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5047^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5047^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5047)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2908006906824849E-2},6.9726969469537147E-3,28.749273752706351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9513869520438,-13.959533483300582,8.3360986996289469E-3,37.192665145072951,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9513869520438,-13.959533483300582,8.3360986996289469E-3,37.192665145072951,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5047","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5047","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5047","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5047","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5047)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5047-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,12,14,7.1999998090000004,3.2999999519999998,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5071^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5071^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5071)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},4.593504235942499E-3,18.793070109042045,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1249.8153342553551,12.941031841047863,-2.4475361080240564E-3,9.9018735192570375,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1249.8153342553551,12.941031841047863,-2.4475361080240564E-3,9.9018735192570375,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5071","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5071","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5071","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5071","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5071)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5071-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,14,4.5999999049999998,2.4000000950000002,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5082^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5082^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5082)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.1092912683404621E-3},4.3118389030287734E-3,15.448401093797376,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1127.3894152324269,-0.26112163446203862,1.442369549931386E-2,52.598911621843541,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1127.3894152324269,-0.26112163446203862,1.442369549931386E-2,52.598911621843541,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5082","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5082","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5082","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5082","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5082)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5082-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,14,6,2.4000000950000002,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5099^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5099^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5099)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},4.3233514120091269E-3,16.896950483192846,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5099","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5099","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5099","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5099","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5099)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5099-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,2,15,2.7000000480000002,0.20000000300000001,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5122^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5122^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5122)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},3.6761349394118124E-3,11.928675081750875,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1757.6461459724173,-3.761344360331718,1.1243073246349457E-2,44.549520048931356,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1757.6461459724173,-3.761344360331718,1.1243073246349457E-2,44.549520048931356,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5122","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5122","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5122","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5122","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5122)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5122-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,15,-0.30000001189999997,-1.2000000479999999,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5134^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5134^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5134)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},3.2690798327226467E-3,7.8723445030489234,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2757.6352580340717,-9.314929819944096,9.1799413088412586E-3,39.328228266763105,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2757.6352580340717,-9.314929819944096,9.1799413088412586E-3,39.328228266763105,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5134","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5134","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5134","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5134","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5134)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5134-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,15,8.8999996190000008,8.1000003809999992,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5151^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5151^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5151)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1037770626899195E-2},6.5058621588971952E-3,25.332258913683823,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3045.5263447244847,-10.913774981067517,8.8371506054078439E-3,38.460707266141952,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3045.5263447244847,-10.913774981067517,8.8371506054078439E-3,38.460707266141952,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5151","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5151","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5151","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5151","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5151)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5151-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,15,0.69999998809999997,-2.9000000950000002,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5168^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5168^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5168)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},2.7749661928545975E-3,7.6480034422796246,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1907.3806693416436,-4.5929168862274343,1.0796437867505147E-2,43.41919309756733,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1907.3806693416436,-4.5929168862274343,1.0796437867505147E-2,43.41919309756733,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5168","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5168","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5168","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5168","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5168)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5168-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,9,15,5,-5.4000000950000002,42,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5188^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5188^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5188)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},2.1594420355334483E-3,10.450847341799616,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,294.61989670274335,4.3637854105555736,3.9495684845700631E-2,116.05009938010534,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,294.61989670274335,4.3637854105555736,3.9495684845700631E-2,116.05009938010534,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5188","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5188","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5188","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5188)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5188-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,15,4.9000000950000002,-0.30000001189999997,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5203^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5203^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5203)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.285112580238476E-3},3.5300939814062612E-3,13.790338420237362,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,543.59855065536101,2.9810461230303438,2.3949574297565803E-2,76.706624649307642,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,543.59855065536101,2.9810461230303438,2.3949574297565803E-2,76.706624649307642,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5203","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5203","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5203","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5203","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5203)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5203-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,15,4.3000001909999996,3.2000000480000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5220^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5220^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5220)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},4.5658404889247148E-3,15.781484848799192,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1720.9864846270755,-3.5577495814025131,1.1364266806337254E-2,44.856231862806069,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1720.9864846270755,-3.5577495814025131,1.1364266806337254E-2,44.856231862806069,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5220","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5220","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5220","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5220","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5220)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5220-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,15,14.19999981,-1.5,33,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5238^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5238^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5238)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6028363053956107E-2},3.2648080403592373E-3,22.536714826606637,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3582.6040177623131,25.89651421261371,2.7623801468282423E-3,23.086921180387044,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3582.6040177623131,25.89651421261371,2.7623801468282423E-3,23.086921180387044,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5238","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5238","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5238","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5238","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5238)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5238-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,15,10.80000019,5.1999998090000004,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5255^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5255^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5255)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.26368565210485E-2},5.3214336084701974E-3,24.280602606131509,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-20670.738799765011,120.79796435097845,5.0698702821483001E-3,28.926624915249633,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-20670.738799765011,120.79796435097845,5.0698702821483001E-3,28.926624915249633,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5255","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5255","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5255","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5255","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5255)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5255-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,15,14.69999981,3.2999999519999998,46,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5272^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5272^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5272)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6588601402199279E-2},4.7209825291237443E-3,26.724458216841391,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-10448.39947133134,64.026711171461017,4.5965615406683364E-3,27.7287940846618,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-10448.39947133134,64.026711171461017,4.5965615406683364E-3,27.7287940846618,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5272","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5272","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5272)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5272-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,17,15,15.80000019,14.19999981,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5288^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5288^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5288)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.787984056259196E-2},1.0040177535175851E-2,41.300344947566749,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2184.3154237323624,-6.1309144570957823,1.013173931596402E-2,41.737000591269108,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2184.3154237323624,-6.1309144570957823,1.013173931596402E-2,41.737000591269108,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5288","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5288","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5288","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5288","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5288)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5288-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,15,20.899999619999999,15.899999619999999,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5307^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5307^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5307)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.499882119358194E-2},1.1410861957058335E-2,50.007551211976384,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2543.8705938911335,-8.1277565635117277,9.4846634972125827E-3,40.099406992205715,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2543.8705938911335,-8.1277565635117277,9.4846634972125827E-3,40.099406992205715,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5307","v":0},-9.9081442197706693,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5307","v":33.02714739923556},33.02714739923556,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5307","v":0},-9.9081442197706693,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5307","v":33.02714739923556},33.02714739923556,null,null,null,null,null,null,null,null,30.899999619999999,30.899999619999999,30.899999619999999,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5307)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.38200000760000002},12.616370557514305,null,4.4199029669761529,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5307-Køling!$D$19))","v":4.4199029669761529},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,15,24,14,54,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5308^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5308^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5308)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.0322800995988459E-2},1.0219305529308102E-2,50.158672927627876,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3857.9754066307396,-15.425829404916193,8.1456790395564253E-3,36.71075868614782,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3857.9754066307396,-15.425829404916193,8.1456790395564253E-3,36.71075868614782,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5308","v":0},-13.447914241480056,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5308","v":44.826380804933514},44.826380804933514,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5308","v":0},-13.447914241480056,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5308","v":44.826380804933514},44.826380804933514,null,null,null,null,null,null,null,null,34,34,34,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5308)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.32},14.344441857578724,null,4.0169117647058821,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5308-Køling!$D$19))","v":4.0169117647058821},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,15,19,12.80000019,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5325^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5325^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5325)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.2119363560213698E-2},9.234830718055434E-3,42.53667054343272,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3531.471724234797,-13.612543558907689,8.3853265355888322E-3,37.317248983206795,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3531.471724234797,-13.612543558907689,8.3853265355888322E-3,37.317248983206795,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5325","v":0},-5.2194215602259248,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5325","v":17.398071867419748},17.398071867419748,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5325","v":0},-5.2194215602259248,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5325","v":17.398071867419748},17.398071867419748,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5325)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.9592287469678995,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5325-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,23,15,18.5,10.100000380000001,58,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5355^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5355^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5355)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1407655833772458E-2},7.7185217010286326E-3,38.180617106005002,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5774.0033641083855,-26.066770267682905,7.2855465462962725E-3,34.533969777504751,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5774.0033641083855,-26.066770267682905,7.2855465462962725E-3,34.533969777504751,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5355","v":0},-3.6466473285002508,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5355","v":12.155491095000835},12.155491095000835,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5355","v":0},-3.6466473285002508,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5355","v":12.155491095000835},12.155491095000835,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5355)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.8621964380003346,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5355-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,15,16.700000760000002,8.1999998089999995,57,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5360^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5360^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5360)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8998003694813591E-2},6.7209600988049276E-3,33.818088443760956,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9166.3418656332215,-44.906617170925998,6.6445936736528755E-3,32.911871885533756,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9166.3418656332215,-44.906617170925998,6.6445936736528755E-3,32.911871885533756,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5360","v":0},-0.90621655822720015,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5360","v":3.0207218607573334},3.0207218607573334,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5360","v":0},-0.90621655822720015,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5360","v":3.0207218607573334},3.0207218607573334,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5360)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},1.2082887443029335,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5360-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,15,16.700000760000002,9.1000003809999992,61,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5377^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5377^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5377)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8998003694813591E-2},7.1980645254897712E-3,35.026146433275869,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6506.8594895568258,-30.136793704125466,7.0904856295379735E-3,34.040317411809525,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6506.8594895568258,-30.136793704125466,7.0904856295379735E-3,34.040317411809525,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5377","v":0},-0.9858290214663441,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5377","v":3.2860967382211466},3.2860967382211466,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5377","v":0},-0.9858290214663441,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5377","v":3.2860967382211466},3.2860967382211466,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5377)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},1.3144386952884588,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5377-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,12,15,18,8.3000001910000005,53,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5405^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5405^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5405)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0714603040987063E-2},6.8150011466280554E-3,35.380484106105875,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9513.5769977852669,-46.835038148440887,6.6047752767511838E-3,32.811101079390824,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9513.5769977852669,-46.835038148440887,6.6047752767511838E-3,32.811101079390824,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5405","v":0},-2.5693830267150517,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5405","v":8.5646100890501717},8.5646100890501717,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5405","v":0},-2.5693830267150517,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5405","v":8.5646100890501717},8.5646100890501717,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5405)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.4258440356200688,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5405-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,15,11.100000380000001,9,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5412^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5412^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5412)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2908006906824849E-2},6.9726969469537147E-3,28.749273752706351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9513869520438,-13.959533483300582,8.3360986996289469E-3,37.192665145072951,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9513869520438,-13.959533483300582,8.3360986996289469E-3,37.192665145072951,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5412","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5412","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5412","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5412","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5412)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5412-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,15,9.3999996190000008,4.5,71,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5429^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5429^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5429)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},5.0272661663576254E-3,22.117489016864397,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6459.2141849856489,41.872188552435595,4.005469986205927E-3,26.232883222290511,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-6459.2141849856489,41.872188552435595,4.005469986205927E-3,26.232883222290511,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5429","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5429","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5429","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5429","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5429)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5429-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,15,1,1,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5446^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5446^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5446)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.887685992821229E-3,10.736333763992542,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3001.2726574746707,-10.668005671101623,8.8855657964580278E-3,38.583234495044124,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3001.2726574746707,-10.668005671101623,8.8855657964580278E-3,38.583234495044124,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5446","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5446","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5446","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5446","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5446)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5446-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,1,15,5.0999999049999998,2.4000000950000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5455^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5455^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5455)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},4.3129569606412009E-3,15.958217971960186,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,725.40348075734187,1.9713659133942669,1.9339077435856028E-2,65.038563611567,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,725.40348075734187,1.9713659133942669,1.9339077435856028E-2,65.038563611567,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5455","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5455","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5455)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5455-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,15,-0.1000000015,-1.3999999759999999,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5481^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5481^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5481)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8353709963614633E-3},3.20532226440092E-3,7.915314791807579,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2597.5976385622084,-8.4261375463387012,9.4033568493151112E-3,39.893639379972711,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2597.5976385622084,-8.4261375463387012,9.4033568493151112E-3,39.893639379972711,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5481","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5481","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5481","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5481","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5481)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5481-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,16,-2,-4,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5498^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5498^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5498)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},2.6310882670448738E-3,4.5585641075258234,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2737.3283711770137,-9.2021525604528946,9.2068430027692719E-3,39.396309997688363,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2737.3283711770137,-9.2021525604528946,9.2068430027692719E-3,39.396309997688363,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5498","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5498","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5498","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5498","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5498)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5498-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,20,16,-4,-8,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5505^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5505^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5505)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.5252858776355185E-3},1.8952091230987839E-3,0.70181766099420351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2733.4078829334139,-9.1803795568855389,9.2120827316348741E-3,39.409570493912277,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2733.4078829334139,-9.1803795568855389,9.2120827316348741E-3,39.409570493912277,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5505","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5505","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5505","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5505","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5505)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5505-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,16,0.20000000300000001,-3.2999999519999998,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5533^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5533^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5533)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.955787520513455E-3},2.6442040193909366E-3,6.8153378994247005,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1993.5094703558038,-5.0712457512087132,1.0569925081644029E-2,42.845943599621449,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1993.5094703558038,-5.0712457512087132,1.0569925081644029E-2,42.845943599621449,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5533","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5533","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5533","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5533","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5533)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5533-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,16,9.6999998089999995,6.8000001909999996,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5550^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5550^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5550)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1686636374723277E-2},5.9403540751578584E-3,24.722201215937432,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9567.9385865937675,-47.136943164732408,6.5988031375115112E-3,32.795987028288636,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9567.9385865937675,-47.136943164732408,6.5988031375115112E-3,32.795987028288636,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5550","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5550","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5550","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5550","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5550)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5550-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,11,16,3.4000000950000002,2.2999999519999998,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5555^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5555^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5555)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4451232371522281E-3},4.2343539836991999E-3,14.037297464142823,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1970.7540226252015,-4.9448700515942443,1.0627845896107322E-2,42.992527280032569,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1970.7540226252015,-4.9448700515942443,1.0627845896107322E-2,42.992527280032569,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5555","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5555","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5555","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5555","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5555)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5555-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,25,16,4.5999999049999998,-1.7999999520000001,61,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5569^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5569^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5569)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.1092912683404621E-3},3.05224653732681E-3,12.287383515118389,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,559.6867499746221,2.8916979604022632,2.3420783215239788E-2,75.368381329800258,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,559.6867499746221,2.8916979604022632,2.3420783215239788E-2,75.368381329800258,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5569","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5569","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5569","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5569","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5569)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5569-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,16,7.5999999049999998,-2.7000000480000002,45,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5586^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5586^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5586)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0055969023871349E-2},2.7910124188298495E-3,14.665375714982861,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-579.15749593847477,9.2164356686226814,-1.1712814526185382E-2,-13.546322490288919,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-579.15749593847477,9.2164356686226814,-1.1712814526185382E-2,-13.546322490288919,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5586","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5586","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5586","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5586","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5586)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5586-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,16,14.69999981,-1,33,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5603^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5603^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5603)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6588601402199279E-2},3.3795426914147988E-3,23.332839535162744,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4001.6498141084408,28.22374619287157,3.0546766360651663E-3,23.826653443488283,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4001.6498141084408,28.22374619287157,3.0546766360651663E-3,23.826653443488283,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5603","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5603","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5603","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5603","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5603)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5603-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,16,16,10.399999619999999,3.2999999519999998,61,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5621^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5621^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5621)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2283393649193538E-2},4.6350394541320302E-3,22.14429349242889,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4789.8635032537459,32.601205937488174,3.4659037624372811E-3,24.867370605825776,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4789.8635032537459,32.601205937488174,3.4659037624372811E-3,24.867370605825776,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5621","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5621","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5621","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5621","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5621)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5621-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,16,13.69999981,11.69999981,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5638^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5638^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5638)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},8.480864129696104E-3,35.208950373985729,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.4837144948328,-8.6087751680089948,9.3552281021192143E-3,39.771837071719226,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.4837144948328,-8.6087751680089948,9.3552281021192143E-3,39.771837071719226,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5638","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5638","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5638","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5638","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5638)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5638-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,16,18.899999619999999,12.899999619999999,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5655^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5655^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5655)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.197551591021631E-2},9.3128623680948704E-3,42.632252757430948,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3431.56607856867,-13.057702976733054,8.4677672850913665E-3,37.525886734417824,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3431.56607856867,-13.057702976733054,8.4677672850913665E-3,37.525886734417824,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5655","v":0},-5.1063660230131234,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5655","v":17.02122007671041},17.02122007671041,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5655","v":0},-5.1063660230131234,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5655","v":17.02122007671041},17.02122007671041,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5655)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.8084880306841642,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5655-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,16,20.5,15.899999619999999,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5672^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5672^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5672)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.4369159015122072E-2},1.1428519483720737E-2,49.641496676699838,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2468.1382264504527,-7.7071658095049429,9.6052828627833167E-3,40.40466565781751,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2468.1382264504527,-7.7071658095049429,9.6052828627833167E-3,40.40466565781751,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5672","v":0},-9.2368310188823273,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5672","v":30.789436729607754},30.789436729607754,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5672","v":0},-9.2368310188823273,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5672","v":30.789436729607754},30.789436729607754,null,null,null,null,null,null,null,null,30.5,30.5,30.5,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5672)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.39},12.007880324547024,null,4.4778688524590162,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5672-Køling!$D$19))","v":4.4778688524590162},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,16,15.5,12.600000380000001,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5690^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5690^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5690)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7519563724124148E-2},9.0586114434129759E-3,38.509746987889443,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2710.4403613981008,-9.0528260744492393,9.2430833126785628E-3,39.488025524394402,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2710.4403613981008,-9.0528260744492393,9.2430833126785628E-3,39.488025524394402,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5690","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5690","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5690","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5690","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5690)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5690-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,16,18,11,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5707^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5707^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5707)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0714603040987063E-2},8.2481918172840514E-3,39.012877197070083,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4453.4405759809288,-18.732832117566673,7.7991008356311821E-3,35.833652430781967,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4453.4405759809288,-18.732832117566673,7.7991008356311821E-3,35.833652430781967,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5707","v":0},-3.1792247662881152,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5707","v":10.597415887627049},10.597415887627049,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5707","v":0},-3.1792247662881152,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5707","v":10.597415887627049},10.597415887627049,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5707)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.2389663550508194,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5707-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,25,16,16.299999239999998,6.3000001909999996,52,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5722^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5722^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5722)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8494068766640843E-2},5.9615531653147875E-3,31.488386062331042,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,25250.837155564466,-134.23420893160358,5.9496724011978679E-3,31.153192926055517,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,25250.837155564466,-134.23420893160358,5.9496724011978679E-3,31.153192926055517,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5722","v":0},-0.33519313627552449,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5722","v":1.1173104542517482},1.1173104542517482,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5722","v":0},-0.33519313627552449,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5722","v":1.1173104542517482},1.1173104542517482,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5722)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.44692418170069931,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5722-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,16,16.399999619999999,10,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5742^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5742^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5742)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8619000115907839E-2},7.6380377698150774E-3,35.834122778759379,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4989.464748520867,-21.709720580363271,7.5578689260290613E-3,35.223152363237304,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4989.464748520867,-21.709720580363271,7.5578689260290613E-3,35.223152363237304,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5742","v":0},-0.61097041552207543,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5742","v":2.0365680517402511},2.0365680517402511,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5742","v":0},-0.61097041552207543,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5742","v":2.0365680517402511},2.0365680517402511,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5742)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.8146272206961005,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5742-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,16,15.600000380000001,10.100000380000001,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5759^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5759^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5759)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7638973083256623E-2},7.6749992638202496E-3,35.111471325158142,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4525.4131949794546,-19.132542559949758,7.7633888987034818E-3,35.743274089282821,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4525.4131949794546,-19.132542559949758,7.7633888987034818E-3,35.743274089282821,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5759","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5759","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5759","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5759","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5759)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5759-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,16,7.9000000950000002,3.7999999519999998,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5776^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5776^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5776)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0274757742553681E-2},4.7679333733058318E-3,19.942061476037736,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2418.1872685879198,19.429755875803615,1.4183169022332963E-3,19.685419683495937,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2418.1872685879198,19.429755875803615,1.4183169022332963E-3,19.685419683495937,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5776","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5776","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5776","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5776","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5776)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5776-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,30,16,9.8000001910000005,4.5999999049999998,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5788^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5788^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5788)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1770210865333352E-2},5.1004672390989984E-3,22.708040075778882,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8385.2138005973211,52.568508473787439,4.3610704918677782E-3,27.1328227579993,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8385.2138005973211,52.568508473787439,4.3610704918677782E-3,27.1328227579993,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5788","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5788","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5788","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5788","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5788)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5788-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,16,1.5,1.2000000479999999,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5811^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5811^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5811)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5141987563397527E-3},3.9446965454077868E-3,11.385691763426562,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2796.8561661777339,-9.5327488567237744,9.1290889983869222E-3,39.199533273557691,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2796.8561661777339,-9.5327488567237744,9.1290889983869222E-3,39.199533273557691,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5811","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5811","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5811","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5811","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5811)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5811-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,16,4,1.7999999520000001,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5828^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5828^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5828)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.1299681466690176E-3,14.383777297830431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1404.8122595688096,-1.8018298840693117,1.2672034830855885E-2,48.165878868536836,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5828","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5828","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5828","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5828","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5828)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5828-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,19,16,1.7999999520000001,0.60000002379999995,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5838^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5838^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5838)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6518439840743968E-3},3.7804406224694171E-3,11.278338863374522,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2368.5920837254603,-7.1543217793752127,9.7755632717292287E-3,40.835604505561463,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2368.5920837254603,-7.1543217793752127,9.7755632717292287E-3,40.835604505561463,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5838","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5838","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5838","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5838","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5838)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5838-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,28,16,-0.60000002379999995,-1.2999999520000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5847^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5847^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5847)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.641409278981371E-3},3.2732249186350625E-3,7.5790825784093965,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2894.2024295200322,-10.073375535679107,9.0088292614705096E-3,38.89518474175911,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2894.2024295200322,-10.073375535679107,9.0088292614705096E-3,38.89518474175911,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5847","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5847","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5847","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5847","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5847)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5847-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,17,1,0.20000000300000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5864^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5864^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5864)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.6530548721338775E-3,10.149084917268997,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.7605658952034,-8.6103127026611492,9.3548280378327291E-3,39.77082460502556,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.7605658952034,-8.6103127026611492,9.3548280378327291E-3,39.77082460502556,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5864","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5864","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5864","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5864","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5864)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5864-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,17,9,8.1999998089999995,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5881^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5881^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5881)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1116981629945701E-2},6.5530424432115311E-3,25.5528570809714,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3001.8115457050221,-10.670998465527422,8.8849676468491703E-3,38.581720721940009,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3001.8115457050221,-10.670998465527422,8.8849676468491703E-3,38.581720721940009,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5881","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5881","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5881","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5881","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5881)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5881-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,24,17,3,2.7000000480000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5905^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5905^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5905)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.3855978483294507E-3,14.010851854665635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2568.3874267165324,-8.2639143722844395,9.4471395241580887E-3,40.004442822158325,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2568.3874267165324,-8.2639143722844395,9.4471395241580887E-3,40.004442822158325,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5905","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5905","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5905","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5905","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5905)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5905-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,17,5.3000001909999996,-0.69999998809999997,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5916^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5916^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5916)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5258202696453858E-3},3.3685479754092464E-3,13.78974582578282,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,320.35168417639386,4.2208801738486663,3.676933947275722E-2,109.15037356407507,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,320.35168417639386,4.2208801738486663,3.676933947275722E-2,109.15037356407507,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5916","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5916","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5916","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5916","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5916)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5916-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,17,2.7000000480000002,-1.6000000240000001,71,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5933^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5933^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5933)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},3.1043698155687142E-3,10.495819102516299,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1347.3368462232436,-1.4826317888189835,1.2975694858954554E-2,48.934369521247831,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1347.3368462232436,-1.4826317888189835,1.2975694858954554E-2,48.934369521247831,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5933","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5933","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5933","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5933","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5933)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5933-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,15,17,8.6000003809999992,5,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5955^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5955^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5955)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0803343699035519E-2},5.2174886088052512E-3,21.783998345391808,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7734.4750134414526,48.954535658719621,4.2607333531298735E-3,26.87889354076696,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7734.4750134414526,48.954535658719621,4.2607333531298735E-3,26.87889354076696,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5955","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5955","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5955","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5955","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5955)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5955-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,17,14.399999619999999,-1.2000000479999999,33,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5968^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5968^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5968)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6250487273913095E-2},3.3102931859322845E-3,22.854105766088939,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3744.3953707558708,26.795046101249547,2.8829877810340261E-3,23.392150156729674,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3744.3953707558708,26.795046101249547,2.8829877810340261E-3,23.392150156729674,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5968","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5968","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5968","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5968","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5968)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5968-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,17,9.1000003809999992,6.5,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E5985^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E5985^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E5985)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1196730391238769E-2},5.8291135095946637E-3,23.831876850176513,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,11253.594183129815,-56.498477503377927,6.4422509221151664E-3,32.399790943652178,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,11253.594183129815,-56.498477503377927,6.4422509221151664E-3,32.399790943652178,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y5985","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA5985","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE5985","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG5985","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT5985)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT5985-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,4,17,20.200000760000002,14.5,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6005^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6005^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6005)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.3905216615267271E-2},1.0447338034978004E-2,46.842520589458537,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2901.694762920351,-10.114985302554263,8.9999077905325141E-3,38.872606639968069,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2901.694762920351,-10.114985302554263,8.9999077905325141E-3,38.872606639968069,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6005","v":0},-7.9699139494904685,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6005","v":26.566379831634894},26.566379831634894,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6005","v":0},-7.9699139494904685,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6005","v":26.566379831634894},26.566379831634894,null,null,null,null,null,null,null,null,30.200000760000002,30.200000760000002,30.200000760000002,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6005)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.39599998479999998},10.520286009518443,null,4.5223508795699772,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6005-Køling!$D$19))","v":4.5223508795699772},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,17,18.600000380000001,12.399999619999999,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6020^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6020^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6020)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1548496744426545E-2},8.9930479751554222E-3,41.514336862248477,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3663.4275972770697,-14.345379755821046,8.2833300099546051E-3,37.059120255992717,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3663.4275972770697,-14.345379755821046,8.2833300099546051E-3,37.059120255992717,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6020","v":0},-4.4552166062557603,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6020","v":14.850722020852533},14.850722020852533,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6020","v":0},-4.4552166062557603,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6020","v":14.850722020852533},14.850722020852533,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6020)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},5.9402888083410135,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6020-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,17,20.399999619999999,15.899999619999999,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6037^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6037^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6037)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.4213723415954128E-2},1.1354293449576829E-2,49.350314837737173,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2482.4814065781597,-7.7868227534066712,9.5818734796464435E-3,40.345422127350034,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2482.4814065781597,-7.7868227534066712,9.5818734796464435E-3,40.345422127350034,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6037","v":0},-9.0048927103871392,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6037","v":30.016309034623795},30.016309034623795,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6037","v":0},-9.0048927103871392,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6037","v":30.016309034623795},30.016309034623795,null,null,null,null,null,null,null,null,30.399999619999999,30.399999619999999,30.399999619999999,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6037)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.39200000760000003},11.766393369696477,null,4.4925987403680105,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6037-Køling!$D$19))","v":4.4925987403680105},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,23,17,18,12.100000380000001,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6054^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6054^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6054)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0714603040987063E-2},8.770973165701015E-3,40.337856069005909,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3729.8039991148548,-14.714010789560724,8.2347519593119842E-3,36.936180868548398,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3729.8039991148548,-14.714010789560724,8.2347519593119842E-3,36.936180868548398,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6054","v":0},-3.401675200457511,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6054","v":11.338917334858369},11.338917334858369,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6054","v":0},-3.401675200457511,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6054","v":11.338917334858369},11.338917334858369,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6054)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.5355669339433478,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6054-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,17,18.299999239999998,10.899999619999999,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6072^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6072^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6072)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1128210427352391E-2},8.1486937865378039E-3,39.067047623158231,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4739.7966848786391,-20.323152555523052,7.6634410651842321E-3,35.490330110125647,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4739.7966848786391,-20.323152555523052,7.6634410651842321E-3,35.490330110125647,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6072","v":0},-3.5767175130325839,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6072","v":11.922391710108611},11.922391710108611,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6072","v":0},-3.5767175130325839,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6072","v":11.922391710108611},11.922391710108611,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6072)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.7689566840434443,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6072-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,17,12.100000380000001,9.3999996190000008,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6089^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6089^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6089)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3850122756735495E-2},7.226541427518743E-3,30.408821038979831,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3646.3726392031444,-14.250662557372376,8.2960973961188917E-3,37.091431446201852,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3646.3726392031444,-14.250662557372376,8.2960973961188917E-3,37.091431446201852,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6089","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6089","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6089","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6089","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6089)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6089-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,17,14.899999619999999,7.9000000950000002,63,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6090^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6090^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6090)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6817320904417281E-2},6.5742237839889603E-3,31.613731334779196,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8720.5494046841923,-42.430843685725591,6.7003626691616251E-3,33.053009828607472,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,8720.5494046841923,-42.430843685725591,6.7003626691616251E-3,33.053009828607472,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6090","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6090","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6090","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6090","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6090)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6090-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,29,17,12.100000380000001,7,71,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6122^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6122^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6122)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3850122756735495E-2},6.0971850069191933E-3,27.558883334660116,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,11222.744802496441,-56.327150966261613,6.4446935432562642E-3,32.405972631531228,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,11222.744802496441,-56.327150966261613,6.4446935432562642E-3,32.405972631531228,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6122","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6122","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6122","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6122","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6122)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6122-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,2,17,12.80000019,6.8000001909999996,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6125^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6125^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6125)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4545516569151836E-2},6.0420347493805888E-3,28.131777864789363,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13923.33297466094,-71.325261470097999,6.2718647632015378E-3,31.968584468119925,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,13923.33297466094,-71.325261470097999,6.2718647632015378E-3,31.968584468119925,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6125","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6125","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6125","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6125","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6125)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6125-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,17,10.100000380000001,7.8000001909999996,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6142^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6142^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6142)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2024274164365772E-2},6.4149665431059667E-3,26.324943272600912,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4760.1326440812118,-20.436091272527516,7.6544277222678776E-3,35.46751950240666,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4760.1326440812118,-20.436091272527516,7.6544277222678776E-3,35.46751950240666,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6142","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6142","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6142","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6142","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6142)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6142-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,1,17,9.6000003809999992,7,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6155^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6155^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6155)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1603615790845623E-2},6.0429995261307269E-3,24.879046001959971,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7356.6443367200309,-34.856197859711443,6.9129613356278879E-3,33.591046029753635,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,7356.6443367200309,-34.856197859711443,6.9129613356278879E-3,33.591046029753635,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6155","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6155","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6155","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6155","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6155)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6155-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,17,4,3.2999999519999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6177^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6177^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6177)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.5653464144938616E-3,15.475897559972982,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2023.6780186059586,-5.2387911863327563,1.0495143491731663E-2,42.656689343134829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2023.6780186059586,-5.2387911863327563,1.0495143491731663E-2,42.656689343134829,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6177","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6177","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6177","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6177","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6177)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6177-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,17,3.0999999049999998,1.2000000479999999,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6194^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6194^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6194)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2885640615832151E-3},3.9180435033725472E-3,12.940218144512869,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1773.047075778936,-3.8468756714293528,1.119365410120891E-2,44.424452053175465,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1773.047075778936,-3.8468756714293528,1.119365410120891E-2,44.424452053175465,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6194","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6194","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6194","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6194","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6194)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6194-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,17,-0.69999998809999997,-1.5,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6211^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6211^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6211)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.6036070777018823E-3},3.2164110648655068E-3,7.3358563180647689,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2866.6353114935241,-9.9202775229219498,9.042056176101947E-3,38.979274088231762,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2866.6353114935241,-9.9202775229219498,9.042056176101947E-3,38.979274088231762,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6211","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6211","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6211","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6211","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6211)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6211-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,7,18,-10,-11.5,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6222^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6222^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6222)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.2141269465533638E-3},1.7018805904033534E-3,-5.8352516223827156,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4153.9394538021206,-17.069508930136536,7.9609992629690006E-3,36.243378494751425,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4153.9394538021206,-17.069508930136536,7.9609992629690006E-3,36.243378494751425,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6222","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6222","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6222)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6222-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,18,8.1999998089999995,7.9000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6246^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6246^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6246)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0498168676519171E-2},6.381957140927705E-3,24.307812225360365,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2656.0063089599971,-8.7505186208162922,9.3186972249729959E-3,39.679386189072659,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2656.0063089599971,-8.7505186208162922,9.3186972249729959E-3,39.679386189072659,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6246","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6246","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6246","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6246","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6246)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6246-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,18,-1.2999999520000001,-3.7000000480000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6263^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6263^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6263)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3835403828914243E-3},2.6557627039863804E-3,5.3278409369768047,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2519.080097190521,-7.9900789224729722,9.5233489991956265E-3,40.197310713204331,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2519.080097190521,-7.9900789224729722,9.5233489991956265E-3,40.197310713204331,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6263","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6263","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6263","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6263","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6263)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6263-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,26,18,4.6999998090000004,-0.69999998809999997,67,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6272^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6272^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6272)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},3.3782738495617371E-3,13.206795574400608,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,597.59900582693638,2.6811467150907689,2.2287274836542061E-2,72.499743665327188,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,597.59900582693638,2.6811467150907689,2.2287274836542061E-2,72.499743665327188,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6272","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6272","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6272)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6272-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,18,1.7000000479999999,-1.7000000479999999,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6298^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6298^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6298)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.0978720829754843E-3,9.4677735996126327,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1750.9755476142966,-3.724298218927041,1.1264747954819465E-2,44.604373534138915,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1750.9755476142966,-3.724298218927041,1.1264747954819465E-2,44.604373534138915,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6298","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6298","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6298","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6298","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6298)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6298-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,18,3.4000000950000002,2.9000000950000002,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6315^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6315^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6315)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4451232371522281E-3},4.4661343006491324E-3,14.618445815599951,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2390.7789499660457,-7.2775397787132734,9.7363831060349026E-3,40.736448909428887,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2390.7789499660457,-7.2775397787132734,9.7363831060349026E-3,40.736448909428887,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6315","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6315","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6315","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6315","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6315)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6315-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,27,18,10.80000019,-2.4000000950000002,38,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6332^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6332^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6332)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.26368565210485E-2},2.9625603537637691E-3,18.333675549336562,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1852.5054667821385,16.28815944101941,1.5555119603503893E-4,16.489662744877634,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1852.5054667821385,16.28815944101941,1.5555119603503893E-4,16.489662744877634,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6332","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6332","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6332","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6332","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6332)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6332-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,3,18,19.100000380000001,4.3000001909999996,38,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6338^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6338^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6338)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.2263968384006405E-2},5.2385302532874023E-3,32.502268575232677,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-41572.036739429495,236.8763725302768,5.3130996182533426E-3,29.54217998989083,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-41572.036739429495,236.8763725302768,5.3130996182533426E-3,29.54217998989083,3.1000003800000009,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6338","v":10.333334600000002},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6338","v":0},10.333334600000002,null,3.1000003800000009,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6338","v":10.333334600000002},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6338","v":0},10.333334600000002,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6338)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.1333338400000015,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6338-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,16,18,8.8000001910000005,2.7999999519999998,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6351^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6351^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6351)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0959095935164363E-2},4.4731315286164544E-3,20.113318363665272,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2591.3585179783158,20.391487679717613,1.6946661950673245E-3,20.384793419828583,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2591.3585179783158,20.391487679717613,1.6946661950673245E-3,20.384793419828583,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6351","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6351","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6351","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6351","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6351)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6351-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,18,12.69999981,11.80000019,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6368^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6368^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6368)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4444328345044584E-2},8.4501913073376077E-3,34.109738684586986,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2313.1002387635958,-6.846139720600684,9.8768481096229779E-3,41.091932121909451,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2313.1002387635958,-6.846139720600684,9.8768481096229779E-3,41.091932121909451,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6368","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6368","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6368","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6368","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6368)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6368-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,22,18,16,9.1999998089999995,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6388^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6388^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6388)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8123455859104715E-2},7.2044918998921906E-3,34.328839920571163,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6057.500315854797,-27.641211959170271,7.2044918998921906E-3,34.328839920571163,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6057.500315854797,-27.641211959170271,7.2044918998921906E-3,34.328839920571163,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6388","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6388","v":0},0,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6388","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6388","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6388)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6388-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,18,22.899999619999999,14.30000019,58,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6403^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6403^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6403)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.8341669145734827E-2},1.025981553153414E-2,49.134204837585408,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3591.030719554828,-13.943313130704841,8.3383617320925748E-3,37.198392337110604,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3591.030719554828,-13.943313130704841,8.3383617320925748E-3,37.198392337110604,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6403","v":0},-11.935812500474803,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6403","v":39.786041668249339},39.786041668249339,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6403","v":0},-11.935812500474803,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6403","v":39.786041668249339},39.786041668249339,null,null,null,null,null,null,null,null,32.899999620000003,32.899999620000003,32.899999620000003,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6403)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.34200000759999993},13.606826552915187,null,4.1512158534182984,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6403-Køling!$D$19))","v":4.1512158534182984},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,18,17.700000760000002,12,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6420^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6420^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6420)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0307612660960154E-2},8.7244525527980961E-3,39.913283038384151,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3689.9130543505353,-14.492470606631542,8.2637368841739674E-3,37.00953475699211,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3689.9130543505353,-14.492470606631542,8.2637368841739674E-3,37.00953475699211,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6420","v":0},-2.9037482813920406,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6420","v":9.6791609379734673},9.6791609379734673,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6420","v":0},-2.9037482813920406,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6420","v":9.6791609379734673},9.6791609379734673,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6420)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.8716643751893871,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6420-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,12,18,18.899999619999999,10.399999619999999,58,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6439^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6439^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6439)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.197551591021631E-2},7.9258723568971477E-3,39.114632493552122,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5437.9293053210313,-24.200333939804874,7.392581198227186E-3,34.804848793225432,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5437.9293053210313,-24.200333939804874,7.392581198227186E-3,34.804848793225432,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6439","v":0},-4.3097837003266903,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6439","v":14.365945667755634},14.365945667755634,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6439","v":0},-4.3097837003266903,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6439","v":14.365945667755634},14.365945667755634,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6439)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},5.7463782671022541,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6439-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,18,13,9.3999996190000008,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6455^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6455^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6455)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},7.2379813454098727E-3,31.355205733802102,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4155.9418183659609,-17.08062935394161,7.9598393817140352E-3,36.240443113666615,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4155.9418183659609,-17.08062935394161,7.9598393817140352E-3,36.240443113666615,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6455","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6455","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6455","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6455)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6455-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,18,15.100000380000001,9.6999998089999995,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6472^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6472^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6472)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7048710340373568E-2},7.4151047016186161E-3,33.944037876918813,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4888.6392252537216,-21.149771323696061,7.5992049345322624E-3,35.327763880116869,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4888.6392252537216,-21.149771323696061,7.5992049345322624E-3,35.327763880116869,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6472","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6472","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6472","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6472","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6472)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6472-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,18,12.399999619999999,9.1999998089999995,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6489^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6489^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6489)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4144469488794125E-2},7.1152878729964075E-3,30.433841582557719,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4098.2503306286562,-16.760231258025595,7.9937116122919469E-3,36.326165599923968,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4098.2503306286562,-16.760231258025595,7.9937116122919469E-3,36.326165599923968,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6489","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6489","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6489","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6489","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6489)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6489-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,17,18,6.9000000950000002,3.2999999519999998,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6505^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6505^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6505)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.5631063447248876E-3},4.6140711347510887E-3,18.540408993341178,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-957.88020503874395,11.319727499618722,-4.8860728886155154E-3,3.7305221764073977,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-957.88020503874395,11.319727499618722,-4.8860728886155154E-3,3.7305221764073977,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6505","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6505","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6505","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6505","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6505)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6505-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,18,7.5,5.9000000950000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6524^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6524^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6524)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9840565636509157E-3},5.5667280745363822E-3,21.545042771055272,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,114660.07686345103,-630.7814689042724,5.6408602418305202E-3,30.371663465615008,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,114660.07686345103,-630.7814689042724,5.6408602418305202E-3,30.371663465615008,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6524","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6524","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6524","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6524","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6524)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6524-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,18,1.3999999759999999,0.89999997620000005,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6541^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6541^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6541)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.836758449328534E-3,11.014123776457442,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2679.2670357500265,-8.8797004614213293,9.2860099905855698E-3,39.596662643774337,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2679.2670357500265,-8.8797004614213293,9.2860099905855698E-3,39.596662643774337,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6541","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6541","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6541","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6541","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6541)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6541-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,6,18,4.4000000950000002,0.40000000600000002,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6555^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6555^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6555)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},3.7033952324398984E-3,13.718900159138865,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,864.74763089505916,1.197497841479541,1.7117713457276654E-2,59.41682450913747,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,864.74763089505916,1.197497841479541,1.7117713457276654E-2,59.41682450913747,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6555","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6555","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6555","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6555","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6555)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6555-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,18,-0.89999997620000005,-1.6000000240000001,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6576^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6576^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6576)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.528975226320715E-3},3.2076526807495666E-3,7.1115697680518863,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2941.1849271728547,-10.334299692426226,8.9536361515831168E-3,38.755504226980491,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2941.1849271728547,-10.334299692426226,8.9536361515831168E-3,38.755504226980491,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6576","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6576","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6576","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6576","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6576)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6576-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,19,-4,-7,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6593^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6593^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6593)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.5252858776355185E-3},2.0909600254911264E-3,1.1899342811636533,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2887.9315893431453,-10.038549509669572,9.0163318292425312E-3,38.91417194017383,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2887.9315893431453,-10.038549509669572,9.0163318292425312E-3,38.91417194017383,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6593","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6593","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6593","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6593","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6593)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6593-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,25,19,1.2999999520000001,-1.7000000479999999,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6605^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6605^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6605)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.0921127270154038E-3,9.0486506102753843,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1909.3791005252322,-4.6040154654312939,1.079095055547824E-2,43.405306027782117,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1909.3791005252322,-4.6040154654312939,1.079095055547824E-2,43.405306027782117,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6605","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6605","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6605","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6605","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6605)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6605-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,1,19,-5.9000000950000002,-9.1999998089999995,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6612^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6612^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6612)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.0342354273591357E-3},1.7886350955956462E-3,-1.481652203340408,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3160.6815031131946,-11.553305957468261,8.717520550656218E-3,38.157952308778732,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3160.6815031131946,-11.553305957468261,8.717520550656218E-3,38.157952308778732,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6612","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6612","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6612","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6612","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6612)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6612-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,18,19,-1.6000000240000001,-3,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6629^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6629^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6629)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2777453553649496E-3},2.8648888777934459E-3,5.5469611497892064,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2826.5848806257413,-9.6978516106438004,9.0914841393175804E-3,39.104364400419357,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2826.5848806257413,-9.6978516106438004,9.0914841393175804E-3,39.104364400419357,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6629","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6629","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6629","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6629","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6629)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6629-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,19,2,-1.3999999759999999,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6646^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6646^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6646)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},3.1638239424912145E-3,9.9364931052365932,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1673.7648349185274,-3.2954972588150921,1.1528200889555865E-2,45.271109683252405,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1673.7648349185274,-3.2954972588150921,1.1528200889555865E-2,45.271109683252405,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6646","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6646","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6646","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6646","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6646)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6646-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,2,19,1.7000000479999999,-0.40000000600000002,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6672^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6672^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6672)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.4667700439615285E-3,10.391553855424302,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2060.4962595970933,-5.4432666604659801,1.0406845710391617E-2,42.433228850030687,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2060.4962595970933,-5.4432666604659801,1.0406845710391617E-2,42.433228850030687,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6672","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6672","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6672","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6672","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6672)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6672-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,19,4.8000001909999996,-4.0999999049999998,48,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6681^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6681^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6681)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},2.4339418800534453E-3,10.937819068129466,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,384.65181017199768,3.8637800409840066,3.1551183792919789E-2,95.94447389576969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,384.65181017199768,3.8637800409840066,3.1551183792919789E-2,95.94447389576969,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6681","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6681","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6681","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6681","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6681)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6681-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,19,13.100000380000001,-1,37,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6698^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6698^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6698)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4852815853017381E-2},3.3927661687403552E-3,21.746576713165162,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3285.6989620343315,24.247608659055381,2.5101534724742088E-3,22.44859600199883,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3285.6989620343315,24.247608659055381,2.5101534724742088E-3,22.44859600199883,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6698","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6698","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6698","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6698","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6698)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6698-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,22,19,13,3.2000000480000002,51,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6722^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6722^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6722)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},4.6534283906213801E-3,24.828744303429296,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7775.8982848824089,49.184585841455899,4.2676208748733306E-3,26.896324205294434,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-7775.8982848824089,49.184585841455899,4.2676208748733306E-3,26.896324205294434,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6722","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6722","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6722","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6722","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6722)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6722-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,19,12,11,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6733^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6733^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6733)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},8.0406545690751528E-3,32.361144487238718,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2412.5368522558106,-7.3983754641528705,9.6986603302140362E-3,40.640981617292475,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2412.5368522558106,-7.3983754641528705,9.6986603302140362E-3,40.640981617292475,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6733","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6733","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6733","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6733","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6733)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6733-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,19,16.100000380000001,12.100000380000001,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6750^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6750^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6750)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.824630000928721E-2},8.7480653420449195E-3,38.337481373650355,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3161.7640230933175,-11.559317890147163,8.7164373080519959E-3,38.155210881725672,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3161.7640230933175,-11.559317890147163,8.7164373080519959E-3,38.155210881725672,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6750","v":0},-0.18227049192468314,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6750","v":0.60756830641561044},0.60756830641561044,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6750","v":0},-0.18227049192468314,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6750","v":0.60756830641561044},0.60756830641561044,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6750)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.24302732256624418,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6750-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,19,20.600000380000001,15.600000380000001,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6767^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6767^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6767)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.4525384700419258E-2},1.1190870957843322E-2,49.140758067376581,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2589.9268347579018,-8.3835366180312825,9.4147588614450495E-3,39.922495136190676,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2589.9268347579018,-8.3835366180312825,9.4147588614450495E-3,39.922495136190676,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6767","v":0},-9.2182629311859046,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6767","v":30.727543103953014},30.727543103953014,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6767","v":0},-9.2182629311859046,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6767","v":30.727543103953014},30.727543103953014,null,null,null,null,null,null,null,null,30.600000380000001,30.600000380000001,30.600000380000001,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6767)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.38799999239999999},11.922286490804442,null,4.4632352386918495,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6767-Køling!$D$19))","v":4.4632352386918495},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,28,19,18.700000760000002,14.19999981,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6789^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6789^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6789)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.1690086052261904E-2},1.0151596138940023E-2,44.55443553930391,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2762.1005395042503,-9.3397284121955018,9.1740789481702025E-3,39.313392038871228,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2762.1005395042503,-9.3397284121955018,9.1740789481702025E-3,39.313392038871228,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6789","v":0},-5.2410435004326814,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6789","v":17.470145001442269},17.470145001442269,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6789","v":0},-5.2410435004326814,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6789","v":17.470145001442269},17.470145001442269,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6789)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},6.988058000576908,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6789-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,19,18,11,64,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6802^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6802^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6802)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0714603040987063E-2},8.2481918172840514E-3,39.012877197070083,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4453.4405759809288,-18.732832117566673,7.7991008356311821E-3,35.833652430781967,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4453.4405759809288,-18.732832117566673,7.7991008356311821E-3,35.833652430781967,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6802","v":0},-3.1792247662881152,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6802","v":10.597415887627049},10.597415887627049,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6802","v":0},-3.1792247662881152,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6802","v":10.597415887627049},10.597415887627049,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6802)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},4.2389663550508194,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6802-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,19,11.100000380000001,9.1000003809999992,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6819^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6819^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6819)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2908006906824849E-2},6.9726969469537147E-3,28.749273752706351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9513869520438,-13.959533483300582,8.3360986996289469E-3,37.192665145072951,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9513869520438,-13.959533483300582,8.3360986996289469E-3,37.192665145072951,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6819","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6819","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6819","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6819","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6819)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6819-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,16,19,10.399999619999999,8.8999996190000008,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6839^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6839^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6839)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2283393649193538E-2},6.8628958050250873E-3,27.759257877689453,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3360.7027161766059,-12.664152952784846,8.5292140881164848E-3,37.681393845641679,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3360.7027161766059,-12.664152952784846,8.5292140881164848E-3,37.681393845641679,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6839","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6839","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6839","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6839","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6839)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6839-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,19,11.19999981,9.1000003809999992,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6854^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6854^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6854)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2999554525195932E-2},7.0227078377764086E-3,28.97728915833353,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3539.6737013964375,-13.658094435967792,8.378765089072298E-3,37.300643536820616,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3539.6737013964375,-13.658094435967792,8.378765089072298E-3,37.300643536820616,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6854","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6854","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6854","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6854","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6854)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6854-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,19,8.1999998089999995,4.8000001909999996,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6871^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6871^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6871)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0498168676519171E-2},5.1344252253757517E-3,21.168707548232128,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5247.8319857563392,35.144600735201067,3.6480971165165584E-3,25.328458258595447,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5247.8319857563392,35.144600735201067,3.6480971165165584E-3,25.328458258595447,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6871","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6871","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6871","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6871","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6871)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6871-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,19,7.5999999049999998,4.9000000950000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6872^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6872^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6872)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0055969023871349E-2},5.1674476145843595E-3,20.642433427072163,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4142.9489773592541,29.008471715399789,3.1399063291606077E-3,24.042349341586501,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-4142.9489773592541,29.008471715399789,3.1399063291606077E-3,24.042349341586501,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6872","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6872","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6872","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6872","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6872)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6872-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,6,19,7.3000001909999996,7.3000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6890^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6890^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6890)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.8417439731015403E-3},6.1022921503075551E-3,22.68848978504997,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2369.4689522002714,-7.1591915964091841,9.7740008683818071E-3,40.831650437665942,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2369.4689522002714,-7.1591915964091841,9.7740008683818071E-3,40.831650437665942,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6890","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6890","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6890","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6890","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6890)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6890-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,19,4.4000000950000002,4.3000001909999996,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6907^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6907^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6907)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9942869609819379E-3},4.8978134310186409E-3,16.71591519253252,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2439.6471872149268,-7.5489366654881165,9.6525992729183576E-3,40.524412135930866,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2439.6471872149268,-7.5489366654881165,9.6525992729183576E-3,40.524412135930866,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6907","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6907","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6907","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6907","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6907)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6907-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,19,1.3999999759999999,0.20000000300000001,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6924^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6924^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6924)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},{"$f":"0.622*((G6924/100)*H6924)/((1.013-((G6924/100)*H6924)))","v":3.6759487304892152E-3},{"$f":"(1.006*E6924)+(I6924*((1.86*E6924)+2501))","v":10.611519921139626},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K6924)/((1.013-((100/100)*K6924)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L6924*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I6924-L6924=0,0,(E6924-$H$2)/(I6924-L6924))","v":2449.8092832269504},{"$f":"E6924-(N6924*I6924)","v":-7.6053733486188015},{"$f":"IF(N6924=0,L6924,($C$2-O6924)/N6924)","v":9.6355963340645067E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P6924*((1.86*$C$2)+2501))","v":40.481381778397093},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R6924)/((1.013-((100/100)*R6924)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S6924*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I6924-S6924=0,0,(E6924-$H$4)/(I6924-S6924))","v":2449.8092832269504},{"$f":"E6924-(U6924*I6924)","v":-7.6053733486188015},{"$f":"IF(U6924=0,S6924,($C$4-V6924)/U6924)","v":9.6355963340645067E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W6924*((1.86*$C$4)+2501))","v":40.481381778397093},{"$f":"IF(E6924<$C$2,0,IF($H$2>F6924,E6924-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6924","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F6924,IF(Q6924>J6924,0,Q6924-J6924),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6924","v":0},{"$f":"Z6924+AB6924","v":0},null,{"$f":"IF(E6924<$C$4,0,IF($H$4>F6924,E6924-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6924","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F6924,IF(X6924>J6924,0,X6924-J6924),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6924","v":0},{"$f":"AF6924+AH6924","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E6924>=$U$4-10,E6924+10,IF(E6924<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E6924>=$U$4-10,E6924+10,IF(E6924<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR6924,IF($U$4>25,AS6924))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6924)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU6924*AI6924","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT6924-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6924-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,24,19,-2.4000000950000002,-4.9000000950000002,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6938^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6938^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6938)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0088921426188577E-3},2.439211690200142E-3,3.6751797002044921,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2697.1191090686775,-8.9788445557025103,9.2613056915857792E-3,39.534141992037632,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2697.1191090686775,-8.9788445557025103,9.2613056915857792E-3,39.534141992037632,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6938","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6938","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6938","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6938","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6938)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6938-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,20,3.4000000950000002,2.2999999519999998,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6959^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6959^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6959)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4451232371522281E-3},4.2343539836991999E-3,14.037297464142823,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1970.7540226252015,-4.9448700515942443,1.0627845896107322E-2,42.992527280032569,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1970.7540226252015,-4.9448700515942443,1.0627845896107322E-2,42.992527280032569,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6959","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6959","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6959","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6959","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6959)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6959-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,20,4.6999998090000004,4.4000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6976^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6976^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6976)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},4.9538046586515378E-3,17.160971417707543,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.2403330705692,-6.0360854493824965,1.0167808854942053E-2,41.828283937733154,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2167.2403330705692,-6.0360854493824965,1.0167808854942053E-2,41.828283937733154,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6976","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6976","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6976","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6976","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6976)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6976-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,13,20,0,-2.5,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E6989^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E6989^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E6989)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.8751688247094848E-3},2.8630096569595867E-3,7.1603871520559261,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2229.9558160240917,-6.3843850358701699,1.0038039711378899E-2,41.499869379969269,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2229.9558160240917,-6.3843850358701699,1.0038039711378899E-2,41.499869379969269,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y6989","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA6989","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE6989","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG6989","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT6989)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT6989-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,20,-0.30000001189999997,-2.4000000950000002,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7011^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7011^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7011)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7567874051954642E-3},2.9120814609330703E-3,6.9796907803025521,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2384.9503171146566,-7.2451696156160388,9.7466053899765686E-3,40.762319056737098,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2384.9503171146566,-7.2451696156160388,9.7466053899765686E-3,40.762319056737098,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7011","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7011","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7011","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7011","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7011)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7011-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,20,0.60000002379999995,-1.8999999759999999,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7028^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7028^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7028)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1211785106688394E-3},3.0214157225101242E-3,8.163532646020693,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2132.5075286769115,-5.8431917517156302,1.0242961142213633E-2,42.018476340268577,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2132.5075286769115,-5.8431917517156302,1.0242961142213633E-2,42.018476340268577,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7028","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7028","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7028","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7028","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7028)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7028-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,20,2.7000000480000002,2.4000000950000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7045^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7045^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7045)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},4.2930528852913701E-3,13.474685026374933,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2617.8154581647004,-8.5384201578343166,9.3736248983103364E-3,39.818394947647867,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2617.8154581647004,-8.5384201578343166,9.3736248983103364E-3,39.818394947647867,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7045","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7045","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7045","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7045","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7045)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7045-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,20,20,6.3000001909999996,6.3000001909999996,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7055^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7055^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7055)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},5.6756354890605907E-3,20.599071648963672,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2459.2283703183434,-7.6576836232834316,9.6199620616042991E-3,40.441815187025696,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2459.2283703183434,-7.6576836232834316,9.6199620616042991E-3,40.441815187025696,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7055","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7055","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7055","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7055","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7055)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7055-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,20,7.4000000950000002,7,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7080^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7080^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7080)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9126489445363532E-3},5.9605228505664456E-3,22.433708382405101,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3440.8441845033053,-13.109230291970619,8.4599094672962102E-3,37.506000483454557,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3440.8441845033053,-13.109230291970619,8.4599094672962102E-3,37.506000483454557,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7080","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7080","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7080","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7080","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7080)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7080-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,1,20,12.899999619999999,5.6999998090000004,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7097^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7097^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7097)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.464732495926912E-2},5.6265458852914185E-3,27.184394214828679,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,94650.255177617335,-519.65400419140553,5.6592980461195388E-3,30.418325123197484,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,94650.255177617335,-519.65400419140553,5.6592980461195388E-3,30.418325123197484,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7097","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7097","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7097","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7097","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7097)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7097-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,9,20,21,14.30000019,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7105^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7105^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7105)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.5158229149836273E-2},1.0365317304082652E-2,47.454527871408182,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3117.4198787944151,-11.313046213758994,8.761426845177377E-3,38.269068602701097,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3117.4198787944151,-11.313046213758994,8.761426845177377E-3,38.269068602701097,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7105","v":0},-9.1854592687070848,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7105","v":30.618197562356947},30.618197562356947,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7105","v":0},-9.1854592687070848,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7105","v":30.618197562356947},30.618197562356947,null,null,null,null,null,null,null,null,31,31,31,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7105)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.38},11.634915073695639,null,4.4056451612903222,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7105-Køling!$D$19))","v":4.4056451612903222},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,20,20.399999619999999,16.299999239999998,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7132^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7132^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7132)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.4213723415954128E-2},1.166275187756758E-2,50.133473512515707,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2357.1369914654697,-7.0907042528979041,9.7960807269593803E-3,40.887529260559724,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2357.1369914654697,-7.0907042528979041,9.7960807269593803E-3,40.887529260559724,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7132","v":0},-9.2459442519559829,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7132","v":30.819814173186607},30.819814173186607,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7132","v":0},-9.2459442519559829,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7132","v":30.819814173186607},30.819814173186607,null,null,null,null,null,null,null,null,30.399999619999999,30.399999619999999,30.399999619999999,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7132)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.39200000760000003},12.081367390119739,null,4.4925987403680105,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7132-Køling!$D$19))","v":4.4925987403680105},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,20,21,13.5,62,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7133^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7133^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7133)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.5158229149836273E-2},9.7272919868175E-3,45.833905284035659,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9798886478352,-13.959691771627341,8.3360766336672762E-3,37.192609301419793,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3593.9798886478352,-13.959691771627341,8.3360766336672762E-3,37.192609301419793,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7133","v":0},-8.6412959826158655,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7133","v":28.804319942052881},28.804319942052881,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7133","v":0},-8.6412959826158655,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7133","v":28.804319942052881},28.804319942052881,null,null,null,null,null,null,null,null,31,31,31,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7133)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.38},10.945641577980096,null,4.4056451612903222,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7133-Køling!$D$19))","v":4.4056451612903222},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,29,20,17.5,13.899999619999999,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7155^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7155^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7155)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.0039930914492545E-2},9.8751832827835614E-3,42.624270606096289,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2661.0900367633258,-8.7787518450270881,9.3115044972944226E-3,39.661183121572833,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2661.0900367633258,-8.7787518450270881,9.3115044972944226E-3,39.661183121572833,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7155","v":0},-2.9630874845234558,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7155","v":9.8769582817448516},9.8769582817448516,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7155","v":0},-2.9630874845234558,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7155","v":9.8769582817448516},9.8769582817448516,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7155)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.9507833126979408,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7155-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,11,20,16.899999619999999,14.899999619999999,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7168^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7168^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7168)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9254200184280548E-2},1.0580706102918898E-2,43.796339489280875,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2168.2651966271651,-6.0417771786996894,1.0165627900584612E-2,41.82276446568352,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2168.2651966271651,-6.0417771786996894,1.0165627900584612E-2,41.82276446568352,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7168","v":0},-1.9735750235973555,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7168","v":6.5785834119911843},6.5785834119911843,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7168","v":0},-1.9735750235973555,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7168","v":6.5785834119911843},6.5785834119911843,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7168)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},2.6314333647964738,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7168-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,20,11.30000019,11,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7185^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7185^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7185)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},7.9788124183456741E-3,31.490508731651033,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2185.4170465058728,-6.1370324799253826,1.0129431595364785E-2,41.731160304285382,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2185.4170465058728,-6.1370324799253826,1.0129431595364785E-2,41.731160304285382,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7185","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7185","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7185","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7185","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7185)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7185-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,20,14.19999981,10.100000380000001,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7202^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7202^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7202)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6028363053956107E-2},7.5707315624451987E-3,33.419557605887249,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4065.2710362896437,-16.577075934332306,8.0135065149469758E-3,36.376261747767209,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4065.2710362896437,-16.577075934332306,8.0135065149469758E-3,36.376261747767209,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7202","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7202","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7202","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7202","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7202)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7202-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,4,20,5,2.5,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7222^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7222^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7222)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.3339304885525246E-3,15.909465705413403,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,819.8633617133753,1.4467691802232361,1.7750800315509869E-2,61.019015406479753,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,819.8633617133753,1.4467691802232361,1.7750800315509869E-2,61.019015406479753,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7222","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7222","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7222","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7222)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7222-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,20,6.3000001909999996,3.5,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7237^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7237^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7237)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},4.6463895601501883E-3,18.012866876598139,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-330.66749580426335,7.8364101913859354,-2.4688213725870573E-2,-46.383943768884222,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-330.66749580426335,7.8364101913859354,-2.4688213725870573E-2,-46.383943768884222,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7237","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7237","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7237","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7237","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7237)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7237-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,20,7.1999998090000004,6.4000000950000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7254^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7254^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7254)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.75250092892502E-3,21.707242121492005,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6034.5467782908208,-27.51373613875943,7.2107712041108623E-3,34.344731332515607,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6034.5467782908208,-27.51373613875943,7.2107712041108623E-3,34.344731332515607,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7254","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7254","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7254","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7254","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7254)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7254-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,20,4.5,4.5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7272^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7272^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7272)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.0515696061295265E-3},4.9834162067895829E-3,17.032235126831576,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.5187994788212,-8.6089700175874349,9.3551773978817997E-3,39.77170875146335,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2630.5187994788212,-8.6089700175874349,9.3551773978817997E-3,39.77170875146335,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7272","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7272","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7272)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7272-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,20,1.2999999520000001,0.30000001189999997,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7289^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7289^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7289)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.690277725446227E-3,10.546107634263674,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2522.3141852241761,-8.0080399023098252,9.5182590824529102E-3,40.184429355508527,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2522.3141852241761,-8.0080399023098252,9.5182590824529102E-3,40.184429355508527,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7289","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7289","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7289","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7289","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7289)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7289-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,20,-1.2000000479999999,-1.7000000479999999,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7306^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7306^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7306)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4194259392772804E-3},3.1773913551746704E-3,6.7323637932154234,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3029.9784089874711,-10.827427251082693,8.8539994778535809E-3,38.503347718572726,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3029.9784089874711,-10.827427251082693,8.8539994778535809E-3,38.503347718572726,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7306","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7306","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7306","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7306","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7306)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7306-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,12,21,-1,-1,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7322^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7322^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7322)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},3.3906552581813047E-3,7.4677221819312258,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3236.2599153679457,-11.973041698883709,8.6436325976318625E-3,37.970959632782815,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3236.2599153679457,-11.973041698883709,8.6436325976318625E-3,37.970959632782815,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7322","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7322","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7322","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7322","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7322)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7322-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,21,3,2.2000000480000002,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7341^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7341^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7341)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.2371972771951348E-3},4.205383596546962E-3,13.559130415432683,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.0862695064143,-6.3573412986841475,1.0047853696766385E-2,41.524706221628499,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.0862695064143,-6.3573412986841475,1.0047853696766385E-2,41.524706221628499,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7341","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7341","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7341","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7341","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7341)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7341-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,21,-2,-4.1999998090000004,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7358^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7358^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7358)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},2.5674268550130827E-3,4.399583736487072,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2678.9729106158238,-8.8780669945676287,9.2864197678090114E-3,39.597699691580331,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2678.9729106158238,-8.8780669945676287,9.2864197678090114E-3,39.597699691580331,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7358","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7358","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7358","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7358","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7358)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7358-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,21,6,4.1999998090000004,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7375^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7375^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7375)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},4.8819776555700722E-3,18.300308987216912,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7375","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7375","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7375","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7375","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7375)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7375-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,20,21,-2.2999999519999998,-6.1999998090000004,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7389^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7389^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7389)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0414691213715394E-3},2.1432906195548856E-3,3.037400890715666,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2433.7639931497974,-7.5162634887284021,9.6625077677698155E-3,40.549488158361143,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2433.7639931497974,-7.5162634887284021,9.6625077677698155E-3,40.549488158361143,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7389","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7389","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7389","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7389","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7389)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7389-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,25,21,1.3999999759999999,-2,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7394^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7394^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7394)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},2.9934283790031906E-3,8.9027592391082777,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1796.7223242181462,-3.9783596185031707,1.1119336220858093E-2,44.236371334298831,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1796.7223242181462,-3.9783596185031707,1.1119336220858093E-2,44.236371334298831,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7394","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7394","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7394","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7394","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7394)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7394-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,21,4.6999998090000004,-4,49,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7411^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7411^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7411)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.167454141163568E-3},2.4670780345822235E-3,10.919929167646007,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,421.17984640447361,3.6609162613268089,2.9296472383494677E-2,90.238340449253002,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,421.17984640447361,3.6609162613268089,2.9296472383494677E-2,90.238340449253002,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7411","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7411","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7411","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7411","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7411)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7411-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,9,21,7,5.4000000950000002,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7439^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7439^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7439)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},5.3687532549546377E-3,20.539153058021057,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5408.5431669820191,36.037133732297377,3.7047192032449191E-3,25.471755170804112,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5408.5431669820191,36.037133732297377,3.7047192032449191E-3,25.471755170804112,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7439","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7439","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7439","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7439","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7439)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7439-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,16,21,7,1.7999999520000001,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7446^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7446^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7446)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},4.1077711039114633E-3,17.369018710655496,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-691.62280425506719,9.8410281701251794,-8.9051023071868244E-3,-6.4406767149361279,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-691.62280425506719,9.8410281701251794,-8.9051023071868244E-3,-6.4406767149361279,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7446","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7446","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7446","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7446","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7446)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7446-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,21,12,10.19999981,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7463^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7463^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7463)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3753221031872933E-2},7.6077290146670321E-3,31.268734777289616,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2921.0113442324946,-10.222262755689098,8.9771177395338332E-3,38.814930490502647,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2921.0113442324946,-10.222262755689098,8.9771177395338332E-3,38.814930490502647,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7463","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7463","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7463","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7463","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7463)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7463-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,21,14.19999981,12.5,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7480^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7480^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7480)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6028363053956107E-2},8.9854866892289595E-3,36.995226689882074,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2389.388196890186,-7.2698160285575515,9.7388176851477964E-3,40.742610244864636,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2389.388196890186,-7.2698160285575515,9.7388176851477964E-3,40.742610244864636,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7480","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7480","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7480","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7480","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7480)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7480-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,14,21,13,3.4000000950000002,52,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7505^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7505^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7505)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},4.7453682017959834E-3,25.06090887581118,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8660.3895895513615,54.096737373422002,4.3989634622656213E-3,27.228720771763342,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-8660.3895895513615,54.096737373422002,4.3989634622656213E-3,27.228720771763342,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7505","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7505","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7505","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7505","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7505)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7505-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,21,14.69999981,10.69999981,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7515^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7515^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7515)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.6588601402199279E-2},7.9431434339638177E-3,34.871182962167836,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3640.9327843953824,-14.220451529873783,8.3001948455063909E-3,37.10180110721376,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3640.9327843953824,-14.220451529873783,8.3001948455063909E-3,37.10180110721376,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7515","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7515","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7515","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7515","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7515)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7515-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,21,15.600000380000001,11.5,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7532^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7532^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7532)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7638973083256623E-2},8.4529294518292698E-3,37.079647148253812,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3311.163016311054,-12.38902700038355,8.5737328124700987E-3,37.794060052486827,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3311.163016311054,-12.38902700038355,8.5737328124700987E-3,37.794060052486827,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7532","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7532","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7532","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7532","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7532)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7532-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,3,21,12.899999619999999,11.80000019,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7556^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7556^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7556)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.464732495926912E-2},8.4781651181786953E-3,34.384715666138128,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2359.362059130312,-7.1030614908728715,9.7920797706600934E-3,40.87740380039574,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2359.362059130312,-7.1030614908728715,9.7920797706600934E-3,40.87740380039574,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7556","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7556","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7556","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7556","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7556)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7556-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,21,13.69999981,10.69999981,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7567^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7567^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7567)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},7.8952835630670352E-3,33.729491613054535,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3288.296913496401,-12.262036761612199,8.5947338409783584E-3,37.847208615394393,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3288.296913496401,-12.262036761612199,8.5947338409783584E-3,37.847208615394393,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7567","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7567","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7567","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7567","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7567)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7567-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,21,11,9.1999998089999995,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7584^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7584^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7584)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.0839746652326136E-3,28.927958759397427,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.2718457689425,-12.145270979854988,8.6143034030983986E-3,37.896734480425309,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.2718457689425,-12.145270979854988,8.6143034030983986E-3,37.896734480425309,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7584","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7584","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7584","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7584","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7584)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7584-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,6,21,10.600000380000001,8.8000001910000005,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7589^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7589^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7589)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2458979780846343E-2},6.8838834288696641E-3,28.015915488432157,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3458.0293930994662,-13.204670855701636,8.4454663439182624E-3,37.469448404534589,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3458.0293930994662,-13.204670855701636,8.4454663439182624E-3,37.469448404534589,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7589","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7589","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7589","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7589","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7589)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7589-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,21,7.1999998090000004,6.4000000950000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7619^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7619^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7619)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.75250092892502E-3,21.707242121492005,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6034.5467782908208,-27.51373613875943,7.2107712041108623E-3,34.344731332515607,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6034.5467782908208,-27.51373613875943,7.2107712041108623E-3,34.344731332515607,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7619","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7619","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7619","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7619","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7619)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7619-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,21,1.3999999759999999,1.3999999759999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7636^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7636^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7636)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.9976508512687414E-3,11.41693463751737,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2956.3075710594499,-10.418285502058035,8.9362439012360718E-3,38.7114886154922,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2956.3075710594499,-10.418285502058035,8.9362439012360718E-3,38.7114886154922,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7636","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7636","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7636","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7636","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7636)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7636-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,21,6,2.5,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7653^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7653^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7653)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},4.3233514120091269E-3,16.896950483192846,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7653","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7653","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7653","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7653","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7653)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7653-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,11,21,3.5999999049999998,1.5,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7655^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7655^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7655)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.5515666085860253E-3},4.013374390260044E-3,13.685922808678388,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1558.1668797880357,-2.6535071460927036,1.1971443744607268E-2,46.392850971102291,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1558.1668797880357,-2.6535071460927036,1.1971443744607268E-2,46.392850971102291,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7655","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7655","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7655","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7655","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7655)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7655-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,28,21,0.69999998809999997,0.40000000600000002,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7672^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7672^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7672)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.7309975345161984E-3,10.040282580560971,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2907.856519496213,-10.149205516867225,8.9926051514390339E-3,38.854125413055854,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2907.856519496213,-10.149205516867225,8.9926051514390339E-3,38.854125413055854,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7672","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7672","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7672","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7672","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7672)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7672-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,22,3.2000000480000002,2.2000000480000002,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7689^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7689^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7689)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.3403392688584802E-3},4.2200403001659897E-3,13.798638519246493,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2099.5711887306879,-5.6602749815109163,1.031652324901915E-2,42.204644377687707,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2099.5711887306879,-5.6602749815109163,1.031652324901915E-2,42.204644377687707,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7689","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7689","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7689","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7689","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7689)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7689-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,30,22,7.4000000950000002,7.4000000950000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7705^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7705^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7705)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9126489445363532E-3},6.146690651630691E-3,22.901876466513521,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2360.6990126044866,-7.1104864570897997,9.7896793846635743E-3,40.871328999531187,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2360.6990126044866,-7.1104864570897997,9.7896793846635743E-3,40.871328999531187,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7705","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7705","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7705","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7705","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7705)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7705-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,18,22,-2.0999999049999998,-3.5,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7724^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7724^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7724)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.1074946452677097E-3},2.7720607702956556E-3,4.8094964132004829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2912.0086021485572,-10.172264713779505,8.9877017171133746E-3,38.841715997601845,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2912.0086021485572,-10.172264713779505,8.9877017171133746E-3,38.841715997601845,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7724","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7724","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7724","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7724","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7724)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7724-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,7,22,1.1000000240000001,-1,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7741^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7741^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7741)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3358862397260166E-3},3.2851509282169002E-3,9.3294839145602495,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2160.0223839312735,-5.9959995155411043,1.0183227580960552E-2,41.867305032791727,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2160.0223839312735,-5.9959995155411043,1.0183227580960552E-2,41.867305032791727,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7741","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7741","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7741","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7741","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7741)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7741-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,21,22,-2,-4,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7755^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7755^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7755)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},2.6310882670448738E-3,4.5585641075258234,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2737.3283711770137,-9.2021525604528946,9.2068430027692719E-3,39.396309997688363,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2737.3283711770137,-9.2021525604528946,9.2068430027692719E-3,39.396309997688363,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7755","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7755","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7755","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7755","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7755)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7755-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,22,4.5,-3.4000000950000002,53,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7776^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7776^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7776)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.0515696061295265E-3},2.6313021480042944E-3,11.129910671137537,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,513.2866333498938,3.1493877791245319,2.5035937789783722E-2,79.455949920873053,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,513.2866333498938,3.1493877791245319,2.5035937789783722E-2,79.455949920873053,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7776","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7776","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7776","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7776","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7776)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7776-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,22,10,1.2999999520000001,55,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7793^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7793^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7793)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},4.0582324122336198E-3,20.285122385863829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2674.8454253763293,20.855144402977043,1.8151121395338062E-3,20.689613198246576,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2674.8454253763293,20.855144402977043,1.8151121395338062E-3,20.689613198246576,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7793","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7793","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7793","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7793","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7793)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7793-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,22,6,4.4000000950000002,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7810^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7810^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7810)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},4.9378950919057351E-3,18.440782534081912,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7810","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7810","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7810","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7810","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7810)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7810-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,27,22,12.5,9.8000001910000005,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7822^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7822^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7822)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4243807475255022E-2},7.4344084172846469E-3,31.341305447330768,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3456.0451066226992,-13.19365083119121,8.4471266810865493E-3,37.473650319426596,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3456.0451066226992,-13.19365083119121,8.4471266810865493E-3,37.473650319426596,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7822","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7822","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7822","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7822","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7822)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7822-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,22,13.399999619999999,12.399999619999999,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7845^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7845^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7845)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5165763568703977E-2},8.8782681300975559E-3,35.906230159693379,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.8166999913255,-6.3613978509719011,1.0046378864467612E-2,41.520973775040055,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2225.8166999913255,-6.3613978509719011,1.0046378864467612E-2,41.520973775040055,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7845","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7845","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7845","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7845","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7845)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7845-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,6,22,16.299999239999998,14.80000019,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7862^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7862^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7862)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.8494068766640843E-2},1.0508255244665556E-2,42.997534870001857,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2078.8721330737735,-5.5453197553615539,1.0363946590358653E-2,42.324661473016064,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2078.8721330737735,-5.5453197553615539,1.0363946590358653E-2,42.324661473016064,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7862","v":0},-0.67287339698579274,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7862","v":2.2429113232859756},2.2429113232859756,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7862","v":0},-0.67287339698579274,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7862","v":2.2429113232859756},2.2429113232859756,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7862)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0.89716452931439028,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7862-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,16,22,13.80000019,7.4000000950000002,65,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7872^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7872^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7872)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5591919238540855E-2},6.2858025367409174E-3,29.764936317263505,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,10653.458686479822,-53.165537446539425,6.4923082242123471E-3,32.526473961507641,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,10653.458686479822,-53.165537446539425,6.4923082242123471E-3,32.526473961507641,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7872","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7872","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7872","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7872","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7872)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7872-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,22,14.30000019,11.30000019,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7897^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7897^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7897)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.613909867034706E-2},8.2335130293733714E-3,35.196811260067797,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3097.1685811529233,-11.200577677088431,8.7824013980417545E-3,38.322150162108152,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3097.1685811529233,-11.200577677088431,8.7824013980417545E-3,38.322150162108152,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7897","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7897","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7897","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7897","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7897)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7897-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,27,22,11.899999619999999,8.8999996190000008,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7914^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7914^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7914)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3656922889914026E-2},6.9530522562213327E-3,29.514882164254338,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4216.0732721778486,-17.414578157510647,7.9255212137833795E-3,36.153592066994428,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4216.0732721778486,-17.414578157510647,7.9255212137833795E-3,36.153592066994428,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7914","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7914","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7914","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7914","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7914)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7914-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,22,11,9,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7915^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7915^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7915)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.9230123946958967E-3,28.522098832729917,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3651.323527552443,-14.278158038290307,8.2923788620249649E-3,37.082020728858303,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3651.323527552443,-14.278158038290307,8.2923788620249649E-3,37.082020728858303,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7915","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7915","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7915","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7915","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7915)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7915-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,21,22,12.30000019,11.899999619999999,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7939^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7939^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7939)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4045744796839102E-2},8.4796541281729424E-3,33.775412695841581,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2153.1040781992183,-5.9575776950880002,1.0198103248892899E-2,41.904951778168197,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2153.1040781992183,-5.9575776950880002,1.0198103248892899E-2,41.904951778168197,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7939","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7939","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7939","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7939","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7939)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7939-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,2,22,11,5,66,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7950^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7950^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7950)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},5.2378683234141901E-3,24.273075462755944,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-15833.928490856239,93.936032477461339,4.9220907194615516E-3,28.552630309184515,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-15833.928490856239,93.936032477461339,4.9220907194615516E-3,28.552630309184515,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7950","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7950","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7950","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7950","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7950)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7950-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,22,5.0999999049999998,2.4000000950000002,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7967^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7967^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7967)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},4.3129569606412009E-3,15.958217971960186,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,725.40348075734187,1.9713659133942669,1.9339077435856028E-2,65.038563611567,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,725.40348075734187,1.9713659133942669,1.9339077435856028E-2,65.038563611567,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7967","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7967","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7967","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7967","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7967)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7967-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,10,22,10,8.8999996190000008,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E7989^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E7989^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E7989)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},6.8931753348616624E-3,27.428044573717443,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2986.1233188457841,-10.583871608323005,8.9024694461039122E-3,38.626013575421936,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2986.1233188457841,-10.583871608323005,8.9024694461039122E-3,38.626013575421936,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y7989","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA7989","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE7989","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG7989","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT7989)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT7989-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,22,4.8000001909999996,4.5999999049999998,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8002^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8002^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8002)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},5.0409637305617924E-3,17.481256208258351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2340.6309337016801,-6.9990354524211531,9.825998247424873E-3,40.963243324652979,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2340.6309337016801,-6.9990354524211531,9.825998247424873E-3,40.963243324652979,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8002","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8002","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8002","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8002","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8002)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8002-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,22,1.2999999520000001,0.5,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8019^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8019^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8019)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.7301960984504313E-3,10.64604000776955,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.5318703410776,-8.3146993743779305,9.4333263748007257E-3,39.969485056290686,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2577.5318703410776,-8.3146993743779305,9.4333263748007257E-3,39.969485056290686,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8019","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8019","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8019","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8019","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8019)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8019-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,30,22,-1.7000000479999999,-3.0999999049999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8039^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8039^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8039)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2430936228487976E-3},2.8459930071615563E-3,5.3986294324803179,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2843.7913849815905,-9.793410443483884,9.0700782693491633E-3,39.050191280938094,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2843.7913849815905,-9.793410443483884,9.0700782693491633E-3,39.050191280938094,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8039","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8039","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8039","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8039","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8039)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8039-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,14,23,3.2000000480000002,2.5999999049999998,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8054^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8054^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8054)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.3403392688584802E-3},4.3571242285209543E-3,14.142301347616067,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2340.1163177406547,-6.9961774575850466,9.8269377822156698E-3,40.965621061720128,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2340.1163177406547,-6.9961774575850466,9.8269377822156698E-3,40.965621061720128,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8054","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8054","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8054","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8054","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8054)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8054-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,31,23,-0.5,-2,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8071^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8071^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8071)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.6795386196240565E-3},3.0488554083870287E-3,7.1193519408461592,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.0273888163101,-8.4118632893050762,9.4071698027203658E-3,39.903289049932596,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2595.0273888163101,-8.4118632893050762,9.4071698027203658E-3,39.903289049932596,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8071","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8071","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8071","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8071","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8071)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8071-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,17,23,-2.2999999519999998,-4,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8088^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8088^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8088)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.0414691213715394E-3},2.6423968928525154E-3,4.2835305036404314,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2851.0099457653228,-9.8334997741819077,9.0611749048974937E-3,39.027659002318387,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2851.0099457653228,-9.8334997741819077,9.0611749048974937E-3,39.027659002318387,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8088","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8088","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8088","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8088","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8088)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8088-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,6,23,5.9000000950000002,4.5,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8105^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8105^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8105)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.900622670259711E-3},5.0133627934909435E-3,18.528837086272482,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,185.08796356943461,4.9720869849179898,5.9582010641901932E-2,166.88376925209974,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,185.08796356943461,4.9720869849179898,5.9582010641901932E-2,166.88376925209974,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8105","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8105","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8105","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8105","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8105)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8105-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,24,23,0.1000000015,-2.5999999049999998,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8123^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8123^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8123)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9153069347138093E-3},2.8460035541982625E-3,7.2189842472278762,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2179.0174570194954,-6.1014914258375441,1.0142870289836235E-2,41.765170414705949,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2179.0174570194954,-6.1014914258375441,1.0142870289836235E-2,41.765170414705949,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8123","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8123","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8123","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8123","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8123)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8123-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,10,23,2.2999999519999998,2.2000000480000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8140^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8140^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8140)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.8888775113179037E-3},{"$f":"0.622*((G8140/100)*H8140)/((1.013-((G8140/100)*H8140)))","v":4.2159782011483276E-3},{"$f":"(1.006*E8140)+(I8140*((1.86*E8140)+2501))","v":12.875997387152077},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K8140)/((1.013-((100/100)*K8140)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L8140*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8140-L8140=0,0,(E8140-$H$2)/(I8140-L8140))","v":2766.0083109425523},{"$f":"E8140-(N8140*I8140)","v":-9.361430791128905},{"$f":"IF(N8140=0,L8140,($C$2-O8140)/N8140)","v":9.1689640594343237E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P8140*((1.86*$C$2)+2501))","v":39.300447483054015},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R8140)/((1.013-((100/100)*R8140)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S8140*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8140-S8140=0,0,(E8140-$H$4)/(I8140-S8140))","v":2766.0083109425523},{"$f":"E8140-(U8140*I8140)","v":-9.361430791128905},{"$f":"IF(U8140=0,S8140,($C$4-V8140)/U8140)","v":9.1689640594343237E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W8140*((1.86*$C$4)+2501))","v":39.300447483054015},{"$f":"IF(E8140<$C$2,0,IF($H$2>F8140,E8140-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8140","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F8140,IF(Q8140>J8140,0,Q8140-J8140),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8140","v":0},{"$f":"Z8140+AB8140","v":0},null,{"$f":"IF(E8140<$C$4,0,IF($H$4>F8140,E8140-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8140","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F8140,IF(X8140>J8140,0,X8140-J8140),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8140","v":0},{"$f":"AF8140+AH8140","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E8140>=$U$4-10,E8140+10,IF(E8140<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E8140>=$U$4-10,E8140+10,IF(E8140<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR8140,IF($U$4>25,AS8140))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8140)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU8140*AI8140","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT8140-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8140-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,26,23,3.2999999519999998,-0.1000000015,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8156^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8156^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8156)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.392524846184397E-3},3.5607991365492675E-3,12.247214777003949,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1354.8457716071243,-1.5243337016960745,1.2934559836215623E-2,48.830266651101056,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1354.8457716071243,-1.5243337016960745,1.2934559836215623E-2,48.830266651101056,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8156","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8156","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8156","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8156","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8156)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8156-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,15,23,5.3000001909999996,3.5,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8175^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8175^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8175)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5258202696453858E-3},4.6411791301118992E-3,16.98514194206933,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,767.15099234940271,1.7395150156633186,1.8588889444910831E-2,63.140017851602536,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,767.15099234940271,1.7395150156633186,1.8588889444910831E-2,63.140017851602536,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8175","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8175","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8175","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8175","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8175)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8175-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,16,23,6.5,1.2999999520000001,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8176^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8176^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8176)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.2923355565297065E-3},3.9619818945331878E-3,16.495817079332411,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-314.13664547652661,7.7446037017873888,-2.6279634729305987E-2,-50.411448387538428,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-314.13664547652661,7.7446037017873888,-2.6279634729305987E-2,-50.411448387538428,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8176","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8176","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8176","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8176","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8176)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8176-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,15,23,14,13,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8206^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8206^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8206)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},9.260343371594806E-3,37.485258113754938,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2158.2554606547396,-5.9861866492824127,1.01870177326518E-2,41.876896997085872,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2158.2554606547396,-5.9861866492824127,1.01870177326518E-2,41.876896997085872,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8206","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8206","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8206","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8206","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8206)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8206-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,20,23,10.19999981,8.1000003809999992,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8211^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8211^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8211)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2110082241021189E-2},6.537140895328245E-3,26.734611822831884,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4270.484290027166,-17.716757685193393,7.8953007189212516E-3,36.07711124741715,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4270.484290027166,-17.716757685193393,7.8953007189212516E-3,36.07711124741715,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8211","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8211","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8211","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8211","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8211)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8211-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,7,23,17,14.69999981,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8228^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8228^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8228)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.9383365186923959E-2},1.0406739255025353E-2,43.458315972062309,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2266.5956035317331,-6.5878694425415674,9.9655489525109411E-3,41.316412667056596,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2266.5956035317331,-6.5878694425415674,9.9655489525109411E-3,41.316412667056596,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8228","v":0},-2.1419033050057124,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8228","v":7.1396776833523736},7.1396776833523736,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8228","v":0},-2.1419033050057124,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8228","v":7.1396776833523736},7.1396776833523736,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8228)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},2.8558710733409498,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8228-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,23,13.5,11.899999619999999,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8245^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8245^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8245)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5271345805213164E-2},8.5552663069742071E-3,35.192543770710614,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2498.6504126084806,-7.876619687896536,9.5558064335100005E-3,40.279452689669768,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2498.6504126084806,-7.876619687896536,9.5558064335100005E-3,40.279452689669768,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8245","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8245","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8245","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8245","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8245)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8245-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,20,23,15.69999981,13.30000019,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8272^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8272^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8272)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7759063870784381E-2},9.5213184500494534E-3,39.885058790447189,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2444.758168560149,-7.5773212462208601,9.6440300514904626E-3,40.502725493110006,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2444.758168560149,-7.5773212462208601,9.6440300514904626E-3,40.502725493110006,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8272","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8272","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8272","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8272)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8272-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,28,23,10,7.5999999049999998,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8280^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8280^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8280)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},6.2942136536261756E-3,25.918900721676511,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5401.2615702337516,-23.996694322171635,7.4050652430151962E-3,34.836442914413141,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5401.2615702337516,-23.996694322171635,7.4050652430151962E-3,34.836442914413141,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8280","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8280","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8280","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8280","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8280)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8280-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,23,12.399999619999999,10.80000019,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8297^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8297^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8297)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4144469488794125E-2},7.9159368952897661E-3,32.454730955797686,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2709.2342589902241,-9.046127808723746,9.2447257839042857E-3,39.492182224873616,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2709.2342589902241,-9.046127808723746,9.2447257839042857E-3,39.492182224873616,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8297","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8297","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8297","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8297","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8297)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8297-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,9,23,11.30000019,7.6999998090000004,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8322^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8322^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8322)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},6.3339018798632789E-3,27.342014744627427,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6792.6430718567472,-31.723934532073727,7.0258269170366617E-3,33.876681728559703,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6792.6430718567472,-31.723934532073727,7.0258269170366617E-3,33.876681728559703,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8322","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8322","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8322","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8322","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8322)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8322-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,23,4.3000001909999996,1.7999999520000001,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8332^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8332^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8332)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.9374411393313086E-3},{"$f":"0.622*((G8332/100)*H8332)/((1.013-((G8332/100)*H8332)))","v":4.1210574464409493E-3},{"$f":"(1.006*E8332)+(I8332*((1.86*E8332)+2501))","v":14.665525084615496},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K8332)/((1.013-((100/100)*K8332)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L8332*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8332-L8332=0,0,(E8332-$H$2)/(I8332-L8332))","v":1186.663044994815},{"$f":"E8332-(N8332*I8332)","v":-0.5903063869921743},{"$f":"IF(N8332=0,L8332,($C$2-O8332)/N8332)","v":1.3980637938434045E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P8332*((1.86*$C$2)+2501))","v":51.477639269071346},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R8332)/((1.013-((100/100)*R8332)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S8332*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8332-S8332=0,0,(E8332-$H$4)/(I8332-S8332))","v":1186.663044994815},{"$f":"E8332-(U8332*I8332)","v":-0.5903063869921743},{"$f":"IF(U8332=0,S8332,($C$4-V8332)/U8332)","v":1.3980637938434045E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W8332*((1.86*$C$4)+2501))","v":51.477639269071346},{"$f":"IF(E8332<$C$2,0,IF($H$2>F8332,E8332-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8332","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F8332,IF(Q8332>J8332,0,Q8332-J8332),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8332","v":0},{"$f":"Z8332+AB8332","v":0},null,{"$f":"IF(E8332<$C$4,0,IF($H$4>F8332,E8332-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8332","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F8332,IF(X8332>J8332,0,X8332-J8332),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8332","v":0},{"$f":"AF8332+AH8332","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E8332>=$U$4-10,E8332+10,IF(E8332<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E8332>=$U$4-10,E8332+10,IF(E8332<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR8332,IF($U$4>25,AS8332))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8332)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU8332*AI8332","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT8332-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8332-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,23,7.3000001909999996,5.9000000950000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8349^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8349^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8349)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.8417439731015403E-3},5.5481869834535392E-3,21.295149122595681,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-238141.33496320507,1328.5526550561035,5.511654057280331E-3,30.044673622002772,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-238141.33496320507,1328.5526550561035,5.511654057280331E-3,30.044673622002772,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8349","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8349","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8349","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8349","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8349)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8349-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,23,1.6000000240000001,1.6000000240000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8366^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8366^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8366)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},4.0540270033184158E-3,11.760786343986204,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2934.0787218939854,-10.294834344420201,8.9618707733399028E-3,38.776344078337694,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2934.0787218939854,-10.294834344420201,8.9618707733399028E-3,38.776344078337694,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8366","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8366","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8366","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8366","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8366)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8366-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,28,23,2.2000000480000002,2.2000000480000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8372^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8372^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8372)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.840698134809883E-3},4.2288673691771332E-3,12.806901864252238,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2868.4038766393414,-9.9300995075413017,9.0399053350608827E-3,38.973830825758682,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2868.4038766393414,-9.9300995075413017,9.0399053350608827E-3,38.973830825758682,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8372","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8372","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8372","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8372","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8372)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8372-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,23,-1,-1.2000000479999999,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8401^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8401^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8401)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.4921411883260282E-3},3.3224799220203213E-3,7.2973424723178653,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3137.3730073091883,-11.423858824673292,8.7410259350046964E-3,38.217438795272486,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3137.3730073091883,-11.423858824673292,8.7410259350046964E-3,38.217438795272486,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8401","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8401","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8401","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8401","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8401)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8401-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,13,24,-4.8000001909999996,-6.9000000950000002,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8418^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8418^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8418)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.308285923906331E-3},2.1767900339550914E-3,0.59591730057920689,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3198.241361756317,-11.761900113454111,8.6803642918959183E-3,38.063918735358513,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3198.241361756317,-11.761900113454111,8.6803642918959183E-3,38.063918735358513,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8418","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8418","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8418","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8418","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8418)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8418-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,1,17,24,-3.4000000950000002,-4.6999998090000004,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8422^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8422^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8422)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.6985800171339617E-3},2.5492153280495772E-3,2.9390662016969604,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3128.712674253858,-11.375762401270919,8.7498486602958989E-3,38.239766995530452,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3128.712674253858,-11.375762401270919,8.7498486602958989E-3,38.239766995530452,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8422","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8422","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8422","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8422","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8422)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8422-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,1,24,-2.7999999519999998,-5.3000001909999996,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8437^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8437^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8437)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.8814387412438893E-3},2.3769077245198228E-3,3.1154673320949882,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2770.136973866277,-9.3843599231607193,9.1635757230198612E-3,39.286810896789746,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2770.136973866277,-9.3843599231607193,9.1635757230198612E-3,39.286810896789746,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8437","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8437","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8437","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8437","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8437)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8437-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,2,18,24,-1.7999999520000001,-3.0999999049999998,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8454^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8454^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8454)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.2087449127990642E-3},2.8272635049758532E-3,5.2507203962703679,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2860.9339203263999,-9.8886140150863255,9.0490080288651801E-3,38.996867559130848,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2860.9339203263999,-9.8886140150863255,9.0490080288651801E-3,38.996867559130848,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8454","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8454","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8454","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8454","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8454)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8454-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,8,24,-3.0999999049999998,-4.5,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8472^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8472^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8472)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.788784229689801E-3},2.5983600823833303E-3,3.3649165178348177,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3079.2283326660108,-11.100943889143139,8.8012128238892269E-3,38.369757366185901,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3079.2283326660108,-11.100943889143139,8.8012128238892269E-3,38.369757366185901,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8472","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8472","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8472","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8472","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8472)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8472-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,3,25,24,2.2000000480000002,-1.3999999759999999,75,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8489^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8489^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8489)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.840698134809883E-3},3.166268802276744E-3,10.144994695003739,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1591.7049351206344,-2.8397656305023937,1.1836217388541639E-2,46.050625518225644,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1591.7049351206344,-2.8397656305023937,1.1836217388541639E-2,46.050625518225644,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8489","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8489","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8489","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8489","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8489)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8489-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,11,24,3.5999999049999998,0.40000000600000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8506^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8506^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8506)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.5515666085860253E-3},3.7316916474463202E-3,12.979548121305157,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1317.2669157783212,-1.3156340420673365,1.3145121793206361E-2,49.363148429374931,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1317.2669157783212,-1.3156340420673365,1.3145121793206361E-2,49.363148429374931,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8506","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8506","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8506","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8506","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8506)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8506-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,4,28,24,7,1.7999999520000001,69,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8523^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8523^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8523)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},4.1077711039114633E-3,17.369018710655496,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-691.62280425506719,9.8410281701251794,-8.9051023071868244E-3,-6.4406767149361279,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-691.62280425506719,9.8410281701251794,-8.9051023071868244E-3,-6.4406767149361279,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8523","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8523","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8523","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8523","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8523)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8523-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,5,14,24,6.5,5.6999998090000004,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8539^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8539^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8539)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.2923355565297065E-3},5.4680269342580528E-3,20.28064380821457,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5839.8257424584353,38.432324451136253,3.8412660651913131E-3,25.817322507143569,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5839.8257424584353,38.432324451136253,3.8412660651913131E-3,25.817322507143569,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8539","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8539","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8539","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8539","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8539)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8539-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,2,24,11.19999981,9.8999996190000008,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8558^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8558^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8558)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2999554525195932E-2},7.4311336569427159E-3,30.007270458588998,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2769.658479299168,-9.3817025337568278,9.1641993853983743E-3,39.288389236590788,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2769.658479299168,-9.3817025337568278,9.1641993853983743E-3,39.288389236590788,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8558","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8558","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8558","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8558","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8558)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8558-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,6,19,24,13.899999619999999,13,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8575^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8575^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8575)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5700059584463646E-2},9.1956773536763011E-3,37.219533715066873,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2169.1190149902668,-6.0465189835746429,1.0163812511538731E-2,41.818170151701764,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2169.1190149902668,-6.0465189835746429,1.0163812511538731E-2,41.818170151701764,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8575","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8575","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8575","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8575","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8575)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8575-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,3,24,14,13.69999981,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8589^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8589^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8589)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5808846226519135E-2},9.6605207894500927E-3,38.496522455771967,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1947.9531927938751,-4.818242315860914,1.0687239504970908E-2,43.142838249600175,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1947.9531927938751,-4.818242315860914,1.0687239504970908E-2,43.142838249600175,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8589","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8589","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8589","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8589","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8589)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8589-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,7,24,24,13.19999981,11.600000380000001,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8610^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8610^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8610)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4956500792743715E-2},8.3765094641408654E-3,34.434510036079629,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2550.6014428979965,-8.1651373156864171,9.4742898319033157E-3,40.073153734987642,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2550.6014428979965,-8.1651373156864171,9.4742898319033157E-3,40.073153734987642,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8610","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8610","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8610","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8610","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8610)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8610-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,10,24,13.80000019,10.899999619999999,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8627^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8627^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8627)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5591919238540855E-2},8.0490116925020123E-3,34.219980469055201,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3125.794342048066,-11.359555017501519,8.7528327278163613E-3,38.247318954248541,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3125.794342048066,-11.359555017501519,8.7528327278163613E-3,38.247318954248541,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8627","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8627","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8627","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8627","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8627)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8627-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,8,22,24,15.80000019,14.100000380000001,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8639^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8639^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8639)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.787984056259196E-2},1.0040177535175851E-2,41.300344947566749,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2184.3154237323624,-6.1309144570957823,1.013173931596402E-2,41.737000591269108,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2184.3154237323624,-6.1309144570957823,1.013173931596402E-2,41.737000591269108,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8639","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8639","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8639","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8639","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8639)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8639-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,1,24,12.19999981,11.100000380000001,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8649^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8649^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8649)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3947629329463552E-2},8.0679140746779555E-3,32.634130012960952,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2465.926244434414,-7.694881244590162,9.608917256981802E-3,40.413863437279268,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2465.926244434414,-7.694881244590162,9.608917256981802E-3,40.413863437279268,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8649","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8649","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8649","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8649","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8649)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8649-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,2,24,11.30000019,11.30000019,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8650^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8650^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8650)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},8.1437772780966321E-3,31.906553077368727,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2046.2283461055579,-5.3640277208116931,1.0440686036566905E-2,42.518870593902065,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2046.2283461055579,-5.3640277208116931,1.0440686036566905E-2,42.518870593902065,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8650","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8650","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8650","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8650","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8650)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8650-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,3,24,10.5,10.5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8651^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8651^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8651)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2370901379735077E-2},7.6898629760069857E-3,29.945530326914891,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2106.5275192258887,-5.698907978035006,1.0300794924344957E-2,42.164839762735241,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2106.5275192258887,-5.698907978035006,1.0300794924344957E-2,42.164839762735241,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8651","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8651","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8651","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8651","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8651)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8651-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,4,24,15.19999981,14.5,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8652^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8652^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8652)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.7165410252020386E-2},{"$f":"0.622*((G8652/100)*H8652)/((1.013-((G8652/100)*H8652)))","v":1.0285591221087039E-2},{"$f":"(1.006*E8652)+(I8652*((1.86*E8652)+2501))","v":41.306257684166326},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K8652)/((1.013-((100/100)*K8652)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L8652*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8652-L8652=0,0,(E8652-$H$2)/(I8652-L8652))","v":1944.2320734792447},{"$f":"E8652-(N8652*I8652)","v":-4.7975765367339722},{"$f":"IF(N8652=0,L8652,($C$2-O8652)/N8652)","v":1.0697064831111578E-2},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P8652*((1.86*$C$2)+2501))","v":43.167703791983939},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R8652)/((1.013-((100/100)*R8652)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S8652*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8652-S8652=0,0,(E8652-$H$4)/(I8652-S8652))","v":1944.2320734792447},{"$f":"E8652-(U8652*I8652)","v":-4.7975765367339722},{"$f":"IF(U8652=0,S8652,($C$4-V8652)/U8652)","v":1.0697064831111578E-2},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W8652*((1.86*$C$4)+2501))","v":43.167703791983939},{"$f":"IF(E8652<$C$2,0,IF($H$2>F8652,E8652-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8652","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F8652,IF(Q8652>J8652,0,Q8652-J8652),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8652","v":0},{"$f":"Z8652+AB8652","v":0},null,{"$f":"IF(E8652<$C$4,0,IF($H$4>F8652,E8652-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8652","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F8652,IF(X8652>J8652,0,X8652-J8652),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8652","v":0},{"$f":"AF8652+AH8652","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E8652>=$U$4-10,E8652+10,IF(E8652<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E8652>=$U$4-10,E8652+10,IF(E8652<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR8652,IF($U$4>25,AS8652))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8652)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU8652*AI8652","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT8652-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8652-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,5,24,15.80000019,14.600000380000001,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8653^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8653^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8653)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.787984056259196E-2},1.038043540448093E-2,42.16132937708214,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2030.3351195377475,-5.2757623678106551,1.0478941216686717E-2,42.615685273542084,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2030.3351195377475,-5.2757623678106551,1.0478941216686717E-2,42.615685273542084,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8653","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8653","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8653","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8653","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8653)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8653-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,6,24,13.69999981,12.69999981,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8654^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8654^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8654)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.5484420939925903E-2},9.0675344764394143E-3,36.691162444759136,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2191.3045056685837,-6.169729343526912,1.0117137662144659E-2,41.700047309849218,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2191.3045056685837,-6.169729343526912,1.0117137662144659E-2,41.700047309849218,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8654","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8654","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8654","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8654","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8654)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8654-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,7,24,12.5,11.399999619999999,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8655^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8655^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8655)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4243807475255022E-2},8.2415063892683181E-3,33.378622503110549,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2418.2802984503392,-7.4302725307201669,9.6888158687537355E-3,40.616067648007203,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2418.2802984503392,-7.4302725307201669,9.6888158687537355E-3,40.616067648007203,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8655","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8655","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8655","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8655","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8655)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8655-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,8,24,10.19999981,10.19999981,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8656^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8656^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8656)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2110082241021189E-2},7.525773834130129E-3,29.225939146540959,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2129.6792138057267,-5.827484292349963,1.0249188774934959E-2,42.034236984054402,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2129.6792138057267,-5.827484292349963,1.0249188774934959E-2,42.034236984054402,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8656","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8656","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8656","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8656","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8656)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8656-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,9,24,10.600000380000001,10.30000019,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8657^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8657^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8657)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2458979780846343E-2},7.5884992844837103E-3,29.792051950030192,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2260.6053472657081,-6.5546016802258755,9.9772398165414236E-3,41.345999438110375,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2260.6053472657081,-6.5546016802258755,9.9772398165414236E-3,41.345999438110375,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8657","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8657","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8657","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8657","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8657)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8657-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,10,24,11.30000019,10.5,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8658^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8658^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8658)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},7.7315270127439415E-3,30.866850487498773,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2433.5581155397535,-7.5151201173778457,9.6628553751067041E-3,40.550367869105045,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2433.5581155397535,-7.5151201173778457,9.6628553751067041E-3,40.550367869105045,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8658","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8658","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8658","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8658","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8658)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8658-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,11,24,12.399999619999999,11.399999619999999,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8659^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8659^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8659)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4144469488794125E-2},8.2724354180200004E-3,33.354556042822281,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2353.9886563495729,-7.0732195144035188,9.8017547587438709E-3,40.90188887323864,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2353.9886563495729,-7.0732195144035188,9.8017547587438709E-3,40.90188887323864,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8659","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8659","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8659","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8659","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8659)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8659-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,12,24,17.100000380000001,16.299999239999998,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8660^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8660^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8660)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.951324348025078E-2},1.159458151030531E-2,46.569426007265406,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1837.4637881175101,-4.2046232835628352,1.0995930050007985E-2,43.924059933358208,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1837.4637881175101,-4.2046232835628352,1.0995930050007985E-2,43.924059933358208,false,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8660","v":0},-2.6453660739071978,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8660","v":8.8178869130239921},8.8178869130239921,null,false,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8660","v":0},-2.6453660739071978,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8660","v":8.8178869130239921},8.8178869130239921,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8660)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},3.5271547652095969,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8660-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,13,24,9,8.8999996190000008,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8661^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8661^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8661)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1116981629945701E-2},6.8319906729985913E-3,26.255176197035475,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2346.7847857561997,-7.0332117678213528,9.8147950794727039E-3,40.934890795326339,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2346.7847857561997,-7.0332117678213528,9.8147950794727039E-3,40.934890795326339,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8661","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8661","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8661","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8661","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8661)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8661-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,14,24,11.69999981,10.100000380000001,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8662^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8662^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8662)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3466129478635651E-2},7.5317077379818903E-3,30.770905882684964,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2881.6085419634246,-10.003433543340639,9.0239299213150017E-3,38.933400887667155,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2881.6085419634246,-10.003433543340639,9.0239299213150017E-3,38.933400887667155,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8662","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8662","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8662","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8662","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8662)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8662-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,15,24,11,8.1000003809999992,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8663^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8663^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8663)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.5209668571383113E-3,27.508357091599969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5168.9153476511528,-22.706325669386722,7.488287786909794E-3,35.047059199599829,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5168.9153476511528,-22.706325669386722,7.488287786909794E-3,35.047059199599829,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8663","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8663","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8663","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8663","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8663)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8663-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,16,24,9.3999996190000008,9.1000003809999992,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8664^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8664^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8664)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1439223610846984E-2},6.9604370185614405E-3,26.986148876036104,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2416.8475620021209,-7.4223156197795266,9.6912672474785445E-3,40.622271499228802,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2416.8475620021209,-7.4223156197795266,9.6912672474785445E-3,40.622271499228802,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8664","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8664","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8664","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8664","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8664)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8664-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,17,24,11.80000019,10.399999619999999,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8665^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8665^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8665)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3561227042960941E-2},7.6708684546907546E-3,31.224002419876015,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2739.438162568079,-9.2138695948194798,9.2040294755851709E-3,39.389189635631929,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2739.438162568079,-9.2138695948194798,9.2040294755851709E-3,39.389189635631929,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8665","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8665","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8665","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8665","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8665)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8665-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,18,24,10.600000380000001,7.5999999049999998,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8666^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8666^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8666)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2458979780846343E-2},6.3369383141283209E-3,26.637222186195231,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5872.6478869769389,-26.61460702036889,7.2564553231379931E-3,34.460346873584712,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5872.6478869769389,-26.61460702036889,7.2564553231379931E-3,34.460346873584712,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8666","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8666","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8666","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8666","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8666)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8666-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,19,24,8,7.8000001909999996,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8667^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8667^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8667)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0348711510969156E-2},6.3550229121424632E-3,24.036475044200984,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2495.704316439721,-7.8602581129072711,9.5605308512450027E-3,40.2914090570968,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2495.704316439721,-7.8602581129072711,9.5605308512450027E-3,40.2914090570968,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8667","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8667","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8667","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8667","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8667)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8667-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,20,24,6.5,6.5,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8668^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8668^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8668)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.2923355565297065E-3},5.7584821964732583E-3,21.010584023134982,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2440.9739651145851,-7.5563051201670746,9.6503713094954237E-3,40.518773695218641,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2440.9739651145851,-7.5563051201670746,9.6503713094954237E-3,40.518773695218641,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8668","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8668","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8668","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8668","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8668)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8668-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,21,24,12.899999619999999,12.19999981,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8669^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8669^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8669)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.464732495926912E-2},8.7555040515128277E-3,35.084994808577193,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2154.9985516114552,-5.9680989296383729,1.0194020275888893E-2,41.894618753408579,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2154.9985516114552,-5.9680989296383729,1.0194020275888893E-2,41.894618753408579,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8669","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8669","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8669","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8669","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8669)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8669-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,22,24,13,12.899999619999999,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8670^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8670^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8670)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4749757643913446E-2},9.0971818131147294E-3,36.050021570841054,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1975.4279978238674,-4.970827654920928,1.061584004986383E-2,42.962143364593388,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1975.4279978238674,-4.970827654920928,1.061584004986383E-2,42.962143364593388,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8670","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8670","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8670","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8670","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8670)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8670-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,23,24,10.80000019,10.30000019,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8671^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8671^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8671)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.26368565210485E-2},7.6186660648113738E-3,30.072127785835612,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2324.4326304439737,-6.9090758115037385,9.8557710434171789E-3,41.038591125838465,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2324.4326304439737,-6.9090758115037385,9.8557710434171789E-3,41.038591125838465,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8671","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8671","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8671","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8671","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8671)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8671-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,24,24,10.30000019,10,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8672^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8672^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8672)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},7.4266919769515501E-3,29.078237393014859,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2295.7258263636209,-6.7496483859351688,9.9095667804417701E-3,41.174735225270815,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2295.7258263636209,-6.7496483859351688,9.9095667804417701E-3,41.174735225270815,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8672","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8672","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8672","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8672","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8672)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8672-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,25,24,8.8000001910000005,8.3999996190000008,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8673^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8673^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8673)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0959095935164363E-2},6.5964295345486458E-3,25.458440819017106,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2685.1210277146206,-8.9122114600543352,9.2778728418278396E-3,39.576069473184226,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2685.1210277146206,-8.9122114600543352,9.2778728418278396E-3,39.576069473184226,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8673","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8673","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8673","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8673","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8673)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8673-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,26,24,10.5,8,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8674^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8674^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8674)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2370901379735077E-2},6.446732619335092E-3,26.812182969012682,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5038.7045742250421,-21.983181137849513,7.5382830206296358E-3,35.173585137288654,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5038.7045742250421,-21.983181137849513,7.5382830206296358E-3,35.173585137288654,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8674","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8674","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8674","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8674","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8674)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8674-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,27,24,8.8999996190000008,7,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8675^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8675^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8675)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1037770626899195E-2},6.021841770551423E-3,24.113711449265381,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6193.9883944177291,-28.399218420815423,7.1681145642490673E-3,34.236777614618973,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,6193.9883944177291,-28.399218420815423,7.1681145642490673E-3,34.236777614618973,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8675","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8675","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8675","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8675","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8675)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8675-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,28,24,5.0999999049999998,4.5,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8676^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8676^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8676)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},4.993903971670233E-3,17.667725909770091,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1607.8839290864939,-2.9296180344497822,1.1773000334174923E-2,45.89063832571653,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1607.8839290864939,-2.9296180344497822,1.1773000334174923E-2,45.89063832571653,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8676","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8676","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8676","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8676","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8676)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8676-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,29,24,6.1999998090000004,6.1999998090000004,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8677^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8677^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8677)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0943355262047137E-3},5.6346695685438961E-3,20.394487406244959,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2468.4129976697113,-7.7086917915677367,9.6048318551027589E-3,40.403524265619865,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2468.4129976697113,-7.7086917915677367,9.6048318551027589E-3,40.403524265619865,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8677","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8677","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8677","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8677","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8677)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8677-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,9,30,24,6.6999998090000004,5.0999999049999998,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8678^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8678^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8678)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},5.253368691886859E-3,19.944342385035018,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2331.1784121134115,18.946539494399119,1.2639699643271103E-3,19.294804626920477,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2331.1784121134115,18.946539494399119,1.2639699643271103E-3,19.294804626920477,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8678","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8678","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8678","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8678","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8678)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8678-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,1,24,11,8.8999996190000008,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8679^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8679^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8679)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.9230123946958967E-3,28.522098832729917,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3651.323527552443,-14.278158038290307,8.2923788620249649E-3,37.082020728858303,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3651.323527552443,-14.278158038290307,8.2923788620249649E-3,37.082020728858303,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8679","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8679","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8679","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8679","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8679)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8679-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,2,24,10.399999619999999,4.6999998090000004,68,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8680^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8680^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8680)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2283393649193538E-2},5.1713513962426266E-3,23.495984077476614,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-11509.449552053631,69.919407630996616,4.6847946452292129E-3,27.952090896360282,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-11509.449552053631,69.919407630996616,4.6847946452292129E-3,27.952090896360282,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8680","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8680","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8680","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8680","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8680)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8680-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,3,24,8.1999998089999995,3.4000000950000002,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8681^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8681^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8681)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0498168676519171E-2},4.6760559500966577E-3,20.0153349427354,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2506.865240010276,19.922241930640538,1.5646002298170844E-3,20.055627677611884,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2506.865240010276,19.922241930640538,1.5646002298170844E-3,20.055627677611884,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8681","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8681","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8681","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8681","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8681)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8681-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,4,24,1.2999999520000001,1,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8682^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8682^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8682)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.8899205384622E-3,11.045897045920672,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2824.9854689627646,-9.6889690445755274,9.0934871442038302E-3,39.109433525065285,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2824.9854689627646,-9.6889690445755274,9.0934871442038302E-3,39.109433525065285,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8682","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8682","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8682","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8682","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8682)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8682-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,5,24,10,5.1999998090000004,72,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8683^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8683^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8683)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1939027163808732E-2},5.3233305074650589E-3,23.472663546608963,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-17367.486734956845,102.4528719741905,4.9778573776124045E-3,28.693762336966373,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-17367.486734956845,102.4528719741905,4.9778573776124045E-3,28.693762336966373,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8683","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8683","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8683","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8683","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8683)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8683-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,6,24,11,8.3999996190000008,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8684^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8684^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8684)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},6.6817233735608503E-3,27.913698217498741,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4432.3197993801869,-18.615534802615134,7.8098008197548712E-3,35.86073152260284,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4432.3197993801869,-18.615534802615134,7.8098008197548712E-3,35.86073152260284,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8684","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8684","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8684","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8684","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8684)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8684-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,7,24,12.19999981,9.8999996190000008,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8685^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8685^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8685)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3947629329463552E-2},7.4533749500748222E-3,31.083222540730205,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3263.6232514688481,-12.125007978979655,8.617725090149889E-3,37.905393949147737,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3263.6232514688481,-12.125007978979655,8.617725090149889E-3,37.905393949147737,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8685","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8685","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8685","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8685","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8685)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8685-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,8,24,2.9000000950000002,2,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8686^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8686^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8686)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.1862365978491386E-3},4.1755726235602917E-3,13.383030266563598,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2249.5174214877602,-6.4930232663862286,9.9990438178113993E-3,41.401180132364381,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2249.5174214877602,-6.4930232663862286,9.9990438178113993E-3,41.401180132364381,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8686","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8686","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8686","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8686","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8686)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8686-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,9,24,11.30000019,7.9000000950000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8687^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8687^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8687)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},6.4980062868016221E-3,27.75588901286325,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5612.2645736338281,-25.168530292666645,7.3354578624241253E-3,34.660283339908482,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5612.2645736338281,-25.168530292666645,7.3354578624241253E-3,34.660283339908482,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8687","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8687","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8687","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8687","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8687)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8687-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,10,24,11,9.3000001910000005,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8688^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8688^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8688)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2817042251477919E-2},7.0839746652326136E-3,28.927958759397427,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.2718457689425,-12.145270979854988,8.6143034030983986E-3,37.896734480425309,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3267.2718457689425,-12.145270979854988,8.6143034030983986E-3,37.896734480425309,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8688","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8688","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8688","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8688","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8688)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8688-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,11,24,5.3000001909999996,3.5999999049999998,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8689^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8689^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8689)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5258202696453858E-3},4.6943178430052914E-3,17.118565704466285,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,814.58970297716451,1.4760572135859156,1.7829764767872638E-2,61.218855483941368,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,814.58970297716451,1.4760572135859156,1.7829764767872638E-2,61.218855483941368,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8689","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8689","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8689","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8689","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8689)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8689-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,12,24,5.3000001909999996,3.9000000950000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8690^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8690^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8690)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5258202696453858E-3},4.8006223101217781E-3,17.385481126199217,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,929.58546447847334,0.83741147105972491,1.6311129108980815E-2,57.375553103844297,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,929.58546447847334,0.83741147105972491,1.6311129108980815E-2,57.375553103844297,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8690","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8690","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8690","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8690","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8690)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8690-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,13,24,9.5,6.8000001909999996,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8691^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8691^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8691)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1521145336333926E-2},5.9275309039592871E-3,24.486494261875137,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9361.1677898870603,-45.988611371703804,6.6218887176309957E-3,32.854411091031821,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,9361.1677898870603,-45.988611371703804,6.6218887176309957E-3,32.854411091031821,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8691","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8691","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8691","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8691","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8691)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8691-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,14,24,11.30000019,7.9000000950000002,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8692^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8692^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8692)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.3091689040152394E-2},6.4980062868016221E-3,27.75588901286325,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5612.2645736338281,-25.168530292666645,7.3354578624241253E-3,34.660283339908482,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,5612.2645736338281,-25.168530292666645,7.3354578624241253E-3,34.660283339908482,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8692","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8692","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8692","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8692","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8692)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8692-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,15,24,13.100000380000001,11.100000380000001,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8693^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8693^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8693)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.4852815853017381E-2},8.1304102999635221E-3,33.710862125604258,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2755.393723813826,-9.3024811325507741,9.1828913283321361E-3,39.335694058089842,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2755.393723813826,-9.3024811325507741,9.1828913283321361E-3,39.335694058089842,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8693","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8693","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8693","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8693","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8693)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8693-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,16,24,2.4000000950000002,2.0999999049999998,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8694^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8694^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8694)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.9374477504672797E-3},4.2027282669108781E-3,12.94418447084022,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2664.8551650327508,-8.7996620343065963,9.3061950832145166E-3,39.64774626879597,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2664.8551650327508,-8.7996620343065963,9.3061950832145166E-3,39.64774626879597,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8694","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8694","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8694","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8694","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8694)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8694-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,17,24,1,0.5,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8695^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8695^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8695)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.7312456970548607E-3,10.344785605330729,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2743.6344206036861,-9.2371741261691103,9.1984463879907635E-3,39.375060180871507,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2743.6344206036861,-9.2371741261691103,9.1984463879907635E-3,39.375060180871507,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8695","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8695","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8695","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8695","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8695)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8695-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,18,24,10.30000019,6.3000001909999996,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8696^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8696^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8696)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},5.7440789098668916E-3,24.837786610502285,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,22580.12311495766,-119.40200877682618,5.9965133089612058E-3,31.271736021786662,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,22580.12311495766,-119.40200877682618,5.9965133089612058E-3,31.271736021786662,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8696","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8696","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8696","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8696","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8696)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8696-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,19,24,4,1.7000000479999999,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8697^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8697^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8697)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.0816301299627569E-3,14.262524283203778,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1358.6810709008957,-1.5456335959991607,1.2913724914387185E-2,48.777538464334512,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1358.6810709008957,-1.5456335959991607,1.2913724914387185E-2,48.777538464334512,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8697","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8697","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8697","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8697","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8697)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8697-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,20,24,7.0999999049999998,5.0999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8698^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8698^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8698)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7014328616260668E-3},5.2260040887738566E-3,20.281850739526327,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3357.3242957121993,24.645390401731763,2.575083501100328E-3,22.612918321244667,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3357.3242957121993,24.645390401731763,2.575083501100328E-3,22.612918321244667,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8698","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8698","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8698","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8698","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8698)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8698-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,21,24,7.1999998090000004,5.3000001909999996,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8699^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8699^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8699)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.3250036592683127E-3,20.632346406797211,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5248.3725733640485,35.147602967367007,3.6482933899439174E-3,25.328954979534469,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-5248.3725733640485,35.147602967367007,3.6482933899439174E-3,25.328954979534469,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8699","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8699","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8699","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8699","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8699)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8699-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,22,24,5,3.2000000480000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8700^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8700^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8700)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},4.5418150908167363E-3,16.431318422477254,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,988.30749555881266,0.51129010230368976,1.5671954292867753E-2,55.757955046218001,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,988.30749555881266,0.51129010230368976,1.5671954292867753E-2,55.757955046218001,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8700","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8700","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8700","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8700","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8700)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8700-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,23,24,4,2.4000000950000002,89,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8701^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8701^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8701)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7695024055343519E-3},4.2750269916849055E-3,14.747648707022083,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1564.1876904735063,-2.6869445968355139,1.1946740605776444E-2,46.330333255474798,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1564.1876904735063,-2.6869445968355139,1.1946740605776444E-2,46.330333255474798,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8701","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8701","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8701","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8701","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8701)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8701-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,24,24,7,5,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8702^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8702^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8702)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.6320226679594192E-3},5.1883020631984054E-3,20.085495152922057,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2737.1473783367028,21.201147390302424,1.9002072856825975E-3,20.904968590314091,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-2737.1473783367028,21.201147390302424,1.9002072856825975E-3,20.904968590314091,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8702","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8702","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8702","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8702","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8702)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8702-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,25,24,9.3000001910000005,6,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8703^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8703^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8703)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1357849193126174E-2},5.6296329478051788E-3,23.532893587337874,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,43428.472020130794,-235.18635676636364,5.7839096123374761E-3,30.73368709051919,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,43428.472020130794,-235.18635676636364,5.7839096123374761E-3,30.73368709051919,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8703","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8703","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8703","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8703","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8703)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8703-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,26,24,10.19999981,8.6999998089999995,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8704^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8704^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8704)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2110082241021189E-2},6.7650112506114184E-3,27.308838737695002,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3467.1619943275914,-13.25539008931848,8.4378492084250488E-3,37.450171262713781,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3467.1619943275914,-13.25539008931848,8.4378492084250488E-3,37.450171262713781,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8704","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8704","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8704","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8704","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8704)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8704-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,27,24,9.3000001910000005,5.5999999049999998,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8705^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8705^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8705)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1357849193126174E-2},5.4876504256517579E-3,23.175339285713516,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-50003.410918026508,283.70123939934791,5.353659570108249E-3,29.644827493647153,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-50003.410918026508,283.70123939934791,5.353659570108249E-3,29.644827493647153,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8705","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8705","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8705","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8705","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8705)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8705-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,28,24,9.6999998089999995,8.1000003809999992,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8706^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8706^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8706)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1686636374723277E-2},6.5259813788715393E-3,26.197420990130901,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3805.2709106452589,-15.133127295432507,8.1815797157404682E-3,36.801614681407351,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3805.2709106452589,-15.133127295432507,8.1815797157404682E-3,36.801614681407351,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8706","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8706","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8706","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8706","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8706)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8706-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,29,24,6.6999998090000004,3.7000000480000002,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8707^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8707^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8707)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4267462108113109E-3},4.7240419297764607E-3,18.613899683075541,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-843.77583887395645,10.686032251172877,-6.2978429862589674E-3,0.1576708840952552,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-843.77583887395645,10.686032251172877,-6.2978429862589674E-3,0.1576708840952552,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8707","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8707","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8707","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8707","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8707)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8707-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,30,24,6.8000001909999996,3.7000000480000002,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8708^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8708^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8708)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4946816984716031E-3},4.7583470043433647E-3,18.801609624610141,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1005.9113219450405,11.586475316412258,-4.3875882369568174E-3,4.9920671934391638,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1005.9113219450405,11.586475316412258,-4.3875882369568174E-3,4.9920671934391638,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8708","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8708","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8708","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8708","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8708)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8708-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,10,31,24,7.5,5.6999998090000004,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8709^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8709^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8709)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9840565636509157E-3},5.4419406981010224E-3,21.231208758689164,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-13428.198570997089,80.575460305691053,4.8089443989281213E-3,28.266284127031334,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-13428.198570997089,80.575460305691053,4.8089443989281213E-3,28.266284127031334,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8709","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8709","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8709","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8709","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8709)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8709-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,1,24,7.1999998090000004,6.5999999049999998,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8710^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8710^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8710)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.7713391191559459E-3},5.8136195349423924E-3,21.860918255491523,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4615.8524328328558,-19.634810064928455,7.720093001989353E-3,35.633702565714572,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4615.8524328328558,-19.634810064928455,7.720093001989353E-3,35.633702565714572,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8710","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8710","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8710","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8710","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8710)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8710-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,2,24,7.8000001909999996,4.4000000950000002,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8711^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8711^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8711)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0201317592517004E-2},4.9880775514322163E-3,20.394349179166216,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3182.6393900215267,23.6752522866703,2.4115997278027742E-3,22.199180127134149,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3182.6393900215267,23.6752522866703,2.4115997278027742E-3,22.199180127134149,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8711","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8711","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8711","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8711","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8711)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8711-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,3,24,7.6999998090000004,6.9000000950000002,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8712^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8712^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8712)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0128388518603581E-2},5.9647157813799362E-3,22.749380634387119,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4135.5496940570911,-16.967378715823298,7.9717041638257703E-3,36.270470029643704,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4135.5496940570911,-16.967378715823298,7.9717041638257703E-3,36.270470029643704,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8712","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8712","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8712","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8712","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8712)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8712-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,4,24,5.1999998090000004,3.4000000950000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8713^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8713^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8713)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4649637587458013E-3},4.6078054097650487E-3,16.799887829962664,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,845.80875540036618,1.3026776502395503,1.7376649574646963E-2,60.072129677533553,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,845.80875540036618,1.3026776502395503,1.7376649574646963E-2,60.072129677533553,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8713","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8713","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8713","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8713","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8713)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8713-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,5,24,7.4000000950000002,6,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8714^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8714^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8714)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.9126489445363532E-3},5.588518106681273E-3,21.498204244587715,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,40146.618953066303,-216.9601068462446,5.8027329055676717E-3,30.781324328094442,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,40146.618953066303,-216.9601068462446,5.8027329055676717E-3,30.781324328094442,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8714","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8714","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8714","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8714","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8714)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8714-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,6,24,6.9000000950000002,6.5,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8715^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8715^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8715)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.5631063447248876E-3},5.7483987703021025E-3,21.391920370929359,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4621.2423984953839,-19.664744025778806,7.7175661760116232E-3,35.627307775603178,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4621.2423984953839,-19.664744025778806,7.7175661760116232E-3,35.627307775603178,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8715","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8715","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8715","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8715","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8715)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8715-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,7,24,9.1999998089999995,7.0999999049999998,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8716^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8716^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8716)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.1277018337214059E-2},{"$f":"0.622*((G8716/100)*H8716)/((1.013-((G8716/100)*H8716)))","v":6.0830469026421571E-3},{"$f":"(1.006*E8716)+(I8716*((1.86*E8716)+2501))","v":24.572993207798987},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*K8716)/((1.013-((100/100)*K8716)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$2)+(L8716*((1.86*$H$2)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8716-L8716=0,0,(E8716-$H$2)/(I8716-L8716))","v":6044.5672721621968},{"$f":"E8716-(N8716*I8716)","v":-27.569386413738407},{"$f":"IF(N8716=0,L8716,($C$2-O8716)/N8716)","v":7.2080240738479264E-3},{"$f":"(1.006*$C$2)+(P8716*((1.86*$C$2)+2501))","v":34.337779005131381},{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},{"$f":"0.622*((100/100)*R8716)/((1.013-((100/100)*R8716)))","v":5.5536459273668286E-3},{"$f":"(1.006*$H$4)+(S8716*((1.86*$H$4)+2501))","v":19.98764715289385},{"$f":"IF(I8716-S8716=0,0,(E8716-$H$4)/(I8716-S8716))","v":6044.5672721621968},{"$f":"E8716-(U8716*I8716)","v":-27.569386413738407},{"$f":"IF(U8716=0,S8716,($C$4-V8716)/U8716)","v":7.2080240738479264E-3},{"$f":"(1.006*$C$4)+(W8716*((1.86*$C$4)+2501))","v":34.337779005131381},{"$f":"IF(E8716<$C$2,0,IF($H$2>F8716,E8716-$C$2))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8716","v":0},{"$f":"IF($H$2<=F8716,IF(Q8716>J8716,0,Q8716-J8716),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8716","v":0},{"$f":"Z8716+AB8716","v":0},null,{"$f":"IF(E8716<$C$4,0,IF($H$4>F8716,E8716-$C$4))","v":0},{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8716","v":0},{"$f":"IF($H$4<=F8716,IF(X8716>J8716,0,X8716-J8716),0)","v":0},{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8716","v":0},{"$f":"AF8716+AH8716","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E8716>=$U$4-10,E8716+10,IF(E8716<$U$4-10,25))","v":25},{"$f":"IF(E8716>=$U$4-10,E8716+10,IF(E8716<$U$4-10,$U$4))","v":30},{"$f":"IF($U$4=25,AR8716,IF($U$4>25,AS8716))","v":30},{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8716)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},{"$f":"AU8716*AI8716","v":0},null,{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(AT8716-$U$2))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8716-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,8,24,6.8000001909999996,5.1999998090000004,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8717^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8717^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8717)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4946816984716031E-3},5.2915500890550748E-3,20.141894492278986,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3052.3193201123158,22.951500761164848,2.2774487306619854E-3,21.859676149610127,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3052.3193201123158,22.951500761164848,2.2774487306619854E-3,21.859676149610127,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8717","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8717","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8717","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8717","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8717)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8717-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,9,24,6,5.5,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8718^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8718^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8718)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.3855939603835463E-3,19.56547372351713,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8718","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8718","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8718","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8718","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8718)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8718-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,10,24,10.100000380000001,8.8999996190000008,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8719^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8719^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8719)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2024274164365772E-2},6.8674637845879856E-3,27.465139487045747,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3120.6763992931797,-11.331131775564348,8.758079428470936E-3,38.260597094397113,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3120.6763992931797,-11.331131775564348,8.758079428470936E-3,38.260597094397113,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8719","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8719","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8719","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8719","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8719)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8719-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,11,24,10.30000019,9.1000003809999992,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8720^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8720^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8720)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.2196455218284299E-2},6.9669035928697984E-3,27.919498018401669,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3042.6158618921459,-10.897611189939029,8.8402915158707889E-3,38.468656156705158,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3042.6158618921459,-10.897611189939029,8.8402915158707889E-3,38.468656156705158,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8720","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8720","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8720","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8720","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8720)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8720-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,12,24,5.3000001909999996,3.5,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8721^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8721^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8721)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.5258202696453858E-3},4.6411791301118992E-3,16.98514194206933,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,767.15099234940271,1.7395150156633186,1.8588889444910831E-2,63.140017851602536,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,767.15099234940271,1.7395150156633186,1.8588889444910831E-2,63.140017851602536,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8721","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8721","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8721","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8721","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8721)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8721-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,13,24,6,5.1999998090000004,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8722^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8722^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8722)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.2736093095463584E-3,19.284150363069976,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8722","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8722","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8722","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8722","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8722)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8722-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,14,24,5.8000001909999996,4.8000001909999996,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8723^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8723^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8723)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.8369941141084856E-3},5.0875211471566864E-3,18.613574761127794,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,429.06924817392201,3.6171013173205511,2.8859907195353411E-2,89.133498733712614,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,429.06924817392201,3.6171013173205511,2.8859907195353411E-2,89.133498733712614,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8723","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8723","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8723","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8723","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8723)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8723-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,15,24,5.0999999049999998,3.7000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8724^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8724^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8724)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.4045619158220064E-3},4.7318261183388671E-3,17.009783128117956,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1095.1306905883778,-8.1968099720566734E-2,1.4684976174925982E-2,53.260150304455678,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1095.1306905883778,-8.1968099720566734E-2,1.4684976174925982E-2,53.260150304455678,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8724","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8724","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8724","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8724","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8724)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8724-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,16,24,0.69999998809999997,-0.1000000015,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8725^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8725^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8725)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.5778359515000534E-3,9.6570260450598955,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2682.4442009282416,-8.8973453118738952,9.2815892696885699E-3,39.585474860157049,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2682.4442009282416,-8.8973453118738952,9.2815892696885699E-3,39.585474860157049,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8725","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8725","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8725","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8725","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8725)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8725-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,17,24,-0.40000000600000002,-0.80000001190000003,96,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8726^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8726^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8726)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7179972598650304E-3},3.3888776040974173E-3,8.070661556836372,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2956.4364635261259,-10.419001325180659,8.9360964293042373E-3,38.711115399425992,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2956.4364635261259,-10.419001325180659,8.9360964293042373E-3,38.711115399425992,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8726","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8726","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8726","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8726","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8726)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8726-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,18,24,2,2,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8727^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8727^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8727)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},4.1696237975418398E-3,12.455740118178996,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2890.1271979703133,-10.050743142579934,9.0137012519292993E-3,38.907514580332595,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8727","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8727","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8727","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8727","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8727)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8727-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,19,24,6,4.8000001909999996,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8728^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8728^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8728)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.1057072704907827E-3,18.862353576636124,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,0,6,5.5536459273668286E-3,30.150944967142877,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8728","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8728","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8728","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8728","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8728)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8728-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,20,24,4.8000001909999996,3.5,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8729^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8729^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8729)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},4.6305805379991344E-3,16.451223942370149,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1300.0160365908725,-1.219828767124465,1.3245858729774816E-2,49.618089438964915,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1300.0160365908725,-1.219828767124465,1.3245858729774816E-2,49.618089438964915,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8729","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8729","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8729","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8729","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8729)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8729-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,21,24,2.7000000480000002,2.7000000480000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8730^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8730^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8730)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},4.3812833458124114E-3,13.695792501518673,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2814.8287943688733,-9.6325624700815737,9.1062598625394463E-3,39.141758209720336,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2814.8287943688733,-9.6325624700815737,9.1062598625394463E-3,39.141758209720336,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8730","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8730","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8730","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8730","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8730)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8730-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,22,24,1.2999999520000001,1.2999999520000001,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8731^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8731^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8731)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4243048604707698E-3},3.9698133409220796E-3,11.245902125662045,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2967.4853821199345,-10.480363106930971,8.9235024598549942E-3,38.67924308530263,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2967.4853821199345,-10.480363106930971,8.9235024598549942E-3,38.67924308530263,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8731","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8731","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8731","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8731","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8731)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8731-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,23,24,5,4.9000000950000002,99,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8732^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8732^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8732)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.3446122541616912E-3},5.1142099425817746E-3,17.868201218863028,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2275.6443136743583,-6.6381227747730822,9.9480057752173688E-3,41.272015095689113,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2275.6443136743583,-6.6381227747730822,9.9480057752173688E-3,41.272015095689113,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8732","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8732","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8732","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8732","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8732)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8732-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,24,24,3.9000000950000002,3.9000000950000002,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8733^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8733^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8733)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.7143819357415088E-3},4.773116692220007E-3,15.895589132141012,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2690.482060681531,-8.9419847389574976,9.2704519771595866E-3,39.557289045716402,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2690.482060681531,-8.9419847389574976,9.2704519771595866E-3,39.557289045716402,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8733","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8733","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8733","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8733","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8733)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8733-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,25,24,1.6000000240000001,0.1000000015,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8734^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8734^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8734)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},3.6462477777531662E-3,10.739716949854031,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2306.8073002436363,-6.8111909682181402,9.8886417455887662E-3,41.121778984066225,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2306.8073002436363,-6.8111909682181402,9.8886417455887662E-3,41.121778984066225,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8734","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8734","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8734","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8734","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8734)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8734-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,26,24,-2,-5.3000001909999996,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8735^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8735^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8735)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.140947577632329E-3},2.3129109194129252E-3,3.7639861808315103,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2468.5757954183809,-7.7095959126216203,9.6045646873092073E-3,40.40284812805465,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2468.5757954183809,-7.7095959126216203,9.6045646873092073E-3,40.40284812805465,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8735","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8735","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8735","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8735","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8735)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8735-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,27,24,-5,-5.6999998090000004,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8736^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8736^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8736)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2564295104930618E-3},2.4401118928039406E-3,1.0500268032995779,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3532.9628254872441,-13.620824607305638,8.3841314133330895E-3,37.314224415606851,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3532.9628254872441,-13.620824607305638,8.3841314133330895E-3,37.314224415606851,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8736","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8736","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8736","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8736","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8736)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8736-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,28,24,1.8999999759999999,1.8999999759999999,100,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8737^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8737^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8737)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6984823719151874E-3},4.1403654494647311E-3,12.281086016280874,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2901.0519059076823,-10.111415102323976,9.0006714630478917E-3,38.874539311823085,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2901.0519059076823,-10.111415102323976,9.0006714630478917E-3,38.874539311823085,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8737","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8737","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8737","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8737","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8737)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8737-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,29,24,1.7999999520000001,1.1000000240000001,95,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8738^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8738^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8738)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6518439840743968E-3},3.9044896976112545E-3,11.589000916596756,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2546.7569246744397,-8.143786222711471,9.4802083342908159E-3,40.088132044089832,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2546.7569246744397,-8.143786222711471,9.4802083342908159E-3,40.088132044089832,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8738","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8738","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8738","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8738","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8738)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8738-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,11,30,24,1.7000000479999999,0.40000000600000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8739^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8739^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8739)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.6055854278448253E-3},3.7129440054213701E-3,11.008013335123479,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2336.0653350409293,-6.9736797340128831,9.8343481192106168E-3,40.984374846173466,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2336.0653350409293,-6.9736797340128831,9.8343481192106168E-3,40.984374846173466,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8739","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8739","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8739","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8739","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8739)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8739-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,1,24,6.3000001909999996,1.8999999759999999,73,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8740^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8740^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8740)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},4.1330313564516899E-3,16.722942477534879,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-211.1763437754577,7.1727986415647882,-4.1800142954558923E-2,-89.690129783679552,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-211.1763437754577,7.1727986415647882,-4.1800142954558923E-2,-89.690129783679552,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8740","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8740","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8740","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8740","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8740)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8740-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,2,24,4.8000001909999996,2.5999999049999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8741^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8741^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8741)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.2260607005079783E-3},4.3743637136718907E-3,15.808138160829097,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1017.5679706388091,0.34878778404284905,1.5380999272345049E-2,55.021617718479959,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1017.5679706388091,0.34878778404284905,1.5380999272345049E-2,55.021617718479959,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8741","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8741","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8741","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8741","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8741)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8741-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,3,24,7.8000001909999996,4.4000000950000002,79,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8742^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8742^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8742)+'pm1'!$E$41)/1000","v":1.0201317592517004E-2},4.9880775514322163E-3,20.394349179166216,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3182.6393900215267,23.6752522866703,2.4115997278027742E-3,22.199180127134149,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-3182.6393900215267,23.6752522866703,2.4115997278027742E-3,22.199180127134149,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8742","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8742","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8742","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8742","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8742)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8742-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,4,24,6.8000001909999996,4.5,85,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8743^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8743^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8743)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.4946816984716031E-3},4.9952142028856939E-3,19.397010384575818,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1432.5837088559351,13.95606268029983,-1.4267489620780787E-3,12.485240796731281,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-1432.5837088559351,13.95606268029983,-1.4267489620780787E-3,12.485240796731281,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8743","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8743","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8743","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8743","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8743)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8743-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,5,24,6.3000001909999996,2.4000000950000002,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8744^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8744^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8744)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.1598565012622375E-3},4.3040572764223781E-3,17.152682385172543,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-240.07915786787657,7.3333146373385905,-3.6099282585083749E-2,-75.262620395026559,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-240.07915786787657,7.3333146373385905,-3.6099282585083749E-2,-75.262620395026559,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8744","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8744","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8744","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8744","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8744)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8744-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,6,24,2,0,87,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8745^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8745^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8745)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},3.6244141545745227E-3,11.090142621245898,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2073.3641527220616,-5.5147303827132523,1.0376725359347593E-2,42.357001470422517,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2073.3641527220616,-5.5147303827132523,1.0376725359347593E-2,42.357001470422517,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8745","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8745","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8745","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8745","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8745)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8745-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,7,24,3.4000000950000002,0.40000000600000002,81,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8746^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8746^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8746)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.4451232371522281E-3},3.7250405051308432E-3,12.760283555714901,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1421.8485154773123,-1.8964432173131467,1.2586743962176126E-2,47.950028149716857,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1421.8485154773123,-1.8964432173131467,1.2586743962176126E-2,47.950028149716857,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8746","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8746","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8746","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8746","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8746)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8746-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,8,24,4.5999999049999998,3.2000000480000002,91,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8747^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8747^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8747)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.1092912683404621E-3},4.5643668148739065E-3,16.082134030091179,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1415.1719947589781,-1.8593641852167897,1.2619924822818776E-2,48.034000944596848,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1415.1719947589781,-1.8593641852167897,1.2619924822818776E-2,48.034000944596848,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8747","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8747","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8747","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8747","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8747)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8747-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,9,24,6.0999999049999998,2.5999999049999998,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8748^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8748^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8748)+'pm1'!$E$41)/1000","v":9.0292911828185416E-3},4.3547092415675923E-3,17.077136247875899,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-83.407160848813092,6.4632138391612406,-0.1143401365516504,-273.27144397945477,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,-83.407160848813092,6.4632138391612406,-0.1143401365516504,-273.27144397945477,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8748","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8748","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8748","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8748","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8748)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8748-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,10,24,1,0.69999998809999997,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8749^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8749^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8749)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.2922246257023735E-3},3.8094560681739198E-3,10.540535214789777,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2866.6604003268635,-9.920416857419049,9.0420256457526462E-3,38.979196823244969,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2866.6604003268635,-9.920416857419049,9.0420256457526462E-3,38.979196823244969,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8749","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8749","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8749","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8749","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8749)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8749-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,11,24,2,0.30000001189999997,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8750^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8750^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8750)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.7455027302243667E-3},3.6663196478844305E-3,11.19510414844909,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2119.400362028025,-5.7703991890367234,1.0271961626072823E-2,42.09186960480006,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2119.400362028025,-5.7703991890367234,1.0271961626072823E-2,42.09186960480006,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8750","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8750","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8750","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8750","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8750)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8750-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,12,24,1.3999999759999999,-0.80000001190000003,84,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8751^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8751^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8751)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.4690663085209994E-3},3.3545770872975933E-3,9.8069325897728543,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2091.794463267086,-5.6170858018117338,1.033423033735777E-2,42.249456768571548,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2091.794463267086,-5.6170858018117338,1.033423033735777E-2,42.249456768571548,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8751","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8751","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8751","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8751","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8751)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8751-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,13,24,1.2000000479999999,-2.9000000950000002,70,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8752^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8752^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8752)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3799122710993155E-3},2.7543083660976535E-3,8.101872888417267,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1714.6913678476692,-3.5227887317382649,1.1385599238330477E-2,44.910219128397245,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1714.6913678476692,-3.5227887317382649,1.1385599238330477E-2,44.910219128397245,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8752","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8752","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8752","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8752","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8752)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8752-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,14,24,2.7000000480000002,1.2999999520000001,90,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8753^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8753^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8753)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0855246593594483E-3},3.9403794615669981E-3,12.59087766767485,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2045.5392967980124,-5.3602009849310885,1.0442332258474482E-2,42.523036786456885,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2045.5392967980124,-5.3602009849310885,1.0442332258474482E-2,42.523036786456885,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8753","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8753","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8753","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8753","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8753)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8753-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,15,24,2.2000000480000002,-0.30000001189999997,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8754^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8754^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8754)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.840698134809883E-3},3.5059077890243853E-3,10.995821603623684,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1855.7060010983328,-4.3059340753899384,1.0942430570021065E-2,43.788665589386511,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1855.7060010983328,-4.3059340753899384,1.0942430570021065E-2,43.788665589386511,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8754","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8754","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8754","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8754","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8754)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8754-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,16,24,2.9000000950000002,0.1000000015,82,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8755^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8755^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8755)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.1862365978491386E-3},3.6394018446255475E-3,12.039175043171488,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1619.4381547000341,-2.9937861124722964,1.1728627028668769E-2,45.778340139073777,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1619.4381547000341,-2.9937861124722964,1.1728627028668769E-2,45.778340139073777,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8755","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8755","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8755","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8755","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8755)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8755-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,17,24,0.69999998809999997,-0.1000000015,94,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8756^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8756^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8756)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.1634043718088007E-3},3.5778359515000534E-3,9.6570260450598955,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2682.4442009282416,-8.8973453118738952,9.2815892696885699E-3,39.585474860157049,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2682.4442009282416,-8.8973453118738952,9.2815892696885699E-3,39.585474860157049,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8756","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8756","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8756","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8756","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8756)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8756-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,18,24,1.6000000240000001,0.40000000600000002,92,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8757^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8757^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8757)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.5597043980675281E-3},3.7277611203206341E-3,10.943824403326389,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2409.7905623729093,-7.3831235425293276,9.7033841478340235E-3,40.652936465972431,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2409.7905623729093,-7.3831235425293276,9.7033841478340235E-3,40.652936465972431,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8757","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8757","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8757","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8757","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8757)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8757-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,19,24,0.80000001190000003,-1.3999999759999999,83,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8758^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8758^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8758)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.205985898755346E-3},3.1789505960772703E-3,8.7600857313179787,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2189.7545843391135,-6.1611216292477602,1.0120367728759053E-2,41.708221833234262,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2189.7545843391135,-6.1611216292477602,1.0120367728759053E-2,41.708221833234262,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8758","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8758","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8758","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8758","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8758)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8758-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,20,24,-13.69999981,-15.100000380000001,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8759^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8759^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8759)+'pm1'!$E$41)/1000","v":2.6526627478865973E-3},1.4039142077896334E-3,-10.306784916524879,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4747.2947990978037,-20.364794427019241,7.6601087494988012E-3,35.481896818881587,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4747.2947990978037,-20.364794427019241,7.6601087494988012E-3,35.481896818881587,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8759","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8759","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8759","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8759","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8759)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8759-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,21,24,-4.9000000950000002,-7.5999999049999998,77,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8760^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8760^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8760)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2822413331331617E-3},2.0312283175536127E-3,0.13218931138648404,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3094.4655922209054,-11.185566233614413,8.7852216880211827E-3,38.329287639176492,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3094.4655922209054,-11.185566233614413,8.7852216880211827E-3,38.329287639176492,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8760","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8760","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8760","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8760","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8760)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8760-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,22,24,-5.0999999049999998,-7.6999998090000004,78,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8761^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8761^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8761)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.2308482621149805E-3},2.0329191523877255E-3,-6.5553375028631677E-2,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3152.758113434089,-11.509302256645952,8.7254718779176833E-3,38.178075209758958,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3152.758113434089,-11.509302256645952,8.7254718779176833E-3,38.178075209758958,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8761","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8761","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8761","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8761","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8761)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8761-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,23,24,-6,-7.5999999049999998,86,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8762^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8762^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8762)+'pm1'!$E$41)/1000","v":4.0106306133616734E-3},2.1250702838740668E-3,-0.74491500439899294,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3499.9956972730952,-13.43773684996215,8.410792296944131E-3,37.381696713414328,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3499.9956972730952,-13.43773684996215,8.410792296944131E-3,37.381696713414328,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8762","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8762","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8762","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8762","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8762)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8762-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,24,24,-10.69999981,-11,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8763^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8763^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8763)+'pm1'!$E$41)/1000","v":3.0985918754148092E-3},1.8510048028657249E-3,-6.1716754938253091,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4510.293935724103,-19.048575547361466,7.7707963265446489E-3,35.762020511366138,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,4510.293935724103,-19.048575547361466,7.7707963265446489E-3,35.762020511366138,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8763","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8763","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8763","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8763","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8763)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8763-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,25,24,-1.2999999520000001,-2.7000000480000002,88,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8764^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8764^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8764)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.3835403828914243E-3},2.9225868356578966E-3,5.9945229095607075,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.5480802783818,-9.4088576463214881,9.1578364876531929E-3,39.272286269493193,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2774.5480802783818,-9.4088576463214881,9.1578364876531929E-3,39.272286269493193,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8764","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8764","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8764","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8764","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8764)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8764-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,26,24,-0.20000000300000001,-1,93,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8765^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8765^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8765)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.7959112555307259E-3},3.3273821041123128E-3,8.1193448532055967,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2784.934983103838,-9.4665428268960365,9.144394027652783E-3,39.238266629422554,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2784.934983103838,-9.4665428268960365,9.144394027652783E-3,39.238266629422554,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8765","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8765","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8765","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8765","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8765)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8765-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,27,24,-0.80000001190000003,-1,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8766^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8766^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8766)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.5661297766615566E-3},3.367481767412655E-3,7.6122610753832038,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3110.4709044551082,-11.274454070720127,8.7685932157909249E-3,38.287204966795045,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,3110.4709044551082,-11.274454070720127,8.7685932157909249E-3,38.287204966795045,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8766","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8766","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8766","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8766","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8766)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8766-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,28,24,1.1000000240000001,0.69999998809999997,97,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8767^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8767^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8767)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.3358862397260166E-3},3.7966705015719127E-3,10.609840936591054,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2788.8836144552633,-9.4884721273195538,9.1393100792046041E-3,39.225400376047844,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2788.8836144552633,-9.4884721273195538,9.1393100792046041E-3,39.225400376047844,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8767","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8767","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8767","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8767","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8767)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8767-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,29,24,2.5999999049999998,-0.89999997620000005,76,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8768^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8768^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8768)+'pm1'!$E$41)/1000","v":7.0357690133433974E-3},3.3006891626385995E-3,10.886585632396425,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1509.1279816060462,-2.3811624689217403,1.2179989167890265E-2,46.920629386529967,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,1509.1279816060462,-2.3811624689217403,1.2179989167890265E-2,46.920629386529967,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8768","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8768","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8768","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8768","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8768)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8768-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,30,24,0.1000000015,-2.2999999519999998,80,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8769^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8769^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8769)+'pm1'!$E$41)/1000","v":5.9153069347138093E-3},2.9193205056058853E-3,7.4023635796515066,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2239.6625526075218,-6.4382928139647584,1.0018604270469687E-2,41.450682943533863,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2239.6625526075218,-6.4382928139647584,1.0018604270469687E-2,41.450682943533863,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8769","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8769","v":0},0,null,0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8769","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8769","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8769)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8769-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,12,31,24,0.40000000600000002,0.1000000015,98,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!E8770^3)+('pm1'!$C$41*Køl!E8770^2)+('pm1'!$D$41*Køl!E8770)+'pm1'!$E$41)/1000","v":6.0377848960547842E-3},3.6545073920858061E-3,9.5450419471830976,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$2^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$2^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$2)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2948.7053682323112,-10.376065559288079,8.9449647440022102E-3,38.733558975531039,{"$f":"(('pm1'!$B$41*Køl!$H$4^3)+('pm1'!$C$41*Køl!$H$4^2)+('pm1'!$D$41*Køl!$H$4)+'pm1'!$E$41)/1000","v":8.9647209619968214E-3},5.5536459273668286E-3,19.98764715289385,2948.7053682323112,-10.376065559288079,8.9449647440022102E-3,38.733558975531039,0,{"$f":"1.2*(Køling!$D$7/3600)*Y8770","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$D$7/3600)*AA8770","v":0},0,{"$f":"SUM(AC8406:AC8770)","v":127.5887769593056},0,{"$f":"1.2*(Køling!$J$7/3600)*AE8770","v":0},0,{"$f":"-1*1.2*(Køling!$J$7/3600)*AG8770","v":0},0,{"$f":"SUM(AI8406:AI8770)","v":127.5887769593056},null,null,null,null,null,null,null,25,30,30,{"$f":"IF(OR(Køling!$D$21=\"\",Køling!$J$21=\"\",Køling!$D$19=\"\"),0,((Køling!$D$21-AT8770)/(Køling!$D$21-Køling!$D$19)))","v":0.4},0,null,4.5524999999999993,{"$f":"0.5*((Køling!$D$19+273.15)/(AT8770-Køling!$D$19))","v":4.5524999999999993},{"$f":"0.5*(($U$2+273.15)/(Køling!$D$21-$U$2))","v":2.7314999999999996}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Z11:Z8770)","v":404.0000088666668},null,{"$f":"SUM(AB11:AB8770)","v":20898.166814115633},null,null,null,{"$f":"SUM(AF11:AF8770)","v":404.0000088666668},null,{"$f":"SUM(AH11:AH8770)","v":20898.166814115633},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AV11:AV8770)","v":7634.1301453479027},null,{"$f":"AVERAGEA(AX11:AX8770)","v":4.5381416845744367},{"$f":"AVERAGEA(AY11:AY8770)","v":4.5381416845744367},2.7315000000004575]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AB8771+Z8771","v":21302.166822982301},null,null,{"$f":"SUM(AD11:AD8770)","v":21302.166822982308},null,null,{"$f":"AH8771+AF8771","v":21302.166822982301},null,null,{"$f":"SUM(AJ11:AJ8770)","v":21302.166822982308}]

{"sheet":"pm1","index":14,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Lufttemp",null,null,"Damptryk pm"]
[null,-30,{"$f":"B3^2","v":900},{"$f":"B3^3","v":-27000},0.38]
[null,-25,625,-15625,0.63300000000000001]
[null,-20,400,-8000,1.0329999999999999]
[null,-16,256,-4096,1.506]
[null,-10,100,-1000,2.6]
[null,-8,64,-512,3.1]
[null,-6,36,-216,3.69]
[null,-5,25,-125,4.0199999999999996]
[null,-2,4,-8,5.17]
[null,0,{"$f":"B12^2","v":0},{"$f":"B12^3","v":0},6.11]
[null,1,{"$f":"B13^2","v":1},{"$f":"B13^3","v":1},6.57]
[null,2,4,8,7.05]
[null,3,9,27,7.57]
[null,4,16,64,8.1300000000000008]
[null,5,25,125,8.7200000000000006]
[null,6,36,216,9.35]
[null,7,49,343,10.01]
[null,8,64,512,10.72]
[null,9,81,729,11.47]
[null,10,100,1000,12.27]
[null,11,121,1331,13.12]
[null,12,144,1728,14.01]
[null,13,169,2197,14.97]
[null,14,196,2744,15.97]
[null,15,225,3375,17.04]
[null,16,256,4096,18.170000000000002]
[null,18,324,5832,20.6]
[null,20,400,8000,23.4]
[null,22,484,10648,26.4]
[null,24,576,13824,29.8]
[null,25,625,15625,31.7]
[null,26,676,17576,33.6]
[null,28,784,21952,37.799999999999997]
[null,30,900,27000,42.4]
[null,35,1225,42875,56.2]
[null,40,1600,64000,73.8]
[]
[]
[null,{"$f":"LINEST(E3:E38,B3:D38,TRUE,TRUE)","v":3.6568981994540675E-4},1.7014082304715631E-2,0.39967602886822773,5.8751688247094851]
[null,1.3493672489762398E-5,3.2345219810007297E-4,1.0390666289796771E-2,0.12717589306453975]
[null,0.99910810570219033,0.5102715812838643,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,11948.897031477734,32,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,9333.6569937822442,8.3320667733099292,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]

{"sheet":"Varme","index":15,"n_rows":8783,"n_cols":29,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[]
[null,"Før"]
[]
[null,"Indblæs",{"$f":"Ventilation!D13","v":20},"° C","Luft ind",{"$f":"Ventilation!D7","v":18000},"m3/h","Varmeforbrug",{"$f":"AC55*(((1.21*1.005)/3.6)/1000)*F4*(N8/7)","v":263166.59655539476},"kWh",null,null,"Start",{"$f":"Ventilation!D25","v":0}]
[]
[null,"Udsug",{"$f":"Ventilation!D15","v":20},"° C","Luft ud",{"$f":"Ventilation!D9","v":18000},"m3/h","Køleforbrug",null,"kWh",null,null,"Stop",{"$f":"Ventilation!D27","v":24}]
[]
[null,"Virk",{"$f":"Ventilation!D21","v":60},"%",null,null,null,null,null,null,null,null,"Antal dage",{"$f":"Ventilation!D29","v":7}]
[]
[]
[null,"Efter"]
[]
[null,"Indblæs",{"$f":"Ventilation!J13","v":20},"° C","Luft ind",{"$f":"Ventilation!J7","v":18000},"m3/h","Varmeforbrug",{"$f":"AC101*(((1.21*1.005)/3.6)/1000)*F13*(N17/7)","v":118229.58710082302},"kWh",null,null,"Start",{"$f":"Ventilation!J25","v":6}]
[]
[null,"Udsug",{"$f":"Ventilation!J15","v":20},"° C","Luft ud",{"$f":"Ventilation!J9","v":18000},"m3/h","Køleforbrug",null,"kWh",null,null,"Stop",{"$f":"Ventilation!J27","v":18}]
[]
[null,"Virk",{"$f":"Ventilation!J21","v":59.984976808827909},"%",null,null,null,null,null,null,null,null,"Antal dage",{"$f":"Ventilation!J29","v":7}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Før",null,null,null,null,"Efter",null,null,null,null,"Opvarmning","før"]
[]
[null,"Maaned","Dag","Time","Lufttemp",null,"Temp ","Temp. Stigning","Gradtimeforbrug ","Sum",null,"Temp ","Temp. Stigning","Gradtimeforbrug ","Sum",null,"X","X^2","X^3","X^4","X^5","X^6","Gradtimer",null,"Beregnet"]
[null,"{1..12}","{1..31}","{1..24}","[grd. C]",null,"efter VGV","varmeflade","med VGV","timebasis",null,"efter VGV","varmeflade","med VGV","timebasis",null,1,{"$f":"Q23^2","v":1},{"$f":"Q23^3","v":1},{"$f":"Q23^4","v":1},{"$f":"Q23^5","v":1},{"$f":"Q23^6","v":1},{"$f":"$J$388","v":2053.6400016109583},null,{"$f":"($Q$51*Q23^6)+($R$51*Q23^5)+($S$51*Q23^4)+($T$51*Q23^3)+($U$51*Q23^2)+($V$51*Q23)+$W$51","v":2052.4965564762542}]
[null,1,1,1,2.7999999519999998,null,{"$f":"E24+($C$6-E24)*$C$8/100","v":13.119999980800001},{"$f":"IF($C$4-G24>0,$C$4-G24,0)","v":6.8800000191999988},{"$f":"H24","v":6.8800000191999988},null,null,{"$f":"E24+($C$15-E24)*$C$17/100","v":13.117415991911189},{"$f":"IF($C$13-L24>0,$C$13-L24,0)","v":6.882584008088811},{"$f":"M24","v":6.882584008088811},null,null,2,{"$f":"Q24^2","v":4},{"$f":"Q24^3","v":8},{"$f":"Q24^4","v":16},{"$f":"Q24^5","v":32},{"$f":"Q24^6","v":64},{"$f":"$J$753","v":2081.0799995095595},null,{"$f":"($Q$51*Q24^6)+($R$51*Q24^5)+($S$51*Q24^4)+($T$51*Q24^3)+($U$51*Q24^2)+($V$51*Q24)+$W$51","v":2077.9228393769708}]
[null,1,2,1,4.5999999049999998,null,{"$f":"E25+($C$6-E25)*$C$8/100","v":13.839999962},{"$f":"IF($C$4-G25>0,$C$4-G25,0)","v":6.1600000379999997},{"$f":"H25","v":6.1600000379999997},null,null,{"$f":"E25+($C$15-E25)*$C$17/100","v":13.837686390545226},{"$f":"IF($C$13-L25>0,$C$13-L25,0)","v":6.1623136094547739},{"$f":"M25","v":6.1623136094547739},null,null,3,9,27,81,243,729,{"$f":"$J$1118","v":2099.7599980041996},null,2107.0375937705248]
[null,1,3,1,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582,null,null,4,16,64,256,1024,4096,{"$f":"$J$1483","v":2114.0399999999572},null,2118.6370586525832]
[null,1,4,1,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283,null,null,5,25,125,625,3125,15625,{"$f":"$J$1848","v":2099.1999983092801},null,2102.1171374647283]
[null,1,5,1,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095,null,null,6,36,216,1296,7776,46656,{"$f":"$J$2213","v":2068.5599963169602},null,2055.0107765157363]
[null,1,6,1,-8.1999998089999995,null,8.7200000763999999,11.2799999236,11.2799999236,null,null,8.7157635365181623,11.284236463481838,11.284236463481838,null,null,7,49,343,2401,16807,117649,{"$f":"$J$2578","v":1989.8399990420796},null,1980.7731914574761]
[null,1,7,1,-13.100000380000001,null,6.7599998479999996,13.240000152,13.240000152,null,null,6.7550271716649455,13.244972828335055,13.244972828335055,null,null,8,64,512,4096,32768,262144,{"$f":"$J$2943","v":1889.4800020371993},null,1886.8149418154205]
[null,1,8,1,-19.600000380000001,null,4.1599998479999982,15.840000152000002,15.840000152000002,null,null,4.1540506642387633,15.845949335761237,15.845949335761237,null,null,9,81,729,6561,59049,531441,{"$f":"$J$3308","v":1775.5199994641193},null,1782.7828535737881]
[null,1,9,1,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536,null,null,10,100,1000,10000,100000,1000000,{"$f":"$J$3673","v":1666.4000008702383},null,1679.0887898152896]
[null,1,10,1,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163,null,null,11,121,1331,14641,161051,1771561,{"$f":"$J$4038","v":1576.960005068081},null,1585.686269415507]
[null,1,11,1,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582,null,null,12,144,1728,20736,248832,2985984,{"$f":"$J$4403","v":1509.7200002992395},null,1511.0949337918821]
[null,1,12,1,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143,null,null,13,169,2197,28561,371293,4826809,{"$f":"$J$4768","v":1471.2000018404801},null,1461.6728617073336]
[null,1,13,1,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095,null,null,14,196,2744,38416,537824,7529536,{"$f":"$J$5134","v":1451.6799997371591},null,1441.1367321284738]
[null,1,14,1,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024,null,null,15,225,3375,50625,759375,11390625,{"$f":"$J$5498","v":1454.2800011545987},null,1450.3298351384715]
[null,1,15,1,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594,null,null,16,256,4096,65536,1048576,16777216,{"$f":"$J$5863","v":1485.279998845961},null,1487.2379309045186]
[null,1,16,1,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236,null,null,17,289,4913,83521,1419857,24137569,{"$f":"$J$6228","v":1543.9599984600804},null,1547.252956699899]
[null,1,17,1,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449,null,null,18,324,5832,104976,1889568,34012224,{"$f":"$J$6593","v":1622.2400030416402},null,1623.6845819807386]
[null,1,18,1,-3.7000000480000002,null,10.5199999808,9.4800000192000002,9.4800000192000002,null,null,10.516439484485003,9.4835605155149967,9.4835605155149967,null,null,19,361,6859,130321,2476099,47045881,{"$f":"$J$6959","v":1705.3199999295584},null,1708.5196115172703]
[null,1,19,1,-5.8000001909999996,null,9.6799999236000005,10.3200000764,10.3200000764,null,null,9.6761239402489068,10.323876059751093,10.323876059751093,null,null,20,400,8000,160000,3200000,64000000,{"$f":"$J$7323","v":1788.9199985460796},null,1793.4292365798119]
[null,1,20,1,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584,null,null,21,441,9261,194481,4084101,85766121,{"$f":"$J$7688","v":1872.83999968116},null,1871.0241341793489]
[null,1,21,1,-9.6999998089999995,null,8.1200000763999984,11.879999923600002,11.879999923600002,null,null,8.1155381886505804,11.88446181134942,11.88446181134942,null,null,22,484,10648,234256,5153632,113379904,{"$f":"$J$8053","v":1939.6799986641199},null,1936.357414362654]
[null,1,22,1,-5.0999999049999998,null,9.9600000380000004,10.039999962,10.039999962,null,null,9.9562292170300779,10.043770782969922,10.043770782969922,null,null,23,529,12167,279841,6436343,148035889,{"$f":"$J$8418","v":1992.5200000961195},null,1988.675415562185]
[null,1,23,1,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582,null,null,24,576,13824,331776,7962624,191102976,{"$f":"$J$8783","v":2030.0800003585998},null,2033.4163480003976]
[null,1,24,1,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,1,25,1,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(W23:W46)","v":43282.200000887424},null,{"$f":"SUM(Y23:Y46)","v":43282.200000887271}]
[null,1,26,1,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,1,27,1,-3.7999999519999998,null,10.4800000192,9.5199999807999998,9.5199999807999998,null,null,10.476424499708253,9.5235755002917468,9.5235755002917468]
[null,1,28,1,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552,null,null,{"$f":"LINEST(W23:W46,Q23:V46,TRUE,TRUE)","v":3.4423340919306967E-4},-2.7750748082404585E-2,0.80972122919553779,-9.9478555272055349,43.682291251012742,-47.292834114040396,2065.2726401519649,null,{"$f":"IF($N$4=0,0,IF($N$4=1,$Y$23,IF($N$4=2,SUM($Y$23:$Y$24),IF($N$4=3,SUM($Y$23:$Y$25),IF($N$4=4,SUM($Y$23:$Y$26),IF($N$4=5,SUM($Y$23:$Y$27),IF($N$4=6,SUM($Y$23:$Y$28))))))))","v":0},{"$f":"IF($N$4=7,SUM($Y$23:$Y$29),IF($N$4=8,SUM($Y$23:$Y$30),IF($N$4=9,SUM($Y$23:$Y$31),IF($N$4=10,SUM($Y$23:$Y$32),IF($N$4=11,SUM($Y$23:$Y$33),IF($N$4=12,SUM($Y$23:$Y$34),IF($N$4=13,SUM($Y$23:$Y$35))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$4=14,SUM($Y$23:$Y$36),IF($N$4=15,SUM($Y$23:$Y$37),IF($N$4=16,SUM($Y$23:$Y$38),IF($N$4=17,SUM($Y$23:$Y$39),IF($N$4=18,SUM($Y$23:$Y$40),IF($N$4=19,SUM($Y$23:$Y$41),IF($N$4=20,SUM($Y$23:$Y$42))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$4=21,SUM($Y$23:$Y$43),IF($N$4=22,SUM($Y$23:$Y$44),IF($N$4=23,SUM($Y$23:$Y$45),IF($N$4=24,SUM($Y$23:$Y$46)))))","v":false},{"$f":"SUM(Y51:AB51)","v":0}]
[null,1,29,1,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558,null,null,2.9046217735677401E-5,2.1850375204907286E-3,6.337369524629434E-2,0.88845201985136302,6.1590400515869455,19.098557408119422,19.339095678556841]
[null,1,30,1,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646,null,null,0.99929076055416044,7.5290766948144174,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$f":"IF($N$6=0,0,IF($N$6=1,$Y$23,IF($N$6=2,SUM($Y$23:$Y$24),IF($N$6=3,SUM($Y$23:$Y$25),IF($N$6=4,SUM($Y$23:$Y$26),IF($N$6=5,SUM($Y$23:$Y$27),IF($N$6=6,SUM($Y$23:$Y$28))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$6=7,SUM($Y$23:$Y$29),IF($N$6=8,SUM($Y$23:$Y$30),IF($N$6=9,SUM($Y$23:$Y$31),IF($N$6=10,SUM($Y$23:$Y$32),IF($N$6=11,SUM($Y$23:$Y$33),IF($N$6=12,SUM($Y$23:$Y$34),IF($N$6=13,SUM($Y$23:$Y$35))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$6=14,SUM($Y$23:$Y$36),IF($N$6=15,SUM($Y$23:$Y$37),IF($N$6=16,SUM($Y$23:$Y$38),IF($N$6=17,SUM($Y$23:$Y$39),IF($N$6=18,SUM($Y$23:$Y$40),IF($N$6=19,SUM($Y$23:$Y$41),IF($N$6=20,SUM($Y$23:$Y$42))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$6=21,SUM($Y$23:$Y$43),IF($N$6=22,SUM($Y$23:$Y$44),IF($N$6=23,SUM($Y$23:$Y$45),IF($N$6=24,SUM($Y$23:$Y$46)))))","v":43282.200000887271},{"$f":"SUM(Y53:AB53)","v":43282.200000887271}]
[null,1,31,1,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837,null,null,3992.056333271667,17,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,2,1,1,-3.7000000480000002,null,10.5199999808,9.4800000192000002,9.4800000192000002,null,null,10.516439484485003,9.4835605155149967,9.4835605155149967,null,null,1357786.0854151072,963.67892989875907,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,{"$f":"AC53-AC51","v":43282.200000887271}]
[null,2,2,1,-2.4000000950000002,null,11.039999962,8.9600000380000004,8.9600000380000004,null,null,11.036634767163179,8.9633652328368214,8.9633652328368214]
[null,2,3,1,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,4,1,-4.5999999049999998,null,10.160000038,9.8399999620000003,9.8399999620000003,null,null,10.156304332985936,9.8436956670140638,9.8436956670140638,null,null,{"$f":"Q51/7","v":4.9176201313295669E-5},{"$f":"R51/6","v":-4.6251246804007639E-3},{"$f":"S51/5","v":0.16194424583910755},{"$f":"T51/4","v":-2.4869638818013837},{"$f":"U51/3","v":14.56076375033758},{"$f":"V51/2","v":-23.646417057020198},{"$f":"W51","v":2065.2726401519649}]
[null,2,5,1,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,6,1,-10.399999619999999,null,7.8400001519999982,12.159999848000002,12.159999848000002,null,null,7.8354331019407724,12.164566898059228,12.164566898059228]
[null,2,7,1,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194,null,null,{"$f":"((Q58*N6^7)+(R58*N6^6)+(S58*N6^5)+(T58*N6^4)+(U58*N6^3)+(V58*N6^2)+(W58*N6))-((Q58*N4^7)+(R58*N4^6)+(S58*N4^5)+(T58*N4^4)+(U58*N4^3)+(V58*N4^2)+(W58*N4))","v":43290.566223979229},null,"Integrering"]
[null,2,8,1,-3.2000000480000002,null,10.719999980800001,9.2800000191999992,9.2800000191999992,null,null,10.716514600440863,9.2834853995591367,9.2834853995591367]
[null,2,9,1,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,2,10,1,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,11,1,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,2,12,1,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005,null,null,"Opvarmning","efter"]
[null,2,13,1,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,2,14,1,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449,null,null,"X","X^2","X^3","X^4","X^5","X^6","Gradtimer",null,"Beregnet"]
[null,2,15,1,-5.4000000950000002,null,9.8399999620000003,10.160000038,10.160000038,null,null,9.8361840714280149,10.163815928571985,10.163815928571985,null,null,1,{"$f":"Q69^2","v":1},{"$f":"Q69^3","v":1},{"$f":"Q69^4","v":1},{"$f":"Q69^5","v":1},{"$f":"Q69^6","v":1},{"$f":"$O$388","v":2054.4113072695327},null,{"$f":"($Q$97*Q69^6)+($R$97*Q69^5)+($S$97*Q69^4)+($T$97*Q69^3)+($U$97*Q69^2)+($V$97*Q69)+$W$97","v":2053.2674326799593}]
[null,2,16,1,-8.8999996190000008,null,8.4400001523999979,11.559999847600002,11.559999847600002,null,null,8.4356584502085017,11.564341549791498,11.564341549791498,null,null,2,{"$f":"Q70^2","v":4},{"$f":"Q70^3","v":8},{"$f":"Q70^4","v":16},{"$f":"Q70^5","v":32},{"$f":"Q70^6","v":64},{"$f":"$O$753","v":2081.8616110764865},null,{"$f":"($Q$97*Q70^6)+($R$97*Q70^5)+($S$97*Q70^4)+($T$97*Q70^3)+($U$97*Q70^2)+($V$97*Q70)+$W$97","v":2078.7032651783952}]
[null,2,17,1,-11.100000380000001,null,7.5599998480000004,12.440000152,12.440000152,null,null,7.5553276354883927,12.444672364511607,12.444672364511607,null,null,3,9,27,81,243,729,{"$f":"$O$1118","v":2100.5486254008388},null,2107.8289544849781]
[null,2,18,1,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948,null,null,4,16,64,256,1024,4096,{"$f":"$O$1483","v":2114.8339906765946},null,2119.4327758914965]
[null,2,19,1,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148,null,null,5,25,125,625,3125,15625,{"$f":"$O$1848","v":2099.9884153813573},null,2102.9066501552875]
[null,2,20,1,-5.0999999049999998,null,9.9600000380000004,10.039999962,10.039999962,null,null,9.9562292170300779,10.043770782969922,10.043770782969922,null,null,6,36,216,1296,7776,46656,{"$f":"$O$2213","v":2069.3369056238498},null,2055.7825970096469]
[null,2,21,1,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868,null,null,7,49,343,2401,16807,117649,{"$f":"$O$2578","v":1990.5873427097661},null,1981.5171298155742]
[null,2,22,1,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903,null,null,8,64,512,4096,32768,262144,{"$f":"$O$2943","v":1890.1896525193613},null,1887.5235913548552]
[null,2,23,1,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171,null,null,9,81,729,6561,59049,531441,{"$f":"$O$3308","v":1776.1868488736641},null,1783.452430764479]
[null,2,24,1,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697,null,null,10,100,1000,10000,100000,1000000,{"$f":"$O$3673","v":1667.0258670147971},null,1679.7194216123999]
[null,2,25,1,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143,null,null,11,121,1331,14641,161051,1771561,{"$f":"$O$4038","v":1577.5522793587518},null,1586.28182111462]
[null,2,26,1,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727,null,null,12,144,1728,20736,248832,2985984,{"$f":"$O$4403","v":1510.2870206037605},null,1511.6624704936239]
[null,2,27,1,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011,null,null,13,169,2197,28561,371293,4826809,{"$f":"$O$4768","v":1471.7525548124809},null,1462.2218364781497]
[null,2,28,1,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892,null,null,14,196,2744,38416,537824,7529536,{"$f":"$O$5134","v":1452.2252213910792},null,1441.6779939442752]
[null,3,1,1,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927,null,null,15,225,3375,50625,759375,11390625,{"$f":"$O$5498","v":1454.8261993164772},null,1450.8745496978788]
[null,3,2,1,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916,null,null,16,256,4096,65536,1048576,16777216,{"$f":"$O$5863","v":1485.8378399801286},null,1487.7965073983828]
[null,3,3,1,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752,null,null,17,289,4913,83521,1419857,24137569,{"$f":"$O$6228","v":1544.5398786155533},null,1547.8340736239179]
[null,3,4,1,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005,null,null,18,324,5832,104976,1889568,34012224,{"$f":"$O$6593","v":1622.8492835839586},null,1624.2944050776973]
[null,3,5,1,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552,null,null,19,361,6859,130321,2476099,47045881,{"$f":"$O$6959","v":1705.9604836387741},null,1709.1612969359085]
[null,3,6,1,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148,null,null,20,400,8000,160000,3200000,64000000,{"$f":"$O$7323","v":1789.5918807243222},null,1794.1028123366812]
[null,3,7,1,4.9000000950000002,null,{"$f":"E89+($C$6-E89)*$C$8/100","v":13.960000038},{"$f":"IF($C$4-G89>0,$C$4-G89,0)","v":6.0399999619999996},{"$f":"H89","v":6.0399999619999996},null,null,{"$f":"E89+($C$15-E89)*$C$17/100","v":13.957731536147286},{"$f":"IF($C$13-L89>0,$C$13-L89,0)","v":6.0422684638527144},{"$f":"M89","v":6.0422684638527144},null,null,21,441,9261,194481,4084101,85766121,{"$f":"$O$7688","v":1873.5434005149084},null,1871.7268530107442]
[null,3,8,1,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758,null,null,22,484,10648,234256,5153632,113379904,{"$f":"$O$8053","v":1940.4085032499336},null,1937.0846710530086]
[null,3,9,1,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868,null,null,23,529,12167,279841,6436343,148035889,{"$f":"$O$8418","v":1993.2683503180103},null,1989.4223218358825]
[null,3,10,1,-1.7999999520000001,null,11.280000019199999,8.7199999808000008,8.7199999808000008,null,null,11.276724963531695,8.7232750364683049,8.7232750364683049,null,null,24,576,13824,331776,7962624,191102976,{"$f":"$O$8783","v":2030.8424573571008},null,2034.1800580636063]
[null,3,11,1,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,12,1,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(W69:W92)","v":43298.455920011489},null,{"$f":"SUM(Y69:Y92)","v":43298.455920011453}]
[null,3,13,1,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,3,14,1,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,3,15,1,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102,null,null,{"$f":"LINEST(W69:W92,Q69:V92,TRUE,TRUE)","v":3.4436269630092688E-4},-2.7761170702245153E-2,0.81002534411610405,-9.951591740589091,43.698697436321048,-47.310596346242541,2066.0483147943596,null,{"$f":"IF($N$13=0,0,IF($N$13=1,$Y$69,IF($N$13=2,SUM($Y$69:$Y$70),IF($N$13=3,SUM($Y$69:$Y$71),IF($N$13=4,SUM($Y$69:$Y$72),IF($N$13=5,SUM($Y$69:$Y$73),IF($N$13=6,SUM($Y$69:$Y$74))))))))","v":12517.921675399764},{"$f":"IF($N$13=7,SUM($Y$69:$Y$75),IF($N$13=8,SUM($Y$69:$Y$76),IF($N$13=9,SUM($Y$69:$Y$77),IF($N$13=10,SUM($Y$69:$Y$78),IF($N$13=11,SUM($Y$69:$Y$79),IF($N$13=12,SUM($Y$69:$Y$80),IF($N$13=13,SUM($Y$69:$Y$81))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$13=14,SUM($Y$69:$Y$82),IF($N$13=15,SUM($Y$69:$Y$83),IF($N$13=16,SUM($Y$69:$Y$84),IF($N$13=17,SUM($Y$69:$Y$85),IF($N$13=18,SUM($Y$69:$Y$86),IF($N$13=19,SUM($Y$69:$Y$87),IF($N$13=20,SUM($Y$69:$Y$88))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$13=21,SUM($Y$69:$Y$89),IF($N$13=22,SUM($Y$69:$Y$90),IF($N$13=23,SUM($Y$69:$Y$91),IF($N$13=24,SUM($Y$69:$Y$92)))))","v":false},{"$f":"SUM(Y97:AB97)","v":12517.921675399764}]
[null,3,16,1,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182,null,null,2.9057126907723157E-5,2.1858581764003684E-3,6.3397497124766403E-2,0.8887857044648696,6.161353262490028,19.105730440095115,19.346359051822215]
[null,3,17,1,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389,null,null,0.99929076055416055,7.5319044637775532,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$f":"IF($N$15=0,0,IF($N$15=1,$Y$69,IF($N$15=2,SUM($Y$69:$Y$70),IF($N$15=3,SUM($Y$69:$Y$71),IF($N$15=4,SUM($Y$69:$Y$72),IF($N$15=5,SUM($Y$69:$Y$73),IF($N$15=6,SUM($Y$69:$Y$74))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$15=7,SUM($Y$69:$Y$75),IF($N$15=8,SUM($Y$69:$Y$76),IF($N$15=9,SUM($Y$69:$Y$77),IF($N$15=10,SUM($Y$69:$Y$78),IF($N$15=11,SUM($Y$69:$Y$79),IF($N$15=12,SUM($Y$69:$Y$80),IF($N$15=13,SUM($Y$69:$Y$81))))))))","v":false},{"$f":"IF($N$15=14,SUM($Y$69:$Y$82),IF($N$15=15,SUM($Y$69:$Y$83),IF($N$15=16,SUM($Y$69:$Y$84),IF($N$15=17,SUM($Y$69:$Y$85),IF($N$15=18,SUM($Y$69:$Y$86),IF($N$15=19,SUM($Y$69:$Y$87),IF($N$15=20,SUM($Y$69:$Y$88))))))))","v":31962.77790677562},{"$f":"IF($N$15=21,SUM($Y$69:$Y$89),IF($N$15=22,SUM($Y$69:$Y$90),IF($N$15=23,SUM($Y$69:$Y$91),IF($N$15=24,SUM($Y$69:$Y$92)))))","v":false},{"$f":"SUM(Y99:AB99)","v":31962.77790677562}]
[null,3,18,1,-8.1999998089999995,null,8.7200000763999999,11.2799999236,11.2799999236,null,null,8.7157635365181623,11.284236463481838,11.284236463481838,null,null,3992.0563332719389,17,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,3,19,1,-7.6999998090000004,null,8.9200000763999974,11.079999923600003,11.079999923600003,null,null,8.9158386524740223,11.084161347525978,11.084161347525978,null,null,1358806.1909412453,964.40294247502788,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,{"$f":"AC99-AC97","v":19444.856231375856}]
[null,3,20,1,-4.8000001909999996,null,10.079999923599999,9.9200000764000009,9.9200000764000009,null,null,10.076274172160627,9.9237258278393732,9.9237258278393732]
[null,3,21,1,-6.4000000950000002,null,9.4399999619999981,10.560000038000002,10.560000038000002,null,null,9.4360338395162948,10.563966160483705,10.563966160483705]
[null,3,22,1,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584]
[null,3,23,1,-5.3000001909999996,null,9.8799999235999998,10.1200000764,10.1200000764,null,null,9.876199056204765,10.123800943795235,10.123800943795235]
[null,3,24,1,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,3,25,1,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,26,1,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,3,27,1,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,3,28,1,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,29,1,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,3,30,1,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,3,31,1,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,1,1,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,4,2,1,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,4,3,1,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,4,4,1,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,4,5,1,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,6,1,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,4,7,1,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,4,8,1,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,4,9,1,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,4,10,1,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,4,11,1,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,4,12,1,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,13,1,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,4,14,1,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,4,15,1,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,4,16,1,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,4,17,1,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,4,18,1,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,4,19,1,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,4,20,1,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,4,21,1,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,4,22,1,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,4,23,1,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,4,24,1,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,25,1,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,4,26,1,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,4,27,1,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,4,28,1,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,4,29,1,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,4,30,1,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,5,1,1,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,5,2,1,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,5,3,1,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,5,4,1,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,5,5,1,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,5,6,1,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,5,7,1,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,5,8,1,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,5,9,1,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,5,10,1,3.5999999049999998,null,{"$f":"E153+($C$6-E153)*$C$8/100","v":13.439999961999998},{"$f":"IF($C$4-G153>0,$C$4-G153,0)","v":6.5600000380000019},{"$f":"H153","v":6.5600000380000019},null,null,{"$f":"E153+($C$15-E153)*$C$17/100","v":13.437536158633506},{"$f":"IF($C$13-L153>0,$C$13-L153,0)","v":6.562463841366494},{"$f":"M153","v":6.562463841366494}]
[null,5,11,1,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,12,1,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,5,13,1,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,5,14,1,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,5,15,1,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,5,16,1,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,5,17,1,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,5,18,1,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,5,19,1,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,5,20,1,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,5,21,1,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,5,22,1,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,5,23,1,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,5,24,1,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,5,25,1,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,5,26,1,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,5,27,1,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,5,28,1,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,5,29,1,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,5,30,1,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,5,31,1,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,6,1,1,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,6,2,1,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,6,3,1,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,6,4,1,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,6,5,1,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,6,1,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,6,7,1,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,6,8,1,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,9,1,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,6,10,1,16.5,null,18.600000000000001,1.3999999999999986,1.3999999999999986,null,null,18.599474188308978,1.400525811691022,1.400525811691022]
[null,6,11,1,16.5,null,18.600000000000001,1.3999999999999986,1.3999999999999986,null,null,18.599474188308978,1.400525811691022,1.400525811691022]
[null,6,12,1,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,6,13,1,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,6,14,1,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,6,15,1,16.399999619999999,null,18.559999848,1.4400001519999996,1.4400001519999996,null,null,18.559459013060717,1.4405409869392827,1.4405409869392827]
[null,6,16,1,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,6,17,1,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,6,18,1,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,6,19,1,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,6,20,1,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,21,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,6,22,1,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,6,23,1,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,6,24,1,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,6,25,1,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,26,1,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,6,27,1,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,6,28,1,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,6,29,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,6,30,1,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,7,1,1,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,7,2,1,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,7,3,1,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,7,4,1,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,5,1,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,7,6,1,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,7,7,1,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,7,8,1,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,7,9,1,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,7,10,1,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,7,11,1,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,7,12,1,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,7,13,1,16.700000760000002,null,{"$f":"E217+($C$6-E217)*$C$8/100","v":18.680000304},{"$f":"IF($C$4-G217>0,$C$4-G217,0)","v":1.319999696},{"$f":"H217","v":1.319999696},null,null,{"$f":"E217+($C$15-E217)*$C$17/100","v":18.679504538805499},{"$f":"IF($C$13-L217>0,$C$13-L217,0)","v":1.3204954611945006},{"$f":"M217","v":1.3204954611945006}]
[null,7,14,1,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,7,15,1,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,7,16,1,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,7,17,1,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,7,18,1,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,7,19,1,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,20,1,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,7,21,1,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,7,22,1,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,7,23,1,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,7,24,1,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,25,1,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,26,1,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,27,1,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,7,28,1,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,7,29,1,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,7,30,1,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,7,31,1,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,1,1,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,8,2,1,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,8,3,1,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,8,4,1,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,8,5,1,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,8,6,1,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,8,7,1,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,8,8,1,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,8,9,1,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,8,10,1,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,8,11,1,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,8,12,1,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,8,13,1,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,8,14,1,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,8,15,1,15.100000380000001,null,18.040000152000001,1.9599998479999989,1.9599998479999989,null,null,18.039264015689657,1.9607359843103431,1.9607359843103431]
[null,8,16,1,19.399999619999999,null,19.759999848,0.24000015200000036,0.24000015200000036,null,null,19.759909708795877,0.24009029120412251,0.24009029120412251]
[null,8,17,1,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,8,18,1,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,8,19,1,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,8,20,1,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,8,21,1,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,8,22,1,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,8,23,1,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,8,24,1,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,8,25,1,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,26,1,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,8,27,1,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,8,28,1,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,8,29,1,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,8,30,1,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,8,31,1,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,9,1,1,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,9,2,1,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,3,1,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,9,4,1,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,9,5,1,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,9,6,1,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,9,7,1,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,9,8,1,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,9,9,1,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,9,10,1,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,9,11,1,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,12,1,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,13,1,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,9,14,1,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,9,15,1,11.30000019,null,{"$f":"E281+($C$6-E281)*$C$8/100","v":16.520000075999999},{"$f":"IF($C$4-G281>0,$C$4-G281,0)","v":3.4799999240000012},{"$f":"H281","v":3.4799999240000012},null,null,{"$f":"E281+($C$15-E281)*$C$17/100","v":16.518693058396572},{"$f":"IF($C$13-L281>0,$C$13-L281,0)","v":3.4813069416034281},{"$f":"M281","v":3.4813069416034281}]
[null,9,16,1,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,17,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,18,1,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,9,19,1,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,9,20,1,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,9,21,1,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,9,22,1,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,9,23,1,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,24,1,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,9,25,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,26,1,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,9,27,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,28,1,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,9,29,1,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,9,30,1,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,10,1,1,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,10,2,1,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,10,3,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,4,1,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,10,5,1,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,10,6,1,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,10,7,1,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,8,1,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,9,1,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,10,10,1,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,10,11,1,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,12,1,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,10,13,1,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,10,14,1,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,15,1,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,10,16,1,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,10,17,1,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,10,18,1,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,10,19,1,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,10,20,1,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,21,1,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,10,22,1,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,10,23,1,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,10,24,1,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,25,1,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,10,26,1,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,10,27,1,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,10,28,1,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,10,29,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,30,1,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,10,31,1,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,11,1,1,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,11,2,1,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,11,3,1,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,11,4,1,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,5,1,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,11,6,1,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,11,7,1,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,11,8,1,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,11,9,1,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,11,10,1,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,11,11,1,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,12,1,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,11,13,1,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,11,14,1,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,11,15,1,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,11,16,1,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,17,1,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,11,18,1,-0.5,null,{"$f":"E345+($C$6-E345)*$C$8/100","v":11.8},{"$f":"IF($C$4-G345>0,$C$4-G345,0)","v":8.1999999999999993},{"$f":"H345","v":8.1999999999999993},null,null,{"$f":"E345+($C$15-E345)*$C$17/100","v":11.796920245809723},{"$f":"IF($C$13-L345>0,$C$13-L345,0)","v":8.2030797541902771},{"$f":"M345","v":8.2030797541902771}]
[null,11,19,1,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,11,20,1,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,11,21,1,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,22,1,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,23,1,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,11,24,1,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,25,1,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,11,26,1,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,11,27,1,-2.5,null,11,9,9,null,null,10.996619781986281,9.003380218013719,9.003380218013719]
[null,11,28,1,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,11,29,1,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,11,30,1,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,12,1,1,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,12,2,1,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,12,3,1,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,4,1,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,12,5,1,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,12,6,1,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,12,7,1,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,12,8,1,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,12,9,1,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,12,10,1,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,12,11,1,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,12,12,1,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,12,13,1,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,12,14,1,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,15,1,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,12,16,1,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,12,17,1,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,12,18,1,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,12,19,1,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,12,20,1,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,12,21,1,-15,null,6,14,14,null,null,5.9947418830897696,14.00525811691023,14.00525811691023]
[null,12,22,1,-4.1999998090000004,null,10.3200000764,9.6799999236000005,9.6799999236000005,null,null,10.316364464165048,9.6836355358349522,9.6836355358349522]
[null,12,23,1,-5.9000000950000002,null,9.639999962000001,10.360000037999999,10.360000037999999,null,null,9.6361089554721566,10.363891044527843,10.363891044527843]
[null,12,24,1,-7,null,9.1999999999999993,10.8,10.8,null,null,9.1959437383835336,10.804056261616466,10.804056261616466]
[null,12,25,1,-11.30000019,null,7.4799999239999995,12.520000076000001,12.520000076000001,null,null,7.4752976651345886,12.524702334865411,12.524702334865411]
[null,12,26,1,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,12,27,1,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,12,28,1,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,12,29,1,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,12,30,1,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,31,1,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,{"$f":"SUM(I24:I388)","v":2053.6400016109583},null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571,{"$f":"SUM(N24:N388)","v":2054.4113072695327}]
[null,1,1,2,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,1,2,2,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,1,3,2,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,1,4,2,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,1,5,2,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,6,2,-9,null,8.3999999999999986,11.600000000000001,11.600000000000001,null,null,8.3956432745600935,11.604356725439906,11.604356725439906]
[null,1,7,2,-12.100000380000001,null,7.1599998479999982,12.840000152000002,12.840000152000002,null,null,7.1551774035766691,12.844822596423331,12.844822596423331]
[null,1,8,2,-18.299999239999998,null,4.680000304,15.319999696,15.319999696,null,null,4.6742464218952691,15.325753578104731,15.325753578104731]
[null,1,9,2,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,10,2,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,11,2,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,1,12,2,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,1,13,2,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,14,2,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,1,15,2,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,16,2,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,1,17,2,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,1,18,2,-4.0999999049999998,null,10.360000037999999,9.639999962000001,9.639999962000001,null,null,10.356379448941798,9.643620551058202,9.643620551058202]
[null,1,19,2,-5.3000001909999996,null,9.8799999235999998,10.1200000764,10.1200000764,null,null,9.876199056204765,10.123800943795235,10.123800943795235]
[null,1,20,2,-2.4000000950000002,null,11.039999962,8.9600000380000004,8.9600000380000004,null,null,11.036634767163179,8.9633652328368214,8.9633652328368214]
[null,1,21,2,-9,null,{"$f":"E409+($C$6-E409)*$C$8/100","v":8.3999999999999986},{"$f":"IF($C$4-G409>0,$C$4-G409,0)","v":11.600000000000001},{"$f":"H409","v":11.600000000000001},null,null,{"$f":"E409+($C$15-E409)*$C$17/100","v":8.3956432745600935},{"$f":"IF($C$13-L409>0,$C$13-L409,0)","v":11.604356725439906},{"$f":"M409","v":11.604356725439906}]
[null,1,22,2,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,1,23,2,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,1,24,2,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,1,25,2,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,1,26,2,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,1,27,2,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,1,28,2,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,1,29,2,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,1,30,2,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,1,31,2,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,2,1,2,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,2,2,2,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,2,3,2,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,4,2,-3.7000000480000002,null,10.5199999808,9.4800000192000002,9.4800000192000002,null,null,10.516439484485003,9.4835605155149967,9.4835605155149967]
[null,2,5,2,-2.9000000950000002,null,10.839999962,9.1600000379999997,9.1600000379999997,null,null,10.83655965120732,9.1634403487926797,9.1634403487926797]
[null,2,6,2,-10.30000019,null,7.879999923999998,12.120000076000002,12.120000076000002,null,null,7.8754478970463122,12.124552102953688,12.124552102953688]
[null,2,7,2,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,2,8,2,-3.2000000480000002,null,10.719999980800001,9.2800000191999992,9.2800000191999992,null,null,10.716514600440863,9.2834853995591367,9.2834853995591367]
[null,2,9,2,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,10,2,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,2,11,2,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,2,12,2,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,2,13,2,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,2,14,2,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,2,15,2,-5.1999998090000004,null,9.9200000764000009,10.079999923599999,10.079999923599999,null,null,9.9162142322533278,10.083785767746672,10.083785767746672]
[null,2,16,2,-9.1000003809999992,null,8.3599998476000028,11.640000152399997,11.640000152399997,null,null,8.3556280989116853,11.644371901088315,11.644371901088315]
[null,2,17,2,-12.69999981,null,6.9200000760000027,13.079999923999997,13.079999923999997,null,null,6.915087492515271,13.084912507484729,13.084912507484729]
[null,2,18,2,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,19,2,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,20,2,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,2,21,2,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,2,22,2,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,2,23,2,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,2,24,2,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,2,25,2,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,2,26,2,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,2,27,2,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,2,28,2,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,3,1,2,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,3,2,2,-1.7999999520000001,null,11.280000019199999,8.7199999808000008,8.7199999808000008,null,null,11.276724963531695,8.7232750364683049,8.7232750364683049]
[null,3,3,2,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,3,4,2,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,3,5,2,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,3,6,2,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,3,7,2,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,3,8,2,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,3,9,2,-3.2000000480000002,null,10.719999980800001,9.2800000191999992,9.2800000191999992,null,null,10.716514600440863,9.2834853995591367,9.2834853995591367]
[null,3,10,2,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,3,11,2,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,3,12,2,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,3,13,2,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,3,14,2,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,3,15,2,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,3,16,2,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,3,17,2,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584]
[null,3,18,2,-10.899999619999999,null,7.6400001519999989,12.359999848000001,12.359999848000001,null,null,7.6353579859849141,12.364642014015086,12.364642014015086]
[null,3,19,2,-10.19999981,null,7.9200000760000027,12.079999923999997,12.079999923999997,null,null,7.9154630722945729,12.084536927705427,12.084536927705427]
[null,3,20,2,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,3,21,2,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,3,22,2,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,3,23,2,-6.6999998090000004,null,9.3200000763999995,10.6799999236,10.6799999236,null,null,9.3159888843857459,10.684011115614254,10.684011115614254]
[null,3,24,2,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,3,25,2,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,3,26,2,2.2999999519999998,null,{"$f":"E473+($C$6-E473)*$C$8/100","v":12.9199999808},{"$f":"IF($C$4-G473>0,$C$4-G473,0)","v":7.0800000191999999},{"$f":"H473","v":7.0800000191999999},null,null,{"$f":"E473+($C$15-E473)*$C$17/100","v":12.917340875955329},{"$f":"IF($C$13-L473>0,$C$13-L473,0)","v":7.082659124044671},{"$f":"M473","v":7.082659124044671}]
[null,3,27,2,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,3,28,2,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,3,29,2,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,3,30,2,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,31,2,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,4,1,2,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,4,2,2,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,4,3,2,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,4,4,2,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,4,5,2,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,4,6,2,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,4,7,2,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,4,8,2,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,4,9,2,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,4,10,2,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,4,11,2,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,4,12,2,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,4,13,2,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,4,14,2,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,4,15,2,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,4,16,2,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,17,2,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,4,18,2,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,19,2,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,4,20,2,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,4,21,2,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,22,2,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,4,23,2,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,4,24,2,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,25,2,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,4,26,2,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,27,2,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,4,28,2,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,4,29,2,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,4,30,2,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,5,1,2,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,5,2,2,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,5,3,2,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,5,4,2,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,5,5,2,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,5,6,2,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,5,7,2,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,5,8,2,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,5,9,2,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,5,10,2,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,5,11,2,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,5,12,2,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,5,13,2,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,5,14,2,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,5,15,2,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,5,16,2,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,5,17,2,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,5,18,2,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,5,19,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,5,20,2,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,5,21,2,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,5,22,2,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,5,23,2,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,5,24,2,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,5,25,2,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,5,26,2,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,5,27,2,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,5,28,2,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,5,29,2,2,null,{"$f":"E537+($C$6-E537)*$C$8/100","v":12.8},{"$f":"IF($C$4-G537>0,$C$4-G537,0)","v":7.1999999999999993},{"$f":"H537","v":7.1999999999999993},null,null,{"$f":"E537+($C$15-E537)*$C$17/100","v":12.797295825589025},{"$f":"IF($C$13-L537>0,$C$13-L537,0)","v":7.2027041744109752},{"$f":"M537","v":7.2027041744109752}]
[null,5,30,2,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,5,31,2,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,6,1,2,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,6,2,2,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,6,3,2,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,6,4,2,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,6,5,2,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,6,6,2,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,6,7,2,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,6,8,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,9,2,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,6,10,2,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,11,2,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,6,12,2,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,6,13,2,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,6,14,2,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,6,15,2,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,6,16,2,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,6,17,2,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,6,18,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,19,2,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,6,20,2,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,6,21,2,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,6,22,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,6,23,2,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,6,24,2,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,6,25,2,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,6,26,2,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,6,27,2,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,6,28,2,7.9000000950000002,null,15.160000038,4.8399999620000003,4.8399999620000003,null,null,15.158182231882449,4.8418177681175507,4.8418177681175507]
[null,6,29,2,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,6,30,2,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,7,1,2,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,7,2,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,7,3,2,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,7,4,2,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,7,5,2,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,7,6,2,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,7,2,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,7,8,2,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,7,9,2,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,7,10,2,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,7,11,2,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,7,12,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,13,2,16.399999619999999,null,18.559999848,1.4400001519999996,1.4400001519999996,null,null,18.559459013060717,1.4405409869392827,1.4405409869392827]
[null,7,14,2,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,7,15,2,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,7,16,2,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,7,17,2,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,7,18,2,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,7,19,2,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,7,20,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,21,2,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,7,22,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,7,23,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,24,2,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,7,25,2,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,7,26,2,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,7,27,2,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,7,28,2,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,7,29,2,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,7,30,2,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,7,31,2,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,1,2,17.799999239999998,null,{"$f":"E601+($C$6-E601)*$C$8/100","v":19.119999696000001},{"$f":"IF($C$4-G601>0,$C$4-G601,0)","v":0.88000030399999929},{"$f":"H601","v":0.88000030399999929},null,null,{"$f":"E601+($C$15-E601)*$C$17/100","v":19.119669185680038},{"$f":"IF($C$13-L601>0,$C$13-L601,0)","v":0.88033081431996152},{"$f":"M601","v":0.88033081431996152}]
[null,8,2,2,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,8,3,2,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,8,4,2,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,8,5,2,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,6,2,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,7,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,8,2,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,8,9,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,10,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,11,2,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,8,12,2,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,8,13,2,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,14,2,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,8,15,2,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,8,16,2,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,8,17,2,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,8,18,2,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,8,19,2,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,20,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,8,21,2,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,8,22,2,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,23,2,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,24,2,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,8,25,2,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,8,26,2,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,27,2,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,8,28,2,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,8,29,2,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,8,30,2,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,8,31,2,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,9,1,2,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,9,2,2,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,3,2,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,9,4,2,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,5,2,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,9,6,2,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,9,7,2,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,9,8,2,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,9,9,2,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,9,10,2,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,11,2,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,12,2,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,13,2,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,9,14,2,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,9,15,2,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,9,16,2,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,9,17,2,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,9,18,2,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,9,19,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,20,2,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,9,21,2,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,9,22,2,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,9,23,2,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,9,24,2,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,9,25,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,26,2,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,9,27,2,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,9,28,2,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,9,29,2,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,9,30,2,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,10,1,2,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,10,2,2,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,10,3,2,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,10,4,2,6.0999999049999998,null,{"$f":"E665+($C$6-E665)*$C$8/100","v":14.439999961999998},{"$f":"IF($C$4-G665>0,$C$4-G665,0)","v":5.5600000380000019},{"$f":"H665","v":5.5600000380000019},null,null,{"$f":"E665+($C$15-E665)*$C$17/100","v":14.437911738412808},{"$f":"IF($C$13-L665>0,$C$13-L665,0)","v":5.5620882615871921},{"$f":"M665","v":5.5620882615871921}]
[null,10,5,2,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,10,6,2,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,10,7,2,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,10,8,2,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,10,9,2,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,10,10,2,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,10,11,2,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,10,12,2,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,10,13,2,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,10,14,2,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,15,2,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,10,16,2,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,10,17,2,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,10,18,2,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,10,19,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,20,2,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,10,21,2,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,10,22,2,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,10,23,2,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,24,2,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,25,2,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,10,26,2,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,10,27,2,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,28,2,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,10,29,2,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,10,30,2,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,10,31,2,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,11,1,2,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,11,2,2,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,11,3,2,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,11,4,2,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,5,2,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,6,2,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,11,7,2,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,11,8,2,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,11,9,2,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,11,10,2,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,11,11,2,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,11,12,2,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,11,13,2,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,11,14,2,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,11,15,2,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,11,16,2,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,11,17,2,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,11,18,2,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,11,19,2,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,11,20,2,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,11,21,2,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,11,22,2,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,11,23,2,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,11,24,2,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,11,25,2,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,11,26,2,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,11,27,2,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,11,28,2,-2.4000000950000002,null,11.039999962,8.9600000380000004,8.9600000380000004,null,null,11.036634767163179,8.9633652328368214,8.9633652328368214]
[null,11,29,2,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,11,30,2,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,1,2,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,12,2,2,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,12,3,2,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,12,4,2,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,12,5,2,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,12,6,2,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,12,7,2,1,null,{"$f":"E729+($C$6-E729)*$C$8/100","v":12.4},{"$f":"IF($C$4-G729>0,$C$4-G729,0)","v":7.6},{"$f":"H729","v":7.6},null,null,{"$f":"E729+($C$15-E729)*$C$17/100","v":12.397145593677303},{"$f":"IF($C$13-L729>0,$C$13-L729,0)","v":7.602854406322697},{"$f":"M729","v":7.602854406322697}]
[null,12,8,2,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,12,9,2,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,12,10,2,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,12,11,2,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,12,12,2,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,12,13,2,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,12,14,2,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,15,2,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,12,16,2,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,17,2,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,12,18,2,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,19,2,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,12,20,2,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,12,21,2,-12.5,null,7,13,13,null,null,6.9951174628690715,13.004882537130928,13.004882537130928]
[null,12,22,2,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,12,23,2,-5.6999998090000004,null,9.7200000763999981,10.279999923600002,10.279999923600002,null,null,9.7161391162974695,10.28386088370253,10.28386088370253]
[null,12,24,2,-8,null,8.8000000000000007,11.2,11.2,null,null,8.7957935064718136,11.204206493528186,11.204206493528186]
[null,12,25,2,-10,null,8,12,12,null,null,7.9954930426483735,12.004506957351627,12.004506957351627]
[null,12,26,2,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,27,2,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,12,28,2,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,12,29,2,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,12,30,2,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,12,31,2,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,{"$f":"SUM(I389:I753)","v":2081.0799995095595},null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137,{"$f":"SUM(N389:N753)","v":2081.8616110764865}]
[null,1,1,3,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,1,2,3,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,1,3,3,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,1,4,3,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,1,5,3,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,6,3,-11,null,7.6000000000000014,12.399999999999999,12.399999999999999,null,null,7.5953428107366534,12.404657189263347,12.404657189263347]
[null,1,7,3,-11,null,7.6000000000000014,12.399999999999999,12.399999999999999,null,null,7.5953428107366534,12.404657189263347,12.404657189263347]
[null,1,8,3,-17.899999619999999,null,4.8400001520000018,15.159999847999998,15.159999847999998,null,null,4.8343063626028702,15.16569363739713,15.16569363739713]
[null,1,9,3,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,10,3,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,1,11,3,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,12,3,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,1,13,3,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,1,14,3,-4.4000000950000002,null,10.239999961999999,9.7600000380000012,9.7600000380000012,null,null,10.236334303339738,9.7636656966602615,9.7636656966602615]
[null,1,15,3,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,16,3,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,1,17,3,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,1,18,3,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,1,19,3,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,1,20,3,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584]
[null,1,21,3,-8.8000001910000005,null,8.479999923600003,11.520000076399997,11.520000076399997,null,null,8.4756732445137448,11.524326755486255,11.524326755486255]
[null,1,22,3,-2.9000000950000002,null,10.839999962,9.1600000379999997,9.1600000379999997,null,null,10.83655965120732,9.1634403487926797,9.1634403487926797]
[null,1,23,3,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,1,24,3,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,1,25,3,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,1,26,3,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,1,27,3,-4.5,null,10.199999999999999,9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,null,10.196319318162837,9.8036806818371627,9.8036806818371627]
[null,1,28,3,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,1,29,3,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,1,30,3,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,1,31,3,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,2,1,3,-5.8000001909999996,null,9.6799999236000005,10.3200000764,10.3200000764,null,null,9.6761239402489068,10.323876059751093,10.323876059751093]
[null,2,2,3,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,3,3,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,2,4,3,-4.3000001909999996,null,10.279999923600002,9.7200000763999981,9.7200000763999981,null,null,10.276349288116485,9.7236507118835149,9.7236507118835149]
[null,2,5,3,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,6,3,-12.19999981,null,7.120000076000002,12.879999923999998,12.879999923999998,null,null,7.1151626084711328,12.884837391528867,12.884837391528867]
[null,2,7,3,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,2,8,3,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,2,9,3,-1.7000000479999999,null,{"$f":"E793+($C$6-E793)*$C$8/100","v":11.3199999808},{"$f":"IF($C$4-G793>0,$C$4-G793,0)","v":8.6800000191999995},{"$f":"H793","v":8.6800000191999995},null,null,{"$f":"E793+($C$15-E793)*$C$17/100","v":11.316739948308445},{"$f":"IF($C$13-L793>0,$C$13-L793,0)","v":8.6832600516915548},{"$f":"M793","v":8.6832600516915548}]
[null,2,10,3,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,2,11,3,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,2,12,3,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,13,3,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,2,14,3,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,2,15,3,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,2,16,3,-10.100000380000001,null,7.9599998479999989,12.040000152000001,12.040000152000001,null,null,7.9554778674001128,12.044522132599887,12.044522132599887]
[null,2,17,3,-12.399999619999999,null,7.0400001520000011,12.959999847999999,12.959999847999999,null,null,7.0351326381173322,12.964867361882668,12.964867361882668]
[null,2,18,3,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,2,19,3,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,20,3,-7.5999999049999998,null,8.9600000380000004,11.039999962,11.039999962,null,null,8.9558536372507724,11.044146362749228,11.044146362749228]
[null,2,21,3,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,2,22,3,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,2,23,3,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,2,24,3,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,2,25,3,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,2,26,3,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,2,27,3,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,2,28,3,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,3,1,3,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,3,2,3,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,3,3,3,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,3,4,3,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,3,5,3,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,3,6,3,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,3,7,3,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,3,8,3,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,3,9,3,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,3,10,3,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,3,11,3,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,3,12,3,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,3,13,3,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,3,14,3,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,3,15,3,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,3,16,3,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,3,17,3,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,3,18,3,-8,null,8.8000000000000007,11.2,11.2,null,null,8.7957935064718136,11.204206493528186,11.204206493528186]
[null,3,19,3,-11.600000380000001,null,7.3599998480000011,12.640000151999999,12.640000151999999,null,null,7.3552525195325309,12.644747480467469,12.644747480467469]
[null,3,20,3,-5.5,null,9.8000000000000007,10.199999999999999,10.199999999999999,null,null,9.7961690862511155,10.203830913748885,10.203830913748885]
[null,3,21,3,-6.5,null,9.4,10.6,10.6,null,null,9.3960188543393954,10.603981145660605,10.603981145660605]
[null,3,22,3,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,3,23,3,-7,null,9.1999999999999993,10.8,10.8,null,null,9.1959437383835336,10.804056261616466,10.804056261616466]
[null,3,24,3,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,3,25,3,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,26,3,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,3,27,3,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,3,28,3,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,3,29,3,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,3,30,3,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,31,3,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,4,1,3,-2.5,null,11,9,9,null,null,10.996619781986281,9.003380218013719,9.003380218013719]
[null,4,2,3,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,4,3,3,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,4,3,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,4,5,3,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,4,6,3,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,4,7,3,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,4,8,3,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,4,9,3,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,4,10,3,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,4,11,3,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,4,12,3,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,4,13,3,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,14,3,-1.2000000479999999,null,{"$f":"E857+($C$6-E857)*$C$8/100","v":11.5199999808},{"$f":"IF($C$4-G857>0,$C$4-G857,0)","v":8.4800000192000002},{"$f":"H857","v":8.4800000192000002},null,null,{"$f":"E857+($C$15-E857)*$C$17/100","v":11.516815064264305},{"$f":"IF($C$13-L857>0,$C$13-L857,0)","v":8.4831849357356948},{"$f":"M857","v":8.4831849357356948}]
[null,4,15,3,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,4,16,3,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,4,17,3,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,4,18,3,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,19,3,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,4,20,3,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,4,21,3,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,22,3,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,4,23,3,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,4,24,3,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,4,25,3,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,4,26,3,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,4,27,3,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,28,3,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,4,29,3,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,30,3,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,5,1,3,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,5,2,3,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,5,3,3,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,5,4,3,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,5,5,3,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,5,6,3,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,5,7,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,5,8,3,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,5,9,3,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,5,10,3,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,5,11,3,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,5,12,3,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,5,13,3,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,5,14,3,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,5,15,3,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,5,16,3,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,5,17,3,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,5,18,3,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,5,19,3,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,5,20,3,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,5,21,3,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,5,22,3,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,5,23,3,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,5,24,3,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,5,25,3,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,5,26,3,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,5,27,3,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,5,28,3,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,5,29,3,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,5,30,3,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,5,31,3,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,6,1,3,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,6,2,3,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,6,3,3,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,6,4,3,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,6,5,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,6,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,7,3,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,6,8,3,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,6,9,3,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,6,10,3,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,11,3,15.100000380000001,null,18.040000152000001,1.9599998479999989,1.9599998479999989,null,null,18.039264015689657,1.9607359843103431,1.9607359843103431]
[null,6,12,3,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,13,3,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,6,14,3,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,6,15,3,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,6,16,3,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,6,17,3,10.5,null,{"$f":"E921+($C$6-E921)*$C$8/100","v":16.2},{"$f":"IF($C$4-G921>0,$C$4-G921,0)","v":3.8000000000000007},{"$f":"H921","v":3.8000000000000007},null,null,{"$f":"E921+($C$15-E921)*$C$17/100","v":16.198572796838651},{"$f":"IF($C$13-L921>0,$C$13-L921,0)","v":3.8014272031613494},{"$f":"M921","v":3.8014272031613494}]
[null,6,18,3,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,6,19,3,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,6,20,3,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,6,21,3,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,6,22,3,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,6,23,3,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,6,24,3,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,6,25,3,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,6,26,3,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,6,27,3,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,6,28,3,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,6,29,3,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,6,30,3,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,7,1,3,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,7,2,3,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,7,3,3,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,7,4,3,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,7,5,3,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,7,6,3,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,7,3,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,8,3,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,7,9,3,16.100000380000001,null,18.440000152,1.5599998480000004,1.5599998480000004,null,null,18.439414247601377,1.5605857523986231,1.5605857523986231]
[null,7,10,3,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,11,3,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,7,12,3,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,7,13,3,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,7,14,3,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,15,3,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,7,16,3,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,7,17,3,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,7,18,3,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,7,19,3,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,7,20,3,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,7,21,3,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,7,22,3,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,7,23,3,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,7,24,3,17.899999619999999,null,19.159999847999998,0.84000015200000178,0.84000015200000178,null,null,19.159684360928299,0.84031563907170082,0.84031563907170082]
[null,7,25,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,26,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,27,3,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,7,28,3,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,7,29,3,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,7,30,3,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,7,31,3,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,8,1,3,18.399999619999999,null,19.359999848000001,0.64000015199999893,0.64000015199999893,null,null,19.359759476884157,0.64024052311584256,0.64024052311584256]
[null,8,2,3,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,8,3,3,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,8,4,3,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,8,5,3,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,8,6,3,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,7,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,8,3,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,9,3,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,8,10,3,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,8,11,3,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,8,12,3,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,8,13,3,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,14,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,15,3,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,8,16,3,18.600000380000001,null,19.440000152,0.55999984800000036,0.55999984800000036,null,null,19.439789827380679,0.56021017261932116,0.56021017261932116]
[null,8,17,3,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,18,3,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,8,19,3,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,8,20,3,9.1000003809999992,null,{"$f":"E985+($C$6-E985)*$C$8/100","v":15.640000152399999},{"$f":"IF($C$4-G985>0,$C$4-G985,0)","v":4.359999847600001},{"$f":"H985","v":4.359999847600001},null,null,{"$f":"E985+($C$15-E985)*$C$17/100","v":15.63836262461948},{"$f":"IF($C$13-L985>0,$C$13-L985,0)","v":4.3616373753805195},{"$f":"M985","v":4.3616373753805195}]
[null,8,21,3,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,8,22,3,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,8,23,3,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,8,24,3,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,25,3,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,8,26,3,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,8,27,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,28,3,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,8,29,3,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,8,30,3,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,8,31,3,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,9,1,3,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,9,2,3,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,9,3,3,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,4,3,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,9,5,3,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,9,6,3,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,9,7,3,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,9,8,3,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,9,9,3,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,9,10,3,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,11,3,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,9,12,3,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,13,3,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,9,14,3,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,9,15,3,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,9,16,3,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,17,3,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,9,18,3,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,19,3,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,9,20,3,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,9,21,3,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,9,22,3,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,9,23,3,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,9,24,3,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,9,25,3,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,26,3,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,9,27,3,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,9,28,3,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,9,29,3,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,9,30,3,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,1,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,10,2,3,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,10,3,3,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,10,4,3,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,10,5,3,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,10,6,3,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,10,7,3,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,10,8,3,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,10,9,3,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,10,10,3,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,10,11,3,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,10,12,3,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,10,13,3,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,10,14,3,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,10,15,3,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,10,16,3,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,10,17,3,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,10,18,3,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,10,19,3,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,10,20,3,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,10,21,3,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,10,22,3,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,10,23,3,3.7999999519999998,null,{"$f":"E1049+($C$6-E1049)*$C$8/100","v":13.5199999808},{"$f":"IF($C$4-G1049>0,$C$4-G1049,0)","v":6.4800000192000002},{"$f":"H1049","v":6.4800000192000002},null,null,{"$f":"E1049+($C$15-E1049)*$C$17/100","v":13.517566223822911},{"$f":"IF($C$13-L1049>0,$C$13-L1049,0)","v":6.4824337761770892},{"$f":"M1049","v":6.4824337761770892}]
[null,10,24,3,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,10,25,3,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,10,26,3,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,10,27,3,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,10,28,3,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,29,3,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,10,30,3,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,31,3,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,11,1,3,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,11,2,3,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,11,3,3,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,4,3,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,11,5,3,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,11,6,3,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,7,3,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,8,3,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,11,9,3,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,11,10,3,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,11,11,3,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,11,12,3,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,11,13,3,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,11,14,3,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,11,15,3,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,11,16,3,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,11,17,3,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,11,18,3,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,11,19,3,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,11,20,3,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,11,21,3,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,11,22,3,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,11,23,3,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,11,24,3,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,11,25,3,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,11,26,3,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,11,27,3,-3.5999999049999998,null,10.560000038000002,9.4399999619999981,9.4399999619999981,null,null,10.55645456489766,9.4435454351023402,9.4435454351023402]
[null,11,28,3,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148]
[null,11,29,3,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,11,30,3,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,12,1,3,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,12,2,3,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,12,3,3,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,12,4,3,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,12,5,3,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,12,6,3,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,12,7,3,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,12,8,3,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,12,9,3,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,12,10,3,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,12,11,3,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,12,12,3,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,13,3,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,14,3,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,15,3,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,12,16,3,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,12,17,3,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,12,18,3,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,12,19,3,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,12,20,3,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,12,21,3,-11,null,7.6000000000000014,12.399999999999999,12.399999999999999,null,null,7.5953428107366534,12.404657189263347,12.404657189263347]
[null,12,22,3,-3.7999999519999998,null,10.4800000192,9.5199999807999998,9.5199999807999998,null,null,10.476424499708253,9.5235755002917468,9.5235755002917468]
[null,12,23,3,-5.3000001909999996,null,9.8799999235999998,10.1200000764,10.1200000764,null,null,9.876199056204765,10.123800943795235,10.123800943795235]
[null,12,24,3,-8.1999998089999995,null,8.7200000763999999,11.2799999236,11.2799999236,null,null,8.7157635365181623,11.284236463481838,11.284236463481838]
[null,12,25,3,-7.3000001909999996,null,9.0799999236000026,10.920000076399997,10.920000076399997,null,null,9.0758985923813249,10.924101407618675,10.924101407618675]
[null,12,26,3,-1,null,{"$f":"E1113+($C$6-E1113)*$C$8/100","v":11.6},{"$f":"IF($C$4-G1113>0,$C$4-G1113,0)","v":8.4},{"$f":"H1113","v":8.4},null,null,{"$f":"E1113+($C$15-E1113)*$C$17/100","v":11.596845129853861},{"$f":"IF($C$13-L1113>0,$C$13-L1113,0)","v":8.4031548701461389},{"$f":"M1113","v":8.4031548701461389}]
[null,12,27,3,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,12,28,3,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,12,29,3,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,12,30,3,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,12,31,3,0,null,12,8,8,{"$f":"SUM(I754:I1118)","v":2099.7599980041996},null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171,{"$f":"SUM(N754:N1118)","v":2100.5486254008388}]
[null,1,1,4,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,1,2,4,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,1,3,4,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,1,4,4,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,1,5,4,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,1,6,4,-12.600000380000001,null,6.9599998479999989,13.040000152000001,13.040000152000001,null,null,6.9551022876208073,13.044897712379193,13.044897712379193]
[null,1,7,4,-10.600000380000001,null,7.7599998479999996,12.240000152,12.240000152,null,null,7.755402751444251,12.244597248555749,12.244597248555749]
[null,1,8,4,-16.200000760000002,null,5.5199996959999993,14.480000304000001,14.480000304000001,null,null,5.5145613006815282,14.485438699318472,14.485438699318472]
[null,1,9,4,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,1,10,4,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,1,11,4,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,1,12,4,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,1,13,4,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,1,14,4,-3.7000000480000002,null,10.5199999808,9.4800000192000002,9.4800000192000002,null,null,10.516439484485003,9.4835605155149967,9.4835605155149967]
[null,1,15,4,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,1,16,4,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,1,17,4,-2.5999999049999998,null,10.960000038,9.0399999619999996,9.0399999619999996,null,null,10.95660479680938,9.0433952031906202,9.0433952031906202]
[null,1,18,4,-6.9000000950000002,null,9.2399999619999988,10.760000038000001,10.760000038000001,null,null,9.2359587235604366,10.764041276439563,10.764041276439563]
[null,1,19,4,-5.6999998090000004,null,9.7200000763999981,10.279999923600002,10.279999923600002,null,null,9.7161391162974695,10.28386088370253,10.28386088370253]
[null,1,20,4,-2.5,null,11,9,9,null,null,10.996619781986281,9.003380218013719,9.003380218013719]
[null,1,21,4,-9.3000001910000005,null,8.2799999236000001,11.7200000764,11.7200000764,null,null,8.275598128557883,11.724401871442117,11.724401871442117]
[null,1,22,4,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,1,23,4,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,1,24,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,1,25,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,1,26,4,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,1,27,4,-5.1999998090000004,null,9.9200000764000009,10.079999923599999,10.079999923599999,null,null,9.9162142322533278,10.083785767746672,10.083785767746672]
[null,1,28,4,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,1,29,4,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,1,30,4,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,1,31,4,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,2,1,4,-8.3000001910000005,null,8.6799999236000023,11.320000076399998,11.320000076399998,null,null,8.6757483604696066,11.324251639530393,11.324251639530393]
[null,2,2,4,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,3,4,-4.5,null,10.199999999999999,9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,null,10.196319318162837,9.8036806818371627,9.8036806818371627]
[null,2,4,4,-6.1999998090000004,null,9.5200000763999988,10.479999923600001,10.479999923600001,null,null,9.5160640003416077,10.483935999658392,10.483935999658392]
[null,2,5,4,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,6,4,-5.4000000950000002,null,9.8399999620000003,10.160000038,10.160000038,null,null,9.8361840714280149,10.163815928571985,10.163815928571985]
[null,2,7,4,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,8,4,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,2,9,4,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,10,4,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,2,11,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,2,12,4,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,13,4,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,2,14,4,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,2,15,4,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,2,16,4,-13.19999981,null,6.7200000759999998,13.279999924,13.279999924,null,null,6.7150123765594127,13.284987623440587,13.284987623440587]
[null,2,17,4,-14.600000380000001,null,6.1599998479999982,13.840000152000002,13.840000152000002,null,null,6.1548018237973672,13.845198176202633,13.845198176202633]
[null,2,18,4,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,2,19,4,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584]
[null,2,20,4,-7,null,9.1999999999999993,10.8,10.8,null,null,9.1959437383835336,10.804056261616466,10.804056261616466]
[null,2,21,4,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,22,4,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,2,23,4,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,2,24,4,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,2,25,4,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,2,26,4,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,2,27,4,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,2,28,4,3.5,null,{"$f":"E1177+($C$6-E1177)*$C$8/100","v":13.4},{"$f":"IF($C$4-G1177>0,$C$4-G1177,0)","v":6.6},{"$f":"H1177","v":6.6},null,null,{"$f":"E1177+($C$15-E1177)*$C$17/100","v":13.397521173456605},{"$f":"IF($C$13-L1177>0,$C$13-L1177,0)","v":6.6024788265433951},{"$f":"M1177","v":6.6024788265433951}]
[null,3,1,4,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,3,2,4,-2.4000000950000002,null,11.039999962,8.9600000380000004,8.9600000380000004,null,null,11.036634767163179,8.9633652328368214,8.9633652328368214]
[null,3,3,4,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,4,4,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,3,5,4,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,3,6,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,7,4,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,3,8,4,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,3,9,4,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,3,10,4,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,3,11,4,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,3,12,4,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,3,13,4,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,14,4,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,3,15,4,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,3,16,4,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,3,17,4,-4.3000001909999996,null,10.279999923600002,9.7200000763999981,9.7200000763999981,null,null,10.276349288116485,9.7236507118835149,9.7236507118835149]
[null,3,18,4,-8.6999998089999995,null,8.520000076399997,11.479999923600003,11.479999923600003,null,null,8.515688420562304,11.484311579437696,11.484311579437696]
[null,3,19,4,-12.80000019,null,6.879999923999998,13.120000076000002,13.120000076000002,null,null,6.8750723172670103,13.12492768273299,13.12492768273299]
[null,3,20,4,-5.4000000950000002,null,9.8399999620000003,10.160000038,10.160000038,null,null,9.8361840714280149,10.163815928571985,10.163815928571985]
[null,3,21,4,-7.1999998090000004,null,9.1200000764000002,10.8799999236,10.8799999236,null,null,9.1159137684298841,10.884086231570116,10.884086231570116]
[null,3,22,4,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,3,23,4,-7.0999999049999998,null,9.1600000379999997,10.839999962,10.839999962,null,null,9.1559287532066342,10.844071246793366,10.844071246793366]
[null,3,24,4,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148]
[null,3,25,4,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,3,26,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,27,4,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,3,28,4,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,3,29,4,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,3,30,4,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,31,4,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,4,1,4,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,4,2,4,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,4,3,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,4,4,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,4,5,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,6,4,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148]
[null,4,7,4,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,4,8,4,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,4,9,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,10,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,11,4,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,4,12,4,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,13,4,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,4,14,4,-1.7999999520000001,null,11.280000019199999,8.7199999808000008,8.7199999808000008,null,null,11.276724963531695,8.7232750364683049,8.7232750364683049]
[null,4,15,4,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,4,16,4,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,4,17,4,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,18,4,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,4,19,4,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,4,20,4,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,4,21,4,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,22,4,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,4,23,4,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,4,24,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,25,4,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,4,26,4,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,4,27,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,28,4,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,4,29,4,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,30,4,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,5,1,4,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,5,2,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,5,3,4,6.1999998090000004,null,{"$f":"E1241+($C$6-E1241)*$C$8/100","v":14.479999923599998},{"$f":"IF($C$4-G1241>0,$C$4-G1241,0)","v":5.5200000764000023},{"$f":"H1241","v":5.5200000764000023},null,null,{"$f":"E1241+($C$15-E1241)*$C$17/100","v":14.477926723189558},{"$f":"IF($C$13-L1241>0,$C$13-L1241,0)","v":5.5220732768104419},{"$f":"M1241","v":5.5220732768104419}]
[null,5,4,4,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,5,5,4,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,5,6,4,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,5,7,4,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,5,8,4,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,5,9,4,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,5,10,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,5,11,4,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,5,12,4,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,5,13,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,14,4,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,5,15,4,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,5,16,4,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,5,17,4,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,5,18,4,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,5,19,4,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,5,20,4,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,5,21,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,22,4,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,5,23,4,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,5,24,4,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,5,25,4,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,5,26,4,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,5,27,4,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,5,28,4,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,5,29,4,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,5,30,4,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,5,31,4,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,6,1,4,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,6,2,4,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,6,3,4,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,6,4,4,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,6,5,4,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,6,6,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,7,4,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,8,4,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,6,9,4,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,6,10,4,16.600000380000001,null,18.640000151999999,1.3599998480000011,1.3599998480000011,null,null,18.639489363557239,1.3605106364427613,1.3605106364427613]
[null,6,11,4,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,6,12,4,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,6,13,4,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,6,14,4,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,6,15,4,16.100000380000001,null,18.440000152,1.5599998480000004,1.5599998480000004,null,null,18.439414247601377,1.5605857523986231,1.5605857523986231]
[null,6,16,4,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,6,17,4,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,6,18,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,19,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,20,4,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,6,21,4,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,6,22,4,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,6,23,4,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,6,24,4,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,6,25,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,26,4,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,6,27,4,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,6,28,4,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,6,29,4,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,6,30,4,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,7,1,4,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,2,4,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,7,3,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,7,4,4,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,7,5,4,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,7,6,4,14.5,null,{"$f":"E1305+($C$6-E1305)*$C$8/100","v":17.8},{"$f":"IF($C$4-G1305>0,$C$4-G1305,0)","v":2.1999999999999993},{"$f":"H1305","v":2.1999999999999993},null,null,{"$f":"E1305+($C$15-E1305)*$C$17/100","v":17.799173724485534},{"$f":"IF($C$13-L1305>0,$C$13-L1305,0)","v":2.2008262755144656},{"$f":"M1305","v":2.2008262755144656}]
[null,7,7,4,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,8,4,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,7,9,4,16.100000380000001,null,18.440000152,1.5599998480000004,1.5599998480000004,null,null,18.439414247601377,1.5605857523986231,1.5605857523986231]
[null,7,10,4,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,11,4,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,7,12,4,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,7,13,4,17.399999619999999,null,18.959999847999999,1.0400001520000011,1.0400001520000011,null,null,18.959609244972437,1.0403907550275626,1.0403907550275626]
[null,7,14,4,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,7,15,4,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,7,16,4,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,7,17,4,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,7,18,4,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,7,19,4,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,7,20,4,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,7,21,4,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,7,22,4,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,7,23,4,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,7,24,4,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,7,25,4,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,26,4,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,7,27,4,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,7,28,4,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,7,29,4,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,7,30,4,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,7,31,4,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,8,1,4,18.200000760000002,null,19.280000304000001,0.71999969599999858,0.71999969599999858,null,null,19.279729886673078,0.72027011332692226,0.72027011332692226]
[null,8,2,4,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,8,3,4,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,8,4,4,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,8,5,4,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,8,6,4,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,8,7,4,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,8,8,4,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,8,9,4,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,8,10,4,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,8,11,4,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,8,12,4,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,8,13,4,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,14,4,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,8,15,4,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,8,16,4,18.100000380000001,null,19.240000152,0.75999984799999964,0.75999984799999964,null,null,19.239714711424817,0.76028528857518296,0.76028528857518296]
[null,8,17,4,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,8,18,4,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,8,19,4,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,8,20,4,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,8,21,4,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,8,22,4,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,8,23,4,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,8,24,4,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,8,25,4,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,8,26,4,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,8,27,4,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,8,28,4,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,8,29,4,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,30,4,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,8,31,4,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,9,1,4,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,9,2,4,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,9,3,4,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,9,4,4,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,5,4,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,9,6,4,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,9,7,4,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,8,4,11.100000380000001,null,{"$f":"E1369+($C$6-E1369)*$C$8/100","v":16.440000152},{"$f":"IF($C$4-G1369>0,$C$4-G1369,0)","v":3.5599998480000004},{"$f":"H1369","v":3.5599998480000004},null,null,{"$f":"E1369+($C$15-E1369)*$C$17/100","v":16.438663088042773},{"$f":"IF($C$13-L1369>0,$C$13-L1369,0)","v":3.5613369119572269},{"$f":"M1369","v":3.5613369119572269}]
[null,9,9,4,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,9,10,4,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,11,4,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,9,12,4,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,9,13,4,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,9,14,4,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,9,15,4,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,16,4,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,9,17,4,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,9,18,4,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,19,4,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,9,20,4,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,9,21,4,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,9,22,4,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,9,23,4,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,9,24,4,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,9,25,4,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,26,4,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,9,27,4,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,9,28,4,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,9,29,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,9,30,4,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,10,1,4,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,10,2,4,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,3,4,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,10,4,4,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,10,5,4,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,10,6,4,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,10,7,4,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,8,4,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,10,9,4,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,10,10,4,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,10,11,4,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,10,12,4,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,10,13,4,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,10,14,4,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,10,15,4,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,10,16,4,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,10,17,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,10,18,4,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,10,19,4,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,10,20,4,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,10,21,4,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,22,4,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,10,23,4,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,10,24,4,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,10,25,4,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,26,4,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,27,4,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,10,28,4,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,10,29,4,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,30,4,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,31,4,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,11,1,4,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,11,2,4,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,11,3,4,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,11,4,4,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,11,5,4,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,11,6,4,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,11,7,4,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,8,4,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,11,9,4,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,11,10,4,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,11,11,4,10.80000019,null,{"$f":"E1433+($C$6-E1433)*$C$8/100","v":16.320000075999999},{"$f":"IF($C$4-G1433>0,$C$4-G1433,0)","v":3.6799999240000005},{"$f":"H1433","v":3.6799999240000005},null,null,{"$f":"E1433+($C$15-E1433)*$C$17/100","v":16.31861794244071},{"$f":"IF($C$13-L1433>0,$C$13-L1433,0)","v":3.6813820575592899},{"$f":"M1433","v":3.6813820575592899}]
[null,11,12,4,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,11,13,4,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,11,14,4,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,15,4,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,11,16,4,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,11,17,4,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,11,18,4,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,11,19,4,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,11,20,4,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,11,21,4,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,11,22,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,23,4,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,11,24,4,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,11,25,4,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,11,26,4,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,11,27,4,-3.7999999519999998,null,10.4800000192,9.5199999807999998,9.5199999807999998,null,null,10.476424499708253,9.5235755002917468,9.5235755002917468]
[null,11,28,4,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584]
[null,11,29,4,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,11,30,4,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,12,1,4,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,2,4,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,12,3,4,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,12,4,4,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,12,5,4,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,12,6,4,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,12,7,4,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,12,8,4,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,12,9,4,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,12,10,4,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,12,11,4,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,12,12,4,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,12,13,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,14,4,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,15,4,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,12,16,4,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,12,17,4,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,12,18,4,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,19,4,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,12,20,4,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,12,21,4,-10.30000019,null,7.879999923999998,12.120000076000002,12.120000076000002,null,null,7.8754478970463122,12.124552102953688,12.124552102953688]
[null,12,22,4,-4.5,null,10.199999999999999,9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,null,10.196319318162837,9.8036806818371627,9.8036806818371627]
[null,12,23,4,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,12,24,4,-8,null,8.8000000000000007,11.2,11.2,null,null,8.7957935064718136,11.204206493528186,11.204206493528186]
[null,12,25,4,-4.3000001909999996,null,10.279999923600002,9.7200000763999981,9.7200000763999981,null,null,10.276349288116485,9.7236507118835149,9.7236507118835149]
[null,12,26,4,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,27,4,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,12,28,4,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,12,29,4,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,30,4,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,12,31,4,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,{"$f":"SUM(I1119:I1483)","v":2114.0399999999572},null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205,{"$f":"SUM(N1119:N1483)","v":2114.8339906765946}]
[null,1,1,5,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,1,2,5,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,1,3,5,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,1,4,5,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,5,5,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,1,6,5,-14.69999981,null,6.120000076000002,13.879999923999998,13.879999923999998,null,null,6.1147870286918309,13.885212971308169,13.885212971308169]
[null,1,7,5,-10.899999619999999,null,7.6400001519999989,12.359999848000001,12.359999848000001,null,null,7.6353579859849141,12.364642014015086,12.364642014015086]
[null,1,8,5,-12,null,7.1999999999999993,12.8,12.8,null,null,7.1951925788249298,12.80480742117507,12.80480742117507]
[null,1,9,5,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,1,10,5,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,11,5,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,1,12,5,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,1,13,5,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,1,14,5,-2,null,{"$f":"E1497+($C$6-E1497)*$C$8/100","v":11.2},{"$f":"IF($C$4-G1497>0,$C$4-G1497,0)","v":8.8000000000000007},{"$f":"H1497","v":8.8000000000000007},null,null,{"$f":"E1497+($C$15-E1497)*$C$17/100","v":11.196694897942141},{"$f":"IF($C$13-L1497>0,$C$13-L1497,0)","v":8.803305102057859},{"$f":"M1497","v":8.803305102057859}]
[null,1,15,5,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,16,5,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,1,17,5,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,1,18,5,-7.5,null,9,11,11,null,null,8.9958686224276754,11.004131377572325,11.004131377572325]
[null,1,19,5,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,1,20,5,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,1,21,5,-10,null,8,12,12,null,null,7.9954930426483735,12.004506957351627,12.004506957351627]
[null,1,22,5,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,1,23,5,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,1,24,5,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,1,25,5,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,1,26,5,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,27,5,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,1,28,5,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,1,29,5,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,1,30,5,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,31,5,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,2,1,5,-10.399999619999999,null,7.8400001519999982,12.159999848000002,12.159999848000002,null,null,7.8354331019407724,12.164566898059228,12.164566898059228]
[null,2,2,5,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,3,5,-4.0999999049999998,null,10.360000037999999,9.639999962000001,9.639999962000001,null,null,10.356379448941798,9.643620551058202,9.643620551058202]
[null,2,4,5,-6.3000001909999996,null,9.4799999236000012,10.520000076399999,10.520000076399999,null,null,9.476048824293045,10.523951175706955,10.523951175706955]
[null,2,5,5,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,6,5,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,2,7,5,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,8,5,-3.5,null,10.6,9.4,9.4,null,null,10.596469550074559,9.4035304499254408,9.4035304499254408]
[null,2,9,5,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,2,10,5,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,2,11,5,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,2,12,5,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,2,13,5,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,2,14,5,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,15,5,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,2,16,5,-15,null,6,14,14,null,null,5.9947418830897696,14.00525811691023,14.00525811691023]
[null,2,17,5,-10,null,8,12,12,null,null,7.9954930426483735,12.004506957351627,12.004506957351627]
[null,2,18,5,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,2,19,5,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,2,20,5,-7.3000001909999996,null,9.0799999236000026,10.920000076399997,10.920000076399997,null,null,9.0758985923813249,10.924101407618675,10.924101407618675]
[null,2,21,5,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,22,5,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,2,23,5,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,2,24,5,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,2,25,5,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,2,26,5,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,2,27,5,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,2,28,5,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,3,1,5,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,3,2,5,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,3,3,5,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,3,4,5,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,3,5,5,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,3,6,5,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,3,7,5,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,3,8,5,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,3,9,5,-3.7000000480000002,null,10.5199999808,9.4800000192000002,9.4800000192000002,null,null,10.516439484485003,9.4835605155149967,9.4835605155149967]
[null,3,10,5,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,3,11,5,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,3,12,5,-1.7999999520000001,null,11.280000019199999,8.7199999808000008,8.7199999808000008,null,null,11.276724963531695,8.7232750364683049,8.7232750364683049]
[null,3,13,5,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,3,14,5,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,3,15,5,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,3,16,5,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,3,17,5,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,3,18,5,-9,null,8.3999999999999986,11.600000000000001,11.600000000000001,null,null,8.3956432745600935,11.604356725439906,11.604356725439906]
[null,3,19,5,-13.600000380000001,null,{"$f":"E1561+($C$6-E1561)*$C$8/100","v":6.5599998479999968},{"$f":"IF($C$4-G1561>0,$C$4-G1561,0)","v":13.440000152000003},{"$f":"H1561","v":13.440000152000003},null,null,{"$f":"E1561+($C$15-E1561)*$C$17/100","v":6.5549520557090872},{"$f":"IF($C$13-L1561>0,$C$13-L1561,0)","v":13.445047944290913},{"$f":"M1561","v":13.445047944290913}]
[null,3,20,5,-3.7000000480000002,null,10.5199999808,9.4800000192000002,9.4800000192000002,null,null,10.516439484485003,9.4835605155149967,9.4835605155149967]
[null,3,21,5,-8.3000001910000005,null,8.6799999236000023,11.320000076399998,11.320000076399998,null,null,8.6757483604696066,11.324251639530393,11.324251639530393]
[null,3,22,5,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,23,5,-6.1999998090000004,null,9.5200000763999988,10.479999923600001,10.479999923600001,null,null,9.5160640003416077,10.483935999658392,10.483935999658392]
[null,3,24,5,-2.5999999049999998,null,10.960000038,9.0399999619999996,9.0399999619999996,null,null,10.95660479680938,9.0433952031906202,9.0433952031906202]
[null,3,25,5,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,3,26,5,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,3,27,5,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,28,5,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,3,29,5,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,3,30,5,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,3,31,5,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,4,1,5,-3.5999999049999998,null,10.560000038000002,9.4399999619999981,9.4399999619999981,null,null,10.55645456489766,9.4435454351023402,9.4435454351023402]
[null,4,2,5,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,3,5,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,4,4,5,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,4,5,5,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,4,6,5,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,4,7,5,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,4,8,5,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,4,9,5,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,4,10,5,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,4,11,5,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,12,5,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,13,5,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,4,14,5,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,4,15,5,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,4,16,5,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,4,17,5,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,18,5,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,4,19,5,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,4,20,5,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,21,5,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,4,22,5,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,23,5,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,4,24,5,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,4,25,5,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,4,26,5,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,4,27,5,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,4,28,5,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,4,29,5,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,4,30,5,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,5,1,5,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,5,2,5,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,5,3,5,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,5,4,5,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,5,5,5,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,5,6,5,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,5,7,5,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,5,8,5,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,5,9,5,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,5,10,5,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,5,11,5,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,5,12,5,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,5,13,5,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,5,14,5,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,5,15,5,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,5,16,5,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,5,17,5,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,5,18,5,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,5,19,5,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,5,20,5,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,5,21,5,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,5,22,5,10.69999981,null,{"$f":"E1625+($C$6-E1625)*$C$8/100","v":16.279999924000002},{"$f":"IF($C$4-G1625>0,$C$4-G1625,0)","v":3.720000075999998},{"$f":"H1625","v":3.720000075999998},null,null,{"$f":"E1625+($C$15-E1625)*$C$17/100","v":16.278602767192453},{"$f":"IF($C$13-L1625>0,$C$13-L1625,0)","v":3.7213972328075471},{"$f":"M1625","v":3.7213972328075471}]
[null,5,23,5,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,5,24,5,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,5,25,5,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,5,26,5,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,5,27,5,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,5,28,5,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,5,29,5,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,5,30,5,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,5,31,5,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,6,1,5,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,6,2,5,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,6,3,5,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,6,4,5,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,6,5,5,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,6,6,5,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,7,5,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,6,8,5,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,6,9,5,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,10,5,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,6,11,5,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,6,12,5,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,6,13,5,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,6,14,5,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,6,15,5,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,6,16,5,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,6,17,5,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,6,18,5,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,6,19,5,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,6,20,5,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,6,21,5,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,6,22,5,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,6,23,5,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,6,24,5,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,6,25,5,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,6,26,5,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,6,27,5,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,6,28,5,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,6,29,5,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,6,30,5,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,7,1,5,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,2,5,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,7,3,5,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,7,4,5,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,5,5,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,7,6,5,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,7,7,5,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,7,8,5,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,7,9,5,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,7,10,5,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,11,5,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,7,12,5,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,7,13,5,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,14,5,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,7,15,5,7.9000000950000002,null,15.160000038,4.8399999620000003,4.8399999620000003,null,null,15.158182231882449,4.8418177681175507,4.8418177681175507]
[null,7,16,5,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,7,17,5,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,7,18,5,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,7,19,5,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,7,20,5,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,7,21,5,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,7,22,5,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,7,23,5,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,7,24,5,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,7,25,5,12.80000019,null,{"$f":"E1689+($C$6-E1689)*$C$8/100","v":17.120000076},{"$f":"IF($C$4-G1689>0,$C$4-G1689,0)","v":2.8799999239999998},{"$f":"H1689","v":2.8799999239999998},null,null,{"$f":"E1689+($C$15-E1689)*$C$17/100","v":17.118918406264154},{"$f":"IF($C$13-L1689>0,$C$13-L1689,0)","v":2.8810815937358463},{"$f":"M1689","v":2.8810815937358463}]
[null,7,26,5,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,7,27,5,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,7,28,5,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,7,29,5,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,7,30,5,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,7,31,5,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,8,1,5,17.899999619999999,null,19.159999847999998,0.84000015200000178,0.84000015200000178,null,null,19.159684360928299,0.84031563907170082,0.84031563907170082]
[null,8,2,5,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,8,3,5,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,8,4,5,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,5,5,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,6,5,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,8,7,5,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,8,5,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,8,9,5,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,10,5,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,8,11,5,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,8,12,5,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,8,13,5,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,8,14,5,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,8,15,5,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,16,5,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,8,17,5,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,18,5,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,8,19,5,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,8,20,5,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,8,21,5,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,8,22,5,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,8,23,5,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,24,5,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,8,25,5,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,26,5,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,8,27,5,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,28,5,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,8,29,5,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,8,30,5,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,8,31,5,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,9,1,5,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,9,2,5,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,9,3,5,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,9,4,5,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,9,5,5,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,9,6,5,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,9,7,5,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,9,8,5,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,9,5,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,9,10,5,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,9,11,5,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,9,12,5,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,9,13,5,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,9,14,5,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,9,15,5,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,16,5,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,9,17,5,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,9,18,5,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,19,5,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,9,20,5,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,9,21,5,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,9,22,5,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,23,5,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,9,24,5,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,9,25,5,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,9,26,5,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,9,27,5,8.3000001910000005,null,{"$f":"E1753+($C$6-E1753)*$C$8/100","v":15.3200000764},{"$f":"IF($C$4-G1753>0,$C$4-G1753,0)","v":4.6799999236000005},{"$f":"H1753","v":4.6799999236000005},null,null,{"$f":"E1753+($C$15-E1753)*$C$17/100","v":15.318242363061561},{"$f":"IF($C$13-L1753>0,$C$13-L1753,0)","v":4.681757636938439},{"$f":"M1753","v":4.681757636938439}]
[null,9,28,5,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,9,29,5,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,9,30,5,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,10,1,5,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,10,2,5,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,10,3,5,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,10,4,5,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,10,5,5,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,10,6,5,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,10,7,5,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,10,8,5,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,10,9,5,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,10,10,5,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,10,11,5,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,10,12,5,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,10,13,5,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,10,14,5,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,10,15,5,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,10,16,5,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,10,17,5,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,10,18,5,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,10,19,5,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,10,20,5,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,10,21,5,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,22,5,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,10,23,5,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,24,5,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,10,25,5,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,10,26,5,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,27,5,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,10,28,5,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,10,29,5,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,30,5,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,31,5,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,11,1,5,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,11,2,5,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,11,3,5,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,11,4,5,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,11,5,5,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,11,6,5,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,11,7,5,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,11,8,5,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,11,9,5,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,11,10,5,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,11,5,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,11,12,5,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,11,13,5,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,14,5,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,11,15,5,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,11,16,5,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,11,17,5,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,11,18,5,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,11,19,5,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,11,20,5,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,11,21,5,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,11,22,5,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,23,5,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,11,24,5,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,11,25,5,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,26,5,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,11,27,5,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,11,28,5,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,11,29,5,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,11,30,5,0.1000000015,null,{"$f":"E1817+($C$6-E1817)*$C$8/100","v":12.040000000600001},{"$f":"IF($C$4-G1817>0,$C$4-G1817,0)","v":7.959999999399999},{"$f":"H1817","v":7.959999999399999},null,null,{"$f":"E1817+($C$15-E1817)*$C$17/100","v":12.037010385556981},{"$f":"IF($C$13-L1817>0,$C$13-L1817,0)","v":7.9629896144430194},{"$f":"M1817","v":7.9629896144430194}]
[null,12,1,5,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,2,5,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,12,3,5,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,12,4,5,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,12,5,5,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,12,6,5,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,12,7,5,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,12,8,5,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,12,9,5,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,12,10,5,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,12,11,5,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,12,12,5,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,12,13,5,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,14,5,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,15,5,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,12,16,5,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,12,17,5,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,12,18,5,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,12,19,5,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,20,5,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,12,21,5,-9.6000003809999992,null,8.1599998476000035,11.840000152399996,11.840000152399996,null,null,8.1555529829558235,11.844447017044176,11.844447017044176]
[null,12,22,5,-4.8000001909999996,null,10.079999923599999,9.9200000764000009,9.9200000764000009,null,null,10.076274172160627,9.9237258278393732,9.9237258278393732]
[null,12,23,5,-4.3000001909999996,null,10.279999923600002,9.7200000763999981,9.7200000763999981,null,null,10.276349288116485,9.7236507118835149,9.7236507118835149]
[null,12,24,5,-6.6999998090000004,null,9.3200000763999995,10.6799999236,10.6799999236,null,null,9.3159888843857459,10.684011115614254,10.684011115614254]
[null,12,25,5,-2.7999999519999998,null,10.880000019199999,9.1199999808000012,9.1199999808000012,null,null,10.876574731619973,9.1234252683800268,9.1234252683800268]
[null,12,26,5,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,27,5,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,12,28,5,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,12,29,5,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,12,30,5,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,31,5,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,{"$f":"SUM(I1484:I1848)","v":2099.1999983092801},null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771,{"$f":"SUM(N1484:N1848)","v":2099.9884153813573}]
[null,1,1,6,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,1,2,6,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,1,3,6,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,4,6,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,5,6,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,1,6,6,-15,null,6,14,14,null,null,5.9947418830897696,14.00525811691023,14.00525811691023]
[null,1,7,6,-11.19999981,null,7.5200000760000005,12.479999923999999,12.479999923999999,null,null,7.5153128403828529,12.484687159617147,12.484687159617147]
[null,1,8,6,-8.5,null,8.6000000000000014,11.399999999999999,11.399999999999999,null,null,8.5957183905159553,11.404281609484045,11.404281609484045]
[null,1,9,6,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,10,6,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,11,6,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,1,12,6,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,1,13,6,-4.3000001909999996,null,10.279999923600002,9.7200000763999981,9.7200000763999981,null,null,10.276349288116485,9.7236507118835149,9.7236507118835149]
[null,1,14,6,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,1,15,6,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,1,16,6,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,1,17,6,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,1,18,6,-8,null,8.8000000000000007,11.2,11.2,null,null,8.7957935064718136,11.204206493528186,11.204206493528186]
[null,1,19,6,-5.9000000950000002,null,9.639999962000001,10.360000037999999,10.360000037999999,null,null,9.6361089554721566,10.363891044527843,10.363891044527843]
[null,1,20,6,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,1,21,6,-11.5,null,7.3999999999999986,12.600000000000001,12.600000000000001,null,null,7.3952676947807916,12.604732305219208,12.604732305219208]
[null,1,22,6,-4.1999998090000004,null,10.3200000764,9.6799999236000005,9.6799999236000005,null,null,10.316364464165048,9.6836355358349522,9.6836355358349522]
[null,1,23,6,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,1,24,6,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,1,25,6,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,26,6,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,1,27,6,-4.1999998090000004,null,10.3200000764,9.6799999236000005,9.6799999236000005,null,null,10.316364464165048,9.6836355358349522,9.6836355358349522]
[null,1,28,6,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,1,29,6,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,1,30,6,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,31,6,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,2,1,6,-13,null,6.8000000000000007,13.2,13.2,null,null,6.7950423469132097,13.20495765308679,13.20495765308679]
[null,2,2,6,-1.1000000240000001,null,{"$f":"E1881+($C$6-E1881)*$C$8/100","v":11.5599999904},{"$f":"IF($C$4-G1881>0,$C$4-G1881,0)","v":8.4400000096000003},{"$f":"H1881","v":8.4400000096000003},null,null,{"$f":"E1881+($C$15-E1881)*$C$17/100","v":11.556830097059084},{"$f":"IF($C$13-L1881>0,$C$13-L1881,0)","v":8.443169902940916},{"$f":"M1881","v":8.443169902940916}]
[null,2,3,6,-3.5999999049999998,null,10.560000038000002,9.4399999619999981,9.4399999619999981,null,null,10.55645456489766,9.4435454351023402,9.4435454351023402]
[null,2,4,6,-6.5999999049999998,null,9.360000037999999,10.639999962000001,10.639999962000001,null,null,9.356003869162496,10.643996130837504,10.643996130837504]
[null,2,5,6,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,2,6,6,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,2,7,6,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,8,6,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,2,9,6,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,10,6,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,2,11,6,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,2,12,6,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,13,6,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,2,14,6,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,15,6,-5.4000000950000002,null,9.8399999620000003,10.160000038,10.160000038,null,null,9.8361840714280149,10.163815928571985,10.163815928571985]
[null,2,16,6,-16.799999239999998,null,5.2800003039999979,14.719999696000002,14.719999696000002,null,null,5.2744717697628474,14.725528230237153,14.725528230237153]
[null,2,17,6,-12,null,7.1999999999999993,12.8,12.8,null,null,7.1951925788249298,12.80480742117507,12.80480742117507]
[null,2,18,6,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,2,19,6,-2.7999999519999998,null,10.880000019199999,9.1199999808000012,9.1199999808000012,null,null,10.876574731619973,9.1234252683800268,9.1234252683800268]
[null,2,20,6,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,2,21,6,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,2,22,6,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,2,23,6,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,2,24,6,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,2,25,6,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,2,26,6,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,2,27,6,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,2,28,6,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,3,1,6,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,3,2,6,-2.9000000950000002,null,10.839999962,9.1600000379999997,9.1600000379999997,null,null,10.83655965120732,9.1634403487926797,9.1634403487926797]
[null,3,3,6,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,4,6,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,3,5,6,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,6,6,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,7,6,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,3,8,6,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,3,9,6,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,3,10,6,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,11,6,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,3,12,6,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,3,13,6,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,14,6,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,3,15,6,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,3,16,6,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,3,17,6,-4.5,null,10.199999999999999,9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,null,10.196319318162837,9.8036806818371627,9.8036806818371627]
[null,3,18,6,-9.8000001910000005,null,8.0799999236000009,11.920000076399999,11.920000076399999,null,null,8.0755230126020248,11.924476987397975,11.924476987397975]
[null,3,19,6,-20.100000380000001,null,3.9599998479999989,16.040000152000001,16.040000152000001,null,null,3.9539755482829015,16.046024451717098,16.046024451717098]
[null,3,20,6,-4.1999998090000004,null,10.3200000764,9.6799999236000005,9.6799999236000005,null,null,10.316364464165048,9.6836355358349522,9.6836355358349522]
[null,3,21,6,-9.3000001910000005,null,8.2799999236000001,11.7200000764,11.7200000764,null,null,8.275598128557883,11.724401871442117,11.724401871442117]
[null,3,22,6,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,3,23,6,-5.5999999049999998,null,9.7600000380000012,10.239999961999999,10.239999961999999,null,null,9.7561541010742161,10.243845898925784,10.243845898925784]
[null,3,24,6,-2.5,null,11,9,9,null,null,10.996619781986281,9.003380218013719,9.003380218013719]
[null,3,25,6,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,26,6,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,27,6,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,3,28,6,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,29,6,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,3,30,6,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,3,31,6,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,4,1,6,-4.9000000950000002,null,10.039999962,9.9600000380000004,9.9600000380000004,null,null,10.036259187383877,9.9637408126161233,9.9637408126161233]
[null,4,2,6,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,4,3,6,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,4,4,6,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,4,5,6,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,4,6,6,-2.4000000950000002,null,11.039999962,8.9600000380000004,8.9600000380000004,null,null,11.036634767163179,8.9633652328368214,8.9633652328368214]
[null,4,7,6,0,null,{"$f":"E1945+($C$6-E1945)*$C$8/100","v":12},{"$f":"IF($C$4-G1945>0,$C$4-G1945,0)","v":8},{"$f":"H1945","v":8},null,null,{"$f":"E1945+($C$15-E1945)*$C$17/100","v":11.996995361765583},{"$f":"IF($C$13-L1945>0,$C$13-L1945,0)","v":8.0030046382344171},{"$f":"M1945","v":8.0030046382344171}]
[null,4,8,6,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,4,9,6,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,4,10,6,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,4,11,6,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,12,6,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,4,13,6,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,4,14,6,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,4,15,6,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,4,16,6,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,4,17,6,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,4,18,6,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,4,19,6,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,20,6,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,4,21,6,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,4,22,6,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,23,6,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,4,24,6,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,4,25,6,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,4,26,6,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,4,27,6,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,28,6,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,4,29,6,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,4,30,6,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,5,1,6,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,5,2,6,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,5,3,6,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,5,4,6,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,5,5,6,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,5,6,6,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,5,7,6,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,5,8,6,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,5,9,6,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,5,10,6,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,5,11,6,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,12,6,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,5,13,6,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,5,14,6,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,5,15,6,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,5,16,6,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,5,17,6,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,5,18,6,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,5,19,6,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,5,20,6,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,5,21,6,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,5,22,6,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,5,23,6,7.9000000950000002,null,15.160000038,4.8399999620000003,4.8399999620000003,null,null,15.158182231882449,4.8418177681175507,4.8418177681175507]
[null,5,24,6,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,5,25,6,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,5,26,6,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,5,27,6,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,5,28,6,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,5,29,6,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,5,30,6,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,5,31,6,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,6,1,6,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,6,2,6,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,6,6,6,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,6,9,6,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,6,13,6,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,6,16,6,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,6,19,6,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,6,20,6,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,6,23,6,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,6,28,6,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,7,1,6,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,4,6,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,7,8,6,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,11,6,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,14,6,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,7,18,6,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,7,19,6,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,23,6,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,7,26,6,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,29,6,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,8,2,6,17.600000380000001,null,19.040000152000001,0.95999984799999893,0.95999984799999893,null,null,19.039639595468959,0.96036040453104121,0.96036040453104121]
[null,8,5,6,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,8,6,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,8,10,6,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,8,13,6,14.80000019,null,{"$f":"E2073+($C$6-E2073)*$C$8/100","v":17.920000076000001},{"$f":"IF($C$4-G2073>0,$C$4-G2073,0)","v":2.0799999239999991},{"$f":"H2073","v":2.0799999239999991},null,null,{"$f":"E2073+($C$15-E2073)*$C$17/100","v":17.919218870087597},{"$f":"IF($C$13-L2073>0,$C$13-L2073,0)","v":2.0807811299124026},{"$f":"M2073","v":2.0807811299124026}]
[null,8,17,6,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,8,20,6,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,8,23,6,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,8,27,6,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,8,29,6,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,1,6,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,9,4,6,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,9,7,6,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,9,11,6,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,9,14,6,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,9,17,6,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,9,19,6,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,9,25,6,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,9,26,6,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,9,29,6,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,10,2,6,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,6,6,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,10,9,6,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,10,14,6,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,10,17,6,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,10,20,6,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,10,21,6,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,10,24,6,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,10,27,6,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,10,31,6,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,11,4,6,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,8,6,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,11,11,6,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,11,14,6,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,11,15,6,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,11,18,6,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,11,22,6,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,25,6,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,29,6,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,12,3,6,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,12,6,6,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,12,9,6,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,12,10,6,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,12,13,6,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,16,6,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,12,21,6,-9,null,8.3999999999999986,11.600000000000001,11.600000000000001,null,null,8.3956432745600935,11.604356725439906,11.604356725439906]
[null,12,24,6,-3.9000000950000002,null,10.439999961999998,9.5600000380000019,9.5600000380000019,null,null,10.4364094192956,9.5635905807043997,9.5635905807043997]
[null,12,28,6,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,12,31,6,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,{"$f":"SUM(I1849:I2213)","v":2068.5599963169602},null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771,{"$f":"SUM(N1849:N2213)","v":2069.3369056238498}]
[null,1,3,7,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,1,4,7,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,1,10,7,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,1,12,7,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,1,15,7,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,1,18,7,-8,null,8.8000000000000007,11.2,11.2,null,null,8.7957935064718136,11.204206493528186,11.204206493528186]
[null,1,22,7,-5.5,null,9.8000000000000007,10.199999999999999,10.199999999999999,null,null,9.7961690862511155,10.203830913748885,10.203830913748885]
[null,1,25,7,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,1,26,7,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,1,31,7,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,2,2,7,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,2,6,7,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,2,9,7,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,12,7,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,16,7,-16.200000760000002,null,5.5199996959999993,14.480000304000001,14.480000304000001,null,null,5.5145613006815282,14.485438699318472,14.485438699318472]
[null,2,19,7,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,2,21,7,-2.9000000950000002,null,{"$f":"E2265+($C$6-E2265)*$C$8/100","v":10.839999962},{"$f":"IF($C$4-G2265>0,$C$4-G2265,0)","v":9.1600000379999997},{"$f":"H2265","v":9.1600000379999997},null,null,{"$f":"E2265+($C$15-E2265)*$C$17/100","v":10.83655965120732},{"$f":"IF($C$13-L2265>0,$C$13-L2265,0)","v":9.1634403487926797},{"$f":"M2265","v":9.1634403487926797}]
[null,2,24,7,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,2,27,7,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,3,3,7,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,6,7,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,3,9,7,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,3,13,7,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,3,14,7,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,3,18,7,-8.8999996190000008,null,8.4400001523999979,11.559999847600002,11.559999847600002,null,null,8.4356584502085017,11.564341549791498,11.564341549791498]
[null,3,21,7,-7.4000000950000002,null,9.0399999619999996,10.960000038,10.960000038,null,null,9.0358836076045748,10.964116392395425,10.964116392395425]
[null,3,24,7,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,3,28,7,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,3,31,7,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,4,4,7,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,4,8,7,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,4,11,7,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,4,12,7,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,4,15,7,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,4,18,7,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,4,22,7,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,25,7,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,4,29,7,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,5,3,7,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,5,6,7,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,5,7,7,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,5,10,7,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,5,14,7,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,5,17,7,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,5,20,7,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,5,24,7,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,5,28,7,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,5,31,7,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,6,1,7,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,6,4,7,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,6,8,7,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,6,11,7,18.700000760000002,null,19.480000304000001,0.51999969599999929,0.51999969599999929,null,null,19.47980500262894,0.52019499737106045,0.52019499737106045]
[null,6,14,7,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,19,7,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,6,22,7,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,25,7,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,26,7,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,6,29,7,9.8999996190000008,null,{"$f":"E2393+($C$6-E2393)*$C$8/100","v":15.959999847600001},{"$f":"IF($C$4-G2393>0,$C$4-G2393,0)","v":4.0400001523999993},{"$f":"H2393","v":4.0400001523999993},null,null,{"$f":"E2393+($C$15-E2393)*$C$17/100","v":15.958482505234381},{"$f":"IF($C$13-L2393>0,$C$13-L2393,0)","v":4.0415174947656194},{"$f":"M2393","v":4.0415174947656194}]
[null,7,3,7,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,5,7,20.200000760000002,null,20.080000304000002,0,0,null,null,20.080030350496521,0,0]
[null,7,10,7,19.399999619999999,null,19.759999848,0.24000015200000036,0.24000015200000036,null,null,19.759909708795877,0.24009029120412251,0.24009029120412251]
[null,7,14,7,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,7,17,7,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,18,7,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,7,21,7,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,7,24,7,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,7,30,7,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,1,7,19.299999239999998,null,19.719999695999999,0.28000030400000142,0.28000030400000142,null,null,19.719894533547617,0.28010546645238321,0.28010546645238321]
[null,8,4,7,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,8,8,7,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,8,11,7,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,8,12,7,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,8,15,7,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,8,20,7,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,8,23,7,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,26,7,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,8,30,7,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,9,2,7,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,9,5,7,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,9,6,7,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,9,10,7,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,9,13,7,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,17,7,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,9,20,7,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,24,7,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,9,27,7,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,9,30,7,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,1,7,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,10,5,7,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,10,8,7,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,10,12,7,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,10,15,7,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,10,19,7,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,10,22,7,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,26,7,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,27,7,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,10,30,7,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,11,3,7,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,11,6,7,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,9,7,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,11,13,7,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,11,16,7,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,20,7,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,21,7,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,11,24,7,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,11,28,7,-8.8999996190000008,null,8.4400001523999979,11.559999847600002,11.559999847600002,null,null,8.4356584502085017,11.564341549791498,11.564341549791498]
[null,12,1,7,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,12,4,7,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,12,7,7,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,12,7,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,12,15,7,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,12,16,7,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,12,19,7,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,12,23,7,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,12,26,7,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,12,28,7,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,1,3,8,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,1,6,8,-17.200000760000002,null,5.1199996960000007,14.880000303999999,14.880000303999999,null,null,5.1144110687698046,14.885588931230195,14.885588931230195]
[null,1,7,8,-10,null,{"$f":"E2585+($C$6-E2585)*$C$8/100","v":8},{"$f":"IF($C$4-G2585>0,$C$4-G2585,0)","v":12},{"$f":"H2585","v":12},null,null,{"$f":"E2585+($C$15-E2585)*$C$17/100","v":7.9954930426483735},{"$f":"IF($C$13-L2585>0,$C$13-L2585,0)","v":12.004506957351627},{"$f":"M2585","v":12.004506957351627}]
[null,1,10,8,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,1,13,8,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,1,17,8,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,1,22,8,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,1,24,8,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,1,28,8,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,1,31,8,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,2,1,8,-15.80000019,null,5.6799999239999988,14.320000076000001,14.320000076000001,null,null,5.6746216215318466,14.325378378468153,14.325378378468153]
[null,2,4,8,-6.6999998090000004,null,9.3200000763999995,10.6799999236,10.6799999236,null,null,9.3159888843857459,10.684011115614254,10.684011115614254]
[null,2,7,8,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,2,12,8,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,2,15,8,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,2,19,8,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,2,22,8,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,2,25,8,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,2,26,8,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,3,1,8,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,3,5,8,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,9,8,-3.5999999049999998,null,10.560000038000002,9.4399999619999981,9.4399999619999981,null,null,10.55645456489766,9.4435454351023402,9.4435454351023402]
[null,3,12,8,-1,null,{"$f":"E2649+($C$6-E2649)*$C$8/100","v":11.6},{"$f":"IF($C$4-G2649>0,$C$4-G2649,0)","v":8.4},{"$f":"H2649","v":8.4},null,null,{"$f":"E2649+($C$15-E2649)*$C$17/100","v":11.596845129853861},{"$f":"IF($C$13-L2649>0,$C$13-L2649,0)","v":8.4031548701461389},{"$f":"M2649","v":8.4031548701461389}]
[null,3,16,8,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,3,19,8,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,3,22,8,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,23,8,-2.5,null,11,9,9,null,null,10.996619781986281,9.003380218013719,9.003380218013719]
[null,3,26,8,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,3,30,8,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,4,3,8,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,4,6,8,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,4,10,8,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,4,13,8,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,4,16,8,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,4,17,8,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,4,20,8,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,4,25,8,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,4,28,8,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,5,1,8,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,5,5,8,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,5,8,8,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,5,11,8,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,15,8,8,null,{"$f":"E2713+($C$6-E2713)*$C$8/100","v":15.2},{"$f":"IF($C$4-G2713>0,$C$4-G2713,0)","v":4.8000000000000007},{"$f":"H2713","v":4.8000000000000007},null,null,{"$f":"E2713+($C$15-E2713)*$C$17/100","v":15.198197217059349},{"$f":"IF($C$13-L2713>0,$C$13-L2713,0)","v":4.8018027829406513},{"$f":"M2713","v":4.8018027829406513}]
[null,5,16,8,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,5,20,8,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,5,23,8,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,5,26,8,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,5,30,8,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,6,2,8,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,6,5,8,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,6,7,8,20.700000760000002,null,20.280000304000001,0,0,null,null,20.280105466452383,0,0]
[null,6,10,8,19.600000380000001,null,19.840000152000002,0.15999984799999822,0.15999984799999822,null,null,19.839940059292399,0.1600599407076011,0.1600599407076011]
[null,6,14,8,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,6,17,8,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,6,20,8,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,24,8,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,6,26,8,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,29,8,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,7,2,8,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,7,5,8,21.399999619999999,null,20.559999848,0,0,null,null,20.560210172619321,0,0]
[null,7,9,8,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,7,12,8,16.600000380000001,null,18.640000151999999,1.3599998480000011,1.3599998480000011,null,null,18.639489363557239,1.3605106364427613,1.3605106364427613]
[null,7,15,8,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,7,17,8,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,23,8,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,24,8,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,27,8,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,30,8,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,8,3,8,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,8,6,8,16.399999619999999,null,18.559999848,1.4400001519999996,1.4400001519999996,null,null,18.559459013060717,1.4405409869392827,1.4405409869392827]
[null,8,11,8,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,8,14,8,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,8,17,8,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,8,18,8,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,8,21,8,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,8,24,8,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,28,8,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,1,8,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,9,5,8,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,9,8,8,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,11,8,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,9,12,8,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,9,15,8,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,9,18,8,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,22,8,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,9,26,8,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,9,30,8,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,10,3,8,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,10,6,8,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,10,7,8,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,10,8,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,10,13,8,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,18,8,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,10,21,8,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,10,25,8,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,10,28,8,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,10,31,8,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,11,1,8,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,11,7,8,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,9,8,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,12,8,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,11,15,8,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,11,19,8,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,11,22,8,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,11,23,8,2.9000000950000002,null,{"$f":"E2905+($C$6-E2905)*$C$8/100","v":13.160000038},{"$f":"IF($C$4-G2905>0,$C$4-G2905,0)","v":6.8399999620000003},{"$f":"H2905","v":6.8399999620000003},null,null,{"$f":"E2905+($C$15-E2905)*$C$17/100","v":13.157431072323845},{"$f":"IF($C$13-L2905>0,$C$13-L2905,0)","v":6.8425689276761545},{"$f":"M2905","v":6.8425689276761545}]
[null,11,28,8,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,11,30,8,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,12,4,8,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,12,7,8,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,12,10,8,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,12,14,8,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,17,8,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,12,19,8,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,12,22,8,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,12,25,8,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,12,29,8,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,1,1,9,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,1,4,9,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,1,8,9,-6.3000001909999996,null,9.4799999236000012,10.520000076399999,10.520000076399999,null,null,9.476048824293045,10.523951175706955,10.523951175706955]
[null,1,9,9,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,1,13,9,-4.4000000950000002,null,10.239999961999999,9.7600000380000012,9.7600000380000012,null,null,10.236334303339738,9.7636656966602615,9.7636656966602615]
[null,1,16,9,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,1,19,9,-4.3000001909999996,null,10.279999923600002,9.7200000763999981,9.7200000763999981,null,null,10.276349288116485,9.7236507118835149,9.7236507118835149]
[null,1,23,9,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,1,26,9,-1,null,{"$f":"E2969+($C$6-E2969)*$C$8/100","v":11.6},{"$f":"IF($C$4-G2969>0,$C$4-G2969,0)","v":8.4},{"$f":"H2969","v":8.4},null,null,{"$f":"E2969+($C$15-E2969)*$C$17/100","v":11.596845129853861},{"$f":"IF($C$13-L2969>0,$C$13-L2969,0)","v":8.4031548701461389},{"$f":"M2969","v":8.4031548701461389}]
[null,1,30,9,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,2,3,9,-4.8000001909999996,null,10.079999923599999,9.9200000764000009,9.9200000764000009,null,null,10.076274172160627,9.9237258278393732,9.9237258278393732]
[null,2,6,9,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,2,7,9,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,10,9,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,2,13,9,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,2,17,9,-8.1999998089999995,null,8.7200000763999999,11.2799999236,11.2799999236,null,null,8.7157635365181623,11.284236463481838,11.284236463481838]
[null,2,20,9,-1.7999999520000001,null,11.280000019199999,8.7199999808000008,8.7199999808000008,null,null,11.276724963531695,8.7232750364683049,8.7232750364683049]
[null,2,24,9,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,2,28,9,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,3,3,9,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,3,4,9,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,3,7,9,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,3,10,9,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,3,14,9,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,17,9,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,3,21,9,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,3,25,9,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,3,28,9,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,3,29,9,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,4,1,9,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,4,5,9,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,8,9,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,4,11,9,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,4,16,9,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,4,19,9,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,4,22,9,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,4,23,9,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,4,26,9,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,30,9,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,5,2,9,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,5,7,9,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,5,11,9,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,5,14,9,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,15,9,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,5,18,9,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,5,21,9,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,5,27,9,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,5,29,9,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,6,1,9,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,6,5,9,19.100000380000001,null,19.640000151999999,0.35999984800000107,0.35999984800000107,null,null,19.639864943336541,0.36013505666345935,0.36013505666345935]
[null,6,8,9,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,6,9,9,18.5,null,19.399999999999999,0.60000000000000142,0.60000000000000142,null,null,19.399774652132418,0.60022534786758186,0.60022534786758186]
[null,6,12,9,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,6,17,9,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,6,20,9,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,23,9,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,26,9,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,30,9,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,7,3,9,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,7,4,9,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,8,9,19.600000380000001,null,19.840000152000002,0.15999984799999822,0.15999984799999822,null,null,19.839940059292399,0.1600599407076011,0.1600599407076011]
[null,7,11,9,22.100000380000001,null,20.840000152000002,0,0,null,null,20.840315639071701,0,0]
[null,7,15,9,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,18,9,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,7,22,9,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,25,9,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,7,28,9,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,7,29,9,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,8,2,9,22.299999239999998,null,20.919999695999998,0,0,null,null,20.920345229282781,0,0]
[null,8,5,9,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,8,9,9,17.399999619999999,null,18.959999847999999,1.0400001520000011,1.0400001520000011,null,null,18.959609244972437,1.0403907550275626,1.0403907550275626]
[null,8,12,9,17.899999619999999,null,19.159999847999998,0.84000015200000178,0.84000015200000178,null,null,19.159684360928299,0.84031563907170082,0.84031563907170082]
[null,8,16,9,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,8,19,9,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,8,23,9,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,8,24,9,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,8,27,9,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,8,31,9,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,3,9,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,9,6,9,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,9,10,9,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,9,13,9,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,9,17,9,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,18,9,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,9,21,9,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,25,9,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,9,28,9,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,10,1,9,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,10,4,9,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,9,9,10.100000380000001,null,{"$f":"E3225+($C$6-E3225)*$C$8/100","v":16.040000152000001},{"$f":"IF($C$4-G3225>0,$C$4-G3225,0)","v":3.9599998479999989},{"$f":"H3225","v":3.9599998479999989},null,null,{"$f":"E3225+($C$15-E3225)*$C$17/100","v":16.038512856131053},{"$f":"IF($C$13-L3225>0,$C$13-L3225,0)","v":3.961487143868947},{"$f":"M3225","v":3.961487143868947}]
[null,10,12,9,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,13,9,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,16,9,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,20,9,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,10,23,9,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,25,9,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,10,31,9,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,11,3,9,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,11,4,9,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,11,7,9,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,11,10,9,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,11,14,9,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,11,19,9,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,11,21,9,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,11,25,9,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,11,28,9,-6.0999999049999998,null,9.5600000380000019,10.439999961999998,10.439999961999998,null,null,9.5560789851183578,10.443921014881642,10.443921014881642]
[null,11,29,9,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,12,2,9,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,12,5,9,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,12,10,9,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,12,13,9,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,12,16,9,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,20,9,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,12,23,9,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,12,24,9,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148]
[null,12,27,9,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,12,31,9,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,{"$f":"SUM(I2944:I3308)","v":1775.5199994641193},null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823,{"$f":"SUM(N2944:N3308)","v":1776.1868488736641}]
[null,1,4,10,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,1,7,10,-7.5999999049999998,null,8.9600000380000004,11.039999962,11.039999962,null,null,8.9558536372507724,11.044146362749228,11.044146362749228]
[null,1,11,10,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,1,14,10,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,1,17,10,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,1,18,10,-5.4000000950000002,null,9.8399999620000003,10.160000038,10.160000038,null,null,9.8361840714280149,10.163815928571985,10.163815928571985]
[null,1,21,10,-9,null,8.3999999999999986,11.600000000000001,11.600000000000001,null,null,8.3956432745600935,11.604356725439906,11.604356725439906]
[null,1,25,10,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,1,29,10,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,2,1,10,-8.6999998089999995,null,8.520000076399997,11.479999923600003,11.479999923600003,null,null,8.515688420562304,11.484311579437696,11.484311579437696]
[null,2,5,10,-4.9000000950000002,null,10.039999962,9.9600000380000004,9.9600000380000004,null,null,10.036259187383877,9.9637408126161233,9.9637408126161233]
[null,2,8,10,-3.5,null,10.6,9.4,9.4,null,null,10.596469550074559,9.4035304499254408,9.4035304499254408]
[null,2,11,10,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,2,12,10,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,2,15,10,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,2,20,10,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,2,23,10,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,2,26,10,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,3,2,10,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,3,5,10,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,3,8,10,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,3,12,10,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,13,10,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,3,17,10,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,3,20,10,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,3,23,10,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,3,27,10,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,3,30,10,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,4,2,10,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,4,4,10,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,4,7,10,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,11,10,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,14,10,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,4,17,10,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,4,21,10,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,4,23,10,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,4,26,10,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,4,29,10,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,5,2,10,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,5,6,10,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,5,9,10,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,5,12,10,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,5,14,10,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,5,20,10,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,5,21,10,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,5,24,10,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,5,27,10,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,5,31,10,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,6,3,10,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,8,10,19.799999239999998,null,19.919999695999998,8.0000304000002131E-2,8.0000304000002131E-2,null,null,19.919969649503479,8.0030350496521407E-2,8.0030350496521407E-2]
[null,6,11,10,23.5,null,21.4,0,0,null,null,21.400525811691022,0,0]
[null,6,14,10,18.799999239999998,null,19.519999695999999,0.48000030400000071,0.48000030400000071,null,null,19.519819417591759,0.48018058240824146,0.48018058240824146]
[null,6,15,10,19.200000760000002,null,19.680000304,0.319999696,0.319999696,null,null,19.679880118584801,0.32011988141519865,0.32011988141519865]
[null,6,18,10,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,6,21,10,15.100000380000001,null,18.040000152000001,1.9599998479999989,1.9599998479999989,null,null,18.039264015689657,1.9607359843103431,1.9607359843103431]
[null,6,25,10,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,6,29,10,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,7,3,10,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,7,6,10,20.600000380000001,null,20.240000152,0,0,null,null,20.240090291204123,0,0]
[null,7,9,10,20.299999239999998,null,20.119999696000001,0,0,null,null,20.12004476545934,0,0]
[null,7,10,10,24.5,null,21.8,0,0,null,null,21.800676043602742,0,0]
[null,7,13,10,18.100000380000001,null,19.240000152,0.75999984799999964,0.75999984799999964,null,null,19.239714711424817,0.76028528857518296,0.76028528857518296]
[null,7,16,10,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,7,20,10,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,24,10,18.200000760000002,null,19.280000304000001,0.71999969599999858,0.71999969599999858,null,null,19.279729886673078,0.72027011332692226,0.72027011332692226]
[null,7,28,10,16.5,null,18.600000000000001,1.3999999999999986,1.3999999999999986,null,null,18.599474188308978,1.400525811691022,1.400525811691022]
[null,7,31,10,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,8,3,10,22,null,20.8,0,0,null,null,20.80030046382344,0,0]
[null,8,4,10,16.5,null,18.600000000000001,1.3999999999999986,1.3999999999999986,null,null,18.599474188308978,1.400525811691022,1.400525811691022]
[null,8,7,10,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,8,10,10,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,8,15,10,18.200000760000002,null,19.280000304000001,0.71999969599999858,0.71999969599999858,null,null,19.279729886673078,0.72027011332692226,0.72027011332692226]
[null,8,18,10,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,8,22,10,20.700000760000002,null,20.280000304000001,0,0,null,null,20.280105466452383,0,0]
[null,8,25,10,15.30000019,null,{"$f":"E3545+($C$6-E3545)*$C$8/100","v":18.120000076},{"$f":"IF($C$4-G3545>0,$C$4-G3545,0)","v":1.8799999239999998},{"$f":"H3545","v":1.8799999239999998},null,null,{"$f":"E3545+($C$15-E3545)*$C$17/100","v":18.119293986043456},{"$f":"IF($C$13-L3545>0,$C$13-L3545,0)","v":1.8807060139565444},{"$f":"M3545","v":1.8807060139565444}]
[null,8,28,10,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,8,29,10,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,9,4,10,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,9,6,10,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,9,9,10,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,9,12,10,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,9,16,10,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,19,10,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,22,10,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,9,25,10,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,9,27,10,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,10,1,10,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,10,4,10,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,7,10,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,11,10,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,10,14,10,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,10,16,10,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,19,10,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,10,22,10,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,10,26,10,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,10,29,10,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,11,1,10,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,11,5,10,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,11,6,10,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,11,10,10,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,11,13,10,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,16,10,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,11,20,10,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,23,10,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,27,10,-1.7999999520000001,null,11.280000019199999,8.7199999808000008,8.7199999808000008,null,null,11.276724963531695,8.7232750364683049,8.7232750364683049]
[null,12,1,10,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,12,4,10,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,12,5,10,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,12,8,10,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,12,11,10,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,12,15,10,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,12,18,10,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,12,22,10,-5.3000001909999996,null,9.8799999235999998,10.1200000764,10.1200000764,null,null,9.876199056204765,10.123800943795235,10.123800943795235]
[null,12,26,10,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,12,29,10,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,12,30,10,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,1,2,11,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,1,5,11,-3.0999999049999998,null,10.760000038000001,9.2399999619999988,9.2399999619999988,null,null,10.756529680853522,9.2434703191464784,9.2434703191464784]
[null,1,9,11,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,12,11,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,16,11,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,1,20,11,-3.2000000480000002,null,10.719999980800001,9.2800000191999992,9.2800000191999992,null,null,10.716514600440863,9.2834853995591367,9.2834853995591367]
[null,1,23,11,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,1,24,11,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,1,27,11,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,1,31,11,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,2,3,11,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,6,11,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,2,11,11,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,2,14,11,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,2,17,11,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,18,11,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,2,21,11,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,2,25,11,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,2,27,11,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,3,4,11,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,3,8,11,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,3,11,11,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,3,14,11,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,3,15,11,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,18,11,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,3,24,11,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,3,26,11,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,3,29,11,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,4,2,11,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,4,5,11,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,4,6,11,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,4,9,11,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,4,14,11,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,17,11,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,4,20,11,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,4,23,11,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,4,27,11,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,4,30,11,15.100000380000001,null,18.040000152000001,1.9599998479999989,1.9599998479999989,null,null,18.039264015689657,1.9607359843103431,1.9607359843103431]
[null,5,1,11,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,5,5,11,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,5,8,11,11.30000019,null,{"$f":"E3801+($C$6-E3801)*$C$8/100","v":16.520000075999999},{"$f":"IF($C$4-G3801>0,$C$4-G3801,0)","v":3.4799999240000012},{"$f":"H3801","v":3.4799999240000012},null,null,{"$f":"E3801+($C$15-E3801)*$C$17/100","v":16.518693058396572},{"$f":"IF($C$13-L3801>0,$C$13-L3801,0)","v":3.4813069416034281},{"$f":"M3801","v":3.4813069416034281}]
[null,5,12,11,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,5,15,11,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,5,19,11,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,5,22,11,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,5,25,11,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,5,26,11,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,5,30,11,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,6,2,11,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,6,6,11,22.600000380000001,null,21.040000152000001,0,0,null,null,21.040390755027563,0,0]
[null,6,9,11,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,6,13,11,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,16,11,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,6,20,11,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,6,21,11,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,6,24,11,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,27,11,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,1,11,19.600000380000001,null,19.840000152000002,0.15999984799999822,0.15999984799999822,null,null,19.839940059292399,0.1600599407076011,0.1600599407076011]
[null,7,4,11,20.200000760000002,null,20.080000304000002,0,0,null,null,20.080030350496521,0,0]
[null,7,8,11,21.600000380000001,null,20.640000151999999,0,0,null,null,20.640240523115843,0,0]
[null,7,11,11,22.299999239999998,null,{"$f":"E3865+($C$6-E3865)*$C$8/100","v":20.919999695999998},{"$f":"IF($C$4-G3865>0,$C$4-G3865,0)","v":0},{"$f":"H3865","v":0},null,null,{"$f":"E3865+($C$15-E3865)*$C$17/100","v":20.920345229282781},{"$f":"IF($C$13-L3865>0,$C$13-L3865,0)","v":0},{"$f":"M3865","v":0}]
[null,7,15,11,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,7,16,11,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,7,19,11,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,7,23,11,18.399999619999999,null,19.359999848000001,0.64000015199999893,0.64000015199999893,null,null,19.359759476884157,0.64024052311584256,0.64024052311584256]
[null,7,26,11,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,7,29,11,19.899999619999999,null,19.959999847999999,4.0000152000001066E-2,4.0000152000001066E-2,null,null,19.959984824751739,4.0015175248260704E-2,4.0015175248260704E-2]
[null,8,1,11,27.700000760000002,null,23.080000304000002,0,0,null,null,23.081157089834427,0,0]
[null,8,6,11,18.5,null,19.399999999999999,0.60000000000000142,0.60000000000000142,null,null,19.399774652132418,0.60022534786758186,0.60022534786758186]
[null,8,9,11,18.799999239999998,null,19.519999695999999,0.48000030400000071,0.48000030400000071,null,null,19.519819417591759,0.48018058240824146,0.48018058240824146]
[null,8,10,11,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,8,13,11,17.899999619999999,null,19.159999847999998,0.84000015200000178,0.84000015200000178,null,null,19.159684360928299,0.84031563907170082,0.84031563907170082]
[null,8,17,11,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,8,20,11,21.799999239999998,null,20.719999695999999,0,0,null,null,20.720270113326922,0,0]
[null,8,22,11,22.799999239999998,null,21.119999696000001,0,0,null,null,21.120420345238642,0,0]
[null,8,28,11,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,8,31,11,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,9,3,11,17.799999239999998,null,19.119999696000001,0.88000030399999929,0.88000030399999929,null,null,19.119669185680038,0.88033081431996152,0.88033081431996152]
[null,9,4,11,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,9,7,11,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,9,11,11,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,9,16,11,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,18,11,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,9,22,11,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,9,25,11,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,9,26,11,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,29,11,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,2,11,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,10,7,11,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,10,10,11,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,10,13,11,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,10,17,11,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,10,20,11,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,21,11,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,10,24,11,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,28,11,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,11,1,11,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,4,11,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,8,11,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,11,11,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,11,14,11,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,11,15,11,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,11,18,11,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,11,22,11,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,11,26,11,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,11,29,11,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,12,3,11,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,12,6,11,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,12,9,11,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,12,10,11,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,13,11,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,17,11,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,12,21,11,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,12,24,11,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,12,28,11,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,12,31,11,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,{"$f":"SUM(I3674:I4038)","v":1576.960005068081},null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095,{"$f":"SUM(N3674:N4038)","v":1577.5522793587518}]
[null,1,3,12,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,1,7,12,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,1,8,12,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,1,12,12,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,15,12,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,1,18,12,-2.9000000950000002,null,10.839999962,9.1600000379999997,9.1600000379999997,null,null,10.83655965120732,9.1634403487926797,9.1634403487926797]
[null,1,22,12,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,25,12,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,1,28,12,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,1,30,12,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,2,2,12,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,2,6,12,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,2,9,12,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,2,12,12,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,2,16,12,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,2,18,12,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,21,12,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,24,12,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,2,27,12,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,3,3,12,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,3,6,12,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,3,9,12,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,3,11,12,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,3,17,12,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,3,18,12,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,3,21,12,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,24,12,4.0999999049999998,null,{"$f":"E4121+($C$6-E4121)*$C$8/100","v":13.639999962000001},{"$f":"IF($C$4-G4121>0,$C$4-G4121,0)","v":6.360000037999999},{"$f":"H4121","v":6.360000037999999},null,null,{"$f":"E4121+($C$15-E4121)*$C$17/100","v":13.637611274589364},{"$f":"IF($C$13-L4121>0,$C$13-L4121,0)","v":6.3623887254106357},{"$f":"M4121","v":6.3623887254106357}]
[null,3,28,12,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,3,31,12,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,4,5,12,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,4,8,12,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,4,11,12,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,4,12,12,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,4,15,12,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,4,18,12,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,4,22,12,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,4,26,12,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,4,30,12,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,5,3,12,20.299999239999998,null,20.119999696000001,0,0,null,null,20.12004476545934,0,0]
[null,5,6,12,18.600000380000001,null,19.440000152,0.55999984800000036,0.55999984800000036,null,null,19.439789827380679,0.56021017261932116,0.56021017261932116]
[null,5,7,12,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,5,10,12,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,5,13,12,16.5,null,18.600000000000001,1.3999999999999986,1.3999999999999986,null,null,18.599474188308978,1.400525811691022,1.400525811691022]
[null,5,17,12,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,5,21,12,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,5,25,12,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,5,28,12,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,5,31,12,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,6,1,12,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,6,4,12,20.799999239999998,null,20.319999696,0,0,null,null,20.320119881415199,0,0]
[null,6,7,12,24.200000760000002,null,21.680000304,0,0,null,null,21.680631278143405,0,0]
[null,6,12,12,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,15,12,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,6,19,12,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,6,22,12,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,6,25,12,17.600000380000001,null,19.040000152000001,0.95999984799999893,0.95999984799999893,null,null,19.039639595468959,0.96036040453104121,0.96036040453104121]
[null,6,26,12,17.399999619999999,null,18.959999847999999,1.0400001520000011,1.0400001520000011,null,null,18.959609244972437,1.0403907550275626,1.0403907550275626]
[null,7,2,12,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,7,4,12,20.799999239999998,null,20.319999696,0,0,null,null,20.320119881415199,0,0]
[null,7,7,12,21.100000380000001,null,20.440000152,0,0,null,null,20.440165407159981,0,0]
[null,7,10,12,26.600000380000001,null,22.640000151999999,0,0,null,null,22.640991682674446,0,0]
[null,7,14,12,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,7,17,12,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,7,20,12,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,7,23,12,18.700000760000002,null,19.480000304000001,0.51999969599999929,0.51999969599999929,null,null,19.47980500262894,0.52019499737106045,0.52019499737106045]
[null,7,25,12,19.600000380000001,null,19.840000152000002,0.15999984799999822,0.15999984799999822,null,null,19.839940059292399,0.1600599407076011,0.1600599407076011]
[null,7,29,12,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,8,1,12,28,null,23.2,0,0,null,null,23.201201855293768,0,0]
[null,8,4,12,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,8,8,12,18.899999619999999,null,19.559999848,0.44000015199999964,0.44000015199999964,null,null,19.559834592840019,0.44016540715998076,0.44016540715998076]
[null,8,11,12,20.299999239999998,null,20.119999696000001,0,0,null,null,20.12004476545934,0,0]
[null,8,13,12,18.5,null,19.399999999999999,0.60000000000000142,0.60000000000000142,null,null,19.399774652132418,0.60022534786758186,0.60022534786758186]
[null,8,16,12,21.399999619999999,null,20.559999848,0,0,null,null,20.560210172619321,0,0]
[null,8,19,12,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,8,23,12,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,8,26,12,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,29,12,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,9,2,12,20.600000380000001,null,20.240000152,0,0,null,null,20.240090291204123,0,0]
[null,9,3,12,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,9,7,12,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,9,10,12,17.399999619999999,null,18.959999847999999,1.0400001520000011,1.0400001520000011,null,null,18.959609244972437,1.0403907550275626,1.0403907550275626]
[null,9,13,12,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,9,17,12,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,9,20,12,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,9,23,12,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,9,28,12,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,10,1,12,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,10,2,12,12.69999981,null,{"$f":"E4313+($C$6-E4313)*$C$8/100","v":17.079999923999999},{"$f":"IF($C$4-G4313>0,$C$4-G4313,0)","v":2.9200000760000009},{"$f":"H4313","v":2.9200000760000009},null,null,{"$f":"E4313+($C$15-E4313)*$C$17/100","v":17.078903231015893},{"$f":"IF($C$13-L4313>0,$C$13-L4313,0)","v":2.921096768984107},{"$f":"M4313","v":2.921096768984107}]
[null,10,5,12,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,10,8,12,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,10,12,12,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,10,15,12,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,10,19,12,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,10,23,12,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,26,12,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,10,27,12,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,30,12,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,2,12,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,6,12,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,11,9,12,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,11,13,12,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,11,17,12,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,11,20,12,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,21,12,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,11,24,12,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,11,28,12,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,12,1,12,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,12,4,12,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,12,9,12,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,12,12,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,12,15,12,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,12,16,12,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,12,19,12,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,12,23,12,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,12,25,12,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,12,30,12,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,1,3,13,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,1,6,13,-9.5,null,8.1999999999999993,11.8,11.8,null,null,8.1955681586042317,11.804431841395768,11.804431841395768]
[null,1,9,13,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,1,10,13,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,1,13,13,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,1,19,13,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,1,21,13,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,1,24,13,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,1,28,13,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,1,31,13,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,2,1,13,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,4,13,-6.9000000950000002,null,9.2399999619999988,10.760000038000001,10.760000038000001,null,null,9.2359587235604366,10.764041276439563,10.764041276439563]
[null,2,9,13,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,2,12,13,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,2,15,13,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,2,18,13,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,22,13,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,2,25,13,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,2,26,13,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,3,2,13,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,3,5,13,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,3,9,13,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,12,13,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,3,15,13,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,3,19,13,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,3,22,13,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,23,13,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,3,27,13,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,30,13,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,4,3,13,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,4,6,13,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,4,10,13,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,4,13,13,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,17,13,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,4,18,13,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,4,21,13,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,24,13,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,4,28,13,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,5,1,13,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,5,5,13,19.399999619999999,null,19.759999848,0.24000015200000036,0.24000015200000036,null,null,19.759909708795877,0.24009029120412251,0.24009029120412251]
[null,5,8,13,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,5,12,13,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,5,13,13,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,5,16,13,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,5,20,13,19.600000380000001,null,19.840000152000002,0.15999984799999822,0.15999984799999822,null,null,19.839940059292399,0.1600599407076011,0.1600599407076011]
[null,5,23,13,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,26,13,22,null,20.8,0,0,null,null,20.80030046382344,0,0]
[null,5,29,13,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,6,3,13,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,6,6,13,25.299999239999998,null,22.119999696000001,0,0,null,null,22.120795925017944,0,0]
[null,6,7,13,24,null,21.6,0,0,null,null,21.600600927646884,0,0]
[null,6,10,13,26.5,null,22.6,0,0,null,null,22.600976507426186,0,0]
[null,6,14,13,21.700000760000002,null,20.680000304,0,0,null,null,20.680255698364103,0,0]
[null,6,17,13,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,6,19,13,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,6,25,13,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,6,28,13,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,7,1,13,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,7,2,13,17.799999239999998,null,19.119999696000001,0.88000030399999929,0.88000030399999929,null,null,19.119669185680038,0.88033081431996152,0.88033081431996152]
[null,7,5,13,25,null,22,0,0,null,null,22.000751159558604,0,0]
[null,7,9,13,21.200000760000002,null,20.480000304000001,0,0,null,null,20.480180582408241,0,0]
[null,7,14,13,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,7,16,13,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,7,20,13,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,7,23,13,18.700000760000002,null,19.480000304000001,0.51999969599999929,0.51999969599999929,null,null,19.47980500262894,0.52019499737106045,0.52019499737106045]
[null,7,24,13,19.299999239999998,null,19.719999695999999,0.28000030400000142,0.28000030400000142,null,null,19.719894533547617,0.28010546645238321,0.28010546645238321]
[null,7,27,13,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,30,13,22,null,20.8,0,0,null,null,20.80030046382344,0,0]
[null,8,4,13,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,8,7,13,19.299999239999998,null,19.719999695999999,0.28000030400000142,0.28000030400000142,null,null,19.719894533547617,0.28010546645238321,0.28010546645238321]
[null,8,10,13,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,8,14,13,16.100000380000001,null,18.440000152,1.5599998480000004,1.5599998480000004,null,null,18.439414247601377,1.5605857523986231,1.5605857523986231]
[null,8,17,13,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,8,18,13,21,null,{"$f":"E4633+($C$6-E4633)*$C$8/100","v":20.399999999999999},{"$f":"IF($C$4-G4633>0,$C$4-G4633,0)","v":0},{"$f":"H4633","v":0},null,null,{"$f":"E4633+($C$15-E4633)*$C$17/100","v":20.40015023191172},{"$f":"IF($C$13-L4633>0,$C$13-L4633,0)","v":0},{"$f":"M4633","v":0}]
[null,8,21,13,23.100000380000001,null,21.240000152,0,0,null,null,21.240465870983424,0,0]
[null,8,25,13,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,8,29,13,16.399999619999999,null,18.559999848,1.4400001519999996,1.4400001519999996,null,null,18.559459013060717,1.4405409869392827,1.4405409869392827]
[null,9,1,13,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,9,4,13,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,9,8,13,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,9,11,13,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,9,12,13,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,9,15,13,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,9,19,13,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,9,23,13,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,9,26,13,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,9,30,13,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,10,3,13,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,10,6,13,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,10,7,13,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,10,10,13,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,10,14,13,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,10,18,13,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,10,21,13,9.8999996190000008,null,{"$f":"E4697+($C$6-E4697)*$C$8/100","v":15.959999847600001},{"$f":"IF($C$4-G4697>0,$C$4-G4697,0)","v":4.0400001523999993},{"$f":"H4697","v":4.0400001523999993},null,null,{"$f":"E4697+($C$15-E4697)*$C$17/100","v":15.958482505234381},{"$f":"IF($C$13-L4697>0,$C$13-L4697,0)","v":4.0415174947656194},{"$f":"M4697","v":4.0415174947656194}]
[null,10,25,13,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,10,28,13,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,31,13,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,11,4,13,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,11,5,13,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,11,9,13,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,11,12,13,7.9000000950000002,null,15.160000038,4.8399999620000003,4.8399999620000003,null,null,15.158182231882449,4.8418177681175507,4.8418177681175507]
[null,11,15,13,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,11,19,13,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,11,22,13,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,11,25,13,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,11,27,13,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,11,30,13,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,12,4,13,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,12,7,13,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,12,10,13,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,12,14,13,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,12,16,13,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,12,21,13,-3.5,null,10.6,9.4,9.4,null,null,10.596469550074559,9.4035304499254408,9.4035304499254408]
[null,12,22,13,-3.2000000480000002,null,10.719999980800001,9.2800000191999992,9.2800000191999992,null,null,10.716514600440863,9.2834853995591367,9.2834853995591367]
[null,12,25,13,-1.3999999759999999,null,11.4400000096,8.5599999903999997,8.5599999903999997,null,null,11.436785046692776,8.5632149533072237,8.5632149533072237]
[null,12,29,13,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,1,1,14,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,1,4,14,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,1,6,14,-8.6000003809999992,null,8.5599998476000021,11.440000152399998,11.440000152399998,null,null,8.5557032148675436,11.444296785132456,11.444296785132456]
[null,1,12,14,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,1,13,14,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,1,16,14,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,1,19,14,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,23,14,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,1,26,14,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,1,31,14,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,2,3,14,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,2,6,14,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,2,7,14,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,10,14,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,2,13,14,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,2,17,14,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,2,21,14,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,2,25,14,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,2,28,14,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,3,3,14,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,4,14,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,3,7,14,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,3,10,14,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,3,14,14,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,3,18,14,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,22,14,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,25,14,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,3,28,14,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,3,29,14,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,4,1,14,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,4,4,14,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,4,9,14,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,12,14,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,4,16,14,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,4,19,14,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,4,22,14,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,4,23,14,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,4,29,14,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,5,1,14,16,null,{"$f":"E4889+($C$6-E4889)*$C$8/100","v":18.399999999999999},{"$f":"IF($C$4-G4889>0,$C$4-G4889,0)","v":1.6000000000000014},{"$f":"H4889","v":1.6000000000000014},null,null,{"$f":"E4889+($C$15-E4889)*$C$17/100","v":18.399399072353116},{"$f":"IF($C$13-L4889>0,$C$13-L4889,0)","v":1.6006009276468838},{"$f":"M4889","v":1.6006009276468838}]
[null,5,4,14,24,null,21.6,0,0,null,null,21.600600927646884,0,0]
[null,5,7,14,21,null,20.399999999999999,0,0,null,null,20.40015023191172,0,0]
[null,5,11,14,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,5,14,14,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,5,17,14,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,5,20,14,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,5,22,14,16.600000380000001,null,18.640000151999999,1.3599998480000011,1.3599998480000011,null,null,18.639489363557239,1.3605106364427613,1.3605106364427613]
[null,5,26,14,22.399999619999999,null,20.959999847999999,0,0,null,null,20.960360404531041,0,0]
[null,5,29,14,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,6,1,14,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,6,5,14,22.799999239999998,null,21.119999696000001,0,0,null,null,21.120420345238642,0,0]
[null,6,8,14,22,null,20.8,0,0,null,null,20.80030046382344,0,0]
[null,6,10,14,27.700000760000002,null,23.080000304000002,0,0,null,null,23.081157089834427,0,0]
[null,6,13,14,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,6,16,14,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,6,20,14,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,6,23,14,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,6,26,14,17.600000380000001,null,19.040000152000001,0.95999984799999893,0.95999984799999893,null,null,19.039639595468959,0.96036040453104121,0.96036040453104121]
[null,6,30,14,17.399999619999999,null,18.959999847999999,1.0400001520000011,1.0400001520000011,null,null,18.959609244972437,1.0403907550275626,1.0403907550275626]
[null,7,1,14,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,7,5,14,25.399999619999999,null,22.159999847999998,0,0,null,null,22.160811100266205,0,0]
[null,7,8,14,22.399999619999999,null,20.959999847999999,0,0,null,null,20.960360404531041,0,0]
[null,7,11,14,22.700000760000002,null,21.080000304000002,0,0,null,null,21.080405930275823,0,0]
[null,7,15,14,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,7,18,14,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,21,14,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,7,26,14,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,7,29,14,19.899999619999999,null,19.959999847999999,4.0000152000001066E-2,4.0000152000001066E-2,null,null,19.959984824751739,4.0015175248260704E-2,4.0015175248260704E-2]
[null,7,30,14,23.399999619999999,null,21.359999848000001,0,0,null,null,21.360510636442761,0,0]
[null,8,2,14,25.600000380000001,null,22.240000152,0,0,null,null,22.240841450762726,0,0]
[null,8,5,14,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,8,9,14,21.200000760000002,null,20.480000304000001,0,0,null,null,20.480180582408241,0,0]
[null,8,12,14,21.200000760000002,null,20.480000304000001,0,0,null,null,20.480180582408241,0,0]
[null,8,16,14,22.5,null,21,0,0,null,null,21.000375579779302,0,0]
[null,8,20,14,23.5,null,21.4,0,0,null,null,21.400525811691022,0,0]
[null,8,23,14,17.799999239999998,null,19.119999696000001,0.88000030399999929,0.88000030399999929,null,null,19.119669185680038,0.88033081431996152,0.88033081431996152]
[null,8,24,14,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,27,14,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,8,30,14,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,9,3,14,20.200000760000002,null,20.080000304000002,0,0,null,null,20.080030350496521,0,0]
[null,9,6,14,21.600000380000001,null,{"$f":"E5017+($C$6-E5017)*$C$8/100","v":20.640000151999999},{"$f":"IF($C$4-G5017>0,$C$4-G5017,0)","v":0},{"$f":"H5017","v":0},null,null,{"$f":"E5017+($C$15-E5017)*$C$17/100","v":20.640240523115843},{"$f":"IF($C$13-L5017>0,$C$13-L5017,0)","v":0},{"$f":"M5017","v":0}]
[null,9,10,14,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,9,14,14,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,9,17,14,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,9,18,14,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,9,21,14,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,9,24,14,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,9,28,14,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,10,1,14,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,10,6,14,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,10,9,14,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,12,14,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,10,13,14,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,10,16,14,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,10,20,14,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,10,22,14,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,10,27,14,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,10,31,14,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,11,3,14,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,11,6,14,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,7,14,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,11,10,14,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,11,16,14,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,18,14,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,11,21,14,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,11,25,14,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,11,28,14,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,11,29,14,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,12,2,14,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,12,7,14,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,12,10,14,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,12,13,14,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,16,14,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,12,20,14,-2.5999999049999998,null,10.960000038,9.0399999619999996,9.0399999619999996,null,null,10.95660479680938,9.0433952031906202,9.0433952031906202]
[null,12,23,14,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,12,24,14,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,12,28,14,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,12,31,14,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,1,4,15,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,1,7,15,-7.3000001909999996,null,9.0799999236000026,10.920000076399997,10.920000076399997,null,null,9.0758985923813249,10.924101407618675,10.924101407618675]
[null,1,10,15,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,14,15,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,1,17,15,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,1,18,15,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,1,22,15,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,1,25,15,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,1,29,15,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,2,1,15,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,2,5,15,-2.5,null,11,9,9,null,null,10.996619781986281,9.003380218013719,9.003380218013719]
[null,2,8,15,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,2,12,15,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,2,13,15,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,2,16,15,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,2,19,15,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,2,23,15,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,2,26,15,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,3,2,15,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,3,5,15,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,3,9,15,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,10,15,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,3,13,15,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,3,16,15,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,3,20,15,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,3,23,15,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,3,26,15,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,3,31,15,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,4,3,15,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,4,4,15,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,4,7,15,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,11,15,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,4,14,15,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,4,16,15,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,4,22,15,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,4,25,15,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,4,28,15,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,4,29,15,16.100000380000001,null,18.440000152,1.5599998480000004,1.5599998480000004,null,null,18.439414247601377,1.5605857523986231,1.5605857523986231]
[null,5,2,15,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,5,6,15,21.299999239999998,null,20.519999695999999,0,0,null,null,20.52019499737106,0,0]
[null,5,11,15,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,5,13,15,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,17,15,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,5,20,15,20.100000380000001,null,{"$f":"E5273+($C$6-E5273)*$C$8/100","v":20.040000152000001},{"$f":"IF($C$4-G5273>0,$C$4-G5273,0)","v":0},{"$f":"H5273","v":0},null,null,{"$f":"E5273+($C$15-E5273)*$C$17/100","v":20.040015175248261},{"$f":"IF($C$13-L5273>0,$C$13-L5273,0)","v":0},{"$f":"M5273","v":0}]
[null,5,21,15,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,5,24,15,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,5,27,15,18.799999239999998,null,19.519999695999999,0.48000030400000071,0.48000030400000071,null,null,19.519819417591759,0.48018058240824146,0.48018058240824146]
[null,6,1,15,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,6,4,15,20.700000760000002,null,20.280000304000001,0,0,null,null,20.280105466452383,0,0]
[null,6,7,15,24.299999239999998,null,21.719999695999999,0,0,null,null,21.720645693106224,0,0]
[null,6,11,15,20.899999619999999,null,20.359999848000001,0,0,null,null,20.360135056663459,0,0]
[null,6,14,15,21.200000760000002,null,20.480000304000001,0,0,null,null,20.480180582408241,0,0]
[null,6,15,15,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,6,18,15,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,21,15,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,6,26,15,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,6,29,15,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,2,15,17.399999619999999,null,18.959999847999999,1.0400001520000011,1.0400001520000011,null,null,18.959609244972437,1.0403907550275626,1.0403907550275626]
[null,7,6,15,20.899999619999999,null,20.359999848000001,0,0,null,null,20.360135056663459,0,0]
[null,7,9,15,23.700000760000002,null,21.480000304000001,0,0,null,null,21.480556162187543,0,0]
[null,7,10,15,29.200000760000002,null,23.680000304,0,0,null,null,23.681382437702009,0,0]
[null,7,13,15,23,null,21.2,0,0,null,null,21.200450695735164,0,0]
[null,7,17,15,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,7,21,15,17.600000380000001,null,19.040000152000001,0.95999984799999893,0.95999984799999893,null,null,19.039639595468959,0.96036040453104121,0.96036040453104121]
[null,7,24,15,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,7,28,15,19.299999239999998,null,19.719999695999999,0.28000030400000142,0.28000030400000142,null,null,19.719894533547617,0.28010546645238321,0.28010546645238321]
[null,7,31,15,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,3,15,24.799999239999998,null,21.919999695999998,0,0,null,null,21.920720809062082,0,0]
[null,8,4,15,18.399999619999999,null,19.359999848000001,0.64000015199999893,0.64000015199999893,null,null,19.359759476884157,0.64024052311584256,0.64024052311584256]
[null,8,7,15,19.899999619999999,null,19.959999847999999,4.0000152000001066E-2,4.0000152000001066E-2,null,null,19.959984824751739,4.0015175248260704E-2,4.0015175248260704E-2]
[null,8,11,15,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,8,15,15,23.700000760000002,null,21.480000304000001,0,0,null,null,21.480556162187543,0,0]
[null,8,18,15,20.799999239999998,null,20.319999696,0,0,null,null,20.320119881415199,0,0]
[null,8,22,15,25.799999239999998,null,22.319999696,0,0,null,null,22.320871040973806,0,0]
[null,8,25,15,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,8,28,15,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,9,1,15,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,9,2,15,26.200000760000002,null,22.480000304000001,0,0,null,null,22.480931741966845,0,0]
[null,9,5,15,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,9,9,15,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,9,12,15,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,9,16,15,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,9,19,15,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,9,22,15,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,9,24,15,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,9,27,15,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,10,1,15,16.399999619999999,null,18.559999848,1.4400001519999996,1.4400001519999996,null,null,18.559459013060717,1.4405409869392827,1.4405409869392827]
[null,10,4,15,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,10,7,15,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,10,11,15,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,10,13,15,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,18,15,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,19,15,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,10,22,15,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,26,15,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,29,15,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,11,1,15,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,11,3,15,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,11,9,15,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,11,10,15,8.5,null,15.4,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,null,15.39827233301521,4.6017276669847895,4.6017276669847895]
[null,11,13,15,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,11,16,15,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,11,20,15,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,11,23,15,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,11,28,15,2.9000000950000002,null,{"$f":"E5465+($C$6-E5465)*$C$8/100","v":13.160000038},{"$f":"IF($C$4-G5465>0,$C$4-G5465,0)","v":6.8399999620000003},{"$f":"H5465","v":6.8399999620000003},null,null,{"$f":"E5465+($C$15-E5465)*$C$17/100","v":13.157431072323845},{"$f":"IF($C$13-L5465>0,$C$13-L5465,0)","v":6.8425689276761545},{"$f":"M5465","v":6.8425689276761545}]
[null,12,1,15,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,12,4,15,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,12,5,15,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,12,8,15,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,12,11,15,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,12,15,15,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,12,19,15,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,22,15,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,12,26,15,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,12,29,15,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,12,30,15,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,1,2,16,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,1,5,16,-5.3000001909999996,null,9.8799999235999998,10.1200000764,10.1200000764,null,null,9.876199056204765,10.123800943795235,10.123800943795235]
[null,1,9,16,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,1,13,16,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,1,17,16,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,1,20,16,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,1,23,16,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,1,24,16,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,1,27,16,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,1,30,16,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,2,4,16,-7,null,9.1999999999999993,10.8,10.8,null,null,9.1959437383835336,10.804056261616466,10.804056261616466]
[null,2,7,16,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,2,11,16,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,2,14,16,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,2,17,16,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,2,18,16,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,2,24,16,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,2,26,16,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,3,1,16,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,3,4,16,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,3,8,16,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,11,16,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,3,14,16,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,3,17,16,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,3,19,16,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,23,16,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,3,26,16,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,3,29,16,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,4,2,16,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,4,5,16,8,null,{"$f":"E5593+($C$6-E5593)*$C$8/100","v":15.2},{"$f":"IF($C$4-G5593>0,$C$4-G5593,0)","v":4.8000000000000007},{"$f":"H5593","v":4.8000000000000007},null,null,{"$f":"E5593+($C$15-E5593)*$C$17/100","v":15.198197217059349},{"$f":"IF($C$13-L5593>0,$C$13-L5593,0)","v":4.8018027829406513},{"$f":"M5593","v":4.8018027829406513}]
[null,4,7,16,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,4,10,16,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,4,13,16,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,4,17,16,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,4,20,16,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,23,16,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,4,27,16,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,4,28,16,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,5,2,16,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,5,5,16,18.5,null,19.399999999999999,0.60000000000000142,0.60000000000000142,null,null,19.399774652132418,0.60022534786758186,0.60022534786758186]
[null,5,8,16,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,5,12,16,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,5,15,16,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,5,18,16,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,5,22,16,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,5,23,16,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,5,27,16,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,5,30,16,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,6,2,16,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,6,16,25.5,null,22.2,0,0,null,null,22.200826275514466,0,0]
[null,6,9,16,23.299999239999998,null,21.319999696,0,0,null,null,21.320495461194501,0,0]
[null,6,12,16,17.799999239999998,null,19.119999696000001,0.88000030399999929,0.88000030399999929,null,null,19.119669185680038,0.88033081431996152,0.88033081431996152]
[null,6,17,16,16.600000380000001,null,18.640000151999999,1.3599998480000011,1.3599998480000011,null,null,18.639489363557239,1.3605106364427613,1.3605106364427613]
[null,6,20,16,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,6,21,16,17.899999619999999,null,19.159999847999998,0.84000015200000178,0.84000015200000178,null,null,19.159684360928299,0.84031563907170082,0.84031563907170082]
[null,6,24,16,18.799999239999998,null,19.519999695999999,0.48000030400000071,0.48000030400000071,null,null,19.519819417591759,0.48018058240824146,0.48018058240824146]
[null,6,27,16,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,7,1,16,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,7,4,16,21.799999239999998,null,20.719999695999999,0,0,null,null,20.720270113326922,0,0]
[null,7,8,16,20.100000380000001,null,20.040000152000001,0,0,null,null,20.040015175248261,0,0]
[null,7,12,16,26.299999239999998,null,22.519999695999999,0,0,null,null,22.520946156929664,0,0]
[null,7,15,16,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,7,16,16,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,7,19,16,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,7,22,16,18.600000380000001,null,19.440000152,0.55999984800000036,0.55999984800000036,null,null,19.439789827380679,0.56021017261932116,0.56021017261932116]
[null,7,26,16,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,7,29,16,20.200000760000002,null,20.080000304000002,0,0,null,null,20.080030350496521,0,0]
[null,8,3,16,24.200000760000002,null,21.680000304,0,0,null,null,21.680631278143405,0,0]
[null,8,6,16,20.5,null,20.2,0,0,null,null,20.200075115955862,0,0]
[null,8,9,16,20.700000760000002,null,20.280000304000001,0,0,null,null,20.280105466452383,0,0]
[null,8,10,16,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,8,13,16,19.100000380000001,null,19.640000151999999,0.35999984800000107,0.35999984800000107,null,null,19.639864943336541,0.36013505666345935,0.36013505666345935]
[null,8,17,16,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,8,19,16,20.5,null,20.2,0,0,null,null,20.200075115955862,0,0]
[null,8,24,16,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,8,28,16,16.399999619999999,null,18.559999848,1.4400001519999996,1.4400001519999996,null,null,18.559459013060717,1.4405409869392827,1.4405409869392827]
[null,8,31,16,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,9,3,16,19.600000380000001,null,19.840000152000002,0.15999984799999822,0.15999984799999822,null,null,19.839940059292399,0.1600599407076011,0.1600599407076011]
[null,9,4,16,18.100000380000001,null,19.240000152,0.75999984799999964,0.75999984799999964,null,null,19.239714711424817,0.76028528857518296,0.76028528857518296]
[null,9,7,16,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,9,13,16,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,9,15,16,15.100000380000001,null,18.040000152000001,1.9599998479999989,1.9599998479999989,null,null,18.039264015689657,1.9607359843103431,1.9607359843103431]
[null,9,18,16,16.100000380000001,null,18.440000152,1.5599998480000004,1.5599998480000004,null,null,18.439414247601377,1.5605857523986231,1.5605857523986231]
[null,9,22,16,19.399999619999999,null,19.759999848,0.24000015200000036,0.24000015200000036,null,null,19.759909708795877,0.24009029120412251,0.24009029120412251]
[null,9,25,16,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,9,28,16,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,9,29,16,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,10,4,16,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,10,7,16,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,10,10,16,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,10,13,16,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,10,17,16,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,20,16,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,10,21,16,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,10,25,16,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,10,28,16,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,1,16,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,11,4,16,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,11,7,16,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,11,11,16,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,11,14,16,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,11,15,16,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,11,19,16,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,11,22,16,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,11,26,16,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,11,29,16,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,12,2,16,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,12,6,16,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,10,16,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,12,11,16,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,12,14,16,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,12,17,16,2.0999999049999998,null,{"$f":"E5849+($C$6-E5849)*$C$8/100","v":12.839999962},{"$f":"IF($C$4-G5849>0,$C$4-G5849,0)","v":7.1600000379999997},{"$f":"H5849","v":7.1600000379999997},null,null,{"$f":"E5849+($C$15-E5849)*$C$17/100","v":12.837310810765924},{"$f":"IF($C$13-L5849>0,$C$13-L5849,0)","v":7.1626891892340758},{"$f":"M5849","v":7.1626891892340758}]
[null,12,21,16,-4.9000000950000002,null,10.039999962,9.9600000380000004,9.9600000380000004,null,null,10.036259187383877,9.9637408126161233,9.9637408126161233]
[null,12,24,16,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,12,28,16,-0.60000002379999995,null,11.759999990479999,8.240000009520001,8.240000009520001,null,null,11.756905213094974,8.2430947869050257,8.2430947869050257]
[null,12,31,16,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,{"$f":"SUM(I5499:I5863)","v":1485.279998845961},null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102,{"$f":"SUM(N5499:N5863)","v":1485.8378399801286}]
[null,1,4,17,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,1,5,17,-6.0999999049999998,null,9.5600000380000019,10.439999961999998,10.439999961999998,null,null,9.5560789851183578,10.443921014881642,10.443921014881642]
[null,1,8,17,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,1,11,17,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,1,15,17,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,1,18,17,-4.1999998090000004,null,10.3200000764,9.6799999236000005,9.6799999236000005,null,null,10.316364464165048,9.6836355358349522,9.6836355358349522]
[null,1,21,17,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,1,26,17,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,1,29,17,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,1,30,17,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,2,2,17,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,2,6,17,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,2,9,17,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,2,11,17,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,2,17,17,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,2,20,17,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,2,23,17,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,2,24,17,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,2,27,17,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,3,3,17,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,8,17,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,3,10,17,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,14,17,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,3,17,17,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,3,20,17,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,21,17,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,3,24,17,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,3,29,17,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,4,1,17,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,4,4,17,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,4,8,17,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,4,11,17,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,4,12,17,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,4,15,17,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,4,18,17,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,4,23,17,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,4,26,17,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,4,29,17,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,5,3,17,20.600000380000001,null,20.240000152,0,0,null,null,20.240090291204123,0,0]
[null,5,6,17,20.799999239999998,null,20.319999696,0,0,null,null,20.320119881415199,0,0]
[null,5,7,17,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,5,10,17,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,5,14,17,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,5,18,17,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,5,21,17,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,5,25,17,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,5,28,17,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,5,31,17,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,1,17,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,6,4,17,20.200000760000002,null,20.080000304000002,0,0,null,null,20.080030350496521,0,0]
[null,6,8,17,21,null,20.399999999999999,0,0,null,null,20.40015023191172,0,0]
[null,6,12,17,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,6,15,17,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,6,19,17,18.600000380000001,null,19.440000152,0.55999984800000036,0.55999984800000036,null,null,19.439789827380679,0.56021017261932116,0.56021017261932116]
[null,6,22,17,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,6,25,17,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,29,17,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,6,30,17,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,7,3,17,21.200000760000002,null,20.480000304000001,0,0,null,null,20.480180582408241,0,0]
[null,7,7,17,23.600000380000001,null,21.440000152,0,0,null,null,21.440540986939283,0,0]
[null,7,10,17,26.799999239999998,null,22.719999695999999,0,0,null,null,22.721021272885526,0,0]
[null,7,14,17,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,7,17,17,16.100000380000001,null,18.440000152,1.5599998480000004,1.5599998480000004,null,null,18.439414247601377,1.5605857523986231,1.5605857523986231]
[null,7,20,17,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,7,22,17,17.799999239999998,null,19.119999696000001,0.88000030399999929,0.88000030399999929,null,null,19.119669185680038,0.88033081431996152,0.88033081431996152]
[null,7,25,17,19.200000760000002,null,19.680000304,0.319999696,0.319999696,null,null,19.679880118584801,0.32011988141519865,0.32011988141519865]
[null,7,29,17,19.700000760000002,null,19.880000303999999,0.11999969600000071,0.11999969600000071,null,null,19.87995523454066,0.1200447654593404,0.1200447654593404]
[null,8,1,17,29.299999239999998,null,23.719999695999999,0,0,null,null,23.721396852664828,0,0]
[null,8,4,17,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,8,8,17,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,8,10,17,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,8,15,17,22.799999239999998,null,21.119999696000001,0,0,null,null,21.120420345238642,0,0]
[null,8,16,17,21.700000760000002,null,20.680000304,0,0,null,null,20.680255698364103,0,0]
[null,8,19,17,19.600000380000001,null,19.840000152000002,0.15999984799999822,0.15999984799999822,null,null,19.839940059292399,0.1600599407076011,0.1600599407076011]
[null,8,23,17,18.700000760000002,null,19.480000304000001,0.51999969599999929,0.51999969599999929,null,null,19.47980500262894,0.52019499737106045,0.52019499737106045]
[null,8,26,17,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,29,17,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,31,17,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,9,6,17,18.600000380000001,null,19.440000152,0.55999984800000036,0.55999984800000036,null,null,19.439789827380679,0.56021017261932116,0.56021017261932116]
[null,9,9,17,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,9,10,17,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,9,13,17,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,9,17,17,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,20,17,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,25,17,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,9,28,17,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,10,1,17,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,10,2,17,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,10,5,17,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,10,8,17,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,10,12,17,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,10,16,17,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,10,19,17,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,10,23,17,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,10,26,17,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,10,27,17,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,10,30,17,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,11,2,17,7.4000000950000002,null,{"$f":"E6169+($C$6-E6169)*$C$8/100","v":14.960000038},{"$f":"IF($C$4-G6169>0,$C$4-G6169,0)","v":5.0399999619999996},{"$f":"H6169","v":5.0399999619999996},null,null,{"$f":"E6169+($C$15-E6169)*$C$17/100","v":14.958107115926587},{"$f":"IF($C$13-L6169>0,$C$13-L6169,0)","v":5.0418928840734125},{"$f":"M6169","v":5.0418928840734125}]
[null,11,6,17,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,11,10,17,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,11,14,17,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,11,17,17,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,11,20,17,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,21,17,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,11,24,17,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,11,27,17,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,12,2,17,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,12,5,17,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,12,9,17,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,12,12,17,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,12,15,17,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,12,16,17,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,12,22,17,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,12,23,17,-3.0999999049999998,null,10.760000038000001,9.2399999619999988,9.2399999619999988,null,null,10.756529680853522,9.2434703191464784,9.2434703191464784]
[null,12,27,17,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,12,30,17,-3.2000000480000002,null,10.719999980800001,9.2800000191999992,9.2800000191999992,null,null,10.716514600440863,9.2834853995591367,9.2834853995591367]
[null,1,3,18,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,1,6,18,-10.19999981,null,7.9200000760000027,12.079999923999997,12.079999923999997,null,null,7.9154630722945729,12.084536927705427,12.084536927705427]
[null,1,9,18,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,1,12,18,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,1,14,18,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,18,18,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,1,21,18,-2.7999999519999998,null,10.880000019199999,9.1199999808000012,9.1199999808000012,null,null,10.876574731619973,9.1234252683800268,9.1234252683800268]
[null,1,24,18,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,1,28,18,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,1,31,18,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,2,2,18,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,2,5,18,-7,null,9.1999999999999993,10.8,10.8,null,null,9.1959437383835336,10.804056261616466,10.804056261616466]
[null,2,8,18,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,2,12,18,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,15,18,-7.6999998090000004,null,8.9200000763999974,11.079999923600003,11.079999923600003,null,null,8.9158386524740223,11.084161347525978,11.084161347525978]
[null,2,18,18,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,2,22,18,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,2,23,18,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,2,27,18,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,3,2,18,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,3,5,18,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,3,9,18,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,3,12,18,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,3,15,18,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,3,19,18,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,3,20,18,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,3,24,18,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,3,27,18,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,30,18,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,3,18,4.3000001909999996,null,13.720000076400002,6.2799999235999984,6.2799999235999984,null,null,13.717641435414677,6.2823585645853228,6.2823585645853228]
[null,4,6,18,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,9,18,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,4,14,18,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,4,17,18,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,4,18,18,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,4,21,18,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,4,24,18,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,4,28,18,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,5,1,18,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,5,5,18,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,5,9,18,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,5,12,18,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,5,13,18,11,null,{"$f":"E6361+($C$6-E6361)*$C$8/100","v":16.399999999999999},{"$f":"IF($C$4-G6361>0,$C$4-G6361,0)","v":3.6000000000000014},{"$f":"H6361","v":3.6000000000000014},null,null,{"$f":"E6361+($C$15-E6361)*$C$17/100","v":16.398647912794512},{"$f":"IF($C$13-L6361>0,$C$13-L6361,0)","v":3.6013520872054876},{"$f":"M6361","v":3.6013520872054876}]
[null,5,16,18,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,5,19,18,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,5,23,18,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,5,26,18,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,5,31,18,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,6,3,18,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,6,6,18,22.700000760000002,null,21.080000304000002,0,0,null,null,21.080405930275823,0,0]
[null,6,7,18,21.200000760000002,null,20.480000304000001,0,0,null,null,20.480180582408241,0,0]
[null,6,10,18,25,null,22,0,0,null,null,22.000751159558604,0,0]
[null,6,13,18,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,6,16,18,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,6,21,18,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,25,18,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,6,28,18,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,1,18,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,7,2,18,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,7,5,18,22.399999619999999,null,20.959999847999999,0,0,null,null,20.960360404531041,0,0]
[null,7,11,18,23.100000380000001,null,21.240000152,0,0,null,null,21.240465870983424,0,0]
[null,7,13,18,21.899999619999999,null,20.759999848,0,0,null,null,20.760285288575183,0,0]
[null,7,16,18,14.69999981,null,{"$f":"E6425+($C$6-E6425)*$C$8/100","v":17.879999924},{"$f":"IF($C$4-G6425>0,$C$4-G6425,0)","v":2.1200000760000002},{"$f":"H6425","v":2.1200000760000002},null,null,{"$f":"E6425+($C$15-E6425)*$C$17/100","v":17.879203694839333},{"$f":"IF($C$13-L6425>0,$C$13-L6425,0)","v":2.1207963051606669},{"$f":"M6425","v":2.1207963051606669}]
[null,7,20,18,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,7,23,18,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,26,18,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,27,18,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,8,1,18,28.600000380000001,null,23.440000152,0,0,null,null,23.441292146497887,0,0]
[null,8,4,18,18.5,null,19.399999999999999,0.60000000000000142,0.60000000000000142,null,null,19.399774652132418,0.60022534786758186,0.60022534786758186]
[null,8,7,18,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,8,10,18,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,8,14,18,18.799999239999998,null,19.519999695999999,0.48000030400000071,0.48000030400000071,null,null,19.519819417591759,0.48018058240824146,0.48018058240824146]
[null,8,17,18,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,8,18,18,20.399999619999999,null,20.159999847999998,0,0,null,null,20.160059940707601,0,0]
[null,8,22,18,23.600000380000001,null,21.440000152,0,0,null,null,21.440540986939283,0,0]
[null,8,25,18,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,29,18,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,1,18,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,9,4,18,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,9,8,18,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,9,11,18,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,9,12,18,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,9,16,18,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,19,18,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,9,23,18,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,9,26,18,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,29,18,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,3,18,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,7,18,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,10,8,18,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,11,18,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,10,14,18,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,18,18,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,21,18,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,10,25,18,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,10,28,18,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,11,1,18,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,11,2,18,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,11,5,18,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,11,8,18,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,11,12,18,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,11,15,18,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,11,18,18,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,11,23,18,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,11,26,18,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,11,27,18,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,11,30,18,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,3,18,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,12,7,18,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,12,9,18,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,12,15,18,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,12,18,18,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,12,21,18,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,12,22,18,-3.5,null,10.6,9.4,9.4,null,null,10.596469550074559,9.4035304499254408,9.4035304499254408]
[null,12,25,18,-1.8999999759999999,null,11.240000009599999,8.7599999904000008,8.7599999904000008,null,null,11.236709930736916,8.7632900692630837,8.7632900692630837]
[null,12,29,18,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,1,3,19,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,1,5,19,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,1,9,19,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,1,12,19,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,1,15,19,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,1,16,19,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,1,19,19,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148]
[null,1,24,19,4.6999998090000004,null,{"$f":"E6617+($C$6-E6617)*$C$8/100","v":13.8799999236},{"$f":"IF($C$4-G6617>0,$C$4-G6617,0)","v":6.1200000764000002},{"$f":"H6617","v":6.1200000764000002},null,null,{"$f":"E6617+($C$15-E6617)*$C$17/100","v":13.877701375321976},{"$f":"IF($C$13-L6617>0,$C$13-L6617,0)","v":6.1222986246780238},{"$f":"M6617","v":6.1222986246780238}]
[null,1,27,19,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,1,30,19,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,2,3,19,-2.5999999049999998,null,10.960000038,9.0399999619999996,9.0399999619999996,null,null,10.95660479680938,9.0433952031906202,9.0433952031906202]
[null,2,6,19,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,2,7,19,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148]
[null,2,10,19,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,2,13,19,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,2,18,19,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,2,21,19,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,24,19,2.0999999049999998,null,12.839999962,7.1600000379999997,7.1600000379999997,null,null,12.837310810765924,7.1626891892340758,7.1626891892340758]
[null,2,28,19,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,3,3,19,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,3,4,19,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,3,7,19,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,11,19,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,3,15,19,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,3,18,19,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,3,21,19,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,3,25,19,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,3,28,19,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,3,29,19,7.9000000950000002,null,{"$f":"E6681+($C$6-E6681)*$C$8/100","v":15.160000038},{"$f":"IF($C$4-G6681>0,$C$4-G6681,0)","v":4.8399999620000003},{"$f":"H6681","v":4.8399999620000003},null,null,{"$f":"E6681+($C$15-E6681)*$C$17/100","v":15.158182231882449},{"$f":"IF($C$13-L6681>0,$C$13-L6681,0)","v":4.8418177681175507},{"$f":"M6681","v":4.8418177681175507}]
[null,4,1,19,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,4,5,19,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,4,9,19,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,4,12,19,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,4,16,19,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,4,19,19,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,4,22,19,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,4,26,19,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,4,27,19,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,4,30,19,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,5,4,19,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,5,7,19,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,5,11,19,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,5,14,19,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,5,17,19,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,5,19,19,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,5,22,19,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,5,26,19,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,5,29,19,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,1,19,13.399999619999999,null,{"$f":"E6745+($C$6-E6745)*$C$8/100","v":17.359999848000001},{"$f":"IF($C$4-G6745>0,$C$4-G6745,0)","v":2.6400001519999989},{"$f":"H6745","v":2.6400001519999989},null,null,{"$f":"E6745+($C$15-E6745)*$C$17/100","v":17.359008317325554},{"$f":"IF($C$13-L6745>0,$C$13-L6745,0)","v":2.6409916826744464},{"$f":"M6745","v":2.6409916826744464}]
[null,6,5,19,21.5,null,20.6,0,0,null,null,20.600225347867582,0,0]
[null,6,7,19,19.700000760000002,null,19.880000303999999,0.11999969600000071,0.11999969600000071,null,null,19.87995523454066,0.1200447654593404,0.1200447654593404]
[null,6,12,19,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,6,13,19,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,6,16,19,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,6,20,19,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,6,23,19,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,6,26,19,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,6,28,19,13.399999619999999,null,17.359999848000001,2.6400001519999989,2.6400001519999989,null,null,17.359008317325554,2.6409916826744464,2.6409916826744464]
[null,7,4,19,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,7,7,19,21.700000760000002,null,20.680000304,0,0,null,null,20.680255698364103,0,0]
[null,7,8,19,18.600000380000001,null,19.440000152,0.55999984800000036,0.55999984800000036,null,null,19.439789827380679,0.56021017261932116,0.56021017261932116]
[null,7,11,19,24,null,21.6,0,0,null,null,21.600600927646884,0,0]
[null,7,15,19,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,18,19,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,7,23,19,17.799999239999998,null,19.119999696000001,0.88000030399999929,0.88000030399999929,null,null,19.119669185680038,0.88033081431996152,0.88033081431996152]
[null,7,26,19,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,7,29,19,19.100000380000001,null,19.640000151999999,0.35999984800000107,0.35999984800000107,null,null,19.639864943336541,0.36013505666345935,0.36013505666345935]
[null,7,30,19,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,8,2,19,19.299999239999998,null,19.719999695999999,0.28000030400000142,0.28000030400000142,null,null,19.719894533547617,0.28010546645238321,0.28010546645238321]
[null,8,5,19,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,8,9,19,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,8,13,19,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,8,16,19,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,8,20,19,19.200000760000002,null,19.680000304,0.319999696,0.319999696,null,null,19.679880118584801,0.32011988141519865,0.32011988141519865]
[null,8,23,19,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,8,24,19,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,8,27,19,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,8,30,19,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,9,3,19,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,9,7,19,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,9,10,19,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,9,14,19,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,9,17,19,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,9,18,19,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,9,21,19,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,9,24,19,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,9,29,19,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,10,2,19,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,6,19,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,9,19,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,12,19,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,10,13,19,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,10,19,19,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,10,20,19,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,24,19,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,10,27,19,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,10,31,19,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,11,3,19,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,11,6,19,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,11,9,19,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,11,19,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,11,15,19,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,11,18,19,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,11,21,19,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,25,19,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,28,19,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,11,30,19,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,12,3,19,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,12,6,19,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,12,10,19,1.3999999759999999,null,{"$f":"E6937+($C$6-E6937)*$C$8/100","v":12.5599999904},{"$f":"IF($C$4-G6937>0,$C$4-G6937,0)","v":7.4400000096000003},{"$f":"H6937","v":7.4400000096000003},null,null,{"$f":"E6937+($C$15-E6937)*$C$17/100","v":12.557205676838386},{"$f":"IF($C$13-L6937>0,$C$13-L6937,0)","v":7.442794323161614},{"$f":"M6937","v":7.442794323161614}]
[null,12,13,19,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,12,16,19,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,12,20,19,-9,null,8.3999999999999986,11.600000000000001,11.600000000000001,null,null,8.3956432745600935,11.604356725439906,11.604356725439906]
[null,12,21,19,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,12,27,19,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,28,19,0.5,null,12.2,7.8000000000000007,7.8000000000000007,null,null,12.197070477721443,7.8029295222785571,7.8029295222785571]
[null,12,31,19,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,1,4,20,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,1,7,20,-13.399999619999999,null,6.6400001520000025,13.359999847999998,13.359999847999998,null,null,6.6349824062056122,13.365017593794388,13.365017593794388]
[null,1,10,20,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,14,20,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,1,15,20,-0.89999997620000005,null,11.640000009520001,8.3599999904799986,8.3599999904799986,null,null,11.63686016256861,8.3631398374313903,8.3631398374313903]
[null,1,19,20,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,1,22,20,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,1,25,20,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,29,20,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,2,1,20,-6.3000001909999996,null,9.4799999236000012,10.520000076399999,10.520000076399999,null,null,9.476048824293045,10.523951175706955,10.523951175706955]
[null,2,4,20,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,2,9,20,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,2,12,20,0.20000000300000001,null,{"$f":"E7001+($C$6-E7001)*$C$8/100","v":12.0800000012},{"$f":"IF($C$4-G7001>0,$C$4-G7001,0)","v":7.9199999987999998},{"$f":"H7001","v":7.9199999987999998},null,null,{"$f":"E7001+($C$15-E7001)*$C$17/100","v":12.077025409348376},{"$f":"IF($C$13-L7001>0,$C$13-L7001,0)","v":7.9229745906516236},{"$f":"M7001","v":7.9229745906516236}]
[null,2,13,20,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,16,20,-3.9000000950000002,null,10.439999961999998,9.5600000380000019,9.5600000380000019,null,null,10.4364094192956,9.5635905807043997,9.5635905807043997]
[null,2,19,20,-1.1000000240000001,null,11.5599999904,8.4400000096000003,8.4400000096000003,null,null,11.556830097059084,8.443169902940916,8.443169902940916]
[null,2,23,20,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,2,26,20,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,3,2,20,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,6,20,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,3,9,20,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,3,10,20,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,3,13,20,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,3,16,20,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,3,20,20,-2.7999999519999998,null,10.880000019199999,9.1199999808000012,9.1199999808000012,null,null,10.876574731619973,9.1234252683800268,9.1234252683800268]
[null,3,23,20,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,3,28,20,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,3,31,20,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,4,3,20,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,4,20,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,4,7,20,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,4,10,20,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,13,20,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,4,18,20,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,4,22,20,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,4,25,20,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,4,28,20,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,4,29,20,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,2,20,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,5,8,20,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,5,10,20,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,5,13,20,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,5,17,20,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,5,20,20,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,5,23,20,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,5,24,20,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,5,29,20,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,6,1,20,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,6,4,20,18.299999239999998,null,19.319999696,0.680000304,0.680000304,null,null,19.319744301635897,0.68025569836410327,0.68025569836410327]
[null,6,7,20,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,6,11,20,21.100000380000001,null,20.440000152,0,0,null,null,20.440165407159981,0,0]
[null,6,14,20,19.399999619999999,null,19.759999848,0.24000015200000036,0.24000015200000036,null,null,19.759909708795877,0.24009029120412251,0.24009029120412251]
[null,6,17,20,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,19,20,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,6,22,20,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,6,26,20,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,6,29,20,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,7,2,20,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,7,6,20,20.399999619999999,null,20.159999847999998,0,0,null,null,20.160059940707601,0,0]
[null,7,9,20,20.899999619999999,null,20.359999848000001,0,0,null,null,20.360135056663459,0,0]
[null,7,10,20,22,null,20.8,0,0,null,null,20.80030046382344,0,0]
[null,7,14,20,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,7,17,20,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,7,21,20,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,7,24,20,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,7,27,20,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,7,31,20,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,8,4,20,17.600000380000001,null,19.040000152000001,0.95999984799999893,0.95999984799999893,null,null,19.039639595468959,0.96036040453104121,0.96036040453104121]
[null,8,5,20,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,8,20,17.200000760000002,null,18.880000303999999,1.1199996960000007,1.1199996960000007,null,null,18.879579654761358,1.1204203452386423,1.1204203452386423]
[null,8,11,20,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,8,15,20,21.600000380000001,null,20.640000151999999,0,0,null,null,20.640240523115843,0,0]
[null,8,18,20,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,8,22,20,20,null,20,0,0,null,null,20,0,0]
[null,8,25,20,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,8,29,20,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,8,30,20,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,9,2,20,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,9,5,20,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,9,9,20,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,9,12,20,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,9,15,20,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,9,20,20,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,9,23,20,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,9,24,20,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,9,27,20,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,9,30,20,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,10,4,20,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,10,6,20,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,10,12,20,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,10,15,20,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,10,18,20,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,19,20,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,10,22,20,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,10,26,20,10,null,{"$f":"E7257+($C$6-E7257)*$C$8/100","v":16},{"$f":"IF($C$4-G7257>0,$C$4-G7257,0)","v":4},{"$f":"H7257","v":4},null,null,{"$f":"E7257+($C$15-E7257)*$C$17/100","v":15.998497680882792},{"$f":"IF($C$13-L7257>0,$C$13-L7257,0)","v":4.0015023191172077},{"$f":"M7257","v":4.0015023191172077}]
[null,10,31,20,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,11,2,20,7.9000000950000002,null,15.160000038,4.8399999620000003,4.8399999620000003,null,null,15.158182231882449,4.8418177681175507,4.8418177681175507]
[null,11,6,20,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,11,9,20,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,11,12,20,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,11,13,20,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,11,16,20,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,11,21,20,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,11,24,20,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,11,27,20,-2.7000000480000002,null,10.9199999808,9.0800000191999999,9.0800000191999999,null,null,10.916589716396725,9.0834102836032748,9.0834102836032748]
[null,12,1,20,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,4,20,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,12,7,20,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,12,8,20,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,12,11,20,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,12,16,20,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,12,19,20,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,12,22,20,-3.5999999049999998,null,10.560000038000002,9.4399999619999981,9.4399999619999981,null,null,10.55645456489766,9.4435454351023402,9.4435454351023402]
[null,12,26,20,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,12,29,20,3,null,{"$f":"E7321+($C$6-E7321)*$C$8/100","v":13.2},{"$f":"IF($C$4-G7321>0,$C$4-G7321,0)","v":6.8000000000000007},{"$f":"H7321","v":6.8000000000000007},null,null,{"$f":"E7321+($C$15-E7321)*$C$17/100","v":13.197446057500745},{"$f":"IF($C$13-L7321>0,$C$13-L7321,0)","v":6.8025539424992552},{"$f":"M7321","v":6.8025539424992552}]
[null,12,30,20,-7,null,9.1999999999999993,10.8,10.8,null,null,9.1959437383835336,10.804056261616466,10.804056261616466]
[null,1,2,21,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,6,21,-12.19999981,null,7.120000076000002,12.879999923999998,12.879999923999998,null,null,7.1151626084711328,12.884837391528867,12.884837391528867]
[null,1,10,21,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,13,21,-4.5,null,10.199999999999999,9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,null,10.196319318162837,9.8036806818371627,9.8036806818371627]
[null,1,16,21,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,1,20,21,-7.4000000950000002,null,9.0399999619999996,10.960000038,10.960000038,null,null,9.0358836076045748,10.964116392395425,10.964116392395425]
[null,1,23,21,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,1,24,21,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,1,27,21,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,1,31,21,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,2,4,21,-3.2999999519999998,null,10.6800000192,9.3199999808000005,9.3199999808000005,null,null,10.676499615664113,9.3235003843358868,9.3235003843358868]
[null,2,7,21,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584]
[null,2,11,21,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,2,14,21,-4.3000001909999996,null,10.279999923600002,9.7200000763999981,9.7200000763999981,null,null,10.276349288116485,9.7236507118835149,9.7236507118835149]
[null,2,17,21,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,21,21,-1.2000000479999999,null,11.5199999808,8.4800000192000002,8.4800000192000002,null,null,11.516815064264305,8.4831849357356948,8.4831849357356948]
[null,2,22,21,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,2,25,21,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,3,1,21,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,3,4,21,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,3,8,21,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,3,11,21,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,3,14,21,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,3,16,21,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,3,19,21,-3.2000000480000002,null,10.719999980800001,9.2800000191999992,9.2800000191999992,null,null,10.716514600440863,9.2834853995591367,9.2834853995591367]
[null,3,22,21,-2.5999999049999998,null,10.960000038,9.0399999619999996,9.0399999619999996,null,null,10.95660479680938,9.0433952031906202,9.0433952031906202]
[null,3,26,21,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,3,29,21,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,4,2,21,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,4,4,21,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,4,9,21,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,4,10,21,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,4,13,21,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,4,17,21,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,4,20,21,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,4,23,21,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,4,25,21,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,5,1,21,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,5,4,21,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,5,5,21,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,5,8,21,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,5,12,21,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,5,15,21,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,5,20,21,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,5,23,21,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,5,26,21,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,5,27,21,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,5,30,21,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,6,2,21,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,6,21,19.100000380000001,null,19.640000151999999,0.35999984800000107,0.35999984800000107,null,null,19.639864943336541,0.36013505666345935,0.36013505666345935]
[null,6,10,21,20.299999239999998,null,20.119999696000001,0,0,null,null,20.12004476545934,0,0]
[null,6,13,21,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,17,21,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,6,20,21,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,6,21,21,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,24,21,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,6,27,21,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,7,1,21,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,5,21,19.5,null,19.8,0.19999999999999929,0.19999999999999929,null,null,19.799924884044138,0.2000751159558618,0.2000751159558618]
[null,7,8,21,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,12,21,20.5,null,20.2,0,0,null,null,20.200075115955862,0,0]
[null,7,15,21,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,7,16,21,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,7,19,21,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,7,22,21,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,7,27,21,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,7,30,21,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,8,3,21,17.700000760000002,null,19.080000304000002,0.91999969599999787,0.91999969599999787,null,null,19.079654770717219,0.92034522928278051,0.92034522928278051]
[null,8,6,21,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,8,9,21,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,8,10,21,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,8,16,21,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,8,17,21,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,8,21,21,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,8,24,21,15.600000380000001,null,18.240000152,1.7599998479999996,1.7599998479999996,null,null,18.239339131645515,1.7606608683544849,1.7606608683544849]
[null,8,28,21,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,8,31,21,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,3,21,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,9,6,21,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,9,8,21,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,9,11,21,12.600000380000001,null,{"$f":"E7577+($C$6-E7577)*$C$8/100","v":17.040000152000001},{"$f":"IF($C$4-G7577>0,$C$4-G7577,0)","v":2.9599998479999989},{"$f":"H7577","v":2.9599998479999989},null,null,{"$f":"E7577+($C$15-E7577)*$C$17/100","v":17.038888435910355},{"$f":"IF($C$13-L7577>0,$C$13-L7577,0)","v":2.961111564089645},{"$f":"M7577","v":2.961111564089645}]
[null,9,15,21,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,9,18,21,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,9,22,21,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,9,25,21,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,9,27,21,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,9,30,21,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,10,3,21,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,10,7,21,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,10,10,21,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,10,13,21,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,17,21,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,10,18,21,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,10,24,21,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,10,25,21,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,10,28,21,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,11,1,21,7.5999999049999998,null,15.039999962,4.9600000380000004,4.9600000380000004,null,null,15.03813708628039,4.9618629137196102,4.9618629137196102]
[null,11,4,21,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,11,7,21,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,11,11,21,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,11,12,21,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,11,16,21,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,11,19,21,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,11,22,21,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,11,26,21,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,11,29,21,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,12,2,21,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,12,7,21,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,12,10,21,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,12,11,21,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,12,14,21,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,12,17,21,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,12,21,21,-6.3000001909999996,null,9.4799999236000012,10.520000076399999,10.520000076399999,null,null,9.476048824293045,10.523951175706955,10.523951175706955]
[null,12,24,21,-3.7999999519999998,null,10.4800000192,9.5199999807999998,9.5199999807999998,null,null,10.476424499708253,9.5235755002917468,9.5235755002917468]
[null,12,28,21,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,1,1,22,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,1,4,22,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,1,5,22,-6.9000000950000002,null,9.2399999619999988,10.760000038000001,10.760000038000001,null,null,9.2359587235604366,10.764041276439563,10.764041276439563]
[null,1,8,22,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,1,11,22,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,1,15,22,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,1,18,22,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,1,23,22,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,1,26,22,-3.5,null,10.6,9.4,9.4,null,null,10.596469550074559,9.4035304499254408,9.4035304499254408]
[null,1,29,22,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,1,30,22,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,2,2,22,-2.7999999519999998,null,10.880000019199999,9.1199999808000012,9.1199999808000012,null,null,10.876574731619973,9.1234252683800268,9.1234252683800268]
[null,2,5,22,-11.69999981,null,7.3200000760000012,12.679999923999999,12.679999923999999,null,null,7.3152377244269911,12.684762275573009,12.684762275573009]
[null,2,8,22,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,2,13,22,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,2,17,22,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,20,22,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,23,22,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,2,24,22,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,2,27,22,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,3,5,22,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,3,7,22,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,3,10,22,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,3,14,22,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,17,22,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,3,20,22,-4,null,10.4,9.6,9.6,null,null,10.396394434118697,9.6036055658813027,9.6036055658813027]
[null,3,21,22,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,3,26,22,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,3,29,22,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,4,1,22,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,4,4,22,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,4,8,22,2.2999999519999998,null,12.9199999808,7.0800000191999999,7.0800000191999999,null,null,12.917340875955329,7.082659124044671,7.082659124044671]
[null,4,11,22,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,4,14,22,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,4,16,22,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,4,19,22,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,4,23,22,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,4,26,22,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,4,29,22,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,5,3,22,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,5,6,22,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,5,7,22,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,5,11,22,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,5,14,22,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,5,18,22,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,5,21,22,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,5,24,22,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,5,28,22,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,6,1,22,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,6,2,22,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,6,5,22,18.600000380000001,null,19.440000152,0.55999984800000036,0.55999984800000036,null,null,19.439789827380679,0.56021017261932116,0.56021017261932116]
[null,6,8,22,16.700000760000002,null,18.680000304,1.319999696,1.319999696,null,null,18.679504538805499,1.3204954611945006,1.3204954611945006]
[null,6,12,22,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,6,15,22,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,18,22,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,6,22,22,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,6,26,22,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,6,27,22,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,6,30,22,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,7,3,22,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,7,7,22,18,null,19.2,0.80000000000000071,0.80000000000000071,null,null,19.19969953617656,0.80030046382344011,0.80030046382344011]
[null,7,10,22,17.899999619999999,null,19.159999847999998,0.84000015200000178,0.84000015200000178,null,null,19.159684360928299,0.84031563907170082,0.84031563907170082]
[null,7,13,22,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,7,18,22,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,7,21,22,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,7,22,22,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,7,25,22,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,7,28,22,12.80000019,null,{"$f":"E7897+($C$6-E7897)*$C$8/100","v":17.120000076},{"$f":"IF($C$4-G7897>0,$C$4-G7897,0)","v":2.8799999239999998},{"$f":"H7897","v":2.8799999239999998},null,null,{"$f":"E7897+($C$15-E7897)*$C$17/100","v":17.118918406264154},{"$f":"IF($C$13-L7897>0,$C$13-L7897,0)","v":2.8810815937358463},{"$f":"M7897","v":2.8810815937358463}]
[null,8,1,22,22,null,20.8,0,0,null,null,20.80030046382344,0,0]
[null,8,3,22,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,8,9,22,14.100000380000001,null,17.640000151999999,2.3599998480000011,2.3599998480000011,null,null,17.639113783777937,2.3608862162220632,2.3608862162220632]
[null,8,12,22,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,8,15,22,19.100000380000001,null,19.640000151999999,0.35999984800000107,0.35999984800000107,null,null,19.639864943336541,0.36013505666345935,0.36013505666345935]
[null,8,16,22,13.5,null,17.399999999999999,2.6000000000000014,2.6000000000000014,null,null,17.399023492573814,2.6009765074261857,2.6009765074261857]
[null,8,19,22,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,8,23,22,15.5,null,18.2,1.8000000000000007,1.8000000000000007,null,null,18.199323956397258,1.800676043602742,1.800676043602742]
[null,8,28,22,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,8,30,22,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,9,3,22,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,9,6,22,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,9,22,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,9,10,22,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,9,13,22,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,9,18,22,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,9,21,22,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,24,22,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,28,22,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,10,1,22,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,10,4,22,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,5,22,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,10,8,22,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,10,13,22,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,16,22,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,10,19,22,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,10,23,22,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,10,26,22,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,10,27,22,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,10,30,22,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,3,22,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,11,7,22,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,11,10,22,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,13,22,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,11,17,22,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,11,20,22,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,11,21,22,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,11,24,22,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,11,28,22,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,2,22,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,12,5,22,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,12,8,22,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,12,12,22,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,12,15,22,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,12,19,22,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,12,20,22,-11,null,7.6000000000000014,12.399999999999999,12.399999999999999,null,null,7.5953428107366534,12.404657189263347,12.404657189263347]
[null,12,23,22,-4.6999998090000004,null,10.1200000764,9.8799999235999998,9.8799999235999998,null,null,10.11628934820919,9.8837106517908104,9.8837106517908104]
[null,12,27,22,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,12,30,22,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,1,3,23,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,1,6,23,-14.19999981,null,6.3200000760000012,13.679999923999999,13.679999923999999,null,null,6.3148621446476891,13.685137855352311,13.685137855352311]
[null,1,9,23,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,1,11,23,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,1,14,23,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,1,17,23,-3.9000000950000002,null,10.439999961999998,9.5600000380000019,9.5600000380000019,null,null,10.4364094192956,9.5635905807043997,9.5635905807043997]
[null,1,21,23,-7,null,9.1999999999999993,10.8,10.8,null,null,9.1959437383835336,10.804056261616466,10.804056261616466]
[null,1,24,23,4.0999999049999998,null,13.639999962000001,6.360000037999999,6.360000037999999,null,null,13.637611274589364,6.3623887254106357,6.3623887254106357]
[null,1,28,23,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,1,30,23,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,2,4,23,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,5,23,-10.69999981,null,{"$f":"E8089+($C$6-E8089)*$C$8/100","v":7.7200000759999998},{"$f":"IF($C$4-G8089>0,$C$4-G8089,0)","v":12.279999924},{"$f":"H8089","v":12.279999924},null,null,{"$f":"E8089+($C$15-E8089)*$C$17/100","v":7.7153879563387147},{"$f":"IF($C$13-L8089>0,$C$13-L8089,0)","v":12.284612043661285},{"$f":"M8089","v":12.284612043661285}]
[null,2,8,23,-2.0999999049999998,null,11.160000038,8.8399999620000003,8.8399999620000003,null,null,11.156679912765242,8.8433200872347584,8.8433200872347584]
[null,2,12,23,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,2,15,23,-8.1000003809999992,null,8.7599998476000014,11.240000152399999,11.240000152399999,null,null,8.7557783308234054,11.244221669176595,11.244221669176595]
[null,2,18,23,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,20,23,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,26,23,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,3,1,23,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,2,23,2.5,null,13,7,7,null,null,12.997370941544885,7.0026290584551152,7.0026290584551152]
[null,3,5,23,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,3,9,23,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,3,12,23,0.30000001189999997,null,12.12000000476,7.8799999952400004,7.8799999952400004,null,null,12.117040436100886,7.8829595638991137,7.8829595638991137]
[null,3,17,23,-5.6999998090000004,null,9.7200000763999981,10.279999923600002,10.279999923600002,null,null,9.7161391162974695,10.28386088370253,10.28386088370253]
[null,3,20,23,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,3,23,23,-1.7000000479999999,null,11.3199999808,8.6800000191999995,8.6800000191999995,null,null,11.316739948308445,8.6832600516915548,8.6832600516915548]
[null,3,26,23,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,3,27,23,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,30,23,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,4,3,23,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,4,7,23,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,4,10,23,2.2999999519999998,null,{"$f":"E8153+($C$6-E8153)*$C$8/100","v":12.9199999808},{"$f":"IF($C$4-G8153>0,$C$4-G8153,0)","v":7.0800000191999999},{"$f":"H8153","v":7.0800000191999999},null,null,{"$f":"E8153+($C$15-E8153)*$C$17/100","v":12.917340875955329},{"$f":"IF($C$13-L8153>0,$C$13-L8153,0)","v":7.082659124044671},{"$f":"M8153","v":7.082659124044671}]
[null,4,14,23,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,4,17,23,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,4,18,23,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,21,23,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,4,24,23,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,28,23,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,5,2,23,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,5,5,23,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,5,9,23,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,5,12,23,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,5,13,23,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,5,16,23,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,5,19,23,8.3999996190000008,null,15.359999847600001,4.640000152399999,4.640000152399999,null,null,15.358257157366799,4.6417428426332012,4.6417428426332012]
[null,5,24,23,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,5,27,23,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,5,31,23,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,6,3,23,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,6,6,23,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,6,7,23,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,6,13,23,11.69999981,null,{"$f":"E8217+($C$6-E8217)*$C$8/100","v":16.679999924000001},{"$f":"IF($C$4-G8217>0,$C$4-G8217,0)","v":3.3200000759999995},{"$f":"H8217","v":3.3200000759999995},null,null,{"$f":"E8217+($C$15-E8217)*$C$17/100","v":16.678752999104173},{"$f":"IF($C$13-L8217>0,$C$13-L8217,0)","v":3.321247000895827},{"$f":"M8217","v":3.321247000895827}]
[null,6,14,23,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,6,18,23,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,6,21,23,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,6,25,23,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,6,28,23,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,7,1,23,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,7,4,23,15.19999981,null,18.079999923999999,1.9200000760000009,1.9200000760000009,null,null,18.079278810795195,1.9207211892048051,1.9207211892048051]
[null,7,6,23,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,7,9,23,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,7,13,23,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,7,16,23,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,7,20,23,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,7,23,23,16.5,null,18.600000000000001,1.3999999999999986,1.3999999999999986,null,null,18.599474188308978,1.400525811691022,1.400525811691022]
[null,7,25,23,14.19999981,null,17.679999924000001,2.3200000759999995,2.3200000759999995,null,null,17.679128578883475,2.3208714211165251,2.3208714211165251]
[null,7,28,23,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,7,31,23,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,8,4,23,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,8,7,23,14.80000019,null,17.920000076000001,2.0799999239999991,2.0799999239999991,null,null,17.919218870087597,2.0807811299124026,2.0807811299124026]
[null,8,10,23,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,8,14,23,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,15,23,18.899999619999999,null,19.559999848,0.44000015199999964,0.44000015199999964,null,null,19.559834592840019,0.44016540715998076,0.44016540715998076]
[null,8,19,23,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,8,20,23,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,8,21,23,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,22,23,16.600000380000001,null,18.640000151999999,1.3599998480000011,1.3599998480000011,null,null,18.639489363557239,1.3605106364427613,1.3605106364427613]
[null,8,23,23,14.600000380000001,null,17.840000152000002,2.1599998479999982,2.1599998479999982,null,null,17.839188899733795,2.1608111002662049,2.1608111002662049]
[null,8,24,23,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,25,23,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,8,26,23,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,8,27,23,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,8,28,23,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,8,29,23,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,30,23,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,8,31,23,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,9,1,23,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,9,2,23,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,3,23,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,4,23,15.30000019,null,18.120000076,1.8799999239999998,1.8799999239999998,null,null,18.119293986043456,1.8807060139565444,1.8807060139565444]
[null,9,5,23,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,9,6,23,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,9,7,23,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,9,8,23,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,9,9,23,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,9,10,23,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,9,11,23,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,9,12,23,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,9,13,23,9.8999996190000008,null,15.959999847600001,4.0400001523999993,4.0400001523999993,null,null,15.958482505234381,4.0415174947656194,4.0415174947656194]
[null,9,14,23,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,9,15,23,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,16,23,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,9,17,23,11.899999619999999,null,16.759999848,3.2400001520000004,3.2400001520000004,null,null,16.758782969457972,3.2412170305420283,3.2412170305420283]
[null,9,18,23,10.899999619999999,null,16.359999848000001,3.6400001519999989,3.6400001519999989,null,null,16.358632737546252,3.6413672624537483,3.6413672624537483]
[null,9,19,23,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,9,20,23,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,9,21,23,12.600000380000001,null,17.040000152000001,2.9599998479999989,2.9599998479999989,null,null,17.038888435910355,2.961111564089645,2.961111564089645]
[null,9,22,23,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,9,23,23,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,24,23,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,25,23,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,9,26,23,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,9,27,23,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,9,28,23,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,9,29,23,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,9,30,23,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,10,1,23,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,10,2,23,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,10,3,23,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,10,4,23,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,10,5,23,9.6000003809999992,null,15.8400001524,4.1599998476,4.1599998476,null,null,15.83843774057534,4.1615622594246595,4.1615622594246595]
[null,10,6,23,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,7,23,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,10,8,23,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,10,9,23,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,10,10,23,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,10,11,23,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,10,12,23,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,10,13,23,9.8000001910000005,null,15.920000076400001,4.0799999235999991,4.0799999235999991,null,null,15.918467710929141,4.081532289070859,4.081532289070859]
[null,10,14,23,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,10,15,23,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,10,16,23,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,10,17,23,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,10,18,23,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,10,19,23,4.3000001909999996,null,{"$f":"E8345+($C$6-E8345)*$C$8/100","v":13.720000076400002},{"$f":"IF($C$4-G8345>0,$C$4-G8345,0)","v":6.2799999235999984},{"$f":"H8345","v":6.2799999235999984},null,null,{"$f":"E8345+($C$15-E8345)*$C$17/100","v":13.717641435414677},{"$f":"IF($C$13-L8345>0,$C$13-L8345,0)","v":6.2823585645853228},{"$f":"M8345","v":6.2823585645853228}]
[null,10,20,23,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,10,21,23,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,10,22,23,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,10,23,23,4.4000000950000002,null,13.760000038000001,6.2399999619999988,6.2399999619999988,null,null,13.757656420191427,6.2423435798085727,6.2423435798085727]
[null,10,24,23,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,10,25,23,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,10,26,23,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,27,23,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,10,28,23,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,10,29,23,6.5999999049999998,null,14.639999962000001,5.360000037999999,5.360000037999999,null,null,14.637986854368666,5.3620131456313338,5.3620131456313338]
[null,10,30,23,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,10,31,23,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,11,1,23,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,11,2,23,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,11,3,23,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,11,4,23,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,11,5,23,7.3000001909999996,null,14.920000076400001,5.0799999235999991,5.0799999235999991,null,null,14.918092131149839,5.0819078688501609,5.0819078688501609]
[null,11,6,23,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,11,7,23,8.6999998089999995,null,15.479999923599999,4.5200000764000006,4.5200000764000006,null,null,15.47830230296886,4.52169769703114,4.52169769703114]
[null,11,8,23,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,11,9,23,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,10,23,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,11,11,23,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,11,12,23,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,11,13,23,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,11,14,23,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,11,15,23,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,11,16,23,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,11,17,23,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,11,18,23,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,11,19,23,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,11,20,23,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,11,21,23,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,11,22,23,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,11,23,23,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,24,23,3.7999999519999998,null,13.5199999808,6.4800000192000002,6.4800000192000002,null,null,13.517566223822911,6.4824337761770892,6.4824337761770892]
[null,11,25,23,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,11,26,23,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,11,27,23,-4.1999998090000004,null,10.3200000764,9.6799999236000005,9.6799999236000005,null,null,10.316364464165048,9.6836355358349522,9.6836355358349522]
[null,11,28,23,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,11,29,23,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,11,30,23,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,12,1,23,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,12,2,23,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,12,3,23,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,12,4,23,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,12,5,23,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,12,6,23,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,12,7,23,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,12,8,23,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,12,9,23,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,12,10,23,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,12,11,23,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,12,12,23,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,12,13,23,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,12,14,23,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,12,15,23,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,16,23,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,12,17,23,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,12,18,23,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,19,23,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,12,20,23,-11.899999619999999,null,7.2400001520000004,12.759999848,12.759999848,null,null,7.2352077540731905,12.764792245926809,12.764792245926809]
[null,12,21,23,-5.6999998090000004,null,9.7200000763999981,10.279999923600002,10.279999923600002,null,null,9.7161391162974695,10.28386088370253,10.28386088370253]
[null,12,22,23,-4.1999998090000004,null,{"$f":"E8409+($C$6-E8409)*$C$8/100","v":10.3200000764},{"$f":"IF($C$4-G8409>0,$C$4-G8409,0)","v":9.6799999236000005},{"$f":"H8409","v":9.6799999236000005},null,null,{"$f":"E8409+($C$15-E8409)*$C$17/100","v":10.316364464165048},{"$f":"IF($C$13-L8409>0,$C$13-L8409,0)","v":9.6836355358349522},{"$f":"M8409","v":9.6836355358349522}]
[null,12,23,23,-5.5,null,9.8000000000000007,10.199999999999999,10.199999999999999,null,null,9.7961690862511155,10.203830913748885,10.203830913748885]
[null,12,24,23,-8.6000003809999992,null,8.5599998476000021,11.440000152399998,11.440000152399998,null,null,8.5557032148675436,11.444296785132456,11.444296785132456]
[null,12,25,23,-1.6000000240000001,null,11.3599999904,8.6400000095999996,8.6400000095999996,null,null,11.356754981103224,8.643245018896776,8.643245018896776]
[null,12,26,23,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,12,27,23,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,12,28,23,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,12,29,23,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,12,30,23,-0.69999998809999997,null,11.720000004760001,8.279999995239999,8.279999995239999,null,null,11.716890204189166,8.2831097958108337,8.2831097958108337]
[null,12,31,23,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,{"$f":"SUM(I8054:I8418)","v":1992.5200000961195},null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265,{"$f":"SUM(N8054:N8418)","v":1993.2683503180103}]
[null,1,1,24,5.9000000950000002,null,14.360000037999999,5.639999962000001,5.639999962000001,null,null,14.357881768059009,5.6421182319409908,5.6421182319409908]
[null,1,2,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,3,24,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,1,4,24,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,1,5,24,-7.6999998090000004,null,8.9200000763999974,11.079999923600003,11.079999923600003,null,null,8.9158386524740223,11.084161347525978,11.084161347525978]
[null,1,6,24,-14.5,null,6.1999999999999993,13.8,13.8,null,null,6.1948169990456279,13.805183000954372,13.805183000954372]
[null,1,7,24,-20.200000760000002,null,3.9199996960000014,16.080000303999999,16.080000303999999,null,null,3.9139603730346444,16.086039626965356,16.086039626965356]
[null,1,8,24,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,1,9,24,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,1,10,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,11,24,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,1,12,24,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,1,13,24,-4.8000001909999996,null,10.079999923599999,9.9200000764000009,9.9200000764000009,null,null,10.076274172160627,9.9237258278393732,9.9237258278393732]
[null,1,14,24,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,1,15,24,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,1,16,24,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,1,17,24,-3.4000000950000002,null,10.639999962000001,9.360000037999999,9.360000037999999,null,null,10.636484535251459,9.3635154647485415,9.3635154647485415]
[null,1,18,24,-5.3000001909999996,null,9.8799999235999998,10.1200000764,10.1200000764,null,null,9.876199056204765,10.123800943795235,10.123800943795235]
[null,1,19,24,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,1,20,24,-9.1999998089999995,null,8.3200000763999977,11.679999923600002,11.679999923600002,null,null,8.3156133046064422,11.684386695393558,11.684386695393558]
[null,1,21,24,-6.4000000950000002,null,9.4399999619999981,10.560000038000002,10.560000038000002,null,null,9.4360338395162948,10.563966160483705,10.563966160483705]
[null,1,22,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,1,23,24,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,1,24,24,3.5,null,13.4,6.6,6.6,null,null,13.397521173456605,6.6024788265433951,6.6024788265433951]
[null,1,25,24,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,1,26,24,-3.7000000480000002,null,10.5199999808,9.4800000192000002,9.4800000192000002,null,null,10.516439484485003,9.4835605155149967,9.4835605155149967]
[null,1,27,24,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,1,28,24,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,1,29,24,5.5,null,14.2,5.8000000000000007,5.8000000000000007,null,null,14.197821637280047,5.8021783627199532,5.8021783627199532]
[null,1,30,24,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,1,31,24,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,1,24,-2.7999999519999998,null,10.880000019199999,9.1199999808000012,9.1199999808000012,null,null,10.876574731619973,9.1234252683800268,9.1234252683800268]
[null,2,2,24,-3.5,null,10.6,9.4,9.4,null,null,10.596469550074559,9.4035304499254408,9.4035304499254408]
[null,2,3,24,-6.4000000950000002,null,9.4399999619999981,10.560000038000002,10.560000038000002,null,null,9.4360338395162948,10.563966160483705,10.563966160483705]
[null,2,4,24,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,5,24,-11.30000019,null,7.4799999239999995,12.520000076000001,12.520000076000001,null,null,7.4752976651345886,12.524702334865411,12.524702334865411]
[null,2,6,24,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,2,7,24,-3,null,10.8,9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,null,10.796544666030421,9.203455333969579,9.203455333969579]
[null,2,8,24,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,2,9,24,-0.30000001189999997,null,11.87999999524,8.1200000047599996,8.1200000047599996,null,null,11.876950287430279,8.1230497125697205,8.1230497125697205]
[null,2,10,24,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,2,11,24,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,2,12,24,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,2,13,24,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,2,14,24,-5.3000001909999996,null,9.8799999235999998,10.1200000764,10.1200000764,null,null,9.876199056204765,10.123800943795235,10.123800943795235]
[null,2,15,24,-8,null,8.8000000000000007,11.2,11.2,null,null,8.7957935064718136,11.204206493528186,11.204206493528186]
[null,2,16,24,-9,null,8.3999999999999986,11.600000000000001,11.600000000000001,null,null,8.3956432745600935,11.604356725439906,11.604356725439906]
[null,2,17,24,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,2,18,24,-1.7999999520000001,null,11.280000019199999,8.7199999808000008,8.7199999808000008,null,null,11.276724963531695,8.7232750364683049,8.7232750364683049]
[null,2,19,24,-3.7999999519999998,null,10.4800000192,9.5199999807999998,9.5199999807999998,null,null,10.476424499708253,9.5235755002917468,9.5235755002917468]
[null,2,20,24,-3.0999999049999998,null,10.760000038000001,9.2399999619999988,9.2399999619999988,null,null,10.756529680853522,9.2434703191464784,9.2434703191464784]
[null,2,21,24,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,2,22,24,0.20000000300000001,null,12.0800000012,7.9199999987999998,7.9199999987999998,null,null,12.077025409348376,7.9229745906516236,7.9229745906516236]
[null,2,23,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,2,24,24,0.30000001189999997,null,{"$f":"E8473+($C$6-E8473)*$C$8/100","v":12.12000000476},{"$f":"IF($C$4-G8473>0,$C$4-G8473,0)","v":7.8799999952400004},{"$f":"H8473","v":7.8799999952400004},null,null,{"$f":"E8473+($C$15-E8473)*$C$17/100","v":12.117040436100886},{"$f":"IF($C$13-L8473>0,$C$13-L8473,0)","v":7.8829595638991137},{"$f":"M8473","v":7.8829595638991137}]
[null,2,25,24,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,2,26,24,3.2999999519999998,null,13.3199999808,6.6800000191999995,6.6800000191999995,null,null,13.317491107867051,6.6825088921329492,6.6825088921329492]
[null,2,27,24,3.7000000480000002,null,13.4800000192,6.5199999807999998,6.5199999807999998,null,null,13.477551239046161,6.5224487609538393,6.5224487609538393]
[null,2,28,24,3.0999999049999998,null,13.239999961999999,6.7600000380000012,6.7600000380000012,null,null,13.237461042677644,6.7625389573223558,6.7625389573223558]
[null,3,1,24,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,2,24,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,3,3,24,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,3,4,24,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,3,5,24,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,3,6,24,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,3,7,24,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,3,8,24,-3.0999999049999998,null,10.760000038000001,9.2399999619999988,9.2399999619999988,null,null,10.756529680853522,9.2434703191464784,9.2434703191464784]
[null,3,9,24,-1.5,null,11.4,8.6,8.6,null,null,11.396770013898001,8.603229986101999,8.603229986101999]
[null,3,10,24,-1,null,11.6,8.4,8.4,null,null,11.596845129853861,8.4031548701461389,8.4031548701461389]
[null,3,11,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,12,24,-0.1000000015,null,11.959999999399999,8.040000000600001,8.040000000600001,null,null,11.956980337974185,8.0430196620258148,8.0430196620258148]
[null,3,13,24,0.89999997620000005,null,12.359999990479999,7.6400000095200014,7.6400000095200014,null,null,12.357130560962556,7.6428694390374439,7.6428694390374439]
[null,3,14,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,15,24,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,3,16,24,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,3,17,24,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,3,18,24,-5.1999998090000004,null,9.9200000764000009,10.079999923599999,10.079999923599999,null,null,9.9162142322533278,10.083785767746672,10.083785767746672]
[null,3,19,24,-3.5999999049999998,null,10.560000038000002,9.4399999619999981,9.4399999619999981,null,null,10.55645456489766,9.4435454351023402,9.4435454351023402]
[null,3,20,24,-5.9000000950000002,null,9.639999962000001,10.360000037999999,10.360000037999999,null,null,9.6361089554721566,10.363891044527843,10.363891044527843]
[null,3,21,24,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,3,22,24,-4.5999999049999998,null,10.160000038,9.8399999620000003,9.8399999620000003,null,null,10.156304332985936,9.8436956670140638,9.8436956670140638]
[null,3,23,24,-2.2000000480000002,null,11.119999980800001,8.8800000191999988,8.8800000191999988,null,null,11.116664832352585,8.8833351676474148,8.8833351676474148]
[null,3,24,24,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,null,null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265]
[null,3,25,24,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,3,26,24,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,3,27,24,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,28,24,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,3,29,24,5.5999999049999998,null,14.239999961999999,5.7600000380000012,5.7600000380000012,null,null,14.237836622456946,5.7621633775430539,5.7621633775430539]
[null,3,30,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,3,31,24,-2.2999999519999998,null,11.0800000192,8.9199999808000001,8.9199999808000001,null,null,11.076649847575835,8.923350152424165,8.923350152424165]
[null,4,1,24,0,null,12,8,8,null,null,11.996995361765583,8.0030046382344171,8.0030046382344171]
[null,4,2,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,4,3,24,1.5,null,12.6,7.4,7.4,null,null,12.597220709633163,7.402779290366837,7.402779290366837]
[null,4,4,24,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,4,5,24,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,4,6,24,2.7999999519999998,null,13.119999980800001,6.8800000191999988,6.8800000191999988,null,null,13.117415991911189,6.882584008088811,6.882584008088811]
[null,4,7,24,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,4,8,24,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,4,9,24,0.60000002379999995,null,12.240000009520001,7.759999990479999,7.759999990479999,null,null,12.23708551043619,7.7629144895638102,7.7629144895638102]
[null,4,10,24,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,4,11,24,3.5999999049999998,null,13.439999961999998,6.5600000380000019,6.5600000380000019,null,null,13.437536158633506,6.562463841366494,6.562463841366494]
[null,4,12,24,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,4,13,24,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,4,14,24,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,4,15,24,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,4,16,24,4.6999998090000004,null,13.8799999236,6.1200000764000002,6.1200000764000002,null,null,13.877701375321976,6.1222986246780238,6.1222986246780238]
[null,4,17,24,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,4,18,24,-0.5,null,11.8,8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,null,11.796920245809723,8.2030797541902771,8.2030797541902771]
[null,4,19,24,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,4,20,24,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,4,21,24,3.2000000480000002,null,13.280000019199999,6.7199999808000008,6.7199999808000008,null,null,13.277476123090299,6.7225238769097011,6.7225238769097011]
[null,4,22,24,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,4,23,24,5.4000000950000002,null,14.160000038,5.8399999620000003,5.8399999620000003,null,null,14.157806652103147,5.8421933478968526,5.8421933478968526]
[null,4,24,24,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,4,25,24,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,4,26,24,3,null,13.2,6.8000000000000007,6.8000000000000007,null,null,13.197446057500745,6.8025539424992552,6.8025539424992552]
[null,4,27,24,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,4,28,24,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,4,29,24,8,null,{"$f":"E8537+($C$6-E8537)*$C$8/100","v":15.2},{"$f":"IF($C$4-G8537>0,$C$4-G8537,0)","v":4.8000000000000007},{"$f":"H8537","v":4.8000000000000007},null,null,{"$f":"E8537+($C$15-E8537)*$C$17/100","v":15.198197217059349},{"$f":"IF($C$13-L8537>0,$C$13-L8537,0)","v":4.8018027829406513},{"$f":"M8537","v":4.8018027829406513}]
[null,4,30,24,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,5,1,24,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,5,2,24,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,5,3,24,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,5,4,24,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,5,5,24,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,5,6,24,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,5,7,24,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,5,8,24,6.4000000950000002,null,14.560000038000002,5.4399999619999981,5.4399999619999981,null,null,14.557956884014867,5.4420431159851326,5.4420431159851326]
[null,5,9,24,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,5,10,24,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,5,11,24,8.1000003809999992,null,15.2400001524,4.7599998475999996,4.7599998475999996,null,null,15.238212392707759,4.7617876072922414,4.7617876072922414]
[null,5,12,24,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,5,13,24,5.6999998090000004,null,14.279999923599998,5.7200000764000016,5.7200000764000016,null,null,14.277851607233696,5.7221483927663037,5.7221483927663037]
[null,5,14,24,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,5,15,24,4.9000000950000002,null,13.960000038,6.0399999619999996,6.0399999619999996,null,null,13.957731536147286,6.0422684638527144,6.0422684638527144]
[null,5,16,24,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,5,17,24,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,5,18,24,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,5,19,24,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,5,20,24,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,5,21,24,8.6000003809999992,null,15.4400001524,4.5599998476000003,4.5599998476000003,null,null,15.43828750866362,4.5617124913363796,4.5617124913363796]
[null,5,22,24,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,5,23,24,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,5,24,24,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,5,25,24,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,5,26,24,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,5,27,24,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,5,28,24,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,5,29,24,4.5,null,13.8,6.1999999999999993,6.1999999999999993,null,null,13.797671405368327,6.2023285946316733,6.2023285946316733]
[null,5,30,24,4.1999998090000004,null,13.6799999236,6.3200000763999995,6.3200000763999995,null,null,13.677626259366114,6.3223737406338856,6.3223737406338856]
[null,5,31,24,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,6,1,24,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,6,2,24,11.19999981,null,16.479999924000001,3.5200000759999988,3.5200000759999988,null,null,16.478677883148311,3.5213221168516888,3.5213221168516888]
[null,6,3,24,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,6,4,24,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,6,5,24,17.600000380000001,null,19.040000152000001,0.95999984799999893,0.95999984799999893,null,null,19.039639595468959,0.96036040453104121,0.96036040453104121]
[null,6,6,24,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,6,7,24,14.30000019,null,17.720000076000002,2.2799999239999984,2.2799999239999984,null,null,17.719143754131736,2.2808562458682644,2.2808562458682644]
[null,6,8,24,16.799999239999998,null,18.719999695999999,1.2800003040000014,1.2800003040000014,null,null,18.719518953768315,1.2804810462316851,1.2804810462316851]
[null,6,9,24,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,6,10,24,17.5,null,19,1,1,null,null,18.999624420220698,1.0003755797793019,1.0003755797793019]
[null,6,11,24,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,6,12,24,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,6,13,24,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,6,14,24,16.899999619999999,null,18.759999848,1.2400001520000004,1.2400001520000004,null,null,18.759534129016576,1.2404658709834244,1.2404658709834244]
[null,6,15,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,16,24,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,6,17,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,18,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,6,19,24,13.899999619999999,null,17.559999848,2.4400001519999996,2.4400001519999996,null,null,17.559083433281415,2.4409165667185846,2.4409165667185846]
[null,6,20,24,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,6,21,24,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,6,22,24,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,6,23,24,9.1999998089999995,null,15.6799999236,4.3200000763999995,4.3200000763999995,null,null,15.678377418924718,4.3216225810752817,4.3216225810752817]
[null,6,24,24,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,6,25,24,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,6,26,24,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,6,27,24,9.1000003809999992,null,15.640000152399999,4.359999847600001,4.359999847600001,null,null,15.63836262461948,4.3616373753805195,4.3616373753805195]
[null,6,28,24,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,6,29,24,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,6,30,24,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,7,1,24,11.100000380000001,null,16.440000152,3.5599998480000004,3.5599998480000004,null,null,16.438663088042773,3.5613369119572269,3.5613369119572269]
[null,7,2,24,12,null,{"$f":"E8601+($C$6-E8601)*$C$8/100","v":16.8},{"$f":"IF($C$4-G8601>0,$C$4-G8601,0)","v":3.1999999999999993},{"$f":"H8601","v":3.1999999999999993},null,null,{"$f":"E8601+($C$15-E8601)*$C$17/100","v":16.798798144706232},{"$f":"IF($C$13-L8601>0,$C$13-L8601,0)","v":3.2012018552937676},{"$f":"M8601","v":3.2012018552937676}]
[null,7,3,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,4,24,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,7,5,24,16.299999239999998,null,18.519999695999999,1.4800003040000007,1.4800003040000007,null,null,18.519443837812457,1.4805561621875434,1.4805561621875434]
[null,7,6,24,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,7,7,24,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,7,8,24,17.299999239999998,null,18.919999695999998,1.0800003040000021,1.0800003040000021,null,null,18.919594069724177,1.0804059302758233,1.0804059302758233]
[null,7,9,24,15.399999619999999,null,18.159999847999998,1.8400001520000018,1.8400001520000018,null,null,18.159308781148994,1.8406912188510063,1.8406912188510063]
[null,7,10,24,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,11,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,12,24,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,13,24,16.200000760000002,null,18.480000304000001,1.5199996959999993,1.5199996959999993,null,null,18.479429422849638,1.5205705771503624,1.5205705771503624]
[null,7,14,24,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,7,15,24,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,7,16,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,17,24,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,7,18,24,12.69999981,null,17.079999923999999,2.9200000760000009,2.9200000760000009,null,null,17.078903231015893,2.921096768984107,2.921096768984107]
[null,7,19,24,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,20,24,11.5,null,16.600000000000001,3.3999999999999986,3.3999999999999986,null,null,16.598723028750371,3.4012769712496294,3.4012769712496294]
[null,7,21,24,10.69999981,null,16.279999924000002,3.720000075999998,3.720000075999998,null,null,16.278602767192453,3.7213972328075471,3.7213972328075471]
[null,7,22,24,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,23,24,17,null,18.8,1.1999999999999993,1.1999999999999993,null,null,18.799549304264836,1.2004506957351637,1.2004506957351637]
[null,7,24,24,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,7,25,24,13.30000019,null,17.320000075999999,2.6799999240000005,2.6799999240000005,null,null,17.318993522220012,2.681006477779988,2.681006477779988]
[null,7,26,24,12.30000019,null,16.920000076000001,3.0799999239999991,3.0799999239999991,null,null,16.918843290308295,3.0811567096917045,3.0811567096917045]
[null,7,27,24,12.100000380000001,null,16.840000152000002,3.1599998479999982,3.1599998479999982,null,null,16.838813319954493,3.1611866800455068,3.1611866800455068]
[null,7,28,24,11.399999619999999,null,16.559999848,3.4400001519999996,3.4400001519999996,null,null,16.558707853502113,3.4412921464978865,3.4412921464978865]
[null,7,29,24,13.19999981,null,17.279999923999998,2.7200000760000016,2.7200000760000016,null,null,17.278978346971755,2.7210216530282452,2.7210216530282452]
[null,7,30,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,7,31,24,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,1,24,18.700000760000002,null,19.480000304000001,0.51999969599999929,0.51999969599999929,null,null,19.47980500262894,0.52019499737106045,0.52019499737106045]
[null,8,2,24,16,null,18.399999999999999,1.6000000000000014,1.6000000000000014,null,null,18.399399072353116,1.6006009276468838,1.6006009276468838]
[null,8,3,24,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,8,4,24,15.69999981,null,18.279999923999998,1.7200000760000016,1.7200000760000016,null,null,18.279353926751057,1.7206460732489433,1.7206460732489433]
[null,8,5,24,14.5,null,17.8,2.1999999999999993,2.1999999999999993,null,null,17.799173724485534,2.2008262755144656,2.2008262755144656]
[null,8,6,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,7,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,8,24,14,null,17.600000000000001,2.3999999999999986,2.3999999999999986,null,null,17.599098608529673,2.4009013914703274,2.4009013914703274]
[null,8,9,24,13.600000380000001,null,17.440000152,2.5599998480000004,2.5599998480000004,null,null,17.439038667822075,2.560961332177925,2.560961332177925]
[null,8,10,24,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,8,11,24,15.899999619999999,null,18.359999848000001,1.6400001519999989,1.6400001519999989,null,null,18.359383897104856,1.6406161028951445,1.6406161028951445]
[null,8,12,24,14.399999619999999,null,17.759999848,2.2400001520000004,2.2400001520000004,null,null,17.759158549237274,2.2408414507627263,2.2408414507627263]
[null,8,13,24,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,8,14,24,15,null,18,2,2,null,null,17.999248840441396,2.0007511595586038,2.0007511595586038]
[null,8,15,24,19,null,19.600000000000001,0.39999999999999858,0.39999999999999858,null,null,19.59984976808828,0.40015023191172006,0.40015023191172006]
[null,8,16,24,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,8,17,24,11.600000380000001,null,16.640000151999999,3.3599998480000011,3.3599998480000011,null,null,16.638738203998635,3.3612617960013651,3.3612617960013651]
[null,8,18,24,12.80000019,null,17.120000076,2.8799999239999998,2.8799999239999998,null,null,17.118918406264154,2.8810815937358463,2.8810815937358463]
[null,8,19,24,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,8,20,24,14.899999619999999,null,17.959999847999999,2.0400001520000011,2.0400001520000011,null,null,17.959233665193135,2.0407663348068645,2.0407663348068645]
[null,8,21,24,16.5,null,18.600000000000001,1.3999999999999986,1.3999999999999986,null,null,18.599474188308978,1.400525811691022,1.400525811691022]
[null,8,22,24,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,8,23,24,13.80000019,null,17.520000076000002,2.4799999239999977,2.4799999239999977,null,null,17.519068638175874,2.4809313618241262,2.4809313618241262]
[null,8,24,24,14.69999981,null,17.879999924,2.1200000760000002,2.1200000760000002,null,null,17.879203694839333,2.1207963051606669,2.1207963051606669]
[null,8,25,24,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,8,26,24,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,8,27,24,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,8,28,24,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,8,29,24,12,null,16.8,3.1999999999999993,3.1999999999999993,null,null,16.798798144706232,3.2012018552937676,3.2012018552937676]
[null,8,30,24,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,8,31,24,8.3000001910000005,null,15.3200000764,4.6799999236000005,4.6799999236000005,null,null,15.318242363061561,4.681757636938439,4.681757636938439]
[null,9,1,24,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,9,2,24,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,3,24,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,9,4,24,15.19999981,null,{"$f":"E8665+($C$6-E8665)*$C$8/100","v":18.079999923999999},{"$f":"IF($C$4-G8665>0,$C$4-G8665,0)","v":1.9200000760000009},{"$f":"H8665","v":1.9200000760000009},null,null,{"$f":"E8665+($C$15-E8665)*$C$17/100","v":18.079278810795195},{"$f":"IF($C$13-L8665>0,$C$13-L8665,0)","v":1.9207211892048051},{"$f":"M8665","v":1.9207211892048051}]
[null,9,5,24,15.80000019,null,18.320000075999999,1.6799999240000005,1.6799999240000005,null,null,18.319369101999317,1.6806308980006825,1.6806308980006825]
[null,9,6,24,13.69999981,null,17.479999923999998,2.5200000760000023,2.5200000760000023,null,null,17.479053462927613,2.5209465370723869,2.5209465370723869]
[null,9,7,24,12.5,null,17,3,3,null,null,16.998873260662094,3.0011267393379057,3.0011267393379057]
[null,9,8,24,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,9,9,24,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,9,10,24,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,9,11,24,12.399999619999999,null,16.959999847999999,3.0400001520000011,3.0400001520000011,null,null,16.958858085413834,3.0411419145861665,3.0411419145861665]
[null,9,12,24,17.100000380000001,null,18.840000152000002,1.1599998479999982,1.1599998479999982,null,null,18.839564479513097,1.160435520486903,1.160435520486903]
[null,9,13,24,9,null,15.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,null,15.598347448971071,4.4016525510289295,4.4016525510289295]
[null,9,14,24,11.69999981,null,16.679999924000001,3.3200000759999995,3.3200000759999995,null,null,16.678752999104173,3.321247000895827,3.321247000895827]
[null,9,15,24,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,9,16,24,9.3999996190000008,null,15.7599998476,4.2400001524000004,4.2400001524000004,null,null,15.758407389278521,4.2415926107214794,4.2415926107214794]
[null,9,17,24,11.80000019,null,16.720000076000002,3.2799999239999984,3.2799999239999984,null,null,16.718768174352434,3.2812318256475663,3.2812318256475663]
[null,9,18,24,10.600000380000001,null,16.240000152,3.7599998479999996,3.7599998479999996,null,null,16.238587972086911,3.7614120279130887,3.7614120279130887]
[null,9,19,24,8,null,15.2,4.8000000000000007,4.8000000000000007,null,null,15.198197217059349,4.8018027829406513,4.8018027829406513]
[null,9,20,24,6.5,null,14.6,5.4,5.4,null,null,14.597971869191767,5.4020281308082332,5.4020281308082332]
[null,9,21,24,12.899999619999999,null,17.159999847999998,2.8400001520000018,2.8400001520000018,null,null,17.158933201369692,2.8410667986303082,2.8410667986303082]
[null,9,22,24,13,null,17.2,2.8000000000000007,2.8000000000000007,null,null,17.198948376617953,2.8010516233820475,2.8010516233820475]
[null,9,23,24,10.80000019,null,16.320000075999999,3.6799999240000005,3.6799999240000005,null,null,16.31861794244071,3.6813820575592899,3.6813820575592899]
[null,9,24,24,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,9,25,24,8.8000001910000005,null,15.520000076400001,4.4799999235999994,4.4799999235999994,null,null,15.518317479017419,4.4816825209825808,4.4816825209825808]
[null,9,26,24,10.5,null,16.2,3.8000000000000007,3.8000000000000007,null,null,16.198572796838651,3.8014272031613494,3.8014272031613494]
[null,9,27,24,8.8999996190000008,null,15.5599998476,4.4400001523999997,4.4400001523999997,null,null,15.558332273322659,4.4416677266773412,4.4416677266773412]
[null,9,28,24,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,9,29,24,6.1999998090000004,null,14.479999923599998,5.5200000764000023,5.5200000764000023,null,null,14.477926723189558,5.5220732768104419,5.5220732768104419]
[null,9,30,24,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,10,1,24,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,2,24,10.399999619999999,null,16.159999847999998,3.8400001520000018,3.8400001520000018,null,null,16.15855762159039,3.8414423784096101,3.8414423784096101]
[null,10,3,24,8.1999998089999995,null,15.279999923599998,4.7200000764000016,4.7200000764000016,null,null,15.278227187012998,4.7217728129870018,4.7217728129870018]
[null,10,4,24,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,10,5,24,10,null,16,4,4,null,null,15.998497680882792,4.0015023191172077,4.0015023191172077]
[null,10,6,24,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,7,24,12.19999981,null,16.879999924,3.1200000760000002,3.1200000760000002,null,null,16.878828115060031,3.1211718849399688,3.1211718849399688]
[null,10,8,24,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,10,9,24,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,10,10,24,11,null,16.399999999999999,3.6000000000000014,3.6000000000000014,null,null,16.398647912794512,3.6013520872054876,3.6013520872054876]
[null,10,11,24,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,10,12,24,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,10,13,24,9.5,null,15.8,4.1999999999999993,4.1999999999999993,null,null,15.798422564926931,4.2015774350730695,4.2015774350730695]
[null,10,14,24,11.30000019,null,16.520000075999999,3.4799999240000012,3.4799999240000012,null,null,16.518693058396572,3.4813069416034281,3.4813069416034281]
[null,10,15,24,13.100000380000001,null,17.240000152,2.7599998479999996,2.7599998479999996,null,null,17.238963551866213,2.7610364481337868,2.7610364481337868]
[null,10,16,24,2.4000000950000002,null,12.960000038,7.0399999619999996,7.0399999619999996,null,null,12.957355956367984,7.0426440436320163,7.0426440436320163]
[null,10,17,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,10,18,24,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,10,19,24,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,20,24,7.0999999049999998,null,14.839999962,5.1600000379999997,5.1600000379999997,null,null,14.838061970324528,5.161938029675472,5.161938029675472]
[null,10,21,24,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,10,22,24,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,10,23,24,4,null,13.6,6.4,6.4,null,null,13.597596289412465,6.4024037105875351,6.4024037105875351]
[null,10,24,24,7,null,14.8,5.1999999999999993,5.1999999999999993,null,null,14.798046985147629,5.2019530148523714,5.2019530148523714]
[null,10,25,24,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,10,26,24,10.19999981,null,16.079999923999999,3.9200000760000009,3.9200000760000009,null,null,16.078527651236591,3.9214723487634089,3.9214723487634089]
[null,10,27,24,9.3000001910000005,null,15.720000076400002,4.2799999235999984,4.2799999235999984,null,null,15.718392594973281,4.281607405026719,4.281607405026719]
[null,10,28,24,9.6999998089999995,null,15.8799999236,4.1200000764000002,4.1200000764000002,null,null,15.87845253488058,4.1215474651194199,4.1215474651194199]
[null,10,29,24,6.6999998090000004,null,14.6799999236,5.3200000763999995,5.3200000763999995,null,null,14.678001839145416,5.3219981608545837,5.3219981608545837]
[null,10,30,24,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,10,31,24,7.5,null,15,5,5,null,null,14.998122101103487,5.0018778988965131,5.0018778988965131]
[null,11,1,24,7.1999998090000004,null,14.8799999236,5.1200000764000002,5.1200000764000002,null,null,14.878076955101278,5.1219230448987219,5.1219230448987219]
[null,11,2,24,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,11,3,24,7.6999998090000004,null,15.079999923599999,4.9200000764000009,4.9200000764000009,null,null,15.078152071057138,4.9218479289428618,4.9218479289428618]
[null,11,4,24,5.1999998090000004,null,14.079999923599999,5.9200000764000009,5.9200000764000009,null,null,14.077776491277834,5.9222235087221655,5.9222235087221655]
[null,11,5,24,7.4000000950000002,null,14.960000038,5.0399999619999996,5.0399999619999996,null,null,14.958107115926587,5.0418928840734125,5.0418928840734125]
[null,11,6,24,6.9000000950000002,null,14.760000038000001,5.2399999619999988,5.2399999619999988,null,null,14.758031999970729,5.2419680000292708,5.2419680000292708]
[null,11,7,24,9.1999998089999995,null,{"$f":"E8729+($C$6-E8729)*$C$8/100","v":15.6799999236},{"$f":"IF($C$4-G8729>0,$C$4-G8729,0)","v":4.3200000763999995},{"$f":"H8729","v":4.3200000763999995},null,null,{"$f":"E8729+($C$15-E8729)*$C$17/100","v":15.678377418924718},{"$f":"IF($C$13-L8729>0,$C$13-L8729,0)","v":4.3216225810752817},{"$f":"M8729","v":4.3216225810752817}]
[null,11,8,24,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,11,9,24,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,10,24,10.100000380000001,null,16.040000152000001,3.9599998479999989,3.9599998479999989,null,null,16.038512856131053,3.961487143868947,3.961487143868947]
[null,11,11,24,10.30000019,null,16.120000076,3.8799999239999998,3.8799999239999998,null,null,16.118542826484852,3.8814571735151482,3.8814571735151482]
[null,11,12,24,5.3000001909999996,null,14.1200000764,5.8799999235999998,5.8799999235999998,null,null,14.117791667326397,5.8822083326736028,5.8822083326736028]
[null,11,13,24,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,14,24,5.8000001909999996,null,14.3200000764,5.6799999236000005,5.6799999236000005,null,null,14.317866783282259,5.682133216717741,5.682133216717741]
[null,11,15,24,5.0999999049999998,null,14.039999962,5.9600000380000004,5.9600000380000004,null,null,14.037761506501084,5.9622384934989157,5.9622384934989157]
[null,11,16,24,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,11,17,24,-0.40000000600000002,null,11.839999997599998,8.1600000024000021,8.1600000024000021,null,null,11.836935266599991,8.1630647334000095,8.1630647334000095]
[null,11,18,24,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,11,19,24,6,null,14.4,5.6,5.6,null,null,14.397896753235907,5.6021032467640932,5.6021032467640932]
[null,11,20,24,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,11,21,24,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,11,22,24,1.2999999520000001,null,12.5199999808,7.4800000192000002,7.4800000192000002,null,null,12.517190644043607,7.4828093559563928,7.4828093559563928]
[null,11,23,24,5,null,14,6,6,null,null,13.997746521324187,6.0022534786758133,6.0022534786758133]
[null,11,24,24,3.9000000950000002,null,13.560000038000002,6.4399999619999981,6.4399999619999981,null,null,13.557581304235566,6.4424186957644345,6.4424186957644345]
[null,11,25,24,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,11,26,24,-2,null,11.2,8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,null,11.196694897942141,8.803305102057859,8.803305102057859]
[null,11,27,24,-5,null,10,10,10,null,null,9.9962442022069755,10.003755797793024,10.003755797793024]
[null,11,28,24,1.8999999759999999,null,12.759999990400001,7.2400000095999992,7.2400000095999992,null,null,12.757280792794246,7.242719207205754,7.242719207205754]
[null,11,29,24,1.7999999520000001,null,12.719999980800001,7.2800000191999992,7.2800000191999992,null,null,12.717265759999467,7.2827342400005328,7.2827342400005328]
[null,11,30,24,1.7000000479999999,null,12.6800000192,7.3199999808000005,7.3199999808000005,null,null,12.677250775222717,7.322749224777283,7.322749224777283]
[null,12,1,24,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,12,2,24,4.8000001909999996,null,13.920000076400001,6.0799999235999991,6.0799999235999991,null,null,13.917716551370535,6.0822834486294646,6.0822834486294646]
[null,12,3,24,7.8000001909999996,null,15.1200000764,4.8799999235999998,4.8799999235999998,null,null,15.118167247105699,4.8818327528943009,4.8818327528943009]
[null,12,4,24,6.8000001909999996,null,14.720000076400002,5.2799999235999984,5.2799999235999984,null,null,14.718017015193979,5.2819829848060209,5.2819829848060209]
[null,12,5,24,6.3000001909999996,null,14.520000076400002,5.4799999235999977,5.4799999235999977,null,null,14.517941899238117,5.4820581007618827,5.4820581007618827]
[null,12,6,24,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,7,24,3.4000000950000002,null,13.360000037999999,6.639999962000001,6.639999962000001,null,null,13.357506188279707,6.6424938117202927,6.6424938117202927]
[null,12,8,24,4.5999999049999998,null,13.839999962,6.1600000379999997,6.1600000379999997,null,null,13.837686390545226,6.1623136094547739,6.1623136094547739]
[null,12,9,24,6.0999999049999998,null,14.439999961999998,5.5600000380000019,5.5600000380000019,null,null,14.437911738412808,5.5620882615871921,5.5620882615871921]
[null,12,10,24,1,null,12.4,7.6,7.6,null,null,12.397145593677303,7.602854406322697,7.602854406322697]
[null,12,11,24,2,null,12.8,7.1999999999999993,7.1999999999999993,null,null,12.797295825589025,7.2027041744109752,7.2027041744109752]
[null,12,12,24,1.3999999759999999,null,12.5599999904,7.4400000096000003,7.4400000096000003,null,null,12.557205676838386,7.442794323161614,7.442794323161614]
[null,12,13,24,1.2000000479999999,null,12.4800000192,7.5199999807999998,7.5199999807999998,null,null,12.477175659266857,7.522824340733143,7.522824340733143]
[null,12,14,24,2.7000000480000002,null,13.0800000192,6.9199999808000001,6.9199999808000001,null,null,13.077401007134441,6.9225989928655594,6.9225989928655594]
[null,12,15,24,2.2000000480000002,null,12.880000019199999,7.1199999808000012,7.1199999808000012,null,null,12.877325891178581,7.1226741088214194,7.1226741088214194]
[null,12,16,24,2.9000000950000002,null,13.160000038,6.8399999620000003,6.8399999620000003,null,null,13.157431072323845,6.8425689276761545,6.8425689276761545]
[null,12,17,24,0.69999998809999997,null,12.279999995239999,7.720000004760001,7.720000004760001,null,null,12.277100519342,7.7228994806580005,7.7228994806580005]
[null,12,18,24,1.6000000240000001,null,12.6400000096,7.3599999904000004,7.3599999904000004,null,null,12.637235742427942,7.3627642575720582,7.3627642575720582]
[null,12,19,24,0.80000001190000003,null,12.320000004760001,7.6799999952399993,7.6799999952399993,null,null,12.317115552056746,7.6828844479432536,7.6828844479432536]
[null,12,20,24,-13.69999981,null,6.5200000760000005,13.479999923999999,13.479999923999999,null,null,6.5149372606035509,13.485062739396449,13.485062739396449]
[null,12,21,24,-4.9000000950000002,null,10.039999962,9.9600000380000004,9.9600000380000004,null,null,10.036259187383877,9.9637408126161233,9.9637408126161233]
[null,12,22,24,-5.0999999049999998,null,9.9600000380000004,10.039999962,10.039999962,null,null,9.9562292170300779,10.043770782969922,10.043770782969922]
[null,12,23,24,-6,null,9.6,10.4,10.4,null,null,9.5960939702952555,10.403906029704745,10.403906029704745]
[null,12,24,24,-10.69999981,null,7.7200000759999998,12.279999924,12.279999924,null,null,7.7153879563387147,12.284612043661285,12.284612043661285]
[null,12,25,24,-1.2999999520000001,null,11.4800000192,8.5199999807999998,8.5199999807999998,null,null,11.476800079487555,8.5231999205124449,8.5231999205124449]
[null,12,26,24,-0.20000000300000001,null,11.9199999988,8.0800000012000002,8.0800000012000002,null,null,11.916965314182788,8.0830346858172124,8.0830346858172124]
[null,12,27,24,-0.80000001190000003,null,11.679999995239999,8.3200000047600007,8.3200000047600007,null,null,11.676875171474418,8.3231248285255823,8.3231248285255823]
[null,12,28,24,1.1000000240000001,null,12.4400000096,7.5599999903999997,7.5599999903999997,null,null,12.437160626472082,7.5628393735279182,7.5628393735279182]
[null,12,29,24,2.5999999049999998,null,13.039999962,6.9600000380000004,6.9600000380000004,null,null,13.037385926721782,6.9626140732782176,6.9626140732782176]
[null,12,30,24,0.1000000015,null,12.040000000600001,7.959999999399999,7.959999999399999,null,null,12.037010385556981,7.9629896144430194,7.9629896144430194]
[null,12,31,24,0.40000000600000002,null,12.160000002400002,7.8399999975999979,7.8399999975999979,{"$f":"SUM(I8419:I8783)","v":2030.0800003585998},null,12.157055456931174,7.8429445430688265,7.8429445430688265,{"$f":"SUM(N8419:N8783)","v":2030.8424573571008}]

{"sheet":"Veksler","index":16,"n_rows":63,"n_cols":18,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,"Før",null,"Efter"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krydsveksler",null,"Krydsveksler"]
[null,"Ind",{"$f":"Ventilation!D7","v":18000},null,{"$f":"Ventilation!J7","v":18000},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modstrømsveksler",null,"Modstrømsveksler"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Roterende veksler",null,"Roterende veksler"]
[null,"Ud",{"$f":"Ventilation!D9","v":18000},null,{"$f":"Ventilation!J9","v":18000},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Væskekoblede vekslere",null,"Væskekoblede vekslere"]
[]
[null,"Eta",{"$f":"Ventilation!D21/100","v":0.6},null,{"$f":"IF(OR(P8=2,P8=3,P8=4),H23,I59)","v":0.59984976808827906},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(P2:P6,P8)","v":"Krydsveksler"},null,{"$f":"INDEX(R2:R6,R8)","v":0}]
[null,"Function eps(n, NTU, Z, Zm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R8=1,0,IF(R8=2,65,IF(R8=3,85,IF(R8=4,80,IF(R8=5,45)))))","v":0}]
[null,"Reference",null,null,null,null,"Drift"]
[]
[null,"n =20",20,null,null,null,"n =20",20]
[]
[null,"NTU",1.8473566118289229,null,null,null,"NTU",{"$f":"H26/((E4/3600)*1.2*1.005*1000)","v":1.8473566118289229}]
[]
[null,"Z",{"$f":"C4/C6","v":1},null,null,null,"Z",{"$f":"E4/E6","v":1}]
[]
[null,"Zm",1,null,null,null,"Zm",1]
[]
[null,"EPS",{"$f":"IF(P8=2,epscrex(C15,C17,C19),IF(P8=3,epscount(C17,C19),IF(P8=4,epsrot(C17,C19,C21),IF(P8=5,epsvaeske(C17,C19)))))","v":0.59984976808827906},{"$f":"C8","v":0.6},{"$f":"D23-C23","v":1.5023191172092165E-4},null,"EPS",{"$f":"IF(P8=2,epscrex(H15,H17,H19),IF(P8=3,epscount(H17,H19),IF(P8=4,epsrot(H17,H19,H21),IF(P8=5,epsvaeske(H17,H19)))))","v":0.59984976808827906}]
[]
[]
[null,"UA",{"$f":"(((C4/3600)*1.2*1.005)*1000)*C17","v":11139.560369328403},"W/K",null,null,"UA",{"$f":"1/((1/H28)+(1/H30))","v":11139.560369328403},"W/K"]
[]
[null,"UA1",{"$f":"C26*(1+(C4/C6)^0.7)","v":22279.120738656806},"W/K",null,null,"UA1",{"$f":"C28*(E4/C4)^0.7","v":22279.120738656806},"W/K"]
[]
[null,"UA2",{"$f":"C28*(C6/C4)^0.7","v":22279.120738656806},"W/K",null,null,"UA2",{"$f":"C30*(E6/C6)^0.7","v":22279.120738656806},"W/K"]
[]
[]
[]
[null,"Reference",null,null,null,null,null,"Drift"]
[]
[null,null,"Veks 1",null,"Veks 2",null,null,null,"Veks 1",null,"Veks 2"]
[]
[null,"Z1 tot",{"$f":"C4/C6","v":1},null,null,null,null,"Z1 tot",{"$f":"E4/E6","v":1}]
[]
[null,"C1",{"$f":"+C4/3600*352/(283)*1004","v":6243.9575971731447},null,null,null,null,"C1",{"$f":"+E4/3600*352/(283)*1004","v":6243.9575971731447}]
[]
[null,"Cm",{"$f":"+AVERAGE(C40,C44)","v":6243.9575971731447},null,null,null,null,"Cm",{"$f":"+AVERAGE(I40,I44)","v":6243.9575971731447}]
[]
[null,"C2",{"$f":"C40/C38","v":6243.9575971731447},null,null,null,null,"C2",{"$f":"I40/I38","v":6243.9575971731447}]
[]
[null,"Zm",{"$f":"C40/C42","v":1},null,{"$f":"C44/C42","v":1},null,null,"Zm",{"$f":"I40/I42","v":1},null,{"$f":"I44/I42","v":1}]
[]
[null,"NTUm",2.0000007107029649,null,{"$f":"E53/C44","v":2.0000007107029649},null,null,"NTUm",{"$f":"I53/I40","v":2.0000007107029649},null,{"$f":"K53/I44","v":2.0000007107029649}]
[]
[null,"EPS1",{"$f":"+epsvaeske(C48,C46)","v":0.66666674563364403},null,{"$f":"+epsvaeske(E48,E46)","v":0.66666674563364403},null,null,"EPS1",{"$f":"+epsvaeske(I48,I46)","v":0.66666674563364403},null,{"$f":"+epsvaeske(K48,K46)","v":0.66666674563364403}]
[]
[]
[null,"UA",{"$f":"C40*C48","v":12487.919631945466},"W/K",{"$f":"1/(1/E55+1/E57)","v":12487.919631945466},"W/K",null,"UA",{"$f":"1/(1/I55+1/I57)","v":12487.919631945466},"W/K",{"$f":"1/(1/K55+1/K57)","v":12487.919631945466},"W/K"]
[]
[null,"U1",{"$f":"+C53*(1+(C40/C42)^0.7)","v":24975.839263890932},"W/K",{"$f":"+C55*(C44/C40)^0.7","v":24975.839263890932},"W/K",null,"U1",{"$f":"+C55*(I40/C40)^0.7","v":24975.839263890932},"W/K",{"$f":"+E55*(I44/C44)^0.7","v":24975.839263890932},"W/K"]
[]
[null,"Um1",{"$f":"+C55*(C42/C40)^0.7","v":24975.839263890932},"W/K",{"$f":"+C55*(C42/C40)^0.7","v":24975.839263890932},"W/K",null,"Um1",{"$f":"+C57*(I42/C42)^0.7","v":24975.839263890932},"W/K",{"$f":"+E57*(I42/C42)^0.7","v":24975.839263890932},"W/K"]
[]
[null,"EPS1tot,ref",{"$f":"1/(1/C50+1/E50*C40/C44-C40/C42)","v":0.50000008883785474},null,null,null,null,"EPS1tot,ref",{"$f":"1/(1/I50+1/K50*I40/I44-I40/I42)","v":0.50000008883785474}]
[]
[null,"EPSref",{"$f":"C8","v":0.6}]
[]
[null,"Diff",{"$f":"C59-C61","v":-9.9999911162145239E-2}]

{"sheet":"Vent","index":17,"n_rows":61,"n_cols":11,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Ind",null,null,null,null,"Ud"]
[]
[null,"qv",{"$f":"Ventilation!D43","v":18000},"m3/h",null,null,"qv",{"$f":"Ventilation!D45","v":18000},"m3/h"]
[]
[null,"Dpt",{"$f":"(Ventilation!D51+Ventilation!D59)-(Ventilation!D49+Ventilation!D57)","v":735.10416666666674},"Pa",null,null,"Dpt",{"$f":"(Ventilation!D65+Ventilation!D73)-(Ventilation!D63+Ventilation!D71)","v":735.10416666666674},"Pa"]
[]
[null,"Phyd",{"$f":"((C4/3600)*C6)/1000","v":3.675520833333334},"kW",null,null,"Phyd",{"$f":"((H4/3600)*H6)/1000","v":3.675520833333334},"kW"]
[null,null,null,null,"Ny metode",null,null,null,null,"Ny metode"]
[null,"Paksel",{"$f":"C8/((E33+E37)/100)","v":4.594401041666667},"kW",{"$f":"C8/(($G$52-$H$52*EXP(-$I$52*C8)-$J$52*EXP(-$K$52*C8))/100)","v":4.5819650284405578},"kW","Paksel",{"$f":"H8/((J33+J37)/100)","v":4.594401041666667},"kW",{"$f":"H8/(($G$52-$H$52*EXP(-$I$52*H8)-$J$52*EXP(-$K$52*H8))/100)","v":4.5819650284405578},"kW"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ind",null,null,null,null,"Ud"]
[]
[null,"qv",{"$f":"Ventilation!P43","v":18000},"m3/h",null,null,"qv",{"$f":"Ventilation!P45","v":18000},"m3/h"]
[]
[null,"Dpt",{"$f":"(Ventilation!P51+Ventilation!P59)-(Ventilation!P49+Ventilation!P57)","v":735.10416666666674},"Pa",null,null,"Dpt",{"$f":"(Ventilation!P65+Ventilation!P73)-(Ventilation!P63+Ventilation!P71)","v":735.10416666666674},"Pa"]
[]
[null,"Phyd",{"$f":"((C17/3600)*C19)/1000","v":3.675520833333334},"kW",null,null,"Phyd",{"$f":"((H17/3600)*H19)/1000","v":3.675520833333334},"kW"]
[null,null,null,null,"Ny metode",null,null,null,null,"Ny metode"]
[null,"Paksel",{"$f":"C21/((E33+E37)/100)","v":4.594401041666667},"kW",{"$f":"C21/(($G$52-$H$52*EXP(-$I$52*C21)-$J$52*EXP(-$K$52*C21))/100)","v":4.5819650284405578},"kW","Paksel",{"$f":"H21/((J33+J37)/100)","v":4.594401041666667},"kW",{"$f":"H21/(($G$52-$H$52*EXP(-$I$52*H21)-$J$52*EXP(-$K$52*H21))/100)","v":4.5819650284405578},"kW"]
[]
[]
[]
[null,"Ventilatorer",null,null,null,null,"Ventilatorer"]
[]
[null,"Fra","Til","Virkningsgrad hv","Virkningsgrad hv",null,"Fra","Til","Virkningsgrad hv","Virkningsgrad hv"]
[null,0,0.5,76,null,null,0,0.5,76]
[null,0.5,1,78,null,null,0.5,1,78]
[null,1,3,79,null,null,1,3,79]
[null,3,10,80,{"$f":"IF(AND(C8/(D30/100)>B30)*(C8/(D30/100)<C30),D30,IF(AND(C8/(D31/100)>=B31)*(C8/(D31/100)<C31),D31,IF(AND(C8/(D32/100)>=B32)*(C8/(D32/100)<C32),D32,IF(AND(C8/(D33/100)>=B33)*(C8/(D33/100)<C33),D33,IF(AND(C8/(D32/100)>=C32)*(C8/(D33/100)<B33),D32)))))","v":80},null,3,10,80,{"$f":"IF(AND(H8/(I30/100)>G30)*(H8/(I30/100)<H30),I30,IF(AND(H8/(I31/100)>=G31)*(H8/(I31/100)<H31),I31,IF(AND(H8/(I32/100)>=G32)*(H8/(I32/100)<H32),I32,IF(AND(H8/(I33/100)>=G33)*(H8/(I33/100)<H33),I33))))","v":80}]
[null,10,20,81,null,null,10,20,81]
[null,20,50,82,null,null,20,50,82]
[null,50,100,83,null,null,50,100,83]
[null,100,null,84,{"$f":"IF(AND(C8/(D34/100)>=B34)*(C8/(D34/100)<C34),D34,IF(AND(C8/(D35/100)>=B35)*(C8/(D35/100)<C35),D35,IF(AND(C8/(D36/100)>=B36)*(C8/(D36/100)<C36),D36,IF(C8/(D37/100)>=B37,D37))))","v":false},null,100,null,84,{"$f":"IF(AND(H8/(I34/100)>=G34)*(H8/(I34/100)<H34),I34,IF(AND(H8/(I35/100)>=G35)*(H8/(I35/100)<H35),I35,IF(AND(H8/(I36/100)>=G36)*(H8/(I36/100)<H36),I36,IF(H8/(I37/100)>=G37,I37))))","v":false}]
[]
[]
[null,"Phyd/0,79 over 3 og Phyd/0,8 er under 3"]
[]
[null,"Phyd",2.39,null,"2,37 - 2,39",null,"HVIS(OG(C8/(D16/100)>=C16)*(C8/(D17/100)<B17);D16)"]
[null,null,null,null,null,null,"HVIS(OG(C8/(D17/100)>=C17)*(C8/(D18/100)<B18);D17)"]
[null,null,null,null,null,null,"HVIS(OG(C8/(D18/100)>=C18)*(C8/(D19/100)<B19);D18)"]
[null,null,null,null,null,null,"HVIS(OG(C8/(D19/100)>=C19)*(C8/(D20/100)<B20);D19)"]
[null,null,null,null,null,null,"HVIS(OG(C8/(D20/100)>=C20)*(C8/(D21/100)<B21);D20)"]
[null,null,null,null,null,null,"HVIS(OG(C8/(D21/100)>=C21)*(C8/(D22/100)<B22);D21)"]
[null,null,null,null,null,null,"HVIS(OG(C8/(D22/100)>=C22)*(C8/(D23/100)<B23);D22)"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"B","A","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,84.053298815872751,3.7375194536390079,1.4355468573791674,4.3107562448006895,3.309218774384249E-2]
[null,0,76,{"$f":"$G$52-$H$52*EXP(-$I$52*B53)-$J$52*EXP(-$K$52*B53)","v":76.005023117433055},{"$f":"(C53-D53)^2","v":2.5231708746259401E-5}]
[null,0.5,78,{"$f":"$G$52-$H$52*EXP(-$I$52*B54)-$J$52*EXP(-$K$52*B54)","v":77.989980685183809},{"$f":"(C54-D54)^2","v":1.0038666938593793E-4}]
[null,1,79,78.993386152438177,4.3742979571034018E-5]
[null,3,80,80.099565347974831,9.9132585173492428E-3]
[null,10,81,80.957047342780569,1.8449307622098981E-3]
[null,20,82,81.829382836360594,2.911021652835586E-2]
[null,50,83,83.2292257127596,5.254442739014676E-2]
[null,100,84,83.895763469239867,1.0865254344908143E-2]
[null,null,null,null,{"$f":"SUM(E53:E60)","v":0.10444744890067315}]

{"sheet":"Motor","index":18,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Ind",null,null,null,null,null,"Ud"]
[]
[null,"Paksel",{"$f":"Vent!E10","v":4.5819650284405578},"kW",null,null,null,"Paksel",{"$f":"Vent!J10","v":4.5819650284405578},"kW"]
[null,null,null,null,"Ny metode",null,null,null,null,null,"Ny metode"]
[null,"Pmotor",{"$f":"C4/((E26+E30+E34+E39)/100)","v":5.2666264694719054},"kW",{"$f":"C4/(($G$43-$H$43*EXP(-$I$43*C4)-$J$43*EXP(-$K$43*C4))/100)","v":5.2558538334809013},"kW",null,"Pmotor",{"$f":"I4/((K26+K30+K34+K39)/100)","v":5.2666264694719054},"kW",{"$f":"I4/(($G$43-$H$43*EXP(-$I$43*I4)-$J$43*EXP(-$K$43*I4))/100)","v":5.2558538334809013},"kW"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ind",null,null,null,null,null,"Ud"]
[]
[null,"Paksel",{"$f":"Vent!E23","v":4.5819650284405578},"kW",null,null,null,"Paksel",{"$f":"Vent!J23","v":4.5819650284405578},"kW"]
[null,null,null,null,"Ny metode",null,null,null,null,null,"Ny metode"]
[null,"Pmotor",{"$f":"C13/((E26+E30+E34+E39)/100)","v":5.2666264694719054},"kW",{"$f":"C13/(($G$43-$H$43*EXP(-$I$43*C13)-$J$43*EXP(-$K$43*C13))/100)","v":5.2558538334809013},"kW",null,"Pmotor",{"$f":"I13/((K26+K30+K34+K39)/100)","v":5.2666264694719054},"kW",{"$f":"I13/(($G$43-$H$43*EXP(-$I$43*I13)-$J$43*EXP(-$K$43*I13))/100)","v":5.2558538334809013},"kW"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Motorer",null,null,null,null,null,"Motorer"]
[]
[null,"Effekt","2-polede","4-polede","hmotor 2 pol","hmotor 4 pol",null,"Effekt","2-polede","4-polede","hmotor 2 pol","hmotor 4 pol"]
[null,1.1000000000000001,79.599999999999994,81.400000000000006,null,null,null,1.1000000000000001,79.599999999999994,81.400000000000006]
[null,1.5,81.2,82.8,null,null,null,1.5,81.2,82.8]
[null,2.2000000000000002,83.2,84.3,null,null,null,2.2000000000000002,83.2,84.3]
[null,3,84.6,85.5,{"$f":"IF($C$4<=$B$23,C23,IF(AND($C$4>$B$23)*($C$4<=$B$24),C24,IF(AND($C$4>$B$24)*($C$4<=$B$25),C25,IF(AND($C$4>$B$25)*(C4<=$B$26),C26))))","v":false},{"$f":"IF($C$4<=$B$23,D23,IF(AND($C$4>$B$23)*($C$4<=$B$24),D24,IF(AND($C$4>$B$24)*($C$4<=$B$25),D25,IF(AND(D4>$B$25)*(D4<=$B$26),D26))))","v":false},null,3,84.6,85.5,{"$f":"IF($I$4<=$H$23,I23,IF(AND($I$4>$H$23)*($I$4<=$H$24),I24,IF(AND($I$4>$H$24)*($I$4<=$H$25),I25,IF(AND($I$4>$H$25)*($I$4<=$H$26),I26))))","v":false},{"$f":"IF($I$4<=$H$23,J23,IF(AND($I$4>$H$23)*($I$4<=$H$24),J24,IF(AND($I$4>$H$24)*($I$4<=$H$25),J25,IF(AND($I$4>$H$25)*($I$4<=$H$26),J26))))","v":false}]
[null,4,85.8,86.6,null,null,null,4,85.8,86.6]
[null,5.5,87,87.7,null,null,null,5.5,87,87.7]
[null,7.5,88.1,88.7,null,null,null,7.5,88.1,88.7]
[null,11,89.4,89.8,{"$f":"IF(AND($C$4>$B$26)*($C$4<=$B$27),C27,IF(AND($C$4>$B$27)*($C$4<=$B$28),C28,IF(AND($C$4>$B$28)*($C$4<=$B$29),C29,IF(AND($C$4>$B$29)*($C$4<=$B$30),C30))))","v":87},{"$f":"IF(AND($C$4>$B$26)*($C$4<=$B$27),D27,IF(AND($C$4>$B$27)*($C$4<=$B$28),D28,IF(AND($C$4>$B$28)*($C$4<=$B$29),D29,IF(AND($C$4>$B$29)*($C$4<=$B$30),D30))))","v":87.7},null,11,89.4,89.8,{"$f":"IF(AND($I$4>$H$26)*($I$4<=$H$27),I27,IF(AND($I$4>$H$27)*($I$4<=$H$28),I28,IF(AND($I$4>$H$28)*($I$4<=$H$29),I29,IF(AND($I$4>$H$29)*($I$4<=$H$30),I30))))","v":87},{"$f":"IF(AND($I$4>$H$26)*($I$4<=$H$27),J27,IF(AND($I$4>$H$27)*($I$4<=$H$28),J28,IF(AND($I$4>$H$28)*($I$4<=$H$29),J29,IF(AND($I$4>$H$29)*($I$4<=$H$30),J30))))","v":87.7}]
[null,15,90.3,90.6,null,null,null,15,90.3,90.6]
[null,18.5,90.9,91.2,null,null,null,18.5,90.9,91.2]
[null,22,91.3,91.6,null,null,null,22,91.3,91.6]
[null,30,92,92.3,{"$f":"IF(AND($C$4>$B$30)*($C$4<=$B$31),C31,IF(AND($C$4>$B$31)*($C$4<=$B$32),C32,IF(AND($C$4>$B$32)*($C$4<=$B$33),C33,IF(AND($C$4>$B$33)*($C$4<=$B$34),C34))))","v":false},{"$f":"IF(AND($C$4>$B$30)*($C$4<=$B$31),D31,IF(AND($C$4>$B$31)*($C$4<=$B$32),D32,IF(AND($C$4>$B$32)*($C$4<=$B$33),D33,IF(AND($C$4>$B$33)*($C$4<=$B$34),D34))))","v":false},null,30,92,92.3,{"$f":"IF(AND($I$4>$H$30)*($I$4<=$H$31),I31,IF(AND($I$4>$H$31)*($I$4<=$H$32),I32,IF(AND($I$4>$H$32)*($I$4<=$H$33),I33,IF(AND($I$4>$H$33)*($I$4<=$H$34),I34))))","v":false},{"$f":"IF(AND($I$4>$H$30)*($I$4<=$H$31),J31,IF(AND($I$4>$H$31)*($I$4<=$H$32),J32,IF(AND($I$4>$H$32)*($I$4<=$H$33),J33,IF(AND($I$4>$H$33)*($I$4<=$H$34),J34))))","v":false}]
[null,37,92.5,92.7,null,null,null,37,92.5,92.7]
[null,45,92.9,93.1,null,null,null,45,92.9,93.1]
[null,55,93.2,93.5,null,null,null,55,93.2,93.5]
[null,75,93.8,94,null,null,null,75,93.8,94]
[null,90,94.1,94.2,{"$f":"IF(AND($C$4>$B$34)*($C$4<=$B$35),C35,IF(AND($C$4>$B$35)*($C$4<=$B$36),C36,IF(AND($C$4>$B$36)*($C$4<=$B$37),C37,IF(AND($C$4>$B$37)*($C$4<=$B$38),C38,IF(AND($C$4>$B$38)*($C$4<=$B$39),C39)))))","v":false},{"$f":"IF(AND($C$4>$B$34)*($C$4<=$B$35),D35,IF(AND($C$4>$B$35)*($C$4<=$B$36),D36,IF(AND($C$4>$B$36)*($C$4<=$B$37),D37,IF(AND($C$4>$B$37)*($C$4<=$B$38),D38,IF(AND($C$4>$B$38)*($C$4<=$B$39),D39)))))","v":false},null,90,94.1,94.2,{"$f":"IF(AND($I$4>$H$34)*($I$4<=$H$35),I35,IF(AND($I$4>$H$35)*($I$4<=$H$36),I36,IF(AND($I$4>$H$36)*($I$4<=$H$37),I37,IF(AND($I$4>$H$37)*($I$4<=$H$38),I38,IF(AND($I$4>$H$38)*($I$4<=$H$39),I39)))))","v":false},{"$f":"IF(AND($I$4>$H$34)*($I$4<=$H$35),J35,IF(AND($I$4>$H$35)*($I$4<=$H$36),J36,IF(AND($I$4>$H$36)*($I$4<=$H$37),J37,IF(AND($I$4>$H$37)*($I$4<=$H$38),J38,IF(AND($I$4>$H$38)*($I$4<=$H$39),J39)))))","v":false}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"B","A","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,94.240154644380851,9.6666700322808783,0.44180584176048826,7.0469520191878008,4.3064066066630026E-2]
[null,1.1000000000000001,81.400000000000006,{"$f":"$G$43-$H$43*EXP(-$I$43*B44)-$J$43*EXP(-$K$43*B44)","v":81.573363325813631},{"$f":"(C44-D44)^2","v":3.0054842737161139E-2}]
[null,1.5,82.8,82.651301490567775,{"$f":"(C45-D45)^2","v":2.2111246707364668E-2}]
[null,2.2000000000000002,84.3,84.172938577682899,1.6144605041243942E-2]
[null,3,85.5,85.478900739837329,4.4517877941209174E-4]
[null,4,86.6,86.65715710568179,3.2669347299199834E-3]
[null,5.5,87.7,87.828269203860017,1.6452988658881989E-2]
[null,7.5,88.7,88.786505033787023,7.4831208704934935E-3]
[null,11,89.8,89.777148873266256,5.2217399300149312E-4]
[null,15,90.6,90.533635420492985,4.4042574131421958E-3]
[null,18.5,91.2,91.060515133505234,1.9456027981063467E-2]
[null,22,91.6,91.50715908682821,8.619435158570778E-3]
[null,30,92.3,92.304042416431912,1.6341130609015029E-5]
[null,37,92.7,92.807935231449491,1.1650014188054621E-2]
[null,45,93.1,93.225333652008018,1.5708524325668442E-2]
[null,55,93.5,93.580427170513772,6.4685297568513947E-3]
[null,75,94,93.961340472412004,1.4945590733269861E-3]
[null,90,94.2,94.094011801600246,1.1233498200026261E-2]
[null,null,null,null,{"$f":"+SUM(E44:E60)","v":0.17553227874479196}]

{"sheet":"Data_sol","index":19,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,2,3],[1,4,1,7],[1,8,2,8],[17,1,19,1],[7,1,12,1],[7,2,9,2],[10,2,12,2],[13,1,16,1],[13,2,14,2],[15,2,16,2],[3,1,6,1],[3,2,4,2],[5,2,6,2],[1,1,2,1],[1,2,2,2]]}
[]
[null,"Bygnings-kategori","Varmeforsynings-kategori","Solvarme-anlæg\ntype","Varmebesparelse korrigeret for solfangers orientering og hældning (elforbrug korrigeres ikke)",null,null,null,"Merforbrug el\npr. m2 solfanger kWh/år"]
[null,null,null,null,"O1\nSSØ-SSV, 15-75°\nFaktor = 1,0","O2\nØSØ-VSV, minus O1\nFaktor = 0,9","O3\nØ-V, minus O1 og O2\nFaktor = 0,8","O4\nAndre orienteringer\nFaktor = 0"]
[null,"I\nSmåhus","A","BV2",528,475.2,422.40000000000003,0,19,null,{"$f":"IF(Solvarme!$U$11=1,Data_sol!E4,IF(Solvarme!$U$11=2,Data_sol!F4,IF(Solvarme!$U$11=3,Data_sol!G4,IF(Solvarme!$U$11=4,Data_sol!H4))))","v":528},{"$f":"I4","v":19},{"$f":"K4-L4","v":509}]
[null,null,null,"BV+RV",308,277.2,246.4,0,10]
[null,null,"B","BV2",1028,925.2,822.40000000000009,0,58,null,{"$f":"IF(Solvarme!$U$11=1,Data_sol!E6,IF(Solvarme!$U$11=2,Data_sol!F6,IF(Solvarme!$U$11=3,Data_sol!G6,IF(Solvarme!$U$11=4,Data_sol!H6))))","v":1028},{"$f":"I6","v":58},{"$f":"K6-L6","v":970}]
[null,null,null,"BV+RV",445,400.5,356,0,10]
[null,"II\nBoligblok/\ndøgninstitution","A","BV1",606,545.4,484.8,0,17]
[null,null,null,"BV2",477,429.3,381.6,0,7,null,{"$f":"IF(Solvarme!$U$11=1,Data_sol!E9,IF(Solvarme!$U$11=2,Data_sol!F9,IF(Solvarme!$U$11=3,Data_sol!G9,IF(Solvarme!$U$11=4,Data_sol!H9))))","v":477},{"$f":"I9","v":7},{"$f":"K9-L9","v":470}]
[null,null,null,"BV+RV",328,295.2,262.40000000000003,0,4]
[null,null,"B","BV1",664,597.6,531.20000000000005,0,13]
[null,null,null,"BV2",689,620.1,551.20000000000005,0,68,null,{"$f":"IF(Solvarme!$U$11=1,Data_sol!E12,IF(Solvarme!$U$11=2,Data_sol!F12,IF(Solvarme!$U$11=3,Data_sol!G12,IF(Solvarme!$U$11=4,Data_sol!H12))))","v":689},{"$f":"I12","v":68},{"$f":"K12-L12","v":621}]
[null,null,null,"BV+RV",401,360.90000000000003,320.8,0,2]
[null,"III\nAdministration/\nDagskole","A","BV1",504,453.6,403.20000000000005,0,14,null,{"$f":"IF(Solvarme!$U$11=1,Data_sol!E14,IF(Solvarme!$U$11=2,Data_sol!F14,IF(Solvarme!$U$11=3,Data_sol!G14,IF(Solvarme!$U$11=4,Data_sol!H14))))","v":504},{"$f":"I14","v":14},{"$f":"K14-L14","v":490}]
[null,null,null,"BV+RV",298,268.2,238.4,0,4]
[null,null,"B","BV1",620,558,496,0,45,null,{"$f":"IF(Solvarme!$U$11=1,Data_sol!E16,IF(Solvarme!$U$11=2,Data_sol!F16,IF(Solvarme!$U$11=3,Data_sol!G16,IF(Solvarme!$U$11=4,Data_sol!H16))))","v":620},{"$f":"I16","v":45},{"$f":"K16-L16","v":575}]
[null,null,null,"BV+RV",346,311.40000000000003,276.8,0,4]
[null,"IV\nSvømmehal /-bassin","A/B","SVU",300,270,240,0,0]
[null,null,"A","SV+BV",606,545.4,484.8,0,17]
[null,null,"B","SV+BV",664,597.6,531.20000000000005,0,13]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!$AL$23=1)*(Data!$AN$20=1),M4,IF(AND(Data!$AL$23=1)*(Data!$AN$20=2),M6))","v":970}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!$AL$23=2)*(Data!$AN$20=1),M9,IF(AND(Data!$AL$23=2)*(Data!$AN$20=2),M12))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!$AL$23=3)*(Data!$AN$20=1),M9,IF(AND(Data!$AL$23=3)*(Data!$AN$20=2),M12))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!$AL$23=4)*(Data!$AN$20=1),M14,IF(AND(Data!$AL$23=4)*(Data!$AN$20=2),M16))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!$AL$23=5)*(Data!$AN$20=1),M14,IF(AND(Data!$AL$23=5)*(Data!$AN$20=2),M16))","v":false}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!$AL$23=1,M22,IF(Data!$AL$23=2,M23,IF(Data!$AL$23=3,M24,IF(Data!$AL$23=4,M25,IF(Data!$AL$23=5,M26)))))","v":970}]

{"sheet":"Skal kunne ses","index":20,"n_rows":59,"n_cols":64,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,5,55,7],[2,0,5,4],[6,2,12,4],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[0,0,0,3]]}
[null,null,null,null,"Ark 1",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Eftersynsnummer",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+B18","v":10.119999999999999},{"$f":"+D18","v":300}]
["Dato",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+B19","v":2024},{"$f":"+D19","v":0}]
["Kundenavn"]
["Adresse"]
["Teknisk ekspert ID"]
["Årligt olieforbrug i liter",{"$f":"B19","v":2024}]
["Er der 1 eller 2 kedler?  1/2",1]
[null,null,null,{"$f":"+IF(B14=1,\"tal under kedel 2 har ingen betydning\",\" \")","v":"tal under kedel 2 har ingen betydning"}]
[null,"Kedel 1 hovedkedel",null,"Kedel 2 bikedel"]
["Kedeltype Fabrikat og type","aaaa",null,"bbbb"]
["Kedeleffekt afgivet kW efter mærkeplade",{"$f":"+'Store kedler'!C19/2000","v":10.119999999999999},null,300]
["Olieforbrug pr kedel liter pr år",{"$f":"+'Store kedler'!C19/10","v":2024},null,{"$f":"+B13-B19","v":0}]
["Beredskabsperiode timer pr år",8760,null,8760]
["Graddage-uafhængigt forbrug %",30,{"$f":"+IF(AND(B14=2,D19=0),\"Fejl: ved to kedler skal kedel 1's forbrug være mindre end totalforbruget\",\" \")","v":" "}]
[null,null,{"$f":"+IF(AND(B14=1,B13<>B19),\"Fejl: ved én kedel er totalforbrug lig forbrug på kedel 1\",\" \")","v":" "}]
["Udetemperatur C",0,{"$f":"+'4 Ikke skjules'!D4","v":0}]
["Returtemperatur C",40,{"$f":"+'kedel 2, bikedel'!D4","v":" "}]
["Oliepris kr pr l inkl moms",9,{"$f":"+IF(B18<'2 Hjælp til kedeldyseeffekter'!C19,\"Advarsel; kedel 1 er måske for lille i forhold til olieforbruget\",\" \")","v":" "}]
[null,null,null,{"$f":"+D15","v":"tal under kedel 2 har ingen betydning"}]
["Måleresultater ","stor flamme","lille flamme","stor flamme","lille flamme"]
["Indfyret effekt",{"$f":"B18","v":10.119999999999999},{"$f":"B18","v":10.119999999999999},250,150]
["Røggastemperatur C",{"$f":"'Store kedler'!C10*100/4.48+20","v":243.21428571428569},{"$f":"B29","v":243.21428571428569},140,120]
["Forbrændingslufttemperatur C",20,20,20,20]
["O2 %",3,3,3.2,5]
["Kondenserende røggaskøler på eksisterende anlæg j/n",{"$f":"'Store kedler'!T6","v":"n"}]
[]
["Kedelegenskaber"]
["Kedel 1, hovedkedel (vælg:)","Kedel 2, bikedel, hovedkedel (vælg:)",null,"Ny kedel hovedkedel (vælg:)"]
[null,null,null,"Kondenserende j/n",{"$f":"'Store kedler'!T31","v":"j"}]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"+IF(('4 Ikke skjules'!C48-0)^2>0.0001,\"Du har ikke trykket beregn\",\"Beregning OK\")","v":"Beregning OK"}]
[null,null,null,{"$f":"+D26","v":"tal under kedel 2 har ingen betydning"}]
["Beregningsresultater gammelt anlæg","stor flamme","lille flamme","stor flamme","lille flamme"]
["Kedelklasse",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!E7","v":2},null,{"$f":"+'kedel 2, bikedel'!E7","v":2}]
["Røggastab % for lille og stor flamme",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!C32","v":9.9950396825396819},{"$f":"+'4 Ikke skjules'!E32","v":9.9950396825396819},{"$f":"+IF(B14=2,'kedel 2, bikedel'!C21,\" \")","v":" "},{"$f":"+IF(B14=2,'kedel 2, bikedel'!E21,\" \")","v":" "}]
["Røggastab % pr kedel",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!E33","v":9.9945458808657275},null,{"$f":"+IF(B14=2,'kedel 2, bikedel'!C23,0)","v":0}]
["Røggastab % for hele anlægget",{"$f":"+(B46*B19+D46*D19)/(B19+D19)","v":9.9945458808657275}]
["Årsvirkningsgrad % pr kedel",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!C43","v":65.344930998396904},null,{"$f":"+IF(B14=2,'kedel 2, bikedel'!C43,0)","v":0}]
["Årsvirkningsgrad for hele anlæg %",{"$f":"+(B48*B19+D48*D19)/(B19+D19)","v":65.344930998396904}]
[]
["Beregningsresultater udskiftet anlæg"]
["Er der monteret kondenserende røggaskøler på det nye anlæg j/n",{"$f":"+E36","v":"j"}]
["Årsvirkningsgrad for nyt anlæg %",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!I43","v":84.272233104489601}]
["Oliebesparelse i liter olie pr. år",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!I44","v":454.50706073186097}]
["Besparelse i kr år udfra dagsprisen på olie inkl. moms",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!I45","v":4090.563546586749}]
["Anlægspris for nyt anlæg kr. inkl. moms",225000]
[]
["Kontroltal",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!C48","v":0}]
["Kontrolvariabel",{"$f":"'Store kedler'!R2","v":1367.0929392681392}]

{"sheet":"kedel 2, bikedel","index":21,"n_rows":75,"n_cols":24,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Kedel 2"]
["Kedlens beredskabsperiode [h]",{"$f":"+'Skal kunne ses'!D20","v":8760}]
["Oliepris [kr/1000 l] inkl moms",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!B3","v":9}]
["Udetemperatur på måledag",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!B4","v":0},null," "]
["Returtemperatur på måledag",{"$f":"+'4 Ikke skjules'!B5","v":40}]
[]
["Eksisterende anlæg",null,null,null,2,null,null,null,"Lågetab",null,"Isoleringstab",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gennemtrækstab"]
["Kondenserende røggaskøler j/n","n ",null,null,null,null,null,null,"Stor flamme","Lille flamme","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Træk","Spjældfaktor"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"%","%","kW","%","kW","%","kW","%","kW","%","kW","%","kW","%","mmVS","-"]
["Årligt forbrug",null,"stor flamme",null,"lille flamme",null,"Eksisterende",{"$f":"IF($E$7=1,H13,IF($E$7=2,H14,IF($E$7=3,H15,IF($E$7=4,H16,IF($E$7=5,H17,\"IKKE MERE PLADS I DATABASE\")))))","v":0},1,1,20,3,70,1.5,200,1.2,500,0.9,1000,0.6,2000,0.45,8,0.8]
["Mærkeplade afgivet effekt","kW",{"$f":"+'Skal kunne ses'!BL8","v":300}]
["Indfyret effekt","kW",{"$f":"+'Skal kunne ses'!D28","v":250},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!E28","v":150}]
["Indfyret effekt","kg/h",{"$f":"0.84*C12/10","v":21},null,{"$f":"0.84*E12/10","v":12.6},null,null,null,0.5,0.5,20,2,70,1,200,0.8,500,0.6,1000,0.4,2000,0.3,6,0.6]
["Indfyret effekt","l/h",{"$f":"C12/10","v":25},null,{"$f":"E12/10","v":15},null,null,null,1,1,20,3,70,1.5,200,1.2,500,0.9,1000,0.6,2000,0.45,8,0.8]
["Årligt forbrug af fyringsolie","l/år",{"$f":"+IF(C12=0,0,'Skal kunne ses'!D19*0.1+0.01)","v":0.01},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!BL9-C15","v":-0.01},null,null,null,2,2,20,4,70,2,200,1.6,500,1.2,1000,0.8,2000,0.6,10,1]
["Køretid","h",{"$f":"+IF(C12>0,C15/C14+0.001,0)","v":1.4E-3},null,{"$f":"+E15/E14","v":-6.6666666666666664E-4},null,null,"4. Nyt anlæg: type super ",0.1,0.1,20,0.5,70,0.25,200,0.2,500,0.15,1000,0.1,2000,7.4999999999999997E-2,6,0.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.2,20,1,70,0.5,200,0.4,500,0.3,1000,0.2,2000,0.15,6,0.4]
["Røggastemperatur","°C",{"$f":"+'Skal kunne ses'!D29","v":140},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!E29","v":120}]
["Forbrændingslufttemperatur","°C",{"$f":"+'Skal kunne ses'!D30","v":20},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!E30","v":20}]
["O2 %","%",{"$f":"+'Skal kunne ses'!D31","v":3.2},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!E31","v":5}]
["Røggastab","%",{"$f":"+(68/(21-C20)+0.7)*(C18-C19)/100","v":5.4242696629213478},null,{"$f":"+(68/(21-E20)+0.7)*(E18-E19)/100","v":4.95}]
["Røggastab pr. år","l/år",{"$f":"+C15*C21/100","v":5.4242696629213478E-4},null,{"$f":"+E15*E21/100","v":-4.95E-4}]
["Røggastab i alt %","%",{"$f":"+(C22+E22)/(C15+E15+0.1)%","v":4.7426966292134783E-2}]
["Lågetab","%",{"$f":"I10","v":1},null,{"$f":"J10","v":1}]
["Lågetab pr. år","l/år",{"$f":"+C24*C15/100","v":1E-4},null,{"$f":"+E24*E15/100","v":-1E-4},null,null,null,{"$f":"$K13","v":20},{"$f":"$L13","v":2},{"$f":"J25*I25/100","v":0.4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$M13","v":70},{"$f":"$N13","v":1},0.7]
["Isoleringstab v. temperaturdiff.  50K","%",{"$f":"IF(C11>U10,V10,IF(AND(C11>S10,C12<=U10),T10+(V10-T10)/(U10-S10)*(C11-S10),IF(AND(C11>Q10,C11<=S10),R10+(T10-R10)/(S10-Q10)*(C11-Q10),IF(AND(C11>O10,C11<=Q10),P10+(R10-P10)/(Q10-O10)*(C11-O10),IF(AND(C11>M10,C11<=O10),N10+(P10-N10)/(O10-M10)*(C11-M10),5)))))","v":1.1000000000000001},null,null,null,null,null,{"$f":"$O13","v":200},{"$f":"$P13","v":0.8},1.6]
["Isoleringstab v. temperaturdiff.  50K","kW",{"$f":"C27*C11/100","v":3.3},null,null,null,null,null,{"$f":"$Q13","v":500},{"$f":"$R13","v":0.6},3]
["Gennemsnitlig årlig temperaturdiff.","K",50,null,null,null,null,null,{"$f":"$S13","v":1000},{"$f":"$T13","v":0.4},4]
["Varm tid","h/år",{"$f":"B2","v":8760},null,null,null,null,null,{"$f":"$U13","v":2000},{"$f":"$V13","v":0.3},6]
["Isoleringstab pr år","l/år",{"$f":"C30*(C29/50)^1.3*C28/10","v":2890.8},null,null,null,null,null,{"$f":"$K14","v":20},{"$f":"$L14","v":3},0.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$M14","v":70},{"$f":"$N14","v":1.5},1.05]
["Træk ","mmVS",{"$f":"W10","v":8},null,null,null,null,null,{"$f":"$O14","v":200},{"$f":"$P14","v":1.2},2.4]
["Træk","hPa",{"$f":"9.8067*C33/100","v":0.7845359999999999},null,null,null,null,null,{"$f":"$Q14","v":500},{"$f":"$R14","v":0.9},4.5]
["Træktab uden spjæld","kW",{"$f":"+C33^0.543*C29*E14*10*0.0000419","v":0.97197064618133355},null,null,null,null,null,{"$f":"$S14","v":1000},{"$f":"$T14","v":0.6},6]
["Faktor for spjæld, 1=uden spjæld","-",{"$f":"X10","v":0.8},null,null,null,null,null,{"$f":"$U14","v":2000},{"$f":"$V14","v":0.45},9]
["Stilstandstid","h/år",{"$f":"B2-C16-E16","v":8759.9992666666676},null,null,null,null,null,{"$f":"$K15","v":20},{"$f":"$L15","v":4},0.8]
["Gennemtrækstab pr. år","l/år",{"$f":"+C37*C36*C35/10","v":681.15697182160079},null,null,null,null,null,{"$f":"$M15","v":70},{"$f":"$N15","v":2},1.4]
["Evt kondensatgevinst","l/år",{"$f":"+(B8=\"J\")*Kondensberegning!$C$14/100*(C15+E15)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"$O15","v":200},{"$f":"$P15","v":1.6},3.2]
["Samlet tab pr. år","l/år",{"$f":"+C22+E22+C25+E25+C31+C38-C39","v":3571.9570192485671},null,null,null,null,null,{"$f":"$Q15","v":500},{"$f":"$R15","v":1.2},6]
["Udnyttet pr år","l/år",{"$f":"+C15+E15-C40","v":-3571.9570192485671},null,null,null,null,null,{"$f":"$S15","v":1000},{"$f":"$T15","v":0.8},8]
["Indfyret pr. år","l/år",{"$f":"C15+E15","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"$U15","v":2000},{"$f":"$V15","v":0.6},12]
["Årsvirkningsgrad","%",{"$f":"+IF(C15+E15>0,(C15+E15-C40)/(E15+C15+0.1)*100,0)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"$K16","v":20},{"$f":"$L16","v":0.5},0.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$M16","v":70},{"$f":"$N16","v":0.25},0.17499999999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$O16","v":200},{"$f":"$P16","v":0.2},0.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$U16","v":2000},0.1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$K17","v":20},{"$f":"$L17","v":1},0.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$M17","v":70},{"$f":"$N17","v":0.5},0.35]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$O17","v":200},{"$f":"$P17","v":0.4},0.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$Q17","v":500},{"$f":"$R17","v":0.3},1.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$S17","v":1000},{"$f":"$T17","v":0.2},2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$U17","v":2000},{"$f":"$V17","v":0.15},3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,116,{"$f":"100*K53/I53","v":1.4827586206896552},1.72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,233,0.90128755364806867,2.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,291,0.77663230240549819,2.2599999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,465,0.56989247311827962,2.65]
[null,null,null,null,null,null,null,null,582,0.48969072164948452,2.85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,733,0.42974079126875853,3.15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1163,0.31814273430782458,3.7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,260,0.46153846153846156,1.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,510,0.28235294117647058,1.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,760,0.2131578947368421,1.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,930,0.18817204301075269,1.75]
[null,null,null,null,null,null,null,null,186,0.75268817204301075,1.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,366,0.53278688524590168,1.95]
[null,null,null,null,null,null,null,null,582,0.39518900343642605,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,930,0.26881720430107525,2.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,87,0.41,{"$f":"J68*I68/100","v":0.35669999999999996}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,185,0.23,0.42550000000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,500,0.13,0.65]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1210,0.12,1.452]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1892,0.12,2.2704]
[null,null,null,null,null,null,null,null,795,0.61,4.8494999999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1140,0.61,6.9539999999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2030,0.61,12.382999999999999]

{"sheet":"2 Hjælp til kedeldyseeffekter","index":22,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1]]}
["Energistyrelsens regneark \"Beregn Store Oliekedler\"",null,null,null,null,null,"Ark 2"]
[]
[]
["Dyseberegning to dyser og samme tryk",null,"lille flamme dyse 1","tillægsdyse 2",null,null,"Bemærk at dyse 1 svarer til lille flamme, og at lille "]
["Dyse",null,3,1.3,"USgal/h ved 7 bar",null,"og stor dyse kører samtidig ved stor flamme"]
["Olietryk",null,12,12,"bar"]
[null,null,"Lille flamme","Stor flamme (begge dyser)"]
["Indfyret effekt",null,{"$f":"+C5*14.06*C6^0.5","v":146.11580612651048},{"$f":"+D5*14.06*D6^0.5+C8","v":209.43265544799834},"kW"]
["Dyseberegning en dyse, to tryk",null,"lille flamme ","Stor flamme"]
["Dyse",null,20,null,"USgal/h ved 7 bar"]
["Olietryk",null,10,16,"bar"]
[null,null,"Lille flamme","Stor flamme"]
["Indfyret effekt",null,{"$f":"+C10*14.06*C11^0.5","v":889.23247803934828},{"$f":"+C10*14.06*D11^0.5","v":1124.8},"kW"]
["Beregning af mærkepladeeffekt i kW"]
[null,"Mærkeplade","Effekt i kW"]
["kW",200,{"$f":"+B16","v":200}]
["Mcal/h",220,{"$f":"1.16*B17","v":255.2}]
["m2",20,{"$f":"+B18*10*1.16","v":231.99999999999997}]
["Overslag over nødvendig kedelstørelse i kW ",null,{"$f":"+('4 Ikke skjules'!C41+'kedel 2, bikedel'!C41*('Skal kunne ses'!B14=2))*10*((1-'Skal kunne ses'!B21/100)/2300+1/8760)","v":5.5353173426596518}]
["ved ny kedel - baseret på olieforbrug"]

{"sheet":"3 Resultater","index":23,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Energistyrelsens regneark \"Beregn Store Oliekedler\"",null,null,"Ark 3"]
[]
["Følgende data skal indtastes manuelt i Energistyrelsens pc-program for kedeleftersyn:"]
[]
["Energidata","Data til overførsel"]
["Oliepris kr. pr. liter inkl. moms",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B25","v":9}]
["Årligt olieforbrug i liter",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B13","v":2024}]
[]
[]
["Kedel 1"]
["Røggastab pr. kedel",{"$f":"+'Skal kunne ses'!C45","v":9.9950396825396819}]
["Røggassens temperatur",{"$f":"+'Skal kunne ses'!C29","v":243.21428571428569}]
["Forbrændingsluftens temperatur",{"$f":"+'Skal kunne ses'!C30","v":20}]
["Iltprocent",{"$f":"+'Skal kunne ses'!C31","v":3}]
["Kedel 1 kedeleffekt afgivet kW efter mærkeplade",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B18","v":10.119999999999999}]
["Kedel 1 fabrikat og type",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B17","v":"aaaa"}]
[]
[]
["Kedel 2",null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!D26","v":"tal under kedel 2 har ingen betydning"}]
["Røggastab pr. kedel",{"$f":"+'Skal kunne ses'!E45","v":" "}]
["Røggassens temperatur",{"$f":"+'Skal kunne ses'!E29*('Skal kunne ses'!B14=2)","v":0}]
["Forbrændingsluftens temperatur",{"$f":"+'Skal kunne ses'!E30*('Skal kunne ses'!B14=2)","v":0}]
["Iltprocent",{"$f":"+'Skal kunne ses'!E31*('Skal kunne ses'!B14=2)","v":0}]
["Kedel 2 kedeleffekt afgivet kW efter mærkeplade",{"$f":"+'Skal kunne ses'!D18*('Skal kunne ses'!B14=2)","v":0}]
["Kedel 2 fabrikat og type",{"$f":"+'Skal kunne ses'!D17","v":"bbbb"}]
[]
["Hele anlægget"]
["Årsvirkningsgrad hele anlægget",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B49","v":65.344930998396904}]
[]
["Ny kedel"]
["Årsvirkningsgrad for nyt anlæg %",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B53","v":84.272233104489601}]
["Årlig energibesparelse i energienheder liter olie pr år",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B54","v":454.50706073186097}]
["Investering kr. inkl moms",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B56","v":225000},null,null,null,null," "]

{"sheet":"4 Ikke skjules","index":24,"n_rows":77,"n_cols":30,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Kedel 1"]
["Kedlens beredskabsperiode [h]",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B20:C20","v":8760}]
["Oliepris [kr/l] inkl moms",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B25","v":9}]
["Udetemperatur på måledag",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B23","v":0}]
["Returtemperatur på måledag",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B24","v":40}]
[]
["Eksisterende anlæg",null,null,"kontrol",{"$f":"'Store kedler'!R15","v":2},null,"Nyt anlæg",null,null,2,{"$f":"+J7+3","v":5},null,null,null,"Lågetab",null,"Isoleringstab",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gennemtrækstab"]
["Kondenserende røggaskøler j/n",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B32","v":"n"},null,null,null,null,"Kondenserende røggaskøler j/n",{"$f":"+'Skal kunne ses'!E36","v":"j"},null,null,null,null,null,null,"Stor flamme","Lille flamme","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Indfyret effekt","Tab","Træk","Spjældfaktor"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"%","%","kW","%","kW","%","kW","%","kW","%","kW","%","kW","%","mmVS","-"]
["Årligt forbrug",null,"stor flamme",null,"lille flamme",null,"Årligt forbrug",null,"stor flamme",null,"lille flamme",null,"Eksisterende",{"$f":"IF($E$7=1,N13,IF($E$7=2,N14,IF($E$7=3,N15,IF($E$7=4,N16,IF($E$7=5,N17,\"IKKE MERE PLADS I DATABASE\")))))","v":"2. Anlæg ældre end 20"},1,1,20,3,70,1.5,200,1.2,500,0.9,1000,0.6,2000,0.45,8,0.8]
["Mærkeplade afgivet effekt","kW",{"$f":"+'Skal kunne ses'!BK8","v":10.119999999999999}]
["Indfyret effekt","kW",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B28","v":10.119999999999999},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!C28","v":10.119999999999999},null,"Indfyret effekt","kW",{"$f":"+'2 Hjælp til kedeldyseeffekter'!C19/0.9","v":6.1503526029551683},null,{"$f":"0.6*I12","v":3.6902115617731006},null,"Nyt",{"$f":"IF($K$7=1,N13,IF($K$7=2,N14,IF($K$7=3,N15,IF($K$7=4,N16,IF($K$7=5,N17,\"IKKE MERE PLADS I DATABASE\")))))","v":"5. Nyere anlæg"},0.2,0.2,20,1,70,0.5,200,0.4,500,0.3,1000,0.2,2000,0.15,6,0.4]
["Indfyret effekt","kg/h",{"$f":"0.84*C12/10","v":0.85007999999999995},null,{"$f":"0.84*E12/10","v":0.85007999999999995},null,"Indfyret effekt","kg/h",{"$f":"0.84*I12/10","v":0.5166296186482342},null,{"$f":"0.84*K12/10","v":0.30997777118894043}]
["Indfyret effekt","l/h",{"$f":"C12/10","v":1.012},null,{"$f":"E12/10","v":1.012},null,"Indfyret effekt","l/h",{"$f":"I12/10","v":0.61503526029551681},null,{"$f":"K12/10","v":0.36902115617731007},null,null,"2. Anlæg ældre end 20",1,1,20,3,70,1.5,200,1.2,500,0.9,1000,0.6,2000,0.45,8,0.8]
["Årligt forbrug af fyringsolie","l/år",{"$f":"+IF(C12=0,0,'Skal kunne ses'!B19*0.1)","v":202.4},null,{"$f":"+IF(C12=0,'Skal kunne ses'!BK9,C15/0.1*0.9)","v":1821.6000000000001},null,"Årligt forbrug af fyringsolie","l/år",{"$f":"+C15","v":202.4},null,{"$f":"+C49","v":1367.0929392681392}]
["Køretid","h",{"$f":"+IF(C12=0,0,C15/(C14+0.1))","v":182.01438848920861},null,{"$f":"+E15/E14","v":1800.0000000000002},null,"Køretid","h",{"$f":"+I15/I14","v":329.08682325424616},null,{"$f":"+K15/K14","v":3704.6465124922756}]
["Måleresultater",null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Nyere anlæg",0.2,0.2,20,1,70,0.5,200,0.4,500,0.3,1000,0.2,2000,0.15,6,0.4]
["Røggastemperatur (efter evt røggaskøler)","°C",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B29","v":243.21428571428569},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!C29","v":243.21428571428569},null,"Røggastemperatur","°C",{"$f":"+IF(H8=\"j\",B5+10,140)","v":50},null,{"$f":"+IF(H8=\"j\",B5+5,120)","v":45}]
["Forbrændingslufttemperatur","°C",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B30","v":20},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!C30","v":20},null,"Rumtemperatur","°C",20,null,{"$f":"+I19","v":20}]
["O2 %","%",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B31","v":3},null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!C31","v":3},null,"O2","%",3,null,3]
["Røggastab","%",{"$f":"+(68/(21-C20)+0.7)*(C18-C19)/100","v":9.9950396825396819},null,{"$f":"+(68/(21-E20)+0.7)*(E18-E19)/100","v":9.9950396825396819},null,"Røggastab","%",{"$f":"+(68/(21-I20)+0.7)*(I18-I19)/100","v":1.3433333333333335},null,{"$f":"+(68/(21-K20)+0.7)*(K18-K19)/100","v":1.1194444444444445}]
["Røggastab pr. år","l/år",{"$f":"+C15*C21/100","v":20.229960317460314},null,{"$f":"+E15*E21/100","v":182.06964285714287},null,"Røggastab pr. år","l/år",{"$f":"+I15*I21/100","v":2.7189066666666672},null,{"$f":"+K15*K21/100","v":15.303845959029447}]
["Røggastab i alt %","%",{"$f":"+(C22+E22)/(C15+E15+0.1)%","v":9.9945458808657275},null,null,null,"Røggastab i alt %","%",{"$f":"+(I22+K22)/(I15+K15)%","v":1.1483168974369642}]
["Lågetab","%",{"$f":"O10","v":1},null,{"$f":"P10","v":1},null,"Lågetab","%",{"$f":"O12","v":0.2},null,{"$f":"P12","v":0.2}]
["Lågetab pr. år","l/år",{"$f":"+C24*C15/100","v":2.024},null,{"$f":"+E24*E15/100","v":18.216000000000001},null,"Lågetab pr. år","l/år",{"$f":"+I24*I15/100","v":0.40480000000000005},null,{"$f":"+K24*K15/100","v":2.7341858785362785},null,null,null,{"$f":"$Q13","v":0},{"$f":"$R13","v":0},{"$f":"P25*O25/100","v":0}]
["Kondensgevinst %, hvis kondenskedel","%",{"$f":"Kondensberegning!C24*('Skal kunne ses'!B32=\"j\")","v":0},null,{"$f":"+C26","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$S13","v":0},{"$f":"$T13","v":0},0]
["Isoleringstab v. temperaturdiff.  50K","%",{"$f":"IF(C11>AA10,AB10,IF(AND(C11>Y10,C11<=AA10),Z10+(AB10-Z10)/(AA10-Y10)*(C11-Y10),IF(AND(C11>W10,C11<=Y10),X10+(Z10-X10)/(Y10-W10)*(C11-W10),IF(AND(C11>U10,C11<=W10),V10+(X10-V10)/(W10-U10)*(C11-U10),IF(AND(C11>S10,C11<=U10),T10+(V10-T10)/(U10-S10)*(C11-S10),5)))))","v":5},null,null,null,"Isoleringstab v. temperaturdiff.  50K","%",{"$f":"IF(I12>AA12,AB12,IF(AND(I12>Y12,I12<=AA12),Z12+(AB12-Z12)/(AA12-Y12)*(I12-Y12),IF(AND(I12>W12,I12<=Y12),X12+(Z12-X12)/(Y12-W12)*(I12-W12),IF(AND(I12>U12,I12<=W12),V12+(X12-V12)/(W12-U12)*(I12-U12),IF(AND(I12>S12,I12<=U12),T12+(V12-T12)/(U12-S12)*(I12-S12),5)))))","v":5},null,null,null,null,null,{"$f":"$U13","v":0},{"$f":"$V13","v":0},0]
["Isoleringstab v. temperaturdiff.  50K","kW",{"$f":"C27*C11/100","v":0.50599999999999989},null,null,null,"Isoleringstab v. temperaturdiff.  50K","kW",{"$f":"I27*I12/100","v":0.3075176301477584},null,null,null,null,null,{"$f":"$W13","v":0},{"$f":"$X13","v":0},0]
["Gennemsnitlig årlig temperaturdiff.","K",50,null,null,null,"Gennemsnitlig årlig temperaturdiff.","K",50,null,null,null,null,null,{"$f":"$Y13","v":0},{"$f":"$Z13","v":0},0]
["Varm tid","h/år",{"$f":"B2","v":8760},null,null,null,"Varm tid","h/år",{"$f":"B2","v":8760},null,null,null,null,null,{"$f":"$AA13","v":0},{"$f":"$AB13","v":0},0]
["Isoleringstab pr år","l/år",{"$f":"C30*(C29/50)^1.3*C28/10","v":443.25599999999997},null,null,null,"Isoleringstab pr år","l/år",{"$f":"+I30*(I29/50)^1.3*I28/10","v":269.38544400943636},null,null,null,null,null,{"$f":"$Q14","v":20},{"$f":"$R14","v":3},0.6]
["røggastab inkl kondens i alt","%",{"$f":"+C21-C26","v":9.9950396825396819},null,{"$f":"+E21-C26","v":9.9950396825396819},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$S14","v":70},{"$f":"$T14","v":1.5},1.05]
["Træk ","mmVS",{"$f":"AC10","v":8},"I alt røggastab kedel1",{"$f":"+C23-C26","v":9.9945458808657275},null,"Træk ","mmVS",{"$f":"AC12","v":6},null,null,null,null,null,{"$f":"$U14","v":200},{"$f":"$V14","v":1.2},2.4]
["Træk","hPa",{"$f":"9.8067*C33/100","v":0.7845359999999999},null,null,null,"Træk","hPa",{"$f":"9.8067*I33/100","v":0.58840199999999998},null,null,null,null,null,{"$f":"$W14","v":500},{"$f":"$X14","v":0.9},4.5]
["Træktab uden spjæld","kW",{"$f":"+C33^0.543*C29*E14*10*0.0000419","v":6.5575619595700643E-2},null,null,null,"Træktab uden spjæld","kW",{"$f":"+I33^0.543*I29*K14*10*0.0000419","v":2.0453678322550833E-2},null,null,null,null,null,{"$f":"$Y14","v":1000},{"$f":"$Z14","v":0.6},6]
["Faktor for spjæld, 1=uden spjæld","-",{"$f":"AD10","v":0.8},null,null,null,"Faktor for spjæld, 1=uden spjæld","-",{"$f":"AD12","v":0.4},null,null,null,null,null,{"$f":"$AA14","v":2000},{"$f":"$AB14","v":0.45},9]
["Stilstandstid","h/år",{"$f":"B2-C16-E16","v":6777.9856115107905},null,null,null,"Stilstandstid","h/år",{"$f":"B2-I16-K16","v":4726.2666642534787},null,null,null,null,null,{"$f":"$Q15","v":0},{"$f":"$R15","v":0},0]
["Gennemtrækstab pr. år","l/år",{"$f":"+C37*C36*C35/10","v":35.557648486845117},null,null,null,"Gennemtrækstab pr. år","l/år",{"$f":"+I37*I36*I35/10","v":3.8667815206894405},null,null,null,null,null,{"$f":"$S15","v":0},{"$f":"$T15","v":0},0]
["Evt kondensatgevinst","l/år",{"$f":"+(B8=\"J\")*C26/100*(C15+E15)","v":0},null,null,null,"evt.kondensatgevinst","l/år",{"$f":"+(H8=\"J\")*Kondensberegning!C25/100*(I15+K15)","v":47.567773104770637},null,null,null,null,null,{"$f":"$U15","v":0},{"$f":"$V15","v":0},0]
["Samlet tab pr. år","l/år",{"$f":"+C22+E22+C25+E25+C31+C38-C39","v":701.35325166144833},null,null,null,"Samlet tab pr. år","l/år",{"$f":"+I22+K22+I25+K25+I31+I38-I39","v":246.84619092958752},null,null,null,null,null,{"$f":"$W15","v":0},{"$f":"$X15","v":0},0]
["Udnyttet pr år","l/år",{"$f":"+C15+E15-C40","v":1322.6467483385518},null,null,null,"Udnyttet pr år","l/år",{"$f":"+I15+K15-I40","v":1322.6467483385518},null,null,null,null,null,{"$f":"$Y15","v":0},{"$f":"$Z15","v":0},0]
["Indfyret pr. år","l/år",{"$f":"C15+E15","v":2024.0000000000002},null,null,null,"Indfyret pr. år","l/år",{"$f":"I15+K15","v":1569.4929392681393},null,null,null,null,null,{"$f":"$AA15","v":0},{"$f":"$AB15","v":0},0]
["Årsvirkningsgrad","%",{"$f":"+(C15+E15-C40)/(E15+C15+0.1)*100","v":65.344930998396904},null,null,null,"Årsvirkningsgrad","%",{"$f":"+(I15+K15-I40)/(K15+I15)*100","v":84.272233104489601},null,null,null,null,null,{"$f":"$Q16","v":0},{"$f":"$R16","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,"Besparelse","l/år",{"$f":"+C15+E15-I15-K15+'kedel 2, bikedel'!C15+'kedel 2, bikedel'!E15","v":454.50706073186097},null,null,null,null,null,{"$f":"$S16","v":0},{"$f":"$T16","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,"i kr",{"$f":"+B3*I44","v":4090.563546586749},null,null,null,null,null,{"$f":"$U16","v":0},{"$f":"$V16","v":0},0]
["Årligt nettoforbrug",null,{"$f":"+C41+'kedel 2, bikedel'!C41*('Skal kunne ses'!B14=2)","v":1322.6467483385518},null,null,null,"Ca. besparelse ved evt. kondenserende","l/år",{"$f":"+Kondensberegning!C14/100*('4 Ikke skjules'!I15+'4 Ikke skjules'!K15)","v":47.567773104770637},null,null,null,null,null,{"$f":"$W16","v":0},{"$f":"$X16","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,"anlæg","i kr",{"$f":"+I46*B3","v":428.10995794293575},null,null,null,null,null,{"$f":"$Y16","v":0},{"$f":"$Z16","v":0},0]
["skal være = 0",null,{"$f":"+C46-I41","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA16","v":0},0.1,0]
["årligtforbrug ny kedel l.ille flamme",null,{"$f":"+'Skal kunne ses'!B59","v":1367.0929392681392},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$Q17","v":20},{"$f":"$R17","v":1},0.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$S17","v":70},{"$f":"$T17","v":0.5},0.35]
[null,null,{"$f":"+C49+I15","v":1569.4929392681393},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$U17","v":200},{"$f":"$V17","v":0.4},0.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$W17","v":500},{"$f":"$X17","v":0.3},1.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$Y17","v":1000},{"$f":"$Z17","v":0.2},2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA17","v":2000},{"$f":"$AB17","v":0.15},3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,116,{"$f":"100*Q55/O55","v":1.4827586206896552},1.72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,233,0.90128755364806867,2.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,291,0.77663230240549819,2.2599999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,465,0.56989247311827962,2.65]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,582,0.48969072164948452,2.85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,733,0.42974079126875853,3.15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1163,0.31814273430782458,3.7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,260,0.46153846153846156,1.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,0.28235294117647058,1.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760,0.2131578947368421,1.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,930,0.18817204301075269,1.75]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,186,0.75268817204301075,1.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,366,0.53278688524590168,1.95]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,582,0.39518900343642605,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,930,0.26881720430107525,2.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87,0.41,{"$f":"P70*O70/100","v":0.35669999999999996}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,185,0.23,0.42550000000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,500,0.13,0.65]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1210,0.12,1.452]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1892,0.12,2.2704]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,795,0.61,4.8494999999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1140,0.61,6.9539999999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,0.61,12.382999999999999]

{"sheet":"Kondensberegning","index":25,"n_rows":42,"n_cols":15,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Udetemp",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B23","v":0},"Returtemp",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B24","v":40},null,"GUF %",{"$f":"+'Skal kunne ses'!B21+0.01","v":30.01}]
[]
[null,null,"Januar","Februar","Marts","April","maj","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","December","Året"]
[null,"Udetemperatur [°C]",-0.5,-1,1.7,5.6,11.3,15,16.399999999999999,16.2,12.5,9.1,4.8,1.5]
[null,"Antal dage",31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,{"$f":"SUM(C6:N6)","v":365}]
[null,"Graddageafhængigt forbrug (GAF)",{"$f":"C6*(17-C5)","v":542.5},{"$f":"D6*(17-D5)","v":504},{"$f":"E6*(17-E5)","v":474.3},{"$f":"F6*(17-F5)","v":342},{"$f":"G6*(17-G5)","v":176.7},0,0,0,{"$f":"K6*(17-K5)","v":135},{"$f":"L6*(17-L5)","v":244.9},{"$f":"M6*(17-M5)","v":366},{"$f":"N6*(17-N5)","v":480.5},{"$f":"SUM(C7:N7)","v":3265.9}]
[null,"GUF",{"$f":"+$H$2/(100-$H$2)*$O$7/365*C6","v":118.93281932644001},107.42319164968775,118.93281932644001,115.09627676752258,118.93281932644001,115.09627676752258,118.93281932644001,118.93281932644001,115.09627676752258,118.93281932644001,115.09627676752258,118.93281932644001,{"$f":"SUM(C8:N8)","v":1400.3380340048584}]
[null,"Returtemperatur GAF",{"$f":"MIN(+$E$2+($C$2-C5)*($E$2-25)/(17-$C$2),65)","v":40.441176470588232},40.882352941176471,38.5,35.058823529411768,30.029411764705884,26.764705882352942,25.529411764705884,25.705882352941174,28.970588235294116,31.970588235294116,35.764705882352942,38.676470588235297]
[]
[]
[]
[null,"Kondensgevinst henført til GAF [% x GAF]",{"$f":"+C7*MAX((13.3-0.276*C9),0)","v":1159.9926470588236},{"$f":"+D7*MAX((13.3-0.276*D9),0)","v":1016.3011764705878},1268.2781999999997,1239.3275294117641,885.59961176470586,0,0,0,716.05588235294124,1096.2012117647062,1254.9924705882349,1261.4538235294117,{"$f":"SUM(C13:N13)","v":9898.2025529411749}]
[null,"kondensgevinst % olie",{"$f":"+O13/O7","v":3.0307733099424889}]
[]
[null,"Kondensgev GAF",{"$f":"+MAX(-0.331*C9+19,0)*C7","v":3045.5790441176478},{"$f":"+MAX(-0.331*D9+19,0)*D7","v":2755.8423529411762},2967.4579499999995,2529.2710588235286,1600.9487735294115,0,0,0,1270.4492647058823,2061.5033735294114,2621.24894117647,2978.1813970588232,{"$f":"SUM(C16:N16)","v":21830.48215588235}]
[null,"Kondensgevinst Gas",{"$f":"+O16/O7","v":6.6843694405469698}]
[]
[]
[]
[null,"Retutemp",{"$f":"'Skal kunne ses'!B24","v":40}]
[null,"Oliegevinst",{"$f":"+C14","v":3.0307733099424889}]
[null,"Gasgevinst",{"$f":"+C17","v":6.6843694405469698},null,null,"Ngas"]
[null,"Gevinst gammel kedel",{"$f":"('Store kedler'!R8=\"olie\")*Kondensberegning!C22+('Store kedler'!R8=\"gas\")*Kondensberegning!C23","v":3.0307733099424889},null,null,30,109,9]
[null,"Gevinst ny kedel",{"$f":"('Store kedler'!R33=\"olie\")*Kondensberegning!C22+('Store kedler'!R33=\"gas\")*Kondensberegning!C23","v":3.0307733099424889},null,null,40,106,6]
[null,null,null,null,null,50,102,2]
[null,null,null,null,null,58,99,{"$f":"+G27-$G$27","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,null,"olie"]
[null,null,25,{"$f":"13.3-0.276*C31","v":6.4}]
[null,null,32,4.468]
[null,null,34,3.9160000000000004]
[null,null,36,3.3640000000000008]
[null,null,38,2.8119999999999994]
[null,null,40,2.2599999999999998]
[null,null,42,1.7080000000000002]
[null,null,44,1.1559999999999988]
[null,null,46,0.6039999999999992]
[null,null,48,5.1999999999999602E-2]
[null,null,50,-0.5]
[null,null,52,-1.0519999999999996]

{"sheet":"Rør_beregn","index":26,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Fremløbsledning",null,null,null,"Returledning",null,null,null,"Varmt brugsvand",null,null,null,"Beholder"]
[]
[null,"Tvarm",{"$f":"Rørsystem!D7","v":50},{"$f":"C4","v":50},null,"Tvarm",{"$f":"Rørsystem!D9","v":45},{"$f":"G4","v":45},null,"Tvarm",{"$f":"Rørsystem!D34","v":55},{"$f":"K4","v":55},null,"Tvarm",{"$f":"Rørsystem!D60","v":50},{"$f":"O4","v":50}]
[null,"Tkold",{"$f":"Rørsystem!F7","v":4},{"$f":"C5","v":4},null,"Tkold",{"$f":"Rørsystem!F9","v":4},{"$f":"G5","v":4},null,"Tkold",{"$f":"Rørsystem!F34","v":4},{"$f":"K5","v":4},null,"Tkold",{"$f":"Rørsystem!F60","v":4},{"$f":"O5","v":4}]
[null,"Lambda",0.04,{"$f":"C6","v":0.04},null,"Lambda",0.04,{"$f":"G6","v":0.04},null,"Lambda",0.04,{"$f":"K6","v":0.04},null,"Lambda",0.04,{"$f":"O6","v":0.04}]
[null,"Di",{"$f":"Rørsystem!H7","v":35},{"$f":"C7","v":35},null,"Di",{"$f":"Rørsystem!H9","v":35},{"$f":"G7","v":35},null,"Di",{"$f":"Rørsystem!H34","v":35},{"$f":"K7","v":35},null,"Di"]
[null,"Tykkelse",{"$f":"IF(Rørsystem!D15=0,0.01,Rørsystem!D15)","v":0.01},{"$f":"Rørsystem!F15","v":50},null,"Tykkelse",{"$f":"IF(Rørsystem!D17=0,0.01,Rørsystem!D17)","v":0.01},{"$f":"Rørsystem!F17","v":50},null,"Tykkelse",{"$f":"IF(Rørsystem!D40=0,0.01,Rørsystem!D40)","v":0.01},{"$f":"Rørsystem!F40","v":50},null,"Tykkelse",{"$f":"IF(Rørsystem!D66=0,0.01,Rørsystem!D66)","v":0.01},{"$f":"Rørsystem!F66","v":50}]
[null,"epsilon",1,1,null,"epsilon",1,1,null,"epsilon",1,1,null,"epsilon",1,1]
[]
[null,"Resultater",null,null,null,"Resultater",null,null,null,"Resultater",null,null,null,"Resultater",null,"Plan"]
[null,"Dy",{"$f":"+(C7+2*C8)","v":35.020000000000003},{"$f":"+(D7+2*D8)","v":135},null,"Dy",{"$f":"+(G7+2*G8)","v":35.020000000000003},{"$f":"+(H7+2*H8)","v":135},null,"Dy",{"$f":"+(K7+2*K8)","v":35.020000000000003},{"$f":"+(L7+2*L8)","v":135},null,"Dy mm, Plan m2"]
[null,"Udvendig Temp gæt",49.845229294327908,6.7000273753567301,null,"Udvendig Temp gæt",44.866081847118963,6.4323351077408963,null,"Udvendig Temp gæt",54.823621876624479,6.9642749365834984,null,"Udvendig Temp gæt",49.875,8.5673292993433172]
[null,"Alfa U",{"$f":"IF(C13<C5,1,(46*((C13+C5)/2+273)^(-0.62)*(C13-C5)^0.33)*(C12/200)^-0.25+C9*0.0000000567*((273+C13)^4-(273+C5)^4)/(C13-C5))","v":13.473030024609098},{"$f":"IF(D13<D5,1,(46*((D13+D5)/2+273)^(-0.62)*(D13-D5)^0.33)*(D12/200)^-0.25+D9*0.0000000567*((273+D13)^4-(273+D5)^4)/(D13-D5))","v":7.0398376700895806},null,"Alfa U",{"$f":"IF(G13<G5,1,(46*((G13+G5)/2+273)^(-0.62)*(G13-G5)^0.33)*(G12/200)^-0.25+G9*0.0000000567*((273+G13)^4-(273+G5)^4)/(G13-G5))","v":13.078385617304974},{"$f":"IF(H13<H5,1,(46*((H13+H5)/2+273)^(-0.62)*(H13-H5)^0.33)*(H12/200)^-0.25+H9*0.0000000567*((273+H13)^4-(273+H5)^4)/(H13-H5))","v":6.9606157368254244},null,"Alfa U",{"$f":"IF(K13<K5,1,(46*((K13+K5)/2+273)^(-0.62)*(K13-K5)^0.33)*(K12/200)^-0.25+K9*0.0000000567*((273+K13)^4-(273+K5)^4)/(K13-K5))","v":13.84974932493907},{"$f":"IF(L13<L5,1,(46*((L13+L5)/2+273)^(-0.62)*(L13-L5)^0.33)*(L12/200)^-0.25+L9*0.0000000567*((273+L13)^4-(273+L5)^4)/(L13-L5))","v":7.1134088016371164},null,"Alfa U W/m2K",{"$f":"(46*((O13+O5)/2+273)^(-0.62)*(O13-O5)^0.33) +O9*0.0000000567*((273+O13)^4-(273+O5)^4)/(O13-O5)","v":10.890551668714835},{"$f":"(46*((P13+P5)/2+273)^(-0.62)*(P13-P5)^0.33) +P9*0.0000000567*((273+P13)^4-(273+P5)^4)/(P13-P5)","v":7.2524526002432861}]
[null,"Varmestrøm W/m",{"$f":"+((PI()/(1/2/C6*LN(C12/C7)+1/C14/(C12/1000))))*(C4-C5)","v":67.956084808433985},{"$f":"+((PI()/(1/2/D6*LN(D12/D7)+1/D14/(D12/1000))))*(D4-D5)","v":8.06152346294399},null,"Varmestrøm W/m",{"$f":"+((PI()/(1/2/G6*LN(G12/G7)+1/G14/(G12/1000))))*(G4-G5)","v":58.801168152293066},{"$f":"+((PI()/(1/2/H6*LN(H12/H7)+1/H14/(H12/1000))))*(H4-H5)","v":7.1804739769533947},null,"Varmestrøm W/m",{"$f":"+((PI()/(1/2/K6*LN(K12/K7)+1/K14/(K12/1000))))*(K4-K5)","v":77.441999070193944},{"$f":"+((PI()/(1/2/L6*LN(L12/L7)+1/L14/(L12/1000))))*(L4-L5)","v":8.943205213615574},null,"Varmestrøm iso, W/m, W/m2",{"$f":"+(O4-O13)*O6/O8*1000","v":500},{"$f":"+(P4-P13)*P6/P8*1000","v":33.146136560525349}]
[null,"Varmestrøm W/m -2",{"$f":"+PI()*C12/1000*C14*(C13-C5)","v":67.955629714217039},{"$f":"+PI()*D12/1000*D14*(D13-D5)","v":8.0614739254600032},null,"Varmestrøm W/m -2",{"$f":"+PI()*G12/1000*G14*(G13-G5)","v":58.800788970808661},{"$f":"+PI()*H12/1000*H14*(H13-H5)","v":7.1805003646158019},null,"Varmestrøm W/m -2",{"$f":"+PI()*K12/1000*K14*(K13-K5)","v":77.441461153388005},{"$f":"+PI()*L12/1000*L14*(L13-L5)","v":8.9429312310007756},null,"Varmestrøm overfladeW/m W/m2",{"$f":"+O14*(O13-O5)","v":499.60405780229303},{"$f":"+P14*(P13-P5)","v":33.124339253189788}]
[null,"Kontrol skal være 0",{"$f":"+C16-C15","v":-4.5509421694589491E-4},{"$f":"+D16-D15","v":-4.9537483986838993E-5},null,"Kontrol skal være 0",{"$f":"+G16-G15","v":-3.791814844049668E-4},{"$f":"+H16-H15","v":2.638766240714574E-5},null,"Kontrol skal være 0",{"$f":"+K16-K15","v":-5.379168059391759E-4},{"$f":"+L16-L15","v":-2.7398261479838482E-4},null,"Kontrol skal være 0",{"$f":"+(O16-O15)^2","v":0.15677022392502718},{"$f":"+(P16-P15)^2","v":4.7512260708089464E-4}]
[]
[null,"Varmestrøm W/m",{"$f":"+C16","v":67.955629714217039},{"$f":"+D16","v":8.0614739254600032},null,"Varmestrøm W/m",{"$f":"+G16","v":58.800788970808661},{"$f":"+H16","v":7.1805003646158019},null,"Varmestrøm W/m",{"$f":"+K16","v":77.441461153388005},{"$f":"+L16","v":8.9429312310007756},null,"Varmestrøm W/m W/m2",{"$f":"+O16","v":499.60405780229303},{"$f":"+P16","v":33.124339253189788}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan Varmestrøm W/m2"]

{"sheet":"Inddata","index":27,"n_rows":81,"n_cols":36,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Måling og registrering af data på konstanttemperatur oliekedler",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedelklasse",null,"Brutto_olie",null,"Gul sodplet",null,"Elvandvarmer",null,"Røgtab",null,null,"Pumpe",null,null,null,"Placering af kedel"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(H17+H19)/(H73/100)","v":2023.9999999999991},null,false,null,false,null,"Gasolie",{"$f":"((68/(21-H28)+0.7)*((H26-H24)/100))","v":11},null,false]
[null,"Kedelklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"U21","v":"Gruppe 3"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Udhus"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 2",null,{"$f":"W4-H15","v":0},null,{"$f":"IF(Y4=FALSE,2,1)","v":2},null,{"$f":"IF(Data!AO34=2,'Små anlæg'!AO29,IF(Data!AO34=3,'Små anlæg'!AO52))","v":2},null,null,null,null,{"$f":"IF(AF4=FALSE,2,1)","v":2},null,null,null,"Bryggers"]
[null,"Indfyret kedeleffekt",null,null,null,null,null,{"$f":"Hjælpeark!V4","v":20},"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kælder"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 4",null,null,null,null,null,null,null,"Træpiller",{"$f":"((H26-H24)/(21.9-H28))*0.8","v":10.575651964908065},null,"Brænder",250,"W"]
[null,"Nominel afgivet kedeleffekt",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Hjælpeark!G9>0,Hjælpeark!G18>0,Hjælpeark!G20>0),\"\",Hjælpeark!U4)","v":17.2},"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 5",null,null,null,"Balanceret aft.","Bruges ikke",null,null,"Bruges ikke, da det",null,null,"Alm pumpe",40,"W",null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 6",null,null,null,null,null,null,null,"er det samme som",null,null,"E-pumpe",30,"W"]
[null,"Aktuel afgivet kedeleffekt",null,null,null,null,null,{"$f":"Oliekedel_variabel!C3","v":16.439866666666667},"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gruppe 7",null,null,null,false,null,null,null,"for olie og gas",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,'Små anlæg'!AZ10,IF(Data!AO34=2,'Små anlæg'!AM33,IF(Data!AO34=3,'Små anlæg'!AM56,IF(Data!AO34=4,'Små anlæg'!AD79,IF(Data!AO34=5,'Små anlæg'!AM99)))))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A-kedel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El 1",{"$f":"((AG8*((H15*10)/H7))+(AG9*6550))/1000","v":515}]
[null,"Kedeltemperatur",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,T25,IF(Data!AO34=2,U25,IF(Data!AO34=3,U26,IF(Data!AO34=5,V25))))","v":60},"°C",null,"Kedeltemperaturen må min. være 55°C for traditionelle kedler",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-kedel",null,null,null,{"$f":"IF(Y11=FALSE,2,1)","v":2},null,null,null,null,null,null,"El 2",{"$f":"((AG8*((H15*10)/H7))+(AG10*6550))/1000","v":449.5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C-kedel"]
[null,"Årligt brutto brændselsforbrug",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,Data!AO42,IF(Data!AO34=2,Data!D33,IF(Data!AO34=3,Data!D35,IF(Data!AO34=4,Data!D37,IF(Data!AO34=5,Data!D39)))))","v":2024},"L (olie)",{"$f":"+H76","v":515},"nyt anlæg",{"$f":"+olievarudskift!M6","v":1256.9321631215043},"besparelse",{"$f":"+H15-L15","v":767.06783687849565},null,null,null,null,null,null,"D-kedel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+H15*10","v":20240},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E-kedel",null,null,null,"Kondenskedel","Bruges ikke"]
[null,"Årligt netto brændselsforbrug til rumopvarmning",null,null,null,null,null,1034.2676260235833,"L (olie)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F-kedel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H5=\"A-Kedel\",TRUE,FALSE)","v":false}]
[null,"Årligt netto brændselsforbrug til varmt brugsvand",null,null,null,null,null,{"$f":"Hjælpeark!G37*(1-(AA6=1)*92/365)","v":236.25},"L (olie)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=2,'Små anlæg'!Y41,IF(Data!AO34=3,'Små anlæg'!Y66))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(H17+H19)*10","v":12705.176260235832},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y18=FALSE,2,1)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(U4:U17,U19)","v":"Gruppe 3"}]
[null,"tfyrrum, ","skal være 20 C i denne version",null,null,null,null,20,"°C",null,"Nyt anlæg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kedeltype","a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lavtempkedel"]
[null,"tforbrændingluft",null,null,null,null,null,20,"°C",null,"Lavtemperatur","ja","ja/nej",null,null,null,null,null,null,"Fjv. Temp","Kedeltemp","Træpiller"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"('Små anlæg'!F10+'Små anlæg'!F12)/2","v":60},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*('Små anlæg'!F30=\"\"),'Små anlæg'!AH37,'Små anlæg'!F30)","v":60},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=5)*('Små anlæg'!F98=\"\"),'Små anlæg'!AH101,'Små anlæg'!F98)","v":60},null,null,false]
[null,"trøg",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=2,'Små anlæg'!AK37,IF(Data!AO34=3,'Små anlæg'!AK62,IF(Data!AO34=5,'Små anlæg'!AK101)))","v":230.19108280254775},"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=3)*('Små anlæg'!F53=\"\"),'Små anlæg'!AH62,'Små anlæg'!F53)","v":60}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y25=FALSE,2,1)","v":2}]
[null,"O2, målt",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=2,'Små anlæg'!AJ37,IF(Data!AO34=3,'Små anlæg'!AJ62,IF(Data!AO34=5,'Små anlæg'!AJ101)))","v":6},"%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Røgtemp","Bruges ikke"]
[null,"tude",null,null,null,null,null,0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*('Små anlæg'!F32=\"\"),'Små anlæg'!AI37,'Små anlæg'!AK37)","v":230.19108280254775},null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*('Små anlæg'!Y37=3),1,IF(AND(Data!AO34=2)*('Små anlæg'!Y37=4),1,IF(AND(Data!AO34=3)*('Små anlæg'!Y62=5),1,IF(AND(Data!AO34=3)*('Små anlæg'!Y62=6),1,2))))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Olie",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=3)*('Små anlæg'!F55=\"\"),'Små anlæg'!AI62,'Små anlæg'!AK62)","v":230.19108280254775}]
[null,"tretur",null,null,null,null,null,35,"°C"]
[]
[null,"Balanceret aftræk (sæt kryds hvis ja)",null,null,null,null,null,null,"-"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"-"]
[]
[null,"Lavtemperaturkedel (sæt kryds hvis ja)",null,null,null,null,null,null,"-"]
[]
[null,"Sodtal (Bacharach's skala) ",null,null,null,null,null,0,"-"]
[]
[null,"Gul sodplet (sæt kryds hvis ja)",null,null,null,null,null,null,"-"]
[]
[]
[null,"Placering af kedel"]
[]
[]
[null,"Slukkes kedlen i sommerperioden (sæt kryds hvis ja)",null,null,null,null,null,null,"-"]
[]
[]
[null,"Pumpe (sæt kryds hvis der avendes E-pumpe)",null,null,null,null,null,null,"-"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Årsenergibalance og kommentarer"]
[]
[null,"Røggastab I aktuel driftsituation",null,null,null,null,null,{"$f":"AD4","v":11},"%",null,"Vejl. grænseværdi for røggastabet er maks. 10 %"]
[]
[null,"Kondensgevinst",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(U19=9),Oliekedler!C18,IF(AND(Data!AO34=3)*(U19=9),Oliekedler!R18,0))","v":0},"%"]
[]
[null,"Resulterende røggastab",null,null,null,null,null,{"$f":"+H58-H60","v":11},"%"]
[]
[null,"Årligt brutto brændselsforbrug",null,null,null,null,null,{"$f":"+H15","v":2024},"L (olie)"]
[]
[null,"Årligt netto brændselsforbrug til rumopvarmning",null,null,null,null,null,{"$f":"H17","v":1034.2676260235833},"L (olie)"]
[]
[null,"Årligt netto brændselsforbrug til varmt brugsvand",null,null,null,null,null,{"$f":"H19","v":236.25},"L (olie)"]
[]
[null,"Ikke udnyttet varmetab fra kedel og beholder",null,null,null,null,null,{"$f":"+(Oliekedel_variabel!O48-Oliekedel_variabel!O49)/10","v":883.6350835146219},"L (olie)"]
[]
[]
[null,"Årsnyttevirkningsgrad",null,null,null,null,null,{"$f":"Oliekedel_variabel!O59","v":62.772609981402361},"%",null,"nyt anlæg",{"$f":"+olievarudskift!M7","v":101.08084296835402}]
[]
[]
[null,"Elforbrug til brænder og pumpe",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AF6=2,AG12,AG13)","v":515},"kWh"]
[]
[]
[null,"Sodtal (Bacharach's skala) ",null,null,null,null,null,{"$f":"H40","v":0},null,null,"Vejl. grænseværdi for sodtallet er maks. 1"]
[]
[null,"Gul sodplet",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Y6=1,\"Ja\",\"Nej\")","v":"Nej"},null,null,"Uacceltabelt - hvis ja"]

{"sheet":"Hjælpeark","index":28,"n_rows":46,"n_cols":29,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Afgivet og indfyret effekt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Afgivet effekt","Indfyret effekt","Varmt brugsvand tab, W","Varmt brugsvand, L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Godt isoleret"]
[null,"Udfyldes ved eftersyn",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"G6","v":17.2},{"$f":"SUM(G9,G12,G22)","v":20},"Dårligt isoleret",{"$f":"SUM(G37,G46)","v":371.154}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indbygget i kedel"]
[null,"Nominel afgivet effekt",null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,V15,IF(Data!AO34=2,V16,IF(Data!AO34=3,V17,IF(Data!AO34=4,V18,IF(Data!AO34=5,V19)))))","v":17.2},"kW",null,"Vises kun i inddataarket hvis indfyret effekt - 2 beregnes",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,'Små anlæg'!BB12,IF(Data!AO34=2,'Små anlæg'!AQ33,IF(Data!AO34=3,'Små anlæg'!AQ56,IF(Data!AO34=4,'Små anlæg'!AF78,IF(Data!AO34=5,'Små anlæg'!AQ99)))))","v":4.4000000000000004}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nyt",null,{"$f":"+SUM(M46,G37)","v":303.702}]
[null,"Indfyret effekt - 1",null,null,null,null,null,"kW",null,"Anvendes hvis den indfyrede effekt kendes",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nyt",{"$f":"IF(Data!AP34=1,'Små anlæg'!CI12,IF(Data!AP34=2,2.2,IF(Data!AP34=3,2.2,IF(Data!AP34=4,'Små anlæg'!AH73,IF(Data!AP34=5,2.2)))))","v":2.2000000000000002}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(W10=1,2.2,IF(W10=2,4.4,IF(W10=3,0)))","v":2.2000000000000002}]
[null,"Indfyret effekt - 2",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(G6=\"\",G9>0,G22>0),\"\",G6/((1-(Inddata!AD4/100))-(3/100)))","v":20},"kW"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Afgivet effekt","Beregnet afgivet effekt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarme",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=1)*('Små anlæg'!F8=\"\"),W16,'Små anlæg'!F8)","v":17.2}]
[null,"Udfyldes ved service",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Olie",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*('Små anlæg'!F28=\"\"),W16,'Små anlæg'!F28)","v":17.2},{"$f":"IF(Data!D19<200,18,IF(AND(Data!D19>=200)*(Data!D19<300),20,IF(AND(Data!D19>=300)*(Data!D19<400),24,IF(AND(Data!D19>=400)*(Data!D19<500),30,IF(AND(Data!D19>=500)*(Data!D19<600),40,IF(Data!D19>=600,48))))))","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=3)*('Små anlæg'!F51=\"\"),W16,'Små anlæg'!F51)","v":17.2}]
[null,"Dyse",null,null,null,null,null,"Usgal/h",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmepumpe",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=4)*('Små anlæg'!F76=\"\"),W16,'Små anlæg'!F76)","v":17.2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træpillefyr",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=5)*('Små anlæg'!F96=\"\"),W16,'Små anlæg'!F96)","v":17.2}]
[null,"Olietryk",null,null,null,null,null,"bar"]
[]
[null,"Indfyret effekt - 3",null,null,null,null,{"$f":"IF(G9>0,\"\",G18*14.06*G20^0.5)","v":0},"kW"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Før",null,null,null,null,null,"Efter"]
[]
[null,"Varmt brugsvand",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarme",null,"Opvarm","Varmetab","I alt",null,"Varmetab","I alt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kWh",{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/Data!AM34","v":2362.5},{"$f":"(W7*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM34)","v":1349.0400000000002},null,null,{"$f":"(W9*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM34)","v":674.5200000000001}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MWh",{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/Data!AM35","v":2.3624999999999998},{"$f":"(W7*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM35)","v":1.3490400000000002},null,null,{"$f":"(W9*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM35)","v":0.67452000000000012}]
[null,"Areal",null,null,null,null,150.85714285714289,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GJ",{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/Data!AM36","v":8.4982014388489215},{"$f":"(W7*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM36)","v":4.8526618705035975},null,null,{"$f":"(W9*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM36)","v":2.4263309352517988}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"m3",{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/Data!AM37","v":50.806451612903224},{"$f":"(W7*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM37)","v":29.01161290322581},null,null,{"$f":"(W9*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM37)","v":14.505806451612905}]
[null,"Varmtvandstemperatur",null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,'Små anlæg'!F16,IF(Data!AO34=2,'Små anlæg'!F39,IF(Data!AO34=3,'Små anlæg'!F62,IF(Data!AO34=4,'Små anlæg'!F82,IF(Data!AO34=5,'Små anlæg'!F107)))))","v":55},"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"m3, kon",{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/Data!AM38","v":3.375},{"$f":"(W7*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM38)","v":1.9272000000000002},null,null,{"$f":"(W9*((G33-20)*8760/1000)/Data!AM38)","v":0.96360000000000012}]
[]
[null,"Vandforbrug pr. arealenhed",null,null,null,null,250,"l/m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AL40=1,Hjælpeark!W29,IF(Data!AL40=2,Hjælpeark!W30,IF(Data!AL40=3,Hjælpeark!W31,IF(Data!AL40=4,Hjælpeark!W32,IF(Data!AL40=5,Hjælpeark!W33)))))","v":2362.5},{"$f":"IF(Data!AL40=1,Hjælpeark!X29,IF(Data!AM40=2,Hjælpeark!X30,IF(Data!AL40=3,Hjælpeark!X31,IF(Data!AL40=4,Hjælpeark!X32,IF(Data!AL40=5,Hjælpeark!X33)))))","v":1349.0400000000002},null,null,{"$f":"IF(Data!AL40=1,Hjælpeark!AA29,IF(Data!AL40=2,Hjælpeark!AA30,IF(Data!AL40=3,Hjælpeark!AA31,IF(Data!AL40=4,Hjælpeark!AA32,IF(Data!AL40=5,Hjælpeark!AA33)))))","v":674.5200000000001}]
[]
[null,"Energiforbrug til opvarmning",null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AO34=1,W37,IF(Data!AO34=2,((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/10,IF(Data!AO34=3,((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/10.8,IF(Data!AO34=4,((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600),IF(Data!AO34=5,((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/4850)))))","v":236.25},"L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kWh",{"$f":"IF(Data!AL40=1,Hjælpeark!W29*Data!AM34,IF(Data!AL40=2,Hjælpeark!W30*Data!AM35,IF(Data!AL40=3,Hjælpeark!W31*Data!AM36,IF(Data!AL40=4,Hjælpeark!W32*Data!AM37,IF(Data!AL40=5,Hjælpeark!W33*Data!AM38)))))","v":2362.5},{"$f":"IF(Data!AL40=1,Hjælpeark!X29*Data!AM34,IF(Data!AL40=2,Hjælpeark!X30*Data!AM35,IF(Data!AL40=3,Hjælpeark!X31*Data!AM36,IF(Data!AL40=4,Hjælpeark!X32*Data!AM37,IF(Data!AL40=5,Hjælpeark!X33*Data!AM38)))))","v":1349.0400000000002},{"$f":"W37+X37","v":3711.54},null,{"$f":"IF(Data!AL40=1,Hjælpeark!AA29*Data!AM34,IF(Data!AL40=2,Hjælpeark!AA30*Data!AM35,IF(Data!AL40=3,Hjælpeark!AA31*Data!AM36,IF(Data!AL40=4,Hjælpeark!AA32*Data!AM37,IF(Data!AL40=5,Hjælpeark!AA33*Data!AM38)))))","v":674.5200000000001},{"$f":"W37+AA37","v":3037.02}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nyt anlæg"]
[null,"Godt isoleret",null,null,null,null,0.5,"W/°K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VP",{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)","v":2362.5},{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)+M46","v":2429.9520000000002}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træ",{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/4850","v":0.48711340206185566},{"$f":"((Data!D21*15000*4.2*(G33-10))/3600)/4850+M46","v":67.939113402061864}]
[null,"Dårlig isoleret",null,null,null,null,4.4000000000000004,"W/°K"]
[]
[null,"Indbygget i kedel",null,null,null,null,0,"W/°K"]
[]
[null,"Varmetab",null,null,null,null,{"$f":"(IF(Data!AO34=1,X37,IF(Data!AO34=2,(W7*((G33-20)*8760/1000)/10),IF(Data!AO34=3,(W7*((G33-20)*8760/1000)/10.8),IF(Data!AO34=4,(W7*((G33-20)*8760/1000)),IF(Data!AO34=5,(W7*((G33-20)*8760/1000)/4850)))))))","v":134.90400000000002},"L",null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AP34=1,AA37,IF(Data!AP34=2,(W9*((G33-20)*8760/1000)/10),IF(Data!AP34=3,(W9*((G33-20)*8760/1000)/10.8),IF(Data!AP34=4,(W9*((G33-20)*8760/1000)),IF(Data!AP34=5,(W9*((G33-20)*8760/1000)/4850))))))","v":67.452000000000012}]

{"sheet":"Kondenserende kedel","index":29,"n_rows":29,"n_cols":15,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelrumstemperatur",20,null,"Returtemperatur",30,32,34,36,38,40,42,44,46,">= 48"]
[null,"Phi, pn",20,null,"Kondensgevinst i %",5,4.4000000000000004,3.9,3.3,2.8,2.2000000000000002,1.7,1.1000000000000001,0.6,0]
[]
[null,null,"Fremløb","Retur","Gennemsnit","Rum temperatur","Virkningsgrad, %","Effekt, W","Fcor"]
[null,"Virkningsgrad, fuldlast",80,60,{"$f":"AVERAGE(C6:D6)","v":70},20,97.8,{"$f":"C3","v":20},0.1]
[null,"Virkningsgrad, dellast",30,36,{"$f":"AVERAGE(C7:D7)","v":33},20,103.4,{"$f":"0.3*C3","v":6},0.2]
[]
[null,"Tomgangstab",50,50,{"$f":"AVERAGE(C9:D9)","v":50},20,null,106]
[]
[]
[null,"FC",0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]
[null,"Temperatur",50,50,50,50,50,50,50,50,50,50]
[]
[null,"Eff, gn, cor, Pn",{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-C13)","v":99.8},{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-D13)","v":99.8},{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-E13)","v":99.8},{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-F13)","v":99.8},99.8,99.8,99.8,99.8,99.8,99.8]
[null,"Eff, gn, Pint, cor",{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-C13)","v":100},{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-D13)","v":100},{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-E13)","v":100},{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-F13)","v":100},100,100,100,100,100,100]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, cor",{"$f":"(100-C15)*($C$3/C15)*1000","v":40.080160320641852},{"$f":"(100-D15)*($C$3/D15)*1000","v":40.080160320641852},40.080160320641852,40.080160320641852,40.080160320641852,40.080160320641852,40.080160320641852,40.080160320641852,40.080160320641852,40.080160320641852]
[null,"Phi, gn, l, Pint, cor",{"$f":"(100-C16)*($H$7/C16)*1000","v":0},{"$f":"(100-D16)*($H$7/D16)*1000","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Phi, gn, l, P0, cor",{"$f":"$H$9*((C13-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":106},{"$f":"$H$9*((D13-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":106},106,106,106,106,106,106,106,106]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, Px",{"$f":"(C12*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(C19-C20)+C20","v":-11.451474377326242},{"$f":"(D12*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(D19-D20)+D20","v":-5.7257371886631212},0,5.7257371886631212,11.451474377326242,17.177211565989364,22.902948754652485,28.62868594331561,34.354423131978727,40.080160320641852]
[null,"Phi, gn, l, Pint, Px",{"$f":"(C12*$C$3)/$H$7*(C20-C21)+C21","v":70.666666666666671},{"$f":"(D12*$C$3)/$H$7*(D20-D21)+D21","v":35.333333333333343},0,-35.333333333333314,-70.666666666666686,-106,-141.33333333333334,-176.66666666666663,-212,-247.33333333333337]
[null,"Phi, gn, l, Px",{"$f":"IF((C12*$C$3)>$H$7,C24,C25)","v":70.666666666666671},35.333333333333343,0,5.7257371886631212,11.451474377326242,17.177211565989364,22.902948754652485,28.62868594331561,34.354423131978727,40.080160320641852]
[]
[]
[null,null,{"$f":"C12*$C$3*1000/(C12*$C$3*1000+C26)*100","v":96.587250482936255},99.124401123409882,100,99.928479473608917,99.885616242493555,99.857061177815893,99.836674696827416,99.821390297920985,99.809505667206395,99.8]

{"sheet":"Kondenserende gaskedel 50","index":30,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelrumstemperatur",20]
[null,"Phi, pn",20]
[]
[null,null,"Fremløb","Retur","Gennemsnit","Rum temperatur","Virkningsgrad, %","Effekt, W","Fcor"]
[null,"Virkningsgrad, fuldlast",80,60,{"$f":"AVERAGE(C6:D6)","v":70},20,97,{"$f":"C3","v":20},0.1]
[null,"Virkningsgrad, dellast",47,53,{"$f":"AVERAGE(C7:D7)","v":50},20,101,{"$f":"0.3*C3","v":6},0.2]
[]
[null,"Tomgangstab",70,70,{"$f":"AVERAGE(C9:D9)","v":70},20,null,200]
[]
[]
[null,"FC",0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]
[null,"Temperatur",50,50,50,50,50,50,50,50,50,50]
[]
[null,"Eff, gn, cor, Pn",{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-C13)","v":99},99,99,99,99,99,99,99,99,99]
[null,"Eff, gn, Pint, cor",{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-C13)","v":101},101,101,101,101,101,101,101,101,101]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, cor",{"$f":"(100-C15)*($C$3/C15)*1000","v":202.02020202020202},202.02020202020202,202.02020202020202,202.02020202020202,202.02020202020202,202.02020202020202,202.02020202020202,202.02020202020202,202.02020202020202,202.02020202020202]
[null,"Phi, gn, l, Pint, cor",{"$f":"(100-C16)*($H$7/C16)*1000","v":-59.405940594059402},{"$f":"(100-D16)*($H$7/D16)*1000","v":-59.405940594059402},-59.405940594059402,-59.405940594059402,-59.405940594059402,-59.405940594059402,-59.405940594059402,-59.405940594059402,-59.405940594059402,-59.405940594059402]
[null,"Phi, gn, l, P0, cor",{"$f":"$H$9*((C13-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":105.6134084152072},105.6134084152072,105.6134084152072,105.6134084152072,105.6134084152072,105.6134084152072,105.6134084152072,105.6134084152072,105.6134084152072,105.6134084152072]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, Px",{"$f":"(C12*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(C19-C20)+C20","v":-134.09912419813409},{"$f":"(D12*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(D19-D20)+D20","v":-96.75253239609674},-59.405940594059402,-22.059348792022057,15.287243010015288,52.63383481205264,89.980426614089978,127.32701841612733,164.6736102181647,202.02020202020202]
[null,"Phi, gn, l, Pint, Px",{"$f":"(C12*$C$3)/$H$7*(C20-C21)+C21","v":50.606958745451678},{"$f":"(D12*$C$3)/$H$7*(D20-D21)+D21","v":-4.3994909243038478},-59.405940594059388,-114.4123902638149,-169.41883993357047,-224.42528960332598,-279.43173927308158,-334.43818894283697,-389.4446386125926,-444.45108828234811]
[null,"Phi, gn, l, Px",{"$f":"IF((C12*$C$3)>$H$7,C24,C25)","v":50.606958745451678},{"$f":"IF((D12*$C$3)>$H$7,D24,D25)","v":-4.3994909243038478},-59.405940594059388,-22.059348792022057,15.287243010015288,52.63383481205264,89.980426614089978,127.32701841612733,164.6736102181647,202.02020202020202]
[]
[]
[null,null,{"$f":"C12*$C$3*1000/(C12*$C$3*1000+C26)*100","v":97.532098556009345},100.11010837831036,101,100.27650429799426,99.847360912981458,99.563300142247499,99.361387142567438,99.210489014883066,99.093440302029265,99]

{"sheet":"Kondenserende gaskedel variabel","index":31,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelrumstemperatur",20]
[null,"Phi, pn",20]
[]
[null,null,"Fremløb","Retur","Gennemsnit","Rum temperatur","Virkningsgrad, %","Effekt, W","Fcor"]
[null,"Virkningsgrad, fuldlast",80,60,{"$f":"AVERAGE(C6:D6)","v":70},20,97,{"$f":"C3","v":20},0.1]
[null,"Virkningsgrad, dellast",47,53,{"$f":"AVERAGE(C7:D7)","v":50},20,101,{"$f":"0.3*C3","v":6},0.2]
[]
[null,"Tomgangstab",70,70,{"$f":"AVERAGE(C9:D9)","v":70},20,null,200]
[]
[]
[null,"FC",0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]
[null,"Temperatur",25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5]
[]
[null,"Eff, gn, cor, Pn",{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-C13)","v":101.5},101.25,101,100.75,100.5,100.25,100,99.75,99.5,99.25]
[null,"Eff, gn, Pint, cor",{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-C13)","v":106},105.5,105,104.5,104,103.5,103,102.5,102,101.5]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, cor",{"$f":"(100-C15)*($C$3/C15)*1000","v":-295.56650246305423},-246.91358024691357,-198.01980198019803,-148.88337468982633,-99.50248756218906,-49.875311720698257,0,50.125313283208015,100.50251256281408,151.13350125944586]
[null,"Phi, gn, l, Pint, cor",{"$f":"(100-C16)*($H$7/C16)*1000","v":-339.622641509434},{"$f":"(100-D16)*($H$7/D16)*1000","v":-312.7962085308057},-285.71428571428572,-258.3732057416268,-230.76923076923077,-202.89855072463769,-174.75728155339806,-146.34146341463418,-117.64705882352941,-88.669950738916256]
[null,"Phi, gn, l, P0, cor",{"$f":"$H$9*((C13-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":11.246826503806986},{"$f":"$H$9*((D13-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":18.669989318654352},26.749612199056884,35.355339059327378,44.404968269537108,53.841239711942102,63.621658301364057,73.713263293144806,84.089641525371448,94.729088295970371]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, Px",{"$f":"(C12*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(C19-C20)+C20","v":-352.21010980839964},{"$f":"(D12*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(D19-D20)+D20","v":-322.20801257136173},-285.71428571428572,-242.7318013056553,-193.26444699579028,-137.3171625800922,-74.89597780859917,-6.0080514876040354,69.338288079050713,151.13350125944584]
[null,"Phi, gn, l, Pint, Px",{"$f":"(C12*$C$3)/$H$7*(C20-C21)+C21","v":-105.70966283394},{"$f":"(D12*$C$3)/$H$7*(D20-D21)+D21","v":-202.30747591431901},-285.71428571428578,-356.2827206752782,-414.21869679507603,-459.63834116121745,-492.59586802641422,-513.09934126093242,-521.1204595213311,-516.60104182031841]
[null,"Phi, gn, l, Px",{"$f":"IF((C12*$C$3)>$H$7,C24,C25)","v":-105.70966283394},{"$f":"IF((D12*$C$3)>$H$7,D24,D25)","v":-202.30747591431901},-285.71428571428578,-242.7318013056553,-193.26444699579028,-137.3171625800922,-74.89597780859917,-6.0080514876040354,69.338288079050713,151.13350125944584]
[]
[]
[null,"P output",{"$f":"C12*$C$3*1000","v":2000},{"$f":"D12*$C$3*1000","v":4000},6000,8000,10000,12000,14000,16000,18000,20000]
[null,"P_input",{"$f":"C29+C26","v":1894.29033716606},{"$f":"D29+D26","v":3797.6925240856808},5714.2857142857138,7757.2681986943444,9806.7355530042096,11862.682837419909,13925.104022191401,15993.991948512396,18069.338288079052,20151.133501259446]
[null,"Eff",{"$f":"C29/C30*100","v":105.58043615384145},{"$f":"D29/D30*100","v":105.32711573228342},105,103.12908868287565,101.97073170731707,101.1575557103064,100.53784860557768,100.03756442736089,99.616265482589384,99.25]

{"sheet":"Oliekedel_variabel","index":32,"n_rows":59,"n_cols":27,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelrumstemperatur",{"$f":"+Inddata!H22","v":20}]
[null,"Phi, pn",{"$f":"W13","v":16.439866666666667},null,"Husk denne her"]
[]
[null,null,"Fremløb","Retur","Gennemsnit","Rum temp.","Virk. grad, %","Effekt, kW","Fcor",null,"Hvis rumvarme kW er lig 0",null,null,null,null,null,null,null,null,"Virk. Fuld.","Virk. Del.","Tomgang","Effekt","Fcor, fuld","Fcor, del","Andel til rum","Lågetab %"]
[null,"Virkningsgrad, fuldlast",null,null,70,{"$f":"C2","v":20},{"$f":"T13","v":82.199333333333328},{"$f":"C3","v":16.439866666666667},{"$f":"X13","v":0.10006666666666668},null,"så skal graddage sættes lig 0",null,null,null,null,null,null,null,"Gas/olie",{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J8,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K8,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L8,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M8,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N8,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O8,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P8)))))))","v":82.199333333333328},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J33,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K33,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L33,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M33,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N33,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O33,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P33)))))))","v":81.356000671936116},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J28,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K28,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L28,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M28,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N28,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O28,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P28)))))))","v":422.45363366082881},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J7,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K7,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L7,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M7,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N7,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O7,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P7)))))))","v":16.439866666666667},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J14,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K14,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L14,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M14,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N14,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O14,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P14)))))))","v":0.10006666666666668},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J15,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K15,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L15,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M15,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N15,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O15,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P15)))))))","v":0.28673333333333334},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J42,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K42,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L42,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M42,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N42,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O42,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P42)))))))","v":0.875},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=2,Oliekedler!J25,IF(Inddata!$U$19=3,Oliekedler!K25,IF(Inddata!$U$19=4,Oliekedler!L25,IF(Inddata!$U$19=5,Oliekedler!M25,IF(Inddata!$U$19=6,Oliekedler!N25,IF(Inddata!$U$19=7,Oliekedler!O25,IF(Inddata!$U$19=8,Oliekedler!P25)))))))","v":3}]
[null,"Virkningsgrad, dellast",null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),40,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9),30,IF(Data!AO34=5,70,50)))","v":50},{"$f":"C2","v":20},{"$f":"U13","v":81.356000671936116},{"$f":"0.3*C3","v":4.9319600000000001},{"$f":"Y13","v":0.28673333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas/olie",{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),Oliekedler!C8,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=5),Oliekedler!R8,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=6),Oliekedler!S8,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D8,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E8,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F8,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G8,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H8))))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),Oliekedler!C33,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=5),Oliekedler!R33,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=6),Oliekedler!S33,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D33,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E33,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F33,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G33,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H33))))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),Oliekedler!C28,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=5),Oliekedler!R28,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=6),Oliekedler!S28,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D28,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E28,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F28,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G28,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H28))))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),Oliekedler!C7,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=5),Oliekedler!R7,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=6),Oliekedler!S7,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D7,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E7,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F7,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G7,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H7))))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),Oliekedler!C35,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=5),Oliekedler!R14,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=6),Oliekedler!S14,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D14,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E14,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F14,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G14,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H14))))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),Oliekedler!C36,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=5),Oliekedler!R15,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=6),Oliekedler!S15,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D15,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E15,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F15,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G15,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H15))))))))","v":false},{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),Oliekedler!C42,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=5),Oliekedler!R42,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9)*('Små anlæg'!Y62=6),Oliekedler!S42,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D42,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E42,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F42,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G42,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H42))))))))","v":false},{"$f":"IF(Inddata!$U$19=9,Oliekedler!C25,IF(Inddata!$U$19=10,Oliekedler!D25,IF(Inddata!$U$19=11,Oliekedler!E25,IF(Inddata!$U$19=12,Oliekedler!F25,IF(Inddata!$U$19=13,Oliekedler!G25,IF(Inddata!$U$19=14,Oliekedler!H25))))))","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas/olie",{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),T6,IF(Inddata!$U$19>8,T7))","v":82.199333333333328},{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),U6,IF(Inddata!$U$19>8,U7))","v":81.356000671936116},{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),V6,IF(Inddata!$U$19>8,V7))","v":422.45363366082881},{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),W6,IF(Inddata!$U$19>8,W7))","v":16.439866666666667},{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),X6,IF(Inddata!$U$19>8,X7))","v":0.10006666666666668},{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),Y6,IF(Inddata!$U$19>8,Y7))","v":0.28673333333333334},{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),Z6,IF(Inddata!$U$19>8,Z7))","v":0.875},{"$f":"IF(AND(Inddata!$U$19>=2)*(Inddata!$U$19<=8),AA6,IF(Inddata!$U$19>8,AA7))","v":3}]
[null,"Tomgangstab",null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AO34=2)*(Inddata!$U$19=9),30,IF(AND(Data!AO34=3)*(Inddata!$U$19=9),30,IF(Data!AO34=5,70,50)))","v":50},{"$f":"C2","v":20},null,{"$f":"V13","v":422.45363366082881},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fjernvarme",{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U8,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V8,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!X8,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X8))))","v":98.95348837209302},{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U33,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V33,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!W33,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X33))))","v":97.906976744186053},{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U28,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V28,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!W28,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X28))))","v":107.99999999999999},{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U7,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V7,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!W7,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X7))))","v":17.2},{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U14,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V14,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!W14,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X14))))","v":2.4337479718767152E-2},{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U15,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V15,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!W15,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X15))))","v":8.1124932395889401E-2},{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U42,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V42,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!W42,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X42))))","v":0.8},{"$f":"IF('Små anlæg'!AX9=1,Oliekedler!U25,IF('Små anlæg'!AX9=2,Oliekedler!V25,IF('Små anlæg'!AX9=3,Oliekedler!W25,IF('Små anlæg'!AX9=4,Oliekedler!X25))))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VP",null,null,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!Y77=1,Oliekedler!Z7,IF('Små anlæg'!Y77=2,Oliekedler!AA7,IF('Små anlæg'!Y77=3,Oliekedler!AB7)))","v":17.2},null,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!Y77=1,Oliekedler!Z42,IF('Små anlæg'!Y77=2,Oliekedler!AA42,IF('Små anlæg'!Y77=3,Oliekedler!AB42)))","v":0.8},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y77=1,Oliekedler!Z25,IF('Små anlæg'!Y77=2,Oliekedler!AA25,IF('Små anlæg'!Y77=3,Oliekedler!AB25)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træpiller",{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD8,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE8))","v":82},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD33,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE33))","v":82},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD28,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE28))","v":325.71621838734984},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD7,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE7))","v":17.2},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD14,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE14))","v":0.1},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD15,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE15))","v":0.1},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD42,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE42))","v":0.75},{"$f":"IF('Små anlæg'!Y101=1,Oliekedler!AD25,IF('Små anlæg'!Y101=2,Oliekedler!AE25))","v":2}]
[null,null,"Januar","Februar","Marts","April","Maj","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","December","Året"]
[null,"Udetemperatur [°C]",-0.5,-1,1.7,5.6,11.3,15,16.399999999999999,16.2,12.5,9.1,4.8,1.5,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,T9,IF(Data!$AO$34=2,T8,IF(Data!$AO$34=3,T8,IF(Data!$AO$34=5,T11))))","v":82.199333333333328},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,U9,IF(Data!$AO$34=2,U8,IF(Data!$AO$34=3,U8,IF(Data!$AO$34=5,U11))))","v":81.356000671936116},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,V9,IF(Data!$AO$34=2,V8,IF(Data!$AO$34=3,V8,IF(Data!$AO$34=5,V11))))","v":422.45363366082881},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,W9,IF(Data!$AO$34=2,W8,IF(Data!$AO$34=3,W8,IF(Data!$AO$34=4,W10,IF(Data!$AO$34=5,W11)))))","v":16.439866666666667},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,X9,IF(Data!$AO$34=2,X8,IF(Data!$AO$34=3,X8,IF(Data!$AO$34=5,X11))))","v":0.10006666666666668},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Y9,IF(Data!$AO$34=2,Y8,IF(Data!$AO$34=3,Y8,IF(Data!$AO$34=5,Y11))))","v":0.28673333333333334},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Z9,IF(Data!$AO$34=2,Z8,IF(Data!$AO$34=3,Z8,IF(Data!$AO$34=4,Z10,IF(Data!$AO$34=5,Z11)))))","v":0.875},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,AA9,IF(Data!$AO$34=2,AA8,IF(Data!$AO$34=3,AA8,IF(Data!$AO$34=4,AA10,IF(Data!$AO$34=5,AA11)))))","v":3}]
[null,"Antal dage",31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,{"$f":"SUM(C14:N14)","v":365}]
[null,"Graddage",{"$f":"C14*(17-C13)","v":542.5},{"$f":"D14*(17-D13)","v":504},474.3,342,176.7,0,0,0,135,244.9,366,480.5,{"$f":"SUM(C15:N15)","v":3265.9}]
[null,"Rumvarme kW",{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-C13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))))))))","v":2.3091750430474378},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-D13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))))))))","v":2.3751514728487928},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-E13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))))))))","v":2.0188787519214739},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-F13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))))))))","v":1.5042625994709022},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-G13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))))))))","v":0.75213129973545101},0,0,0,{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-K13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))))))))","v":0.5937878682121982},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-L13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))))))))","v":1.0424275908614147},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-M13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))))))))","v":1.6098248871530707},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,((($U$26)/($O$15*24))*(17-N13)),IF(Data!$AO$34=2,(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(Data!$AO$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(Data!$AO$34=4,((((Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(Data!$AO$34=5,(((4850*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))))))))","v":2.0452693238420161},null,null,null,null,null,"Maxretur",65]
[null,"Brugsvand kW",{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$Y$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$X$4)/8760,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$X$4)/8760)))))","v":0.42369178082191783}]
[null,null,""]
[null,"FC",{"$f":"SUM(C16:C17)/$C$3","v":0.16623412338315935},{"$f":"SUM(D16:D17)/$C$3","v":0.17024732076116053},0.14857605491995424,0.11727311537154519,7.1522665262331947E-2,2.577221515311871E-2,2.577221515311871E-2,2.577221515311871E-2,6.1890991555129157E-2,8.9180733725537059E-2,0.12369423117634705,0.1501813338711547,null,null,null,null,"Fjernvarme",null,"Rumvarme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kWh",{"$f":"(((Data!AM34*(Inddata!$H$17))))","v":1034.2676260235833}]
[null,"Returtemperatur",{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(C13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":35.294117645328718},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(D13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":35.588235290657437},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(E13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":34.000000005882356},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(F13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":31.705882372318339},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(G13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":28.352941215570937},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(H13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":26.176470640138408},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(I13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":25.352941233217994},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(J13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":25.470588291349479},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(K13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":27.647058866782007},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(L13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":29.647058855017299},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(M13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":32.17647060484429},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(N13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$16)","v":34.117647064013838},null,null,null,null,null,"MWh",{"$f":"(((Data!AM34*(Inddata!$H$17))))","v":1034.2676260235833}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GJ",{"$f":"(((Data!AM34*(Inddata!$H$17))))","v":1034.2676260235833}]
[null,"Temperatur [°C]",{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,C21+5,MAX(5+C21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,D21+5,MAX(5+D21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,E21+5,MAX(5+E21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,F21+5,MAX(5+F21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,G21+5,MAX(5+G21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"+Hjælpeark!$G$33","v":55},{"$f":"+Hjælpeark!$G$33","v":55},{"$f":"+Hjælpeark!$G$33","v":55},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,K21+5,MAX(5+K21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,L21+5,MAX(5+L21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,M21+5,MAX(5+M21,Inddata!$H$13))","v":60},{"$f":"IF(Inddata!$Y$30=1,N21+5,MAX(5+N21,Inddata!$H$13))","v":60},null,null,null,null,null,"m3",{"$f":"(((Data!AM34*(Inddata!$H$17))))","v":1034.2676260235833}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"m3, kon",{"$f":"(((Data!AM34*(Inddata!$H$17))))","v":1034.2676260235833}]
[null,"Eff, gn, cor, Pn [%]",{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-C23)","v":83.199999999999989},{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-D23)","v":83.199999999999989},83.199999999999989,83.199999999999989,83.199999999999989,83.700333333333333,83.700333333333333,83.700333333333333,83.199999999999989,83.199999999999989,{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-M23)","v":83.199999999999989},{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-N23)","v":83.199999999999989}]
[null,"Eff, gn, Pint, cor [%]",{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-C23)","v":78.488667338602781},{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-D23)","v":78.488667338602781},78.488667338602781,78.488667338602781,78.488667338602781,79.922334005269448,79.922334005269448,79.922334005269448,78.488667338602781,78.488667338602781,{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-M23)","v":78.488667338602781},{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-N23)","v":78.488667338602781},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Data!AL40=1,U20,IF(Data!AL40=2,U21,IF(Data!AL40=3,U22,IF(Data!AL40=4,U23,IF(Data!AL40=5,U24)))))","v":1034.2676260235833}]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, cor [W]",{"$f":"(100-C25)*($C$3/C25)*1000","v":3319.5884615384643},{"$f":"(100-D25)*($C$3/D25)*1000","v":3319.5884615384643},3319.5884615384643,3319.5884615384643,3319.5884615384643,3201.4728739962543,3201.4728739962543,3201.4728739962543,3319.5884615384643,3319.5884615384643,{"$f":"(100-M25)*($C$3/M25)*1000","v":3319.5884615384643},{"$f":"(100-N25)*($C$3/N25)*1000","v":3319.5884615384643}]
[null,"Phi, gn, l, Pint, cor [W]",{"$f":"(100-C26)*($H$7/C26)*1000","v":1351.6987334619364},{"$f":"(100-D26)*($H$7/D26)*1000","v":1351.6987334619364},1351.6987334619364,1351.6987334619364,1351.6987334619364,1238.9809032959743,1238.9809032959743,1238.9809032959743,1351.6987334619364,1351.6987334619364,{"$f":"(100-M26)*($H$7/M26)*1000","v":1351.6987334619364},{"$f":"(100-N26)*($H$7/N26)*1000","v":1351.6987334619364}]
[null,"Phi, gn, l, P0, cor [W]",{"$f":"$H$9*((C23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":605.27462976203242},{"$f":"$H$9*((D23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":605.27462976203242},605.27462976203242,605.27462976203242,605.27462976203242,512.22708276806884,512.22708276806884,512.22708276806884,605.27462976203242,605.27462976203242,{"$f":"$H$9*((M23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":605.27462976203242},{"$f":"$H$9*((N23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":605.27462976203242}]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, Px [W]",{"$f":"(C19*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(C29-C30)+C30","v":975.64659837417503},{"$f":"(D19*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(D29-D30)+D30","v":986.92878394119248},926.00498187929873,838.00393445656357,709.3870189925658,470.16686628893365,470.16686628893365,470.16686628893365,682.30977363172417,759.0286354874421,856.05543136379129,930.51785610610568]
[null,"Phi, gn, l, Pint, Px [W]",{"$f":"(C19*$C$3)/$H$7*(C30-C31)+C31","v":1018.8784849307457},{"$f":"(D19*$C$3)/$H$7*(D30-D31)+D31","v":1028.8636424502301},974.94379184501418,897.05956319303596,783.22876747091368,574.66060218805615,574.66060218805615,574.66060218805615,759.26438942415109,827.16346055664508,913.03581522421098,978.93785485280796]
[null,"Phi, gn, l, Px [W]",{"$f":"IF((C19*$C$3)>$H$7,C34,C35)","v":1018.8784849307457},{"$f":"IF((D19*$C$3)>$H$7,D34,D35)","v":1028.8636424502301},974.94379184501418,897.05956319303596,783.22876747091368,574.66060218805615,574.66060218805615,574.66060218805615,759.26438942415109,827.16346055664508,913.03581522421098,978.93785485280796]
[]
[]
[null,"P output [W]",{"$f":"C19*$C$3*1000","v":2732.8668238693554},{"$f":"D19*$C$3*1000","v":2798.843253670711},2442.5705327433916,1927.9543802928201,1175.8230805573689,423.6917808219178,423.6917808219178,423.6917808219178,1017.4796490341161,1466.1193716833325,2033.5166679749886,2468.9611046639338,{"$f":"SUM(C39:N39)","v":19335.210206955773}]
[null,"P_input [W]",{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,C39,C39+C36)","v":3751.7453088001012},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,D39,D39+D36)","v":3827.7068961209411},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,E39,E39+E36)","v":3417.5143245884055},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,F39,F39+F36)","v":2825.0139434858561},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,G39,G39+G36)","v":1959.0518480282826},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,H39,H39+H36)","v":998.35238300997389},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,I39,I39+I36)","v":998.35238300997389},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,J39,J39+J36)","v":998.35238300997389},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,K39,K39+K36)","v":1776.7440384582671},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,L39,L39+L36)","v":2293.2828322399773},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,M39,M39+M36)","v":2946.5524831991997},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,N39,N39+N36)","v":3447.8989595167418},{"$f":"SUM(C40:N40)","v":29240.56778346769}]
[null,"Eff [%]",{"$f":"C39/C40*100","v":72.842546573167894},{"$f":"D39/D40*100","v":73.120626255555337},71.472137370998936,68.245835909534264,60.020008237188506,42.439101466809937,42.439101466809937,42.439101466809937,57.266529506242946,63.931031579357864,{"$f":"M39/M40*100","v":69.013420923937232},{"$f":"N39/N40*100","v":71.607698881349577},{"$f":"O39/O40*100","v":66.124605890476914}]
[]
[]
[null,"Varmetab i %",{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10}]
[null,"Fyrrummets varmetab",{"$f":"((C44/100)*C16)*1000","v":230.91750430474377},{"$f":"((D44/100)*D16)*1000","v":237.5151472848793},201.88787519214739,150.42625994709024,75.213129973545108,0,0,0,59.378786821219826,104.24275908614148,160.98248871530706,204.52693238420161]
[null,"Kedlens varmeafgivelse",{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*C31+$AA$13/100*C40)","v":642.1676603057814},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*D31+$AA$13/100*D40)","v":644.44650792540665},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*E31+$AA$13/100*E40)","v":632.14073077943056},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*F31+$AA$13/100*F40)","v":614.36571934635401},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*G31+$AA$13/100*G40)","v":588.38685648262685},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*H31+$AA$13/100*H40)","v":478.1492689123595},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*I31+$AA$13/100*I40)","v":478.1492689123595},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*J31+$AA$13/100*J40)","v":478.1492689123595},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*K31+$AA$13/100*K40)","v":582.91762219552641},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*L31+$AA$13/100*L40)","v":598.4137860089777},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*M31+$AA$13/100*M40)","v":618.01187553775435},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,0,+$Z$13*N31+$AA$13/100*N40)","v":633.05226982728061}]
[null,"VBV varmeafgivelse",{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,Hjælpeark!$X$37/8760,IF(Data!$AO$34=2,(10*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=3,(10.8*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=4,(Hjælpeark!$G$46/8760)*1000,IF(Data!$AO$34=5,(4850*Hjælpeark!$G$46/8760)*1000)))))","v":154.00000000000003}]
[null,"Tiført fyrrum",{"$f":"(C46)+C47","v":796.1676603057814},{"$f":"(D46)+D47","v":798.44650792540665},786.14073077943056,768.36571934635401,742.38685648262685,632.1492689123595,632.1492689123595,632.1492689123595,736.91762219552641,752.4137860089777,772.01187553775435,787.05226982728061,{"$f":"SUM(C48:N48)","v":8836.3508351462187}]
[null,"Udnyttet",{"$f":"IF(C48<C45,C48,C45)","v":230.91750430474377},{"$f":"IF(D48<D45,D48,D45)","v":237.5151472848793},201.88787519214739,150.42625994709024,75.213129973545108,0,0,0,59.378786821219826,104.24275908614148,160.98248871530706,204.52693238420161]
[null,null,{"$f":"+C14*24*C49/1000","v":171.80262320272936},{"$f":"+D14*24*D49/1000","v":159.61017897543891},150.20457914295767,108.30690716190497,55.958568700317564,0,0,0,42.752726511278276,77.556612760089266,115.90739187502109,152.168037693846,{"$f":"SUM(C50:N50)","v":1034.267626023583}]
[]
[null,"P output [W]",{"$f":"C39","v":2732.8668238693554},{"$f":"D39","v":2798.843253670711},2442.5705327433916,1927.9543802928201,1175.8230805573689,423.6917808219178,423.6917808219178,423.6917808219178,1017.4796490341161,1466.1193716833325,2033.5166679749886,2468.9611046639338,{"$f":"SUM(C52:N52)","v":19335.210206955773}]
[null,"P_input, korr [W]",{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((C16*1000-C49)/Oliekedler!$Z$50)+((C17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),C40-C49)","v":3520.8278044953572},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((D16*1000-D49)/Oliekedler!$Z$50)+((D17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),D40-D49)","v":3590.1917488360618},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((E16*1000-E49)/Oliekedler!$Z$50)+((E17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),E40-E49)","v":3215.6264493962581},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((F16*1000-F49)/Oliekedler!$Z$50)+((F17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),F40-F49)","v":2674.5876835387658},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((G16*1000-G49)/Oliekedler!$Z$50)+((G17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),G40-G49)","v":1883.8387180547375},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((H16*1000-H49)/Oliekedler!$Z$50)+((H17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),H40-H49)","v":998.35238300997389},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((I16*1000-I49)/Oliekedler!$Z$50)+((I17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),I40-I49)","v":998.35238300997389},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((J16*1000-J49)/Oliekedler!$Z$50)+((J17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),J40-J49)","v":998.35238300997389},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((K16*1000-K49)/Oliekedler!$Z$50)+((K17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),K40-K49)","v":1717.3652516370473},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((L16*1000-L49)/Oliekedler!$Z$50)+((L17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),L40-L49)","v":2189.0400731538357},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((M16*1000-M49)/Oliekedler!$Z$50)+((M17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),M40-M49)","v":2785.5699944838925},{"$f":"IF(Data!$AO$34=4,((N16*1000-N49)/Oliekedler!$Z$50)+((N17*1000/(Oliekedler!$Z$50))),N40-N49)","v":3243.3720271325401},{"$f":"SUM(C53:N53)","v":27815.476899758414}]
[null,"Eff, korr [%]",{"$f":"(C52/C53)*100","v":77.620008010049759},{"$f":"(D52/D53)*100","v":77.958043733404892},75.959399239360977,72.084171783141173,62.416334757761561,{"$f":"IF(H53=0,0,(H52/H53)*100)","v":42.439101466809937},{"$f":"IF(I53=0,0,(I52/I53)*100)","v":42.439101466809937},{"$f":"IF(J53=0,0,(J52/J53)*100)","v":42.439101466809937},59.246549216261478,66.975446893991162,73.001815499228059,76.123277996164333,{"$f":"O52/O53*100","v":69.512416690305628}]
[]
[]
[null,"P output [L]",{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(C52*C14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(C52*C14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(C52*C14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(C52*C14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(C52*C14*24)/4850000)))))","v":203.32529169588005},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(D52*D14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(D52*D14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(D52*D14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(D52*D14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(D52*D14*24)/4850000)))))","v":188.08226664667177},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(E52*E14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(E52*E14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(E52*E14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(E52*E14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(E52*E14*24)/4850000)))))","v":181.72724763610833},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(F52*F14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(F52*F14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(F52*F14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(F52*F14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(F52*F14*24)/4850000)))))","v":138.81271538108305},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(G52*G14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(G52*G14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(G52*G14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(G52*G14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(G52*G14*24)/4850000)))))","v":87.481237193468246},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(H52*H14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(H52*H14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(H52*H14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(H52*H14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(H52*H14*24)/4850000)))))","v":30.505808219178078},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(I52*I14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(I52*I14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(I52*I14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(I52*I14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(I52*I14*24)/4850000)))))","v":31.522668493150682},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(J52*J14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(J52*J14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(J52*J14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(J52*J14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(J52*J14*24)/4850000)))))","v":31.522668493150682},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(K52*K14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(K52*K14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(K52*K14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(K52*K14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(K52*K14*24)/4850000)))))","v":73.258534730456347},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(L52*L14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(L52*L14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(L52*L14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(L52*L14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(L52*L14*24)/4850000)))))","v":109.07928125323993},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(M52*M14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(M52*M14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(M52*M14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(M52*M14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(M52*M14*24)/4850000)))))","v":146.41320009419917},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(N52*N14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(N52*N14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(N52*N14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(N52*N14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(N52*N14*24)/4850000)))))","v":183.69070618699669},{"$f":"SUM(C57:N57)-Hjælpeark!G46","v":1270.5176260235833},null,{"$f":"O57-Hjælpeark!G37","v":1034.2676260235833}]
[null,"P_input, korr [L]",{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(C53*C14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(C53*C14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(C53*C14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(C53*C14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(C53*C14*24)/4850000)))))","v":261.94958865445454},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(D53*D14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(D53*D14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(D53*D14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(D53*D14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(D53*D14*24)/4850000)))))","v":241.26088552178336},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(E53*E14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(E53*E14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(E53*E14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(E53*E14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(E53*E14*24)/4850000)))))","v":239.2426078350816},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(F53*F14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(F53*F14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(F53*F14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(F53*F14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(F53*F14*24)/4850000)))))","v":192.57031321479113},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(G53*G14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(G53*G14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(G53*G14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(G53*G14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(G53*G14*24)/4850000)))))","v":140.15760062327249},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(H53*H14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(H53*H14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(H53*H14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(H53*H14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(H53*H14*24)/4850000)))))","v":71.881371576718124},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(I53*I14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(I53*I14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(I53*I14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(I53*I14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(I53*I14*24)/4850000)))))","v":74.277417295942058},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(J53*J14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(J53*J14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(J53*J14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(J53*J14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(J53*J14*24)/4850000)))))","v":74.277417295942058},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(K53*K14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(K53*K14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(K53*K14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(K53*K14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(K53*K14*24)/4850000)))))","v":123.65029811786742},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(L53*L14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(L53*L14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(L53*L14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(L53*L14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(L53*L14*24)/4850000)))))","v":162.86458144264537},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(M53*M14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(M53*M14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(M53*M14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(M53*M14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(M53*M14*24)/4850000)))))","v":200.56103960284028},{"$f":"IF(Data!$AO$34=1,(N53*N14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=2,(N53*N14*24)/10000,IF(Data!$AO$34=3,(N53*N14*24)/10800,IF(Data!$AO$34=4,(N53*N14*24)/1000,IF(Data!$AO$34=5,(N53*N14*24)/4850000)))))","v":241.30687881866098},{"$f":"SUM(C58:N58)","v":2023.9999999999993}]
[null,"Eff, korr [%]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(O57/O58)*100","v":62.772609981402361}]

{"sheet":"Oliekedler","index":33,"n_rows":64,"n_cols":31,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelgrunddata"]
[null,null,"Olie",null,"Olie",null,"Olie",null,null,null,null,"Olie",null,null,null,null,null,"Gl. kond.","Ny. kond."]
[null,null,"Gas",null,null,null,"Gas",null,null,null,null,"Gas",null,null,"Gas",null,null,"Gas","Gas",null,"Fjernvarme unit","Fjernvarme unit","Fjernvarme split","Fjernvarme split",null,"Varmepumpe","Varmepumpe","Varmepumpe",null,"Træpiller","Træpiller"]
[null,null,"A-kedel *","B-kedel","C-kedel","D-kedel","E-kedel **","F-kedel **",null,"Grp 1","Grp 2","Grp 3","Grp 4","Grp 5","Grp 6","Grp 7",null,"A-kedel *","A-kedel *",null,"Uden kabinet","Med kabinet","Uisoleret","Isoleret",null,"Væske/vand","Luft/vand","Luft/luft",null,"C","A"]
[null,"Indfyret effekt [kW]",{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"+Udskiftning!C7","v":21},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20},{"$f":"Hjælpeark!$V$4","v":20}]
[null,"Ydelse [kW]",{"$f":"C6*(1-(C17/100+C23/100+C25/100))","v":17.559866666666668},17.539866666666665,17.479866666666666,17.379866666666665,17.259866666666667,17.259866666666667,{"$f":"+Udskiftning!C8","v":20.573863333333332},{"$f":"J6*(1-(J17/100+J23/100+J25/100))","v":16.239866666666668},16.439866666666667,{"$f":"L6*(1-(L17/100+L23/100+L25/100))","v":16.439866666666667},16.639866666666666,16.839866666666666,16.639866666666666,16.839866666666666,null,14,14,null,{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},null,{"$f":"'Små anlæg'!F76","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F76","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F76","v":17.2},null,{"$f":"'Små anlæg'!F96","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F96","v":17.2}]
[null,"Fuldlastvirkningsgrad (80/60°C) [%]",{"$f":"C7/C6*100","v":87.799333333333337},87.699333333333328,87.399333333333331,86.899333333333331,86.299333333333337,86.299333333333337,{"$f":"+Udskiftning!C9","v":97.970777777777769},{"$f":"J7/J6*100","v":81.199333333333328},82.199333333333328,82.199333333333328,83.199333333333342,84.199333333333328,83.199333333333342,84.199333333333328,null,96,97,null,{"$f":"((U7-('Små anlæg'!AG12*(70-20))/1000))/(U7)*100","v":98.95348837209302},{"$f":"((V7-('Små anlæg'!AK12*(70-20))/1000))/(V7)*100","v":99.244186046511629},{"$f":"((W7-('Små anlæg'!AO12*(70-20))/1000))/(W7)*100","v":97.441860465116264},{"$f":"((X7-('Små anlæg'!AS12*(70-20))/1000))/(X7)*100","v":99.360465116279073},null,null,null,null,null,82,91]
[null,"Korrektionsfaktor for aktuel kedeltemp røggastab",{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"+Udskiftning!C10","v":1.01},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067},{"$f":"1-((0.5/200)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$13))","v":0.57452229299363067}]
[null,"Korrektionsfaktor for lufttemp alfa/2",{"$f":"+C9/2","v":0.28726114649681533},0.28726114649681533,0.28726114649681533,0.28726114649681533,0.28726114649681533,0.28726114649681533,{"$f":"+Udskiftning!C11","v":0.505},{"$f":"+J9/2","v":0.28726114649681533},0.28726114649681533,0.28726114649681533,0.28726114649681533,0.28726114649681533,0.28726114649681533,0.28726114649681533]
[null,"Korrektionfakt for tomgang fcool full",{"$f":"+C22/C6/1000/50*100","v":1.6E-2},1.6E-2,1.6E-2,2.5999999999999999E-2,3.2000000000000001E-2,3.2000000000000001E-2,{"$f":"+Udskiftning!C12","v":1.5300000000000001E-2},{"$f":"+J22/J6/1000/50*100","v":0.09},7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,0.05,0.05,7.0000000000000007E-2,0.05]
[null,"f_pl_sby",{"$f":"+(C21*0.7+0.3*C22)/C6/1000/0.3/50*100","v":6.2666666666666676E-2},6.2666666666666676E-2,6.2666666666666676E-2,9.6000000000000002E-2,0.12533333333333335,0.12533333333333335,{"$f":"+Udskiftning!C13","v":0.06},{"$f":"+(J21*0.7+0.3*J22)/J6/1000/0.3/50*100","v":0.32333333333333336},0.25666666666666665,0.25666666666666665,0.19,0.19,0.25666666666666665,0.19]
[null,"frøggas",{"$f":"(((68/(21-C19))+0.7)/100)*(C9-(Inddata!$Y$13=1)*C10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-D19))+0.7)/100)*(D9-(Inddata!$Y$13=1)*D10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-E19))+0.7)/100)*(E9-(Inddata!$Y$13=1)*E10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-F19))+0.7)/100)*(F9-(Inddata!$Y$13=1)*F10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-G19))+0.7)/100)*(G9-(Inddata!$Y$13=1)*G10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-H19))+0.7)/100)*(H9-(Inddata!$Y$13=1)*H10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"+Udskiftning!C14","v":2.2612777777777777E-2},{"$f":"(((68/(21-J19))+0.7)/100)*(J9-(Inddata!$Y$13=1)*J10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-K19))+0.7)/100)*(K9-(Inddata!$Y$13=1)*K10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-L19))+0.7)/100)*(L9-(Inddata!$Y$13=1)*L10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-M19))+0.7)/100)*(M9-(Inddata!$Y$13=1)*M10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-N19))+0.7)/100)*(N9-(Inddata!$Y$13=1)*N10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-O19))+0.7)/100)*(O9-(Inddata!$Y$13=1)*O10)","v":3.0066666666666672E-2},{"$f":"(((68/(21-P19))+0.7)/100)*(P9-(Inddata!$Y$13=1)*P10)","v":3.0066666666666672E-2}]
[null,"f full",{"$f":"+C11+C13","v":4.6066666666666672E-2},4.6066666666666672E-2,4.6066666666666672E-2,5.6066666666666667E-2,6.2066666666666673E-2,6.2066666666666673E-2,{"$f":"+Udskiftning!C15","v":3.7912777777777781E-2},{"$f":"+J11+J13","v":0.12006666666666667},0.10006666666666668,0.10006666666666668,8.0066666666666675E-2,8.0066666666666675E-2,0.10006666666666668,8.0066666666666675E-2,null,0.16,0.16,null,{"$f":"((((U7-('Små anlæg'!AG12*(50-20))/1000))/(U7)*100)-U8)/U7","v":2.4337479718767152E-2},{"$f":"((((V7-('Små anlæg'!AK12*(50-20))/1000))/(V7)*100)-V8)/V7","v":1.7577068685776229E-2},{"$f":"((((W7-('Små anlæg'!AO12*(50-20))/1000))/(W7)*100)-W8)/W7","v":5.9491617090320442E-2},{"$f":"((((X7-('Små anlæg'!AS12*(50-20))/1000))/(X7)*100)-X8)/X7","v":1.4872904272579696E-2},null,null,null,null,null,0.1,0.1]
[null,"f_pl",{"$f":"+C13+C12","v":9.2733333333333348E-2},9.2733333333333348E-2,9.2733333333333348E-2,0.12606666666666666,0.15540000000000004,0.15540000000000004,{"$f":"+Udskiftning!C16","v":8.2612777777777771E-2},{"$f":"+J13+J12","v":0.35340000000000005},0.28673333333333334,0.28673333333333334,0.22006666666666669,0.22006666666666669,0.28673333333333334,0.22006666666666669,null,0.4,0.4,null,{"$f":"(U33-((0.3*U7-('Små anlæg'!AG12*(70-20))/1000))/(0.3*U7)*100)/U7","v":8.1124932395889401E-2},{"$f":"(V33-((0.3*V7-('Små anlæg'!AK12*(70-20))/1000))/(0.3*V7)*100)/V7","v":5.859022895258606E-2},{"$f":"(W33-((0.3*W7-('Små anlæg'!AO12*(70-20))/1000))/(0.3*W7)*100)/W7","v":0.19830539030106401},{"$f":"(X33-((0.3*X7-('Små anlæg'!AS12*(70-20))/1000))/(0.3*X7)*100)/X7","v":4.9576347575266209E-2},null,null,null,null,null,0.1,0.1]
[null,"Røggastab målt %",{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+Udskiftning!C17","v":1.1642222222222223},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11},{"$f":"+(68/(21-Inddata!$H$28)+0.7)*(Inddata!$H$26-Inddata!$H$24)/100","v":11}]
[null,"Røggastab standard",{"$f":"+C16+(70-Inddata!$H$13)*C13","v":11.300666666666666},{"$f":"+D16+(70-Inddata!$H$13)*D13","v":11.300666666666666},{"$f":"+E16+(70-Inddata!$H$13)*E13","v":11.300666666666666},{"$f":"+F16+(70-Inddata!$H$13)*F13","v":11.300666666666666},{"$f":"+G16+(70-Inddata!$H$13)*G13","v":11.300666666666666},{"$f":"+H16+(70-Inddata!$H$13)*H13","v":11.300666666666666},{"$f":"+Udskiftning!C18","v":1.1642222222222223},{"$f":"+J16+(70-Inddata!$H$13)*J13","v":11.300666666666666},{"$f":"+K16+(70-Inddata!$H$13)*K13","v":11.300666666666666},{"$f":"+L16+(70-Inddata!$H$13)*L13","v":11.300666666666666},{"$f":"+M16+(70-Inddata!$H$13)*M13","v":11.300666666666666},{"$f":"+N16+(70-Inddata!$H$13)*N13","v":11.300666666666666},{"$f":"+O16+(70-Inddata!$H$13)*O13","v":11.300666666666666},{"$f":"+P16+(70-Inddata!$H$13)*P13","v":11.300666666666666}]
[null,"Kondensgevinst %, målt",{"$f":"(Inddata!H32<48)*MIN(6,(5-(Inddata!H32-30)*5/18))","v":3.6111111111111112},null,null,null,null,null,{"$f":"+Udskiftning!C19","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(Inddata!H32<48)*MIN(4,(3-(Inddata!H32-30)*3/18))","v":2.1666666666666665},{"$f":"(Inddata!H32<48)*MIN(4,(3-(Inddata!H32-30)*3/18))","v":2.1666666666666665}]
[null,"O2 [%]",{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Udskiftning!C20","v":3},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6},{"$f":"+Inddata!$H$28","v":6}]
[null,"Endeligt røggastab, drift %",{"$f":"+C16-C18","v":7.3888888888888893},null,null,null,null,null,{"$f":"+Udskiftning!C21","v":0}]
[null,"Stilstandstab med aftræk og træk (50K) [W]",200,200,200,300,400,400,{"$f":"+Udskiftning!C22","v":201.15},1000,800,800,600,600,800,600,null,200,150,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+AD37/((30/70)^1.25/AD7/1000)","v":496.02027469834206},{"$f":"+AE37/((30/70)^1.25/AE7/1000)","v":496.02027469834206}]
[null,"Radiatortab] 50 K",160,160,160,260,320,320,{"$f":"+Udskiftning!C23","v":160.65},900,700,700,500,500,700,500]
[null,"Radiatortab %",{"$f":"+C22/C6*100/1000","v":0.8},0.8,0.8,1.3,1.6,1.6,{"$f":"+Udskiftning!C24","v":0.76500000000000001},{"$f":"+J22/J6*100/1000","v":4.5},3.5,3.5,2.5,2.5,3.5,2.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+Udskiftning!C25","v":0}]
[null,"Lågetab [%]",0.1,0.2,0.5,0.5,0.8,0.8,{"$f":"+Udskiftning!C26","v":0.1},3,3,3,3,2,2,2,null,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0,null,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+Udskiftning!C27","v":0}]
[null,"Dellast [% af fuldlastydelse]",0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,{"$f":"+Udskiftning!C28","v":0.3},0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3]
[null,"Stilstandstab, Ps, dt=30 K (EN304)  [W](A:10K)",{"$f":"+C37*C7*1000*((C41-20)/30)^1.25","v":26.74961219905688},{"$f":"+D37*D7*1000*((D41-20)/30)^1.25","v":105.6134084152072},{"$f":"+E37*E7*1000*((E41-20)/30)^1.25","v":105.61340841520719},158.42011262281079,211.22681683041441,211.22681683041441,{"$f":"+Udskiftning!C29","v":26.903422469201459},528.06704207603605,422.45363366082881,422.45363366082881,316.84022524562158,316.84022524562164,422.45363366082881,316.84022524562164,null,{"$f":"+R37*R7*1000*((R41-20)/30)^1.25","v":26.749612199056873},{"$f":"+S37*S7*1000*((S41-20)/30)^1.25","v":20.062209149292659},null,{"$f":"'Små anlæg'!AG12*(50-20)","v":107.99999999999999},{"$f":"'Små anlæg'!AK12*(50-20)","v":78},{"$f":"'Små anlæg'!AO12*(50-20)","v":264},{"$f":"'Små anlæg'!AS12*(50-20)","v":66},null,0,0,0,null,{"$f":"+AD37*AD7*1000*((AD41-20)/30)^1.25","v":325.71621838734984},{"$f":"+AE37*AE7*1000*((AE41-20)/30)^1.25","v":325.71621838734984}]
[null,"Fuldlastvirkningsgrad, dt=30K [%] (10K)excl kondens",{"$f":"C14*(70-30)+C8+ 5","v":94.64200000000001},{"$f":"D14*(70-50)+D8","v":88.620666666666665},{"$f":"E14*(70-50)+E8","v":88.320666666666668},{"$f":"F14*(70-50)+F8","v":88.020666666666671},{"$f":"G14*(70-50)+G8","v":87.540666666666667},{"$f":"H14*(70-50)+H8","v":87.540666666666667},{"$f":"+Udskiftning!C30","v":104.48728888888888},{"$f":"J14*(70-50)+J8","v":83.600666666666655},{"$f":"K14*(70-50)+K8","v":84.200666666666663},{"$f":"L14*(70-50)+L8","v":84.200666666666663},84.800666666666672,85.800666666666658,85.200666666666677,85.800666666666658]
[null,"Output full lavtemp",{"$f":"+C6*C29/100","v":18.9284},17.724133333333334,17.664133333333336,17.604133333333333,17.508133333333333,17.508133333333333,{"$f":"+Udskiftning!C31","v":21.942330666666667},{"$f":"+J6*J29/100","v":16.72013333333333},{"$f":"+K6*K29/100","v":16.840133333333334}]
[null,"Intermittens",{"$f":"+(0.3*C7+C28/1000)/(C30+C28/1000)","v":0.27932829444888763},0.30104597031919567,0.30104950206447395,0.30245539465756804,0.3041411637417738,0.3041411637417738,{"$f":"+Udskiftning!C32","v":0.28217016566520797},{"$f":"+(0.3*J7+J28/1000)/(J30+J28/1000)","v":0.31307770808221919},{"$f":"+(0.3*K7+K28/1000)/(K30+K28/1000)","v":0.31017446248921998},{"$f":"+(0.3*L7+L28/1000)/(L7+L28/1000)","v":0.31753717983620772},{"$f":"+(0.3*M7+M28/1000)/(M7+M28/1000)","v":0.31307967160638484},{"$f":"+(0.3*N7+N28/1000)/(N7+N28/1000)","v":0.31292719862087792},{"$f":"+(0.3*O7+O28/1000)/(O7+O28/1000)","v":0.31733161365848367},{"$f":"+(0.3*P7+P28/1000)/(P7+P28/1000)","v":0.31292719862087792}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+Udskiftning!C33","v":0}]
[null,"Dellastvirkningsgrad (53/47) [%] (33/27)",{"$f":"C29-(1-C31)/C31*C28/C6/10+0.15*C17","v":95.99202774936461},{"$f":"D29-(1-D31)/D31*D28/D6/10+0.15*D17","v":89.089726050313885},88.789746628529088,87.888966799815336,86.819387950648206,86.819387950648206,{"$f":"+Udskiftning!C34","v":104.33601150045584},79.502619894079245,81.198099060914117,81.356000671936116,83.019910338190968,84.017444838003186,82.351691510232314,84.017444838003186,null,104,107,null,{"$f":"((0.3*U7-('Små anlæg'!AG12*(50-20))/1000))/(0.3*U7)*100","v":97.906976744186053},{"$f":"((0.3*V7-('Små anlæg'!AK12*(50-20))/1000))/(0.3*V7)*100","v":98.488372093023244},{"$f":"((0.3*W7-('Små anlæg'!AO12*(50-20))/1000))/(0.3*W7)*100","v":94.883720930232556},{"$f":"((0.3*X7-('Små anlæg'!AS12*(50-20))/1000))/(0.3*X7)*100","v":98.720930232558146},null,0,0,0,null,82,88]
[null,"Nominel effekt ud",{"$f":"+C7","v":17.559866666666668},{"$f":"+D7","v":17.539866666666665},17.479866666666666,17.379866666666665,17.259866666666667,17.259866666666667,{"$f":"+Udskiftning!C35","v":0},16.239866666666668,16.439866666666667,16.439866666666667,16.639866666666666,16.839866666666666,16.639866666666666,16.839866666666666]
[null,"f_full, incl kondens",{"$f":"-(C8-C29)/40","v":0.17106666666666684},{"$f":"+D14","v":4.6066666666666672E-2},4.6066666666666672E-2,5.6066666666666667E-2,6.2066666666666673E-2,6.2066666666666673E-2,{"$f":"+Udskiftning!C36","v":0},{"$f":"+J14","v":0.12006666666666667},0.10006666666666668,0.10006666666666668,8.0066666666666675E-2,8.0066666666666675E-2,0.10006666666666668,8.0066666666666675E-2]
[null,"f_pl, incl kondens",{"$f":"+C15+5/40","v":0.21773333333333333},9.2733333333333348E-2,9.2733333333333348E-2,0.12606666666666666,0.15540000000000004,0.15540000000000004,{"$f":"+Udskiftning!C37","v":0},{"$f":"+J15","v":0.35340000000000005},0.28673333333333334,0.28673333333333334,0.22006666666666669,0.22006666666666669,0.28673333333333334,0.22006666666666669]
[null,"Tabsfaktor",{"$f":"+C21*(30/50)^1.25/C7/1000","v":6.0144766711520518E-3},{"$f":"+D21*(30/50)^1.25/D7/1000","v":6.0213347354526004E-3},6.0420030901383991E-3,9.1151512069220404E-3,1.223803294137543E-2,1.223803294137543E-2,{"$f":"+Udskiftning!C38","v":20.573863333333332},3.2516710445654483E-2,2.5696901454644532E-2,2.5696901454644532E-2,1.904103149337865E-2,1.8814889186313136E-2,2.5388041991171534E-2,1.8814889186313136E-2,null,{"$f":"+R21*(30/50)^1.25/R7/1000","v":7.5438148868005143E-3},{"$f":"+S21*(30/50)^1.25/S7/1000","v":5.6578611651003866E-3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.01,0.01]
[null,"eta Pn",{"$f":"+C8","v":87.799333333333337},{"$f":"+D8","v":87.699333333333328},87.399333333333331,86.899333333333331,86.299333333333337,86.299333333333337,{"$f":"+Udskiftning!C39","v":0.16291277777777785},81.199333333333328,82.199333333333328,82.199333333333328,83.199333333333342,84.199333333333328,83.199333333333342,84.199333333333328]
[null,"ved temp",70,70,70,70,70,70,{"$f":"+Udskiftning!C40","v":0.20761277777777776},70,70,70,70,70,70,70]
[null,"eta dellast",{"$f":"+C33","v":95.99202774936461},{"$f":"+D33","v":89.089726050313885},88.789746628529088,87.888966799815336,86.819387950648206,86.819387950648206,{"$f":"+Udskiftning!C41","v":5.1628944837743811E-3},79.502619894079245,81.198099060914117,81.356000671936116,83.019910338190968,84.017444838003186,82.351691510232314,84.017444838003186]
[null,"ved temp",30,50,50,50,50,50,{"$f":"+Udskiftning!C42","v":97.970777777777769},50,50,50,50,50,50,50,null,30,30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,70]
[null,"Andel til fyrrum",{"$f":"+C22/C21","v":0.8},{"$f":"+D22/D21","v":0.8},0.8,0.8666666666666667,0.8,0.8,{"$f":"+Udskiftning!C43","v":70},0.9,0.875,0.875,0.83333333333333337,0.83333333333333337,0.875,0.83333333333333337,null,0.75,0.75,null,0.8,0.8,0.8,0.8,null,0.8,0.8,0.8,null,0.75,0.75]
[null,null,{"$f":"+C5","v":"A-kedel *"},"B-kedel","C-kedel","D-kedel","E-kedel **","F-kedel **",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+R5","v":"A-kedel *"},"A-kedel *"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Årseffektfaktor","Årseffektfaktor","Årseffektfaktor"]
[null,"Årsvirkningsgrad",{"$f":"+Inddata!H73","v":62.772609981402361},{"$f":"+Inddata!H73","v":62.772609981402361},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tabsfaktor","Tabsfaktor",null,null,null,null,null,null,"Radiator","Radiator"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R28/R7/1000","v":1.9106865856469196E-3},{"$f":"S28/S7/1000","v":1.4330149392351899E-3},null,null,null,null,null,null,{"$f":"AA57","v":3},{"$f":"AA64","v":2.7},3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gulvvarme","Gulvvarme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AB57","v":3.6},{"$f":"AB64","v":3.2}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!Y77=1)*('Små anlæg'!AA76=1),Oliekedler!Z46,IF(AND('Små anlæg'!Y77=1)*('Små anlæg'!AA76=2),Oliekedler!Z48,IF(AND('Små anlæg'!Y77=2)*('Små anlæg'!AA76=1),Oliekedler!AA46,IF(AND('Små anlæg'!Y77=2)*('Små anlæg'!AA76=2),Oliekedler!AA48))))","v":3}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V/V radiatorvarme","V/V gulvvarme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1970 - 1988",1.8,2.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1989 - 1995",2.1,2.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1996 - 2008",2.9,3.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2009 - ",3,3.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Oliekedler!AA53,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Oliekedler!AA54,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Oliekedler!AA55,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Oliekedler!AA56))))","v":3},{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Oliekedler!AB53,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Oliekedler!AB54,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Oliekedler!AB55,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Oliekedler!AB56))))","v":3.6}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L/V radiatorvarme","L/V gulvvarme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1970 - 1988",1.7,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1989 - 1995",2.1,2.7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1996 - 2008",2.5,2.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2009 - ",2.7,3.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Oliekedler!AA60,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Oliekedler!AA61,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Oliekedler!AA62,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Oliekedler!AA63))))","v":2.7},{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Oliekedler!AB60,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Oliekedler!AB61,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Oliekedler!AB62,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Oliekedler!AB63))))","v":3.2}]

{"sheet":"olievarudskift","index":34,"n_rows":60,"n_cols":16,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelrumstemperatur",{"$f":"+Inddata!H22","v":20},null,null,null,"Kedeltype ",{"$f":"+Inddata!L23","v":"a"},null,"lavtemp ja/nej",{"$f":"+Inddata!L24","v":"ja"}]
["OBS (30)","Phi, pn",{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1),Udskiftning!T8,IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J8,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M8,IF(AND(Data!AP34=4),Udskiftning!Z8,IF(AND(Data!AP34=5),Udskiftning!AB8)))))","v":20.573863333333332},null,"Husk denne her"]
[]
[null,null,"Fremløb","Retur","Gennemsnit","Rum temp.","Virk. grad, %","Effekt, kW","Fcor","Resultater","output",null,{"$f":"+O57","v":1270.5176260235833},null,"Fjv"]
["OBS (30)","Virkningsgrad, fuldlast",null,null,70,{"$f":"C2","v":20},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1),Udskiftning!T42,IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J42,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M42,IF(AND(Data!AP34=5),Udskiftning!AB42))))","v":97.970777777777769},{"$f":"C3","v":20.573863333333332},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1),Udskiftning!T39,IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J39,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M39,IF(AND(Data!AP34=5),Udskiftning!AB39))))","v":0.16291277777777785},null,"input",null,{"$f":"+O58","v":1256.9321631215043},null,{"$f":"IF(Data!AS40=1,olievarudskift!M6,IF(Data!AS40=2,olievarudskift!M6/Data!AT35,IF(Data!AS40=3,olievarudskift!M6/Data!AT36,IF(Data!AS40=4,olievarudskift!M6/Data!AT37,IF(Data!AS40=5,olievarudskift!M6/Data!AT38)))))","v":1256.9321631215043}]
["OBS (30)","Virkningsgrad, dellast",null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J45,IF(AND(Data!AP34=3),30,IF(Data!AP34=5,70,50)))","v":40},{"$f":"C2","v":20},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1),Udskiftning!T44,IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J44,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M44,IF(AND(Data!AP34=5),Udskiftning!AB44))))","v":104.33601150045584},{"$f":"0.3*C3","v":6.1721589999999997},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1),Udskiftning!T40,IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J40,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M40,IF(AND(Data!AP34=5),Udskiftning!AB40))))","v":0.20761277777777776},null,"årsvirningsgrad",null,{"$f":"+O59","v":101.08084296835402}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"oliebesparelse",null,{"$f":"Inddata!H15-olievarudskift!M6","v":767.06783687849565}]
["OBS (30)","Tomgangstab",null,null,{"$f":"IF(AND(Data!AP34=2),30,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M45,IF(Data!AP34=5,70,50)))","v":30},{"$f":"C2","v":20},null,{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1),Udskiftning!T29,IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J29,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M29,IF(AND(Data!AP34=5),Udskiftning!AB29))))","v":26.903422469201459}]
["OBS (30)","Andelfyrrum",{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1),Udskiftning!T46,IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J46,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M46,IF(AND(Data!AP34=4),Udskiftning!AB46))))","v":0.79865771812080533},null,"lågetab%",{"$f":"IF(AND(Data!AP34=2),Udskiftning!J26,IF(AND(Data!AP34=3),Udskiftning!M26,IF(AND(Data!AP34=5),Udskiftning!AB26)))","v":0.1}]
[]
[null,null,"Januar","Februar","Marts","April","maj","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","December","Året"]
[null,"Udetemperatur [°C]",-0.5,-1,1.7,5.6,11.3,15,16.399999999999999,16.2,12.5,9.1,4.8,1.5]
[null,"Antal dage",31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
[null,"Graddage",{"$f":"C14*(17-C13)","v":542.5},{"$f":"D14*(17-D13)","v":504},474.3,342,176.7,0,0,0,135,244.9,366,480.5,{"$f":"SUM(C15:N15)","v":3265.9}]
["OBS","Rumvarme kW",{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-C13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-C13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-C13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-C13))))))))))))","v":2.3091750430474378},{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-D13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-D13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-D13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-D13))))))))))))","v":2.3751514728487928},{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-E13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-E13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-E13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-E13))))))))))))","v":2.0188787519214739},{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-F13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-F13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-F13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-F13))))))))))))","v":1.5042625994709022},{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-G13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-G13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-G13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-G13))))))))))))","v":0.75213129973545101},0,0,0,{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-K13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-K13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-K13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-K13))))))))))))","v":0.5937878682121982},{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-L13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-L13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-L13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-L13))))))))))))","v":1.0424275908614147},{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-M13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-M13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-M13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-M13))))))))))))","v":1.6098248871530707},{"$f":"IF(AND(Data!$AO$34=1)*(Data!$AP$34=1),(((Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-N13)),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=1),((10*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-N13)),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=1),((10.8*(Oliekedel_variabel!$U$26)/($O$15*24))*(17-N13)),IF(AND(Data!$AP$34=2),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(Data!$AP$34=3,(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=4),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=4),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(AND(Data!$AO$34=2)*(Data!$AP$34=5),(((10*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))),IF(AND(Data!$AO$34=3)*(Data!$AP$34=5),(((10.8*(Inddata!$H$17)/($O$15*24))*(17-N13))))))))))))","v":2.0452693238420161}]
["OBS","Brugsvand kW",{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AB$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$X$8)/8760,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$AC$40)/8760,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$AC$41)/8760)))))","v":0.34669178082191782}]
[]
[null,"FC",{"$f":"SUM(C16:C17)/$C$3","v":0.12908935870913349},{"$f":"SUM(D16:D17)/$C$3","v":0.13229616672240835},0.11497940345072405,8.9966300947180083E-2,5.3408689595846555E-2,1.685107824451304E-2,1.685107824451304E-2,1.685107824451304E-2,4.5712350363986874E-2,6.7518644854255988E-2,9.5097193768419866E-2,0.116262126656034]
[]
[null,"Returtemperatur",{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(C13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":35.294117645328718},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(D13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":35.588235290657437},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(E13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":34.000000005882356},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(F13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":31.705882372318339},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(G13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":28.352941215570937},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(H13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":26.176470640138408},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(I13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":25.352941233217994},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(J13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":25.470588291349479},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(K13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":27.647058866782007},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(L13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":29.647058855017299},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(M13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":32.17647060484429},{"$f":"MIN(+Inddata!$H$32-(N13-Inddata!$H$30)*(Inddata!$H$32-25)/(17.0000001-Inddata!$H$30),$U$12)","v":34.117647064013838}]
[]
["OBS","Temperatur [°C]",{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),C21+5,MAX(5+C21,Inddata!$H$13))","v":40.294117645328718},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),D21+5,MAX(5+D21,Inddata!$H$13))","v":40.588235290657437},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),E21+5,MAX(5+E21,Inddata!$H$13))","v":39.000000005882356},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),F21+5,MAX(5+F21,Inddata!$H$13))","v":36.705882372318342},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),G21+5,MAX(5+G21,Inddata!$H$13))","v":33.352941215570937},{"$f":"+Hjælpeark!$G$33","v":55},{"$f":"+Hjælpeark!$G$33","v":55},{"$f":"+Hjælpeark!$G$33","v":55},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),K21+5,MAX(5+K21,Inddata!$H$13))","v":32.647058866782004},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),L21+5,MAX(5+L21,Inddata!$H$13))","v":34.647058855017299},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),M21+5,MAX(5+M21,Inddata!$H$13))","v":37.17647060484429},{"$f":"IF(OR($H$2=\"A\",$K$2=\"ja\"),N21+5,MAX(5+N21,Inddata!$H$13))","v":39.117647064013838}]
[]
[null,"Eff, gn, cor, Pn [%]",{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-C23)","v":102.81024558851715},{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-D23)","v":102.76233006592318},103.02107388793057,103.39481496416347,103.94105192173463,100.41446944444444,100.41446944444444,100.41446944444444,104.05604917596013,103.73022362232119,{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-M23)","v":103.31815012801313},{"$f":"$G$6+$I$6*($E$6-N23)","v":103.00190767889299}]
[null,"Eff, gn, Pint, cor [%]",{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-C23)","v":104.27494891911569},{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-D23)","v":104.21388633777553},104.54362427701237,105.01991241146557,105.71602583874333,101.22181983378917,101.22181983378917,101.22181983378917,105.86257603395971,105.44735048084665,{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-M23)","v":104.92221228132132},{"$f":"$G$7+$I$7*($E$7-N23)","v":104.5191992444763}]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, cor [W]",{"$f":"(100-C25)*($C$3/C25)*1000","v":-562.37205095940692},{"$f":"(100-D25)*($C$3/D25)*1000","v":-553.04118952346573},-603.32472711165656,-675.5122018339332,-780.08315413617697,-84.920407915516677,-84.920407915516677,-84.920407915516677,-801.95819541803132,-739.85294091174978,{"$f":"(100-M25)*($C$3/M25)*1000","v":-660.74709205149657},{"$f":"(100-N25)*($C$3/N25)*1000","v":-599.60868411648096}]
[null,"Phi, gn, l, Pint, cor [W]",{"$f":"(100-C26)*($H$7/C26)*1000","v":-253.03934184736039},{"$f":"(100-D26)*($H$7/D26)*1000","v":-249.57112145668654},-268.25137991841029,-295.02688450401206,-333.72632053580799,-74.502378003906941,-74.502378003906941,-74.502378003906941,-341.80871831024604,-318.85024273434959,{"$f":"(100-M26)*($H$7/M26)*1000","v":-289.55429142696812},{"$f":"(100-N26)*($H$7/N26)*1000","v":-266.87169908701435}]
[null,"Phi, gn, l, P0, cor [W]",{"$f":"$H$9*((C23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":65.165877631206286},{"$f":"$H$9*((D23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":66.348549847447586},60.013579760531002,51.096870909742016,38.617015177558287,128.79309712349635,128.79309712349635,128.79309712349635,36.082320227160409,43.350645121375457,{"$f":"$H$9*((M23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":52.902347580584291},{"$f":"$H$9*((N23-$C$2)/($E$9-$F$9))^1.25","v":60.478440115154626}]
[]
[]
[null,"Phi, gn, l, Pn, Px [W]",{"$f":"(C19*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(C29-C30)+C30","v":-177.51326800938762},{"$f":"(D19*$C$3-$H$7)/($H$6-$H$7)*(D29-D30)+D30","v":-176.86670188552864},-179.68642193918589,-180.86297216959872,-176.48672552814563,-70.288300952065924,-70.288300952065924,-70.288300952065924,-174.65110543170439,-179.02841731678294,-180.89936785421767,-179.53400478387542]
[null,"Phi, gn, l, Pint, Px [W]",{"$f":"(C19*$C$3)/$H$7*(C30-C31)+C31","v":-71.757148103417876},{"$f":"(D19*$C$3)/$H$7*(D30-D31)+D31","v":-72.967988505019648},-65.798784365004508,-52.701375571997808,-27.670883623099272,117.37393726307192,117.37393726307192,117.37393726307192,-21.498638282948882,-38.167065255380884,-55.653203609359139,-66.382971034155133]
[null,"Phi, gn, l, Px [W]",{"$f":"IF((C19*$C$3)>$H$7,C34,C35)","v":-71.757148103417876},{"$f":"IF((D19*$C$3)>$H$7,D34,D35)","v":-72.967988505019648},-65.798784365004508,-52.701375571997808,-27.670883623099272,117.37393726307192,117.37393726307192,117.37393726307192,-21.498638282948882,-38.167065255380884,-55.653203609359139,-66.382971034155133]
[]
[]
[null,"P output [W]",{"$f":"C19*$C$3*1000","v":2655.8668238693554},{"$f":"D19*$C$3*1000","v":2721.8432536707105},2365.5705327433916,1850.9543802928201,1098.8230805573689,346.69178082191786,346.69178082191786,346.69178082191786,940.47964903411616,1389.1193716833325,1956.5166679749886,2391.9611046639338,{"$f":"SUM(C39:N39)","v":18411.210206955777}]
[null,"P_input [W]",{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,C39,C39+C36)","v":2584.1096757659375},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,D39,D39+D36)","v":2648.875265165691},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,E39,E39+E36)","v":2299.7717483783872},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,F39,F39+F36)","v":1798.2530047208222},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,G39,G39+G36)","v":1071.1521969342696},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,H39,H39+H36)","v":464.06571808498978},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,I39,I39+I36)","v":464.06571808498978},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,J39,J39+J36)","v":464.06571808498978},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,K39,K39+K36)","v":918.98101075116733},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,L39,L39+L36)","v":1350.9523064279515},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,M39,M39+M36)","v":1900.8634643656296},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,N39,N39+N36)","v":2325.5781336297787},{"$f":"SUM(C40:N40)","v":18290.733960394606}]
[null,"Eff [%]",{"$f":"C39/C40*100","v":102.77686155415013},{"$f":"D39/D40*100","v":102.75467816339233},102.86110064667942,102.93069859656261,102.58328216123682,74.707475107744145,74.707475107744145,74.707475107744145,102.33939962104071,102.82519709051006,{"$f":"M39/M40*100","v":102.9277854329181},{"$f":"N39/N40*100","v":102.85447175797719},{"$f":"O39/O40*100","v":100.65867365859698}]
[]
[]
[null,"Varmetab i %",{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10},{"$f":"Inddata!$AJ$11","v":10}]
[null,"Fyrrummets varmetab",{"$f":"((C44/100)*C16)*1000","v":230.91750430474377},{"$f":"((D44/100)*D16)*1000","v":237.5151472848793},201.88787519214739,150.42625994709024,75.213129973545108,0,0,0,59.378786821219826,104.24275908614148,160.98248871530706,204.52693238420161]
[null,"Kedlens varmeafgivelse",{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*C31+$F$10/100*C40)","v":54.62934080404478},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*D31+$F$10/100*D40)","v":55.638656686952686},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*E31+$F$10/100*E40)","v":50.230080416185025},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*F31+$F$10/100*F40)","v":42.607163328608735},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*G31+$F$10/100*G40)","v":31.912929419279479},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*H31+$F$10/100*H40)","v":103.32566677644785},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*I31+$F$10/100*I40)","v":103.32566677644785},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*J31+$F$10/100*J40)","v":103.32566677644785},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*K31+$F$10/100*K40)","v":29.736404547879278},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*L31+$F$10/100*L40)","v":35.973279618130491},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*M31+$F$10/100*M40)","v":44.151731666308784},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,0,+$C$10*N31+$F$10/100*N40)","v":50.627151111504944}]
["OBS","VBV varmeafgivelse",{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014},{"$f":"IF(AND(Data!$AP$34=1),Hjælpeark!$AA$37/8760,IF(AND(Data!$AP$34=2),(10*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=3),(10.8*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(AND(Data!$AP$34=4),(Hjælpeark!$M$46/8760)*1000,IF(Data!$AP$34=5,(4850*Hjælpeark!$M$46/8760)*1000)))))","v":77.000000000000014}]
[null,"Tiført fyrrum",{"$f":"(C46)+C47","v":131.6293408040448},{"$f":"(D46)+D47","v":132.63865668695269},127.23008041618505,119.60716332860875,108.91292941927949,180.32566677644786,180.32566677644786,180.32566677644786,106.73640454787929,112.9732796181305,121.15173166630879,127.62715111150496,{"$f":"SUM(C48:N48)","v":1629.483737928238}]
[null,"Udnyttet",{"$f":"IF(C48<C45,C48,C45)","v":131.6293408040448},{"$f":"IF(D48<D45,D48,D45)","v":132.63865668695269},127.23008041618505,119.60716332860875,75.213129973545108,0,0,0,59.378786821219826,104.24275908614148,121.15173166630879,127.62715111150496,{"$f":"SUM(C49:N49)","v":998.71879989451156}]
[]
[]
[null,"P output [W]",{"$f":"C39","v":2655.8668238693554},{"$f":"D39","v":2721.8432536707105},2365.5705327433916,1850.9543802928201,1098.8230805573689,346.69178082191786,346.69178082191786,346.69178082191786,940.47964903411616,1389.1193716833325,1956.5166679749886,2391.9611046639338,{"$f":"SUM(C52:N52)","v":18411.210206955777}]
[null,"P_input, korr [W]",{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((C16*1000-C49)/Udskiftning!$V$54)+((C17*1000/(Udskiftning!$V$54))),C40-C49)","v":2452.4803349618928},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((D16*1000-D49)/Udskiftning!$V$54)+((D17*1000/(Udskiftning!$V$54))),D40-D49)","v":2516.2366084787382},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((E16*1000-E49)/Udskiftning!$V$54)+((E17*1000/(Udskiftning!$V$54))),E40-E49)","v":2172.5416679622022},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((F16*1000-F49)/Udskiftning!$V$54)+((F17*1000/(Udskiftning!$V$54))),F40-F49)","v":1678.6458413922135},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((G16*1000-G49)/Udskiftning!$V$54)+((G17*1000/(Udskiftning!$V$54))),G40-G49)","v":995.9390669607244},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((H16*1000-H49)/Udskiftning!$V$54)+((H17*1000/(Udskiftning!$V$54))),H40-H49)","v":464.06571808498978},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((I16*1000-I49)/Udskiftning!$V$54)+((I17*1000/(Udskiftning!$V$54))),I40-I49)","v":464.06571808498978},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((J16*1000-J49)/Udskiftning!$V$54)+((J17*1000/(Udskiftning!$V$54))),J40-J49)","v":464.06571808498978},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((K16*1000-K49)/Udskiftning!$V$54)+((K17*1000/(Udskiftning!$V$54))),K40-K49)","v":859.60222392994751},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((L16*1000-L49)/Udskiftning!$V$54)+((L17*1000/(Udskiftning!$V$54))),L40-L49)","v":1246.7095473418101},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((M16*1000-M49)/Udskiftning!$V$54)+((M17*1000/(Udskiftning!$V$54))),M40-M49)","v":1779.7117326993209},{"$f":"IF(Data!$AP$34=4,((N16*1000-N49)/Udskiftning!$V$54)+((N17*1000/(Udskiftning!$V$54))),N40-N49)","v":2197.9509825182736},{"$f":"SUM(C53:N53)","v":17292.015160500094}]
[null,"Eff, korr [%]",{"$f":"(C52/C53)*100","v":108.29309356768493},{"$f":"(D52/D53)*100","v":108.17119679839162},108.88493268634274,110.26473450514729,110.33035222833585,{"$f":"IF(H53=0,0,(H52/H53)*100)","v":74.707475107744145},{"$f":"IF(I53=0,0,(I52/I53)*100)","v":74.707475107744145},{"$f":"IF(J53=0,0,(J52/J53)*100)","v":74.707475107744145},109.40870356691394,111.42285503830172,109.93447039917552,108.82686300507829,{"$f":"O52/O53*100","v":106.47232283841761}]
[]
[]
[null,"P output [L]",{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(C52*C14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(C52*C14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(C52*C14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(C52*C14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(C52*C14*24)/4850000)))))","v":197.59649169588005},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(D52*D14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(D52*D14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(D52*D14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(D52*D14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(D52*D14*24)/4850000)))))","v":182.90786664667175},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(E52*E14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(E52*E14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(E52*E14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(E52*E14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(E52*E14*24)/4850000)))))","v":175.99844763610832},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(F52*F14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(F52*F14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(F52*F14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(F52*F14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(F52*F14*24)/4850000)))))","v":133.26871538108307},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(G52*G14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(G52*G14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(G52*G14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(G52*G14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(G52*G14*24)/4850000)))))","v":81.752437193468253},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(H52*H14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(H52*H14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(H52*H14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(H52*H14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(H52*H14*24)/4850000)))))","v":24.961808219178085},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(I52*I14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(I52*I14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(I52*I14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(I52*I14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(I52*I14*24)/4850000)))))","v":25.793868493150686},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(J52*J14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(J52*J14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(J52*J14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(J52*J14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(J52*J14*24)/4850000)))))","v":25.793868493150686},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(K52*K14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(K52*K14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(K52*K14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(K52*K14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(K52*K14*24)/4850000)))))","v":67.714534730456364},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(L52*L14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(L52*L14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(L52*L14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(L52*L14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(L52*L14*24)/4850000)))))","v":103.35048125323995},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(M52*M14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(M52*M14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(M52*M14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(M52*M14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(M52*M14*24)/4850000)))))","v":140.86920009419919},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(N52*N14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(N52*N14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(N52*N14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(N52*N14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(N52*N14*24)/4850000)))))","v":177.96190618699669},{"$f":"SUM(C57:N57)-Hjælpeark!M46","v":1270.5176260235833},{"$f":"O57-Hjælpeark!G37","v":1034.2676260235833}]
[null,"P_input, korr [L]",{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(C53*C14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(C53*C14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(C53*C14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(C53*C14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(C53*C14*24)/4850000)))))","v":182.46453692116484},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(D53*D14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(D53*D14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(D53*D14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(D53*D14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(D53*D14*24)/4850000)))))","v":169.0911000897712},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(E53*E14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(E53*E14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(E53*E14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(E53*E14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(E53*E14*24)/4850000)))))","v":161.63710009638783},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(F53*F14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(F53*F14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(F53*F14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(F53*F14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(F53*F14*24)/4850000)))))","v":120.86250058023938},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(G53*G14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(G53*G14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(G53*G14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(G53*G14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(G53*G14*24)/4850000)))))","v":74.097866581877909},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(H53*H14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(H53*H14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(H53*H14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(H53*H14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(H53*H14*24)/4850000)))))","v":33.412731702119267},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(I53*I14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(I53*I14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(I53*I14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(I53*I14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(I53*I14*24)/4850000)))))","v":34.526489425523245},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(J53*J14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(J53*J14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(J53*J14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(J53*J14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(J53*J14*24)/4850000)))))","v":34.526489425523245},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(K53*K14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(K53*K14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(K53*K14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(K53*K14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(K53*K14*24)/4850000)))))","v":61.891360122956222},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(L53*L14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(L53*L14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(L53*L14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(L53*L14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(L53*L14*24)/4850000)))))","v":92.755190322230675},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(M53*M14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(M53*M14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(M53*M14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(M53*M14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(M53*M14*24)/4850000)))))","v":128.13924475435113},{"$f":"IF(Data!$AP$34=1,(N53*N14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=2,(N53*N14*24)/10000,IF(Data!$AP$34=3,(N53*N14*24)/10800,IF(Data!$AP$34=4,(N53*N14*24)/1000,IF(Data!$AP$34=5,(N53*N14*24)/4850000)))))","v":163.52755309935955},{"$f":"SUM(C58:N58)","v":1256.9321631215043}]
[null,"Eff, korr [%]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(O57/O58)*100","v":101.08084296835402}]
[null,null,{"$f":"+C57-C58","v":15.131954774715211},{"$f":"+D57-D58","v":13.816766556900546},14.361347539720498,12.406214800843685,7.6545706115903442,-8.4509234829411817,-8.7326209323725585,{"$f":"+J57-J58","v":-8.7326209323725585},5.8231746075001425,10.595290931009274,12.729955339848061,14.434353087637135,{"$f":"SUM(C60:N60)","v":81.037462902078602}]

{"sheet":"Stilstandstab","index":35,"n_rows":34,"n_cols":17,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Stilstandstab (Delta T = 30 K)"]
[null,"Kedelydelse","kW",20,50,100,200,300,400,null,"kW",20,50,100,200,300,400]
[null,"Standardkedel","W",{"$f":"D$3*($C$20+$D$20*LOG(D$3))","v":291.835200693763},570.4119982655925,900,1318.35200693763,1554.9089886728098,1673.40802775052,null,"%",{"$f":"D4*0.001/D$3*100","v":1.459176003468815},{"$f":"E4*0.001/E$3*100","v":1.140823996531185},0.90000000000000013,0.659176003468815,0.5183029962242699,0.41835200693763003]
[null,"Lavtemperaturkedel","W",{"$f":"D$3*($C$21+$D$21*LOG(D$3))","v":206.88670047696206},407.78324880759487,650,968.86700476962062,1162.7499297125566,1275.4680190784825,null,"%",{"$f":"D5*0.001/D$3*100","v":1.0344335023848104},0.81556649761518973,0.65,0.48443350238481031,0.3875833099041856,0.31886700476962065]
[null,"Kondenserende kedel","W",{"$f":"D$3*($C$22+$D$22*LOG(D$3))","v":206.88670047696206},407.78324880759487,650,968.86700476962062,1162.7499297125566,1275.4680190784825,null,"%",{"$f":"D6*0.001/D$3*100","v":1.0344335023848104},0.81556649761518973,0.65,0.48443350238481031,0.3875833099041856,0.31886700476962065]
[]
[null,"Stilstandstab (Delta T = 50 K)","kW",20,50,100,200,300,400,null,"kW",20,50,100,200,300,400]
[null,"Standardkedel","W",{"$f":"D4*(50/30)^1.25","v":552.64801140863824},1080.1885988246531,1704.329049701249,2496.561803506384,2944.5295100407334,3168.9310152205389,null,"%",{"$f":"D9*0.001/D$3*100","v":2.7632400570431916},{"$f":"E9*0.001/E$3*100","v":2.1603771976493062},1.7043290497012489,1.248280901753192,{"$f":"H9*0.001/H$3*100","v":0.98150983668024439},0.7922327538051348]
[null,"Lavtemperaturkedel","W",391.78112624414189,772.21870769370685,1230.9043136731243,1834.7424239176701,2201.8983141635508,2415.352440978183,null,"%",{"$f":"D10*0.001/D$3*100","v":1.9589056312207094},1.5444374153874136,1.2309043136731244,0.91737121195883498,0.73396610472118373,0.60383811024454581]
[null,"Kondenserende kedel","W",391.78112624414189,772.21870769370685,1230.9043136731243,1834.7424239176701,2201.8983141635508,2415.352440978183,null,"%",{"$f":"D11*0.001/D$3*100","v":1.9589056312207094},1.5444374153874136,1.2309043136731244,0.91737121195883498,0.73396610472118373,0.60383811024454581]
[]
[null,"Stilstandstab (Delta T = 30 K)","kW",20,50,100,200,300,400,null,"kW",20,50,100,200,300,400]
[null,"Alle kedler","W",{"$f":"$C$24*D13","v":0.1},0.25,0.5,1,1.5,2,null,"%",{"$f":"D14*0.001/D$3*100","v":5.0000000000000001E-4},5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
[]
[null,"Stilstandstab (Delta T = 50 K)","kW",20,50,100,200,300,400,null,"kW"]
[null,"Alle kedler","W",{"$f":"$C$25*D16","v":0.2},0.5,1,2,3,4,null,"%"]
[]
[null,null,"E","F"]
[null,"Standardkedel",25,-8]
[null,"Lavtemperaturkedel",17.5,-5.5]
[null,"Kondenserende kedel",17.5,-5.5]
[]
[null,"Standardværdi (Delta T = 30 K)",5.0000000000000001E-3]
[null,"Standardværdi (Delta T = 50 K)",0.01]
[]
[null,"Fransk tomgangstab",null,{"$f":"0.914*0.91","v":0.83174000000000003},{"$f":"0.914*0.91","v":0.83174000000000003},null,{"$f":"AVERAGE(D27,E27)","v":0.83174000000000003}]
[null,"Fransk tomgangstab",null,{"$f":"0.914*0.96","v":0.87744},{"$f":"0.914*1.04","v":0.95056000000000007},null,{"$f":"AVERAGE(D28,E28)","v":0.91400000000000003}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G28/G27","v":1.098901098901099}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G27/G28","v":0.91}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"0.002*20","v":0.04}]

{"sheet":"Udskiftning","index":36,"n_rows":70,"n_cols":28,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Kedeltemp-udskift",70,70,70,70,70,70]
[null,"Røgtemp-udskift",66,107,163,185,185,220]
[null,"Lufttemp-udskift",40,50,20,20,20,20]
[null,"Kedeltemp",70,70,70,70,70,70,null,null,null,"Gl. kond.","Ny. kond."]
[null,null,"A","B","C","D","E","F",null,{"$f":"+olievarudskift!H2","v":"a"},null,"Gas","Gas",null,"Fjernvarme unit","Fjernvarme unit","Fjernvarme split","Fjernvarme split",null,"Fjernvarme resulterende ",null,"Varmepumpe","Varmepumpe","Varmepumpe",null,"Varmepumpe resulterende",null,"Træpiller"]
[null,null,"A-kedel *","B-kedel","C-kedel","D-kedel","E-kedel **","F-kedel **",null,null,null,"A-kedel *","A-kedel *",null,"Uden kabinet","Med kabinet","Uisoleret","Isoleret",null,"Isoleret",null,"Væske/vand","Luft/vand","Luft/luft",null,null,null,"A"]
[null,"Indfyret effekt [kW]",{"$f":"+MAX(21,(Inddata!$H$17+Inddata!$H$19)*0.0055)","v":21},{"$f":"+MAX(21,(Inddata!$H$17+Inddata!$H$19)*0.0055)","v":21},{"$f":"+MAX(21,(Inddata!$H$17+Inddata!$H$19)*0.0055)","v":21},{"$f":"+MAX(21,(Inddata!$H$17+Inddata!$H$19)*0.0055)","v":21},{"$f":"+MAX(21,(Inddata!$H$17+Inddata!$H$19)*0.0055)","v":21},{"$f":"+MAX(21,(Inddata!$H$17+Inddata!$H$19)*0.0055)","v":21},null,{"$f":"C7*($J$5=$C$5)+D7*($J$5=$D$5)+($J$5=$E$5)*E7+($J$5=$F$5)*F7+($J$5=$G$5)*G7+($H$5=$J$5)*H7","v":21}]
[null,"Ydelse [kW]",{"$f":"C7*(1-(C18/100+C24/100+C26/100))","v":20.573863333333332},20.234759999999998,19.324339999999999,18.906199999999998,18.8432,18.49775,null,20.573863333333332,null,14,14,null,{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F8","v":17.2},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P8,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R8))","v":17.2},null,{"$f":"'Små anlæg'!F76","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F76","v":17.2},{"$f":"'Små anlæg'!F76","v":17.2},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$Y$77=1,V8,IF('Små anlæg'!$Y$77=2,W8,IF('Små anlæg'!$Y$77=3,X8)))","v":17.2},null,{"$f":"'Små anlæg'!F96","v":17.2}]
[null,"Fuldlastvirkningsgrad (80/60°C) [%]",{"$f":"C8/C7*100","v":97.970777777777769},96.35599999999998,92.020666666666656,90.029523809523809,89.729523809523798,88.084523809523802,null,97.970777777777769,null,96,97,null,{"$f":"((O8-('Små anlæg'!AG12*(70-20))/1000))/(O8)*100","v":98.95348837209302},{"$f":"((P8-('Små anlæg'!AK12*(70-20))/1000))/(P8)*100","v":99.244186046511629},{"$f":"((Q8-('Små anlæg'!AO12*(70-20))/1000))/(Q8)*100","v":97.441860465116264},{"$f":"((R8-('Små anlæg'!AS12*(70-20))/1000))/(R8)*100","v":99.360465116279073},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P9,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R9))","v":99.244186046511629},null,null,null,null,null,null,null,91]
[null,"Korrektionsfaktor for aktuel kedeltemp røggastab",{"$f":"1-((0.5/200)*(C2-C1))","v":1.01},{"$f":"1-((0.5/200)*(D2-D1))","v":0.90749999999999997},0.76749999999999996,0.71249999999999991,0.71249999999999991,0.625,null,1.01]
[null,"Korrektionsfaktor for lufttemp alfa/2",{"$f":"+C10/2","v":0.505},0.45374999999999999,0.38374999999999998,0.35624999999999996,0.35624999999999996,0.3125,null,0.505]
[null,"Korrektionfakt for tomgang fcool full",{"$f":"+C23/C7/1000/50*100","v":1.5300000000000001E-2},{"$f":"+D23/D7/1000/50*100","v":1.5300000000000001E-2},1.5166666666666667E-2,3.4309523809523811E-2,3.4309523809523811E-2,3.4309523809523811E-2,null,1.5300000000000001E-2]
[null,"f_pl_sby",{"$f":"+(C22*0.7+0.3*C23)/C7/1000/0.3/50*100","v":0.06},0.06,5.9555555555555556E-2,0.12314285714285715,0.12314285714285715,0.12314285714285715,null,0.06]
[null,"frøggas",{"$f":"(((68/(21-C20))+0.7)/100)*(C10-C11)","v":2.2612777777777777E-2},{"$f":"(((68/(21-D20))+0.7)/100)*(D10-D11)","v":2.1326249999999998E-2},{"$f":"(((68/(21-E20))+0.7)/100)*(E10)","v":3.60725E-2},{"$f":"(((68/(21-F20))+0.7)/100)*(F10)","v":3.3487499999999996E-2},{"$f":"(((68/(21-G20))+0.7)/100)*(G10)","v":3.3487499999999996E-2},{"$f":"(((68/(21-H20))+0.7)/100)*(H10)","v":2.9374999999999998E-2},null,2.2612777777777777E-2]
[null,"f full",{"$f":"+C12+C14","v":3.7912777777777781E-2},3.6626249999999999E-2,5.1239166666666669E-2,6.7797023809523807E-2,6.7797023809523807E-2,6.3684523809523802E-2,null,3.7912777777777781E-2,null,0.16,0.16,null,{"$f":"((((O8-('Små anlæg'!AG12*(50-20))/1000))/(O8)*100)-O9)/O8","v":2.4337479718767152E-2},{"$f":"((((P8-('Små anlæg'!AK12*(50-20))/1000))/(P8)*100)-P9)/P8","v":1.7577068685776229E-2},{"$f":"((((Q8-('Små anlæg'!AO12*(50-20))/1000))/(Q8)*100)-Q9)/Q8","v":5.9491617090320442E-2},{"$f":"((((R8-('Små anlæg'!AS12*(50-20))/1000))/(R8)*100)-R9)/R8","v":1.4872904272579696E-2},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P15,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R15))","v":1.7577068685776229E-2},null,null,null,null,null,null,null,0.1]
[null,"f_pl",{"$f":"+C14+C13","v":8.2612777777777771E-2},8.1326249999999989E-2,9.5628055555555563E-2,0.15663035714285714,0.15663035714285714,0.15251785714285715,null,8.2612777777777771E-2,null,0.4,0.4,null,{"$f":"(O34-((0.3*O8-('Små anlæg'!AG12*(70-20))/1000))/(0.3*O8)*100)/O8","v":8.1124932395889401E-2},{"$f":"(P34-((0.3*P8-('Små anlæg'!AK12*(70-20))/1000))/(0.3*P8)*100)/P8","v":5.859022895258606E-2},{"$f":"(Q34-((0.3*Q8-('Små anlæg'!AO12*(70-20))/1000))/(0.3*Q8)*100)/Q8","v":0.19830539030106401},{"$f":"(R34-((0.3*R8-('Små anlæg'!AS12*(70-20))/1000))/(0.3*R8)*100)/R8","v":4.9576347575266209E-2},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P16,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R16))","v":5.859022895258606E-2},null,null,null,null,null,null,null,0.1]
[null,"Røggastab målt %",{"$f":"+(68/(21-C20)+0.7)*(C2-C3)/100","v":1.1642222222222223},2.6790000000000003,6.7210000000000001,7.7549999999999999,7.7549999999999999,9.4,null,1.1642222222222223]
[null,"Røggastab standard",{"$f":"+C17+(70-C4)*C14","v":1.1642222222222223},{"$f":"+D17+(70-D4)*D14","v":2.6790000000000003},6.7210000000000001,7.7549999999999999,7.7549999999999999,9.4,null,1.1642222222222223]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"(Inddata!H32<48)*MIN(4,(3-(Inddata!H32-30)*3/18))","v":2.1666666666666665},{"$f":"(Inddata!H32<48)*MIN(4,(3-(Inddata!H32-30)*3/18))","v":2.1666666666666665}]
[null,"O2 [%]",3,4,4,4,4,4,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Stilstandstab med aftræk og træk (50K) [W]",{"$f":"(0.01*C7-(C7-20)*0.5/80)*1000-2.6","v":201.15},{"$f":"(0.01*D7-(D7-20)*0.5/80)*1000-2.6","v":201.15},{"$f":"(0.01*E7-(E7-20)*0.5/80)*1000-4","v":199.75},{"$f":"(0.02*F7-(F7-20)*0.5/80)*1000-14","v":399.75},{"$f":"(0.02*G7-(G7-20)*0.5/80)*1000-14","v":399.75},{"$f":"(0.02*H7-(H7-20)*0.5/80)*1000-14","v":399.75},null,201.15,null,200,150,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+AB41/((30/70)^1.25/AB8/1000)","v":496.02027469834206}]
[null,"Radiatortab] 50 K",{"$f":"+C22-40-40*(C7-20)/80","v":160.65},{"$f":"+D22-40-40*(D7-20)/80","v":160.65},{"$f":"+E22-40-40*(E7-20)/80","v":159.25},{"$f":"+F22-40-40*(F7-20)/80+1","v":360.25},{"$f":"+G22-40-40*(G7-20)/80+1","v":360.25},{"$f":"+H22-40-40*(H7-20)/80+1","v":360.25},null,160.65]
[null,"Radiatortab %",{"$f":"+C23/C7*100/1000","v":0.76500000000000001},0.76500000000000001,0.7583333333333333,1.7154761904761906,1.7154761904761906,1.7154761904761906,null,0.76500000000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Lågetab [%]",0.1,0.2,0.5,0.5,0.8,0.8,null,0.1,null,0.1,0.1,null,0,0,0,0,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P26,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R26))","v":0},null,0,0,0,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$Y$77=1,V26,IF('Små anlæg'!$Y$77=2,W26,IF('Små anlæg'!$Y$77=3,X26)))","v":0},null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Dellast [% af fuldlastydelse]",0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,null,0.3]
[null,"Stilstandstab, Ps, dt=30 K (EN304)  [W](A:10K)",{"$f":"C22*(10/50)^1.25","v":26.903422469201459},{"$f":"D22*(30/50)^1.25","v":106.22068551359466},{"$f":"E22*(30/50)^1.25","v":105.4813916546882},{"$f":"F22*(30/50)^1.25","v":211.0948000698954},{"$f":"G22*(30/50)^1.25","v":211.0948000698954},{"$f":"H22*(30/50)^1.25","v":211.0948000698954},null,26.903422469201459,null,{"$f":"L22*(10/50)^1.25","v":26.749612199056884},{"$f":"M22*(10/50)^1.25","v":20.062209149292663},null,{"$f":"'Små anlæg'!AG12*(50-20)","v":107.99999999999999},{"$f":"'Små anlæg'!AK12*(50-20)","v":78},{"$f":"'Små anlæg'!AO12*(50-20)","v":264},{"$f":"'Små anlæg'!AS12*(50-20)","v":66},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P29,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R29))","v":78},null,0,0,0,null,0,null,{"$f":"+AB41*AB8*1000*((AB45-20)/30)^1.25","v":325.71621838734984}]
[null,"Fuldlastvirkningsgrad, dt=30K [%] (10K)excl kondens",{"$f":"C15*(70-30)+C9+ 5","v":104.48728888888888},{"$f":"D15*(70-50)+D9","v":97.088524999999976},{"$f":"E15*(70-50)+E9","v":93.045449999999988},{"$f":"F15*(70-50)+F9","v":91.385464285714292},{"$f":"G15*(70-50)+G9","v":91.085464285714281},{"$f":"H15*(70-50)+H9","v":89.358214285714283},null,104.48728888888888]
[null,"Output full lavtemp",{"$f":"+C7*C30/100","v":21.942330666666667},20.388590249999996,19.539544499999998,19.190947500000004,19.127947499999998,18.765225000000001,null,21.942330666666667]
[null,"Intermittens",{"$f":"+(0.3*C8+C29/1000)/(C31+C29/1000)","v":0.28217016566520797},0.30137622176404866,0.30047216146262357,0.3032131725663077,0.30322363998597296,0.30355832220158296,null,0.28217016566520797]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Dellastvirkningsgrad (53/47) [%] (33/27)",{"$f":"C30-(1-C32)/C32*C29/C7/10+0.15*C18","v":104.33601150045584},96.317844403272801,92.884215541712408,90.238724242303093,89.938838684650065,88.461993670293595,null,104.33601150045584,null,104,107,null,{"$f":"((0.3*O8-('Små anlæg'!AG12*(50-20))/1000))/(0.3*O8)*100","v":97.906976744186053},{"$f":"((0.3*P8-('Små anlæg'!AK12*(50-20))/1000))/(0.3*P8)*100","v":98.488372093023244},{"$f":"((0.3*Q8-('Små anlæg'!AO12*(50-20))/1000))/(0.3*Q8)*100","v":94.883720930232556},{"$f":"((0.3*R8-('Små anlæg'!AS12*(50-20))/1000))/(0.3*R8)*100","v":98.720930232558146},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P34,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R34))","v":98.488372093023244},null,0,0,0,null,0,null,88]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Standard ydelse ved 80/60",{"$f":"+C8","v":20.573863333333332},20.234759999999998,19.324339999999999,18.906199999999998,18.8432,18.49775,null,20.573863333333332]
[null,"f_full, incl kondens",{"$f":"-(C9-C30)/40","v":0.16291277777777785},{"$f":"+D15","v":3.6626249999999999E-2},{"$f":"+E15","v":5.1239166666666669E-2},6.7797023809523807E-2,6.7797023809523807E-2,6.3684523809523802E-2,null,0.16291277777777785,null,{"$f":"L15","v":0.16},{"$f":"M15","v":0.16},null,{"$f":"O15","v":2.4337479718767152E-2},{"$f":"P15","v":1.7577068685776229E-2},5.9491617090320442E-2,1.4872904272579696E-2,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P39,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R39))","v":1.7577068685776229E-2},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AB15","v":0.1}]
[null,"f_pl, incl kondens",{"$f":"+C16+5/40","v":0.20761277777777776},{"$f":"+D16","v":8.1326249999999989E-2},9.5628055555555563E-2,0.15663035714285714,0.15663035714285714,0.15251785714285715,null,0.20761277777777776,null,{"$f":"L16","v":0.4},{"$f":"M16","v":0.4},null,{"$f":"O16","v":8.1124932395889401E-2},{"$f":"P16","v":5.859022895258606E-2},0.19830539030106401,4.9576347575266209E-2,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P40,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R40))","v":5.859022895258606E-2},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AB16","v":0.1}]
[null,"Tabsfaktor",{"$f":"+C22*(30/50)^1.25/C8/1000","v":5.1628944837743811E-3},5.2494166233547947E-3,5.4584731822503747E-3,1.1165374325348056E-2,1.1202704427586365E-2,1.141191766944063E-2,null,5.1628944837743811E-3,null,{"$f":"+L22*(30/50)^1.25/L8/1000","v":7.5438148868005143E-3},{"$f":"+M22*(30/50)^1.25/M8/1000","v":5.6578611651003866E-3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.01]
[null,"eta Pn ved ",{"$f":"+C9","v":97.970777777777769},96.35599999999998,92.020666666666656,90.029523809523809,89.729523809523798,88.084523809523802,null,97.970777777777769,null,{"$f":"+L9","v":96},97,null,{"$f":"O9","v":98.95348837209302},{"$f":"P9","v":99.244186046511629},{"$f":"Q9","v":97.441860465116264},{"$f":"R9","v":99.360465116279073},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P42,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R42))","v":99.244186046511629},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AB9","v":91}]
[null,"Temperatur =",70,70,70,70,70,70,null,70]
[null,"eta dellast ved",{"$f":"+C34","v":104.33601150045584},96.317844403272801,92.884215541712408,90.238724242303093,89.938838684650065,88.461993670293595,null,104.33601150045584,null,{"$f":"+L34","v":104},107,null,{"$f":"O34","v":97.906976744186053},{"$f":"P34","v":98.488372093023244},{"$f":"Q34","v":94.883720930232556},{"$f":"R34","v":98.720930232558146},null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P44,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R44))","v":98.488372093023244},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AB34","v":88}]
[null,"Temperatur =",40,50,50,50,50,50,null,40,null,30,30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,"Andel til fyrrum",{"$f":"+C23/C22","v":0.79865771812080533},0.79865771812080533,0.79724655819774715,0.90118824265165731,0.90118824265165731,0.90118824265165731,null,0.79865771812080533,null,0.75,0.75,null,0.8,0.8,0.8,0.8,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AX$9=1,P46,IF('Små anlæg'!$AX$9=3,R46))","v":0.8},null,0.8,0.8,0.8,null,0.8,null,0.75]
[null,null,{"$f":"+C6","v":"A-kedel *"},"B-kedel","C-kedel","D-kedel","E-kedel **","F-kedel **",null,null,null,{"$f":"+L9","v":96},97]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Årseffektfaktor","Årseffektfaktor","Årseffektfaktor"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tabsfaktor","Tabsfaktor",null,null,null,null,null,null,null,null,"Radiator","Radiator"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L29/L8/1000","v":1.9106865856469203E-3},{"$f":"M29/M8/1000","v":1.4330149392351903E-3},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W61","v":3},{"$f":"W68","v":2.7},3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gulvvarme","Gulvvarme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"X61","v":3.6},{"$f":"X68","v":3.2}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!Y77=1)*('Små anlæg'!AA76=1),V50,IF(AND('Små anlæg'!Y77=1)*('Små anlæg'!AA76=2),V52,IF(AND('Små anlæg'!Y77=2)*('Små anlæg'!AA76=1),Oliekedler!W50,IF(AND('Små anlæg'!Y77=2)*('Små anlæg'!AA76=2),Oliekedler!W52))))","v":3}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V/V radiatorvarme","V/V gulvvarme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1970 - 1988",1.8,2.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1989 - 1995",2.1,2.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1996 - 2008",2.9,3.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2009 - ",3,3.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Udskiftning!W57,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Udskiftning!W58,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Udskiftning!W59,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Udskiftning!W60))))","v":3},{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Udskiftning!X57,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Udskiftning!X58,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Udskiftning!X59,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Udskiftning!X60))))","v":3.6}]
[null,"Direktiv ECC 92/42, krav til 2-stjerner v. fuldlast",{"$f":"87+2*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"87+2*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"87+2*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"87+2*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"87+2*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"87+2*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Direktiv ECC 92/42, krav til 2-stjerner v. dellast",{"$f":"83+3*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"83+3*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"83+3*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"83+3*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"83+3*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"83+3*LOG(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L/V radiatorvarme","L/V gulvvarme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1970 - 1988",1.7,2.2999999999999998]
[null,"Stilstandstab beholder [W]",80,80,80,80,80,200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1989 - 1995",2.1,2.7]
[null,"Stilstandstab varme rør til beholder [W]",60,60,60,60,60,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1996 - 2008",2.5,2.8]
[null,"Afkølingsfaktor for varme rør til beholder [-]",0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2009 - ",2.7,3.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Udskiftning!W64,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Udskiftning!W65,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Udskiftning!W66,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Udskiftning!W67))))","v":2.7},{"$f":"IF('Små anlæg'!$AC$78=1,Udskiftning!X64,IF('Små anlæg'!$AC$78=2,Udskiftning!X65,IF('Små anlæg'!$AC$78=3,Udskiftning!X66,IF('Små anlæg'!$AC$78=4,Udskiftning!X67))))","v":3.2}]
[null,null,"A-kedel","B-kedel","C-kedel","D-kedel","E-kedel","F-kedel"]
[null,"Årsvirkningsgrad [%]",96.1,93.8,90.5,87.5,84.5,81.5]

{"sheet":"Ark1","index":37,"n_rows":45,"n_cols":4,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelgrunddata"]
[]
[]
[null,null,"A-kedel *","B-kedel"]
[null,"Indfyret effekt [kW]",15,15]
[null,"Ydelse [kW]",14.322898958333333,14.307898958333332]
[null,"Fuldlastvirkningsgrad (80/60°C) [%]",95.485993055555554,95.385993055555545]
[null,"Korrektionsfaktor for aktuel kedeltemp røggastab",0.91249999999999998,0.91249999999999998]
[null,"Korrektionsfaktor for lufttemp alfa/2",0.45624999999999999,0.45624999999999999]
[null,"Korrektionfakt for tomgang fcool full",1.3333333333333334E-2,1.3333333333333334E-2]
[null,"f_pl_sby",5.0666666666666665E-2,5.0666666666666665E-2]
[null,"frøggas",4.0859722222222221E-2,4.0859722222222221E-2]
[null,"f full",5.4193055555555557E-2,5.4193055555555557E-2]
[null,"f_pl",9.1526388888888893E-2,9.1526388888888893E-2]
[null,"Røggastab målt %",3.1344444444444446,3.1344444444444446]
[null,"Røggastab standard",3.747340277777778,3.747340277777778]
[null,"Kondensgevinst %, målt",5]
[null,"O2 [%]",3,3]
[null,"Endeligt røggastab, drift %",-1.8655555555555554]
[null,"Stilstandstab med aftræk og træk (50K) [W]",120,120]
[null,"Radiatortab] 50 K",100,100]
[null,"Radiatortab %",0.66666666666666674,0.66666666666666674]
[]
[null,"Lågetab [%]",0.1,0.2]
[]
[null,"Dellast [% af fuldlastydelse]",0.3,0.3]
[null,"Stilstandstab, Ps, dt=30 K (EN304)  [W](A:10K)",16.049767319434128,63.368045049124312]
[null,"Fuldlastvirkningsgrad, dt=30K [%] (10K)excl kondens",102.65371527777778,96.46985416666665]
[null,"Output full lavtemp",15.398057291666667,14.470478124999998]
[null,"Intermittens",0.27980339297728524,0.2996961493596435]
[]
[null,"Dellastvirkningsgrad (53/47) [%] (33/27)",102.57665535799804,96.174008260296958]
[null,"Nominel effekt ud",14.322898958333333,14.307898958333332]
[null,"f_full, incl kondens",0.17919305555555559,5.4193055555555557E-2]
[null,"f_pl, incl kondens",0.21652638888888889,9.1526388888888893E-2]
[null,"Tabsfaktor",4.4242471606808064E-3,4.4288854173251584E-3]
[null,"eta Pn",95.485993055555554,95.385993055555545]
[null,"ved temp",70,70]
[null,"eta dellast",102.57665535799804,96.174008260296958]
[null,"ved temp",30,50]
[null,"Andel til fyrrum",0.83333333333333337,0.83333333333333337]
[null,null,"A-kedel *","B-kedel"]
[]
[null,"Årsvirkningsgrad",102,93.550485068843912]

{"sheet":"Billeder","index":38,"n_rows":26,"n_cols":15,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Kedelgrupper"]
[]
[]
[null,null,"Gruppe 1",null,null,null,"Gruppe 2",null,null,null,"Gruppe 3",null,null,null,"Gruppe 4"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Gruppe 5",null,null,null,"Gruppe 6",null,null,null,"Gruppe 7",null,null,null,"Moderne kedler"]

{"sheet":"Forklaring","index":39,"n_rows":112,"n_cols":5,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Indata","Betegnelse","Cellebetegnelse"]
[null,"I1","Kedelklasse","Inddata U19 (vælges ved klik på billede af kedel - se \"Billeder\")"]
[null,"I2","Kedeltemperatur","Inddata H13"]
[null,"I3","Årligt brutto brændselsforbrug","Inddata H15"]
[null,"I4","Forbrændingstemperatur","Inddata H22"]
[null,"I5","Røggastemperatur","Inddata H24"]
[null,"I6","Iltprocent","Inddata H26"]
[null,"I7","Sodtal (Bacharach's skala) ","Inddata H28"]
[null,"I8","Nominel afgivet effekt","Hjælpeark G6"]
[null,"I9","Indfyret effekt - 1","Hjælpeark G9"]
[null,"I10","Dyse","Hjælpeark G18"]
[null,"I11","Olietryk","Hjælpeark G20"]
[null,"I12","Areal","Hjælpeark G31"]
[null,"I13","Varmtvandstemperatur","Hjælpeark G33"]
[null,"I14","Gul sodplet","Inddata Y6"]
[null,"I15","Slukkes kedlen i sommerperioden","Oliekedel_variabel H51-J51"]
[null,"I16","Pumpe","Inddata AF6"]
[null,"I17","Placering af kedel","Inddata AJ11"]
[]
[]
[null,"Konstanter","Betegnelse","Cellebetegnelse"]
[null,"K1","Vandforbrug pr. arealenhed","Hjælpeark G35"]
[null,"K2","Godt isoleret","Hjælpeark G40"]
[null,"K3","Dårlig isoleret","Hjælpeark G42"]
[null,"K4","Indbygget i kedel","Hjælpeark G44"]
[null,"K5","Virkningsgrad, fuldlast, fremløb","Oliekedel_variabel C6"]
[null,"K6","Virkningsgrad, fuldlast, retur","Oliekedel_variabel D6"]
[null,"K7","Virkningsgrad, fuldlast, Fcor","Oliekedel_variabel I6"]
[null,"K8","Virkningsgrad, dellast, fremløb","Oliekedel_variabel C7"]
[null,"K9","Virkningsgrad, dellast, retur","Oliekedel_variabel D7"]
[null,"K10","Virkningsgrad, fuldlast, Fcor","Oliekedel_variabel I7"]
[null,"K11","Tomgangstab, fremløb","Oliekedel_variabel C9"]
[null,"K12","Tomgangstab, retur","Oliekedel_variabel D9"]
[null,"K13","Udetemperatur [°C]","Oliekedel_variabel C13-N13"]
[null,"K14","Antal dage","Oliekedel_variabel C14-N14"]
[null,"K15","Fremløbstemperatur [°C]","Oliekedler C8-H8 og K8-Q8"]
[null,"K16","Returtemperatur [°C]","Oliekedler C9-H9 og K9-Q9"]
[null,"K17","Forbrændingslufttemperatur [°C]","Oliekedler C10-H10 og K10-Q10"]
[null,"K18","Rumtemperatur [°C]","Oliekedler C11-H11 og K11-Q11"]
[null,"K19","Røggastemperatur","Oliekedler C13-H13 og K13-Q13"]
[null,"K20","Stilstandstab med aftræk og træk (50K) [W]","Oliekedler C17-H17 og K17-Q17"]
[null,"K21","Stilstandstab [W]","Oliekedler C18-H18 og K18-Q18"]
[null,"K22","Lågetab [%]","Oliekedler C24-H24 og K24-Q24"]
[null,"K23","Brænder","Inddata AG8"]
[null,"K24","Alm pumpe","Inddata AG9"]
[null,"K25","E-pumpe","Inddata AG10"]
[]
[]
[]
[null,"Formler","Betegnelse","Formel","Cellebetegnelse"]
[null,"F1","Røggastab","=((68/(21-I5)+0,7)*((I4-I3)/100))","Inddata AD4"]
[null,"F2","Indfyret effekt - 2","=HVIS(ELLER(I8=\"\";I9>0;F3>0);\"\";I8/((1-(F1/100))-(3/100)))","Hjælpeark G12"]
[null,"F3","Indfyret effekt - 3","=HVIS(I9>0;\"\";I10*14,06*I11^0,5)","Hjælpeark G22"]
[null,"F4","VB Energiforbrug til opvarmning","=((I12*K1*4,2*(I13-10))/3600)/10","Hjælpeark G37"]
[null,"F5","VB Varmetab","=HVIS(I12=0;0;(K2 eller K3*((I13-20)*8760/1000)/10))","Hjælpeark G46"]
[null,"F6","Indfyret effekt","=SUM(I9;F2;F3)","Hjælpeark V4"]
[null,"F7","Korrektionsfaktor for aktuel kedeltemp., α","=1-((0,5/200)*(I5-I2))","Oliekedler C12-H12 og K12-Q12"]
[null,"F8","Røggastemperatur standard [°C]","=I5+F7*(70-I2)","Oliekedler C14-H14 og K14-Q14"]
[null,"F9","Røggastab","=((68/(21-I6))+0,7)*(F8-K17)/100","Oliekedler C20-H20 og K20-Q20"]
[null,"F10","T_vand - T_rum [K]","=((K15+K16)/2-K18)","Oliekedler C23-H23 og K23-Q23"]
[null,"F11","Stilstandstab","=(K21)*(F10)^1,25/(50)^1,25/F6*100/1000","Oliekedler C22-H22 og K22-Q22"]
[null,"F12","Ydelse","=F6*(1-(F9/100+F11/100+K22/100))","Oliekedler C5-H5 og K5-Q5"]
[null,"F13","Fuldlastvirkningsgrad (80/60°C) [%]","=(F12/F6)*100","Oliekedler C6-H6 og K6-Q6"]
[null,"F14","Stilstandstab, Ps, dt=30 K (EN304)  [W]","=K20*(30/50)^1,25","Oliekedler C29-H29 og K29-Q29"]
[null,"F15","Fuldlastvirkningsgrad, dt=30K [%]","=0,04*20+F13","Oliekedler C30-H30 og K30-Q30"]
[null,"F16","Dellastvirkningsgrad (53/47) [%]","=100*(F15/100*F6*180-(F14/1000)*600)/(F6*180)","Oliekedler C33-H33 og K33-Q33"]
[null,"F17","Graddage","=K14*(17-K13)","Oliekedel_variabel C15-N15"]
[null,"F18","Graddage sum","Sum af F17","Oliekedel_variabel O15"]
[null,"F19","Årligt netto brændselsforbrug til rumopvarmning","Beregnes vha. makro","Inddata H17"]
[null,"F20","Rumvarme kW","=(((10*(F19)/(F18*24))*(17-K13)))","Oliekedel_variabel C16-N16"]
[null,"F21","Brugsvand kW","=(10*(F4+F5)/8760","Oliekedel_variabel C17-N17"]
[null,"F22","FC","=(F20+F21)/F12","Oliekedel_variabel C19-N19"]
[null,"F23","Effekt dellast kW","=0,3*F12","Oliekedel_variabel H7"]
[null,"F24","Eff, gn, cor, Pn [%]","=F13+K7*(MIDDEL(K5;K6)-I2)","Oliekedel_variabel C23-N23"]
[null,"F25","Eff, gn, Pint, cor [%]","=F16+K10*(MIDDEL(K8;K9)-I2)","Oliekedel_variabel C24-N24"]
[null,"F26","Phi, gn, l, Pn, cor [W]","=(100-F23)*(F12/F23)*1000","Oliekedel_variabel C27-N27"]
[null,"F27","Phi, gn, l, Pint, cor [W]","=(100-F24)*(F23/F24)*1000","Oliekedel_variabel C28-N28"]
[null,"F28","Phi, gn, l, P0, cor [W]","=F14*((I2-I4)/(MIDDEL(K11;K12)-I4))^1,25","Oliekedel_variabel C29-N29"]
[null,"F29","Phi, gn, l, Pn, Px [W]","=(F22*F12-F23)/(F12-F23)*(F27-F28)+F28","Oliekedel_variabel C32-N32"]
[null,"F30","Phi, gn, l, Pint, Px [W]","=(F22*F12)/F23*(F28-F29)+F29","Oliekedel_variabel C33-N33"]
[null,"F31","Phi, gn, l, Px [W]","=HVIS((F22*F12)>F23;F29;F30)","Oliekedel_variabel C34-N34"]
[null,"F32","P output [W]","=F22*F12*1000","Oliekedel_variabel C37-N37"]
[null,"F33","P_input [W]","=F32+F31","Oliekedel_variabel C38-N38"]
[null,"F34","Eff [%]","=F32/F33*100","Oliekedel_variabel C39-N39"]
[null,"F35","Fyrrummets varmetab","=((I17/100)*F20)*1000","Oliekedel_variabel C43-N43"]
[null,"F36","Kedlens varmeafgivelse","=F33-F32-((F1*F33)/100)","Oliekedel_variabel C44-N44"]
[null,"F37","VBV varmeafgivelse","=(10*F5/8760)*1000","Oliekedel_variabel C45-N45"]
[null,"F38","Tiført fyrrum","=(0,75*F36)+F37","Oliekedel_variabel C46-N46"]
[null,"F39","Udnyttet","=HVIS(F38<F35;F38;F35)","Oliekedel_variabel C47-N47"]
[null,"F40","P output [W]","=F32","Oliekedel_variabel C50-N50"]
[null,"F41","P_input, korr [W]","=F33-F39","Oliekedel_variabel C51-N51"]
[null,"F42","Eff, korr [%]","=(F40/F41)*100","Oliekedel_variabel C52-N52"]
[null,"F43","P output [L]","=(F40*K14*24)/10000","Oliekedel_variabel C55-N55"]
[null,"F44","P_input, korr [L]","=(F41*K14*24)/10000","Oliekedel_variabel C56-N56"]
[null,"F45","Eff, korr [%]","=(SUM(F43)/SUM(F44))*100","Oliekedel_variabel O57"]
[]
[]
[null,"Årsenergibalance og kommentarer"]
[]
[null,"Betegnelse",null,"Formel","Cellebetegnelse"]
[null,"Årligt brutto brændselsforbrug",null,"=I3","Inddata H43"]
[null,"Røggastab",null,"=F1","Inddata H45"]
[null,"Røggastab",null,"=(F1/100)*I3","Inddata H47"]
[null,"Årligt netto brændselsforbrug til rumopvarmning",null,"=F19","Inddata H49"]
[null,"Årligt netto brændselsforbrug til varmt brugsvand",null,"=F3","Inddata H51"]
[null,"Ikke udnyttet varmetab fra kedel og beholder",null,"=I3-((F1/100)*I3)-F19-F3","Inddata H53"]
[null,"Årsnyttevirkningsgrad",null,"=F45","Inddata H56"]
[null,"Elforbrug til brænder og pumpe (alm pumpe)",null,"=((K23*((I3*10)/SUM(I9;F2;F3)))+(K24*6550))/1000","Inddata H59"]
[null,"Elforbrug til brænder og pumpe (E pumpe)",null,"=((K23*((I3*10)/SUM(I9;F2;F3)))+(K25*6550))/1000","Inddata H59"]
[null,"Sodtal (Bacharach's skala) ",null,"=I7","Inddata H62"]
[null,"Gul sodplet",null,"=I14","Inddata H64"]

{"sheet":"Vedligehold","index":40,"n_rows":127,"n_cols":18,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[26,1,26,2],[3,1,3,4],[6,1,6,3],[15,1,15,3],[24,1,24,3],[25,1,25,2],[57,1,57,4],[30,1,30,3],[40,1,40,4],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[48,2,48,3],[51,1,51,3]]}
[]
[null,"Vedligeholdelsesomkostninger"]
[]
[null,"Vedligeholdelsesomkostninger er i dette projekt defineret som alle drift- og serviceomkostninger samt omkostninger til udskiftning af defekte komponenter, undtagen energiomkostningerne."]
[]
[]
[null,"Årlige omkostninger - oliekedler",null,null,null,null,"Før",null,null,"Efter",null,null,null,null,"Samlet","Før","Efter","Besp"]
[null,"Alder","< 60 kW","60 - 120 kW"]
[null,"Før 1977",1950,2950,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=1)*('Små anlæg'!$F$28<60),C9)","v":1950},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=1)*('Små anlæg'!$F$28>=60),D9)","v":false},{"$f":"SUM(G9:H9)","v":1950},null,null,null,null,null,"Små varmeanlæg",{"$f":"IF(Data!AO34=1,I28,IF(Data!AO34=2,I13,IF(Data!AO34=3,I22,IF(Data!AO34=4,I38,IF(Data!AO34=5,I44)))))","v":1950},{"$f":"SUM(L13,L22,L28,L38,L44)","v":1325},{"$f":"P9-Q9","v":625}]
[null,"Efter 1977",1775,2750,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=2)*('Små anlæg'!$F$28<60),C10)","v":false},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=2)*('Små anlæg'!$F$28>=60),D10)","v":false},{"$f":"SUM(G10:H10)","v":0},null,null,null,null,null,"Store varmeanlæg",{"$f":"I50","v":15000},{"$f":"I50","v":15000},{"$f":"P10-Q10","v":0}]
[null,"Efter 1991",1775,2750,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=3)*('Små anlæg'!$F$28<60),C11)","v":false},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=3)*('Små anlæg'!$F$28>=60),D11)","v":false},0,null,null,null,null,null,"Solvarme",{"$f":"IF(Data!$AL$23=1,C54,IF(Data!$AL$23>1,D55))","v":1050},{"$f":"IF(Data!$AL$23=1,C54,IF(Data!$AL$23>1,D55))","v":1050},0]
[null,"Kondenserende",1325,2325,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=4)*('Små anlæg'!$F$28<60),C12)","v":false},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$37=4)*('Små anlæg'!$F$28>=60),D12)","v":false},0,{"$f":"IF(AND(Data!AP34=2,Data!AO34=2,'Små anlæg'!F28<60),C12)","v":1325},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=2,Data!AO34=2,'Små anlæg'!F28>=60),D12)","v":false},{"$f":"SUM(J12:K12)","v":1325},null,null,"Belysning",{"$f":"L127","v":122400},{"$f":"R127","v":45900},76500]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G9:G12)","v":1950},{"$f":"SUM(H9:H12)","v":0},{"$f":"SUM(I9:I12)","v":1950},null,null,{"$f":"L12","v":1325}]
[]
[]
[null,"Årlige omkostninger - gaskedler",null,null,null,null,"Før",null,null,"Efter"]
[null,"Alder","< 60 kW","60 - 120 kW"]
[null,"Før 1977",2250,3250,null,null,{"$f":"IF(OR('Små anlæg'!$Y$62=1,'Små anlæg'!$Y$62=2),IF('Små anlæg'!$F$51<60,C18))","v":2250},{"$f":"IF(OR('Små anlæg'!$Y$62=1,'Små anlæg'!$Y$62=2),IF('Små anlæg'!$F$51>=60,D18))","v":false},{"$f":"SUM(G18:H18)","v":2250}]
[null,"Åben/lukket forbr.",1625,2625,null,null,{"$f":"IF(OR('Små anlæg'!$Y$62=3,'Små anlæg'!$Y$62=4),IF('Små anlæg'!$F$51<60,C19))","v":false},{"$f":"IF(OR('Små anlæg'!$Y$62=3,'Små anlæg'!$Y$62=4),IF('Små anlæg'!$F$51>=60,D19))","v":false},{"$f":"SUM(G19:H19)","v":0}]
[null,"Ældre kondenserende",1250,2250,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$62=5)*('Små anlæg'!$F$51<60),C20)","v":false},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$62=5)*('Små anlæg'!$F$51>=60),D20)","v":false},0]
[null,"Ny Kondenserende",850,1850,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$62=6)*('Små anlæg'!$F$51<60),C21)","v":false},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$Y$62=6)*('Små anlæg'!$F$51>=60),D21)","v":false},0,{"$f":"IF(AND(Data!AP34=3,Data!AO34=3,'Små anlæg'!F51<60),C21,IF(AND(Data!AP34=3,Data!AO34=2,'Små anlæg'!F28<60),C21))","v":false},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=3,Data!AO34=3,'Små anlæg'!F51>=60),D21,IF(AND(Data!AP34=3,Data!AO34=2,'Små anlæg'!F28>=60),D21))","v":false},{"$f":"SUM(J21:K21)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G18:G21)","v":2250},{"$f":"SUM(H18:H21)","v":0},{"$f":"SUM(I18:I21)","v":2250},null,null,{"$f":"L21","v":0}]
[]
[]
[null,"Årlige omkostninger - fjernvarme",null,null,null,null,"Før",null,null,"Efter"]
[null,"Direkte med varmtvandsbeholder",null,400,null,null,{"$f":"IF(OR('Små anlæg'!$Y$12=1,'Små anlæg'!$Y$12=3,'Små anlæg'!$Y$12=5),D26)","v":400},null,{"$f":"SUM(G26:H26)","v":400}]
[null,"Direkte med brugsvandsveklser",null,200,null,null,{"$f":"IF(OR('Små anlæg'!$Y$12=2,'Små anlæg'!$Y$12=4,'Små anlæg'!$Y$12=6),D27)","v":false},null,{"$f":"SUM(G27:H27)","v":0},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=1,Data!AO34=1),0,IF(AND(Data!AP34=1,Data!AO34=2),(D26+D27)/2,IF(AND(Data!AP34=1,Data!AO34=3),(D26+D27)/2)))","v":false},null,{"$f":"SUM(J27:K27)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I26:I27)","v":400},null,null,{"$f":"L27","v":0}]
[]
[]
[null,"Årlige omkostninger - varmepumpe",null,null,null,null,"Før",null,null,"Efter"]
[null,"Alder","Luft/vand varmepumpe < 200 m2 hus","Væske/vand varmepumpe < 200 m2 hus"]
[null,"1970-1988","?","?"]
[null,"1989-1975","?","?"]
[null,"1976-1995","?","?"]
[null,"1996-2008",1000,1500,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$AC$78=3,'Små anlæg'!$Y$77=2),C36)","v":false},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$AC$78=3,'Små anlæg'!$Y$77=1),D36)","v":false},{"$f":"SUM(G36:H36)","v":0}]
[null,"2009-",1000,1500,null,null,{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$AC$78=4,'Små anlæg'!$Y$77=2),C37)","v":false},{"$f":"IF(AND('Små anlæg'!$AC$78=4,'Små anlæg'!$Y$77=1),D37)","v":1500},{"$f":"SUM(G37:H37)","v":1500},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=4,'Små anlæg'!$Y$77=2),(C36+C37)/2,IF(AND(Data!AP34=4,'Små anlæg'!$Y$77=1),(D36+D37)/2))","v":false},null,{"$f":"SUM(J37:K37)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G36:G37)","v":0},{"$f":"SUM(H36:H37)","v":1500},{"$f":"SUM(I36:I37)","v":1500},null,null,{"$f":"L37","v":0}]
[]
[]
[null,"Årlige omkostninger - pillefyr",null,null,null,null,"Før",null,null,"Efter"]
[null,"Alder"," 10 - 30 kW","30 - 60 kW","60 - 120 kW"]
[null,"2007 -",1500,2500,4000,null,{"$f":"IF('Små anlæg'!$F$96<30,C43,IF(AND('Små anlæg'!$F$96>=30,'Små anlæg'!$F$96<60),D43,IF(AND('Små anlæg'!$F$96>=60,'Små anlæg'!$F$96<=120),E43)))","v":1500},null,{"$f":"SUM(G43:H43)","v":1500},{"$f":"IF(AND(Data!AP34=5,Data!AO34=2),IF('Små anlæg'!F28<30,C43,IF(AND(Data!AP34=5,Data!AO34=2),IF(AND('Små anlæg'!F28>=30,'Små anlæg'!F28<60),D43,IF(AND(Data!AP34=5,Data!AO34=2),IF(AND('Små anlæg'!F28>=60,'Små anlæg'!F28<120),E43,IF(AND(Data!AP34=5,Data!AO34=3),IF('Små anlæg'!F51<30,C43,IF(AND(Data!AP34=5,Data!AO34=3),IF(AND('Små anlæg'!F51>=30,'Små anlæg'!F51<60),D43,IF(AND(Data!AP34=5,Data!AO34=3),IF(AND('Små anlæg'!F51>=60,'Små anlæg'!F51<120),E43))))))))))))","v":false},null,{"$f":"SUM(J43:K43)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I42:I43)","v":1500},null,null,{"$f":"L43","v":0}]
[]
[]
[null,"Årlige omkostninger - stor kedel "]
[null,"Mindre kanal- røgrørskedel i boligforening"]
[null,"1990 -",15000,null,null,null,null,null,{"$f":"C49","v":15000},null,null,{"$f":"I49","v":15000}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I49)","v":15000},null,null,{"$f":"SUM(L49)","v":15000}]
[]
[null,"Årlige omkostninger - solvarme til brugsvand",null,null,null,null,"Se \"Samlet\""]
[null,"m2 solpanel","Husstand","Feriecenter"]
[null,"5 pers., 10 m2",1050]
[null,"50 pers., 100 m2",null,3150]
[]
[]
[null,"Udskiftningsomkostninger ved belysningsanlæg pr. lyskilde",null,null,null,null,"Før",null,null,null,null,null,"Efter"]
[null,"Lyskildetype","Lyskilde-","Udskiftnings-","Levetid"]
[null,null,"effekt","udgift"]
[null,null,"[W]","[kr./stk.]","[timer]"]
[null,"Glødelampe",25,50,2000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$62,IF(Belysning!$K$7<=$C$62,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$62,Belysning!$K$7<=$C$63),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$63,Belysning!$K$7<=$C$64),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$64,Belysning!$K$7<=$C$65),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$65,Belysning!$K$7<=$C$66),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$62,IF(Belysning!$K$9<=$C$62,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$62,Belysning!$K$9<=$C$63),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$63,Belysning!$K$9<=$C$64),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$64,Belysning!$K$9<=$C$65),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$65,Belysning!$K$9<=$C$66),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$62,IF(Belysning!$K$11<=$C$62,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$62,Belysning!$K$11<=$C$63),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$63,Belysning!$K$11<=$C$64),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$64,Belysning!$K$11<=$C$65),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$65,Belysning!$K$11<=$C$66),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$62,IF(Belysning!$K$13<=$C$62,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$62,Belysning!$K$13<=$C$63),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$63,Belysning!$K$13<=$C$64),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$64,Belysning!$K$13<=$C$65),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$65,Belysning!$K$13<=$C$66),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$62,IF(Belysning!$K$15<=$C$62,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$62,Belysning!$K$15<=$C$63),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$63,Belysning!$K$15<=$C$64),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$64,Belysning!$K$15<=$C$65),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$65,Belysning!$K$15<=$C$66),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$62,IF(Belysning!$K$17<=$C$62,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$62,Belysning!$K$17<=$C$63),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$63,Belysning!$K$17<=$C$64),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$64,Belysning!$K$17<=$C$65),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$65,Belysning!$K$17<=$C$66),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$62,IF(Belysning!$K$27<=$C$62,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$62,Belysning!$K$27<=$C$63),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$63,Belysning!$K$27<=$C$64),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$64,Belysning!$K$27<=$C$65),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$65,Belysning!$K$27<=$C$66),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$62,IF(Belysning!$K$29<=$C$62,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$62,Belysning!$K$29<=$C$63),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$63,Belysning!$K$29<=$C$64),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$64,Belysning!$K$29<=$C$65),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$65,Belysning!$K$29<=$C$66),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$62,IF(Belysning!$K$31<=$C$62,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$62,Belysning!$K$31<=$C$63),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$63,Belysning!$K$31<=$C$64),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$64,Belysning!$K$31<=$C$65),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$65,Belysning!$K$31<=$C$66),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$62,IF(Belysning!$K$33<=$C$62,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$62,Belysning!$K$33<=$C$63),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$63,Belysning!$K$33<=$C$64),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$64,Belysning!$K$33<=$C$65),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$65,Belysning!$K$33<=$C$66),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$62,IF(Belysning!$K$35<=$C$62,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$62,Belysning!$K$35<=$C$63),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$63,Belysning!$K$35<=$C$64),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$64,Belysning!$K$35<=$C$65),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$65,Belysning!$K$35<=$C$66),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$66*$D$66))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$62,IF(Belysning!$K$37<=$C$62,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$62*$D$62,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$62,Belysning!$K$37<=$C$63),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$63*$D$63,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$63,Belysning!$K$37<=$C$64),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$64*$D$64,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$64,Belysning!$K$37<=$C$65),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$65*$D$65,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$65,Belysning!$K$37<=$C$66),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$66*$D$66))))))","v":false}]
[null,null,40,50,2000]
[null,null,60,50,2000]
[null,null,75,50,2000]
[null,null,100,50,2000]
[null,"Lavenergipære",7,75,5000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$67,IF(Belysning!$K$7<=$C$67,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$67,Belysning!$K$7<=$C$68),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$68,Belysning!$K$7<=$C$69),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$69,Belysning!$K$7<=$C$70),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$70,Belysning!$K$7<=$C$71),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$71,Belysning!$K$7<=$C$72),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$67,IF(Belysning!$K$9<=$C$67,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$67,Belysning!$K$9<=$C$68),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$68,Belysning!$K$9<=$C$69),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$69,Belysning!$K$9<=$C$70),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$70,Belysning!$K$9<=$C$71),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$71,Belysning!$K$9<=$C$72),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$67,IF(Belysning!$K$11<=$C$67,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$67,Belysning!$K$11<=$C$68),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$68,Belysning!$K$11<=$C$69),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$69,Belysning!$K$11<=$C$70),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$70,Belysning!$K$11<=$C$71),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$71,Belysning!$K$11<=$C$72),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$67,IF(Belysning!$K$13<=$C$67,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$67,Belysning!$K$13<=$C$68),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$68,Belysning!$K$13<=$C$69),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$69,Belysning!$K$13<=$C$70),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$70,Belysning!$K$13<=$C$71),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$71,Belysning!$K$13<=$C$72),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$67,IF(Belysning!$K$15<=$C$67,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$67,Belysning!$K$15<=$C$68),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$68,Belysning!$K$15<=$C$69),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$69,Belysning!$K$15<=$C$70),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$70,Belysning!$K$15<=$C$71),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$71,Belysning!$K$15<=$C$72),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$67,IF(Belysning!$K$17<=$C$67,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$67,Belysning!$K$17<=$C$68),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$68,Belysning!$K$17<=$C$69),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$69,Belysning!$K$17<=$C$70),Belysning!$E$17*Belysning!$I17*Belysning!$O$17/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$70,Belysning!$K$17<=$C$71),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$71,Belysning!$K$17<=$C$72),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$67,IF(Belysning!$K$27<=$C$67,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$67,Belysning!$K$27<=$C$68),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$68,Belysning!$K$27<=$C$69),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$69,Belysning!$K$27<=$C$70),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$70,Belysning!$K$27<=$C$71),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$71,Belysning!$K$27<=$C$72),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$67,IF(Belysning!$K$29<=$C$67,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$67,Belysning!$K$29<=$C$68),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$68,Belysning!$K$29<=$C$69),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$69,Belysning!$K$29<=$C$70),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$70,Belysning!$K$29<=$C$71),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$71,Belysning!$K$29<=$C$72),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$67,IF(Belysning!$K$31<=$C$67,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$67,Belysning!$K$31<=$C$68),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$68,Belysning!$K$31<=$C$69),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$69,Belysning!$K$31<=$C$70),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$70,Belysning!$K$31<=$C$71),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$71,Belysning!$K$31<=$C$72),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$67,IF(Belysning!$K$33<=$C$67,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$67,Belysning!$K$33<=$C$68),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$68,Belysning!$K$33<=$C$69),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$69,Belysning!$K$33<=$C$70),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$70,Belysning!$K$33<=$C$71),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$71,Belysning!$K$33<=$C$72),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$67,IF(Belysning!$K$35<=$C$67,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$67,Belysning!$K$35<=$C$68),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$68,Belysning!$K$35<=$C$69),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$69,Belysning!$K$35<=$C$70),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$70,Belysning!$K$35<=$C$71),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$71,Belysning!$K$35<=$C$72),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$72*$D$72)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$67,IF(Belysning!$K$37<=$C$67,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$67*$D$67,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$67,Belysning!$K$37<=$C$68),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$68*$D$68,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$68,Belysning!$K$37<=$C$69),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$69*$D$69,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$69,Belysning!$K$37<=$C$70),Belysning!$E$37*Belysning!$I37*Belysning!$O$37/$E$70*$D$70,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$70,Belysning!$K$37<=$C$71),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$71*$D$71,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$71,Belysning!$K$37<=$C$72),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$72*$D$72)))))))","v":false}]
[null,null,9,80,5000]
[null,null,11,80,5000]
[null,null,15,90,5000]
[null,null,20,90,5000]
[null,null,23,90,5000]
[null,"Halogenlampe (12 V)",15,50,2000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$73,IF(Belysning!$K$7<=$C$73,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$73,Belysning!$K$7<=$C$74),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$74,Belysning!$K$7<=$C$75),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$75,Belysning!$K$7<=$C$76),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$76,Belysning!$K$7<=$C$77),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$73,IF(Belysning!$K$9<=$C$73,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$73,Belysning!$K$9<=$C$74),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$74,Belysning!$K$9<=$C$75),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$75,Belysning!$K$9<=$C$76),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$76,Belysning!$K$9<=$C$77),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$73,IF(Belysning!$K$11<=$C$73,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$73,Belysning!$K$11<=$C$74),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$74,Belysning!$K$11<=$C$75),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$75,Belysning!$K$11<=$C$76),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$76,Belysning!$K$11<=$C$77),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$73,IF(Belysning!$K$13<=$C$73,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$73,Belysning!$K$13<=$C$74),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$74,Belysning!$K$13<=$C$75),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$75,Belysning!$K$13<=$C$76),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$76,Belysning!$K$13<=$C$77),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$73,IF(Belysning!$K$15<=$C$73,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$73,Belysning!$K$15<=$C$74),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$74,Belysning!$K$15<=$C$75),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$75,Belysning!$K$15<=$C$76),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$76,Belysning!$K$15<=$C$77),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$73,IF(Belysning!$K$17<=$C$73,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$73,Belysning!$K$17<=$C$74),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$74,Belysning!$K$17<=$C$75),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$75,Belysning!$K$17<=$C$76),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$76,Belysning!$K$17<=$C$77),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$73,IF(Belysning!$K$27<=$C$73,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$73,Belysning!$K$27<=$C$74),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$74,Belysning!$K$27<=$C$75),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$75,Belysning!$K$27<=$C$76),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$76,Belysning!$K$27<=$C$77),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$73,IF(Belysning!$K$29<=$C$73,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$73,Belysning!$K$29<=$C$74),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$74,Belysning!$K$29<=$C$75),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$75,Belysning!$K$29<=$C$76),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$76,Belysning!$K$29<=$C$77),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$73,IF(Belysning!$K$31<=$C$73,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$73,Belysning!$K$31<=$C$74),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$74,Belysning!$K$31<=$C$75),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$75,Belysning!$K$31<=$C$76),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$76,Belysning!$K$31<=$C$77),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$73,IF(Belysning!$K$33<=$C$73,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$73,Belysning!$K$33<=$C$74),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$74,Belysning!$K$33<=$C$75),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$75,Belysning!$K$33<=$C$76),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$76,Belysning!$K$33<=$C$77),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$73,IF(Belysning!$K$35<=$C$73,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$73,Belysning!$K$35<=$C$74),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$74,Belysning!$K$35<=$C$75),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$75,Belysning!$K$35<=$C$76),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$76,Belysning!$K$35<=$C$77),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$77*$D$77))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$73,IF(Belysning!$K$37<=$C$73,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$73*$D$73,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$73,Belysning!$K$37<=$C$74),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$74*$D$74,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$74,Belysning!$K$37<=$C$75),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$75*$D$75,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$75,Belysning!$K$37<=$C$76),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$76*$D$76,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$76,Belysning!$K$37<=$C$77),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$77*$D$77))))))","v":false}]
[null,null,20,50,2000]
[null,null,30,60,2000]
[null,null,35,60,2000]
[null,null,50,60,2000]
[null,"Halogenlampe (230 V)",15,50,2000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$78,IF(Belysning!$K$7<=$C$78,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$78,Belysning!$K$7<=$C$79),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$79,Belysning!$K$7<=$C$80),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$80,Belysning!$K$7<=$C$81),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$81,Belysning!$K$7<=$C$82),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$78,IF(Belysning!$K$9<=$C$78,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$78,Belysning!$K$9<=$C$79),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$79,Belysning!$K$9<=$C$80),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$80,Belysning!$K$9<=$C$81),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$81,Belysning!$K$9<=$C$82),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$78,IF(Belysning!$K$11<=$C$78,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$78,Belysning!$K$11<=$C$79),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$79,Belysning!$K$11<=$C$80),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$80,Belysning!$K$11<=$C$81),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$81,Belysning!$K$11<=$C$82),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$78,IF(Belysning!$K$13<=$C$78,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$78,Belysning!$K$13<=$C$79),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$79,Belysning!$K$13<=$C$80),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$80,Belysning!$K$13<=$C$81),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$81,Belysning!$K$13<=$C$82),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$78,IF(Belysning!$K$15<=$C$78,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$78,Belysning!$K$15<=$C$79),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$79,Belysning!$K$15<=$C$80),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$80,Belysning!$K$15<=$C$81),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$81,Belysning!$K$15<=$C$82),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$78,IF(Belysning!$K$17<=$C$78,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$78,Belysning!$K$17<=$C$79),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$79,Belysning!$K$17<=$C$80),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$80,Belysning!$K$17<=$C$81),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$81,Belysning!$K$17<=$C$82),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$78,IF(Belysning!$K$27<=$C$78,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$78,Belysning!$K$27<=$C$79),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$79,Belysning!$K$27<=$C$80),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$80,Belysning!$K$27<=$C$81),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$81,Belysning!$K$27<=$C$82),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$78,IF(Belysning!$K$29<=$C$78,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$78,Belysning!$K$29<=$C$79),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$79,Belysning!$K$29<=$C$80),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$80,Belysning!$K$29<=$C$81),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$81,Belysning!$K$29<=$C$82),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$78,IF(Belysning!$K$31<=$C$78,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$78,Belysning!$K$31<=$C$79),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$79,Belysning!$K$31<=$C$80),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$80,Belysning!$K$31<=$C$81),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$81,Belysning!$K$31<=$C$82),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$78,IF(Belysning!$K$33<=$C$78,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$78,Belysning!$K$33<=$C$79),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$79,Belysning!$K$33<=$C$80),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$80,Belysning!$K$33<=$C$81),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$81,Belysning!$K$33<=$C$82),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$78,IF(Belysning!$K$35<=$C$78,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$78,Belysning!$K$35<=$C$79),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$79,Belysning!$K$35<=$C$80),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$80,Belysning!$K$35<=$C$81),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$81,Belysning!$K$35<=$C$82),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$82*$D$82))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$78,IF(Belysning!$K$37<=$C$78,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$78*$D$78,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$78,Belysning!$K$37<=$C$79),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$79*$D$79,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$79,Belysning!$K$37<=$C$80),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$80*$D$80,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$80,Belysning!$K$37<=$C$81),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$81*$D$81,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$81,Belysning!$K$37<=$C$82),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$82*$D$82))))))","v":false}]
[null,null,20,50,2000]
[null,null,30,60,2000]
[null,null,35,60,2000]
[null,null,50,60,2000]
[null,"LED",2,120,25000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$83,IF(Belysning!$K$7<=$C$83,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$83,Belysning!$K$7<=$C$84),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$84,Belysning!$K$7<=$C$85),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$85,Belysning!$K$7<=$C$86),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$86,Belysning!$K$7<=$C$87),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$87,Belysning!$K$7<=$C$88),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$83,IF(Belysning!$K$9<=$C$83,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$83,Belysning!$K$9<=$C$84),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$84,Belysning!$K$9<=$C$85),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$85,Belysning!$K$9<=$C$86),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$86,Belysning!$K$9<=$C$87),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$87,Belysning!$K$9<=$C$88),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$83,IF(Belysning!$K$11<=$C$83,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$83,Belysning!$K$11<=$C$84),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$84,Belysning!$K$11<=$C$85),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$85,Belysning!$K$11<=$C$86),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$86,Belysning!$K$11<=$C$87),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$87,Belysning!$K$11<=$C$88),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$83,IF(Belysning!$K$13<=$C$83,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$83,Belysning!$K$13<=$C$84),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$84,Belysning!$K$13<=$C$85),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$85,Belysning!$K$13<=$C$86),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$86,Belysning!$K$13<=$C$87),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$87,Belysning!$K$13<=$C$88),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$83,IF(Belysning!$K$15<=$C$83,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$83,Belysning!$K$15<=$C$84),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$84,Belysning!$K$15<=$C$85),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$85,Belysning!$K$15<=$C$86),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$86,Belysning!$K$15<=$C$87),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$87,Belysning!$K$15<=$C$88),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$83,IF(Belysning!$K$17<=$C$83,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$83,Belysning!$K$17<=$C$84),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$84,Belysning!$K$17<=$C$85),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$85,Belysning!$K$17<=$C$86),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$86,Belysning!$K$17<=$C$87),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$87,Belysning!$K$17<=$C$88),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$83,IF(Belysning!$K$27<=$C$83,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$83,Belysning!$K$27<=$C$84),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$84,Belysning!$K$27<=$C$85),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$85,Belysning!$K$27<=$C$86),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$86,Belysning!$K$27<=$C$87),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$87,Belysning!$K$27<=$C$88),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$83,IF(Belysning!$K$29<=$C$83,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$83,Belysning!$K$29<=$C$84),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$84,Belysning!$K$29<=$C$85),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$85,Belysning!$K$29<=$C$86),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$86,Belysning!$K$29<=$C$87),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$87,Belysning!$K$29<=$C$88),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$83,IF(Belysning!$K$31<=$C$83,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$83,Belysning!$K$31<=$C$84),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$84,Belysning!$K$31<=$C$85),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$85,Belysning!$K$31<=$C$86),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$86,Belysning!$K$31<=$C$87),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$87,Belysning!$K$11<=$C$88),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$83,IF(Belysning!$K$33<=$C$83,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$83,Belysning!$K$33<=$C$84),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$84,Belysning!$K$33<=$C$85),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$85,Belysning!$K$33<=$C$86),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$86,Belysning!$K$33<=$C$87),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$87,Belysning!$K$33<=$C$88),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$83,IF(Belysning!$K$35<=$C$83,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$83,Belysning!$K$35<=$C$84),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$84,Belysning!$K$35<=$C$85),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$85,Belysning!$K$35<=$C$86),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$86,Belysning!$K$35<=$C$87),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$87,Belysning!$K$35<=$C$88),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$88*$D$88)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$83,IF(Belysning!$K$37<=$C$83,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$83*$D$83,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$83,Belysning!$K$37<=$C$84),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$84*$D$84,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$84,Belysning!$K$37<=$C$85),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$85*$D$85,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$85,Belysning!$K$37<=$C$86),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$86*$D$86,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$86,Belysning!$K$37<=$C$87),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$87*$D$87,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$87,Belysning!$K$37<=$C$88),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$88*$D$88)))))))","v":false}]
[null,null,3,120,25000]
[null,null,5,120,25000]
[null,null,9,170,25000]
[null,null,12,250,25000]
[null,null,15,500,25000]
[null,"Lysstofrør (T5)",13,100,5000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$89,IF(Belysning!$K$7<=$C$89,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$89,Belysning!$K$7<=$C$90),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$90,Belysning!$K$7<=$C$91),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$91,Belysning!$K$7<=$C$92),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$92,Belysning!$K$7<=$C$93),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$93,Belysning!$K$7<=$C$94),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$89,IF(Belysning!$K$9<=$C$89,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$89,Belysning!$K$9<=$C$90),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$90,Belysning!$K$9<=$C$91),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$91,Belysning!$K$9<=$C$92),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$92,Belysning!$K$9<=$C$93),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$93,Belysning!$K$9<=$C$94),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$89,IF(Belysning!$K$11<=$C$89,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$89,Belysning!$K$11<=$C$90),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$90,Belysning!$K$11<=$C$91),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$91,Belysning!$K$11<=$C$92),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$92,Belysning!$K$11<=$C$93),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$93,Belysning!$K$11<=$C$94),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$89,IF(Belysning!$K$13<=$C$89,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$89,Belysning!$K$13<=$C$90),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$90,Belysning!$K$13<=$C$91),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$91,Belysning!$K$13<=$C$92),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$92,Belysning!$K$13<=$C$93),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$93,Belysning!$K$13<=$C$94),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$89,IF(Belysning!$K$15<=$C$89,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$89,Belysning!$K$15<=$C$90),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$90,Belysning!$K$15<=$C$91),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$91,Belysning!$K$15<=$C$92),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$92,Belysning!$K$15<=$C$93),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$93,Belysning!$K$15<=$C$94),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$89,IF(Belysning!$K$17<=$C$89,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$89,Belysning!$K$17<=$C$90),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$90,Belysning!$K$17<=$C$91),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$91,Belysning!$K$17<=$C$92),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$92,Belysning!$K$17<=$C$93),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$93,Belysning!$K$17<=$C$94),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$89,IF(Belysning!$K$27<=$C$89,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$89,Belysning!$K$27<=$C$90),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$90,Belysning!$K$27<=$C$91),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$91,Belysning!$K$27<=$C$92),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$92,Belysning!$K$27<=$C$93),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$93,Belysning!$K$27<=$C$94),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$89,IF(Belysning!$K$29<=$C$89,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$89,Belysning!$K$29<=$C$90),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$90,Belysning!$K$29<=$C$91),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$91,Belysning!$K$29<=$C$92),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$92,Belysning!$K$29<=$C$93),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$93,Belysning!$K$29<=$C$94),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$89,IF(Belysning!$K$31<=$C$89,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$89,Belysning!$K$31<=$C$90),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$90,Belysning!$K$31<=$C$91),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$91,Belysning!$K$31<=$C$92),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$92,Belysning!$K$31<=$C$93),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$93,Belysning!$K$31<=$C$94),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$89,IF(Belysning!$K$33<=$C$89,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$89,Belysning!$K$33<=$C$90),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$90,Belysning!$K$33<=$C$91),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$91,Belysning!$K$33<=$C$92),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$92,Belysning!$K$33<=$C$93),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$93,Belysning!$K$33<=$C$94),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$89,IF(Belysning!$K$35<=$C$89,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$89,Belysning!$K$35<=$C$90),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$90,Belysning!$K$35<=$C$91),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$91,Belysning!$K$35<=$C$92),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$92,Belysning!$K$35<=$C$93),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$93,Belysning!$K$35<=$C$94),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$94*$D$94)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$89,IF(Belysning!$K$37<=$C$89,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$89*$D$89,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$89,Belysning!$K$37<=$C$90),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$90*$D$90,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$90,Belysning!$K$37<=$C$91),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$91*$D$91,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$91,Belysning!$K$37<=$C$92),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$92*$D$92,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$92,Belysning!$K$37<=$C$93),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$93*$D$93,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$93,Belysning!$K$37<=$C$94),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$94*$D$94)))))))","v":false}]
[null,null,19,100,5000]
[null,null,25,110,5000]
[null,null,28,110,5000]
[null,null,32,110,5000]
[null,null,35,110,5000]
[null,"Lysstofrør (T8)",15,85,5000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$95,IF(Belysning!$K$7<=$C$95,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$95,Belysning!$K$7<=$C$96),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$96,Belysning!$K$7<=$C$97),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$97,Belysning!$K$7<=$C$98),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$98,Belysning!$K$7<=$C$99),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$99*$D$99))))))","v":20400},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$95,IF(Belysning!$K$9<=$C$95,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$95,Belysning!$K$9<=$C$96),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$96,Belysning!$K$9<=$C$97),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$97,Belysning!$K$9<=$C$98),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$98,Belysning!$K$9<=$C$99),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$99*$D$99))))))","v":20400},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$95,IF(Belysning!$K$11<=$C$95,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$95,Belysning!$K$11<=$C$96),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$96,Belysning!$K$11<=$C$97),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$97,Belysning!$K$11<=$C$98),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$98,Belysning!$K$11<=$C$99),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$99*$D$99))))))","v":20400},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$95,IF(Belysning!$K$13<=$C$95,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$95,Belysning!$K$13<=$C$96),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$96,Belysning!$K$13<=$C$97),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$97,Belysning!$K$13<=$C$98),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$98,Belysning!$K$13<=$C$99),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$99*$D$99))))))","v":20400},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$95,IF(Belysning!$K$15<=$C$95,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$95,Belysning!$K$15<=$C$96),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$96,Belysning!$K$15<=$C$97),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$97,Belysning!$K$15<=$C$98),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$98,Belysning!$K$15<=$C$99),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$99*$D$99))))))","v":20400},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$95,IF(Belysning!$K$17<=$C$95,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$95,Belysning!$K$17<=$C$96),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$96,Belysning!$K$17<=$C$97),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$97,Belysning!$K$17<=$C$98),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$98,Belysning!$K$17<=$C$99),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$99*$D$99))))))","v":20400},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$95,IF(Belysning!$K$27<=$C$95,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$95,Belysning!$K$27<=$C$96),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$96,Belysning!$K$27<=$C$97),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$97,Belysning!$K$27<=$C$98),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$98,Belysning!$K$27<=$C$99),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$99*$D$99))))))","v":7650},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$95,IF(Belysning!$K$29<=$C$95,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$95,Belysning!$K$29<=$C$96),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$96,Belysning!$K$29<=$C$97),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$97,Belysning!$K$29<=$C$98),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$98,Belysning!$K$29<=$C$99),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$99*$D$99))))))","v":7650},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$95,IF(Belysning!$K$31<=$C$95,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$95,Belysning!$K$31<=$C$96),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$96,Belysning!$K$31<=$C$97),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$97,Belysning!$K$31<=$C$98),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$98,Belysning!$K$31<=$C$99),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$99*$D$99))))))","v":7650},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$95,IF(Belysning!$K$33<=$C$95,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$95,Belysning!$K$33<=$C$96),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$96,Belysning!$K$33<=$C$97),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$97,Belysning!$K$33<=$C$98),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$98,Belysning!$K$33<=$C$99),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$99*$D$99))))))","v":7650},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$95,IF(Belysning!$K$35<=$C$95,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$95,Belysning!$K$35<=$C$96),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$96,Belysning!$K$35<=$C$97),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$97,Belysning!$K$35<=$C$98),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$98,Belysning!$K$35<=$C$99),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$99*$D$99))))))","v":7650},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$95,IF(Belysning!$K$37<=$C$95,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$95*$D$95,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$95,Belysning!$K$37<=$C$96),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$96*$D$96,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$96,Belysning!$K$37<=$C$97),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$97*$D$97,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$97,Belysning!$K$37<=$C$98),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$98*$D$98,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$98,Belysning!$K$37<=$C$99),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$99*$D$99))))))","v":7650}]
[null,null,18,85,5000]
[null,null,30,85,5000]
[null,null,36,85,5000]
[null,null,58,90,5000]
[null,"Kompaktlysstofrør",9,60,5000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$100,IF(Belysning!$K$7<=$C$100,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$100,Belysning!$K$7<=$C$101),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$101,Belysning!$K$7<=$C$102),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$102,Belysning!$K$7<=$C$103),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$103,Belysning!$K$7<=$C$104),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$104,Belysning!$K$7<=$C$105),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$105,Belysning!$K$7<=$C$106),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$106,Belysning!$K$7<=$C$107),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$100,IF(Belysning!$K$9<=$C$100,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$100,Belysning!$K$9<=$C$101),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$101,Belysning!$K$9<=$C$102),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$102,Belysning!$K$9<=$C$103),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$103,Belysning!$K$9<=$C$104),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$104,Belysning!$K$9<=$C$105),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$105,Belysning!$K$9<=$C$106),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$106,Belysning!$K$9<=$C$107),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$100,IF(Belysning!$K$11<=$C$100,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$100,Belysning!$K$11<=$C$101),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$101,Belysning!$K$11<=$C$102),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$102,Belysning!$K$11<=$C$103),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$103,Belysning!$K$11<=$C$104),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$104,Belysning!$K$11<=$C$105),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$105,Belysning!$K$11<=$C$106),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$106,Belysning!$K$11<=$C$107),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$100,IF(Belysning!$K$13<=$C$100,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$100,Belysning!$K$13<=$C$101),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$101,Belysning!$K$13<=$C$102),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$102,Belysning!$K$13<=$C$103),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$103,Belysning!$K$13<=$C$104),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$104,Belysning!$K$13<=$C$105),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$105,Belysning!$K$13<=$C$106),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$106,Belysning!$K$13<=$C$107),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$100,IF(Belysning!$K$15<=$C$100,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$100,Belysning!$K$15<=$C$101),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$101,Belysning!$K$15<=$C$102),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$102,Belysning!$K$15<=$C$103),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$103,Belysning!$K$15<=$C$104),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$104,Belysning!$K$15<=$C$105),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$105,Belysning!$K$15<=$C$106),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$106,Belysning!$K$15<=$C$107),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$100,IF(Belysning!$K$17<=$C$100,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$100,Belysning!$K$17<=$C$101),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$101,Belysning!$K$17<=$C$102),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$102,Belysning!$K$17<=$C$103),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$103,Belysning!$K$17<=$C$104),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$104,Belysning!$K$17<=$C$105),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$105,Belysning!$K$17<=$C$106),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$106,Belysning!$K$17<=$C$107),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$100,IF(Belysning!$K$27<=$C$100,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$100,Belysning!$K$27<=$C$101),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$101,Belysning!$K$27<=$C$102),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$102,Belysning!$K$27<=$C$103),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$103,Belysning!$K$27<=$C$104),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$104,Belysning!$K$27<=$C$105),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$105,Belysning!$K$27<=$C$106),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$106,Belysning!$K$27<=$C$107),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$100,IF(Belysning!$K$29<=$C$100,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$100,Belysning!$K$29<=$C$101),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$101,Belysning!$K$29<=$C$102),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$102,Belysning!$K$29<=$C$103),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$103,Belysning!$K$29<=$C$104),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$104,Belysning!$K$29<=$C$105),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$105,Belysning!$K$29<=$C$106),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$106,Belysning!$K$29<=$C$107),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$100,IF(Belysning!$K$31<=$C$100,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$100,Belysning!$K$31<=$C$101),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$101,Belysning!$K$31<=$C$102),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$102,Belysning!$K$31<=$C$103),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$103,Belysning!$K$31<=$C$104),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$104,Belysning!$K$31<=$C$105),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$105,Belysning!$K$31<=$C$106),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$106,Belysning!$K$31<=$C$107),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$100,IF(Belysning!$K$33<=$C$100,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$100,Belysning!$K$33<=$C$101),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$101,Belysning!$K$33<=$C$102),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$102,Belysning!$K$33<=$C$103),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$103,Belysning!$K$33<=$C$104),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$104,Belysning!$K$33<=$C$105),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$105,Belysning!$K$33<=$C$106),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$106,Belysning!$K$33<=$C$107),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$100,IF(Belysning!$K$35<=$C$100,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$100,Belysning!$K$35<=$C$101),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$101,Belysning!$K$35<=$C$102),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$102,Belysning!$K$35<=$C$103),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$103,Belysning!$K$35<=$C$104),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$104,Belysning!$K$35<=$C$105),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$105,Belysning!$K$35<=$C$106),Belysning!$E$35*Belysning!$I$3*Belysning!$O$35/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$106,Belysning!$K$35<=$C$107),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$107*$D$107)))))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$100,IF(Belysning!$K$37<=$C$100,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$100*$D$100,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$100,Belysning!$K$37<=$C$101),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$101*$D$101,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$101,Belysning!$K$37<=$C$102),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$102*$D$102,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$102,Belysning!$K$37<=$C$103),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$103*$D$103,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$103,Belysning!$K$37<=$C$104),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$104*$D$104,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$104,Belysning!$K$37<=$C$105),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$105*$D$105,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$105,Belysning!$K$37<=$C$106),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$106*$D$106,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$106,Belysning!$K$37<=$C$107),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$107*$D$107)))))))))","v":false}]
[null,null,11,60,5000]
[null,null,18,75,5000]
[null,null,24,75,5000]
[null,null,26,85,5000]
[null,null,36,85,5000]
[null,null,40,95,5000]
[null,null,55,120,5000]
[null,"Højtryksnatriumdamplampe",70,250,20000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$108,IF(Belysning!$K$7<=$C$108,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$108,Belysning!$K$7<=$C$109),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$109,Belysning!$K$7<=$C$110),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$110,Belysning!$K$7<=$C$111),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$111,Belysning!$K$7<=$C$112),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$108,IF(Belysning!$K$9<=$C$108,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$108,Belysning!$K$9<=$C$109),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$109,Belysning!$K$9<=$C$110),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$110,Belysning!$K$9<=$C$111),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$111,Belysning!$K$9<=$C$112),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$108,IF(Belysning!$K$11<=$C$108,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$108,Belysning!$K$11<=$C$109),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$109,Belysning!$K$11<=$C$110),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$110,Belysning!$K$11<=$C$111),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$111,Belysning!$K$11<=$C$112),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$108,IF(Belysning!$K$13<=$C$108,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$108,Belysning!$K$13<=$C$109),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$109,Belysning!$K$13<=$C$110),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$110,Belysning!$K$13<=$C$111),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$111,Belysning!$K$13<=$C$112),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$108,IF(Belysning!$K$15<=$C$108,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$108,Belysning!$K$15<=$C$109),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$109,Belysning!$K$15<=$C$110),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$110,Belysning!$K$15<=$C$111),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$111,Belysning!$K$15<=$C$112),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$108,IF(Belysning!$K$17<=$C$108,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$108,Belysning!$K$17<=$C$109),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$109,Belysning!$K$17<=$C$110),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$110,Belysning!$K$17<=$C$111),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$111,Belysning!$K$17<=$C$112),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$108,IF(Belysning!$K$27<=$C$108,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$108,Belysning!$K$27<=$C$109),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$109,Belysning!$K$27<=$C$110),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$110,Belysning!$K$27<=$C$111),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$111,Belysning!$K$27<=$C$112),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$108,IF(Belysning!$K$29<=$C$108,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$108,Belysning!$K$29<=$C$109),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$109,Belysning!$K$29<=$C$110),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$110,Belysning!$K$29<=$C$111),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$111,Belysning!$K$29<=$C$112),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$108,IF(Belysning!$K$31<=$C$108,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$108,Belysning!$K$31<=$C$109),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$109,Belysning!$K$31<=$C$110),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$110,Belysning!$K$31<=$C$111),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$111,Belysning!$K$31<=$C$112),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$108,IF(Belysning!$K$33<=$C$108,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$108,Belysning!$K$33<=$C$109),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$109,Belysning!$K$33<=$C$110),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$110,Belysning!$K$33<=$C$111),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$111,Belysning!$K$33<=$C$112),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$108,IF(Belysning!$K$35<=$C$108,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$108,Belysning!$K$35<=$C$109),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$109,Belysning!$K$35<=$C$110),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$110,Belysning!$K$35<=$C$111),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$111,Belysning!$K$35<=$C$112),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$112*$D$112))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$108,IF(Belysning!$K$37<=$C$108,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$108*$D$108,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$108,Belysning!$K$37<=$C$109),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$109*$D$109,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$109,Belysning!$K$37<=$C$110),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$110*$D$110,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$110,Belysning!$K$37<=$C$111),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$111*$D$111,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$111,Belysning!$K$37<=$C$112),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$112*$D$112))))))","v":false}]
[null,null,150,320,20000]
[null,null,250,380,20000]
[null,null,400,420,20000]
[null,null,1000,470,20000]
[null,"Kviksølvdamplampe",50,120,13000,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$113,IF(Belysning!$K$7<=$C$113,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$113,Belysning!$K$7<=$C$114),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$114,Belysning!$K$7<=$C$115),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$115,Belysning!$K$7<=$C$116),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$116,Belysning!$K$7<=$C$117),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$117,Belysning!$K$7<=$C$117),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$113,IF(Belysning!$K$9<=$C$113,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$113,Belysning!$K$9<=$C$114),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$114,Belysning!$K$9<=$C$115),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$115,Belysning!$K$9<=$C$116),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$116,Belysning!$K$9<=$C$117),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$117,Belysning!$K$9<=$C$117),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$113,IF(Belysning!$K$11<=$C$113,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$113,Belysning!$K$11<=$C$114),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$114,Belysning!$K$11<=$C$115),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$115,Belysning!$K$11<=$C$116),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$116,Belysning!$K$11<=$C$117),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$117,Belysning!$K$11<=$C$117),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$113,IF(Belysning!$K$13<=$C$113,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$113,Belysning!$K$13<=$C$114),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$114,Belysning!$K$13<=$C$115),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$115,Belysning!$K$13<=$C$116),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$116,Belysning!$K$13<=$C$117),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$117,Belysning!$K$13<=$C$117),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$113,IF(Belysning!$K$15<=$C$113,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$113,Belysning!$K$15<=$C$114),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$114,Belysning!$K$15<=$C$115),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$115,Belysning!$K$15<=$C$116),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$116,Belysning!$K$15<=$C$117),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$117,Belysning!$K$15<=$C$117),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$113,IF(Belysning!$K$17<=$C$113,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$113,Belysning!$K$17<=$C$114),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$114,Belysning!$K$17<=$C$115),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$115,Belysning!$K$17<=$C$116),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$116,Belysning!$K$17<=$C$117),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$117,Belysning!$K$17<=$C$117),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$113,IF(Belysning!$K$27<=$C$113,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$113,Belysning!$K$27<=$C$114),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$114,Belysning!$K$27<=$C$115),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$115,Belysning!$K$27<=$C$116),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$116,Belysning!$K$27<=$C$117),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$117,Belysning!$K$27<=$C$117),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$113,IF(Belysning!$K$29<=$C$113,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$113,Belysning!$K$29<=$C$114),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$114,Belysning!$K$29<=$C$115),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$115,Belysning!$K$29<=$C$116),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$116,Belysning!$K$29<=$C$117),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$117,Belysning!$K$29<=$C$117),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$113,IF(Belysning!$K$31<=$C$113,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$113,Belysning!$K$31<=$C$114),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$114,Belysning!$K$31<=$C$115),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$115,Belysning!$K$31<=$C$116),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$116,Belysning!$K$31<=$C$117),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$117,Belysning!$K$31<=$C$117),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$33=$B$113,IF(Belysning!$K$33<=$C$113,Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$113,Belysning!$K$33<=$C$114),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$114,Belysning!$K$33<=$C$115),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$115,Belysning!$K$33<=$C$116),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$116,Belysning!$K$33<=$C$117),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$33>$C$117,Belysning!$K$33<=$C$117),Belysning!$E$33*Belysning!$I$33*Belysning!$O$33/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$113,IF(Belysning!$K$35<=$C$113,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$113,Belysning!$K$35<=$C$114),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$114,Belysning!$K$35<=$C$115),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$115,Belysning!$K$35<=$C$116),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$116,Belysning!$K$35<=$C$117),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$117,Belysning!$K$35<=$C$117),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$118*$D$118)))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$113,IF(Belysning!$K$37<=$C$113,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$113*$D$113,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$113,Belysning!$K$37<=$C$114),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$114*$D$114,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$114,Belysning!$K$37<=$C$115),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$115*$D$115,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$115,Belysning!$K$37<=$C$116),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$116*$D$116,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$116,Belysning!$K$37<=$C$117),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$117*$D$117,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$117,Belysning!$K$37<=$C$117),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$118*$D$118)))))))","v":false}]
[null,null,80,120,13000]
[null,null,125,120,13000]
[null,null,250,270,13000]
[null,null,400,320,13000]
[null,null,1000,400,13000]
[null,"Metalhalogen",35,200,7500,null,{"$f":"IF(Belysning!$G$7=$B$119,IF(Belysning!$K$7<=$C$119,Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$119,Belysning!$K$7<=$C$120),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$120,Belysning!$K$7<=$C$121),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$121,Belysning!$K$7<=$C$122),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$7>$C$122,Belysning!$K$7<=$C$123),Belysning!$E$7*Belysning!$I$7*Belysning!$O$7/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$9=$B$119,IF(Belysning!$K$9<=$C$119,Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$119,Belysning!$K$9<=$C$120),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$120,Belysning!$K$9<=$C$121),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$121,Belysning!$K$9<=$C$122),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$9>$C$122,Belysning!$K$9<=$C$123),Belysning!$E$9*Belysning!$I$9*Belysning!$O$9/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$11=$B$119,IF(Belysning!$K$11<=$C$119,Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$119,Belysning!$K$11<=$C$120),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$120,Belysning!$K$11<=$C$121),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$121,Belysning!$K$11<=$C$122),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$11>$C$122,Belysning!$K$11<=$C$123),Belysning!$E$11*Belysning!$I$11*Belysning!$O$11/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$119,IF(Belysning!$K$13<=$C$119,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$119,Belysning!$K$13<=$C$120),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$120,Belysning!$K$13<=$C$121),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$121,Belysning!$K$13<=$C$122),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$122,Belysning!$K$13<=$C$123),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$15=$B$119,IF(Belysning!$K$15<=$C$119,Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$119,Belysning!$K$15<=$C$120),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$120,Belysning!$K$15<=$C$121),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$121,Belysning!$K$15<=$C$122),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$15>$C$122,Belysning!$K$15<=$C$123),Belysning!$E$15*Belysning!$I$15*Belysning!$O$15/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$17=$B$119,IF(Belysning!$K$17<=$C$119,Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$119,Belysning!$K$17<=$C$120),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$120,Belysning!$K$17<=$C$121),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$121,Belysning!$K$17<=$C$122),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$17>$C$122,Belysning!$K$17<=$C$123),Belysning!$E$17*Belysning!$I$17*Belysning!$O$17/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$27=$B$119,IF(Belysning!$K$27<=$C$119,Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$119,Belysning!$K$27<=$C$120),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$120,Belysning!$K$27<=$C$121),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$121,Belysning!$K$27<=$C$122),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$27>$C$122,Belysning!$K$27<=$C$123),Belysning!$E$27*Belysning!$I$27*Belysning!$O$27/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$29=$B$119,IF(Belysning!$K$29<=$C$119,Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$119,Belysning!$K$29<=$C$120),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$120,Belysning!$K$29<=$C$121),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$121,Belysning!$K$29<=$C$122),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$29>$C$122,Belysning!$K$29<=$C$123),Belysning!$E$29*Belysning!$I$29*Belysning!$O$29/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$31=$B$119,IF(Belysning!$K$31<=$C$119,Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$119,Belysning!$K$31<=$C$120),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$120,Belysning!$K$31<=$C$121),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$121,Belysning!$K$31<=$C$122),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$31>$C$122,Belysning!$K$31<=$C$123),Belysning!$E$31*Belysning!$I$31*Belysning!$O$31/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$13=$B$119,IF(Belysning!$K$13<=$C$119,Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$119,Belysning!$K$13<=$C$120),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$120,Belysning!$K$13<=$C$121),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$121,Belysning!$K$13<=$C$122),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$13>$C$122,Belysning!$K$13<=$C$123),Belysning!$E$13*Belysning!$I$13*Belysning!$O$13/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$35=$B$119,IF(Belysning!$K$35<=$C$119,Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$119,Belysning!$K$35<=$C$120),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$120,Belysning!$K$35<=$C$121),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$121,Belysning!$K$35<=$C$122),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$35>$C$122,Belysning!$K$35<=$C$123),Belysning!$E$35*Belysning!$I$35*Belysning!$O$35/$E$123*$D$123))))))","v":false},{"$f":"IF(Belysning!$G$37=$B$119,IF(Belysning!$K$37<=$C$119,Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$119*$D$119,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$119,Belysning!$K$37<=$C$120),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$120*$D$120,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$120,Belysning!$K$37<=$C$121),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$121*$D$121,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$121,Belysning!$K$37<=$C$122),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$122*$D$122,IF(AND(Belysning!$K$37>$C$122,Belysning!$K$37<=$C$123),Belysning!$E$37*Belysning!$I$37*Belysning!$O$37/$E$123*$D$123))))))","v":false}]
[null,null,50,200,7500]
[null,null,70,200,7500]
[null,null,100,230,7500]
[null,null,150,250,7500]
[]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G62,G67,G73,G78,G83,G89,G95,G100,G108,G113,G119)","v":20400},{"$f":"SUM(H62,H67,H73,H78,H83,H89,H95,H100,H108,H113,H119)","v":20400},20400,20400,20400,20400,{"$f":"SUM(M62,M67,M73,M78,M83,M89,M95,M100,M108,M113,M119)","v":7650},7650,7650,7650,7650,7650]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G125:L125)","v":122400},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M125:R125)","v":45900}]

{"sheet":"Solceller","index":41,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Solceller"]
[]
[null,"Indtast solcelleeffekt:"]
[]
[null,"Metode: Samlet solcelleeffekt (A)  ELLER  Samlet solcelleareal & modulvirkningsgrad (B):",null,null,null,null,null,null,null,null,"A"]
[]
[null,"Samlet solcelleeffekt (udfyldes hvis metode A er valgt ovenfor):",null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,"kWp"]
[]
[null,"Samlet solcelleareal (udfyldes hvis metode B er valgt ovenfor):",null,null,null,null,null,null,null,null,40,null,"m2"]
[]
[null,"Modulvirkningsgrad (udfyldes hvis metode B er valgt ovenfor):",null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,"%"]
[]
[null,"Indtastet solcelleefffekt:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+IF(kWpmetode=\"A\",K8,Areal*VrkGr/100)","v":6},null,"kWp"]
[]
[]
[null,"Indtast hældning, orientering og solindstråling i vandret plan:"]
[]
[null,"Hældning ift. vandret flade:",null,null,null,null,null,null,null,null,40,null,"grader"]
[]
[null,"Anlægget placering ift. syd",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,"grader"]
[]
[null,"Solindstråling vandret plan",null,null,null,"(Se DK-kort):",null,null,null,null,959,null,"kWh/m2"]
[]
[]
[null,"Indtast degraderingsfaktor:"]
[]
[null,"Degradering:",null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,"%/år"]
[null,"Reduktionsfaktor (KUN FOR AVANCEREDE BRUGERE!):",null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[null,"Resultat - solceller"]
[]
[null,"Energibesparelse",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Resultater!K10","v":4956.9664799999955},null,"kWh"]

{"sheet":"Resultater","index":42,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Sammendrag af teknisk ydelse af solcelleanlæg:"]
[]
[null,"Hovedresultater (elproduktion til elnettet):"]
[null,"År",1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,"kWh",{"$f":"ROUNDDOWN(kWp*kWh_kWp,2)","v":5483.37},{"$f":"C6-($C$6*Dgr/100)","v":5439.5030399999996},5395.6360799999993,5351.769119999999,5307.9021599999987,5264.0351999999984,5220.1682399999981,5176.3012799999979,{"$f":"J6-($C$6*Dgr/100)","v":5132.4343199999976}]
[null,"År",10,11,12,13,14,15,16,17]
[null,"kWh",{"$f":"K6-($C$6*Dgr/100)","v":5088.5673599999973},{"$f":"C8-($C$6*Dgr/100)","v":5044.700399999997},5000.8334399999967,4956.9664799999964,4913.0995199999961,4869.2325599999958,4825.3655999999955,4781.4986399999952]
[null,"År",18,19,20,21,22,23,24,25]
[null,"kWh",{"$f":"J8-($C$6*Dgr/100)","v":4737.631679999995},{"$f":"C10-($C$6*Dgr/100)","v":4693.7647199999947},4649.8977599999944,4606.0307999999941,4562.1638399999938,4518.2968799999935,4474.4299199999932,4430.5629599999929,{"$f":"AVERAGEA(C6,D6,E6,F6,G6,H6,I6,J6,K6,C8,D8,E8,F8,G8,H8,I8,J8,C10,D10,E10,F10,G10,H10,I10,J10)","v":4956.9664799999955}]
[null,"Delresultater:"]
[null,"Elproduktion år 1 i f.t. installeret effekt (ved metode A i ydelsesberegneren)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(kWpmetode=\"B\",Areal=0),0,((0.0000082256*Az^2+0.0000227485*Az-0.0988520815)*Ti^2+( -0.0009651042*Az^2-0.0029833973*Az+7.5243061085)*Ti+(-0.0000873564*Az^2-0.0061755519*Az+799.343036208))*Sol/988.65)*Reduk","v":913.89644484087592},"kWh/kWp"]
[null,"Elproduktion år 1 pr solcelle-arealenhed (ved metode B i ydelsesberegneren)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(kWpmetode=\"B\",Areal>0),C6/Areal,\"-\")","v":"-"},"kWh/m2"]
[null,"Solindstråling på solcelle-flade",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Ti=0,Sol,((0.0000094058*Az^2+0.0000109849*Az-0.111508779)*Ti^2+(-0.0011091245*Az^2 - 0.0014271429*Az + 8.3035309559)*Ti+(-0.0000023704*Az^2 - 0.0068436979*Az + 988.6510158103))*Sol/988.65)","v":1108.1178386009221},"kWh/m2"]
[null,"Solindstråling i f.t. idéel placering",null,null,null,null,null,null,{"$f":"I14/Sol/1143*988.65*100","v":99.945599969055124},"%"]