## 1 rum 1 vent. anlæg
TI-VENT-SIM ver 1.0, Dec 2015
Obs, der må kun skrives i felter med gul baggrund
Resultater står i felter med blå bagrund
| Basisværdier / informationer rettes ikke af bruger | [32 empty] | #VALUE!
|  |  |  | min luftskifte per person, ds1752 klasse A | [5 empty] | 36 | m3/h |  | (Skal være 36 m3/h! for at holde en acceptabel luftkvalitet)
|  |  |  | Indblæsningstemperatur ved varmebehov: | [5 empty] | 21 0C |  |  | Ver 1.0, Dec. 2015
rudehældning: kun lodret.
Læs først dette felt inden du udfylder feltet inden for den gule ramme (det gule felt)!
Forudsætninger
Der regnes med ét ventilationsanlæg per rum og maks én ydervæg per rum.
Køling sker ved hjælp af indblæsning af luft med en undertemperatur under rumluft. Laveste indblæsningstemperatur i 2,5 m høje rum sættes til 17 0C
Metode:
Varmebelastningerne skal/bør reduceres effektivt så temperaturforskellen aflæst i grønt infofelt kolonne O Kun overstiger 8 0C i højest 40 timer om året ellers vælges et andet lokale eller mødetidspunkt
Varmebelastningerne skal/bør reduceres effektivt så temperaturforskellen aflæst i grønt infofelt kolonne O Kun overstiger 10 0C i højest 8 timer om året
Dette kan primært ske ved at bruge højeffektiv udvendig solafskærmning (Varmeindfald G < 0,15) alternativt skal det maksimale antal personer der opholder sig i rummet mere end ½ time reduceres
Prøv selv at jonglere med værdierne. Bemærk det samlede kølebehov i celle 051
Når der ikke personer i lokalet bliver der slukket for ventilationen. Denne programversion beregner lkke tilfælde med vav eller nattekøling
| Informationsfelt, beregnede data, ingen indtastning her | [77 empty] | Obs, der må kun skrives i felter med gul baggrund
|  | Max anbefalet luftskifte ved stillesid. Arb.: n,h-1 rumhøjdeafhængig | [11 empty] | 6 | 6 | 7.5 | 6 |  | 6 | 6 | 7.5 | 6 | [56 empty] | Resultater står i felter med blå bagrund
|  | qmaks per rum: m3/h ud fra n for rum 1 | [11 empty] | 450 | 450 | 3000 | 900 |  | 450 | 450 | 3000 | 900
|  | Maks faktisk luftskifte ud fra det valgte flow i felt med a,b,c valg | [11 empty] | 6 | [64 empty] | Hjælpetekster herunder
|  | antal m2/ person (stigende problemer under 3 m2/pers) kun til information | [11 empty] | 3.75 | 6 | 2.5 | 12 |  | 3.75 | 6 | 2.5 | 12 | [56 empty] | ------- > | pas på lave værdier ved mange personer i små lokaler
|  | maks ant pers ud fra god luftkval, ikke temp | [11 empty] | 12.5 | 12.5 | 83.3333 | 25 |  | 12.5 | 12.5 | 83.3333 | 25
|  | antal m3/h per person (bruges i personbelastningsberegning) | [8 empty] | vigtig x |  |  | 56.25 | 90 | 75 | 180 |  | 56.25 | 90 | 75 | 180
|  | antal m3 luft behandlet per år for rum 1 ved flow prop. med antal personer | [11 empty] | 1421865
|  | Antal timer ventileret per år for rum 1 | [11 empty] | 3499
|  | Antal m3/år rum 1 luft behandlet per år ved konstant flow sv. til maxpersonantal | [11 empty] | 1574550
|  | Luftbelastning |  |  | m3/h per m2 | [8 empty] | 15 | 15 | 30 | 15
|  | Luftbelastning |  |  | l/s per m2 | [8 empty] | 4.1667 | 4.1667 | 8.3333 | 4.1667
|  | energiforbrug til radiatoropvarning | [5 empty] | kWh /år | [5 empty] | 609.8122 | [64 empty] | ------- > | Energiforbrug kWh/år
|  | energiforbrug til køling, når der er det angivne antal personer i lokalet kWh/år | [11 empty] | 3707.984 | [64 empty] | ------- > | Energiforbrug kWh/år
|  | antal timer per år hvor tempdiff ml indblæs og udsug af køleluft <= 6 0C: | [11 empty] | 2817
|  | antal timer per år hvor tempdiff ml indblæs og udsug af køleluft <= 8 0C: | [11 empty] | 0 | [64 empty] | ------- > | Denne værdi bør ikke være over 40 timer , da der er fare for træk på varme dage, hvor der skal køles kraftigt
|  | antal timer per år hvor tempdiff ml indblæs og udsug af køleluft <= 10 0C: | [11 empty] | 0
(reducer forsøgsvis input A og B)
| Primært indtastningsfelt. der indtastes kun for 1 rum i denne version af programmet, der kun regner på 1 rum, skriv i gule felter inden for sorte rammer | [24 empty] | denne ordre giver o78 værdien 0 hvis personantal i 073 er lig med nul | [53 empty] | flyt evt. til nordvendt lokale
TRUE
[14 empty] | input felt 1 |  |  |  |  | inpult felt gentaget | [6 empty] | ELLER(O73<>0)
|  | Rumbetegnelse:Der regnes først på rum 1. Det er kun nødv.at udfylde for rum 1 | [11 empty] | rum 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
[15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rumareal, per rum | [9 empty] | [m2] |  | 30 | 30 | 100 | 60 |  | 30 | 30 | 100 | 60 |  |  |  | celle o78
|  | Rumhøjde h: | [9 empty] | [m] |  | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 |  |  |  | HVIS((TÆLV($L$75:$L$77)<>1);"fejlinput"; ELLER(AA57<>0)*(OG($L59="A")*AA59+OG($L60="B")*AA60+OG($L61="C")*AA61))
|  | VGV-grad [0-0,8] virkningsgrad af varmegenvinder (bruges ikke her) | [11 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Belysning w/ m2 når personer er til stede | [9 empty] | [W/m2] |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [18 empty] | w/m2 | [37 empty] | (typisk 6 W(m2 ved lavenergi belysning)
|  | varmetilskud per person incl evt pc, f,eks [100 + 20] = 120 | [9 empty] | [W] |  | 120 | 120 | 100 | 100 |  | 120 | 120 | 100 | 100
|  | G- faktor af udvendig solafskærmning [0,1 < G<=0,8] | [11 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [18 empty] | køle | [7 empty] | 1 | [29 empty] | <---- | A | Lave G-værdier svarer til effektiv tæt udvendig solafskærmning
|  | rudeorientering= - 90= mod øst, 0 mod syd, 90 mod vest, (azimuth) | [9 empty] | -90 |  | -90 | 0 | 90 | 180 |  | -90 | 0 | 90 | 180 | [18 empty] | behov
|  | ydervægsareal | [9 empty] | [m2] |  | 18 | 8 | 35 | 8 |  | 18 | 8 | 35 | 8 | [18 empty] | pos tal
|  | u ydervæg W/(m2.K) | [9 empty] | [W/m2/K] |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | ok | [13 empty] | energi- |  | >
|  | glasareal m2: | [9 empty] | [m2] |  | 0.15 | 10 | 40 | 10 |  | 0.15 | 10 | 40 | 10 |  |  | personbestemt min flow m3/h rum 1 der slukkes for ventilering når der ikke er personer til stede' | [13 empty] | forbrug | 3499 | 0 | [31 empty] | indfaldsvinkelafhængig transmittans gennem 2-lagsrude | Solhøjde ved positive grader | Direkte usvækket solindstrå-ling klar himmel vinkelret på strålings-retning i afhængighed af solhøjde W/m2 | direkte solindfald gennem to-lags rude med solaf-skærmning 1 og reduceret af middel-skydække og cosi. I tilfælde af rude med varmetransmittans under 0,8 kan dette rettes via øget G-faktor
|  | uglas W/(m2.K) |  |  |  | [1,2<= u<= 3] (gl 2-lag u= 2,9) | [5 empty] | [W/m2/K] |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | til | 3055 | 20 |  |  |  | 3499
[39 empty] | radiator | 2911 | 30 |  |  | 0 | [27 empty] | Indfalds-vinkel-sol-vindue (<90 ved sol-indfald)og sinh <0
|  | maks ønsket antal pers i rum, abs tal: pers | [11 empty] | 8 | 5 | 40 | 5 |  | 8 | 5 | 40 | 5 | [16 empty] | varme- | 2 | 40 |  |  | dt< [oC] | [32 empty] | DIFFUST |  | <---- | B | Undgå høje værdier svarende til mange personer i små lokaler
|  | Vælge enten a, eller b eller c skriv i sort ramme: | [11 empty] | 1234 | [24 empty] | 609.8122 | 0 | 50 |  | antal h/år: | 0 | 3499 | 2817 | tempdiff til blåt resultatskema O51-O53
|  | disponibel målt luftstrøm hvis kendt; m3/h skriv selv: | [7 empty] | --> |  | < a |  | 400 | 200 | 2400 | 700 |  | 400 | 200 | 2400 | 700 | [16 empty] | kWh/år | 0 | 60 |  |  | 2 | 3312 | 0 | [32 empty] | <---- | C | høj værdi her giver bedre køling, men også risiko for støj og træk,
|  | personbestemt luftbehov, ud fra max personantal DS 1752 kl A: | [7 empty] | --> |  | <b |  | 288 | 180 | 1440 | 180 |  | 288 | 180 | 1440 | 180 |  |  |  | dette samlefelt skal chekckes | [13 empty] | 0 | 70 | temp diff |  | 4 | 3036 | 0
|  | luftydelse ud fra max anbefalet trækbestemt luftskifte: | [7 empty] | --> | c | <c |  | 450 | 450 | 3000 | 900 |  | 450 | 450 | 3000 | 900 |  |  |  | bruges pt ikke |  |  |  |  | temp | almen | [6 empty] | køling: | 0 | 80 | mellem |  | 5 | 2977
|  | VALGTE VÆRDI af luftstrøm, dog nul ved nul personer | [11 empty] | 450 | 450 | 3000 | 900 |  | 450 | 450 | 3000 | 900 |  |  |  | varme- |  |  |  |  | ændring | lys | [6 empty] | -3707.984 | 0 | 100 | udsug |  | 6 | 2817 | [33 empty] | ------- > | ud fra valg af enten a,b eller c fås denne værdi, se tekst under punkt a
[26 empty] | tilskud: |  | varme |  |  | pga | ved min 1 | [6 empty] | kWh/år |  |  | og |  | 7 | 1024 | [18 empty] | grader | [12 empty] | SOLIND-FALD | sum
[26 empty] | positiv |  | tilskud |  |  | varme | pers. |  |  |  | varme- | varme- | varme- |  |  |  | indblæs |  | 8 | 0 | [18 empty] | gamma | [12 empty] | kun svækket af glasmasse G=1 | 690337.2839
[6 empty] | Udfyld person-time udfyld mindst et rum begyndende med rum nr 1 | [17 empty] | antal personer |  | neg værdi | disp | radiator |  |  | uden |  |  | perso- |  |  | gen- | gen- | varme- |  | behov | person | effekt | 12 | 0 | [6 empty] | Year | Month | Day | Hour | CldCover([Outdoor])- | DifRad([Outdoor])kW/mｲ | ExtTmp([Outdoor])ｰC | NormRad([Outdoor])kW/mｲ | SunAz([Outdoor])deg | SunH([Outdoor])deg |  |  |  | geogra-fisk bredde | Solens deklination f(dagnummer) | sol Azimuth= timevinkel = retning ift syd | [5 empty] | transmit |  |  |  |  | SAMLET Solindfald
[7 empty] | Forklaring: Person-time-rum-skema: Gult person-time skema herunder,10 = fuld bemanding i rum, 5= halv bemanding, 0= ingen personer, 10=alle personer til stede, Skema bruges i alle årets uger! | [22 empty] | start | varme- |  | sol* | ner | person |  | nem | nem | behov |  | Watt/ | bestemt | Watt/m2 | 14 | 0 |  | time | uge- | dag- |  |  |  |  | kalender |  | sky |  |  | direkte |  | Solhøjde i |  |  | fælles |  | 23.4498 | [6 empty] | tans (i) |  | 883.6786
[26 empty] | Watt: |  | (uden |  | temp | lagring |  | rudeA |  | varme |  | yder | ruder |  |  | m2 | luftskifte |  | 16 | 0 |  | nr | num- | num- | time- |  |  |  | dagnr. |  | dække | Diffus | temp | solindfald | Solens pos | forhold til |  |  | værdi | 55.41 | 0.0026272 |  |  |  | kolonnemaks: |  | 179.9995 | 0.79486 | 58.0464 | 883.6786 | 534.2798 | 229.3478 | 605.2798
[26 empty] | -DER SKAL |  | varme |  | af luft |  |  | *G |  |  |  | væg | [10 empty] | mer | mer | sum |  |  |  | nr. |  | 0= | solstråling på | t(tør) | ved vinkelret | regnet fra nord | vandret, | antal |  | nul! | 55.41 | -23.4498 |  | beta |  | kolonnemin: |  | 0.003764 | 0 | -58.0464 | 3.7743 | 0 | 0 | 0 |  | Indsæt herunder dine egne alternative
[8 empty] | max antal personer fra primært felt:> | [5 empty] | 8 | 5 | 40 | 5 | [8 empty] | VARMES |  | akku) |  | og væg | [8 empty] | 8759 |  | 3499 | 3499 |  |  | 3499 |  |  |  | i år |  |  |  | md | 1-31 | time | sky | på vandret | udeluft | solindstråling | N= 0, pos mod | Zenit = 90 0 | værdier | -90 | 0 | 55.41 | 23,26 |  |  | sinh | cosh | cosi |  |  | h, grader | w/m2 |  |  |  |  | time-personfordelinger til kopiering
[8 empty] | i aktuelt rum nr. | [16 empty] | q | #REF! | 0 |  |  | ønsket | max | 180 | 13.6188 |  | 960 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [8 empty] | 1-28 |  | frit | kW/m2 | 0C | kW/m2 | øst = 90 0 | grader | i kolonne | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | [5 empty] | I grader |  |  |  | W/m2 | W/m2 | W/m2 |  | til kolonne O
[7 empty] | 168 | [11 empty] | Efter renovering | [5 empty] | (m3/h) | #REF! | 0 | kWh |  | temp | min | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | kolonnemaks: |  |  | 2002 | 12 | 31 | 24 | 8 | 0.405 | #REF! | 0.906 | 356.3 | 57.2 | [18 empty] | ulåst felt | ulåst felt | ulåst felt | ulåst felt
[7 empty] | Rum nr | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | samlet værdi |  | #REF! |  |  |  | Watt | Watt |  | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |  | W/m2 | dt | [6 empty] | kolonnemin: |  |  | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.6 | -57.3 | [16 empty] | 342829.7044 |  | alt1 | alt2 | alt3 | alt4
[7 empty] | Mandag | time 1 |  |  | 1:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2002 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 12.9 | -56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -180 | -90 | -0.84437 | 0.53577 | 6.1988e-05 | 90.0031 | 0.0024945 | -57.6083 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag | time 2 |  |  | 2:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2002 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 36.3 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -165 | -75 | -0.82653 | 0.56289 | 0.14574 | 81.6259 | 0.25451 | -55.748 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag | osv |  |  | 3:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 2002 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 55.8 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -150 | -60 | -0.7743 | 0.63282 | 0.31645 | 71.5569 | 0.47971 | -50.7455 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 4:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 2002 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 71.7 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -135 | -45 | -0.69124 | 0.72263 | 0.511 | 59.2737 | 0.6581 | -43.7315 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 5:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 2002 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | -0.6 | 0 | 85.4 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -120 | -30 | -0.583 | 0.81247 | 0.70364 | 45.2839 | 0.76166 | -35.6646 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 6:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 6 | 1 | 1 | 6 |  | 2002 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 97.7 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -105 | -15 | -0.45697 | 0.88948 | 0.85918 | 30.7776 | 0.79405 | -27.1935 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 7:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 7 | 1 | 1 | 7 |  | 2002 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 109.4 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -90 | 0 | -0.32172 | 0.94684 | 0.94684 | 18.7683 | 0.79143 | -18.7683 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 8:00 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1.6 | 90 | 116.8 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 216 | 7.2 | -148.8 |  | -4.96 | -4.8627 |  |  | -0.97255 |  | 8 | 1 | 1 | 8 |  | 2002 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | -3 | 0 | 121.2 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -75 | 15 | -0.18648 | 0.98246 | 0.94899 | 18.381 | 0.79118 | -10.748 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 9:00 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 225 | 358.66 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 214.2 | 7.14 | -438.66 |  | -14.622 | -5.7341 |  |  | -2.8671 |  | 9 | 1 | 1 | 9 |  | 2002 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 133.2 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -60 | 30 | -0.060451 | 0.99817 | 0.86446 | 30.181 | 0.79432 | -3.466 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 10:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 796.4501 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 2.3205 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -943.3005 |  | -31.4434 | -6.1654 |  |  | -6.1654 |  | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 2002 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0.042 | -0.4 | 0.132 | 145.9 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -45 | 45 | 0.047766 | 0.99886 | 0.70634 | 45.0654 | 0.76262 | 2.738 | 123.7239 | 71.104 | 32.0299 | 103.1338 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | Mandag | kl 12:00 |  |  | 11:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 790.1546 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 1.3762 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -942.3562 |  | -31.4119 | -6.1592 |  |  | -6.1592 |  | 11 | 1 | 1 | 11 |  | 2002 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0.042 | -0.4 | 0.106 | 159.3 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -30 | 60 | 0.1308 | 0.99141 | 0.49577 | 60.2839 | 0.64689 | 7.5166 | 303.2295 | 33.995 | 27.1693 | 61.1642 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 12:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 793.6237 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 1.8966 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -942.8766 |  | -31.4292 | -6.1626 |  |  | -6.1626 |  | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 2002 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0.089 | -0.4 | 0.466 | 173.2 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | -15 | 75 | 0.183 | 0.98311 | 0.25454 | 75.2592 | 0.406 | 10.5455 | 398.7462 | 48.1577 | 36.1339 | 84.2916 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 13:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 791.2408 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.0046133 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.2146 |  | -31.7072 | -6.2171 |  |  | -6.2171 |  | 13 | 1 | 1 | 13 |  | 2002 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0.079 | 0.7 | 0.301 | 187.1 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 0 | 90 | 0.20081 | 0.97963 | 0.00011334 | 90.0001 | 0.0025943 | 11.585 | 428.498 | 8.8506e-05 | 0.20495 | 0.20504 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 14:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 14 | 1 | 1 | 14 |  | 2002 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0.063 | 0.8 | 0.048 | 201 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 15 | 105 | 0.183 | 0.98311 | -0.25432 | 104.741 | 0 | 10.5455 | 398.7462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 15:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 2002 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0.04 | 0.3 | 0.122 | 214.3 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 30 | 120 | 0.1308 | 0.99141 | -0.49557 | 119.7163 | 0 | 7.5166 | 303.2295 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 16:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 16 | 1 | 1 | 16 |  | 2002 | 1 | 1 | 16 | 8 | 0.015 | 0.3 | 0 | 227 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 45 | 135 | 0.047766 | 0.99886 | -0.70618 | 134.9347 | 0 | 2.738 | 123.7239 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 17:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 17 | 1 | 1 | 17 |  | 2002 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 239.1 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 60 | 150 | -0.060451 | 0.99817 | -0.86435 | 149.8191 | 0 | -3.466 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 18:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 18 | 1 | 1 | 18 |  | 2002 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 250.8 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 75 | 165 | -0.18648 | 0.98246 | -0.94893 | 161.6216 | 0 | -10.748 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 19:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 19 | 1 | 1 | 19 |  | 2002 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 262.6 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 90 | 180 | -0.32172 | 0.94684 | -0.94684 | 161.245 | 0 | -18.7683 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 20:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 767.03 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 206.1 | 6.87 | -927.03 |  | -30.901 | -6.059 |  |  | -6.059 |  | 20 | 1 | 1 | 20 |  | 2002 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 274.9 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 105 | 195 | -0.45697 | 0.88948 | -0.85923 | 149.2416 | 0 | -27.1935 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 21:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 21 | 1 | 1 | 21 |  | 2002 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 288.5 | -39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 120 | 210 | -0.583 | 0.81247 | -0.70373 | 134.7369 | 0 | -35.6646 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 22:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 22 | 1 | 1 | 22 |  | 2002 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | 304.6 | -47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 135 | 225 | -0.69124 | 0.72263 | -0.51112 | 120.7474 | 0 | -43.7315 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Mandag |  |  |  | 23:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -237.15 |  | 237.15 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.5 | 7.65 | 237.15 | [7 empty] | 23 | 1 | 1 | 23 |  | 2002 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | -4.5 | 0 | 324.1 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 150 | 240 | -0.7743 | 0.63282 | -0.31658 | 108.464 | 0 | -50.7455 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Mandag | (23-24) |  |  | 24:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 24 |  | 2002 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | 347.6 | -56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0116 | 165 | 255 | -0.82653 | 0.56289 | -0.14587 | 98.3946 | 0 | -55.748 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 25:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -248.31 |  | 248.31 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240.3 | 8.01 | 248.31 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 25 |  | 2002 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5.7 | 0 | 12.7 | -56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 180 | 270 | -0.84361 | 0.53696 | -0.00018638 | 90.0173 | 0 | -57.5272 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 26:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -252.03 |  | 252.03 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243.9 | 8.13 | 252.03 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 26 |  | 2002 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | -6.1 | 0 | 36.1 | -53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -165 | -75 | -0.82576 | 0.56402 | 0.14603 | 81.609 | 0.25495 | -55.6698 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 27:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -252.96 |  | 252.96 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244.8 | 8.16 | 252.96 | [7 empty] | 3 | 1 | 2 | 27 |  | 2002 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | -6.2 | 0 | 55.6 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -150 | -60 | -0.7735 | 0.6338 | 0.31694 | 71.5273 | 0.48025 | -50.673 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 28:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -256.68 |  | 256.68 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.4 | 8.28 | 256.68 | [7 empty] | 4 | 1 | 2 | 28 |  | 2002 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | -6.6 | 0 | 71.6 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -135 | -45 | -0.69039 | 0.72344 | 0.51158 | 59.2354 | 0.65851 | -43.6641 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 29:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -257.61 |  | 257.61 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 249.3 | 8.31 | 257.61 | [7 empty] | 5 | 1 | 2 | 29 |  | 2002 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 85.2 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -120 | -30 | -0.58209 | 0.81313 | 0.7042 | 45.2381 | 0.76186 | -35.6001 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 30:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -248.31 |  | 248.31 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240.3 | 8.01 | 248.31 | [7 empty] | 6 | 1 | 2 | 30 |  | 2002 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | -5.7 | 0 | 97.5 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -105 | -15 | -0.45597 | 0.88999 | 0.85967 | 30.7226 | 0.79408 | -27.1297 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 31:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -247.38 |  | 247.38 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 239.4 | 7.98 | 247.38 | [7 empty] | 7 | 1 | 2 | 31 |  | 2002 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | -5.6 | 0 | 109.3 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -90 | 0 | -0.32065 | 0.9472 | 0.9472 | 18.7034 | 0.79138 | -18.7034 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 32:00 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1.6 | 90 | 87.04 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 244.8 | 8.16 | -119.04 |  | -3.968 | -3.8902 |  |  | -0.77804 |  | 8 | 1 | 2 | 32 |  | 2002 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | -6.2 | 0 | 121 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -75 | 15 | -0.18532 | 0.98268 | 0.9492 | 18.3427 | 0.79116 | -10.6807 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 33:00 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 225 | 325.18 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 246.6 | 8.22 | -405.18 |  | -13.506 | -5.2965 |  |  | -2.6482 |  | 9 | 1 | 2 | 33 |  | 2002 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 133.1 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -60 | 30 | -0.059222 | 0.99824 | 0.86452 | 30.1738 | 0.79432 | -3.3954 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 34:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 755.2832 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 2.8415 | 8 | 960 |  | 235.8 | 7.86 | -899.1815 |  | -29.9727 | -5.877 |  |  | -5.877 |  | 10 | 1 | 2 | 34 |  | 2002 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0.042 | -5.2 | 0.175 | 145.8 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -45 | 45 | 0.049061 | 0.9988 | 0.7063 | 45.069 | 0.7626 | 2.8123 | 126.8002 | 94.2588 | 32.0292 | 126.288 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag | kl 12:00 |  |  | 35:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 787.3153 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 4.2983 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -922.9583 |  | -30.7653 | -6.0324 |  |  | -6.0324 |  | 11 | 1 | 2 | 35 |  | 2002 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0.048 | -2.8 | 0.499 | 159.2 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -30 | 60 | 0.13215 | 0.99123 | 0.49568 | 60.2898 | 0.64682 | 7.5943 | 305.8498 | 159.9877 | 31.0474 | 191.035 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 36:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 782.0559 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 1.8354 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -931.6554 |  | -31.0552 | -6.0893 |  |  | -6.0893 |  | 12 | 1 | 2 | 36 |  | 2002 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0.061 | -1.6 | 0.55 | 173.1 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | -15 | 75 | 0.18438 | 0.98286 | 0.25447 | 75.2632 | 0.40591 | 10.6257 | 401.0947 | 56.8119 | 24.7608 | 81.5727 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 37:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 783.8043 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.0051402 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.7751 |  | -31.4592 | -6.1685 |  |  | -6.1685 |  | 13 | 1 | 2 | 37 |  | 2002 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0.088 | -0.1 | 0.546 | 187 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 0 | 90 | 0.20219 | 0.97935 | 0.00011331 | 90.0001 | 0.0025942 | 11.6661 | 430.7563 | 0.0001605 | 0.22829 | 0.22845 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 38:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 14 | 1 | 2 | 38 |  | 2002 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0.06 | 0.5 | 0.113 | 200.9 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 15 | 105 | 0.18438 | 0.98286 | -0.25425 | 104.7371 | 0 | 10.6257 | 401.0947 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 39:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 15 | 1 | 2 | 39 |  | 2002 | 1 | 2 | 15 | 6 | 0.045 | 0.4 | 0.175 | 214.3 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 30 | 120 | 0.13215 | 0.99123 | -0.49548 | 119.7104 | 0 | 7.5943 | 305.8498 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 40:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 16 | 1 | 2 | 40 |  | 2002 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0.014 | -0.4 | 0 | 226.9 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 45 | 135 | 0.049061 | 0.9988 | -0.70613 | 134.9311 | 0 | 2.8123 | 126.8002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 41:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 450 | 771.68 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 |  | -31.056 | -6.0894 |  |  | -6.0894 |  | 17 | 1 | 2 | 41 |  | 2002 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 239 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 60 | 150 | -0.059222 | 0.99824 | -0.86441 | 149.8263 | 0 | -3.3954 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 42:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 764.24 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 208.8 | 6.96 | -924.24 |  | -30.808 | -6.0408 |  |  | -6.0408 |  | 18 | 1 | 2 | 42 |  | 2002 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 250.8 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 75 | 165 | -0.18532 | 0.98268 | -0.94914 | 161.6599 | 0 | -10.6807 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 43:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 750.29 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -910.29 |  | -30.343 | -5.9496 |  |  | -5.9496 |  | 19 | 1 | 2 | 43 |  | 2002 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 262.5 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 90 | 180 | -0.32065 | 0.9472 | -0.9472 | 161.3099 | 0 | -18.7034 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 44:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 747.5 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 225 | 7.5 | -907.5 |  | -30.25 | -5.9314 |  |  | -5.9314 |  | 20 | 1 | 2 | 44 |  | 2002 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | -4 | 0 | 274.9 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 105 | 195 | -0.45597 | 0.88999 | -0.85972 | 149.2967 | 0 | -27.1297 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 45:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 749.36 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 223.2 | 7.44 | -909.36 |  | -30.312 | -5.9435 |  |  | -5.9435 |  | 21 | 1 | 2 | 45 |  | 2002 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | -3.8 | 0 | 288.5 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 120 | 210 | -0.58209 | 0.81313 | -0.7043 | 134.7828 | 0 | -35.6001 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 46:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 754.94 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 217.8 | 7.26 | -914.94 |  | -30.498 | -5.98 |  |  | -5.98 |  | 22 | 1 | 2 | 46 |  | 2002 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | 304.5 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 135 | 225 | -0.69039 | 0.72344 | -0.5117 | 120.7858 | 0 | -43.6641 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 47:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 23 | 1 | 2 | 47 |  | 2002 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0 | -3 | 0 | 324 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 150 | 240 | -0.7735 | 0.6338 | -0.31707 | 108.4936 | 0 | -50.673 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Tirsdag |  |  |  | 48:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 48 |  | 2002 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 347.4 | -56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9305 | 165 | 255 | -0.82576 | 0.56402 | -0.14616 | 98.4116 | 0 | -55.6698 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 49:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 6.93 | 214.83 | [7 empty] | 1 | 1 | 3 | 49 |  | 2002 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 12.5 | -56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -180 | -90 | -0.84278 | 0.53826 | 6.2275e-05 | 90.0031 | 0.002495 | -57.4393 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 50:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 2 | 1 | 3 | 50 |  | 2002 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 35.9 | -53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -165 | -75 | -0.82492 | 0.56524 | 0.14635 | 81.5906 | 0.25544 | -55.5849 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 51:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 3 | 1 | 3 | 51 |  | 2002 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 55.4 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -150 | -60 | -0.77263 | 0.63486 | 0.31747 | 71.4953 | 0.48085 | -50.5944 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 52:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 4 | 1 | 3 | 52 |  | 2002 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 71.4 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -135 | -45 | -0.68946 | 0.72432 | 0.5122 | 59.1938 | 0.65896 | -43.591 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 53:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 5 | 1 | 3 | 53 |  | 2002 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 85.1 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -120 | -30 | -0.58109 | 0.81384 | 0.70482 | 45.1884 | 0.76208 | -35.5301 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 54:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 6 | 1 | 3 | 54 |  | 2002 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 97.4 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -105 | -15 | -0.4549 | 0.89054 | 0.8602 | 30.6629 | 0.7941 | -27.0605 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 55:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 7 | 1 | 3 | 55 |  | 2002 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 109.2 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -90 | 0 | -0.31948 | 0.94759 | 0.94759 | 18.633 | 0.79134 | -18.633 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 56:00 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1.6 | 90 | 158.65 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 175.5 | 5.85 | -190.65 |  | -6.355 | -6.2304 |  |  | -1.2461 |  | 8 | 1 | 3 | 56 |  | 2002 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 120.9 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -75 | 15 | -0.18407 | 0.98291 | 0.94943 | 18.3013 | 0.79113 | -10.6077 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 57:00 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 225 | 397.72 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 176.4 | 5.88 | -477.72 |  | -15.924 | -6.2447 |  |  | -3.1224 |  | 9 | 1 | 3 | 57 |  | 2002 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 133 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -60 | 30 | -0.057889 | 0.99832 | 0.86459 | 30.166 | 0.79433 | -3.3189 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 58:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 798.0483 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.18874 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.9787 |  | -31.8993 | -6.2548 |  |  | -6.2548 |  | 10 | 1 | 3 | 58 |  | 2002 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0.011 | 1.3 | 0 | 145.7 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -45 | 45 | 0.050463 | 0.99873 | 0.70625 | 45.073 | 0.76258 | 2.8928 | 130.1236 | 0 | 8.3884 | 8.3884 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag | kl 12:00 |  |  | 59:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 804.7384 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.49476 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.9348 |  | -32.0645 | -6.2872 |  |  | -6.2872 |  | 11 | 1 | 3 | 59 |  | 2002 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0.034 | 1.8 | 0 | 159.1 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -30 | 60 | 0.1336 | 0.99103 | 0.49558 | 60.2962 | 0.64675 | 7.6785 | 308.6791 | 0 | 21.9894 | 21.9894 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 60:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 808.1597 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.31045 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.4005 |  | -32.2133 | -6.3163 |  |  | -6.3163 |  | 12 | 1 | 3 | 60 |  | 2002 | 1 | 3 | 12 | 8 | 0.034 | 2.3 | 0 | 173 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | -15 | 75 | 0.18587 | 0.98257 | 0.2544 | 75.2675 | 0.40582 | 10.7126 | 403.6297 | 0 | 13.798 | 13.798 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 61:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 808.8874 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.001109 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.8811 |  | -32.296 | -6.3326 |  |  | -6.3326 |  | 13 | 1 | 3 | 61 |  | 2002 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0.019 | 2.6 | 0 | 186.9 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 0 | 90 | 0.20369 | 0.97903 | 0.00011327 | 90.0001 | 0.0025942 | 11.754 | 433.1936 | 0 | 0.049289 | 0.049289 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 62:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 14 | 1 | 3 | 62 |  | 2002 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0.012 | 3.2 | 0 | 200.8 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 15 | 105 | 0.18587 | 0.98257 | -0.25418 | 104.7328 | 0 | 10.7126 | 403.6297 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 63:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 | [7 empty] | 15 | 1 | 3 | 63 |  | 2002 | 1 | 3 | 15 | 8 | 0.009 | 2.8 | 0 | 214.2 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 30 | 120 | 0.1336 | 0.99103 | -0.49538 | 119.704 | 0 | 7.6785 | 308.6791 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 64:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 | [7 empty] | 16 | 1 | 3 | 64 |  | 2002 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0.003 | 3.3 | 0 | 226.9 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 45 | 135 | 0.050463 | 0.99873 | -0.70608 | 134.9271 | 0 | 2.8928 | 130.1236 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 65:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 | [7 empty] | 17 | 1 | 3 | 65 |  | 2002 | 1 | 3 | 17 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 239 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 60 | 150 | -0.057889 | 0.99832 | -0.86448 | 149.8341 | 0 | -3.3189 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 66:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 | [7 empty] | 18 | 1 | 3 | 66 |  | 2002 | 1 | 3 | 18 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 250.7 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 75 | 165 | -0.18407 | 0.98291 | -0.94937 | 161.7013 | 0 | -10.6077 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 67:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 19 | 1 | 3 | 67 |  | 2002 | 1 | 3 | 19 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 262.5 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 90 | 180 | -0.31948 | 0.94759 | -0.94759 | 161.3802 | 0 | -18.633 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 68:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 | [7 empty] | 20 | 1 | 3 | 68 |  | 2002 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 274.8 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 105 | 195 | -0.4549 | 0.89054 | -0.86026 | 149.3564 | 0 | -27.0605 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 69:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 | [7 empty] | 21 | 1 | 3 | 69 |  | 2002 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 288.5 | -39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 120 | 210 | -0.58109 | 0.81384 | -0.70491 | 134.8325 | 0 | -35.5301 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 70:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 | [7 empty] | 22 | 1 | 3 | 70 |  | 2002 | 1 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 304.4 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 135 | 225 | -0.68946 | 0.72432 | -0.51232 | 120.8273 | 0 | -43.591 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 71:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 23 | 1 | 3 | 71 |  | 2002 | 1 | 3 | 23 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 323.9 | -53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 150 | 240 | -0.77263 | 0.63486 | -0.3176 | 108.5257 | 0 | -50.5944 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | onsdag |  |  |  | 72:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 0 | 1 | 3 | 72 |  | 2002 | 1 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 347.3 | -56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8427 | 165 | 255 | -0.82492 | 0.56524 | -0.14647 | 98.4299 | 0 | -55.5849 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 73:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 1 | 2 | 4 | 73 |  | 2002 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 12.3 | -56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 180 | 270 | -0.84189 | 0.53965 | -0.00018731 | 90.0174 | 0 | -57.3446 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 74:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 74 |  | 2002 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 35.7 | -53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -165 | -75 | -0.82402 | 0.56656 | 0.14669 | 81.5709 | 0.25596 | -55.4935 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 75:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 3 | 2 | 4 | 75 |  | 2002 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 55.2 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -150 | -60 | -0.77169 | 0.636 | 0.31804 | 71.4608 | 0.48149 | -50.5098 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 76:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 4 | 2 | 4 | 76 |  | 2002 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | -1 | 0 | 71.2 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -135 | -45 | -0.68847 | 0.72527 | 0.51287 | 59.1491 | 0.65944 | -43.5122 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 77:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 5 | 2 | 4 | 77 |  | 2002 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 84.9 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -120 | -30 | -0.58002 | 0.8146 | 0.70548 | 45.1349 | 0.76231 | -35.4546 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 78:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 6 | 2 | 4 | 78 |  | 2002 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 97.2 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -105 | -15 | -0.45374 | 0.89113 | 0.86077 | 30.5986 | 0.79414 | -26.9859 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 79:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 7 | 2 | 4 | 79 |  | 2002 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 109 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -90 | 0 | -0.31823 | 0.94801 | 0.94801 | 18.5572 | 0.79129 | -18.5572 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 80:00 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1.6 | 90 | 125.17 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 207.9 | 6.93 | -157.17 |  | -5.239 | -5.1363 |  |  | -1.0273 |  | 8 | 2 | 4 | 80 |  | 2002 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 120.8 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -75 | 15 | -0.18272 | 0.98316 | 0.94967 | 18.2569 | 0.7911 | -10.5292 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 81:00 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 225 | 364.24 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 208.8 | 6.96 | -444.24 |  | -14.808 | -5.8071 |  |  | -2.9035 |  | 9 | 2 | 4 | 81 |  | 2002 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | -2.2 | 0 | 132.9 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -60 | 30 | -0.056454 | 0.99841 | 0.86466 | 30.1579 | 0.79433 | -3.2365 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 82:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 765.1402 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.27452 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -923.5845 |  | -30.7862 | -6.0365 |  |  | -6.0365 |  | 10 | 2 | 4 | 82 |  | 2002 | 1 | 4 | 10 | 8 | 0.016 | -2.3 | 0 | 145.6 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -45 | 45 | 0.051974 | 0.99865 | 0.70619 | 45.0774 | 0.76256 | 2.9794 | 133.6906 | 0 | 12.201 | 12.201 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag | kl 12:00 |  |  | 83:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 768.896 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.6984 | 8 | 960 |  | 208.8 | 6.96 | -924.9384 |  | -30.8313 | -6.0453 |  |  | -6.0453 |  | 11 | 2 | 4 | 83 |  | 2002 | 1 | 4 | 11 | 8 | 0.048 | -2.2 | 0 | 158.9 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -30 | 60 | 0.13517 | 0.99082 | 0.49548 | 60.3032 | 0.64667 | 7.7692 | 311.7144 | 0 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 84:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 768.6703 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.66455 | 8 | 960 |  | 208.8 | 6.96 | -924.9046 |  | -30.8302 | -6.0451 |  |  | -6.0451 |  | 12 | 2 | 4 | 84 |  | 2002 | 1 | 4 | 12 | 8 | 0.07 | -2.2 | 0.011 | 172.9 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | -15 | 75 | 0.18747 | 0.98227 | 0.25432 | 75.2722 | 0.40572 | 10.8062 | 406.3482 | 1.135 | 28.4006 | 29.5357 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 85:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 764.2661 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.0039106 | 8 | 960 |  | 208.8 | 6.96 | -924.2439 |  | -30.8081 | -6.0408 |  |  | -6.0408 |  | 13 | 2 | 4 | 85 |  | 2002 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0.067 | -2.2 | 0.005 | 186.8 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 0 | 90 | 0.20531 | 0.9787 | 0.00011323 | 90.0001 | 0.0025941 | 11.8486 | 435.8069 | 1.4687e-06 | 0.1738 | 0.1738 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 86:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 764.24 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 208.8 | 6.96 | -924.24 |  | -30.808 | -6.0408 |  |  | -6.0408 |  | 14 | 2 | 4 | 86 |  | 2002 | 1 | 4 | 14 | 8 | 0.059 | -2.2 | 0 | 200.7 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 15 | 105 | 0.18747 | 0.98227 | -0.2541 | 104.7281 | 0 | 10.8062 | 406.3482 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 87:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 763.31 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -923.31 |  | -30.777 | -6.0347 |  |  | -6.0347 |  | 15 | 2 | 4 | 87 |  | 2002 | 1 | 4 | 15 | 8 | 0.033 | -2.3 | 0.035 | 214.1 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 30 | 120 | 0.13517 | 0.99082 | -0.49528 | 119.6969 | 0 | 7.7692 | 311.7144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 88:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 450 | 760.52 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.52 |  | -30.684 | -6.0165 |  |  | -6.0165 |  | 16 | 2 | 4 | 88 |  | 2002 | 1 | 4 | 16 | 8 | 0.013 | -2.6 | 0 | 226.8 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 45 | 135 | 0.051974 | 0.99865 | -0.70603 | 134.9226 | 0 | 2.9794 | 133.6906 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 89:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 17 | 2 | 4 | 89 |  | 2002 | 1 | 4 | 17 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 239 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 60 | 150 | -0.056454 | 0.99841 | -0.86455 | 149.8422 | 0 | -3.2365 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 90:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 755.87 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -915.87 |  | -30.529 | -5.9861 |  |  | -5.9861 |  | 18 | 2 | 4 | 90 |  | 2002 | 1 | 4 | 18 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 250.7 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 75 | 165 | -0.18272 | 0.98316 | -0.94961 | 161.7456 | 0 | -10.5292 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 91:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 749.36 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 223.2 | 7.44 | -909.36 |  | -30.312 | -5.9435 |  |  | -5.9435 |  | 19 | 2 | 4 | 91 |  | 2002 | 1 | 4 | 19 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 262.5 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 90 | 180 | -0.31823 | 0.94801 | -0.94801 | 161.456 | 0 | -18.5572 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 92:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 743.78 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 228.6 | 7.62 | -903.78 |  | -30.126 | -5.9071 |  |  | -5.9071 |  | 20 | 2 | 4 | 92 |  | 2002 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0 | -4.4 | 0 | 274.8 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 105 | 195 | -0.45374 | 0.89113 | -0.86083 | 149.4206 | 0 | -26.9859 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 93:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 740.99 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 231.3 | 7.71 | -900.99 |  | -30.033 | -5.8888 |  |  | -5.8888 |  | 21 | 2 | 4 | 93 |  | 2002 | 1 | 4 | 21 | 6 | 0 | -4.7 | 0 | 288.4 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 120 | 210 | -0.58002 | 0.8146 | -0.70558 | 134.886 | 0 | -35.4546 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 94:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 738.2 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 234 | 7.8 | -898.2 |  | -29.94 | -5.8706 |  |  | -5.8706 |  | 22 | 2 | 4 | 94 |  | 2002 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | -5 | 0 | 304.4 | -47 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 135 | 225 | -0.68847 | 0.72527 | -0.51299 | 120.8721 | 0 | -43.5122 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 95:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 23 | 2 | 4 | 95 |  | 2002 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | 323.8 | -53 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 150 | 240 | -0.77169 | 0.636 | -0.31817 | 108.5602 | 0 | -50.5098 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | torsdag |  |  |  | 96:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 0 | 2 | 4 | 96 |  | 2002 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | -4.8 | 0 | 347.1 | -56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.748 | 165 | 255 | -0.82402 | 0.56656 | -0.14682 | 98.4497 | 0 | -55.4935 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 97:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 1 | 2 | 5 | 97 |  | 2002 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4.8 | 0 | 12.1 | -56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 180 | 270 | -0.84094 | 0.54114 | -0.00018783 | 90.0174 | 0 | -57.2432 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 98:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 2 | 2 | 5 | 98 |  | 2002 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4.8 | 0 | 35.5 | -53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -165 | -75 | -0.82305 | 0.56797 | 0.14705 | 81.5498 | 0.25651 | -55.3956 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 99:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -239.01 |  | 239.01 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231.3 | 7.71 | 239.01 | [7 empty] | 3 | 2 | 5 | 99 |  | 2002 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 55 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -150 | -60 | -0.77068 | 0.63722 | 0.31865 | 71.4239 | 0.48217 | -50.419 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 100:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -239.01 |  | 239.01 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231.3 | 7.71 | 239.01 | [7 empty] | 4 | 2 | 5 | 100 |  | 2002 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 71 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -135 | -45 | -0.6874 | 0.72628 | 0.51359 | 59.1012 | 0.65995 | -43.4277 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 101:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 5 | 2 | 5 | 101 |  | 2002 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | 84.7 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -120 | -30 | -0.57887 | 0.81542 | 0.70619 | 45.0776 | 0.76256 | -35.3738 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 102:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 6 | 2 | 5 | 102 |  | 2002 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | 97.1 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -105 | -15 | -0.4525 | 0.89177 | 0.86138 | 30.5298 | 0.79417 | -26.9059 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 103:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -241.8 |  | 241.8 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234 | 7.8 | 241.8 | [7 empty] | 7 | 2 | 5 | 103 |  | 2002 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | -5 | 0 | 108.9 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -90 | 0 | -0.31689 | 0.94846 | 0.94846 | 18.476 | 0.79124 | -18.476 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 104:00 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1.6 | 90 | 97.27 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 234.9 | 7.83 | -129.27 |  | -4.309 | -4.2245 |  |  | -0.8449 |  | 8 | 2 | 5 | 104 |  | 2002 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 120.6 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -75 | 15 | -0.18128 | 0.98343 | 0.94993 | 18.2096 | 0.79107 | -10.445 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | fredag |  |  |  | 105:00 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 225 | 338.2 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 234 | 7.8 | -418.2 |  | -13.94 | -5.4667 |  |  | -2.7333 |  | 9 | 2 | 5 | 105 |  | 2002 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | -5 | 0 | 132.7 | -0.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -60 | 30 | -0.054916 | 0.99849 | 0.86474 | 30.1494 | 0.79433 | -3.1483 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | fredag |  |  |  | 106:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 757.3177 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 3.1467 | 8 | 960 |  | 235.8 | 7.86 | -899.4867 |  | -29.9829 | -5.879 |  |  | -5.879 |  | 10 | 2 | 5 | 106 |  | 2002 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0.045 | -5.2 | 0.196 | 145.4 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -45 | 45 | 0.053592 | 0.99856 | 0.70613 | 45.0823 | 0.76254 | 3.0723 | 137.4975 | 105.5372 | 34.3144 | 139.8516 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag | kl 12:00 |  |  | 107:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 776.7555 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 4.3883 | 8 | 960 |  | 225 | 7.5 | -911.8883 |  | -30.3963 | -5.9601 |  |  | -5.9601 |  | 11 | 2 | 5 | 107 |  | 2002 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0.05 | -4 | 0.508 | 158.8 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -30 | 60 | 0.13685 | 0.99059 | 0.49536 | 60.3108 | 0.64658 | 7.8663 | 314.9518 | 162.7079 | 32.329 | 195.0369 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 108:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 769.2015 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 1.8602 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -918.6602 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 12 | 2 | 5 | 108 |  | 2002 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0.049 | -3 | 0.609 | 172.8 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | -15 | 75 | 0.18919 | 0.98194 | 0.25424 | 75.2772 | 0.40562 | 10.9064 | 409.2466 | 62.8014 | 19.8752 | 82.6766 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 109:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 761.4691 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0.002864 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -921.4529 |  | -30.7151 | -6.0226 |  |  | -6.0226 |  | 13 | 2 | 5 | 109 |  | 2002 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0.049 | -2.5 | 0.627 | 186.7 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 0 | 90 | 0.20704 | 0.97833 | 0.00011319 | 90.0001 | 0.002594 | 11.95 | 438.5928 | 0.0001841 | 0.12711 | 0.12729 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 110:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 769.82 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 |  | -30.994 | -6.0773 |  |  | -6.0773 |  | 14 | 2 | 5 | 110 |  | 2002 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0.051 | -1.6 | 0.575 | 200.7 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 15 | 105 | 0.18919 | 0.98194 | -0.25402 | 104.723 | 0 | 10.9064 | 409.2466 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 111:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 450 | 769.82 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 |  | -30.994 | -6.0773 |  |  | -6.0773 |  | 15 | 2 | 5 | 111 |  | 2002 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0.045 | -1.6 | 0.417 | 214.1 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 30 | 120 | 0.13685 | 0.99059 | -0.49516 | 119.6893 | 0 | 7.8663 | 314.9518 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 112:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 450 | 765.17 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207.9 | 6.93 | -925.17 |  | -30.839 | -6.0469 |  |  | -6.0469 |  | 16 | 2 | 5 | 112 |  | 2002 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0.02 | -2.1 | 0 | 226.8 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 45 | 135 | 0.053592 | 0.99856 | -0.70597 | 134.9177 | 0 | 3.0723 | 137.4975 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 113:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 450 | 755.87 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -915.87 |  | -30.529 | -5.9861 |  |  | -5.9861 |  | 17 | 2 | 5 | 113 |  | 2002 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | -3.1 | 0 | 238.9 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 60 | 150 | -0.054916 | 0.99849 | -0.86462 | 149.8506 | 0 | -3.1483 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 114:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 744.71 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 227.7 | 7.59 | -904.71 |  | -30.157 | -5.9131 |  |  | -5.9131 |  | 18 | 2 | 5 | 114 |  | 2002 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | -4.3 | 0 | 250.7 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 75 | 165 | -0.18128 | 0.98343 | -0.94987 | 161.7929 | 0 | -10.445 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 115:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 732.62 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 239.4 | 7.98 | -892.62 |  | -29.754 | -5.8341 |  |  | -5.8341 |  | 19 | 2 | 5 | 115 |  | 2002 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | -5.6 | 0 | 262.4 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 90 | 180 | -0.31689 | 0.94846 | -0.94846 | 161.5372 | 0 | -18.476 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 116:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 719.6 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 252 | 8.4 | -879.6 |  | -29.32 | -5.749 |  |  | -5.749 |  | 20 | 2 | 5 | 116 |  | 2002 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | -7 | 0 | 274.8 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 105 | 195 | -0.4525 | 0.89177 | -0.86144 | 149.4894 | 0 | -26.9059 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 117:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 713.09 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 258.3 | 8.61 | -873.09 |  | -29.103 | -5.7065 |  |  | -5.7065 |  | 21 | 2 | 5 | 117 |  | 2002 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | -7.7 | 0 | 288.4 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 120 | 210 | -0.57887 | 0.81542 | -0.70628 | 134.9433 | 0 | -35.3738 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 118:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 450 | 712.16 |  | 0 |  | 21 | 24.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 259.2 | 8.64 | -872.16 |  | -29.072 | -5.7004 |  |  | -5.7004 |  | 22 | 2 | 5 | 118 |  | 2002 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | -7.8 | 0 | 304.3 | -46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 135 | 225 | -0.6874 | 0.72628 | -0.51371 | 120.92 | 0 | -43.4277 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | fredag |  |  |  | 119:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -267.84 |  | 267.84 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 259.2 | 8.64 | 267.84 | [7 empty] | 23 | 2 | 5 | 119 |  | 2002 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | -7.8 | 0 | 323.7 | -52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 150 | 240 | -0.77068 | 0.63722 | -0.31878 | 108.5971 | 0 | -50.419 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | fredag |  |  |  | 120:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -263.19 |  | 263.19 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254.7 | 8.49 | 263.19 | [7 empty] | 0 | 2 | 5 | 120 |  | 2002 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | -7.3 | 0 | 346.9 | -56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6466 | 165 | 255 | -0.82305 | 0.56797 | -0.14718 | 98.4708 | 0 | -55.3956 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 121:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 1 | 2 | 6 | 121 |  | 2002 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | -4.8 | 0 | 11.9 | -56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -180 | -90 | -0.83991 | 0.54272 | 6.2792e-05 | 90.003 | 0.002496 | -57.1351 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 122:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -241.8 |  | 241.8 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234 | 7.8 | 241.8 | [7 empty] | 2 | 2 | 6 | 122 |  | 2002 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | -5 | 0 | 35.3 | -53 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -165 | -75 | -0.82202 | 0.56947 | 0.14744 | 81.5273 | 0.2571 | -55.2911 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 123:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -241.8 |  | 241.8 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234 | 7.8 | 241.8 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 | 123 |  | 2002 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | -5 | 0 | 54.8 | -47 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -150 | -60 | -0.76961 | 0.63852 | 0.3193 | 71.3845 | 0.48289 | -50.3222 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 124:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 4 | 2 | 6 | 124 |  | 2002 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 70.9 | -39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -135 | -45 | -0.68626 | 0.72736 | 0.51435 | 59.0502 | 0.6605 | -43.3376 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 125:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 5 | 2 | 6 | 125 |  | 2002 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 84.6 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -120 | -30 | -0.57764 | 0.81629 | 0.70694 | 45.0165 | 0.76283 | -35.2875 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 126:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 6 | 2 | 6 | 126 |  | 2002 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | -3 | 0 | 96.9 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -105 | -15 | -0.45117 | 0.89244 | 0.86203 | 30.4565 | 0.7942 | -26.8207 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 127:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 7 | 2 | 6 | 127 |  | 2002 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 108.7 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -90 | 0 | -0.31545 | 0.94894 | 0.94894 | 18.3894 | 0.79119 | -18.3894 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 128:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 8 | 2 | 6 | 128 |  | 2002 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 120.5 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -75 | 15 | -0.17974 | 0.98371 | 0.9502 | 18.1595 | 0.79104 | -10.3553 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 129:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 9 | 2 | 6 | 129 |  | 2002 | 1 | 6 | 9 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 132.6 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -60 | 30 | -0.053276 | 0.99858 | 0.86481 | 30.1407 | 0.79434 | -3.0542 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 130:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -199.2787 |  | 199.2787 |  | 21 | 21 | 0 | 0.24019 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.6398 | [7 empty] | 10 | 2 | 6 | 130 |  | 2002 | 1 | 6 | 10 | 8 | 0.014 | -0.6 | 0 | 145.3 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -45 | 45 | 0.055317 | 0.99847 | 0.70606 | 45.0877 | 0.76252 | 3.1713 | 141.5401 | 0 | 10.6753 | 10.6753 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag | kl 12:00 |  |  | 131:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -192.2938 |  | 192.2938 |  | 21 | 21 | 0 | 0.45092 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 194.8491 | [7 empty] | 11 | 2 | 6 | 131 |  | 2002 | 1 | 6 | 11 | 8 | 0.031 | 0 | 0 | 158.7 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -30 | 60 | 0.13864 | 0.99034 | 0.49524 | 60.319 | 0.64649 | 7.9699 | 318.3878 | 0 | 20.0411 | 20.0411 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 132:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -189.3915 |  | 189.3915 |  | 21 | 21 | 0 | 0.46778 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.0422 | [7 empty] | 12 | 2 | 6 | 132 |  | 2002 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0.05 | 0.3 | 0.005 | 172.7 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | -15 | 75 | 0.19102 | 0.98159 | 0.25414 | 75.2826 | 0.4055 | 11.0133 | 412.3213 | 0.51528 | 20.275 | 20.7903 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 133:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -189.6822 |  | 189.6822 |  | 21 | 21 | 0 | 0.0056638 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.7143 | [7 empty] | 13 | 2 | 6 | 133 |  | 2002 | 1 | 6 | 13 | 8 | 0.097 | 0.6 | 0.388 | 186.6 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 0 | 90 | 0.20889 | 0.97794 | 0.00011315 | 90.0001 | 0.0025939 | 12.0581 | 441.5477 | 0.00011387 | 0.25161 | 0.25172 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 134:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 14 | 2 | 6 | 134 |  | 2002 | 1 | 6 | 14 | 8 | 0.071 | 1.5 | 0.284 | 200.6 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 15 | 105 | 0.19102 | 0.98159 | -0.25393 | 104.7176 | 0 | 11.0133 | 412.3213 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 135:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 15 | 2 | 6 | 135 |  | 2002 | 1 | 6 | 15 | 8 | 0.035 | 1.3 | 0.017 | 214 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 30 | 120 | 0.13864 | 0.99034 | -0.49504 | 119.6811 | 0 | 7.9699 | 318.3878 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 136:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 16 | 2 | 6 | 136 |  | 2002 | 1 | 6 | 16 | 8 | 0.007 | 1.2 | 0.032 | 226.8 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 45 | 135 | 0.055317 | 0.99847 | -0.7059 | 134.9124 | 0 | 3.1713 | 141.5401 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 137:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 17 | 2 | 6 | 137 |  | 2002 | 1 | 6 | 17 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 238.9 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 60 | 150 | -0.053276 | 0.99858 | -0.8647 | 149.8594 | 0 | -3.0542 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 138:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 18 | 2 | 6 | 138 |  | 2002 | 1 | 6 | 18 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 250.7 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 75 | 165 | -0.17974 | 0.98371 | -0.95014 | 161.843 | 0 | -10.3553 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 139:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 19 | 2 | 6 | 139 |  | 2002 | 1 | 6 | 19 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 262.4 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 90 | 180 | -0.31545 | 0.94894 | -0.94894 | 161.6238 | 0 | -18.3894 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 140:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 20 | 2 | 6 | 140 |  | 2002 | 1 | 6 | 20 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 274.8 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 105 | 195 | -0.45117 | 0.89244 | -0.86209 | 149.5628 | 0 | -26.8207 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 141:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 21 | 2 | 6 | 141 |  | 2002 | 1 | 6 | 21 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 288.4 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 120 | 210 | -0.57764 | 0.81629 | -0.70704 | 135.0044 | 0 | -35.2875 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 142:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 22 | 2 | 6 | 142 |  | 2002 | 1 | 6 | 22 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 304.3 | -46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 135 | 225 | -0.68626 | 0.72736 | -0.51447 | 120.971 | 0 | -43.3376 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 143:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 23 | 2 | 6 | 143 |  | 2002 | 1 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 323.6 | -52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 150 | 240 | -0.76961 | 0.63852 | -0.31943 | 108.6365 | 0 | -50.3222 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | lørdag |  |  |  | 144:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 0 | 2 | 6 | 144 |  | 2002 | 1 | 6 | 24 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 346.8 | -56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5385 | 165 | 255 | -0.82202 | 0.56947 | -0.14757 | 98.4933 | 0 | -55.2911 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 145:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 1 | 2 | 7 | 145 |  | 2002 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 11.7 | -56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 180 | 270 | -0.83882 | 0.5444 | -0.00018896 | 90.0175 | 0 | -57.0203 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 146:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 2 | 2 | 7 | 146 |  | 2002 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 35 | -52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -165 | -75 | -0.82091 | 0.57106 | 0.14785 | 81.5035 | 0.25773 | -55.1802 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 147:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 3 | 2 | 7 | 147 |  | 2002 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 54.6 | -47 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -150 | -60 | -0.76846 | 0.6399 | 0.31999 | 71.3428 | 0.48366 | -50.2194 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 148:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 4 | 2 | 7 | 148 |  | 2002 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 70.7 | -39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -135 | -45 | -0.68504 | 0.72851 | 0.51516 | 58.9961 | 0.66108 | -43.2418 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 149:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 5 | 2 | 7 | 149 |  | 2002 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 84.4 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -120 | -30 | -0.57634 | 0.81721 | 0.70774 | 44.9517 | 0.76311 | -35.1958 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 150:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 6 | 2 | 7 | 150 |  | 2002 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 96.8 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -105 | -15 | -0.44976 | 0.89315 | 0.86272 | 30.3786 | 0.79424 | -26.7301 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 151:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 7 | 2 | 7 | 151 |  | 2002 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 108.6 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -90 | 0 | -0.31393 | 0.94945 | 0.94945 | 18.2974 | 0.79113 | -18.2974 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 152:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 8 | 2 | 7 | 152 |  | 2002 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 120.3 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -75 | 15 | -0.1781 | 0.98401 | 0.95049 | 18.1065 | 0.79101 | -10.26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 153:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 9 | 2 | 7 | 153 |  | 2002 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 132.4 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -60 | 30 | -0.051535 | 0.99867 | 0.86489 | 30.1316 | 0.79434 | -2.9543 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 154:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -180.6734 |  | 180.6734 |  | 21 | 21 | 0 | 2.3335 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 193.8965 | [7 empty] | 10 | 2 | 7 | 154 |  | 2002 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0.04 | -0.1 | 0.136 | 145.2 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -45 | 45 | 0.057148 | 0.99837 | 0.70599 | 45.0936 | 0.76249 | 3.2764 | 145.8144 | 73.2107 | 30.4997 | 103.7104 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag | kl 12:00 |  |  | 155:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -163.4737 |  | 163.4737 |  | 21 | 21 | 0 | 4.3554 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 188.1546 | [7 empty] | 11 | 2 | 7 | 155 |  | 2002 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0.044 | 0.3 | 0.516 | 158.6 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -30 | 60 | 0.14054 | 0.99007 | 0.4951 | 60.3279 | 0.64639 | 8.0799 | 322.0183 | 165.1344 | 28.441 | 193.5753 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 156:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -167.7134 |  | 167.7134 |  | 21 | 21 | 0 | 1.906 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 178.514 | [7 empty] | 12 | 2 | 7 | 156 |  | 2002 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0.054 | 1.6 | 0.61 | 172.5 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | -15 | 75 | 0.19297 | 0.98121 | 0.25405 | 75.2885 | 0.40538 | 11.1268 | 415.5687 | 62.8202 | 21.8903 | 84.7105 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 157:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -180.3982 |  | 180.3982 |  | 21 | 21 | 0 | 0.0032724 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.4167 | [7 empty] | 13 | 2 | 7 | 157 |  | 2002 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0.056 | 1.6 | 0.634 | 186.5 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 0 | 90 | 0.21085 | 0.97752 | 0.0001131 | 90.0001 | 0.0025938 | 12.1729 | 444.668 | 0.00018599 | 0.14525 | 0.14544 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 158:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 14 | 2 | 7 | 158 |  | 2002 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0.055 | 1.2 | 0.585 | 200.5 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 15 | 105 | 0.19297 | 0.98121 | -0.25383 | 104.7118 | 0 | 11.1268 | 415.5687 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 159:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 15 | 2 | 7 | 159 |  | 2002 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0.041 | 0.9 | 0.433 | 213.9 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 30 | 120 | 0.14054 | 0.99007 | -0.49491 | 119.6723 | 0 | 8.0799 | 322.0183 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 160:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 16 | 2 | 7 | 160 |  | 2002 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0.022 | -0.1 | 0 | 226.7 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 45 | 135 | 0.057148 | 0.99837 | -0.70583 | 134.9065 | 0 | 3.2764 | 145.8144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 161:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 17 | 2 | 7 | 161 |  | 2002 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 238.9 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 60 | 150 | -0.051535 | 0.99867 | -0.86478 | 149.8684 | 0 | -2.9543 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 162:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 18 | 2 | 7 | 162 |  | 2002 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 250.6 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 75 | 165 | -0.1781 | 0.98401 | -0.95043 | 161.8959 | 0 | -10.26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 163:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 19 | 2 | 7 | 163 |  | 2002 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 262.4 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 90 | 180 | -0.31393 | 0.94945 | -0.94945 | 161.7158 | 0 | -18.2974 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 164:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 20 | 2 | 7 | 164 |  | 2002 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | -2 | 0 | 274.7 | -30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 105 | 195 | -0.44976 | 0.89315 | -0.86278 | 149.6407 | 0 | -26.7301 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 165:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 21 | 2 | 7 | 165 |  | 2002 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 288.4 | -39 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 120 | 210 | -0.57634 | 0.81721 | -0.70784 | 135.0692 | 0 | -35.1958 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 166:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 22 | 2 | 7 | 166 |  | 2002 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 304.2 | -46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 135 | 225 | -0.68504 | 0.72851 | -0.51528 | 121.0252 | 0 | -43.2418 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 167:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -233.43 |  | 233.43 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225.9 | 7.53 | 233.43 | [7 empty] | 23 | 2 | 7 | 167 |  | 2002 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | 323.5 | -52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 150 | 240 | -0.76846 | 0.6399 | -0.32012 | 108.6782 | 0 | -50.2194 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | søndag |  |  |  | 168:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -246.45 |  | 246.45 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.5 | 7.95 | 246.45 | [7 empty] | 0 | 2 | 7 | 168 |  | 2002 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | 346.6 | -56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4237 | 165 | 255 | -0.82091 | 0.57106 | -0.14798 | 98.5172 | 0 | -55.1802 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -257.61 |  | 257.61 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 249.3 | 8.31 | 257.61 | [7 empty] | 1 | 2 | 8 | 169 |  | 2002 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 11.5 | -56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 180 | 270 | -0.83767 | 0.54618 | -0.00018958 | 90.0175 | 0 | -56.8989 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | mandag | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -259.47 |  | 259.47 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251.1 | 8.37 | 259.47 | [7 empty] | 2 | 2 | 8 | 170 |  | 2002 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | -6.9 | 0 | 34.8 | -52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -165 | -75 | -0.81974 | 0.57274 | 0.14829 | 81.4783 | 0.25839 | -55.0629 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -260.4 |  | 260.4 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 8.4 | 260.4 | [7 empty] | 3 | 2 | 8 | 171 |  | 2002 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 54.4 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -150 | -60 | -0.76724 | 0.64136 | 0.32072 | 71.2987 | 0.48447 | -50.1105 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | mandag: | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -256.68 |  | 256.68 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.4 | 8.28 | 256.68 | [7 empty] | 4 | 2 | 8 | 172 |  | 2002 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | -6.6 | 0 | 70.5 | -39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -135 | -45 | -0.68375 | 0.72972 | 0.51602 | 58.9388 | 0.66169 | -43.1405 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | tirsdag | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -243.66 |  | 243.66 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 7.86 | 243.66 | [7 empty] | 5 | 2 | 8 | 173 |  | 2002 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | -5.2 | 0 | 84.2 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -120 | -30 | -0.57495 | 0.81819 | 0.70859 | 44.8832 | 0.7634 | -35.0988 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | onsdag | 3 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 6 | 2 | 8 | 174 |  | 2002 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | -4 | 0 | 96.6 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -105 | -15 | -0.44826 | 0.8939 | 0.86345 | 30.2963 | 0.79427 | -26.6342 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | torsdag | 4 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 7 | 2 | 8 | 175 |  | 2002 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 108.4 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -90 | 0 | -0.31231 | 0.94998 | 0.94998 | 18.2001 | 0.79107 | -18.2001 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | fredag | 5 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 123.31 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 209.7 | 6.99 | -155.31 |  | -5.177 | -5.0755 |  |  | -1.0151 |  | 8 | 2 | 8 | 176 |  | 2002 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 120.2 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -75 | 15 | -0.17637 | 0.98432 | 0.95079 | 18.0509 | 0.79097 | -10.1591 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lørdag | 6 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 372.61 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 200.7 | 6.69 | -452.61 |  | -15.087 | -5.9165 |  |  | -2.9582 |  | 9 | 2 | 8 | 177 |  | 2002 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 132.3 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -60 | 30 | -0.049693 | 0.99876 | 0.86497 | 30.1224 | 0.79434 | -2.8486 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | søndag | 7 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.2395 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 1.0364 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -937.3664 |  | -31.2455 | -6.1266 |  |  | -6.1266 |  | 10 | 2 | 8 | 178 |  | 2002 | 1 | 8 | 10 | 8 | 0.023 | -0.9 | 0.053 | 145 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -45 | 45 | 0.059085 | 0.99825 | 0.70591 | 45.1 | 0.76247 | 3.3876 | 150.3157 | 28.5264 | 17.5367 | 46.0631
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.953 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0.77744 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -944.5474 |  | -31.4849 | -6.1735 |  |  | -6.1735 |  | 11 | 2 | 8 | 179 |  | 2002 | 1 | 8 | 11 | 8 | 0.05 | -0.1 | 0.007 | 158.4 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -30 | 60 | 0.14255 | 0.98979 | 0.49496 | 60.3374 | 0.64628 | 8.1962 | 325.8391 | 2.2392 | 32.3139 | 34.5531
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.4391 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0.61336 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.9634 |  | -31.6654 | -6.2089 |  |  | -6.2089 |  | 12 | 2 | 8 | 180 |  | 2002 | 1 | 8 | 12 | 8 | 0.066 | 0.5 | 0.005 | 172.4 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | -15 | 75 | 0.19502 | 0.9808 | 0.25394 | 75.2947 | 0.40524 | 11.2469 | 418.9845 | 0.51454 | 26.746 | 27.2605
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.7538 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0.0050775 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.7251 |  | -31.9242 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 13 | 2 | 8 | 181 |  | 2002 | 1 | 8 | 13 | 8 | 0.087 | 1.4 | 0.044 | 186.4 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 0 | 90 | 0.21292 | 0.97707 | 0.00011305 | 90.0002 | 0.0025937 | 12.2944 | 447.9495 | 1.2901e-05 | 0.22565 | 0.22567
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 14 | 2 | 8 | 182 |  | 2002 | 1 | 8 | 14 | 8 | 0.076 | 1.9 | 0.078 | 200.4 | 9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 15 | 105 | 0.19502 | 0.9808 | -0.25372 | 104.7056 | 0 | 11.2469 | 418.9845 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 15 | 2 | 8 | 183 |  | 2002 | 1 | 8 | 15 | 8 | 0.033 | 2.1 | 0 | 213.9 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 30 | 120 | 0.14255 | 0.98979 | -0.49476 | 119.6628 | 0 | 8.1962 | 325.8391 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 16 | 2 | 8 | 184 |  | 2002 | 1 | 8 | 16 | 8 | 0.006 | 2.1 | 0 | 226.7 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 45 | 135 | 0.059085 | 0.99825 | -0.70575 | 134.9 | 0 | 3.3876 | 150.3157 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.02 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 |  | -32.234 | -6.3204 |  |  | -6.3204 |  | 17 | 2 | 8 | 185 |  | 2002 | 1 | 8 | 17 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 238.8 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 60 | 150 | -0.049693 | 0.99876 | -0.86486 | 149.8777 | 0 | -2.8486 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 805.16 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 |  | -32.172 | -6.3082 |  |  | -6.3082 |  | 18 | 2 | 8 | 186 |  | 2002 | 1 | 8 | 18 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 250.6 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 75 | 165 | -0.17637 | 0.98432 | -0.95073 | 161.9515 | 0 | -10.1591 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.02 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 |  | -32.234 | -6.3204 |  |  | -6.3204 |  | 19 | 2 | 8 | 187 |  | 2002 | 1 | 8 | 19 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 262.4 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 90 | 180 | -0.31231 | 0.94998 | -0.94998 | 161.8132 | 0 | -18.2001 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 20 | 2 | 8 | 188 |  | 2002 | 1 | 8 | 20 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 274.7 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 105 | 195 | -0.44826 | 0.8939 | -0.8635 | 149.723 | 0 | -26.6342 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 21 | 2 | 8 | 189 |  | 2002 | 1 | 8 | 21 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 288.3 | -38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 120 | 210 | -0.57495 | 0.81819 | -0.70868 | 135.1377 | 0 | -35.0988 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 22 | 2 | 8 | 190 |  | 2002 | 1 | 8 | 22 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 304.2 | -46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 135 | 225 | -0.68375 | 0.72972 | -0.51614 | 121.0824 | 0 | -43.1405 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 23 | 2 | 8 | 191 |  | 2002 | 1 | 8 | 23 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 323.4 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 150 | 240 | -0.76724 | 0.64136 | -0.32085 | 108.7224 | 0 | -50.1105 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 0 | 2 | 8 | 192 |  | 2002 | 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 346.5 | -56 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3023 | 165 | 255 | -0.81974 | 0.57274 | -0.14842 | 98.5424 | 0 | -55.0629 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 1 | 2 | 9 | 193 |  | 2002 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 11.3 | -56.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 180 | 270 | -0.83645 | 0.54805 | -0.00019023 | 90.0175 | 0 | -56.7709 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 2 | 2 | 9 | 194 |  | 2002 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 34.6 | -52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -165 | -75 | -0.8185 | 0.5745 | 0.14875 | 81.4517 | 0.25909 | -54.9391 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 3 | 2 | 9 | 195 |  | 2002 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 54.1 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -150 | -60 | -0.76595 | 0.64289 | 0.32149 | 71.2522 | 0.48533 | -49.9957 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 4 | 2 | 9 | 196 |  | 2002 | 1 | 9 | 4 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 70.2 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -135 | -45 | -0.68239 | 0.73099 | 0.51692 | 58.8785 | 0.66233 | -43.0335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 5 | 2 | 9 | 197 |  | 2002 | 1 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 84 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -120 | -30 | -0.57349 | 0.81921 | 0.70948 | 44.811 | 0.76371 | -34.9964 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 6 | 2 | 9 | 198 |  | 2002 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 96.4 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -105 | -15 | -0.44668 | 0.89469 | 0.86421 | 30.2096 | 0.79431 | -26.5331 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 7 | 2 | 9 | 199 |  | 2002 | 1 | 9 | 7 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 108.2 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -90 | 0 | -0.31061 | 0.95054 | 0.95054 | 18.0974 | 0.791 | -18.0974 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 175.39 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 159.3 | 5.31 | -207.39 |  | -6.913 | -6.7775 |  |  | -1.3555 |  | 8 | 2 | 9 | 200 |  | 2002 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 120 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -75 | 15 | -0.17454 | 0.98465 | 0.9511 | 17.9926 | 0.79093 | -10.0528 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 418.18 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 156.6 | 5.22 | -498.18 |  | -16.606 | -6.5122 |  |  | -3.2561 |  | 9 | 2 | 9 | 201 |  | 2002 | 1 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 132.1 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -60 | 30 | -0.04775 | 0.99886 | 0.86506 | 30.113 | 0.79435 | -2.7371 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 819.0949 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0.13724 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.3172 |  | -32.6106 | -6.3942 |  |  | -6.3942 |  | 10 | 2 | 9 | 202 |  | 2002 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0.008 | 3.6 | 0 | 144.9 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -45 | 45 | 0.061127 | 0.99813 | 0.70583 | 45.1071 | 0.76243 | 3.5048 | 155.0394 | 0 | 6.0995 | 6.0995
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 823.6446 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0.2617 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -982.1617 |  | -32.7387 | -6.4194 |  |  | -6.4194 |  | 11 | 2 | 9 | 203 |  | 2002 | 1 | 9 | 11 | 8 | 0.018 | 4 | 0 | 158.3 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -30 | 60 | 0.14467 | 0.98948 | 0.49481 | 60.3475 | 0.64616 | 8.3189 | 329.8458 | 0 | 11.6309 | 11.6309
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.8776 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0.20964 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.6896 |  | -32.923 | -6.4555 |  |  | -6.4555 |  | 12 | 2 | 9 | 204 |  | 2002 | 1 | 9 | 12 | 8 | 0.023 | 4.6 | 0 | 172.3 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | -15 | 75 | 0.19719 | 0.98037 | 0.25383 | 75.3014 | 0.4051 | 11.3735 | 422.5647 | 0 | 9.3173 | 9.3173
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 827.4897 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0.0014589 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.4815 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 13 | 2 | 9 | 205 |  | 2002 | 1 | 9 | 13 | 8 | 0.025 | 4.6 | 0 | 186.3 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 0 | 90 | 0.2151 | 0.97659 | 0.00011299 | 90.0002 | 0.0025936 | 12.4224 | 451.3882 | 0 | 0.06484 | 0.06484
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 14 | 2 | 9 | 206 |  | 2002 | 1 | 9 | 14 | 8 | 0.018 | 4.7 | 0 | 200.4 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 15 | 105 | 0.19719 | 0.98037 | -0.25361 | 104.6989 | 0 | 11.3735 | 422.5647 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 15 | 2 | 9 | 207 |  | 2002 | 1 | 9 | 15 | 8 | 0.013 | 4.5 | 0 | 213.8 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 30 | 120 | 0.14467 | 0.98948 | -0.49461 | 119.6527 | 0 | 8.3189 | 329.8458 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.97 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -980.97 |  | -32.699 | -6.4116 |  |  | -6.4116 |  | 16 | 2 | 9 | 208 |  | 2002 | 1 | 9 | 16 | 8 | 0.004 | 3.9 | 0 | 226.6 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 45 | 135 | 0.061127 | 0.99813 | -0.70566 | 134.893 | 0 | 3.5048 | 155.0394 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.97 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -980.97 |  | -32.699 | -6.4116 |  |  | -6.4116 |  | 17 | 2 | 9 | 209 |  | 2002 | 1 | 9 | 17 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 238.8 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 60 | 150 | -0.04775 | 0.99886 | -0.86494 | 149.887 | 0 | -2.7371 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 822.83 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 152.1 | 5.07 | -982.83 |  | -32.761 | -6.4237 |  |  | -6.4237 |  | 18 | 2 | 9 | 210 |  | 2002 | 1 | 9 | 18 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 250.6 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 75 | 165 | -0.17454 | 0.98465 | -0.95104 | 162.0097 | 0 | -10.0528 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 821.9 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 |  | -32.73 | -6.4176 |  |  | -6.4176 |  | 19 | 2 | 9 | 211 |  | 2002 | 1 | 9 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 262.4 | -22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 90 | 180 | -0.31061 | 0.95054 | -0.95054 | 161.9158 | 0 | -18.0974 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 20 | 2 | 9 | 212 |  | 2002 | 1 | 9 | 20 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 274.7 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 105 | 195 | -0.44668 | 0.89469 | -0.86426 | 149.8098 | 0 | -26.5331 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 21 | 2 | 9 | 213 |  | 2002 | 1 | 9 | 21 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 288.3 | -38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 120 | 210 | -0.57349 | 0.81921 | -0.70957 | 135.2099 | 0 | -34.9964 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 816.32 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 22 | 2 | 9 | 214 |  | 2002 | 1 | 9 | 22 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 304.2 | -46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 135 | 225 | -0.68239 | 0.73099 | -0.51704 | 121.1428 | 0 | -43.0335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 23 | 2 | 9 | 215 |  | 2002 | 1 | 9 | 23 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 323.4 | -52.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 150 | 240 | -0.76595 | 0.64289 | -0.32162 | 108.7689 | 0 | -49.9957 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 0 | 2 | 9 | 216 |  | 2002 | 1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 346.3 | -55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1742 | 165 | 255 | -0.8185 | 0.5745 | -0.14887 | 98.569 | 0 | -54.9391 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | onsdag | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 1 | 2 | 10 | 217 |  | 2002 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 11.1 | -55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -180 | -90 | -0.83516 | 0.55001 | 6.3636e-05 | 90.003 | 0.0024977 | -56.6363 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 2 | 2 | 10 | 218 |  | 2002 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 34.3 | -52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -165 | -75 | -0.81719 | 0.57636 | 0.14923 | 81.4239 | 0.25982 | -54.809 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 3 | 2 | 10 | 219 |  | 2002 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 53.9 | -46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -150 | -60 | -0.7646 | 0.64451 | 0.3223 | 71.2034 | 0.48622 | -49.8749 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 4 | 2 | 10 | 220 |  | 2002 | 1 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 70 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -135 | -45 | -0.68095 | 0.73233 | 0.51787 | 58.8151 | 0.663 | -42.921 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 5 | 2 | 10 | 221 |  | 2002 | 1 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 83.8 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -120 | -30 | -0.57195 | 0.82029 | 0.71041 | 44.7352 | 0.76403 | -34.8887 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 6 | 2 | 10 | 222 |  | 2002 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 96.2 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -105 | -15 | -0.44502 | 0.89552 | 0.86501 | 30.1184 | 0.79435 | -26.4267 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 7 | 2 | 10 | 223 |  | 2002 | 1 | 10 | 7 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 108.1 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -90 | 0 | -0.30882 | 0.95112 | 0.95112 | 17.9894 | 0.79093 | -17.9894 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 168.88 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 165.6 | 5.52 | -200.88 |  | -6.696 | -6.5647 |  |  | -1.3129 |  | 8 | 2 | 10 | 224 |  | 2002 | 1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 119.9 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -75 | 15 | -0.17262 | 0.98499 | 0.95143 | 17.9318 | 0.7909 | -9.941 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 404.23 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 170.1 | 5.67 | -484.23 |  | -16.141 | -6.3298 |  |  | -3.1649 |  | 9 | 2 | 10 | 225 |  | 2002 | 1 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 132 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -60 | 30 | -0.045708 | 0.99895 | 0.86514 | 30.1036 | 0.79435 | -2.62 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.9843 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.69215 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -963.0621 |  | -32.1021 | -6.2945 |  |  | -6.2945 |  | 10 | 2 | 10 | 226 |  | 2002 | 1 | 10 | 10 | 8 | 0.022 | 1.9 | 0.026 | 144.7 | 5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -45 | 45 | 0.063274 | 0.998 | 0.70573 | 45.1147 | 0.7624 | 3.628 | 159.9806 | 13.9893 | 16.7728 | 30.7621
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.4548 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.49422 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.6542 |  | -32.1885 | -6.3115 |  |  | -6.3115 |  | 11 | 2 | 10 | 227 |  | 2002 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0.034 | 2.2 | 0 | 158.2 | 9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -30 | 60 | 0.1469 | 0.98915 | 0.49464 | 60.3583 | 0.64604 | 8.4478 | 334.0338 | 0 | 21.9653 | 21.9653
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.249 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.35534 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -969.2353 |  | -32.3078 | -6.3349 |  |  | -6.3349 |  | 12 | 2 | 10 | 228 |  | 2002 | 1 | 10 | 12 | 8 | 0.039 | 2.6 | 0 | 172.2 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | -15 | 75 | 0.19947 | 0.9799 | 0.25371 | 75.3084 | 0.40495 | 11.5065 | 426.3047 | 0 | 15.7931 | 15.7931
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 812.6128 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.0019257 | 8 | 960 |  | 162 | 5.4 | -972.6019 |  | -32.4201 | -6.3569 |  |  | -6.3569 |  | 13 | 2 | 10 | 229 |  | 2002 | 1 | 10 | 13 | 8 | 0.033 | 3 | 0 | 186.2 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 0 | 90 | 0.2174 | 0.97608 | 0.00011293 | 90.0002 | 0.0025935 | 12.557 | 454.9798 | 0 | 0.085585 | 0.085585
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 815.39 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 |  | -32.513 | -6.3751 |  |  | -6.3751 |  | 14 | 2 | 10 | 230 |  | 2002 | 1 | 10 | 14 | 8 | 0.032 | 3.3 | 0 | 200.3 | 10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 15 | 105 | 0.19947 | 0.9799 | -0.25349 | 104.6919 | 0 | 11.5065 | 426.3047 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 | [7 empty] | 15 | 2 | 10 | 231 |  | 2002 | 1 | 10 | 15 | 8 | 0.029 | 3.4 | 0 | 213.8 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 30 | 120 | 0.1469 | 0.98915 | -0.49444 | 119.6419 | 0 | 8.4478 | 334.0338 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 | [7 empty] | 16 | 2 | 10 | 232 |  | 2002 | 1 | 10 | 16 | 8 | 0.011 | 2.8 | 0.048 | 226.6 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 45 | 135 | 0.063274 | 0.998 | -0.70557 | 134.8853 | 0 | 3.628 | 159.9806 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 17 | 2 | 10 | 233 |  | 2002 | 1 | 10 | 17 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 238.8 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 60 | 150 | -0.045708 | 0.99895 | -0.86502 | 149.8965 | 0 | -2.62 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 | [7 empty] | 18 | 2 | 10 | 234 |  | 2002 | 1 | 10 | 18 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 250.6 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 75 | 165 | -0.17262 | 0.98499 | -0.95137 | 162.0704 | 0 | -9.941 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.3 | [7 empty] | 19 | 2 | 10 | 235 |  | 2002 | 1 | 10 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 262.4 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 90 | 180 | -0.30882 | 0.95112 | -0.95112 | 162.0238 | 0 | -17.9894 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 | [7 empty] | 20 | 2 | 10 | 236 |  | 2002 | 1 | 10 | 20 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 274.7 | -30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 105 | 195 | -0.44502 | 0.89552 | -0.86506 | 149.901 | 0 | -26.4267 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 | [7 empty] | 21 | 2 | 10 | 237 |  | 2002 | 1 | 10 | 21 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 288.3 | -38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 120 | 210 | -0.57195 | 0.82029 | -0.7105 | 135.2858 | 0 | -34.8887 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 | [7 empty] | 22 | 2 | 10 | 238 |  | 2002 | 1 | 10 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 304.1 | -46 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 135 | 225 | -0.68095 | 0.73233 | -0.51799 | 121.2062 | 0 | -42.921 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 23 | 2 | 10 | 239 |  | 2002 | 1 | 10 | 23 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 323.3 | -52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 150 | 240 | -0.7646 | 0.64451 | -0.32243 | 108.8177 | 0 | -49.8749 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 0 | 2 | 10 | 240 |  | 2002 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 346.2 | -55.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.0396 | 165 | 255 | -0.81719 | 0.57636 | -0.14936 | 98.5969 | 0 | -54.809 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | torsdag | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 1 | 3 | 11 | 241 |  | 2002 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 10.8 | -55.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 180 | 270 | -0.8338 | 0.55207 | -0.00019162 | 90.0176 | 0 | -56.4951 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 2 | 3 | 11 | 242 |  | 2002 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 34.1 | -52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -165 | -75 | -0.81582 | 0.57831 | 0.14973 | 81.3947 | 0.26059 | -54.6725 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 3 | 3 | 11 | 243 |  | 2002 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | -46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -150 | -60 | -0.76317 | 0.6462 | 0.32314 | 71.1522 | 0.48716 | -49.7481 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 4 | 3 | 11 | 244 |  | 2002 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 69.8 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -135 | -45 | -0.67944 | 0.73373 | 0.51886 | 58.7487 | 0.6637 | -42.8029 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 5 | 3 | 11 | 245 |  | 2002 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 83.6 | -31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -120 | -30 | -0.57033 | 0.82142 | 0.71138 | 44.6557 | 0.76436 | -34.7757 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 6 | 3 | 11 | 246 |  | 2002 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 96.1 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -105 | -15 | -0.44328 | 0.89638 | 0.86585 | 30.0228 | 0.79438 | -26.3151 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 7 | 3 | 11 | 247 |  | 2002 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 107.9 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -90 | 0 | -0.30694 | 0.95173 | 0.95173 | 17.8762 | 0.79086 | -17.8762 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 137.26 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 196.2 | 6.54 | -169.26 |  | -5.642 | -5.5314 |  |  | -1.1063 |  | 8 | 3 | 11 | 248 |  | 2002 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 119.7 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -75 | 15 | -0.17061 | 0.98534 | 0.95177 | 17.8686 | 0.79086 | -9.8237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 373.54 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 199.8 | 6.66 | -453.54 |  | -15.118 | -5.9286 |  |  | -2.9643 |  | 9 | 3 | 11 | 249 |  | 2002 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 131.8 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -60 | 30 | -0.043565 | 0.99905 | 0.86522 | 30.0941 | 0.79436 | -2.4971 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.5906 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 1.9681 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -936.4381 |  | -31.2146 | -6.1205 |  |  | -6.1205 |  | 10 | 3 | 11 | 250 |  | 2002 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0.035 | -1.1 | 0.113 | 144.6 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -45 | 45 | 0.065525 | 0.99785 | 0.70563 | 45.123 | 0.76236 | 3.7572 | 165.1341 | 60.7879 | 26.6828 | 87.4707
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.8573 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 3.3791 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -939.7091 |  | -31.3236 | -6.1419 |  |  | -6.1419 |  | 11 | 3 | 11 | 251 |  | 2002 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.055 | -0.9 | 0.359 | 158 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -30 | 60 | 0.14923 | 0.9888 | 0.49447 | 60.3698 | 0.64591 | 8.583 | 338.3983 | 114.6574 | 35.5249 | 150.1822
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.9012 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 1.3172 | 8 | 960 |  | 194.4 | 6.48 | -940.4372 |  | -31.3479 | -6.1466 |  |  | -6.1466 |  | 12 | 3 | 11 | 252 |  | 2002 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0.083 | -0.6 | 0.243 | 172.1 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | -15 | 75 | 0.20185 | 0.97942 | 0.25358 | 75.3159 | 0.40479 | 11.6461 | 430.2001 | 24.9434 | 33.5976 | 58.541
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.078 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0.004204 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.0542 |  | -31.3351 | -6.1441 |  |  | -6.1441 |  | 13 | 3 | 11 | 253 |  | 2002 | 1 | 11 | 13 | 2 | 0.072 | -0.5 | 0.409 | 186.1 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 0 | 90 | 0.2198 | 0.97555 | 0.00011287 | 90.0002 | 0.0025934 | 12.6981 | 458.7197 | 0.00011972 | 0.18672 | 0.18684
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 14 | 3 | 11 | 254 |  | 2002 | 1 | 11 | 14 | 8 | 0.068 | -0.2 | 0.35 | 200.2 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 15 | 105 | 0.20185 | 0.97942 | -0.25336 | 104.6844 | 0 | 11.6461 | 430.2001 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 15 | 3 | 11 | 255 |  | 2002 | 1 | 11 | 15 | 8 | 0.053 | 0.4 | 0.099 | 213.7 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 30 | 120 | 0.14923 | 0.9888 | -0.49427 | 119.6304 | 0 | 8.583 | 338.3983 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 16 | 3 | 11 | 256 |  | 2002 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0.022 | 1.1 | 0.045 | 226.6 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 45 | 135 | 0.065525 | 0.99785 | -0.70546 | 134.877 | 0 | 3.7572 | 165.1341 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 17 | 3 | 11 | 257 |  | 2002 | 1 | 11 | 17 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 238.8 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 60 | 150 | -0.043565 | 0.99905 | -0.86511 | 149.9059 | 0 | -2.4971 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 18 | 3 | 11 | 258 |  | 2002 | 1 | 11 | 18 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 250.6 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 75 | 165 | -0.17061 | 0.98534 | -0.95171 | 162.1336 | 0 | -9.8237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 19 | 3 | 11 | 259 |  | 2002 | 1 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 262.4 | -21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 90 | 180 | -0.30694 | 0.95173 | -0.95173 | 162.1371 | 0 | -17.8762 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 20 | 3 | 11 | 260 |  | 2002 | 1 | 11 | 20 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 274.8 | -30 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 105 | 195 | -0.44328 | 0.89638 | -0.8659 | 149.9966 | 0 | -26.3151 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 21 | 3 | 11 | 261 |  | 2002 | 1 | 11 | 21 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 288.3 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 120 | 210 | -0.57033 | 0.82142 | -0.71148 | 135.3653 | 0 | -34.7757 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 22 | 3 | 11 | 262 |  | 2002 | 1 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 304.1 | -45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 135 | 225 | -0.67944 | 0.73373 | -0.51898 | 121.2726 | 0 | -42.8029 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 23 | 3 | 11 | 263 |  | 2002 | 1 | 11 | 23 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 323.2 | -51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 150 | 240 | -0.76317 | 0.6462 | -0.32327 | 108.8689 | 0 | -49.7481 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 0 | 3 | 11 | 264 |  | 2002 | 1 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 346.1 | -55.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8985 | 165 | 255 | -0.81582 | 0.57831 | -0.14986 | 98.6261 | 0 | -54.6725 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 1 | 3 | 12 | 265 |  | 2002 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 10.6 | -55.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 180 | 270 | -0.83237 | 0.55422 | -0.00019237 | 90.0177 | 0 | -56.3475 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 2 | 3 | 12 | 266 |  | 2002 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 33.8 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -165 | -75 | -0.81438 | 0.58034 | 0.15026 | 81.3642 | 0.26138 | -54.5297 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 3 | 3 | 12 | 267 |  | 2002 | 1 | 12 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 53.4 | -46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -150 | -60 | -0.76167 | 0.64796 | 0.32402 | 71.0987 | 0.48813 | -49.6155 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 4 | 3 | 12 | 268 |  | 2002 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 69.6 | -39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -135 | -45 | -0.67785 | 0.7352 | 0.51989 | 58.6793 | 0.66443 | -42.6793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 5 | 3 | 12 | 269 |  | 2002 | 1 | 12 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 83.4 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -120 | -30 | -0.56863 | 0.82259 | 0.7124 | 44.5726 | 0.76471 | -34.6574 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 6 | 3 | 12 | 270 |  | 2002 | 1 | 12 | 6 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 95.9 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -105 | -15 | -0.44145 | 0.89729 | 0.86672 | 29.9229 | 0.79442 | -26.1983 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 7 | 3 | 12 | 271 |  | 2002 | 1 | 12 | 7 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 107.7 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -90 | 0 | -0.30497 | 0.95236 | 0.95236 | 17.7577 | 0.79078 | -17.7577 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 178.18 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 156.6 | 5.22 | -210.18 |  | -7.006 | -6.8686 |  |  | -1.3737 |  | 8 | 3 | 12 | 272 |  | 2002 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 119.5 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -75 | 15 | -0.1685 | 0.9857 | 0.95212 | 17.803 | 0.79081 | -9.7011 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 418.18 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 156.6 | 5.22 | -498.18 |  | -16.606 | -6.5122 |  |  | -3.2561 |  | 9 | 3 | 12 | 273 |  | 2002 | 1 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 131.7 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -60 | 30 | -0.041325 | 0.99915 | 0.8653 | 30.0847 | 0.79436 | -2.3686 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 835.3907 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 2.3026 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -982.3426 |  | -32.7448 | -6.4205 |  |  | -6.4205 |  | 10 | 3 | 12 | 274 |  | 2002 | 1 | 12 | 10 | 8 | 0.039 | 3.8 | 0.135 | 144.4 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -45 | 45 | 0.067878 | 0.99769 | 0.70552 | 45.132 | 0.76233 | 3.8924 | 170.4946 | 72.6075 | 29.7307 | 102.3382
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 832.8416 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 1.6412 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -983.5412 |  | -32.7847 | -6.4284 |  |  | -6.4284 |  | 11 | 3 | 12 | 275 |  | 2002 | 1 | 12 | 11 | 8 | 0.066 | 4 | 0.095 | 157.9 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -30 | 60 | 0.15167 | 0.98843 | 0.49428 | 60.3821 | 0.64577 | 8.7244 | 342.9343 | 30.3231 | 42.6206 | 72.9437
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 832.0336 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0.82254 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -987.3725 |  | -32.9124 | -6.4534 |  |  | -6.4534 |  | 12 | 3 | 12 | 276 |  | 2002 | 1 | 12 | 12 | 8 | 0.083 | 4.5 | 0.029 | 172 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | -15 | 75 | 0.20435 | 0.9789 | 0.25345 | 75.3239 | 0.40462 | 11.792 | 434.2461 | 2.974 | 33.5836 | 36.5575
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 824.7266 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0.0054851 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.6955 |  | -32.8232 | -6.4359 |  |  | -6.4359 |  | 13 | 3 | 12 | 277 |  | 2002 | 1 | 12 | 13 | 8 | 0.094 | 4.3 | 0.06 | 186 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 0 | 90 | 0.22231 | 0.97498 | 0.0001128 | 90.0002 | 0.0025932 | 12.8458 | 462.6033 | 1.7552e-05 | 0.24376 | 0.24378
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 14 | 3 | 12 | 278 |  | 2002 | 1 | 12 | 14 | 8 | 0.067 | 4.4 | 0.01 | 200.2 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 15 | 105 | 0.20435 | 0.9789 | -0.25323 | 104.6764 | 0 | 11.792 | 434.2461 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 15 | 3 | 12 | 279 |  | 2002 | 1 | 12 | 15 | 8 | 0.033 | 4.4 | 0 | 213.7 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 30 | 120 | 0.15167 | 0.98843 | -0.49408 | 119.6181 | 0 | 8.7244 | 342.9343 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 16 | 3 | 12 | 280 |  | 2002 | 1 | 12 | 16 | 8 | 0.007 | 4.2 | 0 | 226.6 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 45 | 135 | 0.067878 | 0.99769 | -0.70535 | 134.868 | 0 | 3.8924 | 170.4946 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 824.69 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 |  | -32.823 | -6.4359 |  |  | -6.4359 |  | 17 | 3 | 12 | 281 |  | 2002 | 1 | 12 | 17 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 238.8 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 60 | 150 | -0.041325 | 0.99915 | -0.86519 | 149.9154 | 0 | -2.3686 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 821.9 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 |  | -32.73 | -6.4176 |  |  | -6.4176 |  | 18 | 3 | 12 | 282 |  | 2002 | 1 | 12 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 250.6 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 75 | 165 | -0.1685 | 0.9857 | -0.95206 | 162.1992 | 0 | -9.7011 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 19 | 3 | 12 | 283 |  | 2002 | 1 | 12 | 19 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 262.4 | -21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 90 | 180 | -0.30497 | 0.95236 | -0.95236 | 162.2556 | 0 | -17.7577 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 20 | 3 | 12 | 284 |  | 2002 | 1 | 12 | 20 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 274.8 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 105 | 195 | -0.44145 | 0.89729 | -0.86677 | 150.0965 | 0 | -26.1983 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 21 | 3 | 12 | 285 |  | 2002 | 1 | 12 | 21 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 288.3 | -38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 120 | 210 | -0.56863 | 0.82259 | -0.7125 | 135.4484 | 0 | -34.6574 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 22 | 3 | 12 | 286 |  | 2002 | 1 | 12 | 22 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 304.1 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 135 | 225 | -0.67785 | 0.7352 | -0.52001 | 121.3421 | 0 | -42.6793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 23 | 3 | 12 | 287 |  | 2002 | 1 | 12 | 23 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 323.2 | -51.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 150 | 240 | -0.76167 | 0.64796 | -0.32415 | 108.9224 | 0 | -49.6155 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 0 | 3 | 12 | 288 |  | 2002 | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 345.9 | -55.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.7509 | 165 | 255 | -0.81438 | 0.58034 | -0.15039 | 98.6566 | 0 | -54.5297 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 1 | 3 | 13 | 289 |  | 2002 | 1 | 13 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10.4 | -55.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -180 | -90 | -0.83088 | 0.55645 | 6.4381e-05 | 90.0029 | 0.0024991 | -56.1934 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 2 | 3 | 13 | 290 |  | 2002 | 1 | 13 | 2 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 33.6 | -52.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -165 | -75 | -0.81286 | 0.58245 | 0.1508 | 81.3324 | 0.26221 | -54.3806 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 3 | 3 | 13 | 291 |  | 2002 | 1 | 13 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 53.2 | -46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -150 | -60 | -0.7601 | 0.6498 | 0.32494 | 71.043 | 0.48915 | -49.477 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 4 | 3 | 13 | 292 |  | 2002 | 1 | 13 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 69.4 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -135 | -45 | -0.6762 | 0.73672 | 0.52097 | 58.6069 | 0.66519 | -42.5502 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 5 | 3 | 13 | 293 |  | 2002 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 83.2 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -120 | -30 | -0.56686 | 0.82382 | 0.71346 | 44.486 | 0.76507 | -34.5339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 6 | 3 | 13 | 294 |  | 2002 | 1 | 13 | 6 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 95.7 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -105 | -15 | -0.43954 | 0.89822 | 0.86762 | 29.8187 | 0.79446 | -26.0763 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 7 | 3 | 13 | 295 |  | 2002 | 1 | 13 | 7 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 107.5 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -90 | 0 | -0.30291 | 0.95302 | 0.95302 | 17.6339 | 0.79071 | -17.6339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 8 | 3 | 13 | 296 |  | 2002 | 1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 119.3 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -75 | 15 | -0.16629 | 0.98608 | 0.95248 | 17.7352 | 0.79077 | -9.573 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 9 | 3 | 13 | 297 |  | 2002 | 1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 131.5 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -60 | 30 | -0.038986 | 0.99924 | 0.86539 | 30.0754 | 0.79436 | -2.2344 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.2739 |  | 159.2739 |  | 21 | 23 | 0 | 0.10291 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.8571 | [7 empty] | 10 | 3 | 13 | 298 |  | 2002 | 1 | 13 | 10 | 8 | 0.006 | 3.8 | 0 | 144.3 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -45 | 45 | 0.070334 | 0.99752 | 0.7054 | 45.1417 | 0.76228 | 4.0335 | 176.0567 | 0 | 4.5737 | 4.5737
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.8679 |  | 157.8679 |  | 21 | 23 | 0 | 0.17432 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 158.8557 | [7 empty] | 11 | 3 | 13 | 299 |  | 2002 | 1 | 13 | 11 | 8 | 0.012 | 3.9 | 0 | 157.8 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -30 | 60 | 0.15422 | 0.98804 | 0.49408 | 60.395 | 0.64562 | 8.872 | 347.6367 | 0 | 7.7474 | 7.7474
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.078 |  | 156.078 |  | 21 | 23 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.0062 | [7 empty] | 12 | 3 | 13 | 300 |  | 2002 | 1 | 13 | 12 | 8 | 0.018 | 4.1 | 0 | 171.8 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | -15 | 75 | 0.20695 | 0.97835 | 0.25331 | 75.3322 | 0.40444 | 11.9444 | 438.4378 | 0 | 7.28 | 7.28
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.2338 |  | 156.2338 |  | 21 | 23 | 0 | 0.00093352 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.2391 | [7 empty] | 13 | 3 | 13 | 301 |  | 2002 | 1 | 13 | 13 | 8 | 0.016 | 4.2 | 0 | 185.9 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 0 | 90 | 0.22493 | 0.97437 | 0.00011273 | 90.0002 | 0.0025931 | 12.9999 | 466.6258 | 0 | 0.04149 | 0.04149
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 14 | 3 | 13 | 302 |  | 2002 | 1 | 13 | 14 | 8 | 0.021 | 4.4 | 0 | 200.1 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 15 | 105 | 0.20695 | 0.97835 | -0.25309 | 104.6681 | 0 | 11.9444 | 438.4378 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 15 | 3 | 13 | 303 |  | 2002 | 1 | 13 | 15 | 8 | 0.016 | 4.4 | 0 | 213.7 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 30 | 120 | 0.15422 | 0.98804 | -0.49389 | 119.6052 | 0 | 8.872 | 347.6367 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 16 | 3 | 13 | 304 |  | 2002 | 1 | 13 | 16 | 8 | 0.006 | 4.4 | 0 | 226.5 | 1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 45 | 135 | 0.070334 | 0.99752 | -0.70523 | 134.8583 | 0 | 4.0335 | 176.0567 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 17 | 3 | 13 | 305 |  | 2002 | 1 | 13 | 17 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 238.8 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 60 | 150 | -0.038986 | 0.99924 | -0.86527 | 149.9247 | 0 | -2.2344 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 18 | 3 | 13 | 306 |  | 2002 | 1 | 13 | 18 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 250.6 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 75 | 165 | -0.16629 | 0.98608 | -0.95242 | 162.267 | 0 | -9.573 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 19 | 3 | 13 | 307 |  | 2002 | 1 | 13 | 19 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 262.5 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 90 | 180 | -0.30291 | 0.95302 | -0.95302 | 162.3793 | 0 | -17.6339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 20 | 3 | 13 | 308 |  | 2002 | 1 | 13 | 20 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 274.8 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 105 | 195 | -0.43954 | 0.89822 | -0.86768 | 150.2008 | 0 | -26.0763 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 21 | 3 | 13 | 309 |  | 2002 | 1 | 13 | 21 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 288.3 | -37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 120 | 210 | -0.56686 | 0.82382 | -0.71356 | 135.5351 | 0 | -34.5339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 22 | 3 | 13 | 310 |  | 2002 | 1 | 13 | 22 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 304.1 | -45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 135 | 225 | -0.6762 | 0.73672 | -0.52109 | 121.4145 | 0 | -42.5502 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 23 | 3 | 13 | 311 |  | 2002 | 1 | 13 | 23 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 323.1 | -51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 150 | 240 | -0.7601 | 0.6498 | -0.32507 | 108.9781 | 0 | -49.477 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 0 | 3 | 13 | 312 |  | 2002 | 1 | 13 | 24 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 345.8 | -55.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5968 | 165 | 255 | -0.81286 | 0.58245 | -0.15093 | 98.6884 | 0 | -54.3806 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 1 | 3 | 14 | 313 |  | 2002 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 10.2 | -55.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 180 | 270 | -0.82932 | 0.55878 | -0.00019395 | 90.0177 | 0 | -56.0329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 2 | 3 | 14 | 314 |  | 2002 | 1 | 14 | 2 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 33.3 | -52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -165 | -75 | -0.81128 | 0.58466 | 0.15137 | 81.2994 | 0.26308 | -54.2253 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 3 | 3 | 14 | 315 |  | 2002 | 1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 52.9 | -46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -150 | -60 | -0.75846 | 0.65172 | 0.3259 | 70.985 | 0.4902 | -49.3326 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 4 | 3 | 14 | 316 |  | 2002 | 1 | 14 | 4 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 69.1 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -135 | -45 | -0.67446 | 0.73831 | 0.52209 | 58.5315 | 0.66597 | -42.4156 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 5 | 3 | 14 | 317 |  | 2002 | 1 | 14 | 5 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 83 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -120 | -30 | -0.565 | 0.82509 | 0.71456 | 44.3958 | 0.76544 | -34.4051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 6 | 3 | 14 | 318 |  | 2002 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 95.5 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -105 | -15 | -0.43754 | 0.8992 | 0.86856 | 29.7102 | 0.79449 | -25.9492 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 7 | 3 | 14 | 319 |  | 2002 | 1 | 14 | 7 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 107.3 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -90 | 0 | -0.30077 | 0.9537 | 0.9537 | 17.505 | 0.79062 | -17.505 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 8 | 3 | 14 | 320 |  | 2002 | 1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 119.2 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -75 | 15 | -0.164 | 0.98646 | 0.95285 | 17.6652 | 0.79073 | -9.4397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 9 | 3 | 14 | 321 |  | 2002 | 1 | 14 | 9 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 131.3 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -60 | 30 | -0.036549 | 0.99933 | 0.86547 | 30.0663 | 0.79437 | -2.0947 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.2823 |  | 164.2823 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0.18865 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.3513 | [7 empty] | 10 | 3 | 14 | 322 |  | 2002 | 1 | 14 | 10 | 8 | 0.011 | 3.2 | 0 | 144.1 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -45 | 45 | 0.072891 | 0.99734 | 0.70527 | 45.1522 | 0.76224 | 4.1804 | 181.8145 | 0 | 8.3846 | 8.3846
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.7704 |  | 162.7704 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0.27593 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.3341 | [7 empty] | 11 | 3 | 14 | 323 |  | 2002 | 1 | 14 | 11 | 8 | 0.019 | 3.3 | 0 | 157.6 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -30 | 60 | 0.15687 | 0.98762 | 0.49388 | 60.4088 | 0.64546 | 9.0257 | 352.5002 | 0 | 12.2638 | 12.2638
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.2853 |  | 162.2853 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0.2092 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.4708 | [7 empty] | 12 | 3 | 14 | 324 |  | 2002 | 1 | 14 | 12 | 8 | 0.023 | 3.4 | 0 | 171.7 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | -15 | 75 | 0.20966 | 0.97778 | 0.25316 | 75.3411 | 0.40425 | 12.103 | 442.7702 | 0 | 9.2978 | 9.2978
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.9448 |  | 159.9448 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0.0022753 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.9577 | [7 empty] | 13 | 3 | 14 | 325 |  | 2002 | 1 | 14 | 13 | 8 | 0.039 | 3.8 | 0 | 185.8 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 0 | 90 | 0.22766 | 0.97374 | 0.00011266 | 90.0002 | 0.002593 | 13.1603 | 470.7822 | 0 | 0.10113 | 0.10113
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 14 | 3 | 14 | 326 |  | 2002 | 1 | 14 | 14 | 8 | 0.034 | 4.2 | 0 | 200 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 15 | 105 | 0.20966 | 0.97778 | -0.25294 | 104.6592 | 0 | 12.103 | 442.7702 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 15 | 3 | 14 | 327 |  | 2002 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0.019 | 4.2 | 0 | 213.6 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 30 | 120 | 0.15687 | 0.98762 | -0.49368 | 119.5914 | 0 | 9.0257 | 352.5002 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 16 | 3 | 14 | 328 |  | 2002 | 1 | 14 | 16 | 8 | 0.008 | 3.8 | 0 | 226.5 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 45 | 135 | 0.072891 | 0.99734 | -0.7051 | 134.8478 | 0 | 4.1804 | 181.8145 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 17 | 3 | 14 | 329 |  | 2002 | 1 | 14 | 17 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 238.8 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 60 | 150 | -0.036549 | 0.99933 | -0.86535 | 149.9338 | 0 | -2.0947 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 18 | 3 | 14 | 330 |  | 2002 | 1 | 14 | 18 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 250.6 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 75 | 165 | -0.164 | 0.98646 | -0.95279 | 162.3369 | 0 | -9.4397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 19 | 3 | 14 | 331 |  | 2002 | 1 | 14 | 19 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 262.5 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 90 | 180 | -0.30077 | 0.9537 | -0.9537 | 162.5082 | 0 | -17.505 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 20 | 3 | 14 | 332 |  | 2002 | 1 | 14 | 20 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 274.8 | -29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 105 | 195 | -0.43754 | 0.8992 | -0.86862 | 150.3093 | 0 | -25.9492 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 21 | 3 | 14 | 333 |  | 2002 | 1 | 14 | 21 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 288.4 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 120 | 210 | -0.565 | 0.82509 | -0.71466 | 135.6253 | 0 | -34.4051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 22 | 3 | 14 | 334 |  | 2002 | 1 | 14 | 22 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 304.1 | -45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 135 | 225 | -0.67446 | 0.73831 | -0.52221 | 121.4898 | 0 | -42.4156 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 23 | 3 | 14 | 335 |  | 2002 | 1 | 14 | 23 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 323 | -51.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 150 | 240 | -0.75846 | 0.65172 | -0.32603 | 109.0361 | 0 | -49.3326 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 0 | 3 | 14 | 336 |  | 2002 | 1 | 14 | 24 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 345.6 | -55 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.4363 | 165 | 255 | -0.81128 | 0.58466 | -0.15151 | 98.7214 | 0 | -54.2253 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 1 | 3 | 15 | 337 |  | 2002 | 1 | 15 | 1 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 10 | -55.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 180 | 270 | -0.82769 | 0.56119 | -0.00019479 | 90.0178 | 0 | -55.8661 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 2 | 3 | 15 | 338 |  | 2002 | 1 | 15 | 2 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 33.1 | -52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -165 | -75 | -0.80963 | 0.58694 | 0.15197 | 81.2651 | 0.26397 | -54.0639 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 3 | 3 | 15 | 339 |  | 2002 | 1 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 52.7 | -46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -150 | -60 | -0.75675 | 0.6537 | 0.32689 | 70.9248 | 0.4913 | -49.1823 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 4 | 3 | 15 | 340 |  | 2002 | 1 | 15 | 4 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 68.9 | -39 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -135 | -45 | -0.67266 | 0.73996 | 0.52326 | 58.4533 | 0.66679 | -42.2755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 5 | 3 | 15 | 341 |  | 2002 | 1 | 15 | 5 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 82.8 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -120 | -30 | -0.56307 | 0.82641 | 0.71571 | 44.3022 | 0.76582 | -34.271 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 6 | 3 | 15 | 342 |  | 2002 | 1 | 15 | 6 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 95.3 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -105 | -15 | -0.43547 | 0.9002 | 0.86954 | 29.5975 | 0.79453 | -25.8169 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 7 | 3 | 15 | 343 |  | 2002 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 107.2 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -90 | 0 | -0.29854 | 0.9544 | 0.9544 | 17.371 | 0.79054 | -17.371 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 162.37 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 171.9 | 5.73 | -194.37 |  | -6.479 | -6.352 |  |  | -1.2704 |  | 8 | 3 | 15 | 344 |  | 2002 | 1 | 15 | 8 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 119 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -75 | 15 | -0.16161 | 0.98685 | 0.95323 | 17.5932 | 0.79068 | -9.301 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 403.3 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 171 | 5.7 | -483.3 |  | -16.11 | -6.3176 |  |  | -3.1588 |  | 9 | 3 | 15 | 345 |  | 2002 | 1 | 15 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 131.2 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -60 | 30 | -0.034016 | 0.99942 | 0.86554 | 30.0574 | 0.79437 | -1.9495 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.7452 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0.37728 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.6073 |  | -32.1536 | -6.3046 |  |  | -6.3046 |  | 10 | 3 | 15 | 346 |  | 2002 | 1 | 15 | 10 | 8 | 0.022 | 2.1 | 0 | 144 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -45 | 45 | 0.075549 | 0.99714 | 0.70513 | 45.1635 | 0.76219 | 4.3331 | 187.7624 | 0 | 16.7681 | 16.7681
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.7361 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0.69692 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.7869 |  | -32.2262 | -6.3189 |  |  | -6.3189 |  | 11 | 3 | 15 | 347 |  | 2002 | 1 | 15 | 11 | 8 | 0.048 | 2.3 | 0 | 157.5 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -30 | 60 | 0.15962 | 0.98718 | 0.49366 | 60.4233 | 0.64529 | 9.1855 | 357.5193 | 0 | 30.9741 | 30.9741
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 812.0268 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0.61152 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -968.5615 |  | -32.2854 | -6.3305 |  |  | -6.3305 |  | 12 | 3 | 15 | 348 |  | 2002 | 1 | 15 | 12 | 8 | 0.066 | 2.5 | 0.005 | 171.6 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | -15 | 75 | 0.21247 | 0.97717 | 0.253 | 75.3504 | 0.40405 | 12.268 | 447.2379 | 0.51113 | 26.6676 | 27.1787
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.7785 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0.0057764 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.7458 |  | -32.3582 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 13 | 3 | 15 | 349 |  | 2002 | 1 | 15 | 13 | 8 | 0.099 | 2.8 | 0.134 | 185.7 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 0 | 90 | 0.23049 | 0.97307 | 0.00011258 | 90.0002 | 0.0025928 | 13.3272 | 475.0674 | 3.9116e-05 | 0.25669 | 0.25673
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.74 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 |  | -32.358 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 14 | 3 | 15 | 350 |  | 2002 | 1 | 15 | 14 | 8 | 0.088 | 2.8 | 0.159 | 200 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 15 | 105 | 0.21247 | 0.97717 | -0.25278 | 104.6499 | 0 | 12.268 | 447.2379 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 15 | 3 | 15 | 351 |  | 2002 | 1 | 15 | 15 | 8 | 0.058 | 2.5 | 0.25 | 213.6 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 30 | 120 | 0.15962 | 0.98718 | -0.49346 | 119.5769 | 0 | 9.1855 | 357.5193 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 16 | 3 | 15 | 352 |  | 2002 | 1 | 15 | 16 | 8 | 0.034 | 1.9 | 0.121 | 226.5 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 45 | 135 | 0.075549 | 0.99714 | -0.70496 | 134.8365 | 0 | 4.3331 | 187.7624 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 17 | 3 | 15 | 353 |  | 2002 | 1 | 15 | 17 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 238.8 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 60 | 150 | -0.034016 | 0.99942 | -0.86543 | 149.9426 | 0 | -1.9495 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 18 | 3 | 15 | 354 |  | 2002 | 1 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 250.7 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 75 | 165 | -0.16161 | 0.98685 | -0.95317 | 162.4089 | 0 | -9.301 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 19 | 3 | 15 | 355 |  | 2002 | 1 | 15 | 19 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 262.5 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 90 | 180 | -0.29854 | 0.9544 | -0.9544 | 162.6423 | 0 | -17.371 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 777.26 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -937.26 |  | -31.242 | -6.1259 |  |  | -6.1259 |  | 20 | 3 | 15 | 356 |  | 2002 | 1 | 15 | 20 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 274.8 | -29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 105 | 195 | -0.43547 | 0.9002 | -0.86959 | 150.422 | 0 | -25.8169 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 772.61 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 200.7 | 6.69 | -932.61 |  | -31.087 | -6.0955 |  |  | -6.0955 |  | 21 | 3 | 15 | 357 |  | 2002 | 1 | 15 | 21 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 288.4 | -37.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 120 | 210 | -0.56307 | 0.82641 | -0.7158 | 135.7189 | 0 | -34.271 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 769.82 |  | 0 |  | 21 | 21.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 |  | -30.994 | -6.0773 |  |  | -6.0773 |  | 22 | 3 | 15 | 358 |  | 2002 | 1 | 15 | 22 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 304.1 | -45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 135 | 225 | -0.67266 | 0.73996 | -0.52338 | 121.5681 | 0 | -42.2755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 23 | 3 | 15 | 359 |  | 2002 | 1 | 15 | 23 | 2 | 0 | -1.6 | 0 | 323 | -51.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 150 | 240 | -0.75675 | 0.6537 | -0.32703 | 109.0964 | 0 | -49.1823 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 0 | 3 | 15 | 360 |  | 2002 | 1 | 15 | 24 | 2 | 0 | -1.8 | 0 | 345.5 | -54.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.2695 | 165 | 255 | -0.80963 | 0.58694 | -0.1521 | 98.7557 | 0 | -54.0639 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 1 | 3 | 16 | 361 |  | 2002 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 9.8 | -55 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 180 | 270 | -0.82599 | 0.56369 | -0.00019565 | 90.0178 | 0 | -55.693 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 2 | 3 | 16 | 362 |  | 2002 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | -2.3 | 0 | 32.8 | -51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -165 | -75 | -0.80791 | 0.58931 | 0.15258 | 81.2296 | 0.2649 | -53.8962 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 3 | 3 | 16 | 363 |  | 2002 | 1 | 16 | 3 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 52.4 | -46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -150 | -60 | -0.75497 | 0.65576 | 0.32792 | 70.8624 | 0.49242 | -49.0264 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 4 | 3 | 16 | 364 |  | 2002 | 1 | 16 | 4 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 68.7 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -135 | -45 | -0.67078 | 0.74166 | 0.52446 | 58.3721 | 0.66763 | -42.13 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 5 | 3 | 16 | 365 |  | 2002 | 1 | 16 | 5 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 82.5 | -30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -120 | -30 | -0.56106 | 0.82777 | 0.71689 | 44.205 | 0.76622 | -34.1318 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 6 | 3 | 16 | 366 |  | 2002 | 1 | 16 | 6 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 95.1 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -105 | -15 | -0.43331 | 0.90125 | 0.87054 | 29.4806 | 0.79457 | -25.6796 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 7 | 3 | 16 | 367 |  | 2002 | 1 | 16 | 7 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 107 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -90 | 0 | -0.29622 | 0.95512 | 0.95512 | 17.2318 | 0.79045 | -17.2318 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 127.96 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 205.2 | 6.84 | -159.96 |  | -5.332 | -5.2275 |  |  | -1.0455 |  | 8 | 3 | 16 | 368 |  | 2002 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 118.8 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -75 | 15 | -0.15913 | 0.98726 | 0.95362 | 17.5192 | 0.79063 | -9.157 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 367.03 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 206.1 | 6.87 | -447.03 |  | -14.901 | -5.8435 |  |  | -2.9218 |  | 9 | 3 | 16 | 369 |  | 2002 | 1 | 16 | 9 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 131 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -60 | 30 | -0.031387 | 0.99951 | 0.86562 | 30.0489 | 0.79437 | -1.7988 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.3638 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 1.7526 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -933.4326 |  | -31.1144 | -6.1009 |  |  | -6.1009 |  | 10 | 3 | 16 | 370 |  | 2002 | 1 | 16 | 10 | 8 | 0.031 | -1.4 | 0.101 | 143.8 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -45 | 45 | 0.078306 | 0.99693 | 0.70498 | 45.1757 | 0.76213 | 4.4915 | 193.8941 | 54.266 | 23.6262 | 77.8922
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.8665 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 2.47 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -937.87 |  | -31.2623 | -6.1299 |  |  | -6.1299 |  | 11 | 3 | 16 | 371 |  | 2002 | 1 | 16 | 11 | 8 | 0.07 | -1 | 0.203 | 157.3 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -30 | 60 | 0.16248 | 0.98671 | 0.49342 | 60.4387 | 0.64512 | 9.3513 | 362.6884 | 64.6181 | 45.1583 | 109.7764
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.3782 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 1.3992 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -941.4492 |  | -31.3816 | -6.1533 |  |  | -6.1533 |  | 12 | 3 | 16 | 372 |  | 2002 | 1 | 16 | 12 | 8 | 0.088 | -0.5 | 0.261 | 171.5 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | -15 | 75 | 0.21539 | 0.97653 | 0.25284 | 75.3602 | 0.40385 | 12.4391 | 451.8358 | 26.6498 | 35.5384 | 62.1881
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.5297 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0.0059512 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.496 |  | -31.5832 | -6.1928 |  |  | -6.1928 |  | 13 | 3 | 16 | 373 |  | 2002 | 1 | 16 | 13 | 8 | 0.102 | 0.3 | 0.167 | 185.6 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 0 | 90 | 0.23343 | 0.97237 | 0.0001125 | 90.0002 | 0.0025927 | 13.5003 | 479.4762 | 4.871e-05 | 0.26445 | 0.2645
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 14 | 3 | 16 | 374 |  | 2002 | 1 | 16 | 14 | 8 | 0.09 | 0.3 | 0.157 | 199.9 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 15 | 105 | 0.21539 | 0.97653 | -0.25262 | 104.6401 | 0 | 12.4391 | 451.8358 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 15 | 3 | 16 | 375 |  | 2002 | 1 | 16 | 15 | 8 | 0.063 | 0.3 | 0.095 | 213.5 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 30 | 120 | 0.16248 | 0.98671 | -0.49322 | 119.5615 | 0 | 9.3513 | 362.6884 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 16 | 3 | 16 | 376 |  | 2002 | 1 | 16 | 16 | 8 | 0.023 | 0.6 | 0.065 | 226.5 | 2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 45 | 135 | 0.078306 | 0.99693 | -0.70481 | 134.8244 | 0 | 4.4915 | 193.8941 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 17 | 3 | 16 | 377 |  | 2002 | 1 | 16 | 17 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 238.8 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 60 | 150 | -0.031387 | 0.99951 | -0.8655 | 149.9512 | 0 | -1.7988 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 18 | 3 | 16 | 378 |  | 2002 | 1 | 16 | 18 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 250.7 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 75 | 165 | -0.15913 | 0.98726 | -0.95356 | 162.4828 | 0 | -9.157 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 19 | 3 | 16 | 379 |  | 2002 | 1 | 16 | 19 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 262.5 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 90 | 180 | -0.29622 | 0.95512 | -0.95512 | 162.7815 | 0 | -17.2318 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 20 | 3 | 16 | 380 |  | 2002 | 1 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 274.9 | -29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 105 | 195 | -0.43331 | 0.90125 | -0.8706 | 150.539 | 0 | -25.6796 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 21 | 3 | 16 | 381 |  | 2002 | 1 | 16 | 21 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 288.4 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 120 | 210 | -0.56106 | 0.82777 | -0.71698 | 135.8161 | 0 | -34.1318 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 | 21.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 22 | 3 | 16 | 382 |  | 2002 | 1 | 16 | 22 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 304.1 | -44.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 135 | 225 | -0.67078 | 0.74166 | -0.52459 | 121.6493 | 0 | -42.13 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 23 | 3 | 16 | 383 |  | 2002 | 1 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 322.9 | -51 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 150 | 240 | -0.75497 | 0.65576 | -0.32805 | 109.1588 | 0 | -49.0264 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 0 | 3 | 16 | 384 |  | 2002 | 1 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 345.4 | -54.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0963 | 165 | 255 | -0.80791 | 0.58931 | -0.15271 | 98.7913 | 0 | -53.8962 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 1 | 3 | 17 | 385 |  | 2002 | 1 | 17 | 1 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 9.6 | -54.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -180 | -90 | -0.82422 | 0.56627 | 6.5517e-05 | 90.0029 | 0.0025013 | -55.5136 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 2 | 3 | 17 | 386 |  | 2002 | 1 | 17 | 2 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 32.6 | -51.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -165 | -75 | -0.80612 | 0.59175 | 0.15321 | 81.1929 | 0.26586 | -53.7225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 3 | 3 | 17 | 387 |  | 2002 | 1 | 17 | 3 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 52.2 | -46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -150 | -60 | -0.75312 | 0.65789 | 0.32899 | 70.7979 | 0.49359 | -48.8646 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 4 | 3 | 17 | 388 |  | 2002 | 1 | 17 | 4 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 68.4 | -38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -135 | -45 | -0.66882 | 0.74342 | 0.52571 | 58.2882 | 0.66849 | -41.9791 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 5 | 3 | 17 | 389 |  | 2002 | 1 | 17 | 5 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 82.3 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -120 | -30 | -0.55898 | 0.82918 | 0.71811 | 44.1045 | 0.76662 | -33.9875 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 6 | 3 | 17 | 390 |  | 2002 | 1 | 17 | 6 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 94.9 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -105 | -15 | -0.43107 | 0.90232 | 0.87158 | 29.3596 | 0.7946 | -25.5372 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 7 | 3 | 17 | 391 |  | 2002 | 1 | 17 | 7 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 106.8 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -90 | 0 | -0.29381 | 0.95586 | 0.95586 | 17.0875 | 0.79036 | -17.0875 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 140.05 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 193.5 | 6.45 | -172.05 |  | -5.735 | -5.6225 |  |  | -1.1245 |  | 8 | 3 | 17 | 392 |  | 2002 | 1 | 17 | 8 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 118.6 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -75 | 15 | -0.15656 | 0.98767 | 0.95402 | 17.4435 | 0.79058 | -9.0078 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 380.05 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 193.5 | 6.45 | -460.05 |  | -15.335 | -6.0137 |  |  | -3.0069 |  | 9 | 3 | 17 | 393 |  | 2002 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 130.8 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -60 | 30 | -0.028662 | 0.99959 | 0.86569 | 30.0408 | 0.79438 | -1.6426 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7833 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.29149 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -943.1315 |  | -31.4377 | -6.1643 |  |  | -6.1643 |  | 10 | 3 | 17 | 394 |  | 2002 | 1 | 17 | 10 | 8 | 0.017 | -0.2 | 0 | 143.6 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -45 | 45 | 0.081163 | 0.9967 | 0.70481 | 45.1888 | 0.76208 | 4.6557 | 200.2037 | 0 | 12.9553 | 12.9553
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.7466 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.63848 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -948.1285 |  | -31.6043 | -6.1969 |  |  | -6.1969 |  | 11 | 3 | 17 | 395 |  | 2002 | 1 | 17 | 11 | 8 | 0.044 | 0.3 | 0 | 157.2 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -30 | 60 | 0.16543 | 0.98622 | 0.49318 | 60.4549 | 0.64493 | 9.5231 | 368.0017 | 0 | 28.3771 | 28.3771
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.0368 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.86352 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -951.1435 |  | -31.7048 | -6.2166 |  |  | -6.2166 |  | 12 | 3 | 17 | 396 |  | 2002 | 1 | 17 | 12 | 8 | 0.087 | 0.6 | 0.032 | 171.3 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | -15 | 75 | 0.21841 | 0.97586 | 0.25266 | 75.3705 | 0.40363 | 12.6165 | 456.5584 | 3.2634 | 35.1154 | 38.3788
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.3076 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0.0041415 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.2841 |  | -31.6761 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 13 | 3 | 17 | 397 |  | 2002 | 1 | 17 | 13 | 8 | 0.071 | 0.6 | 0.004 | 185.5 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 0 | 90 | 0.23648 | 0.97164 | 0.00011242 | 90.0002 | 0.0025925 | 13.6797 | 484.0033 | 1.1658e-06 | 0.18407 | 0.18407
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 14 | 3 | 17 | 398 |  | 2002 | 1 | 17 | 14 | 8 | 0.088 | 0.5 | 0.058 | 199.8 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 15 | 105 | 0.21841 | 0.97586 | -0.25244 | 104.6298 | 0 | 12.6165 | 456.5584 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 | [7 empty] | 15 | 3 | 17 | 399 |  | 2002 | 1 | 17 | 15 | 8 | 0.055 | 0.2 | 0.02 | 213.5 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 30 | 120 | 0.16543 | 0.98622 | -0.49298 | 119.5454 | 0 | 9.5231 | 368.0017 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 | [7 empty] | 16 | 3 | 17 | 400 |  | 2002 | 1 | 17 | 16 | 8 | 0.02 | 0.1 | 0.077 | 226.5 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 45 | 135 | 0.081163 | 0.9967 | -0.70465 | 134.8113 | 0 | 4.6557 | 200.2037 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 | [7 empty] | 17 | 3 | 17 | 401 |  | 2002 | 1 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 60 | 150 | -0.028662 | 0.99959 | -0.86557 | 149.9593 | 0 | -1.6426 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 | [7 empty] | 18 | 3 | 17 | 402 |  | 2002 | 1 | 17 | 18 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 250.7 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 75 | 165 | -0.15656 | 0.98767 | -0.95396 | 162.5584 | 0 | -9.0078 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 | [7 empty] | 19 | 3 | 17 | 403 |  | 2002 | 1 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 262.6 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 90 | 180 | -0.29381 | 0.95586 | -0.95586 | 162.9258 | 0 | -17.0875 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 | [7 empty] | 20 | 3 | 17 | 404 |  | 2002 | 1 | 17 | 20 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 274.9 | -28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 105 | 195 | -0.43107 | 0.90232 | -0.87163 | 150.66 | 0 | -25.5372 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 | [7 empty] | 21 | 3 | 17 | 405 |  | 2002 | 1 | 17 | 21 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 288.4 | -37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 120 | 210 | -0.55898 | 0.82918 | -0.71821 | 135.9166 | 0 | -33.9875 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 | 22 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 | [7 empty] | 22 | 3 | 17 | 406 |  | 2002 | 1 | 17 | 22 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 304.1 | -44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 135 | 225 | -0.66882 | 0.74342 | -0.52583 | 121.7333 | 0 | -41.9791 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 23 | 3 | 17 | 407 |  | 2002 | 1 | 17 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322.9 | -50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 150 | 240 | -0.75312 | 0.65789 | -0.32912 | 109.2234 | 0 | -48.8646 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 0 | 3 | 17 | 408 |  | 2002 | 1 | 17 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 345.3 | -54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.917 | 165 | 255 | -0.80612 | 0.59175 | -0.15334 | 98.8281 | 0 | -53.7225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 1 | 4 | 18 | 409 |  | 2002 | 1 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 9.4 | -54.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 180 | 270 | -0.82238 | 0.56894 | -0.00019748 | 90.0179 | 0 | -55.328 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 2 | 4 | 18 | 410 |  | 2002 | 1 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 32.3 | -51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -165 | -75 | -0.80426 | 0.59428 | 0.15387 | 81.1549 | 0.26684 | -53.5427 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 3 | 4 | 18 | 411 |  | 2002 | 1 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 51.9 | -46 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -150 | -60 | -0.75119 | 0.66009 | 0.33009 | 70.7311 | 0.49479 | -48.6971 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 4 | 4 | 18 | 412 |  | 2002 | 1 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 68.2 | -38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -135 | -45 | -0.66679 | 0.74525 | 0.527 | 58.2014 | 0.66938 | -41.8229 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 5 | 4 | 18 | 413 |  | 2002 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 82.1 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -120 | -30 | -0.55681 | 0.83064 | 0.71937 | 44.0006 | 0.76703 | -33.838 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 6 | 4 | 18 | 414 |  | 2002 | 1 | 18 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 94.6 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -105 | -15 | -0.42874 | 0.90343 | 0.87265 | 29.2344 | 0.79463 | -25.3898 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 7 | 4 | 18 | 415 |  | 2002 | 1 | 18 | 7 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 106.6 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -90 | 0 | -0.29132 | 0.95663 | 0.95663 | 16.9382 | 0.79026 | -16.9382 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 154 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 180 | 6 | -186 |  | -6.2 | -6.0784 |  |  | -1.2157 |  | 8 | 4 | 18 | 416 |  | 2002 | 1 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 118.4 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -75 | 15 | -0.1539 | 0.98809 | 0.95442 | 17.3661 | 0.79053 | -8.8535 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 397.72 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 176.4 | 5.88 | -477.72 |  | -15.924 | -6.2447 |  |  | -3.1224 |  | 9 | 4 | 18 | 417 |  | 2002 | 1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 130.6 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -60 | 30 | -0.025844 | 0.99967 | 0.86576 | 30.0331 | 0.79438 | -1.481 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.443 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0.17145 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.4715 |  | -32.1157 | -6.2972 |  |  | -6.2972 |  | 10 | 4 | 18 | 418 |  | 2002 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0.01 | 2 | 0 | 143.5 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -45 | 45 | 0.084117 | 0.99646 | 0.70464 | 45.2027 | 0.76202 | 4.8256 | 206.6846 | 0 | 7.6202 | 7.6202
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.6107 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0.2176 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.3776 |  | -32.1793 | -6.3097 |  |  | -6.3097 |  | 11 | 4 | 18 | 419 |  | 2002 | 1 | 18 | 11 | 8 | 0.015 | 2.2 | 0 | 157 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -30 | 60 | 0.16849 | 0.9857 | 0.49292 | 60.4719 | 0.64474 | 9.7008 | 373.4535 | 0 | 9.6711 | 9.6711
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.1507 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0.1906 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -969.0706 |  | -32.3024 | -6.3338 |  |  | -6.3338 |  | 12 | 4 | 18 | 420 |  | 2002 | 1 | 18 | 12 | 8 | 0.021 | 2.6 | 0 | 171.2 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | -15 | 75 | 0.22153 | 0.97515 | 0.25248 | 75.3813 | 0.40339 | 12.7999 | 461.4001 | 0 | 8.4713 | 8.4713
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 812.6183 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0.0027414 | 8 | 960 |  | 162 | 5.4 | -972.6027 |  | -32.4201 | -6.3569 |  |  | -6.3569 |  | 13 | 4 | 18 | 421 |  | 2002 | 1 | 18 | 13 | 8 | 0.047 | 3 | 0 | 185.4 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 0 | 90 | 0.23962 | 0.97087 | 0.00011233 | 90.0002 | 0.0025923 | 13.8652 | 488.6431 | 0 | 0.12184 | 0.12184
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.74 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 |  | -32.358 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 14 | 4 | 18 | 422 |  | 2002 | 1 | 18 | 14 | 8 | 0.05 | 2.8 | 0 | 199.8 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 15 | 105 | 0.22153 | 0.97515 | -0.25226 | 104.6191 | 0 | 12.7999 | 461.4001 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 15 | 4 | 18 | 423 |  | 2002 | 1 | 18 | 15 | 8 | 0.018 | 2.5 | 0 | 213.5 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 30 | 120 | 0.16849 | 0.9857 | -0.49272 | 119.5283 | 0 | 9.7008 | 373.4535 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 805.16 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 |  | -32.172 | -6.3082 |  |  | -6.3082 |  | 16 | 4 | 18 | 424 |  | 2002 | 1 | 18 | 16 | 8 | 0.005 | 2.2 | 0 | 226.5 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 45 | 135 | 0.084117 | 0.99646 | -0.70448 | 134.7974 | 0 | 4.8256 | 206.6846 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 17 | 4 | 18 | 425 |  | 2002 | 1 | 18 | 17 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 238.8 | -4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 60 | 150 | -0.025844 | 0.99967 | -0.86564 | 149.9669 | 0 | -1.481 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.02 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 |  | -32.234 | -6.3204 |  |  | -6.3204 |  | 18 | 4 | 18 | 426 |  | 2002 | 1 | 18 | 18 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 250.7 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 75 | 165 | -0.1539 | 0.98809 | -0.95436 | 162.6358 | 0 | -8.8535 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 19 | 4 | 18 | 427 |  | 2002 | 1 | 18 | 19 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 262.6 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 90 | 180 | -0.29132 | 0.95663 | -0.95663 | 163.0751 | 0 | -16.9382 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 20 | 4 | 18 | 428 |  | 2002 | 1 | 18 | 20 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 274.9 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 105 | 195 | -0.42874 | 0.90343 | -0.8727 | 150.7852 | 0 | -25.3898 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 21 | 4 | 18 | 429 |  | 2002 | 1 | 18 | 21 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 288.5 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 120 | 210 | -0.55681 | 0.83064 | -0.71947 | 136.0205 | 0 | -33.838 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.74 |  | 0 |  | 21 | 22.3333 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 |  | -32.358 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 22 | 4 | 18 | 430 |  | 2002 | 1 | 18 | 22 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 304.1 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 135 | 225 | -0.66679 | 0.74525 | -0.52712 | 121.8201 | 0 | -41.8229 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 23 | 4 | 18 | 431 |  | 2002 | 1 | 18 | 23 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 322.9 | -50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 150 | 240 | -0.75119 | 0.66009 | -0.33022 | 109.2901 | 0 | -48.6971 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 0 | 4 | 18 | 432 |  | 2002 | 1 | 18 | 24 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 345.1 | -54.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.7314 | 165 | 255 | -0.80426 | 0.59428 | -0.154 | 98.866 | 0 | -53.5427 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 1 | 4 | 19 | 433 |  | 2002 | 1 | 19 | 1 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 9.2 | -54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 180 | 270 | -0.82047 | 0.57168 | -0.00019843 | 90.018 | 0 | -55.1363 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 2 | 4 | 19 | 434 |  | 2002 | 1 | 19 | 2 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 32.1 | -51.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -165 | -75 | -0.80233 | 0.59688 | 0.15454 | 81.1158 | 0.26786 | -53.3569 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 3 | 4 | 19 | 435 |  | 2002 | 1 | 19 | 3 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 51.6 | -45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -150 | -60 | -0.74919 | 0.66235 | 0.33122 | 70.6623 | 0.49603 | -48.524 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 4 | 4 | 19 | 436 |  | 2002 | 1 | 19 | 4 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 67.9 | -38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -135 | -45 | -0.66469 | 0.74712 | 0.52833 | 58.1118 | 0.6703 | -41.6613 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 5 | 4 | 19 | 437 |  | 2002 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 81.9 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -120 | -30 | -0.55457 | 0.83214 | 0.72067 | 43.8934 | 0.76746 | -33.6834 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 6 | 4 | 19 | 438 |  | 2002 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 94.4 | -22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -105 | -15 | -0.42634 | 0.90456 | 0.87375 | 29.1053 | 0.79467 | -25.2373 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 7 | 4 | 19 | 439 |  | 2002 | 1 | 19 | 7 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 106.4 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -90 | 0 | -0.28874 | 0.95741 | 0.95741 | 16.7838 | 0.79016 | -16.7838 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 162.37 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 171.9 | 5.73 | -194.37 |  | -6.479 | -6.352 |  |  | -1.2704 |  | 8 | 4 | 19 | 440 |  | 2002 | 1 | 19 | 8 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 118.2 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -75 | 15 | -0.15115 | 0.98851 | 0.95483 | 17.2872 | 0.79048 | -8.694 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 404.23 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 170.1 | 5.67 | -484.23 |  | -16.141 | -6.3298 |  |  | -3.1649 |  | 9 | 4 | 19 | 441 |  | 2002 | 1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 130.5 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -60 | 30 | -0.022931 | 0.99974 | 0.86582 | 30.0261 | 0.79438 | -1.3141 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 817.866 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 2.0454 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -966.2754 |  | -32.2092 | -6.3155 |  |  | -6.3155 |  | 10 | 4 | 19 | 442 |  | 2002 | 1 | 19 | 10 | 8 | 0.039 | 2.1 | 0.114 | 143.3 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -45 | 45 | 0.087168 | 0.99619 | 0.70446 | 45.2177 | 0.76195 | 5.0011 | 213.3306 | 61.1907 | 29.7161 | 90.9068
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.9479 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0.84719 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -964.1472 |  | -32.1382 | -6.3016 |  |  | -6.3016 |  | 11 | 4 | 19 | 443 |  | 2002 | 1 | 19 | 11 | 8 | 0.053 | 2 | 0.011 | 156.9 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -30 | 60 | 0.17165 | 0.98516 | 0.49264 | 60.4899 | 0.64453 | 9.8844 | 379.0378 | 3.4928 | 34.1601 | 37.6529
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 805.2122 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0.42633 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.7963 |  | -32.0932 | -6.2928 |  |  | -6.2928 |  | 12 | 4 | 19 | 444 |  | 2002 | 1 | 19 | 12 | 8 | 0.047 | 1.9 | 0 | 171.1 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | -15 | 75 | 0.22476 | 0.97442 | 0.25229 | 75.3926 | 0.40315 | 12.9895 | 466.3553 | 0 | 18.9482 | 18.9482
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.4598 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0.0029745 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.443 |  | -32.0481 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 13 | 4 | 19 | 445 |  | 2002 | 1 | 19 | 13 | 8 | 0.051 | 1.8 | 0 | 185.3 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 0 | 90 | 0.24287 | 0.97006 | 0.00011223 | 90.0002 | 0.0025921 | 14.057 | 493.3902 | 0 | 0.1322 | 0.1322
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 14 | 4 | 19 | 446 |  | 2002 | 1 | 19 | 14 | 8 | 0.034 | 1.8 | 0 | 199.7 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 15 | 105 | 0.22476 | 0.97442 | -0.25207 | 104.6078 | 0 | 12.9895 | 466.3553 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 15 | 4 | 19 | 447 |  | 2002 | 1 | 19 | 15 | 8 | 0.015 | 1.8 | 0 | 213.4 | 8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 30 | 120 | 0.17165 | 0.98516 | -0.49245 | 119.5104 | 0 | 9.8844 | 379.0378 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 16 | 4 | 19 | 448 |  | 2002 | 1 | 19 | 16 | 8 | 0.008 | 1.8 | 0 | 226.5 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 45 | 135 | 0.087168 | 0.99619 | -0.70429 | 134.7824 | 0 | 5.0011 | 213.3306 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 17 | 4 | 19 | 449 |  | 2002 | 1 | 19 | 17 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 238.8 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 60 | 150 | -0.022931 | 0.99974 | -0.8657 | 149.9739 | 0 | -1.3141 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 | 22.6667 | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 18 | 4 | 19 | 450 |  | 2002 | 1 | 19 | 18 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 250.8 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 75 | 165 | -0.15115 | 0.98851 | -0.95477 | 162.7146 | 0 | -8.694 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 19 | 4 | 19 | 451 |  | 2002 | 1 | 19 | 19 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 262.6 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 90 | 180 | -0.28874 | 0.95741 | -0.95741 | 163.2294 | 0 | -16.7838 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 20 | 4 | 19 | 452 |  | 2002 | 1 | 19 | 20 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 275 | -28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 105 | 195 | -0.42634 | 0.90456 | -0.8738 | 150.9143 | 0 | -25.2373 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 21 | 4 | 19 | 453 |  | 2002 | 1 | 19 | 21 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 288.5 | -36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 120 | 210 | -0.55457 | 0.83214 | -0.72077 | 136.1278 | 0 | -33.6834 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 22 | 4 | 19 | 454 |  | 2002 | 1 | 19 | 22 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 304.1 | -44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 135 | 225 | -0.66469 | 0.74712 | -0.52845 | 121.9097 | 0 | -41.6613 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 23 | 4 | 19 | 455 |  | 2002 | 1 | 19 | 23 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 322.8 | -50.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 150 | 240 | -0.74919 | 0.66235 | -0.33135 | 109.359 | 0 | -48.524 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 0 | 4 | 19 | 456 |  | 2002 | 1 | 19 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 345 | -54 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.5397 | 165 | 255 | -0.80233 | 0.59688 | -0.15467 | 98.9052 | 0 | -53.3569 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 1 | 4 | 20 | 457 |  | 2002 | 1 | 20 | 1 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 8.9 | -54.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -180 | -90 | -0.8185 | 0.57451 | 6.647e-05 | 90.0028 | 0.0025032 | -54.9385 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 2 | 4 | 20 | 458 |  | 2002 | 1 | 20 | 2 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 31.8 | -51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -165 | -75 | -0.80033 | 0.59956 | 0.15523 | 81.0756 | 0.2689 | -53.1652 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 3 | 4 | 20 | 459 |  | 2002 | 1 | 20 | 3 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 51.4 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -150 | -60 | -0.74712 | 0.66469 | 0.33239 | 70.5914 | 0.4973 | -48.3452 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 4 | 4 | 20 | 460 |  | 2002 | 1 | 20 | 4 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 67.7 | -38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -135 | -45 | -0.66251 | 0.74906 | 0.52969 | 58.0195 | 0.67123 | -41.4944 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 5 | 4 | 20 | 461 |  | 2002 | 1 | 20 | 5 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 81.6 | -30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -120 | -30 | -0.55225 | 0.83368 | 0.72201 | 43.783 | 0.76789 | -33.5237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 6 | 4 | 20 | 462 |  | 2002 | 1 | 20 | 6 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 94.2 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -105 | -15 | -0.42385 | 0.90573 | 0.87487 | 28.9722 | 0.7947 | -25.08 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 7 | 4 | 20 | 463 |  | 2002 | 1 | 20 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 106.1 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -90 | 0 | -0.28608 | 0.95821 | 0.95821 | 16.6245 | 0.79006 | -16.6245 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 8 | 4 | 20 | 464 |  | 2002 | 1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 118 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -75 | 15 | -0.14831 | 0.98894 | 0.95525 | 17.2069 | 0.79043 | -8.5294 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 9 | 4 | 20 | 465 |  | 2002 | 1 | 20 | 9 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 130.3 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -60 | 30 | -0.019926 | 0.9998 | 0.86587 | 30.0197 | 0.79438 | -1.1418 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.6419 |  | 158.6419 |  | 21 |  | 0 | 0.75572 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 162.9243 | [7 empty] | 10 | 4 | 20 | 466 |  | 2002 | 1 | 20 | 10 | 8 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 143.1 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -45 | 45 | 0.090315 | 0.99591 | 0.70426 | 45.2337 | 0.76188 | 5.1821 | 220.135 | 10.7312 | 22.8564 | 33.5876
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -143.1713 |  | 143.1713 |  | 21 |  | 0 | 2.6578 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 158.2322 | [7 empty] | 11 | 4 | 20 | 467 |  | 2002 | 1 | 20 | 11 | 8 | 0.076 | 3.7 | 0.218 | 156.7 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -30 | 60 | 0.1749 | 0.98459 | 0.49236 | 60.5087 | 0.64431 | 10.0738 | 384.7484 | 69.1569 | 48.9679 | 118.1248
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.1366 |  | 146.1366 |  | 21 |  | 0 | 1.655 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 155.515 | [7 empty] | 12 | 4 | 20 | 468 |  | 2002 | 1 | 20 | 12 | 6 | 0.084 | 4.1 | 0.391 | 171 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | -15 | 75 | 0.22808 | 0.97364 | 0.25209 | 75.4045 | 0.4029 | 13.185 | 471.4182 | 39.7123 | 33.8435 | 73.5558
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.3384 |  | 154.3384 |  | 21 |  | 0 | 0.0062414 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.3738 | [7 empty] | 13 | 4 | 20 | 469 |  | 2002 | 1 | 20 | 13 | 8 | 0.107 | 4.4 | 0.191 | 185.2 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 0 | 90 | 0.24622 | 0.96921 | 0.00011214 | 90.0002 | 0.0025919 | 14.2548 | 498.2389 | 5.5515e-05 | 0.27734 | 0.27739
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 14 | 4 | 20 | 470 |  | 2002 | 1 | 20 | 14 | 4 | 0.084 | 4.4 | 0.315 | 199.6 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 15 | 105 | 0.22808 | 0.97364 | -0.25187 | 104.5959 | 0 | 13.185 | 471.4182 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 15 | 4 | 20 | 471 |  | 2002 | 1 | 20 | 15 | 2 | 0.065 | 4.2 | 0.234 | 213.4 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 30 | 120 | 0.1749 | 0.98459 | -0.49216 | 119.4915 | 0 | 10.0738 | 384.7484 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 16 | 4 | 20 | 472 |  | 2002 | 1 | 20 | 16 | 6 | 0.04 | 3.8 | 0.131 | 226.5 | 2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 45 | 135 | 0.090315 | 0.99591 | -0.70409 | 134.7664 | 0 | 5.1821 | 220.135 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 17 | 4 | 20 | 473 |  | 2002 | 1 | 20 | 17 | 4 | 0 | 3.6 | 0 | 238.9 | -3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 60 | 150 | -0.019926 | 0.9998 | -0.86576 | 149.9803 | 0 | -1.1418 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 18 | 4 | 20 | 474 |  | 2002 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 250.8 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 75 | 165 | -0.14831 | 0.98894 | -0.95519 | 162.7948 | 0 | -8.5294 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 19 | 4 | 20 | 475 |  | 2002 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 262.7 | -19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 90 | 180 | -0.28608 | 0.95821 | -0.95821 | 163.3887 | 0 | -16.6245 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 20 | 4 | 20 | 476 |  | 2002 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 275 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 105 | 195 | -0.42385 | 0.90573 | -0.87493 | 151.0475 | 0 | -25.08 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 21 | 4 | 20 | 477 |  | 2002 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 288.6 | -36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 120 | 210 | -0.55225 | 0.83368 | -0.7221 | 136.2383 | 0 | -33.5237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 22 | 4 | 20 | 478 |  | 2002 | 1 | 20 | 22 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 304.1 | -44 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 135 | 225 | -0.66251 | 0.74906 | -0.52982 | 122.002 | 0 | -41.4944 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 23 | 4 | 20 | 479 |  | 2002 | 1 | 20 | 23 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 322.8 | -50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 150 | 240 | -0.74712 | 0.66469 | -0.33252 | 109.4299 | 0 | -48.3452 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 0 | 4 | 20 | 480 |  | 2002 | 1 | 20 | 24 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 344.9 | -53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.3419 | 165 | 255 | -0.80033 | 0.59956 | -0.15537 | 98.9455 | 0 | -53.1652 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 1 | 4 | 21 | 481 |  | 2002 | 1 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 8.9 | -54 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 180 | 270 | -0.81645 | 0.57742 | -0.00020042 | 90.0181 | 0 | -54.7346 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 2 | 4 | 21 | 482 |  | 2002 | 1 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 31.6 | -51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -165 | -75 | -0.79825 | 0.60232 | 0.15595 | 81.0342 | 0.26998 | -52.9676 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 3 | 4 | 21 | 483 |  | 2002 | 1 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 51.2 | -45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -150 | -60 | -0.74498 | 0.66709 | 0.33359 | 70.5185 | 0.4986 | -48.1608 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 4 | 4 | 21 | 484 |  | 2002 | 1 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 67.5 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -135 | -45 | -0.66025 | 0.75104 | 0.5311 | 57.9246 | 0.67219 | -41.3222 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 5 | 4 | 21 | 485 |  | 2002 | 1 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 81.4 | -30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -120 | -30 | -0.54985 | 0.83526 | 0.72338 | 43.6692 | 0.76833 | -33.359 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 6 | 4 | 21 | 486 |  | 2002 | 1 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 94 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -105 | -15 | -0.42129 | 0.90693 | 0.87603 | 28.8351 | 0.79472 | -24.9177 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 7 | 4 | 21 | 487 |  | 2002 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -90 | 0 | -0.28333 | 0.95902 | 0.95902 | 16.4603 | 0.78996 | -16.4603 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 8 | 4 | 21 | 488 |  | 2002 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 117.9 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -75 | 15 | -0.14538 | 0.98938 | 0.95567 | 17.1254 | 0.79038 | -8.3598 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.7251 |  | 192.7251 |  | 21 |  | 0 | 0.10724 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.3328 | [7 empty] | 9 | 4 | 21 | 489 |  | 2002 | 1 | 21 | 9 | 0 | 0.006 | 0.2 | 0 | 130.1 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -60 | 30 | -0.016829 | 0.99986 | 0.86592 | 30.0141 | 0.79439 | -0.96435 |  | 0 | 4.7663 | 4.7663
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.4814 |  | 161.4814 |  | 21 |  | 0 | 4.2358 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 185.4842 | [7 empty] | 10 | 4 | 21 | 490 |  | 2002 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 0.351 | 143 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -45 | 45 | 0.093556 | 0.99561 | 0.70405 | 45.2508 | 0.7618 | 5.3686 | 227.091 | 188.2574 | 0 | 188.2574
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.3176 |  | 152.3176 |  | 21 |  | 0 | 3.7969 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 173.8331 | [7 empty] | 11 | 4 | 21 | 491 |  | 2002 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0.076 | 1.9 | 0.378 | 156.6 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -30 | 60 | 0.17826 | 0.98398 | 0.49206 | 60.5285 | 0.64409 | 10.269 | 390.5793 | 119.7986 | 48.9506 | 168.7492
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.8602 |  | 153.8602 |  | 21 |  | 0 | 2.031 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 165.369 | [7 empty] | 12 | 4 | 21 | 492 |  | 2002 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0.065 | 3 | 0.632 | 170.9 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | -15 | 75 | 0.2315 | 0.97283 | 0.25188 | 75.4168 | 0.40263 | 13.3865 | 476.583 | 64.0942 | 26.1712 | 90.2655
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.0066 |  | 159.0066 |  | 21 |  | 0 | 0.0035033 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.0265 | [7 empty] | 13 | 4 | 21 | 493 |  | 2002 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0.06 | 3.9 | 0.679 | 185.2 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 0 | 90 | 0.24966 | 0.96833 | 0.00011203 | 90.0002 | 0.0025917 | 14.4586 | 503.1835 | 0.00019716 | 0.1555 | 0.1557
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 14 | 4 | 21 | 494 |  | 2002 | 1 | 21 | 14 | 0 | 0.06 | 4.4 | 0.638 | 199.6 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 15 | 105 | 0.2315 | 0.97283 | -0.25166 | 104.5835 | 0 | 13.3865 | 476.583 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 15 | 4 | 21 | 495 |  | 2002 | 1 | 21 | 15 | 8 | 0.055 | 4.4 | 0.518 | 213.5 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 30 | 120 | 0.17826 | 0.98398 | -0.49186 | 119.4717 | 0 | 10.269 | 390.5793 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 16 | 4 | 21 | 496 |  | 2002 | 1 | 21 | 16 | 8 | 0.046 | 3.5 | 0.175 | 226.5 | 3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 45 | 135 | 0.093556 | 0.99561 | -0.70388 | 134.7493 | 0 | 5.3686 | 227.091 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 17 | 4 | 21 | 497 |  | 2002 | 1 | 21 | 17 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 238.9 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 60 | 150 | -0.016829 | 0.99986 | -0.86581 | 149.986 | 0 | -0.96435 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 18 | 4 | 21 | 498 |  | 2002 | 1 | 21 | 18 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 250.9 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 75 | 165 | -0.14538 | 0.98938 | -0.95561 | 162.8763 | 0 | -8.3598 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 19 | 4 | 21 | 499 |  | 2002 | 1 | 21 | 19 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 262.8 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 90 | 180 | -0.28333 | 0.95902 | -0.95902 | 163.553 | 0 | -16.4603 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 20 | 4 | 21 | 500 |  | 2002 | 1 | 21 | 20 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 275.1 | -28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 105 | 195 | -0.42129 | 0.90693 | -0.87608 | 151.1846 | 0 | -24.9177 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 21 | 4 | 21 | 501 |  | 2002 | 1 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 288.7 | -36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 120 | 210 | -0.54985 | 0.83526 | -0.72347 | 136.352 | 0 | -33.359 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 22 | 4 | 21 | 502 |  | 2002 | 1 | 21 | 22 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 304.2 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 135 | 225 | -0.66025 | 0.75104 | -0.53122 | 122.097 | 0 | -41.3222 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 23 | 4 | 21 | 503 |  | 2002 | 1 | 21 | 23 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 322.9 | -49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 150 | 240 | -0.74498 | 0.66709 | -0.33372 | 109.5029 | 0 | -48.1608 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 0 | 4 | 21 | 504 |  | 2002 | 1 | 21 | 24 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 344.9 | -53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.138 | 165 | 255 | -0.79825 | 0.60232 | -0.15608 | 98.9869 | 0 | -52.9676 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 1 | 4 | 22 | 505 |  | 2002 | 1 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 8.7 | -53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 180 | 270 | -0.81433 | 0.58041 | -0.00020146 | 90.0182 | 0 | -54.5248 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 2 | 4 | 22 | 506 |  | 2002 | 1 | 22 | 2 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 31.4 | -50.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -165 | -75 | -0.79611 | 0.60515 | 0.15668 | 80.9916 | 0.27108 | -52.7641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 3 | 4 | 22 | 507 |  | 2002 | 1 | 22 | 3 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 51 | -45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -150 | -60 | -0.74276 | 0.66955 | 0.33482 | 70.4435 | 0.49993 | -47.9709 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 4 | 4 | 22 | 508 |  | 2002 | 1 | 22 | 4 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 67.2 | -38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -135 | -45 | -0.65792 | 0.75308 | 0.53254 | 57.8269 | 0.67318 | -41.1448 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 5 | 4 | 22 | 509 |  | 2002 | 1 | 22 | 5 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 81.2 | -30 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -120 | -30 | -0.54737 | 0.83689 | 0.72478 | 43.5524 | 0.76877 | -33.1893 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 6 | 4 | 22 | 510 |  | 2002 | 1 | 22 | 6 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 93.8 | -21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -105 | -15 | -0.41864 | 0.90815 | 0.87721 | 28.6942 | 0.79475 | -24.7505 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 7 | 4 | 22 | 511 |  | 2002 | 1 | 22 | 7 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 105.8 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -90 | 0 | -0.2805 | 0.95985 | 0.95985 | 16.2911 | 0.78985 | -16.2911 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 140.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 192.6 | 6.42 | -172.98 |  | -5.766 | -5.6529 |  |  | -1.1306 |  | 8 | 4 | 22 | 512 |  | 2002 | 1 | 22 | 8 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 117.7 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -75 | 15 | -0.14236 | 0.98981 | 0.95609 | 17.0428 | 0.79033 | -8.1851 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 383.1975 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.053621 | 4 | 480 |  | 190.8 | 6.36 | -462.8936 |  | -15.4298 | -6.0509 |  |  | -3.0254 |  | 9 | 4 | 22 | 513 |  | 2002 | 1 | 22 | 9 | 8 | 0.003 | -0.2 | 0 | 130 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -60 | 30 | -0.013641 | 0.99991 | 0.86596 | 30.0092 | 0.79439 | -0.78166 |  | 0 | 2.3832 | 2.3832
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.4581 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.27422 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.9042 |  | -31.5301 | -6.1824 |  |  | -6.1824 |  | 10 | 4 | 22 | 514 |  | 2002 | 1 | 22 | 10 | 8 | 0.016 | 0.1 | 0 | 142.9 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -45 | 45 | 0.096892 | 0.99529 | 0.70382 | 45.269 | 0.76172 | 5.5606 | 234.192 | 0 | 12.1876 | 12.1876
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 795.1089 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.72433 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -951.0043 |  | -31.7001 | -6.2157 |  |  | -6.2157 |  | 11 | 4 | 22 | 515 |  | 2002 | 1 | 22 | 11 | 8 | 0.05 | 0.6 | 0 | 156.5 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -30 | 60 | 0.18171 | 0.98335 | 0.49174 | 60.5493 | 0.64385 | 10.4699 | 396.5241 | 0 | 32.1923 | 32.1923
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.5756 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2653 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -953.4053 |  | -31.7802 | -6.2314 |  |  | -6.2314 |  | 12 | 4 | 22 | 516 |  | 2002 | 1 | 22 | 12 | 8 | 0.099 | 0.8 | 0.162 | 170.8 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | -15 | 75 | 0.23502 | 0.97199 | 0.25166 | 75.4298 | 0.40236 | 13.5939 | 481.8438 | 16.4037 | 39.8333 | 56.237
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.9541 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0036152 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.9336 |  | -31.8311 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 13 | 4 | 22 | 517 |  | 2002 | 1 | 22 | 13 | 8 | 0.062 | 1.1 | 0 | 185.2 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 0 | 90 | 0.25321 | 0.96741 | 0.00011193 | 90.0002 | 0.0025915 | 14.6684 | 508.2183 | 0 | 0.16068 | 0.16068
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 14 | 4 | 22 | 518 |  | 2002 | 1 | 22 | 14 | 8 | 0.085 | 1.4 | 0.018 | 199.6 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 15 | 105 | 0.23502 | 0.97199 | -0.25144 | 104.5706 | 0 | 13.5939 | 481.8438 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 15 | 4 | 22 | 519 |  | 2002 | 1 | 22 | 15 | 8 | 0.063 | 1 | 0.024 | 213.5 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 30 | 120 | 0.18171 | 0.98335 | -0.49155 | 119.451 | 0 | 10.4699 | 396.5241 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 16 | 4 | 22 | 520 |  | 2002 | 1 | 22 | 16 | 8 | 0.015 | 1 | 0 | 226.6 | 3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 45 | 135 | 0.096892 | 0.99529 | -0.70366 | 134.7311 | 0 | 5.5606 | 234.192 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 17 | 4 | 22 | 521 |  | 2002 | 1 | 22 | 17 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 239 | -3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 60 | 150 | -0.013641 | 0.99991 | -0.86585 | 149.9908 | 0 | -0.78166 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 18 | 4 | 22 | 522 |  | 2002 | 1 | 22 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 251 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 75 | 165 | -0.14236 | 0.98981 | -0.95603 | 162.9589 | 0 | -8.1851 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 19 | 4 | 22 | 523 |  | 2002 | 1 | 22 | 19 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 262.9 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 90 | 180 | -0.2805 | 0.95985 | -0.95985 | 163.7221 | 0 | -16.2911 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 20 | 4 | 22 | 524 |  | 2002 | 1 | 22 | 20 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 275.3 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 105 | 195 | -0.41864 | 0.90815 | -0.87727 | 151.3256 | 0 | -24.7505 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 21 | 4 | 22 | 525 |  | 2002 | 1 | 22 | 21 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 288.8 | -36 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 120 | 210 | -0.54737 | 0.83689 | -0.72488 | 136.469 | 0 | -33.1893 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 22 | 4 | 22 | 526 |  | 2002 | 1 | 22 | 22 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 304.3 | -43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 135 | 225 | -0.65792 | 0.75308 | -0.53266 | 122.1947 | 0 | -41.1448 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 23 | 4 | 22 | 527 |  | 2002 | 1 | 22 | 23 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 322.9 | -49.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 150 | 240 | -0.74276 | 0.66955 | -0.33496 | 109.5779 | 0 | -47.9709 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 0 | 4 | 22 | 528 |  | 2002 | 1 | 22 | 24 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 344.9 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.9282 | 165 | 255 | -0.79611 | 0.60515 | -0.15682 | 99.0295 | 0 | -52.7641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 1 | 4 | 23 | 529 |  | 2002 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 8.6 | -53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 180 | 270 | -0.81214 | 0.58347 | -0.00020252 | 90.0182 | 0 | -54.3091 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 2 | 4 | 23 | 530 |  | 2002 | 1 | 23 | 2 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 31.3 | -50.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -165 | -75 | -0.79389 | 0.60806 | 0.15743 | 80.948 | 0.2722 | -52.5548 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 3 | 4 | 23 | 531 |  | 2002 | 1 | 23 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 50.7 | -45.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -150 | -60 | -0.74048 | 0.67208 | 0.33609 | 70.3666 | 0.5013 | -47.7755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 4 | 4 | 23 | 532 |  | 2002 | 1 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 67 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -135 | -45 | -0.65552 | 0.75518 | 0.53402 | 57.7267 | 0.67418 | -40.9622 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 5 | 4 | 23 | 533 |  | 2002 | 1 | 23 | 5 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 81 | -29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -120 | -30 | -0.54482 | 0.83855 | 0.72623 | 43.4323 | 0.76923 | -33.0147 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 6 | 4 | 23 | 534 |  | 2002 | 1 | 23 | 6 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 93.6 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -105 | -15 | -0.41591 | 0.90941 | 0.87842 | 28.5495 | 0.79477 | -24.5785 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 7 | 4 | 23 | 535 |  | 2002 | 1 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 105.6 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -90 | 0 | -0.27758 | 0.9607 | 0.9607 | 16.1172 | 0.78974 | -16.1172 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 151.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 182.7 | 6.09 | -183.21 |  | -6.107 | -5.9873 |  |  | -1.1975 |  | 8 | 4 | 23 | 536 |  | 2002 | 1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 117.5 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -75 | 15 | -0.13926 | 0.99026 | 0.95652 | 16.9592 | 0.79028 | -8.0055 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 391.4483 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.035748 | 4 | 480 |  | 182.7 | 6.09 | -471.2457 |  | -15.7082 | -6.1601 |  |  | -3.08 |  | 9 | 4 | 23 | 537 |  | 2002 | 1 | 23 | 9 | 8 | 0.002 | 0.7 | 0 | 129.8 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -60 | 30 | -0.010363 | 0.99995 | 0.866 | 30.0053 | 0.79439 | -0.59383 |  | 0 | 1.5888 | 1.5888
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.0982 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.15423 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.2242 |  | -31.7741 | -6.2302 |  |  | -6.2302 |  | 10 | 4 | 23 | 538 |  | 2002 | 1 | 23 | 10 | 8 | 0.009 | 0.9 | 0 | 142.8 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -45 | 45 | 0.10032 | 0.99496 | 0.70358 | 45.2884 | 0.76164 | 5.758 | 241.4311 | 0 | 6.8548 | 6.8548
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.1673 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.3041 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.4441 |  | -31.7481 | -6.2251 |  |  | -6.2251 |  | 11 | 4 | 23 | 539 |  | 2002 | 1 | 23 | 11 | 8 | 0.021 | 0.8 | 0 | 156.4 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -30 | 60 | 0.18525 | 0.98269 | 0.49141 | 60.5711 | 0.6436 | 10.6764 | 402.5765 | 0 | 13.5155 | 13.5155
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.5018 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.34377 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.5538 |  | -31.7185 | -6.2193 |  |  | -6.2193 |  | 12 | 4 | 23 | 540 |  | 2002 | 1 | 23 | 12 | 8 | 0.038 | 0.7 | 0 | 170.8 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | -15 | 75 | 0.23864 | 0.97111 | 0.25143 | 75.4433 | 0.40207 | 13.8071 | 487.1946 | 0 | 15.2786 | 15.2786
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.1555 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0023322 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.1423 |  | -31.7381 | -6.2232 |  |  | -6.2232 |  | 13 | 4 | 23 | 541 |  | 2002 | 1 | 23 | 13 | 8 | 0.04 | 0.8 | 0 | 185.1 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 0 | 90 | 0.25685 | 0.96645 | 0.00011182 | 90.0002 | 0.0025913 | 14.8841 | 513.3374 | 0 | 0.10365 | 0.10365
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 14 | 4 | 23 | 542 |  | 2002 | 1 | 23 | 14 | 8 | 0.032 | 0.8 | 0 | 199.6 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 15 | 105 | 0.23864 | 0.97111 | -0.25121 | 104.5571 | 0 | 13.8071 | 487.1946 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 15 | 4 | 23 | 543 |  | 2002 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0.014 | 0.8 | 0 | 213.5 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 30 | 120 | 0.18525 | 0.98269 | -0.49121 | 119.4292 | 0 | 10.6764 | 402.5765 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 16 | 4 | 23 | 544 |  | 2002 | 1 | 23 | 16 | 8 | 0.005 | 0.9 | 0 | 226.6 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 45 | 135 | 0.10032 | 0.99496 | -0.70342 | 134.7118 | 0 | 5.758 | 241.4311 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 17 | 4 | 23 | 545 |  | 2002 | 1 | 23 | 17 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 239.1 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 60 | 150 | -0.010363 | 0.99995 | -0.86588 | 149.9947 | 0 | -0.59383 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 803.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.3 |  | -32.11 | -6.2961 |  |  | -6.2961 |  | 18 | 4 | 23 | 546 |  | 2002 | 1 | 23 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 251.1 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 75 | 165 | -0.13926 | 0.99026 | -0.95646 | 163.0424 | 0 | -8.0055 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 19 | 4 | 23 | 547 |  | 2002 | 1 | 23 | 19 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 263 | -19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 90 | 180 | -0.27758 | 0.9607 | -0.9607 | 163.8961 | 0 | -16.1172 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 20 | 4 | 23 | 548 |  | 2002 | 1 | 23 | 20 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 275.4 | -27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 105 | 195 | -0.41591 | 0.90941 | -0.87848 | 151.4703 | 0 | -24.5785 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 21 | 4 | 23 | 549 |  | 2002 | 1 | 23 | 21 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 288.9 | -35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 120 | 210 | -0.54482 | 0.83855 | -0.72632 | 136.589 | 0 | -33.0147 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 22 | 4 | 23 | 550 |  | 2002 | 1 | 23 | 22 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 304.4 | -43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 135 | 225 | -0.65552 | 0.75518 | -0.53414 | 122.295 | 0 | -40.9622 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 23 | 4 | 23 | 551 |  | 2002 | 1 | 23 | 23 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 323 | -49.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 150 | 240 | -0.74048 | 0.67208 | -0.33622 | 109.6549 | 0 | -47.7755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 0 | 4 | 23 | 552 |  | 2002 | 1 | 23 | 24 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 344.8 | -53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.7125 | 165 | 255 | -0.79389 | 0.60806 | -0.15757 | 99.0731 | 0 | -52.5548 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 1 | 4 | 24 | 553 |  | 2002 | 1 | 24 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -180 | -90 | -0.80987 | 0.5866 | 6.7869e-05 | 90.0027 | 0.0025059 | -54.0876 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 2 | 4 | 24 | 554 |  | 2002 | 1 | 24 | 2 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 31.1 | -50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -165 | -75 | -0.79161 | 0.61103 | 0.1582 | 80.9033 | 0.27336 | -52.3398 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 3 | 4 | 24 | 555 |  | 2002 | 1 | 24 | 3 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 50.5 | -45 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -150 | -60 | -0.73812 | 0.67467 | 0.33738 | 70.2877 | 0.50269 | -47.5746 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 4 | 4 | 24 | 556 |  | 2002 | 1 | 24 | 4 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 66.8 | -37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -135 | -45 | -0.65304 | 0.75732 | 0.53554 | 57.6239 | 0.6752 | -40.7745 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 5 | 4 | 24 | 557 |  | 2002 | 1 | 24 | 5 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 80.8 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -120 | -30 | -0.54219 | 0.84026 | 0.7277 | 43.3093 | 0.76969 | -32.8352 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 6 | 4 | 24 | 558 |  | 2002 | 1 | 24 | 6 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 93.4 | -21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -105 | -15 | -0.4131 | 0.91068 | 0.87966 | 28.401 | 0.7948 | -24.4017 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 7 | 4 | 24 | 559 |  | 2002 | 1 | 24 | 7 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 105.4 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -90 | 0 | -0.27458 | 0.96156 | 0.96156 | 15.9384 | 0.78963 | -15.9384 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 160.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 173.7 | 5.79 | -192.51 |  | -6.417 | -6.2912 |  |  | -1.2582 |  | 8 | 4 | 24 | 560 |  | 2002 | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 117.4 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -75 | 15 | -0.13607 | 0.9907 | 0.95695 | 16.8749 | 0.79022 | -7.821 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 399.8183 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.035748 | 4 | 480 |  | 174.6 | 5.82 | -479.6157 |  | -15.9872 | -6.2695 |  |  | -3.1347 |  | 9 | 4 | 24 | 561 |  | 2002 | 1 | 24 | 9 | 8 | 0.002 | 1.6 | 0 | 129.7 | 2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -60 | 30 | -0.0069966 | 0.99998 | 0.86602 | 30.0024 | 0.79439 | -0.40091 |  | 0 | 1.5888 | 1.5888
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.3966 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.18848 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.3285 |  | -31.7443 | -6.2244 |  |  | -6.2244 |  | 10 | 4 | 24 | 562 |  | 2002 | 1 | 24 | 10 | 8 | 0.011 | 0.8 | 0 | 142.6 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -45 | 45 | 0.10384 | 0.99459 | 0.70332 | 45.309 | 0.76155 | 5.9607 | 248.8012 | 0 | 8.377 | 8.377
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.6055 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.39082 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954.3908 |  | -31.813 | -6.2378 |  |  | -6.2378 |  | 11 | 4 | 24 | 563 |  | 2002 | 1 | 24 | 11 | 8 | 0.027 | 1 | 0 | 156.3 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -30 | 60 | 0.18888 | 0.982 | 0.49107 | 60.5938 | 0.64333 | 10.8885 | 408.7302 | 0 | 17.37 | 17.37
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.6127 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.43391 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -958.1539 |  | -31.9385 | -6.2624 |  |  | -6.2624 |  | 12 | 4 | 24 | 564 |  | 2002 | 1 | 24 | 12 | 8 | 0.048 | 1.4 | 0 | 170.7 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | -15 | 75 | 0.24235 | 0.97019 | 0.25119 | 75.4574 | 0.40177 | 14.0261 | 492.6295 | 0 | 19.2848 | 19.2848
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.5368 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0040227 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.514 |  | -32.0171 | -6.2779 |  |  | -6.2779 |  | 13 | 4 | 24 | 565 |  | 2002 | 1 | 24 | 13 | 8 | 0.069 | 1.7 | 0 | 185.1 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 0 | 90 | 0.26058 | 0.96545 | 0.0001117 | 90.0002 | 0.0025911 | 15.1057 | 518.5349 | 0 | 0.17879 | 0.17879
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 14 | 4 | 24 | 566 |  | 2002 | 1 | 24 | 14 | 8 | 0.051 | 2.3 | 0 | 199.6 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 15 | 105 | 0.24235 | 0.97019 | -0.25098 | 104.543 | 0 | 14.0261 | 492.6295 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 | [7 empty] | 15 | 4 | 24 | 567 |  | 2002 | 1 | 24 | 15 | 8 | 0.019 | 2.4 | 0 | 213.5 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 30 | 120 | 0.18888 | 0.982 | -0.49087 | 119.4065 | 0 | 10.8885 | 408.7302 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 16 | 4 | 24 | 568 |  | 2002 | 1 | 24 | 16 | 8 | 0.009 | 2.6 | 0 | 226.7 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 45 | 135 | 0.10384 | 0.99459 | -0.70316 | 134.6912 | 0 | 5.9607 | 248.8012 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 | [7 empty] | 17 | 4 | 24 | 569 |  | 2002 | 1 | 24 | 17 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 239.2 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 60 | 150 | -0.0069966 | 0.99998 | -0.86591 | 149.9976 | 0 | -0.40091 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 | [7 empty] | 18 | 4 | 24 | 570 |  | 2002 | 1 | 24 | 18 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 251.2 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 75 | 165 | -0.13607 | 0.9907 | -0.95689 | 163.1266 | 0 | -7.821 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 19 | 4 | 24 | 571 |  | 2002 | 1 | 24 | 19 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 263.1 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 90 | 180 | -0.27458 | 0.96156 | -0.96156 | 164.0748 | 0 | -15.9384 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 | [7 empty] | 20 | 4 | 24 | 572 |  | 2002 | 1 | 24 | 20 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 275.5 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 105 | 195 | -0.4131 | 0.91068 | -0.87971 | 151.6189 | 0 | -24.4017 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 | [7 empty] | 21 | 4 | 24 | 573 |  | 2002 | 1 | 24 | 21 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 289 | -35.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 120 | 210 | -0.54219 | 0.84026 | -0.7278 | 136.7121 | 0 | -32.8352 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 | [7 empty] | 22 | 4 | 24 | 574 |  | 2002 | 1 | 24 | 22 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 304.5 | -43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 135 | 225 | -0.65304 | 0.75732 | -0.53566 | 122.3978 | 0 | -40.7745 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 23 | 4 | 24 | 575 |  | 2002 | 1 | 24 | 23 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 323 | -49.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 150 | 240 | -0.73812 | 0.67467 | -0.33752 | 109.7338 | 0 | -47.5746 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 0 | 4 | 24 | 576 |  | 2002 | 1 | 24 | 24 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 344.8 | -52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.491 | 165 | 255 | -0.79161 | 0.61103 | -0.15834 | 99.1178 | 0 | -52.3398 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 1 | 5 | 25 | 577 |  | 2002 | 1 | 25 | 1 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 8.4 | -53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 180 | 270 | -0.80754 | 0.58981 | -0.00020472 | 90.0184 | 0 | -53.8603 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 2 | 5 | 25 | 578 |  | 2002 | 1 | 25 | 2 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 30.9 | -50.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -165 | -75 | -0.78925 | 0.61407 | 0.15899 | 80.8576 | 0.27454 | -52.1191 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 3 | 5 | 25 | 579 |  | 2002 | 1 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 50.3 | -44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -150 | -60 | -0.73568 | 0.67733 | 0.33871 | 70.2069 | 0.50412 | -47.3683 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 4 | 5 | 25 | 580 |  | 2002 | 1 | 25 | 4 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 66.6 | -37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -135 | -45 | -0.65049 | 0.75951 | 0.53709 | 57.5186 | 0.67625 | -40.5816 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 5 | 5 | 25 | 581 |  | 2002 | 1 | 25 | 5 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 80.6 | -29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -120 | -30 | -0.53948 | 0.842 | 0.72921 | 43.1832 | 0.77016 | -32.6507 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 6 | 5 | 25 | 582 |  | 2002 | 1 | 25 | 6 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 93.3 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -105 | -15 | -0.41022 | 0.91199 | 0.88092 | 28.2488 | 0.79481 | -24.2202 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 7 | 5 | 25 | 583 |  | 2002 | 1 | 25 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 105.3 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -90 | 0 | -0.2715 | 0.96244 | 0.96244 | 15.7549 | 0.78952 | -15.7549 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 164.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 170.1 | 5.67 | -196.23 |  | -6.541 | -6.4127 |  |  | -1.2825 |  | 8 | 5 | 25 | 584 |  | 2002 | 1 | 25 | 8 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 117.2 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -75 | 15 | -0.13279 | 0.99114 | 0.95738 | 16.79 | 0.79017 | -7.6317 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 406.5899 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.21449 | 4 | 480 |  | 169.2 | 5.64 | -485.3745 |  | -16.1791 | -6.3448 |  |  | -3.1724 |  | 9 | 5 | 25 | 585 |  | 2002 | 1 | 25 | 9 | 8 | 0.012 | 2.2 | 0 | 129.5 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -60 | 30 | -0.003542 | 0.99999 | 0.86604 | 30.0006 | 0.79439 | -0.20296 |  | 0 | 9.5327 | 9.5327
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.7428 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.37692 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.6069 |  | -32.1536 | -6.3046 |  |  | -6.3046 |  | 10 | 5 | 25 | 586 |  | 2002 | 1 | 25 | 10 | 8 | 0.022 | 2.1 | 0 | 142.5 | 8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -45 | 45 | 0.10745 | 0.99421 | 0.70305 | 45.3308 | 0.76145 | 6.1687 | 256.2953 | 0 | 16.7519 | 16.7519
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.2723 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.76685 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.9268 |  | -32.1976 | -6.3132 |  |  | -6.3132 |  | 11 | 5 | 25 | 587 |  | 2002 | 1 | 25 | 11 | 8 | 0.053 | 2.2 | 0 | 156.2 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -30 | 60 | 0.19261 | 0.98127 | 0.4907 | 60.6177 | 0.64306 | 11.1061 | 414.9787 | 0 | 34.082 | 34.082
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.6259 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.65938 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.8894 |  | -32.163 | -6.3065 |  |  | -6.3065 |  | 12 | 5 | 25 | 588 |  | 2002 | 1 | 25 | 12 | 8 | 0.073 | 2.1 | 0 | 170.6 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | -15 | 75 | 0.24615 | 0.96923 | 0.25095 | 75.4721 | 0.40145 | 14.2508 | 498.1424 | 0 | 29.3059 | 29.3059
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.9807 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0046053 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.9546 |  | -32.2652 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 13 | 5 | 25 | 589 |  | 2002 | 1 | 25 | 13 | 8 | 0.079 | 2.5 | 0 | 185.1 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 0 | 90 | 0.26441 | 0.96441 | 0.00011158 | 90.0002 | 0.0025909 | 15.333 | 523.805 | 0 | 0.20468 | 0.20468
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 14 | 5 | 25 | 590 |  | 2002 | 1 | 25 | 14 | 8 | 0.047 | 3.5 | 0 | 199.6 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 15 | 105 | 0.24615 | 0.96923 | -0.25073 | 104.5284 | 0 | 14.2508 | 498.1424 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 816.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 15 | 5 | 25 | 591 |  | 2002 | 1 | 25 | 15 | 8 | 0.024 | 3.4 | 0 | 213.6 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 30 | 120 | 0.19261 | 0.98127 | -0.49051 | 119.3827 | 0 | 11.1061 | 414.9787 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 16 | 5 | 25 | 592 |  | 2002 | 1 | 25 | 16 | 8 | 0.016 | 3.1 | 0 | 226.8 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 45 | 135 | 0.10745 | 0.99421 | -0.70289 | 134.6693 | 0 | 6.1687 | 256.2953 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 809.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 164.7 | 5.49 | -969.81 |  | -32.327 | -6.3386 |  |  | -6.3386 |  | 17 | 5 | 25 | 593 |  | 2002 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 239.2 | -2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 60 | 150 | -0.003542 | 0.99999 | -0.86592 | 149.9994 | 0 | -0.20296 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 18 | 5 | 25 | 594 |  | 2002 | 1 | 25 | 18 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 251.3 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 75 | 165 | -0.13279 | 0.99114 | -0.95732 | 163.2115 | 0 | -7.6317 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 |  | -32.234 | -6.3204 |  |  | -6.3204 |  | 19 | 5 | 25 | 595 |  | 2002 | 1 | 25 | 19 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 263.2 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 90 | 180 | -0.2715 | 0.96244 | -0.96244 | 164.2584 | 0 | -15.7549 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 20 | 5 | 25 | 596 |  | 2002 | 1 | 25 | 20 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 275.6 | -27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 105 | 195 | -0.41022 | 0.91199 | -0.88097 | 151.7711 | 0 | -24.2202 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 21 | 5 | 25 | 597 |  | 2002 | 1 | 25 | 21 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 289.1 | -35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 120 | 210 | -0.53948 | 0.842 | -0.72931 | 136.8382 | 0 | -32.6507 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 22 | 5 | 25 | 598 |  | 2002 | 1 | 25 | 22 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 304.6 | -42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 135 | 225 | -0.65049 | 0.75951 | -0.53721 | 122.5031 | 0 | -40.5816 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 23 | 5 | 25 | 599 |  | 2002 | 1 | 25 | 23 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 323.1 | -48.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 150 | 240 | -0.73568 | 0.67733 | -0.33884 | 109.8146 | 0 | -47.3683 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 0 | 5 | 25 | 600 |  | 2002 | 1 | 25 | 24 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 344.8 | -52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.2636 | 165 | 255 | -0.78925 | 0.61407 | -0.15913 | 99.1636 | 0 | -52.1191 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 1 | 5 | 26 | 601 |  | 2002 | 1 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 8.3 | -52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 180 | 270 | -0.80513 | 0.59309 | -0.00020586 | 90.0184 | 0 | -53.6272 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 2 | 5 | 26 | 602 |  | 2002 | 1 | 26 | 2 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 30.7 | -50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -165 | -75 | -0.78682 | 0.61719 | 0.1598 | 80.8108 | 0.27574 | -51.8928 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 3 | 5 | 26 | 603 |  | 2002 | 1 | 26 | 3 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 50.1 | -44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -150 | -60 | -0.73317 | 0.68004 | 0.34007 | 70.1243 | 0.50557 | -47.1567 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 4 | 5 | 26 | 604 |  | 2002 | 1 | 26 | 4 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 66.4 | -37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -135 | -45 | -0.64786 | 0.76176 | 0.53867 | 57.4108 | 0.67731 | -40.3837 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 5 | 5 | 26 | 605 |  | 2002 | 1 | 26 | 5 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 80.4 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -120 | -30 | -0.5367 | 0.84378 | 0.73075 | 43.0541 | 0.77063 | -32.4615 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 6 | 5 | 26 | 606 |  | 2002 | 1 | 26 | 6 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 93.1 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -105 | -15 | -0.40725 | 0.91332 | 0.8822 | 28.093 | 0.79483 | -24.0339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 7 | 5 | 26 | 607 |  | 2002 | 1 | 26 | 7 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 105.1 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -90 | 0 | -0.26834 | 0.96332 | 0.96332 | 15.5667 | 0.7894 | -15.5667 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 159.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 174.6 | 5.82 | -191.58 |  | -6.386 | -6.2608 |  |  | -1.2522 |  | 8 | 5 | 26 | 608 |  | 2002 | 1 | 26 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 117 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -75 | 15 | -0.12944 | 0.99159 | 0.95781 | 16.7047 | 0.79011 | -7.4376 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 398.0775 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.053621 | 4 | 480 |  | 176.4 | 5.88 | -477.7736 |  | -15.9258 | -6.2454 |  |  | -3.1227 |  | 9 | 5 | 26 | 609 |  | 2002 | 1 | 26 | 9 | 8 | 0.003 | 1.4 | 0 | 129.4 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -60 | 30 | -6.3954e-07 | 1 | 0.86604 | 30 | 0.79439 | -3.6646e-05 |  | 0 | 2.3832 | 2.3832
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.4514 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.29122 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.8012 |  | -32.0267 | -6.2797 |  |  | -6.2797 |  | 10 | 5 | 26 | 610 |  | 2002 | 1 | 26 | 10 | 8 | 0.017 | 1.7 | 0 | 142.4 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -45 | 45 | 0.11115 | 0.9938 | 0.70277 | 45.354 | 0.76135 | 6.3819 | 263.9064 | 0 | 12.9429 | 12.9429
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.1302 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.56403 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.934 |  | -32.0978 | -6.2937 |  |  | -6.2937 |  | 11 | 5 | 26 | 611 |  | 2002 | 1 | 26 | 11 | 8 | 0.039 | 1.9 | 0 | 156.1 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -30 | 60 | 0.19643 | 0.98052 | 0.49032 | 60.6426 | 0.64277 | 11.3292 | 421.3155 | 0 | 25.068 | 25.068
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 805.0776 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.40614 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.7761 |  | -32.0925 | -6.2927 |  |  | -6.2927 |  | 12 | 5 | 26 | 612 |  | 2002 | 1 | 26 | 12 | 8 | 0.045 | 1.9 | 0 | 170.5 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | -15 | 75 | 0.25004 | 0.96823 | 0.25069 | 75.4873 | 0.40112 | 14.4812 | 503.7271 | 0 | 18.0505 | 18.0505
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.3875 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.002623 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.3726 |  | -32.0791 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 13 | 5 | 26 | 613 |  | 2002 | 1 | 26 | 13 | 8 | 0.045 | 1.9 | 0 | 185 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 0 | 90 | 0.26833 | 0.96333 | 0.00011146 | 90.0002 | 0.0025906 | 15.566 | 529.1416 | 0 | 0.11658 | 0.11658
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 14 | 5 | 26 | 614 |  | 2002 | 1 | 26 | 14 | 8 | 0.04 | 1.9 | 0 | 199.6 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 15 | 105 | 0.25004 | 0.96823 | -0.25047 | 104.5131 | 0 | 14.4812 | 503.7271 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 15 | 5 | 26 | 615 |  | 2002 | 1 | 26 | 15 | 8 | 0.029 | 1.7 | 0 | 213.6 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 30 | 120 | 0.19643 | 0.98052 | -0.49013 | 119.3578 | 0 | 11.3292 | 421.3155 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 16 | 5 | 26 | 616 |  | 2002 | 1 | 26 | 16 | 8 | 0.014 | 1.5 | 0 | 226.8 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 45 | 135 | 0.11115 | 0.9938 | -0.7026 | 134.6462 | 0 | 6.3819 | 263.9064 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 17 | 5 | 26 | 617 |  | 2002 | 1 | 26 | 17 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 239.3 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 60 | 150 | -6.3954e-07 | 1 | -0.86593 | 150 | 0 | -3.6646e-05 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 18 | 5 | 26 | 618 |  | 2002 | 1 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 251.4 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 75 | 165 | -0.12944 | 0.99159 | -0.95775 | 163.2967 | 0 | -7.4376 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 19 | 5 | 26 | 619 |  | 2002 | 1 | 26 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 263.3 | -18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 90 | 180 | -0.26834 | 0.96332 | -0.96332 | 164.4466 | 0 | -15.5667 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 20 | 5 | 26 | 620 |  | 2002 | 1 | 26 | 20 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 275.7 | -26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 105 | 195 | -0.40725 | 0.91332 | -0.88226 | 151.9269 | 0 | -24.0339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 |  | -31.707 | -6.2171 |  |  | -6.2171 |  | 21 | 5 | 26 | 621 |  | 2002 | 1 | 26 | 21 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 289.2 | -35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 120 | 210 | -0.5367 | 0.84378 | -0.73084 | 136.9673 | 0 | -32.4615 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 22 | 5 | 26 | 622 |  | 2002 | 1 | 26 | 22 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 304.7 | -42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 135 | 225 | -0.64786 | 0.76176 | -0.5388 | 122.6109 | 0 | -40.3837 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 23 | 5 | 26 | 623 |  | 2002 | 1 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 323.2 | -48.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 150 | 240 | -0.73317 | 0.68004 | -0.3402 | 109.8973 | 0 | -47.1567 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 0 | 5 | 26 | 624 |  | 2002 | 1 | 26 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 344.8 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.0306 | 165 | 255 | -0.78682 | 0.61719 | -0.15994 | 99.2104 | 0 | -51.8928 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 1 | 5 | 27 | 625 |  | 2002 | 1 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | -52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -180 | -90 | -0.80266 | 0.59644 | 6.9007e-05 | 90.0027 | 0.0025081 | -53.3885 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 2 | 5 | 27 | 626 |  | 2002 | 1 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 30.5 | -49.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -165 | -75 | -0.78431 | 0.62037 | 0.16062 | 80.7631 | 0.27697 | -51.661 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 3 | 5 | 27 | 627 |  | 2002 | 1 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 49.9 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -150 | -60 | -0.73059 | 0.68281 | 0.34145 | 70.0398 | 0.50705 | -46.9397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 4 | 5 | 27 | 628 |  | 2002 | 1 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 66.2 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -135 | -45 | -0.64516 | 0.76405 | 0.54029 | 57.3006 | 0.67839 | -40.1808 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 5 | 5 | 27 | 629 |  | 2002 | 1 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 80.2 | -29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -120 | -30 | -0.53384 | 0.84559 | 0.73232 | 42.9222 | 0.77111 | -32.2674 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 6 | 5 | 27 | 630 |  | 2002 | 1 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 92.9 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -105 | -15 | -0.4042 | 0.91467 | 0.88351 | 27.9337 | 0.79484 | -23.843 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 7 | 5 | 27 | 631 |  | 2002 | 1 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 104.9 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -90 | 0 | -0.2651 | 0.96422 | 0.96422 | 15.3738 | 0.78929 | -15.3738 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 8 | 5 | 27 | 632 |  | 2002 | 1 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 116.9 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -75 | 15 | -0.12599 | 0.99203 | 0.95823 | 16.6191 | 0.79006 | -7.2387 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.0959 |  | 186.0959 |  | 21 |  | 0 | 0.12512 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.8049 | [7 empty] | 9 | 5 | 27 | 633 |  | 2002 | 1 | 27 | 9 | 8 | 0.007 | 0.9 | 0 | 129.2 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -60 | 30 | 0.0036264 | 0.99999 | 0.86604 | 30.0007 | 0.79439 | 0.2078 | 13.1819 | 0 | 5.5607 | 5.5607
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.3461 |  | 182.3461 |  | 21 |  | 0 | 0.54809 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 185.4519 | [7 empty] | 10 | 5 | 27 | 634 |  | 2002 | 1 | 27 | 10 | 8 | 0.032 | 1 | 0 | 142.2 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -45 | 45 | 0.11493 | 0.99337 | 0.70246 | 45.3785 | 0.76124 | 6.6002 | 271.6273 | 0 | 24.3597 | 24.3597
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.5414 |  | 174.5414 |  | 21 |  | 0 | 0.88179 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 179.5382 | [7 empty] | 11 | 5 | 27 | 635 |  | 2002 | 1 | 27 | 11 | 8 | 0.061 | 1.6 | 0 | 156 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -30 | 60 | 0.20034 | 0.97973 | 0.48993 | 60.6686 | 0.64247 | 11.5576 | 427.7342 | 0 | 39.1905 | 39.1905
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -170.9324 |  | 170.9324 |  | 21 |  | 0 | 0.58614 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.2539 | [7 empty] | 12 | 5 | 27 | 636 |  | 2002 | 1 | 27 | 12 | 8 | 0.065 | 2.2 | 0 | 170.5 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | -15 | 75 | 0.25403 | 0.9672 | 0.25042 | 75.5032 | 0.40078 | 14.7171 | 509.3778 | 0 | 26.0508 | 26.0508
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.8844 |  | 173.8844 |  | 21 |  | 0 | 0.0038467 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.9062 | [7 empty] | 13 | 5 | 27 | 637 |  | 2002 | 1 | 27 | 13 | 8 | 0.066 | 2.3 | 0 | 185 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 0 | 90 | 0.27234 | 0.9622 | 0.00011133 | 90.0003 | 0.0025904 | 15.8047 | 534.5389 | 0 | 0.17096 | 0.17096
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 14 | 5 | 27 | 638 |  | 2002 | 1 | 27 | 14 | 8 | 0.052 | 2.2 | 0 | 199.7 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 15 | 105 | 0.25403 | 0.9672 | -0.2502 | 104.4972 | 0 | 14.7171 | 509.3778 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 15 | 5 | 27 | 639 |  | 2002 | 1 | 27 | 15 | 8 | 0.039 | 2.2 | 0 | 213.7 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 30 | 120 | 0.20034 | 0.97973 | -0.48973 | 119.3318 | 0 | 11.5576 | 427.7342 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 16 | 5 | 27 | 640 |  | 2002 | 1 | 27 | 16 | 8 | 0.019 | 2 | 0 | 226.9 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 45 | 135 | 0.11493 | 0.99337 | -0.7023 | 134.6217 | 0 | 6.6002 | 271.6273 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 17 | 5 | 27 | 641 |  | 2002 | 1 | 27 | 17 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 239.4 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 60 | 150 | 0.0036264 | 0.99999 | -0.86592 | 149.9993 | 0 | 0.2078 | 13.1819 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 18 | 5 | 27 | 642 |  | 2002 | 1 | 27 | 18 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 251.5 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 75 | 165 | -0.12599 | 0.99203 | -0.95817 | 163.3822 | 0 | -7.2387 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 19 | 5 | 27 | 643 |  | 2002 | 1 | 27 | 19 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 263.4 | -18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 90 | 180 | -0.2651 | 0.96422 | -0.96422 | 164.6394 | 0 | -15.3738 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 20 | 5 | 27 | 644 |  | 2002 | 1 | 27 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 275.8 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 105 | 195 | -0.4042 | 0.91467 | -0.88356 | 152.0863 | 0 | -23.843 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 21 | 5 | 27 | 645 |  | 2002 | 1 | 27 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 289.4 | -34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 120 | 210 | -0.53384 | 0.84559 | -0.73241 | 137.0993 | 0 | -32.2674 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 22 | 5 | 27 | 646 |  | 2002 | 1 | 27 | 22 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 304.9 | -42.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 135 | 225 | -0.64516 | 0.76405 | -0.54042 | 122.7212 | 0 | -40.1808 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 23 | 5 | 27 | 647 |  | 2002 | 1 | 27 | 23 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 323.2 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 150 | 240 | -0.73059 | 0.68281 | -0.34159 | 109.9818 | 0 | -46.9397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 0 | 5 | 27 | 648 |  | 2002 | 1 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 344.8 | -52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.7919 | 165 | 255 | -0.78431 | 0.62037 | -0.16076 | 99.2583 | 0 | -51.661 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 1 | 5 | 28 | 649 |  | 2002 | 1 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 8.1 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 180 | 270 | -0.80011 | 0.59986 | -0.00020821 | 90.0186 | 0 | -53.1443 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 2 | 5 | 28 | 650 |  | 2002 | 1 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 30.3 | -49.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -165 | -75 | -0.78174 | 0.62361 | 0.16146 | 80.7143 | 0.27822 | -51.4237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 3 | 5 | 28 | 651 |  | 2002 | 1 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 49.7 | -44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -150 | -60 | -0.72794 | 0.68564 | 0.34287 | 69.9536 | 0.50856 | -46.7175 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 4 | 5 | 28 | 652 |  | 2002 | 1 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 65.9 | -37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -135 | -45 | -0.64239 | 0.76638 | 0.54195 | 57.1881 | 0.67948 | -39.9728 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 5 | 5 | 28 | 653 |  | 2002 | 1 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 80 | -29 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -120 | -30 | -0.5309 | 0.84743 | 0.73392 | 42.7874 | 0.77159 | -32.0686 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 6 | 5 | 28 | 654 |  | 2002 | 1 | 28 | 6 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 92.7 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -105 | -15 | -0.40108 | 0.91604 | 0.88483 | 27.7709 | 0.79485 | -23.6474 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 7 | 5 | 28 | 655 |  | 2002 | 1 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 104.7 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -90 | 0 | -0.26177 | 0.96513 | 0.96513 | 15.1764 | 0.78917 | -15.1764 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 8 | 5 | 28 | 656 |  | 2002 | 1 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 116.7 | -4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -75 | 15 | -0.12247 | 0.99247 | 0.95866 | 16.5335 | 0.79001 | -7.0351 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.9302 |  | 187.9302 |  | 21 |  | 0 | 0.82646 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 192.6135 | [7 empty] | 9 | 5 | 28 | 657 |  | 2002 | 1 | 28 | 9 | 8 | 0.009 | 0.2 | 0.043 | 129.1 | 2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -60 | 30 | 0.0073381 | 0.99997 | 0.86602 | 30.0027 | 0.79439 | 0.42048 | 22.9086 | 29.5823 | 7.1495 | 36.7318
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.4507 |  | 189.4507 |  | 21 |  | 0 | 0.8774 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 194.4226 | [7 empty] | 10 | 5 | 28 | 658 |  | 2002 | 1 | 28 | 10 | 8 | 0.04 | 0 | 0.016 | 142.1 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -45 | 45 | 0.1188 | 0.99292 | 0.70214 | 45.4044 | 0.76112 | 6.8236 | 279.4508 | 8.5506 | 30.4449 | 38.9956
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.8753 |  | 179.8753 |  | 21 |  | 0 | 1.1977 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 186.6623 | [7 empty] | 11 | 5 | 28 | 659 |  | 2002 | 1 | 28 | 11 | 8 | 0.078 | 0.8 | 0.01 | 155.9 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -30 | 60 | 0.20433 | 0.9789 | 0.48952 | 60.6957 | 0.64215 | 11.7914 | 434.2281 | 3.1434 | 50.088 | 53.2314
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.1547 |  | 179.1547 |  | 21 |  | 0 | 0.7478 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 183.3922 | [7 empty] | 12 | 5 | 28 | 660 |  | 2002 | 1 | 28 | 12 | 8 | 0.083 | 1.2 | 0 | 170.4 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | -15 | 75 | 0.2581 | 0.96612 | 0.25014 | 75.5198 | 0.40043 | 14.9585 | 515.0881 | 0 | 33.2354 | 33.2354
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.0323 |  | 185.0323 |  | 21 |  | 0 | 0.0056529 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.0643 | [7 empty] | 13 | 5 | 28 | 661 |  | 2002 | 1 | 28 | 13 | 8 | 0.097 | 1.1 | 0.004 | 185 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 0 | 90 | 0.27644 | 0.96103 | 0.00011119 | 90.0003 | 0.0025901 | 16.049 | 539.991 | 1.152e-06 | 0.25124 | 0.25124
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 14 | 5 | 28 | 662 |  | 2002 | 1 | 28 | 14 | 8 | 0.098 | 0.3 | 0.016 | 199.7 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 15 | 105 | 0.2581 | 0.96612 | -0.24992 | 104.4807 | 0 | 14.9585 | 515.0881 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 15 | 5 | 28 | 663 |  | 2002 | 1 | 28 | 15 | 8 | 0.06 | 0.1 | 0 | 213.7 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 30 | 120 | 0.20433 | 0.9789 | -0.48932 | 119.3047 | 0 | 11.7914 | 434.2281 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 16 | 5 | 28 | 664 |  | 2002 | 1 | 28 | 16 | 8 | 0.018 | -0.3 | 0 | 227 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 45 | 135 | 0.1188 | 0.99292 | -0.70198 | 134.5957 | 0 | 6.8236 | 279.4508 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 17 | 5 | 28 | 665 |  | 2002 | 1 | 28 | 17 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 239.5 | -2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 60 | 150 | 0.0073381 | 0.99997 | -0.86591 | 149.9973 | 0 | 0.42048 | 22.9086 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 18 | 5 | 28 | 666 |  | 2002 | 1 | 28 | 18 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 251.6 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 75 | 165 | -0.12247 | 0.99247 | -0.9586 | 163.4678 | 0 | -7.0351 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 19 | 5 | 28 | 667 |  | 2002 | 1 | 28 | 19 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 263.6 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 90 | 180 | -0.26177 | 0.96513 | -0.96513 | 164.8369 | 0 | -15.1764 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 20 | 5 | 28 | 668 |  | 2002 | 1 | 28 | 20 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 276 | -26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 105 | 195 | -0.40108 | 0.91604 | -0.88489 | 152.2491 | 0 | -23.6474 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 21 | 5 | 28 | 669 |  | 2002 | 1 | 28 | 21 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 289.5 | -34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 120 | 210 | -0.5309 | 0.84743 | -0.73401 | 137.2341 | 0 | -32.0686 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 22 | 5 | 28 | 670 |  | 2002 | 1 | 28 | 22 | 8 | 0 | -1 | 0 | 305 | -42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 135 | 225 | -0.64239 | 0.76638 | -0.54207 | 122.8338 | 0 | -39.9728 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 23 | 5 | 28 | 671 |  | 2002 | 1 | 28 | 23 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 323.3 | -48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 150 | 240 | -0.72794 | 0.68564 | -0.343 | 110.0681 | 0 | -46.7175 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 0 | 5 | 28 | 672 |  | 2002 | 1 | 28 | 24 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 344.8 | -51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.5477 | 165 | 255 | -0.78174 | 0.62361 | -0.1616 | 99.307 | 0 | -51.4237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 1 | 5 | 29 | 673 |  | 2002 | 1 | 29 | 1 | 8 | 0 | -1.7 | 0 | 8 | -52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 180 | 270 | -0.79749 | 0.60334 | -0.00020942 | 90.0186 | 0 | -52.8946 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 2 | 5 | 29 | 674 |  | 2002 | 1 | 29 | 2 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 30.2 | -49.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -165 | -75 | -0.77909 | 0.62691 | 0.16232 | 80.6646 | 0.27949 | -51.1809 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 3 | 5 | 29 | 675 |  | 2002 | 1 | 29 | 3 | 8 | 0 | -2 | 0 | 49.5 | -44 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -150 | -60 | -0.72521 | 0.68852 | 0.34431 | 69.8656 | 0.51009 | -46.4901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 4 | 5 | 29 | 676 |  | 2002 | 1 | 29 | 4 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 65.7 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -135 | -45 | -0.63953 | 0.76876 | 0.54363 | 57.0732 | 0.68059 | -39.76 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -219.48 |  | 219.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212.4 | 7.08 | 219.48 | [7 empty] | 5 | 5 | 29 | 677 |  | 2002 | 1 | 29 | 5 | 8 | 0 | -2.6 | 0 | 79.8 | -28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -120 | -30 | -0.52789 | 0.84932 | 0.73554 | 42.6499 | 0.77207 | -31.8651 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 6 | 5 | 29 | 678 |  | 2002 | 1 | 29 | 6 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 92.5 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -105 | -15 | -0.39788 | 0.91744 | 0.88618 | 27.6047 | 0.79486 | -23.4473 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 7 | 5 | 29 | 679 |  | 2002 | 1 | 29 | 7 | 8 | 0 | -3 | 0 | 104.5 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -90 | 0 | -0.25837 | 0.96605 | 0.96605 | 14.9744 | 0.78905 | -14.9744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 115.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 216.9 | 7.23 | -147.87 |  | -4.929 | -4.8324 |  |  | -0.96647 |  | 8 | 5 | 29 | 680 |  | 2002 | 1 | 29 | 8 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 116.5 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -75 | 15 | -0.11886 | 0.99291 | 0.95908 | 16.448 | 0.78995 | -6.827 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 357.6341 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.12512 | 4 | 480 |  | 216 | 7.2 | -436.9251 |  | -14.5642 | -5.7114 |  |  | -2.8557 |  | 9 | 5 | 29 | 681 |  | 2002 | 1 | 29 | 9 | 8 | 0.007 | -3 | 0 | 128.9 | 3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -60 | 30 | 0.011133 | 0.99994 | 0.86599 | 30.0062 | 0.79439 | 0.63794 | 32.7703 | 0 | 5.5607 | 5.5607
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 764.2093 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.8324 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -919.4924 |  | -30.6497 | -6.0098 |  |  | -6.0098 |  | 10 | 5 | 29 | 682 |  | 2002 | 1 | 29 | 10 | 8 | 0.043 | -2.8 | 0.008 | 142 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -45 | 45 | 0.12276 | 0.99244 | 0.7018 | 45.4318 | 0.761 | 7.052 | 287.3697 | 4.2726 | 32.723 | 36.9956
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 763.5064 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.86646 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -918.5965 |  | -30.6199 | -6.0039 |  |  | -6.0039 |  | 11 | 5 | 29 | 683 |  | 2002 | 1 | 29 | 11 | 8 | 0.06 | -2.9 | 0 | 155.8 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -30 | 60 | 0.20842 | 0.97804 | 0.48909 | 60.724 | 0.64182 | 12.0304 | 440.7909 | 0 | 38.5095 | 38.5095
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 764.5707 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.74711 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -920.3371 |  | -30.6779 | -6.0153 |  |  | -6.0153 |  | 12 | 5 | 29 | 684 |  | 2002 | 1 | 29 | 12 | 8 | 0.083 | -2.7 | 0 | 170.3 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | -15 | 75 | 0.26226 | 0.965 | 0.24985 | 75.537 | 0.40006 | 15.2053 | 520.8521 | 0 | 33.2048 | 33.2048
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 760.5519 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0047782 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.5248 |  | -30.6842 | -6.0165 |  |  | -6.0165 |  | 13 | 5 | 29 | 685 |  | 2002 | 1 | 29 | 13 | 8 | 0.082 | -2.6 | 0 | 184.9 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 0 | 90 | 0.28062 | 0.95982 | 0.00011105 | 90.0003 | 0.0025898 | 16.2987 | 545.4918 | 0 | 0.21237 | 0.21237
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 761.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -921.45 |  | -30.715 | -6.0225 |  |  | -6.0225 |  | 14 | 5 | 29 | 686 |  | 2002 | 1 | 29 | 14 | 8 | 0.077 | -2.5 | 0 | 199.7 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 15 | 105 | 0.26226 | 0.965 | -0.24963 | 104.4635 | 0 | 15.2053 | 520.8521 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 760.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.52 |  | -30.684 | -6.0165 |  |  | -6.0165 |  | 15 | 5 | 29 | 687 |  | 2002 | 1 | 29 | 15 | 8 | 0.073 | -2.6 | 0.015 | 213.8 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 30 | 120 | 0.20842 | 0.97804 | -0.48889 | 119.2764 | 0 | 12.0304 | 440.7909 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 16 | 5 | 29 | 688 |  | 2002 | 1 | 29 | 16 | 8 | 0.036 | -2.7 | 0.062 | 227.1 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 45 | 135 | 0.12276 | 0.99244 | -0.70164 | 134.5684 | 0 | 7.052 | 287.3697 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 17 | 5 | 29 | 689 |  | 2002 | 1 | 29 | 17 | 8 | 0 | -2.8 | 0.009 | 239.6 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 60 | 150 | 0.011133 | 0.99994 | -0.86588 | 149.9939 | 0 | 0.63794 | 32.7703 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 18 | 5 | 29 | 690 |  | 2002 | 1 | 29 | 18 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 251.7 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 75 | 165 | -0.11886 | 0.99291 | -0.95902 | 163.5532 | 0 | -6.827 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 19 | 5 | 29 | 691 |  | 2002 | 1 | 29 | 19 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 263.7 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 90 | 180 | -0.25837 | 0.96605 | -0.96605 | 165.0389 | 0 | -14.9744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 756.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -916.8 |  | -30.56 | -5.9922 |  |  | -5.9922 |  | 20 | 5 | 29 | 692 |  | 2002 | 1 | 29 | 20 | 0 | 0 | -3 | 0 | 276.1 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 105 | 195 | -0.39788 | 0.91744 | -0.88624 | 152.4153 | 0 | -23.4473 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 754.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 217.8 | 7.26 | -914.94 |  | -30.498 | -5.98 |  |  | -5.98 |  | 21 | 5 | 29 | 693 |  | 2002 | 1 | 29 | 21 | 6 | 0 | -3.2 | 0 | 289.6 | -34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 120 | 210 | -0.52789 | 0.84932 | -0.73564 | 137.3717 | 0 | -31.8651 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 753.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 219.6 | 7.32 | -913.08 |  | -30.436 | -5.9678 |  |  | -5.9678 |  | 22 | 5 | 29 | 694 |  | 2002 | 1 | 29 | 22 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 305.1 | -41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 135 | 225 | -0.63953 | 0.76876 | -0.54375 | 122.9487 | 0 | -39.76 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 23 | 5 | 29 | 695 |  | 2002 | 1 | 29 | 23 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 323.4 | -47.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 150 | 240 | -0.72521 | 0.68852 | -0.34445 | 110.1561 | 0 | -46.4901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 0 | 5 | 29 | 696 |  | 2002 | 1 | 29 | 24 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 344.8 | -51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.2979 | 165 | 255 | -0.77909 | 0.62691 | -0.16246 | 99.3568 | 0 | -51.1809 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 1 | 5 | 30 | 697 |  | 2002 | 1 | 30 | 1 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 7.9 | -51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 180 | 270 | -0.79479 | 0.60688 | -0.00021065 | 90.0187 | 0 | -52.6394 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 2 | 5 | 30 | 698 |  | 2002 | 1 | 30 | 2 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 30 | -49.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -165 | -75 | -0.77637 | 0.63028 | 0.16319 | 80.614 | 0.28078 | -50.9329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 3 | 5 | 30 | 699 |  | 2002 | 1 | 30 | 3 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 49.2 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -150 | -60 | -0.72241 | 0.69146 | 0.34578 | 69.7759 | 0.51165 | -46.2575 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 4 | 5 | 30 | 700 |  | 2002 | 1 | 30 | 4 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 65.5 | -36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -135 | -45 | -0.63661 | 0.77119 | 0.54534 | 56.9561 | 0.68172 | -39.5423 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 701 |  | 2002 | 1 | 30 | 5 | 8 | 0 | -3 | 0 | 79.6 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -120 | -30 | -0.5248 | 0.85123 | 0.7372 | 42.5096 | 0.77256 | -31.6569 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 6 | 5 | 30 | 702 |  | 2002 | 1 | 30 | 6 | 8 | 0 | -3 | 0 | 92.3 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -105 | -15 | -0.3946 | 0.91885 | 0.88755 | 27.4352 | 0.79486 | -23.2427 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 7 | 5 | 30 | 703 |  | 2002 | 1 | 30 | 7 | 8 | 0 | -3 | 0 | 104.3 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -90 | 0 | -0.25489 | 0.96697 | 0.96697 | 14.7679 | 0.78893 | -14.7679 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 119.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 213.3 | 7.11 | -151.59 |  | -5.053 | -4.9539 |  |  | -0.99078 |  | 8 | 5 | 30 | 704 |  | 2002 | 1 | 30 | 8 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 116.4 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -75 | 15 | -0.11518 | 0.99335 | 0.9595 | 16.3629 | 0.7899 | -6.6142 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 363.6675 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.053621 | 4 | 480 |  | 209.7 | 6.99 | -443.3636 |  | -14.7788 | -5.7956 |  |  | -2.8978 |  | 9 | 5 | 30 | 705 |  | 2002 | 1 | 30 | 9 | 8 | 0.003 | -2.3 | 0 | 128.8 | 3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -60 | 30 | 0.01501 | 0.99989 | 0.86595 | 30.0112 | 0.79439 | 0.86012 | 42.7588 | 0 | 2.3832 | 2.3832
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 768.742 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.25679 | 8 | 960 |  | 206.1 | 6.87 | -927.2868 |  | -30.9096 | -6.0607 |  |  | -6.0607 |  | 10 | 5 | 30 | 706 |  | 2002 | 1 | 30 | 10 | 8 | 0.015 | -1.9 | 0 | 141.8 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -45 | 45 | 0.1268 | 0.99193 | 0.70144 | 45.4607 | 0.76087 | 7.2853 | 295.3768 | 0 | 11.4131 | 11.4131
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.1031 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.33197 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -929.222 |  | -30.9741 | -6.0733 |  |  | -6.0733 |  | 11 | 5 | 30 | 707 |  | 2002 | 1 | 30 | 11 | 8 | 0.023 | -1.7 | 0 | 155.7 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -30 | 60 | 0.21258 | 0.97714 | 0.48864 | 60.7534 | 0.64148 | 12.2746 | 447.4159 | 0 | 14.7541 | 14.7541
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 774.4085 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.26978 | 8 | 960 |  | 200.7 | 6.69 | -932.8798 |  | -31.096 | -6.0973 |  |  | -6.0973 |  | 12 | 5 | 30 | 708 |  | 2002 | 1 | 30 | 12 | 8 | 0.03 | -1.3 | 0 | 170.3 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | -15 | 75 | 0.2665 | 0.96383 | 0.24955 | 75.5548 | 0.39967 | 15.4575 | 526.6637 | 0 | 11.9902 | 11.9902
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 777.2728 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0019227 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -937.2619 |  | -31.2421 | -6.1259 |  |  | -6.1259 |  | 13 | 5 | 30 | 709 |  | 2002 | 1 | 30 | 13 | 8 | 0.033 | -0.8 | 0 | 184.9 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 0 | 90 | 0.2849 | 0.95856 | 0.0001109 | 90.0003 | 0.0025895 | 16.5539 | 551.0354 | 0 | 0.085455 | 0.085455
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 781.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 |  | -31.397 | -6.1563 |  |  | -6.1563 |  | 14 | 5 | 30 | 710 |  | 2002 | 1 | 30 | 14 | 8 | 0.026 | -0.3 | 0 | 199.7 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 15 | 105 | 0.2665 | 0.96383 | -0.24933 | 104.4457 | 0 | 15.4575 | 526.6637 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 15 | 5 | 30 | 711 |  | 2002 | 1 | 30 | 15 | 8 | 0.016 | 0 | 0 | 213.8 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 30 | 120 | 0.21258 | 0.97714 | -0.48844 | 119.247 | 0 | 12.2746 | 447.4159 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 16 | 5 | 30 | 712 |  | 2002 | 1 | 30 | 16 | 8 | 0.008 | 0.1 | 0 | 227.1 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 45 | 135 | 0.1268 | 0.99193 | -0.70128 | 134.5395 | 0 | 7.2853 | 295.3768 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 17 | 5 | 30 | 713 |  | 2002 | 1 | 30 | 17 | 8 | 0.001 | 0.1 | 0 | 239.7 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 60 | 150 | 0.01501 | 0.99989 | -0.86583 | 149.9888 | 0 | 0.86012 | 42.7588 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 18 | 5 | 30 | 714 |  | 2002 | 1 | 30 | 18 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 251.8 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 75 | 165 | -0.11518 | 0.99335 | -0.95944 | 163.6383 | 0 | -6.6142 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 19 | 5 | 30 | 715 |  | 2002 | 1 | 30 | 19 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 263.8 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 90 | 180 | -0.25489 | 0.96697 | -0.96697 | 165.2454 | 0 | -14.7679 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 20 | 5 | 30 | 716 |  | 2002 | 1 | 30 | 20 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 276.3 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 105 | 195 | -0.3946 | 0.91885 | -0.8876 | 152.5849 | 0 | -23.2427 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 21 | 5 | 30 | 717 |  | 2002 | 1 | 30 | 21 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 289.8 | -34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 120 | 210 | -0.5248 | 0.85123 | -0.7373 | 137.512 | 0 | -31.6569 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 22 | 5 | 30 | 718 |  | 2002 | 1 | 30 | 22 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 305.3 | -41.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 135 | 225 | -0.63661 | 0.77119 | -0.54547 | 123.0658 | 0 | -39.5423 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 23 | 5 | 30 | 719 |  | 2002 | 1 | 30 | 23 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 323.5 | -47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 150 | 240 | -0.72241 | 0.69146 | -0.34592 | 110.2458 | 0 | -46.2575 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 0 | 5 | 30 | 720 |  | 2002 | 1 | 30 | 24 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 344.8 | -51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.0428 | 165 | 255 | -0.77637 | 0.63028 | -0.16333 | 99.4075 | 0 | -50.9329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 1 | 5 | 31 | 721 |  | 2002 | 1 | 31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | -51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -180 | -90 | -0.79202 | 0.61049 | 7.0633e-05 | 90.0026 | 0.0025113 | -52.3789 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 2 | 5 | 31 | 722 |  | 2002 | 1 | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | -48.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -165 | -75 | -0.77357 | 0.63371 | 0.16407 | 80.5624 | 0.2821 | -50.6795 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 3 | 5 | 31 | 723 |  | 2002 | 1 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -150 | -60 | -0.71954 | 0.69445 | 0.34727 | 69.6846 | 0.51323 | -46.0199 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 4 | 5 | 31 | 724 |  | 2002 | 1 | 31 | 4 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 65.3 | -36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -135 | -45 | -0.63361 | 0.77365 | 0.54709 | 56.8367 | 0.68286 | -39.3197 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 5 | 5 | 31 | 725 |  | 2002 | 1 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 79.3 | -28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -120 | -30 | -0.52163 | 0.85317 | 0.73888 | 42.3667 | 0.77305 | -31.4442 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 6 | 5 | 31 | 726 |  | 2002 | 1 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 92.1 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -105 | -15 | -0.39124 | 0.92029 | 0.88893 | 27.2624 | 0.79486 | -23.0336 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 7 | 5 | 31 | 727 |  | 2002 | 1 | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -90 | 0 | -0.25132 | 0.9679 | 0.9679 | 14.5569 | 0.7888 | -14.5569 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 142.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 190.8 | 6.36 | -174.84 |  | -5.828 | -5.7137 |  |  | -1.1427 |  | 8 | 5 | 31 | 728 |  | 2002 | 1 | 31 | 8 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 116.2 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -75 | 15 | -0.11141 | 0.99377 | 0.95992 | 16.2783 | 0.78985 | -6.397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 387.0077 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.62516 | 4 | 480 |  | 190.8 | 6.36 | -463.4652 |  | -15.4488 | -6.0584 |  |  | -3.0292 |  | 9 | 5 | 31 | 729 |  | 2002 | 1 | 31 | 9 | 8 | 0.009 | -0.2 | 0.03 | 128.6 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -60 | 30 | 0.018968 | 0.99982 | 0.86589 | 30.0179 | 0.79439 | 1.087 | 52.8661 | 20.6355 | 7.1495 | 27.7849
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.0967 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.82001 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -946.45 |  | -31.5483 | -6.1859 |  |  | -6.1859 |  | 10 | 5 | 31 | 730 |  | 2002 | 1 | 31 | 10 | 8 | 0.043 | 0.1 | 0.007 | 141.7 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -45 | 45 | 0.13092 | 0.99139 | 0.70106 | 45.4912 | 0.76074 | 7.5235 | 303.4648 | 3.7333 | 32.7116 | 36.4449
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.3301 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.368 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -952.578 |  | -31.7526 | -6.226 |  |  | -6.226 |  | 11 | 5 | 31 | 731 |  | 2002 | 1 | 31 | 11 | 8 | 0.088 | 0.7 | 0.014 | 155.6 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -30 | 60 | 0.21683 | 0.97621 | 0.48817 | 60.7841 | 0.64112 | 12.5238 | 454.0966 | 4.3817 | 56.4189 | 60.8006
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.0236 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.91405 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -955.844 |  | -31.8615 | -6.2473 |  |  | -6.2473 |  | 12 | 5 | 31 | 732 |  | 2002 | 1 | 31 | 12 | 8 | 0.1 | 1.1 | 0.007 | 170.2 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | -15 | 75 | 0.27083 | 0.96263 | 0.24924 | 75.5733 | 0.39928 | 15.7149 | 532.5168 | 0.6966 | 39.9276 | 40.6242
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.8319 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0062919 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.7963 |  | -31.8932 | -6.2536 |  |  | -6.2536 |  | 13 | 5 | 31 | 733 |  | 2002 | 1 | 31 | 13 | 8 | 0.108 | 1.3 | 0.007 | 184.9 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 0 | 90 | 0.28925 | 0.95725 | 0.00011075 | 90.0003 | 0.0025893 | 16.8144 | 556.616 | 2.0074e-06 | 0.27964 | 0.27964
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 14 | 5 | 31 | 734 |  | 2002 | 1 | 31 | 14 | 8 | 0.105 | 1.4 | 0.015 | 199.7 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 15 | 105 | 0.27083 | 0.96263 | -0.24902 | 104.4273 | 0 | 15.7149 | 532.5168 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 | [7 empty] | 15 | 5 | 31 | 735 |  | 2002 | 1 | 31 | 15 | 8 | 0.088 | 1.4 | 0.038 | 213.9 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 30 | 120 | 0.21683 | 0.97621 | -0.48797 | 119.2163 | 0 | 12.5238 | 454.0966 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 | [7 empty] | 16 | 5 | 31 | 736 |  | 2002 | 1 | 31 | 16 | 8 | 0.022 | 1.3 | 0.189 | 227.2 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 45 | 135 | 0.13092 | 0.99139 | -0.7009 | 134.5091 | 0 | 7.5235 | 303.4648 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 | [7 empty] | 17 | 5 | 31 | 737 |  | 2002 | 1 | 31 | 17 | 8 | 0.008 | 1.2 | 0 | 239.8 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 60 | 150 | 0.018968 | 0.99982 | -0.86577 | 149.9822 | 0 | 1.087 | 52.8661 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 | [7 empty] | 18 | 5 | 31 | 738 |  | 2002 | 1 | 31 | 18 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 252 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 75 | 165 | -0.11141 | 0.99377 | -0.95986 | 163.7228 | 0 | -6.397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 | [7 empty] | 19 | 5 | 31 | 739 |  | 2002 | 1 | 31 | 19 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 264 | -17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 90 | 180 | -0.25132 | 0.9679 | -0.9679 | 165.4563 | 0 | -14.5569 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 | [7 empty] | 20 | 5 | 31 | 740 |  | 2002 | 1 | 31 | 20 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 276.4 | -25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 105 | 195 | -0.39124 | 0.92029 | -0.88899 | 152.7577 | 0 | -23.0336 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 | [7 empty] | 21 | 5 | 31 | 741 |  | 2002 | 1 | 31 | 21 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 289.9 | -33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 120 | 210 | -0.52163 | 0.85317 | -0.73898 | 137.6549 | 0 | -31.4442 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 | [7 empty] | 22 | 5 | 31 | 742 |  | 2002 | 1 | 31 | 22 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 305.4 | -41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 135 | 225 | -0.63361 | 0.77365 | -0.54721 | 123.1852 | 0 | -39.3197 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 23 | 5 | 31 | 743 |  | 2002 | 1 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 323.6 | -47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 150 | 240 | -0.71954 | 0.69445 | -0.34741 | 110.3372 | 0 | -46.0199 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 0 | 5 | 31 | 744 |  | 2002 | 1 | 31 | 24 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 344.8 | -51 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.7823 | 165 | 255 | -0.77357 | 0.63371 | -0.16422 | 99.459 | 0 | -50.6795 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 1 | 6 | 32 | 745 |  | 2002 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 7.7 | -51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 180 | 270 | -0.78918 | 0.61416 | -0.00021317 | 90.0188 | 0 | -52.1131 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 2 | 6 | 32 | 746 |  | 2002 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1.8 | 0 | 29.6 | -48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -165 | -75 | -0.7707 | 0.63719 | 0.16498 | 80.51 | 0.28343 | -50.4209 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 3 | 6 | 32 | 747 |  | 2002 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 48.8 | -43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -150 | -60 | -0.71659 | 0.69749 | 0.34879 | 69.5917 | 0.51483 | -45.7773 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 4 | 6 | 32 | 748 |  | 2002 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 65.1 | -36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -135 | -45 | -0.63053 | 0.77616 | 0.54886 | 56.7153 | 0.68401 | -39.0924 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 5 | 6 | 32 | 749 |  | 2002 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 79.1 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -120 | -30 | -0.51839 | 0.85514 | 0.74059 | 42.2213 | 0.77354 | -31.2268 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 6 | 6 | 32 | 750 |  | 2002 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 91.9 | -19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -105 | -15 | -0.38781 | 0.92174 | 0.89034 | 27.0865 | 0.79485 | -22.8201 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 7 | 6 | 32 | 751 |  | 2002 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 104 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -90 | 0 | -0.24769 | 0.96884 | 0.96884 | 14.3416 | 0.78868 | -14.3416 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 120.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 212.4 | 7.08 | -152.52 |  | -5.084 | -4.9843 |  |  | -0.99686 |  | 8 | 6 | 32 | 752 |  | 2002 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | -2.6 | 0 | 116 | -3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -75 | 15 | -0.10756 | 0.9942 | 0.96033 | 16.1944 | 0.78979 | -6.1753 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 363.7866 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.071494 | 4 | 480 |  | 209.7 | 6.99 | -443.3815 |  | -14.7794 | -5.7958 |  |  | -2.8979 |  | 9 | 6 | 32 | 753 |  | 2002 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0.004 | -2.3 | 0 | 128.4 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -60 | 30 | 0.023006 | 0.99974 | 0.86582 | 30.0263 | 0.79438 | 1.3184 | 63.0838 | 0 | 3.1775 | 3.1775
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 768.0395 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.29093 | 8 | 960 |  | 207 | 6.9 | -926.3909 |  | -30.8797 | -6.0548 |  |  | -6.0548 |  | 10 | 6 | 32 | 754 |  | 2002 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0.017 | -2 | 0 | 141.6 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -45 | 45 | 0.13513 | 0.99083 | 0.70066 | 45.5232 | 0.76059 | 7.7665 | 311.6265 | 0 | 12.93 | 12.93
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 768.5962 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.79293 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -924.1029 |  | -30.8034 | -6.0399 |  |  | -6.0399 |  | 11 | 6 | 32 | 755 |  | 2002 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0.055 | -2.3 | 0 | 155.5 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -30 | 60 | 0.22116 | 0.97524 | 0.48768 | 60.816 | 0.64075 | 12.7781 | 460.8266 | 0 | 35.2414 | 35.2414
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.9934 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3025 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -924.6125 |  | -30.8204 | -6.0432 |  |  | -6.0432 |  | 12 | 6 | 32 | 756 |  | 2002 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0.119 | -2.3 | 0.105 | 170.1 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | -15 | 75 | 0.27524 | 0.96138 | 0.24891 | 75.5924 | 0.39886 | 15.9776 | 538.4054 | 10.4246 | 47.4648 | 57.8893
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 770.797 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0070506 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.7571 |  | -31.0252 | -6.0834 |  |  | -6.0834 |  | 13 | 6 | 32 | 757 |  | 2002 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0.121 | -1.5 | 0.333 | 184.9 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 0 | 90 | 0.29369 | 0.9559 | 0.0001106 | 90.0003 | 0.002589 | 17.0801 | 562.2278 | 9.5347e-05 | 0.31326 | 0.31336
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 |  | -31.211 | -6.1198 |  |  | -6.1198 |  | 14 | 6 | 32 | 758 |  | 2002 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0.119 | -0.9 | 0.2 | 199.8 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 15 | 105 | 0.27524 | 0.96138 | -0.2487 | 104.4081 | 0 | 15.9776 | 538.4054 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 779.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 194.4 | 6.48 | -939.12 |  | -31.304 | -6.138 |  |  | -6.138 |  | 15 | 6 | 32 | 759 |  | 2002 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0.072 | -0.6 | 0.014 | 213.9 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 30 | 120 | 0.22116 | 0.97524 | -0.48749 | 119.1844 | 0 | 12.7781 | 460.8266 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 16 | 6 | 32 | 760 |  | 2002 | 2 | 1 | 16 | 8 | 0.035 | -0.4 | 0.008 | 227.3 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 45 | 135 | 0.13513 | 0.99083 | -0.7005 | 134.477 | 0 | 7.7665 | 311.6265 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 778.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -938.19 |  | -31.273 | -6.132 |  |  | -6.132 |  | 17 | 6 | 32 | 761 |  | 2002 | 2 | 1 | 17 | 8 | 0.007 | -0.7 | 0 | 240 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 60 | 150 | 0.023006 | 0.99974 | -0.8657 | 149.9738 | 0 | 1.3184 | 63.0838 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 18 | 6 | 32 | 762 |  | 2002 | 2 | 1 | 18 | 8 | 0 | -1 | 0 | 252.1 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 75 | 165 | -0.10756 | 0.9942 | -0.96027 | 163.8066 | 0 | -6.1753 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 19 | 6 | 32 | 763 |  | 2002 | 2 | 1 | 19 | 8 | 0 | -1 | 0 | 264.1 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 90 | 180 | -0.24769 | 0.96884 | -0.96884 | 165.6716 | 0 | -14.3416 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 |  | -31.211 | -6.1198 |  |  | -6.1198 |  | 20 | 6 | 32 | 764 |  | 2002 | 2 | 1 | 20 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 276.6 | -25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 105 | 195 | -0.38781 | 0.92174 | -0.89039 | 152.9337 | 0 | -22.8201 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 |  | -31.211 | -6.1198 |  |  | -6.1198 |  | 21 | 6 | 32 | 765 |  | 2002 | 2 | 1 | 21 | 5 | 0 | -0.9 | 0 | 290.1 | -33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 120 | 210 | -0.51839 | 0.85514 | -0.74069 | 137.8004 | 0 | -31.2268 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 772.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 200.7 | 6.69 | -932.61 |  | -31.087 | -6.0955 |  |  | -6.0955 |  | 22 | 6 | 32 | 766 |  | 2002 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 305.5 | -41.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 135 | 225 | -0.63053 | 0.77616 | -0.54899 | 123.3067 | 0 | -39.0924 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 23 | 6 | 32 | 767 |  | 2002 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 | -1.8 | 0 | 323.7 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 150 | 240 | -0.71659 | 0.69749 | -0.34893 | 110.4302 | 0 | -45.7773 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 0 | 6 | 32 | 768 |  | 2002 | 2 | 1 | 24 | 8 | 0 | -2 | 0 | 344.9 | -50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.5165 | 165 | 255 | -0.7707 | 0.63719 | -0.16512 | 99.5115 | 0 | -50.4209 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 1 | 6 | 33 | 769 |  | 2002 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 7.6 | -51 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 180 | 270 | -0.78627 | 0.61788 | -0.00021446 | 90.0189 | 0 | -51.8422 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 2 | 6 | 33 | 770 |  | 2002 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 29.5 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -165 | -75 | -0.76776 | 0.64073 | 0.16589 | 80.4568 | 0.28479 | -50.1573 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 3 | 6 | 33 | 771 |  | 2002 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | -1.6 | 0 | 48.6 | -43 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -150 | -60 | -0.71357 | 0.70058 | 0.35034 | 69.4971 | 0.51645 | -45.5297 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 4 | 6 | 33 | 772 |  | 2002 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1.6 | 0 | 64.9 | -36 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -135 | -45 | -0.62739 | 0.77871 | 0.55066 | 56.5917 | 0.68517 | -38.8604 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 5 | 6 | 33 | 773 |  | 2002 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 78.9 | -28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -120 | -30 | -0.51508 | 0.85714 | 0.74232 | 42.0734 | 0.77404 | -31.005 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 6 | 6 | 33 | 774 |  | 2002 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 91.7 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -105 | -15 | -0.3843 | 0.92321 | 0.89175 | 26.9075 | 0.79484 | -22.6022 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 7 | 6 | 33 | 775 |  | 2002 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 103.8 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -90 | 0 | -0.24397 | 0.96978 | 0.96978 | 14.122 | 0.78856 | -14.122 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 141.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 191.7 | 6.39 | -173.91 |  | -5.797 | -5.6833 |  |  | -1.1367 |  | 8 | 6 | 33 | 776 |  | 2002 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 115.8 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -75 | 15 | -0.10364 | 0.99461 | 0.96073 | 16.1115 | 0.78974 | -5.9493 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 385.2958 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.089368 | 4 | 480 |  | 189 | 6.3 | -464.7894 |  | -15.493 | -6.0757 |  |  | -3.0378 |  | 9 | 6 | 33 | 777 |  | 2002 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0.005 | 0 | 0 | 128.3 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -60 | 30 | 0.027122 | 0.99963 | 0.86573 | 30.0365 | 0.79438 | 1.5543 | 73.4038 | 0 | 3.9719 | 3.9719
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.4376 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.41064 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -945.1106 |  | -31.5037 | -6.1772 |  |  | -6.1772 |  | 10 | 6 | 33 | 778 |  | 2002 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0.024 | 0 | 0 | 141.4 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -45 | 45 | 0.13941 | 0.99023 | 0.70024 | 45.5569 | 0.76044 | 8.0143 | 319.8547 | 0 | 18.2505 | 18.2505
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.4482 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9122 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -946.6122 |  | -31.5537 | -6.187 |  |  | -6.187 |  | 11 | 6 | 33 | 779 |  | 2002 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0.084 | 0 | 0.1 | 155.4 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -30 | 60 | 0.22557 | 0.97423 | 0.48718 | 60.8492 | 0.64036 | 13.0373 | 467.5993 | 31.1972 | 53.7906 | 84.9878
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.1878 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3442 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -948.9042 |  | -31.6301 | -6.202 |  |  | -6.202 |  | 12 | 6 | 33 | 780 |  | 2002 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0.128 | 0.2 | 0.537 | 170.1 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | -15 | 75 | 0.27973 | 0.96008 | 0.24858 | 75.6123 | 0.39844 | 16.2454 | 544.3235 | 53.1853 | 50.9997 | 104.185
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.6817 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0077482 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.6377 |  | -31.5213 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 13 | 6 | 33 | 781 |  | 2002 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0.133 | 0.1 | 0.257 | 184.9 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 0 | 90 | 0.2982 | 0.9545 | 0.00011043 | 90.0003 | 0.0025886 | 17.3511 | 567.8648 | 7.347e-05 | 0.34429 | 0.34436
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 14 | 6 | 33 | 782 |  | 2002 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0.113 | 0.2 | 0.047 | 199.8 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 15 | 105 | 0.27973 | 0.96008 | -0.24836 | 104.3883 | 0 | 16.2454 | 544.3235 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 15 | 6 | 33 | 783 |  | 2002 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0.066 | 0.4 | 0 | 214 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 30 | 120 | 0.22557 | 0.97423 | -0.48698 | 119.1513 | 0 | 13.0373 | 467.5993 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 16 | 6 | 33 | 784 |  | 2002 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0.032 | 0.5 | 0 | 227.4 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 45 | 135 | 0.13941 | 0.99023 | -0.70008 | 134.4433 | 0 | 8.0143 | 319.8547 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 17 | 6 | 33 | 785 |  | 2002 | 2 | 2 | 17 | 8 | 0.005 | 0.5 | 0 | 240.1 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 60 | 150 | 0.027122 | 0.99963 | -0.86561 | 149.9635 | 0 | 1.5543 | 73.4038 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 18 | 6 | 33 | 786 |  | 2002 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 252.2 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 75 | 165 | -0.10364 | 0.99461 | -0.96067 | 163.8894 | 0 | -5.9493 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 19 | 6 | 33 | 787 |  | 2002 | 2 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 264.3 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 90 | 180 | -0.24397 | 0.96978 | -0.96978 | 165.8912 | 0 | -14.122 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 20 | 6 | 33 | 788 |  | 2002 | 2 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 276.7 | -25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 105 | 195 | -0.3843 | 0.92321 | -0.89181 | 153.1128 | 0 | -22.6022 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 21 | 6 | 33 | 789 |  | 2002 | 2 | 2 | 21 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 290.3 | -33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 120 | 210 | -0.51508 | 0.85714 | -0.74242 | 137.9484 | 0 | -31.005 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 22 | 6 | 33 | 790 |  | 2002 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 305.7 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 135 | 225 | -0.62739 | 0.77871 | -0.55079 | 123.4303 | 0 | -38.8604 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 23 | 6 | 33 | 791 |  | 2002 | 2 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 323.8 | -46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 150 | 240 | -0.71357 | 0.70058 | -0.35048 | 110.5247 | 0 | -45.5297 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 0 | 6 | 33 | 792 |  | 2002 | 2 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 344.9 | -50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.2455 | 165 | 255 | -0.76776 | 0.64073 | -0.16604 | 99.5648 | 0 | -50.1573 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 1 | 6 | 34 | 793 |  | 2002 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 7.5 | -50.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -180 | -90 | -0.78328 | 0.62166 | 7.1926e-05 | 90.0025 | 0.0025138 | -51.5661 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 2 | 6 | 34 | 794 |  | 2002 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 29.3 | -48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -165 | -75 | -0.76475 | 0.64433 | 0.16682 | 80.4027 | 0.28616 | -49.8885 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 3 | 6 | 34 | 795 |  | 2002 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 48.4 | -42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -150 | -60 | -0.71048 | 0.70372 | 0.35191 | 69.4011 | 0.51809 | -45.2772 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 4 | 6 | 34 | 796 |  | 2002 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 64.6 | -35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -135 | -45 | -0.62416 | 0.78129 | 0.55249 | 56.4662 | 0.68635 | -38.6237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 5 | 6 | 34 | 797 |  | 2002 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 78.7 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -120 | -30 | -0.51169 | 0.85917 | 0.74408 | 41.923 | 0.77453 | -30.7788 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 6 | 6 | 34 | 798 |  | 2002 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 91.4 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -105 | -15 | -0.38072 | 0.92469 | 0.89319 | 26.7255 | 0.79483 | -22.38 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 7 | 6 | 34 | 799 |  | 2002 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 103.6 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -90 | 0 | -0.24018 | 0.97073 | 0.97073 | 13.8981 | 0.78843 | -13.8981 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 8 | 6 | 34 | 800 |  | 2002 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 115.7 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -75 | 15 | -0.099642 | 0.99502 | 0.96112 | 16.0298 | 0.78969 | -5.719 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.9559 |  | 187.9559 |  | 21 |  | 0 | 0.12511 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.6649 | [7 empty] | 9 | 6 | 34 | 801 |  | 2002 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0.007 | 0.7 | 0 | 128.1 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -60 | 30 | 0.031315 | 0.99951 | 0.86562 | 30.0486 | 0.79437 | 1.7947 | 83.818 | 0 | 5.5606 | 5.5606
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.5528 |  | 184.5528 |  | 21 |  | 0 | 0.49608 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.3639 | [7 empty] | 10 | 6 | 34 | 802 |  | 2002 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.029 | 0.8 | 0 | 141.3 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -45 | 45 | 0.14377 | 0.98961 | 0.6998 | 45.5923 | 0.76028 | 8.2666 | 328.1422 | 0 | 22.0481 | 22.0481
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.1043 |  | 181.1043 |  | 21 |  | 0 | 0.73436 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 185.2656 | [7 empty] | 11 | 6 | 34 | 803 |  | 2002 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0.051 | 1 | 0 | 155.3 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -30 | 60 | 0.23006 | 0.97318 | 0.48665 | 60.8836 | 0.63996 | 13.3014 | 474.4084 | 0 | 32.638 | 32.638
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.4881 |  | 181.4881 |  | 21 |  | 0 | 0.53729 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 184.5327 | [7 empty] | 12 | 6 | 34 | 804 |  | 2002 | 2 | 3 | 12 | 8 | 0.06 | 1.1 | 0 | 170 | 17 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | -15 | 75 | 0.2843 | 0.95874 | 0.24823 | 75.6329 | 0.39799 | 16.5182 | 550.2652 | 0 | 23.8795 | 23.8795
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.0467 |  | 185.0467 |  | 21 |  | 0 | 0.0034942 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.0665 | [7 empty] | 13 | 6 | 34 | 805 |  | 2002 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0.06 | 1.1 | 0 | 184.8 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 0 | 90 | 0.3028 | 0.95305 | 0.00011027 | 90.0003 | 0.0025883 | 17.6272 | 573.5215 | 0 | 0.1553 | 0.1553
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 14 | 6 | 34 | 806 |  | 2002 | 2 | 3 | 14 | 8 | 0.054 | 0.9 | 0 | 199.8 | 15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 15 | 105 | 0.2843 | 0.95874 | -0.24801 | 104.3677 | 0 | 16.5182 | 550.2652 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 15 | 6 | 34 | 807 |  | 2002 | 2 | 3 | 15 | 8 | 0.034 | 0.8 | 0 | 214.1 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 30 | 120 | 0.23006 | 0.97318 | -0.48646 | 119.1169 | 0 | 13.3014 | 474.4084 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 16 | 6 | 34 | 808 |  | 2002 | 2 | 3 | 16 | 8 | 0.014 | 0.6 | 0 | 227.5 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 45 | 135 | 0.14377 | 0.98961 | -0.69964 | 134.408 | 0 | 8.2666 | 328.1422 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 17 | 6 | 34 | 809 |  | 2002 | 2 | 3 | 17 | 8 | 0.003 | 0.5 | 0 | 240.2 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 60 | 150 | 0.031315 | 0.99951 | -0.8655 | 149.9514 | 0 | 1.7947 | 83.818 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 18 | 6 | 34 | 810 |  | 2002 | 2 | 3 | 18 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 252.4 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 75 | 165 | -0.099642 | 0.99502 | -0.96106 | 163.9711 | 0 | -5.719 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 19 | 6 | 34 | 811 |  | 2002 | 2 | 3 | 19 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 264.4 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 90 | 180 | -0.24018 | 0.97073 | -0.97073 | 166.1151 | 0 | -13.8981 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 20 | 6 | 34 | 812 |  | 2002 | 2 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 276.9 | -24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 105 | 195 | -0.38072 | 0.92469 | -0.89324 | 153.2948 | 0 | -22.38 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 21 | 6 | 34 | 813 |  | 2002 | 2 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 290.4 | -33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 120 | 210 | -0.51169 | 0.85917 | -0.74418 | 138.0988 | 0 | -30.7788 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 22 | 6 | 34 | 814 |  | 2002 | 2 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 305.8 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 135 | 225 | -0.62416 | 0.78129 | -0.55262 | 123.5559 | 0 | -38.6237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 23 | 6 | 34 | 815 |  | 2002 | 2 | 3 | 23 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 323.9 | -46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 150 | 240 | -0.71048 | 0.70372 | -0.35205 | 110.6208 | 0 | -45.2772 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 0 | 6 | 34 | 816 |  | 2002 | 2 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 344.9 | -50.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.9695 | 165 | 255 | -0.76475 | 0.64433 | -0.16697 | 99.6189 | 0 | -49.8885 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 1 | 6 | 35 | 817 |  | 2002 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 7.5 | -50.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 180 | 270 | -0.78023 | 0.6255 | -0.00021711 | 90.0191 | 0 | -51.285 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 2 | 6 | 35 | 818 |  | 2002 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 29.2 | -47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -165 | -75 | -0.76166 | 0.64797 | 0.16777 | 80.3479 | 0.28755 | -49.6148 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 3 | 6 | 35 | 819 |  | 2002 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 48.2 | -42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -150 | -60 | -0.70731 | 0.7069 | 0.3535 | 69.3037 | 0.51975 | -45.0199 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 4 | 6 | 35 | 820 |  | 2002 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 64.4 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -135 | -45 | -0.62087 | 0.78391 | 0.55434 | 56.3387 | 0.68753 | -38.3824 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 5 | 6 | 35 | 821 |  | 2002 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 78.5 | -27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -120 | -30 | -0.50823 | 0.86122 | 0.74586 | 41.7703 | 0.77503 | -30.5481 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 6 | 6 | 35 | 822 |  | 2002 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 91.2 | -19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -105 | -15 | -0.37706 | 0.92619 | 0.89463 | 26.5407 | 0.79481 | -22.1536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 7 | 6 | 35 | 823 |  | 2002 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 103.4 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -90 | 0 | -0.23631 | 0.97168 | 0.97168 | 13.6701 | 0.78831 | -13.6701 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 8 | 6 | 35 | 824 |  | 2002 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 115.5 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -75 | 15 | -0.095567 | 0.99542 | 0.96151 | 15.9495 | 0.78964 | -5.4844 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.3417 |  | 191.3417 |  | 21 |  | 0 | 0.035747 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.5443 | [7 empty] | 9 | 6 | 35 | 825 |  | 2002 | 2 | 4 | 9 | 8 | 0.002 | 0.4 | 0 | 128 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -60 | 30 | 0.035584 | 0.99937 | 0.8655 | 30.0628 | 0.79437 | 2.0394 | 94.3181 | 0 | 1.5887 | 1.5887
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.4398 |  | 190.4398 |  | 21 |  | 0 | 0.17102 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.409 | [7 empty] | 10 | 6 | 35 | 826 |  | 2002 | 2 | 4 | 10 | 8 | 0.01 | 0.4 | 0 | 141.2 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -45 | 45 | 0.1482 | 0.98896 | 0.69934 | 45.6294 | 0.76011 | 8.5235 | 336.4819 | 0 | 7.6011 | 7.6011
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.7573 |  | 189.7573 |  | 21 |  | 0 | 0.2734 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.3066 | [7 empty] | 11 | 6 | 35 | 827 |  | 2002 | 2 | 4 | 11 | 8 | 0.019 | 0.4 | 0 | 155.2 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -30 | 60 | 0.23462 | 0.97209 | 0.48611 | 60.9194 | 0.63954 | 13.5703 | 481.2474 | 0 | 12.1513 | 12.1513
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.3381 |  | 189.3381 |  | 21 |  | 0 | 0.19678 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.4532 | [7 empty] | 12 | 6 | 35 | 828 |  | 2002 | 2 | 4 | 12 | 8 | 0.022 | 0.5 | 0 | 170 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | -15 | 75 | 0.28894 | 0.95735 | 0.24787 | 75.6542 | 0.39753 | 16.796 | 556.2247 | 0 | 8.7457 | 8.7457
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.7056 |  | 189.7056 |  | 21 |  | 0 | 0.0021545 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.7178 | [7 empty] | 13 | 6 | 35 | 829 |  | 2002 | 2 | 4 | 13 | 8 | 0.037 | 0.6 | 0 | 184.8 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 0 | 90 | 0.30747 | 0.95156 | 0.00011009 | 90.0003 | 0.002588 | 17.9083 | 579.192 | 0 | 0.095755 | 0.095755
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 14 | 6 | 35 | 830 |  | 2002 | 2 | 4 | 14 | 8 | 0.042 | 0.8 | 0 | 199.9 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 15 | 105 | 0.28894 | 0.95735 | -0.24765 | 104.3465 | 0 | 16.796 | 556.2247 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 15 | 6 | 35 | 831 |  | 2002 | 2 | 4 | 15 | 8 | 0.035 | 0.8 | 0 | 214.2 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 30 | 120 | 0.23462 | 0.97209 | -0.48591 | 119.0811 | 0 | 13.5703 | 481.2474 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 16 | 6 | 35 | 832 |  | 2002 | 2 | 4 | 16 | 8 | 0.028 | 0.7 | 0 | 227.6 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 45 | 135 | 0.1482 | 0.98896 | -0.69918 | 134.3709 | 0 | 8.5235 | 336.4819 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 17 | 6 | 35 | 833 |  | 2002 | 2 | 4 | 17 | 8 | 0.003 | 0.5 | 0 | 240.3 | -0.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 60 | 150 | 0.035584 | 0.99937 | -0.86538 | 149.9372 | 0 | 2.0394 | 94.3181 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 18 | 6 | 35 | 834 |  | 2002 | 2 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 252.5 | -8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 75 | 165 | -0.095567 | 0.99542 | -0.96145 | 164.0513 | 0 | -5.4844 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 19 | 6 | 35 | 835 |  | 2002 | 2 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 264.6 | -16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 90 | 180 | -0.23631 | 0.97168 | -0.97168 | 166.3432 | 0 | -13.6701 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 20 | 6 | 35 | 836 |  | 2002 | 2 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 277.1 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 105 | 195 | -0.37706 | 0.92619 | -0.89469 | 153.4797 | 0 | -22.1536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 21 | 6 | 35 | 837 |  | 2002 | 2 | 4 | 21 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 290.6 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 120 | 210 | -0.50823 | 0.86122 | -0.74596 | 138.2515 | 0 | -30.5481 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 22 | 6 | 35 | 838 |  | 2002 | 2 | 4 | 22 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 306 | -40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 135 | 225 | -0.62087 | 0.78391 | -0.55447 | 123.6834 | 0 | -38.3824 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 23 | 6 | 35 | 839 |  | 2002 | 2 | 4 | 23 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 324 | -46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 150 | 240 | -0.70731 | 0.7069 | -0.35364 | 110.7183 | 0 | -45.0199 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 0 | 6 | 35 | 840 |  | 2002 | 2 | 4 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 344.9 | -49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.6883 | 165 | 255 | -0.76166 | 0.64797 | -0.16791 | 99.6738 | 0 | -49.6148 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 1 | 6 | 36 | 841 |  | 2002 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 7.4 | -50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 180 | 270 | -0.77709 | 0.62939 | -0.00021846 | 90.0191 | 0 | -50.9989 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 2 | 6 | 36 | 842 |  | 2002 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 29 | -47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -165 | -75 | -0.7585 | 0.65167 | 0.16872 | 80.2922 | 0.28896 | -49.3362 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 3 | 6 | 36 | 843 |  | 2002 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 48 | -42.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -150 | -60 | -0.70407 | 0.71013 | 0.35511 | 69.2048 | 0.52142 | -44.7578 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 4 | 6 | 36 | 844 |  | 2002 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 64.2 | -35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -135 | -45 | -0.6175 | 0.78657 | 0.55622 | 56.2092 | 0.68873 | -38.1366 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 5 | 6 | 36 | 845 |  | 2002 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 78.3 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -120 | -30 | -0.50469 | 0.8633 | 0.74766 | 41.6153 | 0.77552 | -30.3132 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 6 | 6 | 36 | 846 |  | 2002 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 91 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -105 | -15 | -0.37333 | 0.9277 | 0.89609 | 26.353 | 0.79479 | -21.923 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 7 | 6 | 36 | 847 |  | 2002 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -90 | 0 | -0.23237 | 0.97263 | 0.97263 | 13.4379 | 0.78818 | -13.4379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 144.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 189 | 6.3 | -176.7 |  | -5.89 | -5.7745 |  |  | -1.1549 |  | 8 | 6 | 36 | 848 |  | 2002 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -75 | 15 | -0.091419 | 0.99581 | 0.96189 | 15.8709 | 0.78959 | -5.2456 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 385.8915 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.17873 | 4 | 480 |  | 189 | 6.3 | -464.8787 |  | -15.496 | -6.0768 |  |  | -3.0384 |  | 9 | 6 | 36 | 849 |  | 2002 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 127.8 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -60 | 30 | 0.039927 | 0.9992 | 0.86535 | 30.0791 | 0.79436 | 2.2884 | 104.8961 | 0 | 7.9436 | 7.9436
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.4537 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.44456 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.9346 |  | -31.5978 | -6.1957 |  |  | -6.1957 |  | 10 | 6 | 36 | 850 |  | 2002 | 2 | 5 | 10 | 8 | 0.026 | 0.3 | 0 | 141 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -45 | 45 | 0.15271 | 0.98827 | 0.69885 | 45.6683 | 0.75993 | 8.7849 | 344.8665 | 0 | 19.7583 | 19.7583
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.9102 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.83403 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -950.184 |  | -31.6728 | -6.2104 |  |  | -6.2104 |  | 11 | 6 | 36 | 851 |  | 2002 | 2 | 5 | 11 | 8 | 0.058 | 0.5 | 0 | 155.1 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -30 | 60 | 0.23926 | 0.97096 | 0.48554 | 60.9565 | 0.63911 | 13.8438 | 488.1102 | 0 | 37.0682 | 37.0682
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.3529 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.75044 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -950.1004 |  | -31.67 | -6.2098 |  |  | -6.2098 |  | 12 | 6 | 36 | 852 |  | 2002 | 2 | 5 | 12 | 8 | 0.084 | 0.5 | 0 | 169.9 | 17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | -15 | 75 | 0.29366 | 0.95591 | 0.2475 | 75.6762 | 0.39706 | 17.0786 | 562.1961 | 0 | 33.3528 | 33.3528
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.0466 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0069867 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954.007 |  | -31.8002 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 13 | 6 | 36 | 853 |  | 2002 | 2 | 5 | 13 | 8 | 0.12 | 1 | 0.019 | 184.8 | 18 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 0 | 90 | 0.31222 | 0.95001 | 0.00010991 | 90.0003 | 0.0025876 | 18.1943 | 584.8708 | 5.404e-06 | 0.31052 | 0.31052
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 14 | 6 | 36 | 854 |  | 2002 | 2 | 5 | 14 | 8 | 0.066 | 0.9 | 0 | 199.9 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 15 | 105 | 0.29366 | 0.95591 | -0.24728 | 104.3245 | 0 | 17.0786 | 562.1961 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 15 | 6 | 36 | 855 |  | 2002 | 2 | 5 | 15 | 8 | 0.041 | 0.8 | 0 | 214.2 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 30 | 120 | 0.23926 | 0.97096 | -0.48535 | 119.0441 | 0 | 13.8438 | 488.1102 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 |  | -31.707 | -6.2171 |  |  | -6.2171 |  | 16 | 6 | 36 | 856 |  | 2002 | 2 | 5 | 16 | 8 | 0.023 | 0.7 | 0 | 227.8 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 45 | 135 | 0.15271 | 0.98827 | -0.69869 | 134.332 | 0 | 8.7849 | 344.8665 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 17 | 6 | 36 | 857 |  | 2002 | 2 | 5 | 17 | 8 | 0.004 | 0.6 | 0 | 240.5 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 60 | 150 | 0.039927 | 0.9992 | -0.86524 | 149.921 | 0 | 2.2884 | 104.8961 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 18 | 6 | 36 | 858 |  | 2002 | 2 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 252.7 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 75 | 165 | -0.091419 | 0.99581 | -0.96183 | 164.1299 | 0 | -5.2456 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 |  | -31.707 | -6.2171 |  |  | -6.2171 |  | 19 | 6 | 36 | 859 |  | 2002 | 2 | 5 | 19 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 264.8 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 90 | 180 | -0.23237 | 0.97263 | -0.97263 | 166.5754 | 0 | -13.4379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 20 | 6 | 36 | 860 |  | 2002 | 2 | 5 | 20 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 277.2 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 105 | 195 | -0.37333 | 0.9277 | -0.89615 | 153.6674 | 0 | -21.923 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 21 | 6 | 36 | 861 |  | 2002 | 2 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 290.8 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 120 | 210 | -0.50469 | 0.8633 | -0.74776 | 138.4065 | 0 | -30.3132 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 22 | 6 | 36 | 862 |  | 2002 | 2 | 5 | 22 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 306.2 | -40 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 135 | 225 | -0.6175 | 0.78657 | -0.55635 | 123.8129 | 0 | -38.1366 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 23 | 6 | 36 | 863 |  | 2002 | 2 | 5 | 23 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 324.2 | -46 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 150 | 240 | -0.70407 | 0.71013 | -0.35525 | 110.8172 | 0 | -44.7578 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 0 | 6 | 36 | 864 |  | 2002 | 2 | 5 | 24 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 345 | -49.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.4023 | 165 | 255 | -0.7585 | 0.65167 | -0.16887 | 99.7295 | 0 | -49.3362 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 1 | 6 | 37 | 865 |  | 2002 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 7.3 | -49.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 180 | 270 | -0.77389 | 0.63332 | -0.00021982 | 90.0192 | 0 | -50.708 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 2 | 6 | 37 | 866 |  | 2002 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 28.8 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -165 | -75 | -0.75527 | 0.65541 | 0.16969 | 80.2359 | 0.29038 | -49.0527 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 3 | 6 | 37 | 867 |  | 2002 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 47.8 | -42 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -150 | -60 | -0.70076 | 0.7134 | 0.35675 | 69.1045 | 0.52312 | -44.491 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 4 | 6 | 37 | 868 |  | 2002 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 64 | -35 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -135 | -45 | -0.61406 | 0.78926 | 0.55812 | 56.078 | 0.68993 | -37.8863 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 5 | 6 | 37 | 869 |  | 2002 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 78.1 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -120 | -30 | -0.50108 | 0.8654 | 0.74947 | 41.4582 | 0.77601 | -30.0739 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 6 | 6 | 37 | 870 |  | 2002 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 90.8 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -105 | -15 | -0.36953 | 0.92922 | 0.89756 | 26.1626 | 0.79476 | -21.6882 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 7 | 6 | 37 | 871 |  | 2002 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 103 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -90 | 0 | -0.22836 | 0.97358 | 0.97358 | 13.2016 | 0.78806 | -13.2016 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 167.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 167.4 | 5.58 | -199.02 |  | -6.634 | -6.5039 |  |  | -1.3008 |  | 8 | 6 | 37 | 872 |  | 2002 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 115.1 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -75 | 15 | -0.087198 | 0.99619 | 0.96225 | 15.7941 | 0.78954 | -5.0028 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 412.6232 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.14298 | 4 | 480 |  | 162.9 | 5.43 | -491.813 |  | -16.3938 | -6.4289 |  |  | -3.2145 |  | 9 | 6 | 37 | 873 |  | 2002 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0.008 | 2.9 | 0 | 127.6 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -60 | 30 | 0.044343 | 0.99902 | 0.86519 | 30.0975 | 0.79435 | 2.5417 | 115.5436 | 0 | 6.3548 | 6.3548
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.5036 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.18804 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.438 |  | -32.5813 | -6.3885 |  |  | -6.3885 |  | 10 | 6 | 37 | 874 |  | 2002 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.011 | 3.5 | 0 | 140.9 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -45 | 45 | 0.1573 | 0.98755 | 0.69834 | 45.709 | 0.75975 | 9.0508 | 353.2892 | 0 | 8.3572 | 8.3572
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.9262 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3329 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -981.3729 |  | -32.7124 | -6.4142 |  |  | -6.4142 |  | 11 | 6 | 37 | 875 |  | 2002 | 2 | 6 | 11 | 8 | 0.085 | 3.8 | 0.016 | 155 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -30 | 60 | 0.24397 | 0.96978 | 0.48496 | 60.9949 | 0.63865 | 14.122 | 494.9904 | 4.9555 | 54.2856 | 59.2411
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.735 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.60675 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -985.2967 |  | -32.8432 | -6.4398 |  |  | -6.4398 |  | 12 | 6 | 37 | 876 |  | 2002 | 2 | 6 | 12 | 8 | 0.068 | 4.3 | 0 | 169.9 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | -15 | 75 | 0.29845 | 0.95442 | 0.24711 | 75.6989 | 0.39657 | 17.3661 | 568.1738 | 0 | 26.9665 | 26.9665
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 824.7199 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0044824 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.6945 |  | -32.8231 | -6.4359 |  |  | -6.4359 |  | 13 | 6 | 37 | 877 |  | 2002 | 2 | 6 | 13 | 8 | 0.077 | 4.3 | 0 | 184.8 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 0 | 90 | 0.31704 | 0.94841 | 0.00010973 | 90.0003 | 0.0025873 | 18.4852 | 590.5524 | 0 | 0.19922 | 0.19922
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 14 | 6 | 37 | 878 |  | 2002 | 2 | 6 | 14 | 8 | 0.053 | 4.4 | 0 | 199.9 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 15 | 105 | 0.29845 | 0.95442 | -0.2469 | 104.3017 | 0 | 17.3661 | 568.1738 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 15 | 6 | 37 | 879 |  | 2002 | 2 | 6 | 15 | 8 | 0.031 | 4.5 | 0 | 214.3 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 30 | 120 | 0.24397 | 0.96978 | -0.48476 | 119.0056 | 0 | 14.122 | 494.9904 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 827.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.48 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 16 | 6 | 37 | 880 |  | 2002 | 2 | 6 | 16 | 8 | 0.015 | 4.6 | 0 | 227.9 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 45 | 135 | 0.1573 | 0.98755 | -0.69818 | 134.2913 | 0 | 9.0508 | 353.2892 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 17 | 6 | 37 | 881 |  | 2002 | 2 | 6 | 17 | 8 | 0.005 | 4.2 | 0 | 240.6 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 60 | 150 | 0.044343 | 0.99902 | -0.86508 | 149.9026 | 0 | 2.5417 | 115.5436 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -980.97 |  | -32.699 | -6.4116 |  |  | -6.4116 |  | 18 | 6 | 37 | 882 |  | 2002 | 2 | 6 | 18 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 252.8 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 75 | 165 | -0.087198 | 0.99619 | -0.96219 | 164.2066 | 0 | -5.0028 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 812.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162 | 5.4 | -972.6 |  | -32.42 | -6.3569 |  |  | -6.3569 |  | 19 | 6 | 37 | 883 |  | 2002 | 2 | 6 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 264.9 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 90 | 180 | -0.22836 | 0.97358 | -0.97358 | 166.8116 | 0 | -13.2016 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 809.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 164.7 | 5.49 | -969.81 |  | -32.327 | -6.3386 |  |  | -6.3386 |  | 20 | 6 | 37 | 884 |  | 2002 | 2 | 6 | 20 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 277.4 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 105 | 195 | -0.36953 | 0.92922 | -0.89762 | 153.8579 | 0 | -21.6882 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 21 | 6 | 37 | 885 |  | 2002 | 2 | 6 | 21 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 291 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 120 | 210 | -0.50108 | 0.8654 | -0.74957 | 138.5637 | 0 | -30.0739 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 22 | 6 | 37 | 886 |  | 2002 | 2 | 6 | 22 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 306.3 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 135 | 225 | -0.61406 | 0.78926 | -0.55825 | 123.9442 | 0 | -37.8863 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 23 | 6 | 37 | 887 |  | 2002 | 2 | 6 | 23 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 324.3 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 150 | 240 | -0.70076 | 0.7134 | -0.35689 | 110.9175 | 0 | -44.491 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 0 | 6 | 37 | 888 |  | 2002 | 2 | 6 | 24 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 345 | -49.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.1114 | 165 | 255 | -0.75527 | 0.65541 | -0.16984 | 99.7859 | 0 | -49.0527 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 1 | 6 | 38 | 889 |  | 2002 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 7.3 | -49.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -180 | -90 | -0.77061 | 0.63731 | 7.3736e-05 | 90.0024 | 0.0025173 | -50.4123 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 2 | 6 | 38 | 890 |  | 2002 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 28.7 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -165 | -75 | -0.75197 | 0.6592 | 0.17068 | 80.1788 | 0.29182 | -48.7645 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 3 | 6 | 38 | 891 |  | 2002 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 47.6 | -41.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -150 | -60 | -0.69737 | 0.71671 | 0.3584 | 69.0029 | 0.52483 | -44.2197 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 4 | 6 | 38 | 892 |  | 2002 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 63.8 | -34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -135 | -45 | -0.61054 | 0.79198 | 0.56005 | 55.945 | 0.69114 | -37.6316 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 5 | 6 | 38 | 893 |  | 2002 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 77.8 | -26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -120 | -30 | -0.4974 | 0.86752 | 0.75131 | 41.299 | 0.77651 | -29.8305 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 6 | 6 | 38 | 894 |  | 2002 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 90.6 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -105 | -15 | -0.36565 | 0.93075 | 0.89904 | 25.9696 | 0.79473 | -21.4494 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 7 | 6 | 38 | 895 |  | 2002 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 102.8 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -90 | 0 | -0.22428 | 0.97453 | 0.97453 | 12.9614 | 0.78794 | -12.9614 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 161.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 172.8 | 5.76 | -193.44 |  | -6.448 | -6.3216 |  |  | -1.2643 |  | 8 | 6 | 38 | 896 |  | 2002 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 114.9 | -2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -75 | 15 | -0.082905 | 0.99656 | 0.96261 | 15.7194 | 0.7895 | -4.7559 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 403.7766 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.071491 | 4 | 480 |  | 171 | 5.7 | -483.3715 |  | -16.1124 | -6.3186 |  |  | -3.1593 |  | 9 | 6 | 38 | 897 |  | 2002 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0.004 | 2 | 0 | 127.5 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -60 | 30 | 0.04883 | 0.99881 | 0.86501 | 30.1182 | 0.79435 | 2.7991 | 126.2528 | 0 | 3.1774 | 3.1774
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.7811 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.22217 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.5222 |  | -32.1174 | -6.2975 |  |  | -6.2975 |  | 10 | 6 | 38 | 898 |  | 2002 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.013 | 2 | 0 | 140.8 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -45 | 45 | 0.16195 | 0.9868 | 0.69781 | 45.7516 | 0.75955 | 9.3209 | 361.7428 | 0 | 9.8742 | 9.8742
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.0061 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.41642 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.6464 |  | -32.1549 | -6.3049 |  |  | -6.3049 |  | 11 | 6 | 38 | 899 |  | 2002 | 2 | 7 | 11 | 8 | 0.029 | 2.1 | 0 | 154.9 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -30 | 60 | 0.24875 | 0.96857 | 0.48435 | 61.0347 | 0.63818 | 14.4047 | 501.8818 | 0 | 18.5073 | 18.5073
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.5845 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.53468 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.5547 |  | -32.2518 | -6.3239 |  |  | -6.3239 |  | 12 | 6 | 38 | 900 |  | 2002 | 2 | 7 | 12 | 8 | 0.06 | 2.4 | 0 | 169.8 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | -15 | 75 | 0.30332 | 0.95289 | 0.24671 | 75.7224 | 0.39606 | 17.6582 | 574.1522 | 0 | 23.7635 | 23.7635
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.9021 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0033177 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.8833 |  | -32.2961 | -6.3326 |  |  | -6.3326 |  | 13 | 6 | 38 | 901 |  | 2002 | 2 | 7 | 13 | 8 | 0.057 | 2.6 | 0 | 184.8 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 0 | 90 | 0.32193 | 0.94676 | 0.00010954 | 90.0004 | 0.0025869 | 18.7809 | 596.2313 | 0 | 0.14745 | 0.14745
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 14 | 6 | 38 | 902 |  | 2002 | 2 | 7 | 14 | 8 | 0.04 | 2.6 | 0 | 200 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 15 | 105 | 0.30332 | 0.95289 | -0.2465 | 104.2783 | 0 | 17.6582 | 574.1522 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 15 | 6 | 38 | 903 |  | 2002 | 2 | 7 | 15 | 8 | 0.026 | 2.6 | 0 | 214.4 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 30 | 120 | 0.24875 | 0.96857 | -0.48415 | 118.9658 | 0 | 14.4047 | 501.8818 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 164.7 | 5.49 | -969.81 | [7 empty] | 16 | 6 | 38 | 904 |  | 2002 | 2 | 7 | 16 | 8 | 0.012 | 2.7 | 0 | 228 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 45 | 135 | 0.16195 | 0.9868 | -0.69765 | 134.2487 | 0 | 9.3209 | 361.7428 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 17 | 6 | 38 | 905 |  | 2002 | 2 | 7 | 17 | 8 | 0.003 | 2.6 | 0 | 240.8 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 60 | 150 | 0.04883 | 0.99881 | -0.8649 | 149.8819 | 0 | 2.7991 | 126.2528 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 18 | 6 | 38 | 906 |  | 2002 | 2 | 7 | 18 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 253 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 75 | 165 | -0.082905 | 0.99656 | -0.96255 | 164.2812 | 0 | -4.7559 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 | [7 empty] | 19 | 6 | 38 | 907 |  | 2002 | 2 | 7 | 19 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 265.1 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 90 | 180 | -0.22428 | 0.97453 | -0.97453 | 167.0519 | 0 | -12.9614 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 | [7 empty] | 20 | 6 | 38 | 908 |  | 2002 | 2 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 277.6 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 105 | 195 | -0.36565 | 0.93075 | -0.8991 | 154.0509 | 0 | -21.4494 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 | [7 empty] | 21 | 6 | 38 | 909 |  | 2002 | 2 | 7 | 21 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 291.1 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 120 | 210 | -0.4974 | 0.86752 | -0.75141 | 138.723 | 0 | -29.8305 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 | [7 empty] | 22 | 6 | 38 | 910 |  | 2002 | 2 | 7 | 22 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 306.5 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 135 | 225 | -0.61054 | 0.79198 | -0.56018 | 124.0773 | 0 | -37.6316 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 23 | 6 | 38 | 911 |  | 2002 | 2 | 7 | 23 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 324.4 | -45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 150 | 240 | -0.69737 | 0.71671 | -0.35855 | 111.0192 | 0 | -44.2197 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 0 | 6 | 38 | 912 |  | 2002 | 2 | 7 | 24 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 345.1 | -49 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.8157 | 165 | 255 | -0.75197 | 0.6592 | -0.17082 | 99.843 | 0 | -48.7645 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 1 | 7 | 39 | 913 |  | 2002 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 7.2 | -49.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 180 | 270 | -0.76726 | 0.64134 | -0.00022261 | 90.0194 | 0 | -50.112 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 2 | 7 | 39 | 914 |  | 2002 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2.2 | 0 | 28.5 | -46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -165 | -75 | -0.74859 | 0.66304 | 0.17167 | 80.1211 | 0.29327 | -48.4717 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 3 | 7 | 39 | 915 |  | 2002 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 47.4 | -41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -150 | -60 | -0.69391 | 0.72006 | 0.36008 | 68.9001 | 0.52655 | -43.9438 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 4 | 7 | 39 | 916 |  | 2002 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 63.6 | -34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -135 | -45 | -0.60696 | 0.79473 | 0.56199 | 55.8102 | 0.69235 | -37.3725 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 5 | 7 | 39 | 917 |  | 2002 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 77.6 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -120 | -30 | -0.49365 | 0.86966 | 0.75317 | 41.1377 | 0.777 | -29.5829 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 6 | 7 | 39 | 918 |  | 2002 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 90.4 | -18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -105 | -15 | -0.36171 | 0.93229 | 0.90053 | 25.7742 | 0.79469 | -21.2066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 7 | 7 | 39 | 919 |  | 2002 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 102.6 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -90 | 0 | -0.22012 | 0.97547 | 0.97547 | 12.7172 | 0.78782 | -12.7172 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 154 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 180 | 6 | -186 |  | -6.2 | -6.0784 |  |  | -1.2157 |  | 8 | 7 | 39 | 920 |  | 2002 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 114.8 | -1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -75 | 15 | -0.078542 | 0.99691 | 0.96295 | 15.647 | 0.78945 | -4.5051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 397.5712 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.53568 | 4 | 480 |  | 180 | 6 | -474.5357 |  | -15.8179 | -6.2031 |  |  | -3.1015 |  | 9 | 7 | 39 | 921 |  | 2002 | 2 | 8 | 9 | 8 | 0.017 | 1 | 0.015 | 127.3 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -60 | 30 | 0.053387 | 0.99857 | 0.86481 | 30.1412 | 0.79434 | 3.0605 | 137.0156 | 10.3043 | 13.5037 | 23.808
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.3451 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.85427 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -959.5043 |  | -31.9835 | -6.2713 |  |  | -6.2713 |  | 10 | 7 | 39 | 922 |  | 2002 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0.05 | 1.5 | 0 | 140.6 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -45 | 45 | 0.16667 | 0.98601 | 0.69726 | 45.7961 | 0.75935 | 9.5953 | 370.2205 | 0 | 37.9674 | 37.9674
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.9011 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1192 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -962.5592 |  | -32.0853 | -6.2912 |  |  | -6.2912 |  | 11 | 7 | 39 | 923 |  | 2002 | 2 | 8 | 11 | 8 | 0.078 | 1.8 | 0 | 154.8 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -30 | 60 | 0.2536 | 0.96731 | 0.48372 | 61.0759 | 0.6377 | 14.6919 | 508.7785 | 0 | 49.7404 | 49.7404
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.8091 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.67636 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.9764 |  | -32.1325 | -6.3005 |  |  | -6.3005 |  | 12 | 7 | 39 | 924 |  | 2002 | 2 | 8 | 12 | 8 | 0.076 | 2 | 0 | 169.8 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | -15 | 75 | 0.30825 | 0.95131 | 0.2463 | 75.7466 | 0.39553 | 17.955 | 580.1257 | 0 | 30.0605 | 30.0605
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.9359 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0083817 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.8884 |  | -32.2963 | -6.3326 |  |  | -6.3326 |  | 13 | 7 | 39 | 925 |  | 2002 | 2 | 8 | 13 | 8 | 0.144 | 2.6 | 0.214 | 184.8 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 0 | 90 | 0.32689 | 0.94506 | 0.00010934 | 90.0004 | 0.0025865 | 19.0813 | 601.9023 | 6.0523e-05 | 0.37246 | 0.37252
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 14 | 7 | 39 | 926 |  | 2002 | 2 | 8 | 14 | 8 | 0.12 | 3.2 | 0.649 | 200 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 15 | 105 | 0.30825 | 0.95131 | -0.24609 | 104.2541 | 0 | 17.955 | 580.1257 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 15 | 7 | 39 | 927 |  | 2002 | 2 | 8 | 15 | 6 | 0.084 | 3.1 | 0.595 | 214.5 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 30 | 120 | 0.2536 | 0.96731 | -0.48352 | 118.9246 | 0 | 14.6919 | 508.7785 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 16 | 7 | 39 | 928 |  | 2002 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0.064 | 2.3 | 0.243 | 228.1 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 45 | 135 | 0.16667 | 0.98601 | -0.69709 | 134.2043 | 0 | 9.5953 | 370.2205 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 799.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -959.58 |  | -31.986 | -6.2718 |  |  | -6.2718 |  | 17 | 7 | 39 | 929 |  | 2002 | 2 | 8 | 17 | 8 | 0.024 | 1.6 | 0.062 | 240.9 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 60 | 150 | 0.053387 | 0.99857 | -0.86469 | 149.8588 | 0 | 3.0605 | 137.0156 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 18 | 7 | 39 | 930 |  | 2002 | 2 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 253.2 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 75 | 165 | -0.078542 | 0.99691 | -0.96289 | 164.3535 | 0 | -4.5051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 19 | 7 | 39 | 931 |  | 2002 | 2 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 265.3 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 90 | 180 | -0.22012 | 0.97547 | -0.97547 | 167.2961 | 0 | -12.7172 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 20 | 7 | 39 | 932 |  | 2002 | 2 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 277.8 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 105 | 195 | -0.36171 | 0.93229 | -0.90059 | 154.2465 | 0 | -21.2066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 21 | 7 | 39 | 933 |  | 2002 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 291.3 | -31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 120 | 210 | -0.49365 | 0.86966 | -0.75327 | 138.8843 | 0 | -29.5829 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 22 | 7 | 39 | 934 |  | 2002 | 2 | 8 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 306.7 | -39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 135 | 225 | -0.60696 | 0.79473 | -0.56212 | 124.212 | 0 | -37.3725 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 23 | 7 | 39 | 935 |  | 2002 | 2 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 324.6 | -45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 150 | 240 | -0.69391 | 0.72006 | -0.36022 | 111.1221 | 0 | -43.9438 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 0 | 7 | 39 | 936 |  | 2002 | 2 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 345.1 | -48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.5153 | 165 | 255 | -0.74859 | 0.66304 | -0.17182 | 99.9008 | 0 | -48.4717 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 1 | 7 | 40 | 937 |  | 2002 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 7.2 | -48.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 180 | 270 | -0.76383 | 0.64541 | -0.00022402 | 90.0195 | 0 | -49.807 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 2 | 7 | 40 | 938 |  | 2002 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 28.4 | -46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -165 | -75 | -0.74514 | 0.66691 | 0.17267 | 80.0627 | 0.29474 | -48.1743 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 3 | 7 | 40 | 939 |  | 2002 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 47.2 | -41.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -150 | -60 | -0.69038 | 0.72345 | 0.36177 | 68.796 | 0.52829 | -43.6634 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 4 | 7 | 40 | 940 |  | 2002 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 63.3 | -34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -135 | -45 | -0.6033 | 0.79752 | 0.56396 | 55.6739 | 0.69358 | -37.1092 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 5 | 7 | 40 | 941 |  | 2002 | 2 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 77.4 | -26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -120 | -30 | -0.48982 | 0.87182 | 0.75504 | 40.9745 | 0.77749 | -29.3312 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 6 | 7 | 40 | 942 |  | 2002 | 2 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 90.2 | -17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -105 | -15 | -0.35769 | 0.93384 | 0.90203 | 25.5763 | 0.79465 | -20.9599 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 7 | 7 | 40 | 943 |  | 2002 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -90 | 0 | -0.2159 | 0.97642 | 0.97642 | 12.4691 | 0.7877 | -12.4691 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 141.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 191.7 | 6.39 | -173.91 |  | -5.797 | -5.6833 |  |  | -1.1367 |  | 8 | 7 | 40 | 944 |  | 2002 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 114.6 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -75 | 15 | -0.07411 | 0.99725 | 0.96327 | 15.5773 | 0.78941 | -4.2504 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 400.4063 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.9139 | 4 | 480 |  | 192.6 | 6.42 | -463.8939 |  | -15.4631 | -6.064 |  |  | -3.032 |  | 9 | 7 | 40 | 945 |  | 2002 | 2 | 9 | 9 | 8 | 0.042 | -0.4 | 0.14 | 127.2 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -60 | 30 | 0.058012 | 0.99832 | 0.86459 | 30.1667 | 0.79433 | 3.3259 | 147.8239 | 96.1469 | 33.3617 | 129.5086
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.4007 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.3076 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -952.6576 |  | -31.7553 | -6.2265 |  |  | -6.2265 |  | 10 | 7 | 40 | 946 |  | 2002 | 2 | 9 | 10 | 8 | 0.078 | 0.5 | 0.166 | 140.5 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -45 | 45 | 0.17147 | 0.98519 | 0.69667 | 45.8425 | 0.75913 | 9.8738 | 378.7153 | 87.7922 | 59.2124 | 147.0046
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.8427 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8369 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -957.7669 |  | -31.9256 | -6.2599 |  |  | -6.2599 |  | 11 | 7 | 40 | 947 |  | 2002 | 2 | 9 | 11 | 8 | 0.123 | 1.1 | 0.155 | 154.7 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -30 | 60 | 0.25852 | 0.96601 | 0.48307 | 61.1186 | 0.63719 | 14.9834 | 515.6745 | 47.71 | 78.3746 | 126.0846
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 809.9848 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7002 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -960.3502 |  | -32.0117 | -6.2768 |  |  | -6.2768 |  | 12 | 7 | 40 | 948 |  | 2002 | 2 | 9 | 12 | 8 | 0.15 | 1.5 | 0.168 | 169.7 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | -15 | 75 | 0.31325 | 0.94967 | 0.24588 | 75.7716 | 0.39499 | 18.2563 | 586.089 | 16.3164 | 59.2487 | 75.5651
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.1294 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0089035 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.0789 |  | -31.7693 | -6.2293 |  |  | -6.2293 |  | 13 | 7 | 40 | 949 |  | 2002 | 2 | 9 | 13 | 8 | 0.153 | 0.9 | 0.121 | 184.8 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 0 | 90 | 0.33191 | 0.94331 | 0.00010914 | 90.0004 | 0.0025861 | 19.3863 | 607.5601 | 3.4152e-05 | 0.39568 | 0.39571
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 14 | 7 | 40 | 950 |  | 2002 | 2 | 9 | 14 | 8 | 0.092 | 0.3 | 0.003 | 200.1 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 15 | 105 | 0.31325 | 0.94967 | -0.24567 | 104.2291 | 0 | 18.2563 | 586.089 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 15 | 7 | 40 | 951 |  | 2002 | 2 | 9 | 15 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0 | 214.6 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 30 | 120 | 0.25852 | 0.96601 | -0.48287 | 118.882 | 0 | 14.9834 | 515.6745 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 16 | 7 | 40 | 952 |  | 2002 | 2 | 9 | 16 | 8 | 0.045 | 0.3 | 0.006 | 228.3 | 8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 45 | 135 | 0.17147 | 0.98519 | -0.69651 | 134.1578 | 0 | 9.8738 | 378.7153 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 17 | 7 | 40 | 953 |  | 2002 | 2 | 9 | 17 | 8 | 0.02 | 0.3 | 0.056 | 241.1 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 60 | 150 | 0.058012 | 0.99832 | -0.86447 | 149.8334 | 0 | 3.3259 | 147.8239 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 18 | 7 | 40 | 954 |  | 2002 | 2 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253.3 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 75 | 165 | -0.07411 | 0.99725 | -0.96321 | 164.4232 | 0 | -4.2504 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 19 | 7 | 40 | 955 |  | 2002 | 2 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 265.5 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 90 | 180 | -0.2159 | 0.97642 | -0.97642 | 167.5441 | 0 | -12.4691 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 20 | 7 | 40 | 956 |  | 2002 | 2 | 9 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 278 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 105 | 195 | -0.35769 | 0.93384 | -0.90208 | 154.4444 | 0 | -20.9599 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 21 | 7 | 40 | 957 |  | 2002 | 2 | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | -31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 120 | 210 | -0.48982 | 0.87182 | -0.75514 | 139.0476 | 0 | -29.3312 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 22 | 7 | 40 | 958 |  | 2002 | 2 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 306.9 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 135 | 225 | -0.6033 | 0.79752 | -0.56409 | 124.3484 | 0 | -37.1092 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 23 | 7 | 40 | 959 |  | 2002 | 2 | 9 | 23 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 324.7 | -44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 150 | 240 | -0.69038 | 0.72345 | -0.36192 | 111.2262 | 0 | -43.6634 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 0 | 7 | 40 | 960 |  | 2002 | 2 | 9 | 24 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 345.2 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.2104 | 165 | 255 | -0.74514 | 0.66691 | -0.17282 | 99.9592 | 0 | -48.1743 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lørdag | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 1 | 7 | 41 | 961 |  | 2002 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 7.1 | -48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -180 | -90 | -0.76034 | 0.64953 | 7.515e-05 | 90.0023 | 0.00252 | -49.4975 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 2 | 7 | 41 | 962 |  | 2002 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 28.3 | -46 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -165 | -75 | -0.74161 | 0.67083 | 0.17369 | 80.0037 | 0.29622 | -47.8723 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 3 | 7 | 41 | 963 |  | 2002 | 2 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 47 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -150 | -60 | -0.68678 | 0.72687 | 0.36348 | 68.6908 | 0.53003 | -43.3786 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 4 | 7 | 41 | 964 |  | 2002 | 2 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 63.1 | -33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -135 | -45 | -0.59957 | 0.80032 | 0.56595 | 55.536 | 0.6948 | -36.8417 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 5 | 7 | 41 | 965 |  | 2002 | 2 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 77.2 | -26 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -120 | -30 | -0.48593 | 0.874 | 0.75692 | 40.8094 | 0.77797 | -29.0755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 6 | 7 | 41 | 966 |  | 2002 | 2 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 90 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -105 | -15 | -0.3536 | 0.9354 | 0.90353 | 25.3761 | 0.79461 | -20.7093 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 7 | 7 | 41 | 967 |  | 2002 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 102.2 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -90 | 0 | -0.2116 | 0.97736 | 0.97736 | 12.2173 | 0.78759 | -12.2173 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 8 | 7 | 41 | 968 |  | 2002 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 114.4 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -75 | 15 | -0.06961 | 0.99757 | 0.96359 | 15.5103 | 0.78937 | -3.9919 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.5632 |  | 177.5632 |  | 21 |  | 0 | 1.2655 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 184.7345 | [7 empty] | 9 | 7 | 41 | 969 |  | 2002 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0.025 | 1 | 0.053 | 127 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -60 | 30 | 0.062704 | 0.99803 | 0.86434 | 30.1947 | 0.79432 | 3.5953 | 158.6699 | 36.3876 | 19.8579 | 56.2455
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.4389 |  | 168.4389 |  | 21 |  | 0 | 2.0762 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 180.2038 | [7 empty] | 10 | 7 | 41 | 970 |  | 2002 | 2 | 10 | 10 | 8 | 0.084 | 1.4 | 0.054 | 140.4 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -45 | 45 | 0.17632 | 0.98433 | 0.69607 | 45.891 | 0.75891 | 10.1564 | 387.2207 | 28.5256 | 63.7483 | 92.2739
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.7426 |  | 162.7426 |  | 21 |  | 0 | 2.3726 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 176.1874 | [7 empty] | 11 | 7 | 41 | 971 |  | 2002 | 2 | 10 | 11 | 8 | 0.128 | 1.8 | 0.078 | 154.6 | 16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -30 | 60 | 0.2635 | 0.96466 | 0.48239 | 61.1627 | 0.63667 | 15.2792 | 522.5639 | 23.9557 | 81.4936 | 105.4494
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.0445 |  | 165.0445 |  | 21 |  | 0 | 1.6088 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 174.1612 | [7 empty] | 12 | 7 | 41 | 972 |  | 2002 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0.156 | 2.1 | 0.103 | 169.7 | 19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | -15 | 75 | 0.31831 | 0.94799 | 0.24545 | 75.7974 | 0.39443 | 18.562 | 592.0367 | 9.9716 | 61.5314 | 71.503
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.1995 |  | 169.1995 |  | 21 |  | 0 | 0.0090763 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.2509 | [7 empty] | 13 | 7 | 41 | 973 |  | 2002 | 2 | 10 | 13 | 8 | 0.156 | 2.8 | 0.068 | 184.9 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 0 | 90 | 0.337 | 0.9415 | 0.00010893 | 90.0004 | 0.0025857 | 19.6957 | 613.1997 | 1.9153e-05 | 0.40337 | 0.40339
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 14 | 7 | 41 | 974 |  | 2002 | 2 | 10 | 14 | 8 | 0.105 | 2.4 | 0.006 | 200.2 | 17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 15 | 105 | 0.31831 | 0.94799 | -0.24523 | 104.2033 | 0 | 18.562 | 592.0367 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 15 | 7 | 41 | 975 |  | 2002 | 2 | 10 | 15 | 8 | 0.068 | 1.4 | 0 | 214.7 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 30 | 120 | 0.2635 | 0.96466 | -0.4822 | 118.838 | 0 | 15.2792 | 522.5639 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 16 | 7 | 41 | 976 |  | 2002 | 2 | 10 | 16 | 8 | 0.042 | 1 | 0 | 228.4 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 45 | 135 | 0.17632 | 0.98433 | -0.69591 | 134.1094 | 0 | 10.1564 | 387.2207 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 17 | 7 | 41 | 977 |  | 2002 | 2 | 10 | 17 | 8 | 0.012 | 0.8 | 0 | 241.2 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 60 | 150 | 0.062704 | 0.99803 | -0.86422 | 149.8054 | 0 | 3.5953 | 158.6699 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 18 | 7 | 41 | 978 |  | 2002 | 2 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 253.5 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 75 | 165 | -0.06961 | 0.99757 | -0.96353 | 164.4902 | 0 | -3.9919 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 19 | 7 | 41 | 979 |  | 2002 | 2 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 265.7 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 90 | 180 | -0.2116 | 0.97736 | -0.97736 | 167.796 | 0 | -12.2173 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 20 | 7 | 41 | 980 |  | 2002 | 2 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 278.2 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 105 | 195 | -0.3536 | 0.9354 | -0.90358 | 154.6446 | 0 | -20.7093 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 21 | 7 | 41 | 981 |  | 2002 | 2 | 10 | 21 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 291.7 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 120 | 210 | -0.48593 | 0.874 | -0.75702 | 139.2127 | 0 | -29.0755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 22 | 7 | 41 | 982 |  | 2002 | 2 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 307 | -38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 135 | 225 | -0.59957 | 0.80032 | -0.56608 | 124.4864 | 0 | -36.8417 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 23 | 7 | 41 | 983 |  | 2002 | 2 | 10 | 23 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 324.8 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 150 | 240 | -0.68678 | 0.72687 | -0.36363 | 111.3314 | 0 | -43.3786 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 0 | 7 | 41 | 984 |  | 2002 | 2 | 10 | 24 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 345.3 | -48 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.9009 | 165 | 255 | -0.74161 | 0.67083 | -0.17384 | 100.0183 | 0 | -47.8723 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | søndag | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 1 | 7 | 42 | 985 |  | 2002 | 2 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 7.1 | -48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 180 | 270 | -0.75677 | 0.65368 | -0.00022689 | 90.0196 | 0 | -49.1836 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 2 | 7 | 42 | 986 |  | 2002 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 28.1 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -165 | -75 | -0.73801 | 0.67478 | 0.17471 | 79.9441 | 0.29771 | -47.566 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 3 | 7 | 42 | 987 |  | 2002 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | -40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -150 | -60 | -0.6831 | 0.73032 | 0.36521 | 68.5845 | 0.53179 | -43.0896 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 4 | 7 | 42 | 988 |  | 2002 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 62.9 | -33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -135 | -45 | -0.59577 | 0.80316 | 0.56795 | 55.3966 | 0.69603 | -36.57 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 5 | 7 | 42 | 989 |  | 2002 | 2 | 11 | 5 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 77 | -25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -120 | -30 | -0.48196 | 0.87619 | 0.75882 | 40.6426 | 0.77845 | -28.8158 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 6 | 7 | 42 | 990 |  | 2002 | 2 | 11 | 6 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 89.8 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -105 | -15 | -0.34945 | 0.93696 | 0.90504 | 25.1738 | 0.79456 | -20.4549 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 7 | 7 | 42 | 991 |  | 2002 | 2 | 11 | 7 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 102 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -90 | 0 | -0.20724 | 0.97829 | 0.97829 | 11.9617 | 0.78748 | -11.9617 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 8 | 7 | 42 | 992 |  | 2002 | 2 | 11 | 8 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 114.2 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -75 | 15 | -0.065044 | 0.99788 | 0.96389 | 15.4464 | 0.78933 | -3.7297 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.2334 |  | 194.2334 |  | 21 |  | 0 | 0.57849 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 197.5115 | [7 empty] | 9 | 7 | 42 | 993 |  | 2002 | 2 | 11 | 9 | 8 | 0.022 | -0.3 | 0.012 | 126.9 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -60 | 30 | 0.06746 | 0.99772 | 0.86407 | 30.2253 | 0.7943 | 3.8684 | 169.5457 | 8.236 | 17.4747 | 25.7107
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.6295 |  | 189.6295 |  | 21 |  | 0 | 0.99007 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 195.2399 | [7 empty] | 10 | 7 | 42 | 994 |  | 2002 | 2 | 11 | 10 | 8 | 0.058 | -0.1 | 0 | 140.2 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -45 | 45 | 0.18124 | 0.98344 | 0.69544 | 45.9414 | 0.75867 | 10.4429 | 395.7299 | 0 | 44.0031 | 44.0031
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.9751 |  | 182.9751 |  | 21 |  | 0 | 1.4302 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 191.0798 | [7 empty] | 11 | 7 | 42 | 995 |  | 2002 | 2 | 11 | 11 | 8 | 0.098 | 0.3 | 0.004 | 154.5 | 16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -30 | 60 | 0.26855 | 0.96327 | 0.4817 | 61.2082 | 0.63613 | 15.5792 | 529.441 | 1.2257 | 62.3405 | 63.5662
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.2366 |  | 183.2366 |  | 21 |  | 0 | 0.833 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 187.957 | [7 empty] | 12 | 7 | 42 | 996 |  | 2002 | 2 | 11 | 12 | 8 | 0.094 | 0.7 | 0 | 169.6 | 19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | -15 | 75 | 0.32343 | 0.94625 | 0.245 | 75.824 | 0.39386 | 18.8721 | 597.9637 | 0 | 37.0224 | 37.0224
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.8053 |  | 187.8053 |  | 21 |  | 0 | 0.0082021 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.8518 | [7 empty] | 13 | 7 | 42 | 997 |  | 2002 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0.141 | 0.8 | 0.035 | 184.9 | 19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 0 | 90 | 0.34215 | 0.93964 | 0.00010872 | 90.0004 | 0.0025853 | 20.0096 | 618.816 | 9.8372e-06 | 0.36453 | 0.36454
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 14 | 7 | 42 | 998 |  | 2002 | 2 | 11 | 14 | 8 | 0.15 | 0.9 | 0.152 | 200.2 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 15 | 105 | 0.32343 | 0.94625 | -0.24478 | 104.1768 | 0 | 18.8721 | 597.9637 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 15 | 7 | 42 | 999 |  | 2002 | 2 | 11 | 15 | 8 | 0.117 | 0.9 | 0.045 | 214.8 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 30 | 120 | 0.26855 | 0.96327 | -0.4815 | 118.7924 | 0 | 15.5792 | 529.441 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 16 | 7 | 42 | 1000 |  | 2002 | 2 | 11 | 16 | 8 | 0.065 | 0.8 | 0.017 | 228.5 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 45 | 135 | 0.18124 | 0.98344 | -0.69528 | 134.059 | 0 | 10.4429 | 395.7299 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 17 | 7 | 42 | 1001 |  | 2002 | 2 | 11 | 17 | 8 | 0.02 | 0.2 | 0.079 | 241.4 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 60 | 150 | 0.06746 | 0.99772 | -0.86396 | 149.7748 | 0 | 3.8684 | 169.5457 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 18 | 7 | 42 | 1002 |  | 2002 | 2 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 75 | 165 | -0.065044 | 0.99788 | -0.96383 | 164.554 | 0 | -3.7297 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 19 | 7 | 42 | 1003 |  | 2002 | 2 | 11 | 19 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 265.9 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 90 | 180 | -0.20724 | 0.97829 | -0.97829 | 168.0515 | 0 | -11.9617 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 20 | 7 | 42 | 1004 |  | 2002 | 2 | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 105 | 195 | -0.34945 | 0.93696 | -0.90509 | 154.847 | 0 | -20.4549 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 21 | 7 | 42 | 1005 |  | 2002 | 2 | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 120 | 210 | -0.48196 | 0.87619 | -0.75892 | 139.3795 | 0 | -28.8158 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 22 | 7 | 42 | 1006 |  | 2002 | 2 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 135 | 225 | -0.59577 | 0.80316 | -0.56808 | 124.6258 | 0 | -36.57 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 23 | 7 | 42 | 1007 |  | 2002 | 2 | 11 | 23 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 325 | -44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 150 | 240 | -0.6831 | 0.73032 | -0.36536 | 111.4378 | 0 | -43.0896 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 0 | 7 | 42 | 1008 |  | 2002 | 2 | 11 | 24 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 345.3 | -47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.587 | 165 | 255 | -0.73801 | 0.67478 | -0.17486 | 100.0779 | 0 | -47.566 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mandag | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 1 | 7 | 43 | 1009 |  | 2002 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | -47.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 180 | 270 | -0.75313 | 0.65788 | -0.00022835 | 90.0197 | 0 | -48.8654 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 2 | 7 | 43 | 1010 |  | 2002 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | -45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -165 | -75 | -0.73435 | 0.67878 | 0.17574 | 79.884 | 0.29921 | -47.2554 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 3 | 7 | 43 | 1011 |  | 2002 | 2 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 46.6 | -40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -150 | -60 | -0.67935 | 0.73381 | 0.36695 | 68.4771 | 0.53356 | -42.7963 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 4 | 7 | 43 | 1012 |  | 2002 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | -33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -135 | -45 | -0.59189 | 0.80602 | 0.56997 | 55.2558 | 0.69726 | -36.2942 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 5 | 7 | 43 | 1013 |  | 2002 | 2 | 12 | 5 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 76.8 | -25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -120 | -30 | -0.47793 | 0.8784 | 0.76073 | 40.4742 | 0.77893 | -28.5523 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 6 | 7 | 43 | 1014 |  | 2002 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 89.6 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -105 | -15 | -0.34522 | 0.93852 | 0.90655 | 24.9694 | 0.7945 | -20.1968 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 7 | 7 | 43 | 1015 |  | 2002 | 2 | 12 | 7 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 101.8 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -90 | 0 | -0.20282 | 0.97922 | 0.97922 | 11.7025 | 0.78737 | -11.7025 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 136.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 197.1 | 6.57 | -168.33 |  | -5.611 | -5.501 |  |  | -1.1002 |  | 8 | 7 | 43 | 1016 |  | 2002 | 2 | 12 | 8 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 114.1 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -75 | 15 | -0.060414 | 0.99817 | 0.96417 | 15.3858 | 0.78929 | -3.4638 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 387.9191 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5989 | 4 | 480 |  | 196.2 | 6.54 | -458.8589 |  | -15.2953 | -5.9982 |  |  | -2.9991 |  | 9 | 7 | 43 | 1017 |  | 2002 | 2 | 12 | 9 | 8 | 0.029 | -0.8 | 0.07 | 126.7 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -60 | 30 | 0.072281 | 0.99738 | 0.86378 | 30.2586 | 0.79429 | 4.1453 | 180.4437 | 48.0263 | 23.0344 | 71.0607
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 803.0801 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.7335 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -941.9235 |  | -31.3975 | -6.1564 |  |  | -6.1564 |  | 10 | 7 | 43 | 1018 |  | 2002 | 2 | 12 | 10 | 8 | 0.084 | -0.7 | 0.194 | 140.1 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -45 | 45 | 0.18623 | 0.98251 | 0.69478 | 45.9939 | 0.75843 | 10.7334 | 404.2365 | 102.2262 | 63.708 | 165.9342
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.6237 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0965 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -944.0765 |  | -31.4692 | -6.1704 |  |  | -6.1704 |  | 11 | 7 | 43 | 1019 |  | 2002 | 2 | 12 | 11 | 8 | 0.129 | -0.4 | 0.182 | 154.4 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -30 | 60 | 0.27366 | 0.96183 | 0.48098 | 61.2552 | 0.63557 | 15.8833 | 536.3001 | 55.6362 | 81.9881 | 137.6243
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 795.4297 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.749 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -945.519 |  | -31.5173 | -6.1799 |  |  | -6.1799 |  | 12 | 7 | 43 | 1020 |  | 2002 | 2 | 12 | 12 | 8 | 0.16 | -0.1 | 0.154 | 169.6 | 19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | -15 | 75 | 0.32862 | 0.94446 | 0.24453 | 75.8514 | 0.39326 | 19.1865 | 603.865 | 14.8094 | 62.9217 | 77.7312
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.114 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0095975 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.0596 |  | -31.3353 | -6.1442 |  |  | -6.1442 |  | 13 | 7 | 43 | 1021 |  | 2002 | 2 | 12 | 13 | 8 | 0.165 | -0.5 | 0.181 | 184.9 | 20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 0 | 90 | 0.34737 | 0.93773 | 0.00010849 | 90.0004 | 0.0025849 | 20.3278 | 624.4044 | 5.076e-05 | 0.4265 | 0.42655
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 779.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 194.4 | 6.48 | -939.12 |  | -31.304 | -6.138 |  |  | -6.138 |  | 14 | 7 | 43 | 1022 |  | 2002 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0.128 | -0.6 | 0.404 | 200.3 | 18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 15 | 105 | 0.32862 | 0.94446 | -0.24432 | 104.1494 | 0 | 19.1865 | 603.865 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 15 | 7 | 43 | 1023 |  | 2002 | 2 | 12 | 15 | 8 | 0.094 | -0.4 | 0.441 | 214.9 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 30 | 120 | 0.27366 | 0.96183 | -0.48078 | 118.7454 | 0 | 15.8833 | 536.3001 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 778.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -938.19 |  | -31.273 | -6.132 |  |  | -6.132 |  | 16 | 7 | 43 | 1024 |  | 2002 | 2 | 12 | 16 | 8 | 0.078 | -0.7 | 0.171 | 228.7 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 45 | 135 | 0.18623 | 0.98251 | -0.69462 | 134.0066 | 0 | 10.7334 | 404.2365 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 778.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -938.19 |  | -31.273 | -6.132 |  |  | -6.132 |  | 17 | 7 | 43 | 1025 |  | 2002 | 2 | 12 | 17 | 8 | 0.049 | -0.7 | 0.118 | 241.6 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 60 | 150 | 0.072281 | 0.99738 | -0.86366 | 149.7415 | 0 | 4.1453 | 180.4437 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 |  | -31.211 | -6.1198 |  |  | -6.1198 |  | 18 | 7 | 43 | 1026 |  | 2002 | 2 | 12 | 18 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 253.9 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 75 | 165 | -0.060414 | 0.99817 | -0.96411 | 164.6146 | 0 | -3.4638 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 774.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -934.47 |  | -31.149 | -6.1076 |  |  | -6.1076 |  | 19 | 7 | 43 | 1027 |  | 2002 | 2 | 12 | 19 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 266.1 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 90 | 180 | -0.20282 | 0.97922 | -0.97922 | 168.3107 | 0 | -11.7025 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 20 | 7 | 43 | 1028 |  | 2002 | 2 | 12 | 20 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 278.6 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 105 | 195 | -0.34522 | 0.93852 | -0.9066 | 155.0514 | 0 | -20.1968 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 |  | -31.056 | -6.0894 |  |  | -6.0894 |  | 21 | 7 | 43 | 1029 |  | 2002 | 2 | 12 | 21 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 292.1 | -30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 120 | 210 | -0.47793 | 0.8784 | -0.76083 | 139.5481 | 0 | -28.5523 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 |  | -31.056 | -6.0894 |  |  | -6.0894 |  | 22 | 7 | 43 | 1030 |  | 2002 | 2 | 12 | 22 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 307.4 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 135 | 225 | -0.59189 | 0.80602 | -0.5701 | 124.7667 | 0 | -36.2942 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 23 | 7 | 43 | 1031 |  | 2002 | 2 | 12 | 23 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 325.1 | -43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 150 | 240 | -0.67935 | 0.73381 | -0.3671 | 111.5452 | 0 | -42.7963 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 0 | 7 | 43 | 1032 |  | 2002 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 345.4 | -47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.2688 | 165 | 255 | -0.73435 | 0.67878 | -0.17589 | 100.1381 | 0 | -47.2554 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 1 | 7 | 44 | 1033 |  | 2002 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | -2.5 | 0 | 7 | -47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 180 | 270 | -0.74941 | 0.6621 | -0.00022981 | 90.0198 | 0 | -48.543 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 2 | 7 | 44 | 1034 |  | 2002 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 27.9 | -45 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -165 | -75 | -0.73061 | 0.6828 | 0.17679 | 79.8233 | 0.30072 | -46.9406 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 3 | 7 | 44 | 1035 |  | 2002 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 46.5 | -39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -150 | -60 | -0.67553 | 0.73733 | 0.36871 | 68.3687 | 0.53534 | -42.4988 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 4 | 7 | 44 | 1036 |  | 2002 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | -3.1 | 0 | 62.5 | -33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -135 | -45 | -0.58795 | 0.8089 | 0.57201 | 55.1136 | 0.6985 | -36.0145 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 5 | 7 | 44 | 1037 |  | 2002 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | 76.6 | -25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -120 | -30 | -0.47383 | 0.88062 | 0.76266 | 40.3041 | 0.77941 | -28.285 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -242.73 |  | 242.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.9 | 7.83 | 242.73 | [7 empty] | 6 | 7 | 44 | 1038 |  | 2002 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 89.4 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -105 | -15 | -0.34093 | 0.94009 | 0.90806 | 24.7631 | 0.79444 | -19.935 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -246.45 |  | 246.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.5 | 7.95 | 246.45 | [7 empty] | 7 | 7 | 44 | 1039 |  | 2002 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | 101.6 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -90 | 0 | -0.19832 | 0.98014 | 0.98014 | 11.4397 | 0.78726 | -11.4397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 96.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 235.8 | 7.86 | -128.34 |  | -4.278 | -4.1941 |  |  | -0.83882 |  | 8 | 7 | 44 | 1040 |  | 2002 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | -5.2 | 0 | 113.9 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -75 | 15 | -0.055719 | 0.99845 | 0.96443 | 15.3287 | 0.78926 | -3.1944 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 374.8752 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.9668 | 4 | 480 |  | 224.1 | 7.47 | -432.3968 |  | -14.4132 | -5.6522 |  |  | -2.8261 |  | 9 | 7 | 44 | 1041 |  | 2002 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0.051 | -3.9 | 0.198 | 126.5 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -60 | 30 | 0.077163 | 0.99702 | 0.86346 | 30.2946 | 0.79427 | 4.4258 | 191.3562 | 135.7934 | 40.5079 | 176.3014
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 822.6455 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.3423 | 8 | 960 |  | 206.1 | 6.87 | -935.3723 |  | -31.1791 | -6.1135 |  |  | -6.1135 |  | 10 | 7 | 44 | 1042 |  | 2002 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0.058 | -1.9 | 0.621 | 140 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -45 | 45 | 0.19127 | 0.98154 | 0.69409 | 46.0485 | 0.75817 | 11.0277 | 412.7339 | 326.796 | 43.974 | 370.77
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 816.9145 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.9482 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -943.2082 |  | -31.4403 | -6.1648 |  |  | -6.1648 |  | 11 | 7 | 44 | 1043 |  | 2002 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0.072 | -0.8 | 0.717 | 154.4 | 17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -30 | 60 | 0.27883 | 0.96034 | 0.48024 | 61.3038 | 0.63499 | 16.1913 | 543.1358 | 218.6442 | 45.7191 | 264.3633
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.5906 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3416 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -943.3216 |  | -31.4441 | -6.1655 |  |  | -6.1655 |  | 12 | 7 | 44 | 1044 |  | 2002 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0.072 | -0.4 | 0.791 | 169.6 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | -15 | 75 | 0.33387 | 0.94262 | 0.24406 | 75.8795 | 0.39265 | 19.505 | 609.7356 | 75.8001 | 28.2707 | 104.0707
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7283 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.00425 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7042 |  | -31.4901 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 13 | 7 | 44 | 1045 |  | 2002 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0.073 | 0 | 0.803 | 184.9 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 0 | 90 | 0.35264 | 0.93576 | 0.00010827 | 90.0004 | 0.0025844 | 20.6503 | 629.96 | 0.00022468 | 0.18866 | 0.18889
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 14 | 7 | 44 | 1046 |  | 2002 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0.075 | 0 | 0.774 | 200.4 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 15 | 105 | 0.33387 | 0.94262 | -0.24385 | 104.1213 | 0 | 19.505 | 609.7356 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 |  | -31.459 | -6.1684 |  |  | -6.1684 |  | 15 | 7 | 44 | 1047 |  | 2002 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0.071 | -0.1 | 0.705 | 215.1 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 30 | 120 | 0.27883 | 0.96034 | -0.48004 | 118.6969 | 0 | 16.1913 | 543.1358 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 16 | 7 | 44 | 1048 |  | 2002 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0.066 | -0.4 | 0.531 | 228.8 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 45 | 135 | 0.19127 | 0.98154 | -0.69393 | 133.952 | 0 | 11.0277 | 412.7339 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 778.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -938.19 |  | -31.273 | -6.132 |  |  | -6.132 |  | 17 | 7 | 44 | 1049 |  | 2002 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0.044 | -0.7 | 0.192 | 241.7 | 2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 60 | 150 | 0.077163 | 0.99702 | -0.86335 | 149.7055 | 0 | 4.4258 | 191.3562 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 18 | 7 | 44 | 1050 |  | 2002 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 254.1 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 75 | 165 | -0.055719 | 0.99845 | -0.96437 | 164.6716 | 0 | -3.1944 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 |  | -31.056 | -6.0894 |  |  | -6.0894 |  | 19 | 7 | 44 | 1051 |  | 2002 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 266.3 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 90 | 180 | -0.19832 | 0.98014 | -0.98014 | 168.5735 | 0 | -11.4397 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 770.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 |  | -31.025 | -6.0833 |  |  | -6.0833 |  | 20 | 7 | 44 | 1052 |  | 2002 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 278.8 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 105 | 195 | -0.34093 | 0.94009 | -0.90812 | 155.2578 | 0 | -19.935 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 770.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 |  | -31.025 | -6.0833 |  |  | -6.0833 |  | 21 | 7 | 44 | 1053 |  | 2002 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 292.4 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 120 | 210 | -0.47383 | 0.88062 | -0.76276 | 139.7182 | 0 | -28.285 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 769.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 |  | -30.994 | -6.0773 |  |  | -6.0773 |  | 22 | 7 | 44 | 1054 |  | 2002 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 307.6 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 135 | 225 | -0.58795 | 0.8089 | -0.57214 | 124.9089 | 0 | -36.0145 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 23 | 7 | 44 | 1055 |  | 2002 | 2 | 13 | 23 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 325.3 | -43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 150 | 240 | -0.67553 | 0.73733 | -0.36886 | 111.6536 | 0 | -42.4988 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 0 | 7 | 44 | 1056 |  | 2002 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 345.5 | -47 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.9463 | 165 | 255 | -0.73061 | 0.6828 | -0.17694 | 100.1988 | 0 | -46.9406 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 1 | 7 | 45 | 1057 |  | 2002 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | -2.4 | 0 | 7 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -180 | -90 | -0.74563 | 0.66637 | 7.7097e-05 | 90.0022 | 0.0025238 | -48.2164 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 2 | 7 | 45 | 1058 |  | 2002 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 27.7 | -44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -165 | -75 | -0.72679 | 0.68686 | 0.17784 | 79.7622 | 0.30224 | -46.6217 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 3 | 7 | 45 | 1059 |  | 2002 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 46.3 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -150 | -60 | -0.67165 | 0.74087 | 0.37049 | 68.2594 | 0.53712 | -42.1973 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -225.99 |  | 225.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.7 | 7.29 | 225.99 | [7 empty] | 4 | 7 | 45 | 1060 |  | 2002 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 62.3 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -135 | -45 | -0.58394 | 0.8118 | 0.57406 | 54.9702 | 0.69973 | -35.7308 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 5 | 7 | 45 | 1061 |  | 2002 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | 76.4 | -24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -120 | -30 | -0.46965 | 0.88285 | 0.76459 | 40.1326 | 0.77988 | -28.0139 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 6 | 7 | 45 | 1062 |  | 2002 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | -3 | 0 | 89.2 | -16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -105 | -15 | -0.33657 | 0.94166 | 0.90958 | 24.555 | 0.79438 | -19.6697 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 7 | 7 | 45 | 1063 |  | 2002 | 2 | 14 | 7 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 101.5 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -90 | 0 | -0.19377 | 0.98105 | 0.98105 | 11.1735 | 0.78716 | -11.1735 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 114.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 217.8 | 7.26 | -146.94 |  | -4.898 | -4.802 |  |  | -0.96039 |  | 8 | 7 | 45 | 1064 |  | 2002 | 2 | 14 | 8 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 113.7 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -75 | 15 | -0.050963 | 0.9987 | 0.96468 | 15.2754 | 0.78923 | -2.9215 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 385.3349 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.0012 | 4 | 480 |  | 214.2 | 7.14 | -442.6612 |  | -14.7554 | -5.7864 |  |  | -2.8932 |  | 9 | 7 | 45 | 1065 |  | 2002 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0.053 | -2.8 | 0.198 | 126.4 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -60 | 30 | 0.082105 | 0.99662 | 0.86312 | 30.3334 | 0.79426 | 4.7099 | 202.2757 | 135.7368 | 42.0956 | 177.8324
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 829.7253 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.4278 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -941.9678 |  | -31.3989 | -6.1567 |  |  | -6.1567 |  | 10 | 7 | 45 | 1066 |  | 2002 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0.056 | -1.2 | 0.632 | 139.9 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -45 | 45 | 0.19637 | 0.98053 | 0.69338 | 46.1052 | 0.75791 | 11.3257 | 421.2159 | 332.126 | 42.4427 | 374.5687
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.6345 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0112 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -952.5712 |  | -31.7524 | -6.226 |  |  | -6.226 |  | 11 | 7 | 45 | 1067 |  | 2002 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0.074 | 0.2 | 0.724 | 154.3 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -30 | 60 | 0.28405 | 0.95881 | 0.47947 | 61.3538 | 0.63439 | 16.5033 | 549.9427 | 220.2185 | 46.9447 | 267.1632
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.7405 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3506 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -955.4206 |  | -31.8474 | -6.2446 |  |  | -6.2446 |  | 12 | 7 | 45 | 1068 |  | 2002 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0.077 | 0.9 | 0.778 | 169.5 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | -15 | 75 | 0.33917 | 0.94073 | 0.24357 | 75.9085 | 0.39202 | 19.8276 | 615.5709 | 74.2849 | 30.1853 | 104.4702
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.8218 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0047723 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.7948 |  | -31.8932 | -6.2536 |  |  | -6.2536 |  | 13 | 7 | 45 | 1069 |  | 2002 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0.082 | 1.3 | 0.774 | 184.9 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 0 | 90 | 0.35797 | 0.93373 | 0.00010803 | 90.0004 | 0.002584 | 20.9769 | 635.4783 | 0.00021606 | 0.21189 | 0.2121
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 14 | 7 | 45 | 1070 |  | 2002 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0.094 | 1.4 | 0.675 | 200.5 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 15 | 105 | 0.33917 | 0.94073 | -0.24336 | 104.0923 | 0 | 19.8276 | 615.5709 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 | [7 empty] | 15 | 7 | 45 | 1071 |  | 2002 | 2 | 14 | 15 | 6 | 0.077 | 1.4 | 0.702 | 215.2 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 30 | 120 | 0.28405 | 0.95881 | -0.47928 | 118.6469 | 0 | 16.5033 | 549.9427 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 | [7 empty] | 16 | 7 | 45 | 1072 |  | 2002 | 2 | 14 | 16 | 6 | 0.068 | 1.3 | 0.532 | 229 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 45 | 135 | 0.19637 | 0.98053 | -0.69322 | 133.8953 | 0 | 11.3257 | 421.2159 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 | [7 empty] | 17 | 7 | 45 | 1073 |  | 2002 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0.047 | 1 | 0.205 | 241.9 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 60 | 150 | 0.082105 | 0.99662 | -0.86301 | 149.6667 | 0 | 4.7099 | 202.2757 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 | [7 empty] | 18 | 7 | 45 | 1074 |  | 2002 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 254.3 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 75 | 165 | -0.050963 | 0.9987 | -0.96462 | 164.7248 | 0 | -2.9215 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 | [7 empty] | 19 | 7 | 45 | 1075 |  | 2002 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 266.5 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 90 | 180 | -0.19377 | 0.98105 | -0.98105 | 168.8398 | 0 | -11.1735 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 | [7 empty] | 20 | 7 | 45 | 1076 |  | 2002 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 279 | -22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 105 | 195 | -0.33657 | 0.94166 | -0.90963 | 155.466 | 0 | -19.6697 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207.9 | 6.93 | -925.17 | [7 empty] | 21 | 7 | 45 | 1077 |  | 2002 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 292.6 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 120 | 210 | -0.46965 | 0.88285 | -0.76469 | 139.8897 | 0 | -28.0139 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 | [7 empty] | 22 | 7 | 45 | 1078 |  | 2002 | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 307.8 | -37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 135 | 225 | -0.58394 | 0.8118 | -0.57419 | 125.0523 | 0 | -35.7308 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 23 | 7 | 45 | 1079 |  | 2002 | 2 | 14 | 23 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 325.5 | -43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 150 | 240 | -0.67165 | 0.74087 | -0.37063 | 111.763 | 0 | -42.1973 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 0 | 7 | 45 | 1080 |  | 2002 | 2 | 14 | 24 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 345.5 | -46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.6198 | 165 | 255 | -0.72679 | 0.68686 | -0.17799 | 100.26 | 0 | -46.6217 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 1 | 8 | 46 | 1081 |  | 2002 | 2 | 15 | 1 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 7 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 180 | 270 | -0.74177 | 0.67066 | -0.00023278 | 90.02 | 0 | -47.8858 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 2 | 8 | 46 | 1082 |  | 2002 | 2 | 15 | 2 | 8 | 0 | -1 | 0 | 27.6 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -165 | -75 | -0.72291 | 0.69094 | 0.17889 | 79.7006 | 0.30377 | -46.2987 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 3 | 8 | 46 | 1083 |  | 2002 | 2 | 15 | 3 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 46.1 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -150 | -60 | -0.66769 | 0.74444 | 0.37227 | 68.1493 | 0.53891 | -41.8918 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 4 | 8 | 46 | 1084 |  | 2002 | 2 | 15 | 4 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 62.1 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -135 | -45 | -0.57986 | 0.81472 | 0.57612 | 54.8256 | 0.70097 | -35.4433 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 5 | 8 | 46 | 1085 |  | 2002 | 2 | 15 | 5 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 76.2 | -24.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -120 | -30 | -0.46542 | 0.88509 | 0.76653 | 39.9597 | 0.78034 | -27.7392 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 6 | 8 | 46 | 1086 |  | 2002 | 2 | 15 | 6 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 89 | -16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -105 | -15 | -0.33215 | 0.94323 | 0.91109 | 24.3452 | 0.79431 | -19.4008 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 7 | 8 | 46 | 1087 |  | 2002 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 101.3 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -90 | 0 | -0.18915 | 0.98195 | 0.98195 | 10.9038 | 0.78707 | -10.9038 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 137.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 196.2 | 6.54 | -169.26 |  | -5.642 | -5.5314 |  |  | -1.1063 |  | 8 | 8 | 46 | 1088 |  | 2002 | 2 | 15 | 8 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 113.5 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -75 | 15 | -0.046147 | 0.99893 | 0.9649 | 15.2262 | 0.7892 | -2.6451 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 390.3606 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8256 | 4 | 480 |  | 195.3 | 6.51 | -460.0156 |  | -15.3339 | -6.0133 |  |  | -3.0066 |  | 9 | 8 | 46 | 1089 |  | 2002 | 2 | 15 | 9 | 8 | 0.034 | -0.7 | 0.079 | 126.2 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -60 | 30 | 0.087105 | 0.9962 | 0.86275 | 30.3751 | 0.79424 | 4.9975 | 213.1948 | 54.1333 | 27.0041 | 81.1374
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.4494 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1914 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -945.0314 |  | -31.501 | -6.1767 |  |  | -6.1767 |  | 10 | 8 | 46 | 1090 |  | 2002 | 2 | 15 | 10 | 8 | 0.096 | -0.2 | 0.047 | 139.7 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -45 | 45 | 0.20153 | 0.97948 | 0.69264 | 46.164 | 0.75763 | 11.6273 | 429.6763 | 24.6638 | 72.7322 | 97.396
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.3965 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.365 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -947.995 |  | -31.5998 | -6.196 |  |  | -6.196 |  | 11 | 8 | 46 | 1091 |  | 2002 | 2 | 15 | 11 | 8 | 0.14 | 0.1 | 0.054 | 154.2 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -30 | 60 | 0.28933 | 0.95723 | 0.47868 | 61.4054 | 0.63377 | 16.819 | 556.7156 | 16.3821 | 88.7276 | 105.1097
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.5901 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.623 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -945.393 |  | -31.5131 | -6.179 |  |  | -6.179 |  | 12 | 8 | 46 | 1092 |  | 2002 | 2 | 15 | 12 | 8 | 0.169 | -0.1 | 0.063 | 169.5 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | -15 | 75 | 0.34452 | 0.93878 | 0.24306 | 75.9383 | 0.39137 | 20.1541 | 621.3663 | 5.993 | 66.1412 | 72.1341
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.8394 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010406 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.7804 |  | -31.4593 | -6.1685 |  |  | -6.1685 |  | 13 | 8 | 46 | 1093 |  | 2002 | 2 | 15 | 13 | 8 | 0.179 | -0.1 | 0.11 | 185 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 0 | 90 | 0.36335 | 0.93165 | 0.00010779 | 90.0005 | 0.0025835 | 21.3075 | 640.9551 | 3.0633e-05 | 0.46245 | 0.46248
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 14 | 8 | 46 | 1094 |  | 2002 | 2 | 15 | 14 | 8 | 0.162 | -0.4 | 0.175 | 200.5 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 15 | 105 | 0.34452 | 0.93878 | -0.24285 | 104.0626 | 0 | 20.1541 | 621.3663 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 781.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 |  | -31.397 | -6.1563 |  |  | -6.1563 |  | 15 | 8 | 46 | 1095 |  | 2002 | 2 | 15 | 15 | 8 | 0.127 | -0.3 | 0.063 | 215.3 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 30 | 120 | 0.28933 | 0.95723 | -0.47849 | 118.5954 | 0 | 16.819 | 556.7156 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 16 | 8 | 46 | 1096 |  | 2002 | 2 | 15 | 16 | 8 | 0.058 | -0.2 | 0.005 | 229.1 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 45 | 135 | 0.20153 | 0.97948 | -0.69248 | 133.8365 | 0 | 11.6273 | 429.6763 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 |  | -31.335 | -6.1441 |  |  | -6.1441 |  | 17 | 8 | 46 | 1097 |  | 2002 | 2 | 15 | 17 | 8 | 0.025 | -0.5 | 0.036 | 242.1 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 60 | 150 | 0.087105 | 0.9962 | -0.86264 | 149.6251 | 0 | 4.9975 | 213.1948 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 18 | 8 | 46 | 1098 |  | 2002 | 2 | 15 | 18 | 8 | 0 | -1 | 0 | 254.5 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 75 | 165 | -0.046147 | 0.99893 | -0.96484 | 164.774 | 0 | -2.6451 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 19 | 8 | 46 | 1099 |  | 2002 | 2 | 15 | 19 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 266.7 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 90 | 180 | -0.18915 | 0.98195 | -0.98195 | 169.1095 | 0 | -10.9038 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 20 | 8 | 46 | 1100 |  | 2002 | 2 | 15 | 20 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 279.2 | -21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 105 | 195 | -0.33215 | 0.94323 | -0.91115 | 155.6759 | 0 | -19.4008 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 21 | 8 | 46 | 1101 |  | 2002 | 2 | 15 | 21 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 292.8 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 120 | 210 | -0.46542 | 0.88509 | -0.76663 | 140.0627 | 0 | -27.7392 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 774.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -934.47 |  | -31.149 | -6.1076 |  |  | -6.1076 |  | 22 | 8 | 46 | 1102 |  | 2002 | 2 | 15 | 22 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 308 | -37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 135 | 225 | -0.57986 | 0.81472 | -0.57626 | 125.197 | 0 | -35.4433 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 23 | 8 | 46 | 1103 |  | 2002 | 2 | 15 | 23 | 8 | 0 | -1 | 0 | 325.6 | -42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 150 | 240 | -0.66769 | 0.74444 | -0.37242 | 111.8732 | 0 | -41.8918 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 0 | 8 | 46 | 1104 |  | 2002 | 2 | 15 | 24 | 8 | 0 | -1 | 0 | 345.6 | -46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.2892 | 165 | 255 | -0.72291 | 0.69094 | -0.17905 | 100.3217 | 0 | -46.2987 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 1 | 8 | 47 | 1105 |  | 2002 | 2 | 16 | 1 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 6.9 | -46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 180 | 270 | -0.73784 | 0.67498 | -0.00023428 | 90.0201 | 0 | -47.5512 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 2 | 8 | 47 | 1106 |  | 2002 | 2 | 16 | 2 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 27.5 | -44 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -165 | -75 | -0.71896 | 0.69506 | 0.17996 | 79.6385 | 0.30531 | -45.9717 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 3 | 8 | 47 | 1107 |  | 2002 | 2 | 16 | 3 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 45.9 | -39 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -150 | -60 | -0.66366 | 0.74804 | 0.37407 | 68.0383 | 0.54071 | -41.5824 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 4 | 8 | 47 | 1108 |  | 2002 | 2 | 16 | 4 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 61.9 | -32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -135 | -45 | -0.57571 | 0.81765 | 0.5782 | 54.6799 | 0.7022 | -35.152 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 5 | 8 | 47 | 1109 |  | 2002 | 2 | 16 | 5 | 8 | 0 | -1 | 0 | 76 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -120 | -30 | -0.46111 | 0.88734 | 0.76848 | 39.7855 | 0.7808 | -27.4608 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 6 | 8 | 47 | 1110 |  | 2002 | 2 | 16 | 6 | 8 | 0 | -1 | 0 | 88.8 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -105 | -15 | -0.32766 | 0.94479 | 0.91261 | 24.1338 | 0.79424 | -19.1285 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 7 | 8 | 47 | 1111 |  | 2002 | 2 | 16 | 7 | 8 | 0 | -1 | 0 | 101.1 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -90 | 0 | -0.18447 | 0.98284 | 0.98284 | 10.6308 | 0.78698 | -10.6308 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 134.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 198.9 | 6.63 | -166.47 |  | -5.549 | -5.4402 |  |  | -1.088 |  | 8 | 8 | 47 | 1112 |  | 2002 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 113.3 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -75 | 15 | -0.041271 | 0.99915 | 0.96511 | 15.1811 | 0.78917 | -2.3655 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 379.3083 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.44675 | 4 | 480 |  | 197.1 | 6.57 | -456.7767 |  | -15.2259 | -5.9709 |  |  | -2.9855 |  | 9 | 8 | 47 | 1113 |  | 2002 | 2 | 16 | 9 | 8 | 0.025 | -0.9 | 0 | 126.1 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -60 | 30 | 0.092162 | 0.99574 | 0.86236 | 30.4198 | 0.79422 | 5.2884 | 224.1062 | 0 | 19.8555 | 19.8555
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.7128 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.81792 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -938.0779 |  | -31.2693 | -6.1312 |  |  | -6.1312 |  | 10 | 8 | 47 | 1114 |  | 2002 | 2 | 16 | 10 | 8 | 0.048 | -0.8 | 0 | 139.6 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -45 | 45 | 0.20674 | 0.9784 | 0.69187 | 46.2251 | 0.75734 | 11.9324 | 438.1092 | 0 | 36.3521 | 36.3521
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.5973 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2821 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -941.3321 |  | -31.3777 | -6.1525 |  |  | -6.1525 |  | 11 | 8 | 47 | 1115 |  | 2002 | 2 | 16 | 11 | 8 | 0.09 | -0.5 | 0 | 154.1 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -30 | 60 | 0.29466 | 0.9556 | 0.47786 | 61.4585 | 0.63313 | 17.1385 | 563.4494 | 0 | 56.9817 | 56.9817
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.024 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0461 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -941.0961 |  | -31.3699 | -6.151 |  |  | -6.151 |  | 12 | 8 | 47 | 1116 |  | 2002 | 2 | 16 | 12 | 8 | 0.119 | -0.5 | 0 | 169.5 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | -15 | 75 | 0.34993 | 0.93678 | 0.24254 | 75.9689 | 0.3907 | 20.4845 | 627.1172 | 0 | 46.4933 | 46.4933
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 778.2388 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0073229 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -938.1973 |  | -31.2732 | -6.132 |  |  | -6.132 |  | 13 | 8 | 47 | 1117 |  | 2002 | 2 | 16 | 13 | 8 | 0.126 | -0.7 | 0.003 | 185 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 0 | 90 | 0.36878 | 0.92952 | 0.00010754 | 90.0005 | 0.002583 | 21.642 | 646.3859 | 8.3336e-07 | 0.32546 | 0.32546
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 |  | -31.211 | -6.1198 |  |  | -6.1198 |  | 14 | 8 | 47 | 1118 |  | 2002 | 2 | 16 | 14 | 8 | 0.141 | -0.9 | 0.014 | 200.6 | 19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 15 | 105 | 0.34993 | 0.93678 | -0.24233 | 104.032 | 0 | 20.4845 | 627.1172 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 777.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -937.26 |  | -31.242 | -6.1259 |  |  | -6.1259 |  | 15 | 8 | 47 | 1119 |  | 2002 | 2 | 16 | 15 | 8 | 0.102 | -0.8 | 0.003 | 215.4 | 15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 30 | 120 | 0.29466 | 0.9556 | -0.47767 | 118.5423 | 0 | 17.1385 | 563.4494 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 16 | 8 | 47 | 1120 |  | 2002 | 2 | 16 | 16 | 8 | 0.065 | -1 | 0 | 229.3 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 45 | 135 | 0.20674 | 0.9784 | -0.69171 | 133.7755 | 0 | 11.9324 | 438.1092 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 17 | 8 | 47 | 1121 |  | 2002 | 2 | 16 | 17 | 8 | 0.021 | -1 | 0 | 242.3 | 3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 60 | 150 | 0.092162 | 0.99574 | -0.86224 | 149.5804 | 0 | 5.2884 | 224.1062 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 774.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -934.47 |  | -31.149 | -6.1076 |  |  | -6.1076 |  | 18 | 8 | 47 | 1122 |  | 2002 | 2 | 16 | 18 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 254.7 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 75 | 165 | -0.041271 | 0.99915 | -0.96505 | 164.819 | 0 | -2.3655 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 774.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -934.47 |  | -31.149 | -6.1076 |  |  | -6.1076 |  | 19 | 8 | 47 | 1123 |  | 2002 | 2 | 16 | 19 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 266.9 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 90 | 180 | -0.18447 | 0.98284 | -0.98284 | 169.3825 | 0 | -10.6308 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 772.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 200.7 | 6.69 | -932.61 |  | -31.087 | -6.0955 |  |  | -6.0955 |  | 20 | 8 | 47 | 1124 |  | 2002 | 2 | 16 | 20 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 279.5 | -21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 105 | 195 | -0.32766 | 0.94479 | -0.91266 | 155.8874 | 0 | -19.1285 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 767.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 205.2 | 6.84 | -927.96 |  | -30.932 | -6.0651 |  |  | -6.0651 |  | 21 | 8 | 47 | 1125 |  | 2002 | 2 | 16 | 21 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 293 | -29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 120 | 210 | -0.46111 | 0.88734 | -0.76858 | 140.237 | 0 | -27.4608 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 769.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 |  | -30.994 | -6.0773 |  |  | -6.0773 |  | 22 | 8 | 47 | 1126 |  | 2002 | 2 | 16 | 22 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 308.2 | -36.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 135 | 225 | -0.57571 | 0.81765 | -0.57834 | 125.3428 | 0 | -35.152 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 23 | 8 | 47 | 1127 |  | 2002 | 2 | 16 | 23 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 325.8 | -42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 150 | 240 | -0.66366 | 0.74804 | -0.37422 | 111.9843 | 0 | -41.5824 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 0 | 8 | 47 | 1128 |  | 2002 | 2 | 16 | 24 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 345.7 | -46 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.9546 | 165 | 255 | -0.71896 | 0.69506 | -0.18011 | 100.3838 | 0 | -45.9717 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 1 | 8 | 48 | 1129 |  | 2002 | 2 | 17 | 1 | 8 | 0 | -2 | 0 | 6.9 | -46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -180 | -90 | -0.73384 | 0.67932 | 7.8596e-05 | 90.0021 | 0.0025267 | -47.2128 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 2 | 8 | 48 | 1130 |  | 2002 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 | -2.4 | 0 | 27.4 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -165 | -75 | -0.71493 | 0.69919 | 0.18103 | 79.5761 | 0.30685 | -45.641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 3 | 8 | 48 | 1131 |  | 2002 | 2 | 17 | 3 | 2 | 0 | -3.5 | 0 | 45.7 | -38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -150 | -60 | -0.65956 | 0.75165 | 0.37588 | 67.9265 | 0.54251 | -41.2693 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 4 | 8 | 48 | 1132 |  | 2002 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | 61.7 | -31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -135 | -45 | -0.57149 | 0.82061 | 0.58029 | 54.5331 | 0.70343 | -34.8571 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -248.31 |  | 248.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240.3 | 8.01 | 248.31 | [7 empty] | 5 | 8 | 48 | 1133 |  | 2002 | 2 | 17 | 5 | 8 | 0 | -5.7 | 0 | 75.8 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -120 | -30 | -0.45674 | 0.8896 | 0.77043 | 39.6101 | 0.78125 | -27.179 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -253.89 |  | 253.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 245.7 | 8.19 | 253.89 | [7 empty] | 6 | 8 | 48 | 1134 |  | 2002 | 2 | 17 | 6 | 8 | 0 | -6.3 | 0 | 88.6 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -105 | -15 | -0.32312 | 0.94636 | 0.91412 | 23.921 | 0.79416 | -18.8529 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -253.89 |  | 253.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 245.7 | 8.19 | 253.89 | [7 empty] | 7 | 8 | 48 | 1135 |  | 2002 | 2 | 17 | 7 | 8 | 0 | -6.3 | 0 | 100.9 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -90 | 0 | -0.17972 | 0.98372 | 0.98372 | 10.3545 | 0.78689 | -10.3545 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -260.4 |  | 260.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 8.4 | 260.4 | [7 empty] | 8 | 8 | 48 | 1136 |  | 2002 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | -7 | 0 | 113.2 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -75 | 15 | -0.036338 | 0.99934 | 0.96529 | 15.1406 | 0.78915 | -2.0826 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.8693 |  | 216.8693 |  | 21 |  | 0 | 4.8556 | 0 | 0 |  | 241.2 | 8.04 | 244.3844 | [7 empty] | 9 | 8 | 48 | 1137 |  | 2002 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0.064 | -5.8 | 0.241 | 125.9 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -60 | 30 | 0.097274 | 0.99526 | 0.86194 | 30.4674 | 0.7942 | 5.5826 | 235.0028 | 164.9761 | 50.8286 | 215.8048
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.0447 |  | 183.0447 |  | 21 |  | 0 | 8.8133 | 0 | 0 |  | 234 | 7.8 | 232.9867 | [7 empty] | 10 | 8 | 48 | 1138 |  | 2002 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0.062 | -5 | 0.659 | 139.5 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -45 | 45 | 0.21201 | 0.97727 | 0.69107 | 46.2883 | 0.75703 | 12.2409 | 446.5087 | 344.7662 | 46.9361 | 391.7023
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.2631 |  | 188.2631 |  | 21 |  | 0 | 6.217 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 223.493 | [7 empty] | 11 | 8 | 48 | 1139 |  | 2002 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0.071 | -3.7 | 0.767 | 154 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -30 | 60 | 0.30005 | 0.95393 | 0.47703 | 61.5132 | 0.63247 | 17.4616 | 570.1393 | 231.4076 | 44.9054 | 276.313
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.9492 |  | 210.9492 |  | 21 |  | 0 | 2.3956 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 224.5244 | [7 empty] | 12 | 8 | 48 | 1140 |  | 2002 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0.076 | -3.4 | 0.814 | 169.4 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | -15 | 75 | 0.35539 | 0.93472 | 0.24201 | 76.0004 | 0.39001 | 20.8187 | 632.8195 | 76.8311 | 29.641 | 106.4721
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.3117 |  | 221.3117 |  | 21 |  | 0 | 0.0042469 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.3358 | [7 empty] | 13 | 8 | 48 | 1141 |  | 2002 | 2 | 17 | 13 | 0 | 0.073 | -2.8 | 0.826 | 185 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 0 | 90 | 0.37426 | 0.92732 | 0.00010729 | 90.0005 | 0.0025825 | 21.9804 | 651.7669 | 0.00022887 | 0.18852 | 0.18875
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 14 | 8 | 48 | 1142 |  | 2002 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0.08 | -2.4 | 0.804 | 200.7 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 15 | 105 | 0.35539 | 0.93472 | -0.2418 | 104.0005 | 0 | 20.8187 | 632.8195 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 6.93 | 214.83 | [7 empty] | 15 | 8 | 48 | 1143 |  | 2002 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0.069 | -2.1 | 0.755 | 215.6 | 16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 30 | 120 | 0.30005 | 0.95393 | -0.47684 | 118.4876 | 0 | 17.4616 | 570.1393 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 16 | 8 | 48 | 1144 |  | 2002 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0.06 | -2.8 | 0.625 | 229.5 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 45 | 135 | 0.21201 | 0.97727 | -0.69091 | 133.7123 | 0 | 12.2409 | 446.5087 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -234.36 |  | 234.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.8 | 7.56 | 234.36 | [7 empty] | 17 | 8 | 48 | 1145 |  | 2002 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0.044 | -4.2 | 0.161 | 242.5 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 60 | 150 | 0.097274 | 0.99526 | -0.86182 | 149.5328 | 0 | 5.5826 | 235.0028 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 18 | 8 | 48 | 1146 |  | 2002 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | -4.8 | 0 | 254.9 | -4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 75 | 165 | -0.036338 | 0.99934 | -0.96523 | 164.8595 | 0 | -2.0826 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -254.82 |  | 254.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246.6 | 8.22 | 254.82 | [7 empty] | 19 | 8 | 48 | 1147 |  | 2002 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 267.1 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 90 | 180 | -0.17972 | 0.98372 | -0.98372 | 169.6588 | 0 | -10.3545 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -260.4 |  | 260.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 8.4 | 260.4 | [7 empty] | 20 | 8 | 48 | 1148 |  | 2002 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | -7 | 0 | 279.7 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 105 | 195 | -0.32312 | 0.94636 | -0.91417 | 156.1002 | 0 | -18.8529 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -258.54 |  | 258.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250.2 | 8.34 | 258.54 | [7 empty] | 21 | 8 | 48 | 1149 |  | 2002 | 2 | 17 | 21 | 0 | 0 | -6.8 | 0 | 293.2 | -29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 120 | 210 | -0.45674 | 0.8896 | -0.77054 | 140.4124 | 0 | -27.179 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -260.4 |  | 260.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 8.4 | 260.4 | [7 empty] | 22 | 8 | 48 | 1150 |  | 2002 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | -7 | 0 | 308.5 | -36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 135 | 225 | -0.57149 | 0.82061 | -0.58042 | 125.4896 | 0 | -34.8571 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -273.42 |  | 273.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 264.6 | 8.82 | 273.42 | [7 empty] | 23 | 8 | 48 | 1151 |  | 2002 | 2 | 17 | 23 | 0 | 0 | -8.4 | 0 | 326 | -42.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 150 | 240 | -0.65956 | 0.75165 | -0.37603 | 112.0961 | 0 | -41.2693 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -272.49 |  | 272.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263.7 | 8.79 | 272.49 | [7 empty] | 0 | 8 | 48 | 1152 |  | 2002 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | -8.3 | 0 | 345.8 | -45.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.6162 | 165 | 255 | -0.71493 | 0.69919 | -0.18119 | 100.4463 | 0 | -45.641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -288.3 |  | 288.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 279 | 9.3 | 288.3 | [7 empty] | 1 | 8 | 49 | 1153 |  | 2002 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | 6.9 | -45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 180 | 270 | -0.72977 | 0.68369 | -0.00023731 | 90.0202 | 0 | -46.8707 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -281.79 |  | 281.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 272.7 | 9.09 | 281.79 | [7 empty] | 2 | 8 | 49 | 1154 |  | 2002 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 27.3 | -43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -165 | -75 | -0.71084 | 0.70336 | 0.18211 | 79.5133 | 0.3084 | -45.3064 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -286.44 |  | 286.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 277.2 | 9.24 | 286.44 | [7 empty] | 3 | 8 | 49 | 1155 |  | 2002 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | -9.8 | 0 | 45.6 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -150 | -60 | -0.65539 | 0.75529 | 0.3777 | 67.814 | 0.54431 | -40.9524 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -291.09 |  | 291.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281.7 | 9.39 | 291.09 | [7 empty] | 4 | 8 | 49 | 1156 |  | 2002 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | -10.3 | 0 | 61.5 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -135 | -45 | -0.56721 | 0.82357 | 0.58239 | 54.3854 | 0.70466 | -34.5586 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -270.63 |  | 270.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261.9 | 8.73 | 270.63 | [7 empty] | 5 | 8 | 49 | 1157 |  | 2002 | 2 | 18 | 5 | 8 | 0 | -8.1 | 0 | 75.5 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -120 | -30 | -0.45231 | 0.89186 | 0.77239 | 39.4336 | 0.7817 | -26.8937 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -250.17 |  | 250.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 242.1 | 8.07 | 250.17 | [7 empty] | 6 | 8 | 49 | 1158 |  | 2002 | 2 | 18 | 6 | 8 | 0 | -5.9 | 0 | 88.4 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -105 | -15 | -0.31851 | 0.94792 | 0.91563 | 23.7069 | 0.79408 | -18.5739 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -235.29 |  | 235.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227.7 | 7.59 | 235.29 | [7 empty] | 7 | 8 | 49 | 1159 |  | 2002 | 2 | 18 | 7 | 8 | 0 | -4.3 | 0 | 100.7 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -90 | 0 | -0.17493 | 0.98458 | 0.98458 | 10.075 | 0.78681 | -10.075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 8 | 8 | 49 | 1160 |  | 2002 | 2 | 18 | 8 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 113 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -75 | 15 | -0.031349 | 0.99951 | 0.96546 | 15.1048 | 0.78913 | -1.7966 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.2758 |  | 201.2758 |  | 21 |  | 0 | 4.4046 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 226.2354 | [7 empty] | 9 | 8 | 49 | 1161 |  | 2002 | 2 | 18 | 9 | 8 | 0.063 | -3.8 | 0.213 | 125.8 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -60 | 30 | 0.10244 | 0.99474 | 0.86149 | 30.5181 | 0.79417 | 5.8801 | 245.8775 | 145.7286 | 50.0329 | 195.7615
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.0447 |  | 161.0447 |  | 21 |  | 0 | 9.7418 | 0 | 0 |  | 218.7 | 7.29 | 216.2482 | [7 empty] | 10 | 8 | 49 | 1162 |  | 2002 | 2 | 18 | 10 | 2 | 0.138 | -3.3 | 0.629 | 139.4 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -45 | 45 | 0.21732 | 0.9761 | 0.69025 | 46.3538 | 0.75672 | 12.5528 | 454.8689 | 328.5412 | 104.4273 | 432.9685
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.479 |  | 194.479 |  | 21 |  | 0 | 3.4711 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 214.1489 | [7 empty] | 11 | 8 | 49 | 1163 |  | 2002 | 2 | 18 | 11 | 6 | 0.138 | -2.4 | 0.223 | 153.9 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -30 | 60 | 0.30548 | 0.9522 | 0.47616 | 61.5694 | 0.63179 | 17.7882 | 576.7805 | 67.0862 | 87.187 | 154.2732
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -203.8073 |  | 203.8073 |  | 21 |  | 0 | 1.5139 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 212.3861 | [7 empty] | 12 | 8 | 49 | 1164 |  | 2002 | 2 | 18 | 12 | 8 | 0.161 | -2 | 0.049 | 169.4 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | -15 | 75 | 0.36089 | 0.93261 | 0.24146 | 76.0327 | 0.38931 | 21.1566 | 638.469 | 4.6062 | 62.6784 | 67.2846
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.9819 |  | 211.9819 |  | 21 |  | 0 | 0.0087144 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.0313 | [7 empty] | 13 | 8 | 49 | 1165 |  | 2002 | 2 | 18 | 13 | 8 | 0.15 | -1.8 | 0.016 | 185.1 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 0 | 90 | 0.37979 | 0.92507 | 0.00010703 | 90.0005 | 0.002582 | 22.3225 | 657.0941 | 4.4216e-06 | 0.3873 | 0.38731
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 14 | 8 | 49 | 1166 |  | 2002 | 2 | 18 | 14 | 8 | 0.108 | -1.5 | 0.003 | 200.8 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 15 | 105 | 0.36089 | 0.93261 | -0.24125 | 103.9683 | 0 | 21.1566 | 638.469 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 15 | 8 | 49 | 1167 |  | 2002 | 2 | 18 | 15 | 8 | 0.06 | -1.7 | 0 | 215.7 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 30 | 120 | 0.30548 | 0.9522 | -0.47597 | 118.4314 | 0 | 17.7882 | 576.7805 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 16 | 8 | 49 | 1168 |  | 2002 | 2 | 18 | 16 | 8 | 0.048 | -1.6 | 0 | 229.6 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 45 | 135 | 0.21732 | 0.9761 | -0.69009 | 133.6468 | 0 | 12.5528 | 454.8689 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 17 | 8 | 49 | 1169 |  | 2002 | 2 | 18 | 17 | 8 | 0.016 | -1.3 | 0 | 242.7 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 60 | 150 | 0.10244 | 0.99474 | -0.86137 | 149.4822 | 0 | 5.8801 | 245.8775 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 18 | 8 | 49 | 1170 |  | 2002 | 2 | 18 | 18 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 255.1 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 75 | 165 | -0.031349 | 0.99951 | -0.9654 | 164.8953 | 0 | -1.7966 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 19 | 8 | 49 | 1171 |  | 2002 | 2 | 18 | 19 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 267.3 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 90 | 180 | -0.17493 | 0.98458 | -0.98458 | 169.9382 | 0 | -10.075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 20 | 8 | 49 | 1172 |  | 2002 | 2 | 18 | 20 | 6 | 0 | -0.8 | 0 | 279.9 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 105 | 195 | -0.31851 | 0.94792 | -0.91568 | 156.3144 | 0 | -18.5739 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 21 | 8 | 49 | 1173 |  | 2002 | 2 | 18 | 21 | 2 | 0 | -0.4 | 0 | 293.5 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 120 | 210 | -0.45231 | 0.89186 | -0.7725 | 140.5889 | 0 | -26.8937 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 22 | 8 | 49 | 1174 |  | 2002 | 2 | 18 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 308.7 | -36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 135 | 225 | -0.56721 | 0.82357 | -0.58252 | 125.6374 | 0 | -34.5586 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 23 | 8 | 49 | 1175 |  | 2002 | 2 | 18 | 23 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 326.1 | -41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 150 | 240 | -0.65539 | 0.75529 | -0.37785 | 112.2086 | 0 | -40.9524 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 0 | 8 | 49 | 1176 |  | 2002 | 2 | 18 | 24 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 345.9 | -45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.2741 | 165 | 255 | -0.71084 | 0.70336 | -0.18226 | 100.5091 | 0 | -45.3064 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 1 | 8 | 50 | 1177 |  | 2002 | 2 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 6.9 | -45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 180 | 270 | -0.72563 | 0.68808 | -0.00023883 | 90.0203 | 0 | -46.525 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 2 | 8 | 50 | 1178 |  | 2002 | 2 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 27.2 | -43 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -165 | -75 | -0.70667 | 0.70754 | 0.18319 | 79.4502 | 0.30995 | -44.9683 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 3 | 8 | 50 | 1179 |  | 2002 | 2 | 19 | 3 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 45.4 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -150 | -60 | -0.65116 | 0.75894 | 0.37952 | 67.7009 | 0.54611 | -40.6318 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 4 | 8 | 50 | 1180 |  | 2002 | 2 | 19 | 4 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 61.3 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -135 | -45 | -0.56286 | 0.82655 | 0.58449 | 54.2368 | 0.70589 | -34.2565 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 5 | 8 | 50 | 1181 |  | 2002 | 2 | 19 | 5 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 75.3 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -120 | -30 | -0.44781 | 0.89413 | 0.77436 | 39.2562 | 0.78214 | -26.6051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 6 | 8 | 50 | 1182 |  | 2002 | 2 | 19 | 6 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 88.2 | -15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -105 | -15 | -0.31383 | 0.94948 | 0.91713 | 23.4917 | 0.79399 | -18.2918 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 7 | 8 | 50 | 1183 |  | 2002 | 2 | 19 | 7 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 100.5 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -90 | 0 | -0.17007 | 0.98543 | 0.98543 | 9.7925 | 0.78674 | -9.7925 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 128.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 204.3 | 6.81 | -160.89 |  | -5.363 | -5.2578 |  |  | -1.0516 |  | 8 | 8 | 50 | 1184 |  | 2002 | 2 | 19 | 8 | 8 | 0 | -1.7 | 0 | 112.8 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -75 | 15 | -0.026306 | 0.99965 | 0.9656 | 15.0738 | 0.78911 | -1.5075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 371.891 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.58966 | 4 | 480 |  | 205.2 | 6.84 | -448.5497 |  | -14.9517 | -5.8634 |  |  | -2.9317 |  | 9 | 8 | 50 | 1185 |  | 2002 | 2 | 19 | 9 | 8 | 0.033 | -1.8 | 0 | 125.6 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -60 | 30 | 0.10766 | 0.99419 | 0.86101 | 30.5719 | 0.79415 | 6.1806 | 256.7235 | 0 | 26.2069 | 26.2069
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 778.5065 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4425 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -930.3325 |  | -31.0111 | -6.0806 |  |  | -6.0806 |  | 10 | 8 | 50 | 1186 |  | 2002 | 2 | 19 | 10 | 8 | 0.082 | -1.7 | 0.004 | 139.2 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -45 | 45 | 0.22269 | 0.97489 | 0.68939 | 46.4215 | 0.75639 | 12.868 | 463.1845 | 2.0858 | 62.0242 | 64.11
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.0783 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1282 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -931.0182 |  | -31.0339 | -6.0851 |  |  | -6.0851 |  | 11 | 8 | 50 | 1187 |  | 2002 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0.138 | -1.7 | 0.025 | 153.9 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -30 | 60 | 0.31096 | 0.95042 | 0.47528 | 61.6272 | 0.63109 | 18.1182 | 583.3685 | 7.4985 | 87.0902 | 94.5887
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.8678 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4757 | 8 | 960 |  | 206.1 | 6.87 | -928.5057 |  | -30.9502 | -6.0687 |  |  | -6.0687 |  | 12 | 8 | 50 | 1188 |  | 2002 | 2 | 19 | 12 | 8 | 0.163 | -1.9 | 0.024 | 169.4 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | -15 | 75 | 0.36644 | 0.93044 | 0.2409 | 76.0658 | 0.38858 | 21.498 | 644.0617 | 2.2466 | 63.3388 | 65.5855
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 768.9516 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0092354 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -928.8992 |  | -30.9633 | -6.0712 |  |  | -6.0712 |  | 13 | 8 | 50 | 1189 |  | 2002 | 2 | 19 | 13 | 8 | 0.159 | -1.7 | 0.018 | 185.1 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 0 | 90 | 0.38537 | 0.92276 | 0.00010676 | 90.0005 | 0.0025815 | 22.6683 | 662.3637 | 4.9609e-06 | 0.41046 | 0.41046
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 769.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 |  | -30.994 | -6.0773 |  |  | -6.0773 |  | 14 | 8 | 50 | 1190 |  | 2002 | 2 | 19 | 14 | 8 | 0.168 | -1.6 | 0.044 | 200.9 | 20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 15 | 105 | 0.36644 | 0.93044 | -0.24069 | 103.9352 | 0 | 21.498 | 644.0617 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 768.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -928.89 |  | -30.963 | -6.0712 |  |  | -6.0712 |  | 15 | 8 | 50 | 1191 |  | 2002 | 2 | 19 | 15 | 8 | 0.137 | -1.7 | 0.029 | 215.9 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 30 | 120 | 0.31096 | 0.95042 | -0.47509 | 118.3736 | 0 | 18.1182 | 583.3685 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 768.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -928.89 |  | -30.963 | -6.0712 |  |  | -6.0712 |  | 16 | 8 | 50 | 1192 |  | 2002 | 2 | 19 | 16 | 8 | 0.09 | -1.7 | 0.018 | 229.8 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 45 | 135 | 0.22269 | 0.97489 | -0.68923 | 133.5791 | 0 | 12.868 | 463.1845 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 768.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -928.89 |  | -30.963 | -6.0712 |  |  | -6.0712 |  | 17 | 8 | 50 | 1193 |  | 2002 | 2 | 19 | 17 | 8 | 0.031 | -1.7 | 0.029 | 242.9 | 4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 60 | 150 | 0.10766 | 0.99419 | -0.8609 | 149.4284 | 0 | 6.1806 | 256.7235 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 770.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 |  | -31.025 | -6.0833 |  |  | -6.0833 |  | 18 | 8 | 50 | 1194 |  | 2002 | 2 | 19 | 18 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 255.3 | -3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 75 | 165 | -0.026306 | 0.99965 | -0.96554 | 164.9262 | 0 | -1.5075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 19 | 8 | 50 | 1195 |  | 2002 | 2 | 19 | 19 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 267.6 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 90 | 180 | -0.17007 | 0.98543 | -0.98543 | 170.2208 | 0 | -9.7925 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 774.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -934.47 |  | -31.149 | -6.1076 |  |  | -6.1076 |  | 20 | 8 | 50 | 1196 |  | 2002 | 2 | 19 | 20 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 280.2 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 105 | 195 | -0.31383 | 0.94948 | -0.91719 | 156.5297 | 0 | -18.2918 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 772.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 200.7 | 6.69 | -932.61 |  | -31.087 | -6.0955 |  |  | -6.0955 |  | 21 | 8 | 50 | 1197 |  | 2002 | 2 | 19 | 21 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 293.7 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 120 | 210 | -0.44781 | 0.89413 | -0.77446 | 140.7664 | 0 | -26.6051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 770.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 |  | -31.025 | -6.0833 |  |  | -6.0833 |  | 22 | 8 | 50 | 1198 |  | 2002 | 2 | 19 | 22 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 308.9 | -35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 135 | 225 | -0.56286 | 0.82655 | -0.58463 | 125.786 | 0 | -34.2565 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 23 | 8 | 50 | 1199 |  | 2002 | 2 | 19 | 23 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 326.3 | -41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 150 | 240 | -0.65116 | 0.75894 | -0.37967 | 112.3218 | 0 | -40.6318 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 0 | 8 | 50 | 1200 |  | 2002 | 2 | 19 | 24 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 346 | -44.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.9283 | 165 | 255 | -0.70667 | 0.70754 | -0.18335 | 100.5723 | 0 | -44.9683 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 1 | 8 | 51 | 1201 |  | 2002 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 6.9 | -45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 180 | 270 | -0.72143 | 0.69249 | -0.00024036 | 90.0204 | 0 | -46.1757 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 2 | 8 | 51 | 1202 |  | 2002 | 2 | 20 | 2 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 27.1 | -42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -165 | -75 | -0.70244 | 0.71174 | 0.18428 | 79.3868 | 0.31151 | -44.6266 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 3 | 8 | 51 | 1203 |  | 2002 | 2 | 20 | 3 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 45.2 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -150 | -60 | -0.64685 | 0.76261 | 0.38136 | 67.5872 | 0.54792 | -40.3078 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 4 | 8 | 51 | 1204 |  | 2002 | 2 | 20 | 4 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 61.1 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -135 | -45 | -0.55845 | 0.82954 | 0.58661 | 54.0874 | 0.70711 | -33.951 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 5 | 8 | 51 | 1205 |  | 2002 | 2 | 20 | 5 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 75.1 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -120 | -30 | -0.44325 | 0.8964 | 0.77632 | 39.0779 | 0.78258 | -26.3132 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 6 | 8 | 51 | 1206 |  | 2002 | 2 | 20 | 6 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 88 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -105 | -15 | -0.3091 | 0.95103 | 0.91863 | 23.2754 | 0.7939 | -18.0065 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 7 | 8 | 51 | 1207 |  | 2002 | 2 | 20 | 7 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 100.3 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -90 | 0 | -0.16515 | 0.98627 | 0.98627 | 9.5069 | 0.78668 | -9.5069 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 131.6969 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.14204 | 1.6 | 192 |  | 202.5 | 6.75 | -162.892 |  | -5.4297 | -5.3233 |  |  | -1.0647 |  | 8 | 8 | 51 | 1208 |  | 2002 | 2 | 20 | 8 | 8 | 0.008 | -1.5 | 0 | 112.6 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -75 | 15 | -0.021211 | 0.99978 | 0.96571 | 15.048 | 0.78909 | -1.2155 |  | 0 | 6.3127 | 6.3127
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 374.658 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.44669 | 4 | 480 |  | 201.6 | 6.72 | -452.1267 |  | -15.0709 | -5.9102 |  |  | -2.9551 |  | 9 | 8 | 51 | 1209 |  | 2002 | 2 | 20 | 9 | 8 | 0.025 | -1.4 | 0 | 125.5 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -60 | 30 | 0.11292 | 0.9936 | 0.86051 | 30.6289 | 0.79412 | 6.4842 | 267.5341 | 0 | 19.853 | 19.853
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.3169 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6375 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -937.0375 |  | -31.2346 | -6.1244 |  |  | -6.1244 |  | 10 | 8 | 51 | 1210 |  | 2002 | 2 | 20 | 10 | 8 | 0.088 | -1 | 0.012 | 139.1 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -45 | 45 | 0.2281 | 0.97364 | 0.68851 | 46.4915 | 0.75605 | 13.1862 | 471.4499 | 6.2466 | 66.5326 | 72.7792
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.2929 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6654 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -939.8554 |  | -31.3285 | -6.1428 |  |  | -6.1428 |  | 11 | 8 | 51 | 1211 |  | 2002 | 2 | 20 | 11 | 8 | 0.116 | -0.7 | 0.003 | 153.8 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -30 | 60 | 0.31648 | 0.9486 | 0.47436 | 61.6867 | 0.63037 | 18.4515 | 589.8988 | 0.89707 | 73.1224 | 74.0195
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.1827 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2409 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -943.1509 |  | -31.4384 | -6.1644 |  |  | -6.1644 |  | 12 | 8 | 51 | 1212 |  | 2002 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0.141 | -0.3 | 0.005 | 169.4 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | -15 | 75 | 0.37204 | 0.92822 | 0.24033 | 76.0998 | 0.38784 | 21.8429 | 649.594 | 0.46604 | 54.6851 | 55.1511
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.6792 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0073751 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.6374 |  | -31.5212 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 13 | 8 | 51 | 1213 |  | 2002 | 2 | 20 | 13 | 8 | 0.127 | 0.1 | 0 | 185.1 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 0 | 90 | 0.39099 | 0.9204 | 0.00010649 | 90.0005 | 0.002581 | 23.0176 | 667.5724 | 0 | 0.32778 | 0.32778
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 14 | 8 | 51 | 1214 |  | 2002 | 2 | 20 | 14 | 8 | 0.126 | 0.3 | 0.003 | 201 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 15 | 105 | 0.37204 | 0.92822 | -0.24012 | 103.9012 | 0 | 21.8429 | 649.594 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 15 | 8 | 51 | 1215 |  | 2002 | 2 | 20 | 15 | 8 | 0.102 | 0.3 | 0 | 216 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 30 | 120 | 0.31648 | 0.9486 | -0.47417 | 118.3142 | 0 | 18.4515 | 589.8988 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 16 | 8 | 51 | 1216 |  | 2002 | 2 | 20 | 16 | 8 | 0.059 | 0.4 | 0 | 230 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 45 | 135 | 0.2281 | 0.97364 | -0.68835 | 133.5092 | 0 | 13.1862 | 471.4499 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 17 | 8 | 51 | 1217 |  | 2002 | 2 | 20 | 17 | 8 | 0.023 | 0.2 | 0 | 243.1 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 60 | 150 | 0.11292 | 0.9936 | -0.86039 | 149.3715 | 0 | 6.4842 | 267.5341 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 18 | 8 | 51 | 1218 |  | 2002 | 2 | 20 | 18 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 255.5 | -3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 75 | 165 | -0.021211 | 0.99978 | -0.96565 | 164.952 | 0 | -1.2155 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 19 | 8 | 51 | 1219 |  | 2002 | 2 | 20 | 19 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 267.8 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 90 | 180 | -0.16515 | 0.98627 | -0.98627 | 170.5063 | 0 | -9.5069 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 781.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 |  | -31.397 | -6.1563 |  |  | -6.1563 |  | 20 | 8 | 51 | 1220 |  | 2002 | 2 | 20 | 20 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 280.4 | -20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 105 | 195 | -0.3091 | 0.95103 | -0.91868 | 156.7461 | 0 | -18.0065 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 21 | 8 | 51 | 1221 |  | 2002 | 2 | 20 | 21 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 293.9 | -28.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 120 | 210 | -0.44325 | 0.8964 | -0.77643 | 140.9448 | 0 | -26.3132 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 |  | -31.335 | -6.1441 |  |  | -6.1441 |  | 22 | 8 | 51 | 1222 |  | 2002 | 2 | 20 | 22 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 309.1 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 135 | 225 | -0.55845 | 0.82954 | -0.58674 | 125.9355 | 0 | -33.951 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 23 | 8 | 51 | 1223 |  | 2002 | 2 | 20 | 23 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 326.5 | -41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 150 | 240 | -0.64685 | 0.76261 | -0.38151 | 112.4356 | 0 | -40.3078 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 0 | 8 | 51 | 1224 |  | 2002 | 2 | 20 | 24 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 346.1 | -44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.579 | 165 | 255 | -0.70244 | 0.71174 | -0.18444 | 100.6357 | 0 | -44.6266 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 1 | 8 | 52 | 1225 |  | 2002 | 2 | 21 | 1 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 6.9 | -44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -180 | -90 | -0.71715 | 0.69692 | 8.0633e-05 | 90.002 | 0.0025307 | -45.8229 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 2 | 8 | 52 | 1226 |  | 2002 | 2 | 21 | 2 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 27 | -42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -165 | -75 | -0.69814 | 0.71596 | 0.18537 | 79.3231 | 0.31307 | -44.2814 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 3 | 8 | 52 | 1227 |  | 2002 | 2 | 21 | 3 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 45.1 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -150 | -60 | -0.64248 | 0.7663 | 0.3832 | 67.4729 | 0.54973 | -39.9803 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 4 | 8 | 52 | 1228 |  | 2002 | 2 | 21 | 4 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 60.9 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -135 | -45 | -0.55397 | 0.83254 | 0.58873 | 53.9373 | 0.70833 | -33.6422 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 5 | 8 | 52 | 1229 |  | 2002 | 2 | 21 | 5 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 74.9 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -120 | -30 | -0.43863 | 0.89867 | 0.77829 | 38.8988 | 0.783 | -26.0182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 6 | 8 | 52 | 1230 |  | 2002 | 2 | 21 | 6 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 87.8 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -105 | -15 | -0.30431 | 0.95257 | 0.92012 | 23.0583 | 0.79381 | -17.7182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 7 | 8 | 52 | 1231 |  | 2002 | 2 | 21 | 7 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 100.1 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -90 | 0 | -0.16019 | 0.98709 | 0.98709 | 9.2185 | 0.78662 | -9.2185 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 136.3469 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.14203 | 1.6 | 192 |  | 198 | 6.6 | -167.542 |  | -5.5847 | -5.4752 |  |  | -1.095 |  | 8 | 8 | 52 | 1232 |  | 2002 | 2 | 21 | 8 | 8 | 0.008 | -1 | 0 | 112.5 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -75 | 15 | -0.016065 | 0.99987 | 0.96581 | 15.0276 | 0.78908 | -0.92054 |  | 0 | 6.3126 | 6.3126
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 398.8228 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.3739 | 4 | 480 |  | 197.1 | 6.57 | -459.7039 |  | -15.3235 | -6.0092 |  |  | -3.0046 |  | 9 | 8 | 52 | 1233 |  | 2002 | 2 | 21 | 9 | 8 | 0.022 | -0.9 | 0.194 | 125.3 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -60 | 30 | 0.11823 | 0.99299 | 0.85997 | 30.689 | 0.79409 | 6.7907 | 278.3028 | 132.4817 | 17.47 | 149.9517
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.7257 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7514 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -941.8014 |  | -31.3934 | -6.1556 |  |  | -6.1556 |  | 10 | 8 | 52 | 1234 |  | 2002 | 2 | 21 | 10 | 8 | 0.092 | -0.5 | 0.016 | 139 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -45 | 45 | 0.23356 | 0.97234 | 0.68759 | 46.5638 | 0.7557 | 13.5075 | 479.66 | 8.3138 | 69.5244 | 77.8382
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.1855 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1333 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -946.7633 |  | -31.5588 | -6.188 |  |  | -6.188 |  | 11 | 8 | 52 | 1235 |  | 2002 | 2 | 21 | 11 | 8 | 0.08 | 0.1 | 0 | 153.7 | 20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -30 | 60 | 0.32205 | 0.94672 | 0.47343 | 61.7477 | 0.62962 | 18.7881 | 596.3672 | 0 | 50.3697 | 50.3697
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.7756 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2638 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -950.6138 |  | -31.6871 | -6.2132 |  |  | -6.2132 |  | 12 | 8 | 52 | 1236 |  | 2002 | 2 | 21 | 12 | 8 | 0.142 | 0.5 | 0.013 | 169.4 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | -15 | 75 | 0.37767 | 0.92594 | 0.23974 | 76.1346 | 0.38707 | 22.1912 | 655.0622 | 1.2063 | 54.9644 | 56.1707
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.1424 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010857 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.0809 |  | -31.7694 | -6.2293 |  |  | -6.2293 |  | 13 | 8 | 52 | 1237 |  | 2002 | 2 | 21 | 13 | 8 | 0.187 | 0.9 | 0.055 | 185.2 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 0 | 90 | 0.39664 | 0.91797 | 0.00010621 | 90.0005 | 0.0025804 | 23.3703 | 672.7166 | 1.5073e-05 | 0.48254 | 0.48255
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 14 | 8 | 52 | 1238 |  | 2002 | 2 | 21 | 14 | 8 | 0.171 | 1 | 0.034 | 201.1 | 21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 15 | 105 | 0.37767 | 0.92594 | -0.23953 | 103.8665 | 0 | 22.1912 | 655.0622 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 | [7 empty] | 15 | 8 | 52 | 1239 |  | 2002 | 2 | 21 | 15 | 8 | 0.148 | 0.9 | 0.059 | 216.2 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 30 | 120 | 0.32205 | 0.94672 | -0.47324 | 118.2532 | 0 | 18.7881 | 596.3672 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 | [7 empty] | 16 | 8 | 52 | 1240 |  | 2002 | 2 | 21 | 16 | 8 | 0.088 | 0.8 | 0.022 | 230.2 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 45 | 135 | 0.23356 | 0.97234 | -0.68743 | 133.4369 | 0 | 13.5075 | 479.66 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 | [7 empty] | 17 | 8 | 52 | 1241 |  | 2002 | 2 | 21 | 17 | 8 | 0.025 | 0.7 | 0 | 243.3 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 60 | 150 | 0.11823 | 0.99299 | -0.85986 | 149.3113 | 0 | 6.7907 | 278.3028 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 | [7 empty] | 18 | 8 | 52 | 1242 |  | 2002 | 2 | 21 | 18 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 255.7 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 75 | 165 | -0.016065 | 0.99987 | -0.96575 | 164.9725 | 0 | -0.92054 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 | [7 empty] | 19 | 8 | 52 | 1243 |  | 2002 | 2 | 21 | 19 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 268 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 90 | 180 | -0.16019 | 0.98709 | -0.98709 | 170.7948 | 0 | -9.2185 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 | [7 empty] | 20 | 8 | 52 | 1244 |  | 2002 | 2 | 21 | 20 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 280.6 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 105 | 195 | -0.30431 | 0.95257 | -0.92018 | 156.9633 | 0 | -17.7182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 | [7 empty] | 21 | 8 | 52 | 1245 |  | 2002 | 2 | 21 | 21 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 294.2 | -28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 120 | 210 | -0.43863 | 0.89867 | -0.77839 | 141.124 | 0 | -26.0182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 | [7 empty] | 22 | 8 | 52 | 1246 |  | 2002 | 2 | 21 | 22 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 309.3 | -35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 135 | 225 | -0.55397 | 0.83254 | -0.58886 | 126.0857 | 0 | -33.6422 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 23 | 8 | 52 | 1247 |  | 2002 | 2 | 21 | 23 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 326.7 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 150 | 240 | -0.64248 | 0.7663 | -0.38335 | 112.5499 | 0 | -39.9803 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 0 | 8 | 52 | 1248 |  | 2002 | 2 | 21 | 24 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 346.2 | -44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.2263 | 165 | 255 | -0.69814 | 0.71596 | -0.18553 | 100.6995 | 0 | -44.2814 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 1 | 9 | 53 | 1249 |  | 2002 | 2 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 180 | 270 | -0.7128 | 0.70136 | -0.00024344 | 90.0206 | 0 | -45.4669 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 2 | 9 | 53 | 1250 |  | 2002 | 2 | 22 | 2 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 26.9 | -41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -165 | -75 | -0.69377 | 0.72019 | 0.18647 | 79.2592 | 0.31463 | -43.9329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 3 | 9 | 53 | 1251 |  | 2002 | 2 | 22 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 44.9 | -37 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -150 | -60 | -0.63805 | 0.77 | 0.38505 | 67.3582 | 0.55153 | -39.6495 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 4 | 9 | 53 | 1252 |  | 2002 | 2 | 22 | 4 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 60.7 | -30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -135 | -45 | -0.54943 | 0.83554 | 0.59085 | 53.7865 | 0.70954 | -33.3301 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 5 | 9 | 53 | 1253 |  | 2002 | 2 | 22 | 5 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 74.8 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -120 | -30 | -0.43394 | 0.90094 | 0.78025 | 38.719 | 0.78342 | -25.72 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 6 | 9 | 53 | 1254 |  | 2002 | 2 | 22 | 6 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 87.6 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -105 | -15 | -0.29947 | 0.95411 | 0.9216 | 22.8405 | 0.79371 | -17.427 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 7 | 9 | 53 | 1255 |  | 2002 | 2 | 22 | 7 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 99.9 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -90 | 0 | -0.15517 | 0.98789 | 0.98789 | 8.9271 | 0.78658 | -8.9271 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 176.7934 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.071016 | 1.6 | 192 |  | 158.4 | 5.28 | -208.391 |  | -6.9464 | -6.8102 |  |  | -1.362 |  | 8 | 9 | 53 | 1256 |  | 2002 | 2 | 22 | 8 | 8 | 0.004 | 3.4 | 0 | 112.3 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -75 | 15 | -0.010869 | 0.99994 | 0.96587 | 15.0126 | 0.78907 | -0.62281 |  | 0 | 3.1563 | 3.1563
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 422.4451 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.50026 | 4 | 480 |  | 155.7 | 5.19 | -499.6103 |  | -16.6537 | -6.5309 |  |  | -3.2654 |  | 9 | 9 | 53 | 1257 |  | 2002 | 2 | 22 | 9 | 8 | 0.028 | 3.7 | 0 | 125.2 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -60 | 30 | 0.12359 | 0.99233 | 0.8594 | 30.7524 | 0.79406 | 7.1 | 289.0232 | 0 | 22.2337 | 22.2337
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 829.6654 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3043 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -982.2743 |  | -32.7425 | -6.4201 |  |  | -6.4201 |  | 10 | 9 | 53 | 1258 |  | 2002 | 2 | 22 | 10 | 8 | 0.074 | 3.9 | 0.004 | 138.9 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -45 | 45 | 0.23905 | 0.97101 | 0.68664 | 46.6383 | 0.75533 | 13.8318 | 487.8097 | 2.0746 | 55.8947 | 57.9693
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 843.7142 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5746 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -989.1246 |  | -32.9708 | -6.4649 |  |  | -6.4649 |  | 11 | 9 | 53 | 1259 |  | 2002 | 2 | 22 | 11 | 8 | 0.147 | 4.5 | 0.074 | 153.6 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -30 | 60 | 0.32765 | 0.9448 | 0.47246 | 61.8103 | 0.62886 | 19.1277 | 602.7696 | 21.9862 | 92.4417 | 114.4279
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 847.0253 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2343 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -994.3643 |  | -33.1455 | -6.4991 |  |  | -6.4991 |  | 12 | 9 | 53 | 1260 |  | 2002 | 2 | 22 | 12 | 8 | 0.176 | 5.1 | 0.339 | 169.3 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | -15 | 75 | 0.38335 | 0.92361 | 0.23913 | 76.1703 | 0.38629 | 22.5427 | 660.4629 | 31.3149 | 67.987 | 99.3019
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 836.8473 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010101 | 8 | 960 |  | 138.6 | 4.62 | -996.7901 |  | -33.2263 | -6.515 |  |  | -6.515 |  | 13 | 9 | 53 | 1261 |  | 2002 | 2 | 22 | 13 | 8 | 0.174 | 5.6 | 0.074 | 185.2 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 0 | 90 | 0.40234 | 0.91549 | 0.00010592 | 90.0006 | 0.0025799 | 23.7264 | 677.7932 | 2.0221e-05 | 0.4489 | 0.44892
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 843.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 |  | -33.443 | -6.5575 |  |  | -6.5575 |  | 14 | 9 | 53 | 1262 |  | 2002 | 2 | 22 | 14 | 8 | 0.176 | 6.3 | 0.264 | 201.2 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 15 | 105 | 0.38335 | 0.92361 | -0.23893 | 103.8308 | 0 | 22.5427 | 660.4629 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 841.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 134.1 | 4.47 | -1001.43 |  | -33.381 | -6.5453 |  |  | -6.5453 |  | 15 | 9 | 53 | 1263 |  | 2002 | 2 | 22 | 15 | 8 | 0.137 | 6.1 | 0.046 | 216.3 | 17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 30 | 120 | 0.32765 | 0.9448 | -0.47227 | 118.1907 | 0 | 19.1277 | 602.7696 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 835.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -995.85 |  | -33.195 | -6.5088 |  |  | -6.5088 |  | 16 | 9 | 53 | 1264 |  | 2002 | 2 | 22 | 16 | 8 | 0.078 | 5.5 | 0.009 | 230.4 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 45 | 135 | 0.23905 | 0.97101 | -0.68649 | 133.3624 | 0 | 13.8318 | 487.8097 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 17 | 9 | 53 | 1265 |  | 2002 | 2 | 22 | 17 | 8 | 0.015 | 5 | 0 | 243.5 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 60 | 150 | 0.12359 | 0.99233 | -0.85929 | 149.2479 | 0 | 7.1 | 289.0232 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 829.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 |  | -32.978 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 18 | 9 | 53 | 1266 |  | 2002 | 2 | 22 | 18 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 256 | -3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 75 | 165 | -0.010869 | 0.99994 | -0.96581 | 164.9874 | 0 | -0.62281 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 827.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.48 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 19 | 9 | 53 | 1267 |  | 2002 | 2 | 22 | 19 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 268.3 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 90 | 180 | -0.15517 | 0.98789 | -0.98789 | 171.0861 | 0 | -8.9271 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 20 | 9 | 53 | 1268 |  | 2002 | 2 | 22 | 20 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 280.9 | -19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 105 | 195 | -0.29947 | 0.95411 | -0.92166 | 157.1812 | 0 | -17.427 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 21 | 9 | 53 | 1269 |  | 2002 | 2 | 22 | 21 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 294.4 | -27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 120 | 210 | -0.43394 | 0.90094 | -0.78036 | 141.3038 | 0 | -25.72 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -980.97 |  | -32.699 | -6.4116 |  |  | -6.4116 |  | 22 | 9 | 53 | 1270 |  | 2002 | 2 | 22 | 22 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 309.6 | -34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 135 | 225 | -0.54943 | 0.83554 | -0.59099 | 126.2365 | 0 | -33.3301 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 23 | 9 | 53 | 1271 |  | 2002 | 2 | 22 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 326.9 | -40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 150 | 240 | -0.63805 | 0.77 | -0.3852 | 112.6647 | 0 | -39.6495 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 0 | 9 | 53 | 1272 |  | 2002 | 2 | 22 | 24 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 346.3 | -43.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.8703 | 165 | 255 | -0.69377 | 0.72019 | -0.18663 | 100.7635 | 0 | -43.9329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 1 | 9 | 54 | 1273 |  | 2002 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 6.9 | -44 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 180 | 270 | -0.70839 | 0.70582 | -0.00024499 | 90.0207 | 0 | -45.1076 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 2 | 9 | 54 | 1274 |  | 2002 | 2 | 23 | 2 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 26.8 | -41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -165 | -75 | -0.68934 | 0.72444 | 0.18757 | 79.1951 | 0.3162 | -43.5811 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 3 | 9 | 54 | 1275 |  | 2002 | 2 | 23 | 3 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 44.8 | -36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -150 | -60 | -0.63355 | 0.7737 | 0.3869 | 67.243 | 0.55333 | -39.3154 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 4 | 9 | 54 | 1276 |  | 2002 | 2 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 60.6 | -29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -135 | -45 | -0.54482 | 0.83855 | 0.59298 | 53.6352 | 0.71074 | -33.0149 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 5 | 9 | 54 | 1277 |  | 2002 | 2 | 23 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 74.6 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -120 | -30 | -0.4292 | 0.90321 | 0.78222 | 38.5386 | 0.78383 | -25.4188 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 6 | 9 | 54 | 1278 |  | 2002 | 2 | 23 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 87.4 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -105 | -15 | -0.29457 | 0.95563 | 0.92307 | 22.6221 | 0.79361 | -17.1329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 7 | 9 | 54 | 1279 |  | 2002 | 2 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 99.8 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -90 | 0 | -0.15009 | 0.98867 | 0.98867 | 8.6331 | 0.78654 | -8.6331 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 151.6834 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.071016 | 1.6 | 192 |  | 182.7 | 6.09 | -183.281 |  | -6.1094 | -5.9896 |  |  | -1.1979 |  | 8 | 9 | 54 | 1280 |  | 2002 | 2 | 23 | 8 | 8 | 0.004 | 0.7 | 0 | 112.1 | 2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -75 | 15 | -0.0056262 | 0.99998 | 0.96592 | 15.0034 | 0.78906 | -0.32238 |  | 0 | 3.1563 | 3.1563
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 394.664 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.5181 | 4 | 480 |  | 182.7 | 6.09 | -471.7281 |  | -15.7243 | -6.1664 |  |  | -3.0832 |  | 9 | 9 | 54 | 1281 |  | 2002 | 2 | 23 | 9 | 8 | 0.029 | 0.7 | 0 | 125 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -60 | 30 | 0.12899 | 0.99165 | 0.85881 | 30.8191 | 0.79403 | 7.412 | 299.689 | 0 | 23.0268 | 23.0268
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.3011 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0532 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -951.3332 |  | -31.7111 | -6.2179 |  |  | -6.2179 |  | 10 | 9 | 54 | 1282 |  | 2002 | 2 | 23 | 10 | 8 | 0.062 | 0.6 | 0 | 138.8 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -45 | 45 | 0.24459 | 0.96963 | 0.68567 | 46.7152 | 0.75495 | 14.1589 | 495.8942 | 0 | 46.8071 | 46.8071
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.8517 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7358 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -952.0158 |  | -31.7339 | -6.2223 |  |  | -6.2223 |  | 11 | 9 | 54 | 1283 |  | 2002 | 2 | 23 | 11 | 8 | 0.12 | 0.6 | 0.006 | 153.6 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -30 | 60 | 0.3333 | 0.94282 | 0.47147 | 61.8745 | 0.62807 | 19.4703 | 609.1023 | 1.7767 | 75.368 | 77.1447
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 805.3774 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5671 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -956.4971 |  | -31.8832 | -6.2516 |  |  | -6.2516 |  | 12 | 9 | 54 | 1284 |  | 2002 | 2 | 23 | 12 | 8 | 0.174 | 1.1 | 0.028 | 169.3 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | -15 | 75 | 0.38906 | 0.92121 | 0.23851 | 76.2068 | 0.38549 | 22.8974 | 665.793 | 2.5744 | 67.0746 | 69.649
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 795.9258 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0098659 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.8699 |  | -31.8623 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 13 | 9 | 54 | 1285 |  | 2002 | 2 | 23 | 13 | 8 | 0.17 | 1.2 | 0.017 | 185.3 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 0 | 90 | 0.40807 | 0.91295 | 0.00010563 | 90.0006 | 0.0025793 | 24.0857 | 682.7992 | 4.6315e-06 | 0.43848 | 0.43848
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 14 | 9 | 54 | 1286 |  | 2002 | 2 | 23 | 14 | 8 | 0.161 | 1.1 | 0.067 | 201.3 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 15 | 105 | 0.38906 | 0.92121 | -0.23831 | 103.7943 | 0 | 22.8974 | 665.793 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 15 | 9 | 54 | 1287 |  | 2002 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0.133 | 1.1 | 0.441 | 216.5 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 30 | 120 | 0.3333 | 0.94282 | -0.47129 | 118.1265 | 0 | 19.4703 | 609.1023 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 16 | 9 | 54 | 1288 |  | 2002 | 2 | 23 | 16 | 8 | 0.083 | 1.1 | 0.449 | 230.6 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 45 | 135 | 0.24459 | 0.96963 | -0.68551 | 133.2855 | 0 | 14.1589 | 495.8942 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 |  | -31.707 | -6.2171 |  |  | -6.2171 |  | 17 | 9 | 54 | 1289 |  | 2002 | 2 | 23 | 17 | 2 | 0.068 | 0.7 | 0.233 | 243.7 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 60 | 150 | 0.12899 | 0.99165 | -0.85869 | 149.1813 | 0 | 7.412 | 299.689 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 18 | 9 | 54 | 1290 |  | 2002 | 2 | 23 | 18 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 256.2 | -2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 75 | 165 | -0.0056262 | 0.99998 | -0.96586 | 164.9966 | 0 | -0.32238 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 19 | 9 | 54 | 1291 |  | 2002 | 2 | 23 | 19 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 268.5 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 90 | 180 | -0.15009 | 0.98867 | -0.98867 | 171.3802 | 0 | -8.6331 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 20 | 9 | 54 | 1292 |  | 2002 | 2 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 281.1 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 105 | 195 | -0.29457 | 0.95563 | -0.92313 | 157.3997 | 0 | -17.1329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 21 | 9 | 54 | 1293 |  | 2002 | 2 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 294.7 | -27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 120 | 210 | -0.4292 | 0.90321 | -0.78232 | 141.4842 | 0 | -25.4188 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 22 | 9 | 54 | 1294 |  | 2002 | 2 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 309.8 | -34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 135 | 225 | -0.54482 | 0.83855 | -0.59312 | 126.3878 | 0 | -33.0149 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 23 | 9 | 54 | 1295 |  | 2002 | 2 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 327 | -40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 150 | 240 | -0.63355 | 0.7737 | -0.38706 | 112.7799 | 0 | -39.3154 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 0 | 9 | 54 | 1296 |  | 2002 | 2 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 346.4 | -43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.511 | 165 | 255 | -0.68934 | 0.72444 | -0.18773 | 100.8276 | 0 | -43.5811 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 1 | 9 | 55 | 1297 |  | 2002 | 2 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | -43.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -180 | -90 | -0.70391 | 0.71028 | 8.2179e-05 | 90.0019 | 0.0025337 | -44.7452 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 2 | 9 | 55 | 1298 |  | 2002 | 2 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0.1 | 0 | 26.7 | -41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -165 | -75 | -0.68484 | 0.72869 | 0.18867 | 79.1308 | 0.31776 | -43.2263 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 3 | 9 | 55 | 1299 |  | 2002 | 2 | 24 | 3 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 44.6 | -36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -150 | -60 | -0.62899 | 0.77742 | 0.38876 | 67.1275 | 0.55513 | -38.9782 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 4 | 9 | 55 | 1300 |  | 2002 | 2 | 24 | 4 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 60.4 | -29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -135 | -45 | -0.54015 | 0.84157 | 0.59511 | 53.4834 | 0.71194 | -32.6966 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 5 | 9 | 55 | 1301 |  | 2002 | 2 | 24 | 5 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 74.4 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -120 | -30 | -0.4244 | 0.90547 | 0.78418 | 38.3578 | 0.78424 | -25.1146 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 6 | 9 | 55 | 1302 |  | 2002 | 2 | 24 | 6 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 87.2 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -105 | -15 | -0.28961 | 0.95714 | 0.92453 | 22.4033 | 0.7935 | -16.836 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 6.93 | 214.83 | [7 empty] | 7 | 9 | 55 | 1303 |  | 2002 | 2 | 24 | 7 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 99.6 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -90 | 0 | -0.14497 | 0.98944 | 0.98944 | 8.3363 | 0.78651 | -8.3363 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.5379 |  | 216.5379 |  | 21 |  | 0 | 0.30182 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.2482 | [7 empty] | 8 | 9 | 55 | 1304 |  | 2002 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0.017 | -2.5 | 0 | 112 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -75 | 15 | -0.00033762 | 1 | 0.96593 | 15 | 0.78906 | -0.019345 |  | 0 | 13.4141 | 13.4141
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.2629 |  | 159.2629 |  | 21 |  | 0 | 6.8006 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 197.7994 | [7 empty] | 9 | 9 | 55 | 1305 |  | 2002 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0.064 | -1 | 0.369 | 124.9 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -60 | 30 | 0.13444 | 0.99092 | 0.85818 | 30.8891 | 0.79399 | 7.7267 | 310.2943 | 251.4322 | 50.8153 | 302.2476
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -133.1257 |  | 133.1257 |  | 21 |  | 0 | 8.7681 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 182.8119 | [7 empty] | 10 | 9 | 55 | 1306 |  | 2002 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0.068 | 0.4 | 0.655 | 138.6 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -45 | 45 | 0.25017 | 0.9682 | 0.68466 | 46.7944 | 0.75456 | 14.4887 | 503.9087 | 338.3849 | 51.3101 | 389.695
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.7811 |  | 141.7811 |  | 21 |  | 0 | 6.0748 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 176.2052 | [7 empty] | 11 | 9 | 55 | 1307 |  | 2002 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0.079 | 1.4 | 0.747 | 153.5 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -30 | 60 | 0.33897 | 0.9408 | 0.47046 | 61.9404 | 0.62726 | 19.8159 | 615.3616 | 220.4393 | 49.5533 | 269.9925
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.3188 |  | 152.3188 |  | 21 |  | 0 | 2.4017 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 165.9283 | [7 empty] | 12 | 9 | 55 | 1308 |  | 2002 | 2 | 24 | 12 | 0 | 0.086 | 2.9 | 0.805 | 169.3 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | -15 | 75 | 0.3948 | 0.91877 | 0.23788 | 76.2442 | 0.38466 | 23.2551 | 671.0494 | 73.6604 | 33.081 | 106.7414
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.6444 |  | 163.6444 |  | 21 |  | 0 | 0.0053427 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.6747 | [7 empty] | 13 | 9 | 55 | 1309 |  | 2002 | 2 | 24 | 13 | 0 | 0.092 | 3.4 | 0.782 | 185.4 | 24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 0 | 90 | 0.41384 | 0.91035 | 0.00010533 | 90.0006 | 0.0025787 | 24.448 | 687.732 | 0.0002124 | 0.23724 | 0.23745
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 14 | 9 | 55 | 1310 |  | 2002 | 2 | 24 | 14 | 0 | 0.085 | 3.8 | 0.782 | 201.4 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 15 | 105 | 0.3948 | 0.91877 | -0.23767 | 103.757 | 0 | 23.2551 | 671.0494 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 15 | 9 | 55 | 1311 |  | 2002 | 2 | 24 | 15 | 0 | 0.098 | 3.6 | 0.674 | 216.6 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 30 | 120 | 0.33897 | 0.9408 | -0.47027 | 118.0607 | 0 | 19.8159 | 615.3616 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 16 | 9 | 55 | 1312 |  | 2002 | 2 | 24 | 16 | 2 | 0.09 | 3 | 0.386 | 230.8 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 45 | 135 | 0.25017 | 0.9682 | -0.6845 | 133.2064 | 0 | 14.4887 | 503.9087 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 17 | 9 | 55 | 1313 |  | 2002 | 2 | 24 | 17 | 8 | 0.047 | 2.2 | 0.123 | 243.9 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 60 | 150 | 0.13444 | 0.99092 | -0.85807 | 149.1113 | 0 | 7.7267 | 310.2943 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 18 | 9 | 55 | 1314 |  | 2002 | 2 | 24 | 18 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 256.4 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 75 | 165 | -0.00033762 | 1 | -0.96587 | 165 | 0 | -0.019345 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 19 | 9 | 55 | 1315 |  | 2002 | 2 | 24 | 19 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 268.7 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 90 | 180 | -0.14497 | 0.98944 | -0.98944 | 171.6769 | 0 | -8.3363 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 20 | 9 | 55 | 1316 |  | 2002 | 2 | 24 | 20 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 281.4 | -19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 105 | 195 | -0.28961 | 0.95714 | -0.92459 | 157.6185 | 0 | -16.836 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 21 | 9 | 55 | 1317 |  | 2002 | 2 | 24 | 21 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 294.9 | -27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 120 | 210 | -0.4244 | 0.90547 | -0.78429 | 141.6651 | 0 | -25.1146 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 22 | 9 | 55 | 1318 |  | 2002 | 2 | 24 | 22 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 310 | -34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 135 | 225 | -0.54015 | 0.84157 | -0.59525 | 126.5397 | 0 | -32.6966 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 23 | 9 | 55 | 1319 |  | 2002 | 2 | 24 | 23 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 327.2 | -39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 150 | 240 | -0.62899 | 0.77742 | -0.38892 | 112.8954 | 0 | -38.9782 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 0 | 9 | 55 | 1320 |  | 2002 | 2 | 24 | 24 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 346.5 | -43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.1486 | 165 | 255 | -0.68484 | 0.72869 | -0.18883 | 100.892 | 0 | -43.2263 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 1 | 9 | 56 | 1321 |  | 2002 | 2 | 25 | 1 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 6.9 | -43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 180 | 270 | -0.69937 | 0.71476 | -0.00024809 | 90.0208 | 0 | -44.3798 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 2 | 9 | 56 | 1322 |  | 2002 | 2 | 25 | 2 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 26.6 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -165 | -75 | -0.68028 | 0.73296 | 0.18977 | 79.0664 | 0.31933 | -42.8683 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 3 | 9 | 56 | 1323 |  | 2002 | 2 | 25 | 3 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 44.5 | -35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -150 | -60 | -0.62436 | 0.78114 | 0.39062 | 67.0118 | 0.55693 | -38.6379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 4 | 9 | 56 | 1324 |  | 2002 | 2 | 25 | 4 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 60.2 | -29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -135 | -45 | -0.53543 | 0.84458 | 0.59724 | 53.3312 | 0.71313 | -32.3753 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 5 | 9 | 56 | 1325 |  | 2002 | 2 | 25 | 5 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 74.2 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -120 | -30 | -0.41954 | 0.90773 | 0.78614 | 38.1767 | 0.78463 | -24.8077 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 6 | 9 | 56 | 1326 |  | 2002 | 2 | 25 | 6 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 87 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -105 | -15 | -0.2846 | 0.95864 | 0.92598 | 22.1843 | 0.7934 | -16.5364 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 7 | 9 | 56 | 1327 |  | 2002 | 2 | 25 | 7 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 99.4 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -90 | 0 | -0.1398 | 0.99018 | 0.99018 | 8.037 | 0.78649 | -8.037 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.9982 |  | 150.9982 |  | 21 |  | 0 | 0.08877 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.5012 | [7 empty] | 8 | 9 | 56 | 1328 |  | 2002 | 2 | 25 | 8 | 8 | 0.005 | 4.7 | 0 | 111.8 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -75 | 15 | 0.0049948 | 0.99999 | 0.96592 | 15.0027 | 0.78906 | 0.28621 | 16.7774 | 0 | 3.9453 | 3.9453
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.5845 |  | 145.5845 |  | 21 |  | 0 | 0.48232 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.3177 | [7 empty] | 9 | 9 | 56 | 1329 |  | 2002 | 2 | 25 | 9 | 8 | 0.027 | 5 | 0 | 124.7 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -60 | 30 | 0.13992 | 0.99016 | 0.85753 | 30.9625 | 0.79395 | 8.0439 | 320.8332 | 0 | 21.4367 | 21.4367
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.9533 |  | 137.9533 |  | 21 |  | 0 | 1.069 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 144.011 | [7 empty] | 10 | 9 | 56 | 1330 |  | 2002 | 2 | 25 | 10 | 8 | 0.063 | 5.4 | 0 | 138.5 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -45 | 45 | 0.25578 | 0.96673 | 0.68362 | 46.876 | 0.75415 | 14.8211 | 511.8488 | 0 | 47.5116 | 47.5116
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -131.7277 |  | 131.7277 |  | 21 |  | 0 | 1.5843 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 140.7057 | [7 empty] | 11 | 9 | 56 | 1331 |  | 2002 | 2 | 25 | 11 | 8 | 0.111 | 5.7 | 0.003 | 153.4 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -30 | 60 | 0.34469 | 0.93872 | 0.46942 | 62.0078 | 0.62642 | 20.1642 | 621.5438 | 0.88217 | 69.533 | 70.4152
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -125.5322 |  | 125.5322 |  | 21 |  | 0 | 1.6767 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 135.0333 | [7 empty] | 12 | 9 | 56 | 1332 |  | 2002 | 2 | 25 | 12 | 8 | 0.183 | 6.3 | 0.047 | 169.3 | 24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | -15 | 75 | 0.40057 | 0.91626 | 0.23723 | 76.2824 | 0.38382 | 23.6158 | 676.2293 | 4.2796 | 70.239 | 74.5185
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.4366 |  | 139.4366 |  | 21 |  | 0 | 0.0095134 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.4905 | [7 empty] | 13 | 9 | 56 | 1333 |  | 2002 | 2 | 25 | 13 | 8 | 0.164 | 6 | 0.026 | 185.4 | 24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 0 | 90 | 0.41964 | 0.90769 | 0.00010502 | 90.0006 | 0.0025781 | 24.8134 | 692.5887 | 7.0395e-06 | 0.42281 | 0.42282
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -143.22 |  | 143.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 143.22 | [7 empty] | 14 | 9 | 56 | 1334 |  | 2002 | 2 | 25 | 14 | 8 | 0.05 | 5.6 | 0 | 201.6 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 15 | 105 | 0.40057 | 0.91626 | -0.23703 | 103.7188 | 0 | 23.6158 | 676.2293 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 15 | 9 | 56 | 1335 |  | 2002 | 2 | 25 | 15 | 8 | 0.08 | 5.5 | 0 | 216.8 | 18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 30 | 120 | 0.34469 | 0.93872 | -0.46923 | 117.9932 | 0 | 20.1642 | 621.5438 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 16 | 9 | 56 | 1336 |  | 2002 | 2 | 25 | 16 | 8 | 0.046 | 5 | 0 | 231 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 45 | 135 | 0.25578 | 0.96673 | -0.68347 | 133.1248 | 0 | 14.8211 | 511.8488 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 17 | 9 | 56 | 1337 |  | 2002 | 2 | 25 | 17 | 8 | 0.009 | 4.7 | 0 | 244.2 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 60 | 150 | 0.13992 | 0.99016 | -0.85741 | 149.038 | 0 | 8.0439 | 320.8332 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 18 | 9 | 56 | 1338 |  | 2002 | 2 | 25 | 18 | 8 | 0.001 | 4.6 | 0 | 256.7 | -2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 75 | 165 | 0.0049948 | 0.99999 | -0.96586 | 164.9973 | 0 | 0.28621 | 16.7774 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 19 | 9 | 56 | 1339 |  | 2002 | 2 | 25 | 19 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 269 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 90 | 180 | -0.1398 | 0.99018 | -0.99018 | 171.9762 | 0 | -8.037 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 20 | 9 | 56 | 1340 |  | 2002 | 2 | 25 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 281.6 | -18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 105 | 195 | -0.2846 | 0.95864 | -0.92604 | 157.8377 | 0 | -16.5364 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 21 | 9 | 56 | 1341 |  | 2002 | 2 | 25 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | 295.2 | -26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 120 | 210 | -0.41954 | 0.90773 | -0.78624 | 141.8463 | 0 | -24.8077 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 22 | 9 | 56 | 1342 |  | 2002 | 2 | 25 | 22 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 310.3 | -33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 135 | 225 | -0.53543 | 0.84458 | -0.59738 | 126.6919 | 0 | -32.3753 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 23 | 9 | 56 | 1343 |  | 2002 | 2 | 25 | 23 | 8 | 0 | 5 | 0 | 327.4 | -39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 150 | 240 | -0.62436 | 0.78114 | -0.39078 | 113.0112 | 0 | -38.6379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 0 | 9 | 56 | 1344 |  | 2002 | 2 | 25 | 24 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 346.6 | -42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.7832 | 165 | 255 | -0.68028 | 0.73296 | -0.18994 | 100.9564 | 0 | -42.8683 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 1 | 9 | 57 | 1345 |  | 2002 | 2 | 26 | 1 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 6.9 | -42.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 180 | 270 | -0.69476 | 0.71924 | -0.00024964 | 90.0209 | 0 | -44.0115 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 2 | 9 | 57 | 1346 |  | 2002 | 2 | 26 | 2 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 26.5 | -40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -165 | -75 | -0.67565 | 0.73723 | 0.19088 | 79.0019 | 0.32089 | -42.5075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 3 | 9 | 57 | 1347 |  | 2002 | 2 | 26 | 3 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 44.3 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -150 | -60 | -0.61967 | 0.78486 | 0.39248 | 66.8957 | 0.55872 | -38.2947 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 4 | 9 | 57 | 1348 |  | 2002 | 2 | 26 | 4 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 60 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -135 | -45 | -0.53064 | 0.8476 | 0.59938 | 53.1787 | 0.71431 | -32.0511 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 5 | 9 | 57 | 1349 |  | 2002 | 2 | 26 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 74 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -120 | -30 | -0.41463 | 0.90999 | 0.78809 | 37.9953 | 0.78502 | -24.4979 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 6 | 9 | 57 | 1350 |  | 2002 | 2 | 26 | 6 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 86.8 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -105 | -15 | -0.27954 | 0.96013 | 0.92742 | 21.9652 | 0.79328 | -16.2342 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 7 | 9 | 57 | 1351 |  | 2002 | 2 | 26 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 99.2 | -4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -90 | 0 | -0.13459 | 0.9909 | 0.9909 | 7.7352 | 0.78649 | -7.7352 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 185.6538 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.28407 | 1.6 | 192 |  | 151.2 | 5.04 | -216.0441 |  | -7.2015 | -7.0603 |  |  | -1.4121 |  | 8 | 9 | 57 | 1352 |  | 2002 | 2 | 26 | 8 | 8 | 0.016 | 4.2 | 0 | 111.6 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -75 | 15 | 0.010369 | 0.99995 | 0.96588 | 15.0115 | 0.78907 | 0.59418 | 30.7926 | 0 | 12.6251 | 12.6251
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 429.788 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.6252 | 4 | 480 |  | 149.4 | 4.98 | -506.2452 |  | -16.8748 | -6.6176 |  |  | -3.3088 |  | 9 | 9 | 57 | 1353 |  | 2002 | 2 | 26 | 9 | 8 | 0.035 | 4.4 | 0 | 124.6 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -60 | 30 | 0.14544 | 0.98937 | 0.85684 | 31.0392 | 0.79391 | 8.3635 | 331.3001 | 0 | 27.7868 | 27.7868
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 842.0487 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4878 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -993.6178 |  | -33.1206 | -6.4942 |  |  | -6.4942 |  | 10 | 9 | 57 | 1354 |  | 2002 | 2 | 26 | 10 | 8 | 0.085 | 5.1 | 0.004 | 138.4 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -45 | 45 | 0.26143 | 0.96522 | 0.68255 | 46.9599 | 0.75373 | 15.1561 | 519.7101 | 2.0578 | 64.0671 | 66.1249
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 837.9645 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1542 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -991.4242 |  | -33.0475 | -6.4799 |  |  | -6.4799 |  | 11 | 9 | 57 | 1355 |  | 2002 | 2 | 26 | 11 | 8 | 0.082 | 4.9 | 0 | 153.4 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -30 | 60 | 0.35043 | 0.93659 | 0.46836 | 62.0769 | 0.62557 | 20.5152 | 627.6459 | 0 | 51.2966 | 51.2966
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 839.5003 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6635 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -990.0735 |  | -33.0025 | -6.4711 |  |  | -6.4711 |  | 12 | 9 | 57 | 1356 |  | 2002 | 2 | 26 | 12 | 8 | 0.181 | 4.7 | 0.051 | 169.3 | 24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | -15 | 75 | 0.40638 | 0.9137 | 0.23657 | 76.3215 | 0.38296 | 23.9793 | 681.33 | 4.6204 | 69.3151 | 73.9355
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 838.7073 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010091 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.6501 |  | -33.2883 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 13 | 9 | 57 | 1357 |  | 2002 | 2 | 26 | 13 | 8 | 0.174 | 5.8 | 0.037 | 185.5 | 25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 0 | 90 | 0.42546 | 0.90498 | 0.0001047 | 90.0006 | 0.0025775 | 25.1817 | 697.3671 | 9.9854e-06 | 0.44848 | 0.44849
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 846.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.08 |  | -33.536 | -6.5757 |  |  | -6.5757 |  | 14 | 9 | 57 | 1358 |  | 2002 | 2 | 26 | 14 | 8 | 0.048 | 6.6 | 0 | 201.7 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 15 | 105 | 0.40638 | 0.9137 | -0.23637 | 103.6797 | 0 | 23.9793 | 681.33 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 835.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -995.85 |  | -33.195 | -6.5088 |  |  | -6.5088 |  | 15 | 9 | 57 | 1359 |  | 2002 | 2 | 26 | 15 | 8 | 0.077 | 5.5 | 0 | 217 | 19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 30 | 120 | 0.35043 | 0.93659 | -0.46817 | 117.9242 | 0 | 20.5152 | 627.6459 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 16 | 9 | 57 | 1360 |  | 2002 | 2 | 26 | 16 | 8 | 0.059 | 4.9 | 0 | 231.2 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 45 | 135 | 0.26143 | 0.96522 | -0.6824 | 133.041 | 0 | 15.1561 | 519.7101 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 17 | 9 | 57 | 1361 |  | 2002 | 2 | 26 | 17 | 8 | 0.022 | 5 | 0 | 244.4 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 60 | 150 | 0.14544 | 0.98937 | -0.85672 | 148.9614 | 0 | 8.3635 | 331.3001 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 18 | 9 | 57 | 1362 |  | 2002 | 2 | 26 | 18 | 8 | 0.003 | 4.9 | 0 | 256.9 | -1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 75 | 165 | 0.010369 | 0.99995 | -0.96582 | 164.9885 | 0 | 0.59418 | 30.7926 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 19 | 9 | 57 | 1363 |  | 2002 | 2 | 26 | 19 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 269.2 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 90 | 180 | -0.13459 | 0.9909 | -0.9909 | 172.278 | 0 | -7.7352 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 20 | 9 | 57 | 1364 |  | 2002 | 2 | 26 | 20 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 281.9 | -18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 105 | 195 | -0.27954 | 0.96013 | -0.92748 | 158.0568 | 0 | -16.2342 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 21 | 9 | 57 | 1365 |  | 2002 | 2 | 26 | 21 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 295.4 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 120 | 210 | -0.41463 | 0.90999 | -0.7882 | 142.0278 | 0 | -24.4979 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 821.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 |  | -32.73 | -6.4176 |  |  | -6.4176 |  | 22 | 9 | 57 | 1366 |  | 2002 | 2 | 26 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 310.5 | -33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 135 | 225 | -0.53064 | 0.8476 | -0.59951 | 126.8445 | 0 | -32.0511 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 23 | 9 | 57 | 1367 |  | 2002 | 2 | 26 | 23 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 327.6 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 150 | 240 | -0.61967 | 0.78486 | -0.39264 | 113.1273 | 0 | -38.2947 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 0 | 9 | 57 | 1368 |  | 2002 | 2 | 26 | 24 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 346.7 | -42.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.4149 | 165 | 255 | -0.67565 | 0.73723 | -0.19104 | 101.021 | 0 | -42.5075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 1 | 9 | 58 | 1369 |  | 2002 | 2 | 27 | 1 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 6.9 | -42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 180 | 270 | -0.69009 | 0.72372 | -0.0002512 | 90.021 | 0 | -43.6404 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 2 | 9 | 58 | 1370 |  | 2002 | 2 | 27 | 2 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 26.5 | -40 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -165 | -75 | -0.67095 | 0.7415 | 0.19198 | 78.9373 | 0.32246 | -42.1438 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 3 | 9 | 58 | 1371 |  | 2002 | 2 | 27 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 44.2 | -35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -150 | -60 | -0.61492 | 0.78859 | 0.39435 | 66.7795 | 0.5605 | -37.9486 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 4 | 9 | 58 | 1372 |  | 2002 | 2 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 59.8 | -28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -135 | -45 | -0.5258 | 0.85061 | 0.60151 | 53.026 | 0.71549 | -31.7241 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 5 | 9 | 58 | 1373 |  | 2002 | 2 | 27 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 73.8 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -120 | -30 | -0.40966 | 0.91224 | 0.79004 | 37.8138 | 0.7854 | -24.1855 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 6 | 9 | 58 | 1374 |  | 2002 | 2 | 27 | 6 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 86.6 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -105 | -15 | -0.27444 | 0.96161 | 0.92884 | 21.7462 | 0.79317 | -15.9295 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 7 | 9 | 58 | 1375 |  | 2002 | 2 | 27 | 7 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 99 | -4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -90 | 0 | -0.12932 | 0.9916 | 0.9916 | 7.431 | 0.7865 | -7.431 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 179.2964 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2835 | 1.6 | 192 |  | 163.8 | 5.46 | -204.0235 |  | -6.8008 | -6.6674 |  |  | -1.3335 |  | 8 | 9 | 58 | 1376 |  | 2002 | 2 | 27 | 8 | 8 | 0.024 | 2.8 | 0.05 | 111.4 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -75 | 15 | 0.015784 | 0.99988 | 0.96581 | 15.0266 | 0.78908 | 0.90447 | 44.7423 | 38.105 | 18.9379 | 57.0429
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 428.8453 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7393 | 4 | 480 |  | 157.5 | 5.25 | -498.9893 |  | -16.633 | -6.5227 |  |  | -3.2614 |  | 9 | 9 | 58 | 1377 |  | 2002 | 2 | 27 | 9 | 8 | 0.052 | 3.5 | 0.053 | 124.4 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -60 | 30 | 0.151 | 0.98853 | 0.85611 | 31.1192 | 0.79386 | 8.6855 | 341.6895 | 36.0208 | 41.2809 | 77.3017
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 829.8096 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1864 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -983.0864 |  | -32.7695 | -6.4254 |  |  | -6.4254 |  | 10 | 9 | 58 | 1378 |  | 2002 | 2 | 27 | 10 | 8 | 0.07 | 4 | 0 | 138.3 | 17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -45 | 45 | 0.26711 | 0.96367 | 0.68145 | 47.0461 | 0.75329 | 15.4935 | 527.4886 | 0 | 52.7305 | 52.7305
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 835.6463 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5039 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -987.1239 |  | -32.9041 | -6.4518 |  |  | -6.4518 |  | 11 | 9 | 58 | 1379 |  | 2002 | 2 | 27 | 11 | 8 | 0.107 | 4.4 | 0 | 153.3 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -30 | 60 | 0.3562 | 0.93441 | 0.46727 | 62.1476 | 0.62469 | 20.8688 | 633.6646 | 0 | 66.8417 | 66.8417
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 836.7461 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.97142 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -991.2414 |  | -33.0414 | -6.4787 |  |  | -6.4787 |  | 12 | 9 | 58 | 1380 |  | 2002 | 2 | 27 | 12 | 8 | 0.113 | 4.9 | 0 | 169.3 | 25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | -15 | 75 | 0.41221 | 0.91109 | 0.23589 | 76.3614 | 0.38207 | 24.3456 | 686.3491 | 0 | 43.1743 | 43.1743
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 838.7084 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010263 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.6503 |  | -33.2883 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 13 | 9 | 58 | 1381 |  | 2002 | 2 | 27 | 13 | 8 | 0.177 | 5.8 | 0.067 | 185.5 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 0 | 90 | 0.43131 | 0.9022 | 0.00010438 | 90.0006 | 0.0025769 | 25.5528 | 702.0649 | 1.8022e-05 | 0.45611 | 0.45612
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 844.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 131.4 | 4.38 | -1004.22 |  | -33.474 | -6.5635 |  |  | -6.5635 |  | 14 | 9 | 58 | 1382 |  | 2002 | 2 | 27 | 14 | 8 | 0.175 | 6.4 | 0.466 | 201.8 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 15 | 105 | 0.41221 | 0.91109 | -0.23569 | 103.6398 | 0 | 24.3456 | 686.3491 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 847.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1007.01 |  | -33.567 | -6.5818 |  |  | -6.5818 |  | 15 | 9 | 58 | 1383 |  | 2002 | 2 | 27 | 15 | 8 | 0.106 | 6.7 | 0.667 | 217.2 | 19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 30 | 120 | 0.3562 | 0.93441 | -0.46708 | 117.8535 | 0 | 20.8688 | 633.6646 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 847.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1007.01 |  | -33.567 | -6.5818 |  |  | -6.5818 |  | 16 | 9 | 58 | 1384 |  | 2002 | 2 | 27 | 16 | 8 | 0.074 | 6.7 | 0.674 | 231.4 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 45 | 135 | 0.26711 | 0.96367 | -0.6813 | 132.9548 | 0 | 15.4935 | 527.4886 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 836.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 138.6 | 4.62 | -996.78 |  | -33.226 | -6.5149 |  |  | -6.5149 |  | 17 | 9 | 58 | 1385 |  | 2002 | 2 | 27 | 17 | 8 | 0.067 | 5.6 | 0.281 | 244.6 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 60 | 150 | 0.151 | 0.98853 | -0.856 | 148.8814 | 0 | 8.6855 | 341.6895 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 18 | 9 | 58 | 1386 |  | 2002 | 2 | 27 | 18 | 8 | 0.011 | 4.4 | 0 | 257.2 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 75 | 165 | 0.015784 | 0.99988 | -0.96575 | 164.9734 | 0 | 0.90447 | 44.7423 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 19 | 9 | 58 | 1387 |  | 2002 | 2 | 27 | 19 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 269.5 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 90 | 180 | -0.12932 | 0.9916 | -0.9916 | 172.5822 | 0 | -7.431 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 20 | 9 | 58 | 1388 |  | 2002 | 2 | 27 | 20 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 282.1 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 105 | 195 | -0.27444 | 0.96161 | -0.9289 | 158.276 | 0 | -15.9295 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 809.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 164.7 | 5.49 | -969.81 |  | -32.327 | -6.3386 |  |  | -6.3386 |  | 21 | 9 | 58 | 1389 |  | 2002 | 2 | 27 | 21 | 2 | 0 | 2.7 | 0 | 295.7 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 120 | 210 | -0.40966 | 0.91224 | -0.79014 | 142.2094 | 0 | -24.1855 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 22 | 9 | 58 | 1390 |  | 2002 | 2 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 310.7 | -33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 135 | 225 | -0.5258 | 0.85061 | -0.60165 | 126.9973 | 0 | -31.7241 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 23 | 9 | 58 | 1391 |  | 2002 | 2 | 27 | 23 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 327.8 | -38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 150 | 240 | -0.61492 | 0.78859 | -0.39451 | 113.2436 | 0 | -37.9486 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 0 | 9 | 58 | 1392 |  | 2002 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 346.9 | -42 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.0438 | 165 | 255 | -0.67095 | 0.7415 | -0.19215 | 101.0857 | 0 | -42.1438 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 1 | 9 | 59 | 1393 |  | 2002 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 7 | -42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -180 | -90 | -0.68535 | 0.72821 | 8.4253e-05 | 90.0018 | 0.0025377 | -43.2667 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 2 | 9 | 59 | 1394 |  | 2002 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -165 | -75 | -0.6662 | 0.74577 | 0.19309 | 78.8726 | 0.32402 | -41.7774 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 3 | 9 | 59 | 1395 |  | 2002 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 44.1 | -34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -150 | -60 | -0.6101 | 0.79232 | 0.39621 | 66.6632 | 0.56228 | -37.5998 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 4 | 9 | 59 | 1396 |  | 2002 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 59.7 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -135 | -45 | -0.52089 | 0.85362 | 0.60364 | 52.8731 | 0.71665 | -31.3945 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 5 | 9 | 59 | 1397 |  | 2002 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 73.6 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -120 | -30 | -0.40464 | 0.91447 | 0.79198 | 37.6322 | 0.78576 | -23.8705 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 6 | 9 | 59 | 1398 |  | 2002 | 2 | 28 | 6 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 86.5 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -105 | -15 | -0.26928 | 0.96306 | 0.93025 | 21.5275 | 0.79306 | -15.6224 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 7 | 9 | 59 | 1399 |  | 2002 | 2 | 28 | 7 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 98.8 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -90 | 0 | -0.12402 | 0.99228 | 0.99228 | 7.1246 | 0.78651 | -7.1246 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 149.3067 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1095 | 1.6 | 192 |  | 191.7 | 6.39 | -175.0195 |  | -5.834 | -5.7196 |  |  | -1.1439 |  | 8 | 9 | 59 | 1400 |  | 2002 | 2 | 28 | 8 | 8 | 0.02 | -0.3 | 0.044 | 111.3 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -75 | 15 | 0.021238 | 0.99977 | 0.96571 | 15.0482 | 0.78909 | 1.217 | 58.6196 | 33.5296 | 15.7818 | 49.3114
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 414.6444 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4917 | 4 | 480 |  | 189 | 6.3 | -469.1917 |  | -15.6397 | -6.1332 |  |  | -3.0666 |  | 9 | 9 | 59 | 1401 |  | 2002 | 2 | 28 | 9 | 8 | 0.071 | 0 | 0.211 | 124.3 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -60 | 30 | 0.15659 | 0.98766 | 0.85536 | 31.2027 | 0.79382 | 9.0097 | 351.9961 | 143.2687 | 56.3609 | 199.6295
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.0643 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7861 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -953.2761 |  | -31.7759 | -6.2306 |  |  | -6.2306 |  | 10 | 9 | 59 | 1402 |  | 2002 | 2 | 28 | 10 | 8 | 0.113 | 0.3 | 0.336 | 138.2 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -45 | 45 | 0.27282 | 0.96207 | 0.68032 | 47.1346 | 0.75284 | 15.8333 | 535.1803 | 172.0908 | 85.0711 | 257.1619
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 821.9758 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1964 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -958.1964 |  | -31.9399 | -6.2627 |  |  | -6.2627 |  | 11 | 9 | 59 | 1403 |  | 2002 | 2 | 28 | 11 | 8 | 0.168 | 1 | 0.281 | 153.2 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -30 | 60 | 0.362 | 0.93218 | 0.46615 | 62.2199 | 0.62379 | 21.2249 | 639.5971 | 81.7089 | 104.7963 | 186.5052
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.6449 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8307 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -963.2707 |  | -32.109 | -6.2959 |  |  | -6.2959 |  | 12 | 9 | 59 | 1404 |  | 2002 | 2 | 28 | 12 | 8 | 0.197 | 1.8 | 0.07 | 169.3 | 25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | -15 | 75 | 0.41807 | 0.90842 | 0.2352 | 76.4022 | 0.38117 | 24.7144 | 691.2843 | 6.2756 | 75.0904 | 81.366
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.9569 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011535 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.8915 |  | -32.2964 | -6.3326 |  |  | -6.3326 |  | 13 | 9 | 59 | 1405 |  | 2002 | 2 | 28 | 13 | 8 | 0.199 | 2.6 | 0.034 | 185.6 | 26 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 0 | 90 | 0.43719 | 0.89937 | 0.00010406 | 90.0007 | 0.0025762 | 25.9266 | 706.6801 | 9.1145e-06 | 0.51267 | 0.51268
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 14 | 9 | 59 | 1406 |  | 2002 | 2 | 28 | 14 | 8 | 0.155 | 3.2 | 0.007 | 202 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 15 | 105 | 0.41807 | 0.90842 | -0.235 | 103.5991 | 0 | 24.7144 | 691.2843 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 | [7 empty] | 15 | 9 | 59 | 1407 |  | 2002 | 2 | 28 | 15 | 8 | 0.118 | 3.4 | 0.003 | 217.3 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 30 | 120 | 0.362 | 0.93218 | -0.46596 | 117.7813 | 0 | 21.2249 | 639.5971 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 | [7 empty] | 16 | 9 | 59 | 1408 |  | 2002 | 2 | 28 | 16 | 8 | 0.111 | 3.4 | 0.037 | 231.6 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 45 | 135 | 0.27282 | 0.96207 | -0.68016 | 132.8663 | 0 | 15.8333 | 535.1803 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 | [7 empty] | 17 | 9 | 59 | 1409 |  | 2002 | 2 | 28 | 17 | 8 | 0.055 | 3.2 | 0.112 | 244.8 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 60 | 150 | 0.15659 | 0.98766 | -0.85525 | 148.7979 | 0 | 9.0097 | 351.9961 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 | [7 empty] | 18 | 9 | 59 | 1410 |  | 2002 | 2 | 28 | 18 | 8 | 0.011 | 2.8 | 0 | 257.4 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 75 | 165 | 0.021238 | 0.99977 | -0.96565 | 164.9519 | 0 | 1.217 | 58.6196 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 | [7 empty] | 19 | 9 | 59 | 1411 |  | 2002 | 2 | 28 | 19 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 269.7 | -9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 90 | 180 | -0.12402 | 0.99228 | -0.99228 | 172.8887 | 0 | -7.1246 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 | [7 empty] | 20 | 9 | 59 | 1412 |  | 2002 | 2 | 28 | 20 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 282.4 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 105 | 195 | -0.26928 | 0.96306 | -0.93031 | 158.4948 | 0 | -15.6224 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 | [7 empty] | 21 | 9 | 59 | 1413 |  | 2002 | 2 | 28 | 21 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 295.9 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 120 | 210 | -0.40464 | 0.91447 | -0.79208 | 142.391 | 0 | -23.8705 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 | [7 empty] | 22 | 9 | 59 | 1414 |  | 2002 | 2 | 28 | 22 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 311 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 135 | 225 | -0.52089 | 0.85362 | -0.60378 | 127.1502 | 0 | -31.3945 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 23 | 9 | 59 | 1415 |  | 2002 | 2 | 28 | 23 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 328 | -38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 150 | 240 | -0.6101 | 0.79232 | -0.39637 | 113.3599 | 0 | -37.5998 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 0 | 9 | 59 | 1416 |  | 2002 | 2 | 28 | 24 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 347 | -41.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.67 | 165 | 255 | -0.6662 | 0.74577 | -0.19326 | 101.1504 | 0 | -41.7774 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 1 | 10 | 60 | 1417 |  | 2002 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 7 | -41.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 180 | 270 | -0.68056 | 0.7327 | -0.00025432 | 90.0212 | 0 | -42.8903 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 2 | 10 | 60 | 1418 |  | 2002 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 26.3 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -165 | -75 | -0.66138 | 0.75005 | 0.1942 | 78.808 | 0.32558 | -41.4084 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 3 | 10 | 60 | 1419 |  | 2002 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 43.9 | -34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -150 | -60 | -0.60523 | 0.79605 | 0.39808 | 66.5469 | 0.56404 | -37.2483 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 4 | 10 | 60 | 1420 |  | 2002 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | -1.7 | 0 | 59.5 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -135 | -45 | -0.51593 | 0.85663 | 0.60576 | 52.7201 | 0.7178 | -31.0622 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 5 | 10 | 60 | 1421 |  | 2002 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 73.4 | -20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -120 | -30 | -0.39957 | 0.9167 | 0.79391 | 37.4508 | 0.78613 | -23.5531 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 6.93 | 214.83 | [7 empty] | 6 | 10 | 60 | 1422 |  | 2002 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 86.3 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -105 | -15 | -0.26407 | 0.9645 | 0.93164 | 21.3092 | 0.79294 | -15.3129 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 7 | 10 | 60 | 1423 |  | 2002 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 98.7 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -90 | 0 | -0.11867 | 0.99293 | 0.99293 | 6.8159 | 0.78655 | -6.8159 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 117.2904 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.21306 | 1.6 | 192 |  | 216.9 | 7.23 | -148.0831 |  | -4.9361 | -4.8393 |  |  | -0.96786 |  | 8 | 10 | 60 | 1424 |  | 2002 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0.012 | -3.1 | 0 | 111.1 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -75 | 15 | 0.026727 | 0.99964 | 0.96559 | 15.0762 | 0.78911 | 1.5317 | 72.4178 | 0 | 9.4693 | 9.4693
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 360.3204 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.94656 | 4 | 480 |  | 218.7 | 7.29 | -434.9566 |  | -14.4986 | -5.6857 |  |  | -2.8429 |  | 9 | 10 | 60 | 1425 |  | 2002 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0.053 | -3.3 | 0 | 124.1 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -60 | 30 | 0.16221 | 0.98676 | 0.85457 | 31.2895 | 0.79376 | 9.3361 | 362.2149 | 0 | 42.0695 | 42.0695
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 772.487 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.795 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -922.315 |  | -30.7438 | -6.0282 |  |  | -6.0282 |  | 10 | 10 | 60 | 1426 |  | 2002 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0.104 | -2.6 | 0.003 | 138.1 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -45 | 45 | 0.27856 | 0.96042 | 0.67916 | 47.2255 | 0.75237 | 16.1752 | 542.7815 | 1.5329 | 78.247 | 79.7799
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.5396 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4974 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -931.3874 |  | -31.0462 | -6.0875 |  |  | -6.0875 |  | 11 | 10 | 60 | 1427 |  | 2002 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0.161 | -1.7 | 0.037 | 153.2 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -30 | 60 | 0.36783 | 0.92989 | 0.46501 | 62.2938 | 0.62286 | 21.5833 | 645.4406 | 10.7166 | 100.2809 | 110.9974
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.5289 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1928 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -944.1028 |  | -31.4701 | -6.1706 |  |  | -6.1706 |  | 12 | 10 | 60 | 1428 |  | 2002 | 3 | 1 | 12 | 8 | 0.208 | -0.3 | 0.206 | 169.3 | 26 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | -15 | 75 | 0.42395 | 0.90569 | 0.23449 | 76.4439 | 0.38025 | 25.0858 | 696.1336 | 18.368 | 79.0911 | 97.4592
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 790.3619 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012286 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.2923 |  | -31.6764 | -6.2111 |  |  | -6.2111 |  | 13 | 10 | 60 | 1429 |  | 2002 | 3 | 1 | 13 | 8 | 0.212 | 0.6 | 0.06 | 185.7 | 26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 0 | 90 | 0.44309 | 0.89648 | 0.00010372 | 90.0007 | 0.0025756 | 26.3029 | 711.2109 | 1.6029e-05 | 0.54602 | 0.54604
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 14 | 10 | 60 | 1430 |  | 2002 | 3 | 1 | 14 | 8 | 0.204 | 1.5 | 0.092 | 202.1 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 15 | 105 | 0.42395 | 0.90569 | -0.23429 | 103.5575 | 0 | 25.0858 | 696.1336 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 799.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -959.58 |  | -31.986 | -6.2718 |  |  | -6.2718 |  | 15 | 10 | 60 | 1431 |  | 2002 | 3 | 1 | 15 | 8 | 0.164 | 1.6 | 0.293 | 217.5 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 30 | 120 | 0.36783 | 0.92989 | -0.46482 | 117.7074 | 0 | 21.5833 | 645.4406 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 16 | 10 | 60 | 1432 |  | 2002 | 3 | 1 | 16 | 8 | 0.094 | 1 | 0.468 | 231.8 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 45 | 135 | 0.27856 | 0.96042 | -0.679 | 132.7755 | 0 | 16.1752 | 542.7815 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 17 | 10 | 60 | 1433 |  | 2002 | 3 | 1 | 17 | 8 | 0.055 | 0.4 | 0.383 | 245.1 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 60 | 150 | 0.16221 | 0.98676 | -0.85446 | 148.7111 | 0 | 9.3361 | 362.2149 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 18 | 10 | 60 | 1434 |  | 2002 | 3 | 1 | 18 | 8 | 0.008 | 0 | 0.039 | 257.7 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 75 | 165 | 0.026727 | 0.99964 | -0.96553 | 164.9239 | 0 | 1.5317 | 72.4178 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 |  | -31.335 | -6.1441 |  |  | -6.1441 |  | 19 | 10 | 60 | 1435 |  | 2002 | 3 | 1 | 19 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 270 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 90 | 180 | -0.11867 | 0.99293 | -0.99293 | 173.1974 | 0 | -6.8159 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 20 | 10 | 60 | 1436 |  | 2002 | 3 | 1 | 20 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 282.7 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 105 | 195 | -0.26407 | 0.9645 | -0.9317 | 158.7132 | 0 | -15.3129 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 21 | 10 | 60 | 1437 |  | 2002 | 3 | 1 | 21 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 296.2 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 120 | 210 | -0.39957 | 0.9167 | -0.79401 | 142.5725 | 0 | -23.5531 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 22 | 10 | 60 | 1438 |  | 2002 | 3 | 1 | 22 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 311.2 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 135 | 225 | -0.51593 | 0.85663 | -0.6059 | 127.3032 | 0 | -31.0622 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 23 | 10 | 60 | 1439 |  | 2002 | 3 | 1 | 23 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 328.2 | -38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 150 | 240 | -0.60523 | 0.79605 | -0.39824 | 113.4764 | 0 | -37.2483 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 0 | 10 | 60 | 1440 |  | 2002 | 3 | 1 | 24 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 347.1 | -41.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.2937 | 165 | 255 | -0.66138 | 0.75005 | -0.19436 | 101.2151 | 0 | -41.4084 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 1 | 10 | 61 | 1441 |  | 2002 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 7 | -41.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 180 | 270 | -0.6757 | 0.73718 | -0.00025587 | 90.0213 | 0 | -42.5115 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 2 | 10 | 61 | 1442 |  | 2002 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 26.3 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -165 | -75 | -0.65651 | 0.75432 | 0.1953 | 78.7434 | 0.32713 | -41.037 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 3 | 10 | 61 | 1443 |  | 2002 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 43.8 | -34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -150 | -60 | -0.6003 | 0.79977 | 0.39994 | 66.4305 | 0.5658 | -36.8944 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 4 | 10 | 61 | 1444 |  | 2002 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 59.3 | -27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -135 | -45 | -0.51092 | 0.85963 | 0.60788 | 52.5672 | 0.71894 | -30.7274 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 5 | 10 | 61 | 1445 |  | 2002 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 73.2 | -19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -120 | -30 | -0.39445 | 0.91892 | 0.79582 | 37.2696 | 0.78648 | -23.2333 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 6 | 10 | 61 | 1446 |  | 2002 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | -1 | 0 | 86.1 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -105 | -15 | -0.25882 | 0.96593 | 0.93302 | 21.0915 | 0.79282 | -15.0012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 7 | 10 | 61 | 1447 |  | 2002 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 98.5 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -90 | 0 | -0.11328 | 0.99356 | 0.99356 | 6.5051 | 0.78659 | -6.5051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 139.4921 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.19531 | 1.6 | 192 |  | 195.3 | 6.51 | -170.3853 |  | -5.6795 | -5.5681 |  |  | -1.1136 |  | 8 | 10 | 61 | 1448 |  | 2002 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0.011 | -0.7 | 0 | 110.9 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -75 | 15 | 0.032252 | 0.99948 | 0.96543 | 15.1109 | 0.78913 | 1.8484 | 86.1302 | 0 | 8.6804 | 8.6804
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 388.1009 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.92864 | 4 | 480 |  | 191.7 | 6.39 | -462.8386 |  | -15.428 | -6.0502 |  |  | -3.0251 |  | 9 | 10 | 61 | 1449 |  | 2002 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0.052 | -0.3 | 0 | 124 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -60 | 30 | 0.16787 | 0.98581 | 0.85376 | 31.3798 | 0.79371 | 9.6644 | 372.3411 | 0 | 41.2729 | 41.2729
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.895 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4477 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -945.3577 |  | -31.5119 | -6.1788 |  |  | -6.1788 |  | 10 | 10 | 61 | 1450 |  | 2002 | 3 | 2 | 10 | 8 | 0.136 | -0.3 | 0.1 | 138 | 19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -45 | 45 | 0.28432 | 0.95873 | 0.67796 | 47.3188 | 0.75189 | 16.5193 | 550.2887 | 50.9756 | 102.2574 | 153.2331
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.3009 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0061 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -940.2661 |  | -31.3422 | -6.1455 |  |  | -6.1455 |  | 11 | 10 | 61 | 1451 |  | 2002 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0.187 | -0.8 | 0.06 | 153.1 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -30 | 60 | 0.37367 | 0.92756 | 0.46384 | 62.3693 | 0.62191 | 21.944 | 651.1927 | 17.3082 | 116.298 | 133.6062
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.6273 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0366 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -942.0866 |  | -31.4029 | -6.1574 |  |  | -6.1574 |  | 12 | 10 | 61 | 1452 |  | 2002 | 3 | 2 | 12 | 8 | 0.219 | -0.5 | 0.084 | 169.3 | 26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | -15 | 75 | 0.42984 | 0.9029 | 0.23377 | 76.4864 | 0.3793 | 25.4596 | 700.8952 | 7.4483 | 83.0671 | 90.5155
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.5761 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012921 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.5029 |  | -31.5834 | -6.1928 |  |  | -6.1928 |  | 13 | 10 | 61 | 1453 |  | 2002 | 3 | 2 | 13 | 8 | 0.223 | 0.3 | 0.194 | 185.8 | 26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 0 | 90 | 0.449 | 0.89353 | 0.00010338 | 90.0007 | 0.0025749 | 26.6817 | 715.6557 | 5.1642e-05 | 0.57421 | 0.57426
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 14 | 10 | 61 | 1454 |  | 2002 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0.205 | 1.2 | 0.142 | 202.2 | 24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 15 | 105 | 0.42984 | 0.9029 | -0.23357 | 103.515 | 0 | 25.4596 | 700.8952 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 15 | 10 | 61 | 1455 |  | 2002 | 3 | 2 | 15 | 8 | 0.111 | 0.9 | 0.003 | 217.7 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 30 | 120 | 0.37367 | 0.92756 | -0.46366 | 117.632 | 0 | 21.944 | 651.1927 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 16 | 10 | 61 | 1456 |  | 2002 | 3 | 2 | 16 | 8 | 0.08 | 0.9 | 0 | 232 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 45 | 135 | 0.28432 | 0.95873 | -0.67781 | 132.6823 | 0 | 16.5193 | 550.2887 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 791.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 |  | -31.707 | -6.2171 |  |  | -6.2171 |  | 17 | 10 | 61 | 1457 |  | 2002 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0.041 | 0.7 | 0.019 | 245.3 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 60 | 150 | 0.16787 | 0.98581 | -0.85364 | 148.6209 | 0 | 9.6644 | 372.3411 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 |  | -31.459 | -6.1684 |  |  | -6.1684 |  | 18 | 10 | 61 | 1458 |  | 2002 | 3 | 2 | 18 | 8 | 0.02 | -0.1 | 0 | 257.9 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 75 | 165 | 0.032252 | 0.99948 | -0.96537 | 164.8892 | 0 | 1.8484 | 86.1302 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 19 | 10 | 61 | 1459 |  | 2002 | 3 | 2 | 19 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 270.3 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 90 | 180 | -0.11328 | 0.99356 | -0.99356 | 173.5082 | 0 | -6.5051 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 20 | 10 | 61 | 1460 |  | 2002 | 3 | 2 | 20 | 8 | 0 | -1 | 0 | 282.9 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 105 | 195 | -0.25882 | 0.96593 | -0.93307 | 158.931 | 0 | -15.0012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 779.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 194.4 | 6.48 | -939.12 |  | -31.304 | -6.138 |  |  | -6.138 |  | 21 | 10 | 61 | 1461 |  | 2002 | 3 | 2 | 21 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 296.5 | -25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 120 | 210 | -0.39445 | 0.91892 | -0.79593 | 142.7538 | 0 | -23.2333 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 777.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -937.26 |  | -31.242 | -6.1259 |  |  | -6.1259 |  | 22 | 10 | 61 | 1462 |  | 2002 | 3 | 2 | 22 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 311.5 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 135 | 225 | -0.51092 | 0.85963 | -0.60802 | 127.4562 | 0 | -30.7274 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 23 | 10 | 61 | 1463 |  | 2002 | 3 | 2 | 23 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 328.4 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 150 | 240 | -0.6003 | 0.79977 | -0.4001 | 113.5928 | 0 | -36.8944 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 0 | 10 | 61 | 1464 |  | 2002 | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 347.2 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.9149 | 165 | 255 | -0.65651 | 0.75432 | -0.19547 | 101.2797 | 0 | -41.037 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 1 | 10 | 62 | 1465 |  | 2002 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 7 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -180 | -90 | -0.67078 | 0.74166 | 8.5809e-05 | 90.0017 | 0.0025408 | -42.1304 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 2 | 10 | 62 | 1466 |  | 2002 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 26.2 | -38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -165 | -75 | -0.65157 | 0.75859 | 0.19641 | 78.6788 | 0.32868 | -40.6631 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 3 | 10 | 62 | 1467 |  | 2002 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 43.7 | -33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -150 | -60 | -0.59532 | 0.80349 | 0.4018 | 66.3142 | 0.56756 | -36.5379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 4 | 10 | 62 | 1468 |  | 2002 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 59.2 | -27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -135 | -45 | -0.50585 | 0.86262 | 0.61 | 52.4144 | 0.72007 | -30.3903 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 5 | 10 | 62 | 1469 |  | 2002 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 73.1 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -120 | -30 | -0.38928 | 0.92112 | 0.79773 | 37.0886 | 0.78682 | -22.9111 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 6 | 10 | 62 | 1470 |  | 2002 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 85.9 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -105 | -15 | -0.25353 | 0.96733 | 0.93437 | 20.8746 | 0.7927 | -14.6874 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 7 | 10 | 62 | 1471 |  | 2002 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 98.3 | -2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -90 | 0 | -0.10786 | 0.99417 | 0.99417 | 6.1922 | 0.78665 | -6.1922 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.1995 |  | 208.1995 |  | 21 |  | 0 | 0.57607 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 211.4639 | [7 empty] | 8 | 10 | 62 | 1472 |  | 2002 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0.017 | -1.8 | 0.016 | 110.8 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -75 | 15 | 0.037809 | 0.99928 | 0.96524 | 15.1522 | 0.78915 | 2.167 | 99.7506 | 12.1876 | 13.4156 | 25.6032
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.463 |  | 163.463 |  | 21 |  | 0 | 6.5891 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 200.8009 | [7 empty] | 9 | 10 | 62 | 1473 |  | 2002 | 3 | 3 | 9 | 8 | 0.079 | -1.3 | 0.34 | 123.8 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -60 | 30 | 0.17355 | 0.98483 | 0.8529 | 31.4735 | 0.79365 | 9.9947 | 382.3699 | 230.1484 | 62.6984 | 292.8468
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.9549 |  | 176.9549 |  | 21 |  | 0 | 4.1468 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 200.4532 | [7 empty] | 10 | 10 | 62 | 1474 |  | 2002 | 3 | 3 | 10 | 8 | 0.137 | -1 | 0.16 | 137.9 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -45 | 45 | 0.2901 | 0.957 | 0.67674 | 47.4143 | 0.7514 | 16.8653 | 557.6986 | 81.3596 | 102.9412 | 184.3007
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.0246 |  | 192.0246 |  | 21 |  | 0 | 1.8863 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 202.7137 | [7 empty] | 11 | 10 | 62 | 1475 |  | 2002 | 3 | 3 | 11 | 8 | 0.129 | -1 | 0.013 | 153.1 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -30 | 60 | 0.37954 | 0.92518 | 0.46265 | 62.4464 | 0.62094 | 22.3068 | 656.851 | 3.7346 | 80.1016 | 83.8362
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.9416 |  | 183.9416 |  | 21 |  | 0 | 2.2618 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 196.7582 | [7 empty] | 12 | 10 | 62 | 1476 |  | 2002 | 3 | 3 | 12 | 8 | 0.21 | -0.4 | 0.239 | 169.3 | 26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | -15 | 75 | 0.43576 | 0.90006 | 0.23304 | 76.5297 | 0.37834 | 25.8356 | 705.5673 | 21.0719 | 79.451 | 100.5229
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.7958 |  | 200.7958 |  | 21 |  | 0 | 0.012628 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.8674 | [7 empty] | 13 | 10 | 62 | 1477 |  | 2002 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0.218 | -0.6 | 0.251 | 185.9 | 27.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 0 | 90 | 0.45494 | 0.89052 | 0.00010303 | 90.0007 | 0.0025742 | 27.0629 | 720.0129 | 6.6573e-05 | 0.56119 | 0.56125
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 14 | 10 | 62 | 1478 |  | 2002 | 3 | 3 | 14 | 8 | 0.21 | -0.8 | 0.073 | 202.4 | 25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 15 | 105 | 0.43576 | 0.90006 | -0.23284 | 103.4717 | 0 | 25.8356 | 705.5673 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 15 | 10 | 62 | 1479 |  | 2002 | 3 | 3 | 15 | 8 | 0.185 | -0.7 | 0.098 | 217.9 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 30 | 120 | 0.37954 | 0.92518 | -0.46246 | 117.5549 | 0 | 22.3068 | 656.851 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 16 | 10 | 62 | 1480 |  | 2002 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0.128 | -1.4 | 0.07 | 232.3 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 45 | 135 | 0.2901 | 0.957 | -0.67658 | 132.5868 | 0 | 16.8653 | 557.6986 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 17 | 10 | 62 | 1481 |  | 2002 | 3 | 3 | 17 | 8 | 0.07 | -1.3 | 0.149 | 245.6 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 60 | 150 | 0.17355 | 0.98483 | -0.85279 | 148.5273 | 0 | 9.9947 | 382.3699 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 18 | 10 | 62 | 1482 |  | 2002 | 3 | 3 | 18 | 8 | 0.023 | -2.2 | 0 | 258.2 | -0.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 75 | 165 | 0.037809 | 0.99928 | -0.96518 | 164.848 | 0 | 2.167 | 99.7506 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 19 | 10 | 62 | 1483 |  | 2002 | 3 | 3 | 19 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 270.5 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 90 | 180 | -0.10786 | 0.99417 | -0.99417 | 173.821 | 0 | -6.1922 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -235.29 |  | 235.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227.7 | 7.59 | 235.29 | [7 empty] | 20 | 10 | 62 | 1484 |  | 2002 | 3 | 3 | 20 | 8 | 0 | -4.3 | 0 | 283.2 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 105 | 195 | -0.25353 | 0.96733 | -0.93443 | 159.148 | 0 | -14.6874 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 21 | 10 | 62 | 1485 |  | 2002 | 3 | 3 | 21 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 296.7 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 120 | 210 | -0.38928 | 0.92112 | -0.79784 | 142.9347 | 0 | -22.9111 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -219.48 |  | 219.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212.4 | 7.08 | 219.48 | [7 empty] | 22 | 10 | 62 | 1486 |  | 2002 | 3 | 3 | 22 | 8 | 0 | -2.6 | 0 | 311.7 | -31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 135 | 225 | -0.50585 | 0.86262 | -0.61014 | 127.6091 | 0 | -30.3903 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 23 | 10 | 62 | 1487 |  | 2002 | 3 | 3 | 23 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 328.6 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 150 | 240 | -0.59532 | 0.80349 | -0.40196 | 113.7091 | 0 | -36.5379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -229.71 |  | 229.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 229.71 | [7 empty] | 0 | 10 | 62 | 1488 |  | 2002 | 3 | 3 | 24 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 347.4 | -40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.5338 | 165 | 255 | -0.65157 | 0.75859 | -0.19658 | 101.3443 | 0 | -40.6631 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 1 | 10 | 63 | 1489 |  | 2002 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 7.1 | -40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 180 | 270 | -0.6658 | 0.74613 | -0.00025898 | 90.0215 | 0 | -41.747 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 2 | 10 | 63 | 1490 |  | 2002 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | -3 | 0 | 26.1 | -38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -165 | -75 | -0.64658 | 0.76285 | 0.19751 | 78.6143 | 0.33022 | -40.287 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -225.99 |  | 225.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.7 | 7.29 | 225.99 | [7 empty] | 3 | 10 | 63 | 1491 |  | 2002 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | -3.3 | 0 | 43.5 | -33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -150 | -60 | -0.59027 | 0.8072 | 0.40366 | 66.198 | 0.5693 | -36.1792 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -225.99 |  | 225.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.7 | 7.29 | 225.99 | [7 empty] | 4 | 10 | 63 | 1492 |  | 2002 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | -3.3 | 0 | 59 | -26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -135 | -45 | -0.50073 | 0.8656 | 0.61211 | 52.2618 | 0.72119 | -30.0508 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 5 | 10 | 63 | 1493 |  | 2002 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 72.9 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -120 | -30 | -0.38406 | 0.92331 | 0.79963 | 36.9082 | 0.78715 | -22.5868 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 6 | 10 | 63 | 1494 |  | 2002 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | -4 | 0 | 85.7 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -105 | -15 | -0.24819 | 0.96871 | 0.93571 | 20.6587 | 0.79257 | -14.3715 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -235.29 |  | 235.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227.7 | 7.59 | 235.29 | [7 empty] | 7 | 10 | 63 | 1495 |  | 2002 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | -4.3 | 0 | 98.1 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -90 | 0 | -0.10239 | 0.99474 | 0.99474 | 5.8775 | 0.78673 | -5.8775 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -225.182 |  | 225.182 |  | 21 |  | 0 | 1.9347 | 0 | 0 |  | 230.4 | 7.68 | 236.1453 | [7 empty] | 8 | 10 | 63 | 1496 |  | 2002 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.025 | -4.6 | 0.087 | 110.6 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -75 | 15 | 0.043397 | 0.99906 | 0.96502 | 15.2002 | 0.78918 | 2.4875 | 113.2728 | 66.2572 | 19.7296 | 85.9868
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.6508 |  | 194.6508 |  | 21 |  | 0 | 6.5144 | 0 | 0 |  | 230.4 | 7.68 | 231.5656 | [7 empty] | 9 | 10 | 63 | 1497 |  | 2002 | 3 | 4 | 9 | 8 | 0.076 | -4.6 | 0.339 | 123.7 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -60 | 30 | 0.17925 | 0.9838 | 0.85202 | 31.5705 | 0.79359 | 10.3269 | 392.2969 | 229.2153 | 60.3127 | 289.5279
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.2203 |  | 183.2203 |  | 21 |  | 0 | 8.0894 | 0 | 0 |  | 229.5 | 7.65 | 229.0606 | [7 empty] | 10 | 10 | 63 | 1498 |  | 2002 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0.11 | -4.5 | 0.546 | 137.8 | 19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -45 | 45 | 0.29591 | 0.95522 | 0.67548 | 47.5121 | 0.75088 | 17.2133 | 565.008 | 276.934 | 82.597 | 359.5311
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.6499 |  | 196.6499 |  | 21 |  | 0 | 4.2615 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 220.7985 | [7 empty] | 11 | 10 | 63 | 1499 |  | 2002 | 3 | 4 | 11 | 8 | 0.186 | -3.2 | 0.259 | 153 | 24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -30 | 60 | 0.38542 | 0.92274 | 0.46143 | 62.5251 | 0.61995 | 22.6716 | 662.4135 | 74.0904 | 115.3102 | 189.4006
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.0857 |  | 191.0857 |  | 21 |  | 0 | 2.1666 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 203.3634 | [7 empty] | 12 | 10 | 63 | 1500 |  | 2002 | 3 | 4 | 12 | 8 | 0.215 | -1.1 | 0.173 | 169.3 | 27.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | -15 | 75 | 0.44169 | 0.89717 | 0.23229 | 76.5739 | 0.37735 | 26.2138 | 710.1485 | 15.1642 | 81.1311 | 96.2953
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.1636 |  | 196.1636 |  | 21 |  | 0 | 0.0099634 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.22 | [7 empty] | 13 | 10 | 63 | 1501 |  | 2002 | 3 | 4 | 13 | 8 | 0.172 | -0.1 | 0.626 | 185.9 | 27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 0 | 90 | 0.46088 | 0.88746 | 0.00010268 | 90.0007 | 0.0025736 | 27.4462 | 724.2814 | 0.00016542 | 0.44265 | 0.44282
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 14 | 10 | 63 | 1502 |  | 2002 | 3 | 4 | 14 | 8 | 0.18 | -1.4 | 0.441 | 202.5 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 15 | 105 | 0.44169 | 0.89717 | -0.23209 | 103.4276 | 0 | 26.2138 | 710.1485 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 15 | 10 | 63 | 1503 |  | 2002 | 3 | 4 | 15 | 8 | 0.181 | -1.6 | 0.191 | 218.1 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 30 | 120 | 0.38542 | 0.92274 | -0.46125 | 117.4763 | 0 | 22.6716 | 662.4135 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 16 | 10 | 63 | 1504 |  | 2002 | 3 | 4 | 16 | 8 | 0.119 | -1.7 | 0.313 | 232.5 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 45 | 135 | 0.29591 | 0.95522 | -0.67532 | 132.489 | 0 | 17.2133 | 565.008 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 17 | 10 | 63 | 1505 |  | 2002 | 3 | 4 | 17 | 8 | 0.072 | -1.8 | 0.151 | 245.8 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 60 | 150 | 0.17925 | 0.9838 | -0.8519 | 148.4303 | 0 | 10.3269 | 392.2969 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 18 | 10 | 63 | 1506 |  | 2002 | 3 | 4 | 18 | 8 | 0.022 | -2.3 | 0.051 | 258.4 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 75 | 165 | 0.043397 | 0.99906 | -0.96496 | 164.8 | 0 | 2.4875 | 113.2728 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 19 | 10 | 63 | 1507 |  | 2002 | 3 | 4 | 19 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 270.8 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 90 | 180 | -0.10239 | 0.99474 | -0.99474 | 174.1358 | 0 | -5.8775 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -229.71 |  | 229.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 229.71 | [7 empty] | 20 | 10 | 63 | 1508 |  | 2002 | 3 | 4 | 20 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 283.5 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 105 | 195 | -0.24819 | 0.96871 | -0.93577 | 159.364 | 0 | -14.3715 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 21 | 10 | 63 | 1509 |  | 2002 | 3 | 4 | 21 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 297 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 120 | 210 | -0.38406 | 0.92331 | -0.79973 | 143.1153 | 0 | -22.5868 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 22 | 10 | 63 | 1510 |  | 2002 | 3 | 4 | 22 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 312 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 135 | 225 | -0.50073 | 0.8656 | -0.61225 | 127.7617 | 0 | -30.0508 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 23 | 10 | 63 | 1511 |  | 2002 | 3 | 4 | 23 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 328.8 | -37 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 150 | 240 | -0.59027 | 0.8072 | -0.40382 | 113.8254 | 0 | -36.1792 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 0 | 10 | 63 | 1512 |  | 2002 | 3 | 4 | 24 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 347.5 | -40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.1504 | 165 | 255 | -0.64658 | 0.76285 | -0.19768 | 101.4089 | 0 | -40.287 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 1 | 10 | 64 | 1513 |  | 2002 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 7.1 | -40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 180 | 270 | -0.66077 | 0.75059 | -0.00026053 | 90.0216 | 0 | -41.3615 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -234.36 |  | 234.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.8 | 7.56 | 234.36 | [7 empty] | 2 | 10 | 64 | 1514 |  | 2002 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | -4.2 | 0 | 26.1 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -165 | -75 | -0.64153 | 0.7671 | 0.19861 | 78.55 | 0.33176 | -39.9087 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -235.29 |  | 235.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227.7 | 7.59 | 235.29 | [7 empty] | 3 | 10 | 64 | 1515 |  | 2002 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | -4.3 | 0 | 43.4 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -150 | -60 | -0.58518 | 0.8109 | 0.40551 | 66.082 | 0.57102 | -35.8182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 4 | 10 | 64 | 1516 |  | 2002 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | -4 | 0 | 58.8 | -26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -135 | -45 | -0.49556 | 0.86857 | 0.61421 | 52.1094 | 0.72229 | -29.7091 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -234.36 |  | 234.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.8 | 7.56 | 234.36 | [7 empty] | 5 | 10 | 64 | 1517 |  | 2002 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | -4.2 | 0 | 72.7 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -120 | -30 | -0.37879 | 0.92548 | 0.80151 | 36.7282 | 0.78748 | -22.2604 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -242.73 |  | 242.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.9 | 7.83 | 242.73 | [7 empty] | 6 | 10 | 64 | 1518 |  | 2002 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | -5.1 | 0 | 85.5 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -105 | -15 | -0.24281 | 0.97007 | 0.93702 | 20.4439 | 0.79245 | -14.0536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -252.96 |  | 252.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244.8 | 8.16 | 252.96 | [7 empty] | 7 | 10 | 64 | 1519 |  | 2002 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | -6.2 | 0 | 97.9 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -90 | 0 | -0.096897 | 0.99529 | 0.99529 | 5.5609 | 0.78682 | -5.5609 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 92.1256 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4368 | 1.6 | 192 |  | 255.6 | 8.52 | -110.3168 |  | -3.6772 | -3.6051 |  |  | -0.72103 |  | 8 | 10 | 64 | 1520 |  | 2002 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.034 | -7.4 | 0.107 | 110.5 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -75 | 15 | 0.049014 | 0.9988 | 0.96477 | 15.2549 | 0.78922 | 2.8097 | 126.6908 | 81.471 | 26.8333 | 108.3043
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 361.5858 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.5534 | 4 | 480 |  | 260.1 | 8.67 | -398.7834 |  | -13.2928 | -5.2129 |  |  | -2.6064 |  | 9 | 10 | 64 | 1521 |  | 2002 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0.069 | -7.9 | 0.416 | 123.6 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -60 | 30 | 0.18498 | 0.98274 | 0.8511 | 31.6709 | 0.79352 | 10.6607 | 402.1179 | 280.9521 | 54.753 | 335.7051
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.8975 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.5416 | 8 | 960 |  | 239.4 | 7.98 | -900.1616 |  | -30.0054 | -5.8834 |  |  | -5.8834 |  | 10 | 10 | 64 | 1522 |  | 2002 | 3 | 5 | 10 | 8 | 0.115 | -5.6 | 0.492 | 137.7 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -45 | 45 | 0.30173 | 0.95339 | 0.67419 | 47.6123 | 0.75035 | 17.563 | 572.2141 | 248.8929 | 86.2906 | 335.1835
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 777.4593 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2149 | 8 | 960 |  | 223.2 | 7.44 | -913.5749 |  | -30.4525 | -5.9711 |  |  | -5.9711 |  | 11 | 10 | 64 | 1523 |  | 2002 | 3 | 5 | 11 | 8 | 0.189 | -3.8 | 0.247 | 153 | 24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -30 | 60 | 0.39132 | 0.92025 | 0.46019 | 62.6053 | 0.61893 | 23.0383 | 667.8781 | 70.3515 | 116.9775 | 187.329
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 767.724 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1966 | 8 | 960 |  | 219.6 | 7.32 | -915.2766 |  | -30.5092 | -5.9822 |  |  | -5.9822 |  | 12 | 10 | 64 | 1524 |  | 2002 | 3 | 5 | 12 | 8 | 0.23 | -3.4 | 0.127 | 169.4 | 27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | -15 | 75 | 0.44764 | 0.89422 | 0.23152 | 76.6189 | 0.37635 | 26.5941 | 714.6376 | 11.066 | 86.5604 | 97.6264
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 756.8868 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013026 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -916.813 |  | -30.5604 | -5.9922 |  |  | -5.9922 |  | 13 | 10 | 64 | 1525 |  | 2002 | 3 | 5 | 13 | 8 | 0.225 | -3 | 0.214 | 186 | 28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 0 | 90 | 0.46684 | 0.88434 | 0.00010232 | 90.0008 | 0.0025729 | 27.8317 | 728.4601 | 5.6335e-05 | 0.57889 | 0.57895
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 754.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 218.7 | 7.29 | -914.01 |  | -30.467 | -5.9739 |  |  | -5.9739 |  | 14 | 10 | 64 | 1526 |  | 2002 | 3 | 5 | 14 | 8 | 0.167 | -3.3 | 0.65 | 202.7 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 15 | 105 | 0.44764 | 0.89422 | -0.23132 | 103.3826 | 0 | 26.5941 | 714.6376 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 752.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 220.5 | 7.35 | -912.15 |  | -30.405 | -5.9618 |  |  | -5.9618 |  | 15 | 10 | 64 | 1527 |  | 2002 | 3 | 5 | 15 | 8 | 0.162 | -3.5 | 0.387 | 218.3 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 30 | 120 | 0.39132 | 0.92025 | -0.46 | 117.396 | 0 | 23.0383 | 667.8781 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 749.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 223.2 | 7.44 | -909.36 |  | -30.312 | -5.9435 |  |  | -5.9435 |  | 16 | 10 | 64 | 1528 |  | 2002 | 3 | 5 | 16 | 8 | 0.11 | -3.8 | 0.477 | 232.7 | 15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 45 | 135 | 0.30173 | 0.95339 | -0.67403 | 132.3889 | 0 | 17.563 | 572.2141 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 17 | 10 | 64 | 1529 |  | 2002 | 3 | 5 | 17 | 8 | 0.064 | -3.6 | 0.542 | 246.1 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 60 | 150 | 0.18498 | 0.98274 | -0.85099 | 148.3299 | 0 | 10.6607 | 402.1179 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 747.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 225 | 7.5 | -907.5 |  | -30.25 | -5.9314 |  |  | -5.9314 |  | 18 | 10 | 64 | 1530 |  | 2002 | 3 | 5 | 18 | 8 | 0.023 | -4 | 0.068 | 258.7 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 75 | 165 | 0.049014 | 0.9988 | -0.96471 | 164.7453 | 0 | 2.8097 | 126.6908 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 740.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 232.2 | 7.74 | -900.06 |  | -30.002 | -5.8827 |  |  | -5.8827 |  | 19 | 10 | 64 | 1531 |  | 2002 | 3 | 5 | 19 | 8 | 0 | -4.8 | 0 | 271.1 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 90 | 180 | -0.096897 | 0.99529 | -0.99529 | 174.4523 | 0 | -5.5609 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 733.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 238.5 | 7.95 | -893.55 |  | -29.785 | -5.8402 |  |  | -5.8402 |  | 20 | 10 | 64 | 1532 |  | 2002 | 3 | 5 | 20 | 8 | 0 | -5.5 | 0 | 283.7 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 105 | 195 | -0.24281 | 0.97007 | -0.93708 | 159.5789 | 0 | -14.0536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 736.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 235.8 | 7.86 | -896.34 |  | -29.878 | -5.8584 |  |  | -5.8584 |  | 21 | 10 | 64 | 1533 |  | 2002 | 3 | 5 | 21 | 8 | 0 | -5.2 | 0 | 297.3 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 120 | 210 | -0.37879 | 0.92548 | -0.80162 | 143.2953 | 0 | -22.2604 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 739.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -899.13 |  | -29.971 | -5.8767 |  |  | -5.8767 |  | 22 | 10 | 64 | 1534 |  | 2002 | 3 | 5 | 22 | 8 | 0 | -4.9 | 0 | 312.2 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 135 | 225 | -0.49556 | 0.86857 | -0.61435 | 127.9142 | 0 | -29.7091 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -257.61 |  | 257.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 249.3 | 8.31 | 257.61 | [7 empty] | 23 | 10 | 64 | 1535 |  | 2002 | 3 | 5 | 23 | 8 | 0 | -6.7 | 0 | 329 | -36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 150 | 240 | -0.58518 | 0.8109 | -0.40567 | 113.9414 | 0 | -35.8182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -254.82 |  | 254.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246.6 | 8.22 | 254.82 | [7 empty] | 0 | 10 | 64 | 1536 |  | 2002 | 3 | 5 | 24 | 8 | 0 | -6.4 | 0 | 347.6 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.7649 | 165 | 255 | -0.64153 | 0.7671 | -0.19878 | 101.4733 | 0 | -39.9087 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -255.75 |  | 255.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247.5 | 8.25 | 255.75 | [7 empty] | 1 | 10 | 65 | 1537 |  | 2002 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | -6.5 | 0 | 7.1 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 180 | 270 | -0.65568 | 0.75504 | -0.00026207 | 90.0216 | 0 | -40.974 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -284.58 |  | 284.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.4 | 9.18 | 284.58 | [7 empty] | 2 | 10 | 65 | 1538 |  | 2002 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | -9.6 | 0 | 26 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -165 | -75 | -0.63642 | 0.77134 | 0.19971 | 78.4858 | 0.33329 | -39.5283 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -300.39 |  | 300.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290.7 | 9.69 | 300.39 | [7 empty] | 3 | 10 | 65 | 1539 |  | 2002 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | -11.3 | 0 | 43.3 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -150 | -60 | -0.58003 | 0.8146 | 0.40735 | 65.9662 | 0.57274 | -35.4551 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -309.69 |  | 309.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299.7 | 9.99 | 309.69 | [7 empty] | 4 | 10 | 65 | 1540 |  | 2002 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | -12.3 | 0 | 58.7 | -26 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -135 | -45 | -0.49034 | 0.87153 | 0.6163 | 51.9574 | 0.72339 | -29.3654 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -300.39 |  | 300.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290.7 | 9.69 | 300.39 | [7 empty] | 5 | 10 | 65 | 1541 |  | 2002 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | -11.3 | 0 | 72.5 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -120 | -30 | -0.37348 | 0.92764 | 0.80338 | 36.5489 | 0.78779 | -21.932 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -273.42 |  | 273.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 264.6 | 8.82 | 273.42 | [7 empty] | 6 | 10 | 65 | 1542 |  | 2002 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | -8.4 | 0 | 85.4 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -105 | -15 | -0.2374 | 0.97141 | 0.93832 | 20.2305 | 0.79232 | -13.7339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -260.4 |  | 260.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 8.4 | 260.4 | [7 empty] | 7 | 10 | 65 | 1543 |  | 2002 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | -7 | 0 | 97.8 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -90 | 0 | -0.091366 | 0.99582 | 0.99582 | 5.2426 | 0.78693 | -5.2426 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 90.5745 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.39068 | 1.6 | 192 |  | 243.9 | 8.13 | -120.3607 |  | -4.012 | -3.9334 |  |  | -0.78667 |  | 8 | 10 | 65 | 1544 |  | 2002 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0.022 | -6.1 | 0 | 110.3 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -75 | 15 | 0.054659 | 0.99851 | 0.96449 | 15.3164 | 0.78925 | 3.1335 | 139.9991 | 0 | 17.3636 | 17.3636
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 351.0927 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.6784 | 4 | 480 |  | 225.9 | 7.53 | -427.2484 |  | -14.2416 | -5.5849 |  |  | -2.7925 |  | 9 | 10 | 65 | 1545 |  | 2002 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0.038 | -4.1 | 0 | 123.4 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -60 | 30 | 0.19073 | 0.98164 | 0.85015 | 31.7747 | 0.79345 | 10.9961 | 411.8288 | 0 | 30.1511 | 30.1511
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 764.8916 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7717 | 8 | 960 |  | 219.6 | 7.32 | -914.8517 |  | -30.4951 | -5.9794 |  |  | -5.9794 |  | 10 | 10 | 65 | 1546 |  | 2002 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0.103 | -3.4 | 0.003 | 137.5 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -45 | 45 | 0.30757 | 0.95152 | 0.67287 | 47.7147 | 0.74981 | 17.9144 | 579.3141 | 1.5136 | 77.2302 | 78.7437
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 765.5446 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2882 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -912.5782 |  | -30.4193 | -5.9646 |  |  | -5.9646 |  | 11 | 10 | 65 | 1547 |  | 2002 | 3 | 6 | 11 | 8 | 0.16 | -3.7 | 0.01 | 152.9 | 25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -30 | 60 | 0.39723 | 0.91772 | 0.45892 | 62.6871 | 0.61789 | 23.4069 | 673.2432 | 2.8356 | 98.8617 | 101.6973
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 759.6572 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4051 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -911.6951 |  | -30.3898 | -5.9588 |  |  | -5.9588 |  | 12 | 10 | 65 | 1548 |  | 2002 | 3 | 6 | 12 | 8 | 0.165 | -3.7 | 0.006 | 169.4 | 28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | -15 | 75 | 0.45359 | 0.89121 | 0.23075 | 76.6647 | 0.37533 | 26.9763 | 719.0333 | 0.51963 | 61.9287 | 62.4483
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 753.1294 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0074078 | 8 | 960 |  | 219.6 | 7.32 | -913.0874 |  | -30.4362 | -5.9679 |  |  | -5.9679 |  | 13 | 10 | 65 | 1549 |  | 2002 | 3 | 6 | 13 | 8 | 0.128 | -3.4 | 0 | 186.1 | 28.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 0 | 90 | 0.47281 | 0.88116 | 0.00010195 | 90.0008 | 0.0025721 | 28.2192 | 732.5481 | 0 | 0.32923 | 0.32923
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 755.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -915.87 |  | -30.529 | -5.9861 |  |  | -5.9861 |  | 14 | 10 | 65 | 1550 |  | 2002 | 3 | 6 | 14 | 8 | 0.162 | -3.1 | 0.011 | 202.8 | 26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 15 | 105 | 0.45359 | 0.89121 | -0.23055 | 103.3368 | 0 | 26.9763 | 719.0333 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 757.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -917.73 |  | -30.591 | -5.9982 |  |  | -5.9982 |  | 15 | 10 | 65 | 1551 |  | 2002 | 3 | 6 | 15 | 8 | 0.185 | -2.9 | 0.089 | 218.5 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 30 | 120 | 0.39723 | 0.91772 | -0.45874 | 117.3143 | 0 | 23.4069 | 673.2432 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 16 | 10 | 65 | 1552 |  | 2002 | 3 | 6 | 16 | 8 | 0.141 | -2.7 | 0.129 | 233 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 45 | 135 | 0.30757 | 0.95152 | -0.67271 | 132.2865 | 0 | 17.9144 | 579.3141 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 17 | 10 | 65 | 1553 |  | 2002 | 3 | 6 | 17 | 8 | 0.076 | -2.7 | 0.06 | 246.3 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 60 | 150 | 0.19073 | 0.98164 | -0.85003 | 148.2262 | 0 | 10.9961 | 411.8288 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 18 | 10 | 65 | 1554 |  | 2002 | 3 | 6 | 18 | 8 | 0.019 | -2.8 | 0.041 | 259 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 75 | 165 | 0.054659 | 0.99851 | -0.96443 | 164.6838 | 0 | 3.1335 | 139.9991 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 756.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -916.8 |  | -30.56 | -5.9922 |  |  | -5.9922 |  | 19 | 10 | 65 | 1555 |  | 2002 | 3 | 6 | 19 | 8 | 0 | -3 | 0 | 271.3 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 90 | 180 | -0.091366 | 0.99582 | -0.99582 | 174.7706 | 0 | -5.2426 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 756.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -916.8 |  | -30.56 | -5.9922 |  |  | -5.9922 |  | 20 | 10 | 65 | 1556 |  | 2002 | 3 | 6 | 20 | 8 | 0 | -3 | 0 | 284 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 105 | 195 | -0.2374 | 0.97141 | -0.93838 | 159.7924 | 0 | -13.7339 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 747.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 225 | 7.5 | -907.5 |  | -30.25 | -5.9314 |  |  | -5.9314 |  | 21 | 10 | 65 | 1557 |  | 2002 | 3 | 6 | 21 | 8 | 0 | -4 | 0 | 297.5 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 120 | 210 | -0.37348 | 0.92764 | -0.80348 | 143.4746 | 0 | -21.932 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 741.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 230.4 | 7.68 | -901.92 |  | -30.064 | -5.8949 |  |  | -5.8949 |  | 22 | 10 | 65 | 1558 |  | 2002 | 3 | 6 | 22 | 8 | 0 | -4.6 | 0 | 312.5 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 135 | 225 | -0.49034 | 0.87153 | -0.61644 | 128.0662 | 0 | -29.3654 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 23 | 10 | 65 | 1559 |  | 2002 | 3 | 6 | 23 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 329.2 | -36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 150 | 240 | -0.58003 | 0.8146 | -0.40752 | 114.0573 | 0 | -35.4551 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -239.01 |  | 239.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231.3 | 7.71 | 239.01 | [7 empty] | 0 | 10 | 65 | 1560 |  | 2002 | 3 | 6 | 24 | 8 | 0 | -4.7 | 0 | 347.8 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.3774 | 165 | 255 | -0.63642 | 0.77134 | -0.19988 | 101.5376 | 0 | -39.5283 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -243.66 |  | 243.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 7.86 | 243.66 | [7 empty] | 1 | 10 | 66 | 1561 |  | 2002 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | -5.2 | 0 | 7.2 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -180 | -90 | -0.65053 | 0.75948 | 8.7871e-05 | 90.0016 | 0.0025448 | -40.5847 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -248.31 |  | 248.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240.3 | 8.01 | 248.31 | [7 empty] | 2 | 10 | 66 | 1562 |  | 2002 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | -5.7 | 0 | 26 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -165 | -75 | -0.63126 | 0.77557 | 0.2008 | 78.4217 | 0.33481 | -39.146 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -264.12 |  | 264.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 255.6 | 8.52 | 264.12 | [7 empty] | 3 | 10 | 66 | 1563 |  | 2002 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | -7.4 | 0 | 43.2 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -150 | -60 | -0.57483 | 0.81828 | 0.40919 | 65.8507 | 0.57444 | -35.0901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -277.14 |  | 277.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268.2 | 8.94 | 277.14 | [7 empty] | 4 | 10 | 66 | 1564 |  | 2002 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | -8.8 | 0 | 58.5 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -135 | -45 | -0.48508 | 0.87447 | 0.61838 | 51.8058 | 0.72447 | -29.0196 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -305.04 |  | 305.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 295.2 | 9.84 | 305.04 | [7 empty] | 5 | 10 | 66 | 1565 |  | 2002 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | -11.8 | 0 | 72.4 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -120 | -30 | -0.36813 | 0.92978 | 0.80523 | 36.3704 | 0.7881 | -21.6016 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -334.8 |  | 334.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 324 | 10.8 | 334.8 | [7 empty] | 6 | 10 | 66 | 1566 |  | 2002 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | -15 | 0 | 85.2 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -105 | -15 | -0.23194 | 0.97273 | 0.93959 | 20.0187 | 0.7922 | -13.4124 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -332.94 |  | 332.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 322.2 | 10.74 | 332.94 | [7 empty] | 7 | 10 | 66 | 1567 |  | 2002 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | -14.8 | 0 | 97.6 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -90 | 0 | -0.085805 | 0.99631 | 0.99631 | 4.9227 | 0.78705 | -4.9227 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 25.295 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4563 | 1.6 | 192 |  | 320.4 | 10.68 | -43.3763 |  | -1.4459 | -1.4175 |  |  | -0.2835 |  | 8 | 10 | 66 | 1568 |  | 2002 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0.039 | -14.6 | 0.103 | 110.1 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -75 | 15 | 0.060328 | 0.99818 | 0.96417 | 15.3847 | 0.78929 | 3.4589 | 153.1921 | 78.3845 | 30.7825 | 109.1669
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 299.416 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0399 | 4 | 480 |  | 310.5 | 10.35 | -345.1899 |  | -11.5063 | -4.5123 |  |  | -2.2561 |  | 9 | 10 | 66 | 1569 |  | 2002 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0.087 | -13.5 | 0.296 | 123.3 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -60 | 30 | 0.1965 | 0.9805 | 0.84916 | 31.8819 | 0.79338 | 11.3331 | 421.4259 | 199.4163 | 69.0237 | 268.4401
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 734.5465 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.869 | 8 | 960 |  | 275.4 | 9.18 | -861.289 |  | -28.7096 | -5.6293 |  |  | -5.6293 |  | 10 | 10 | 66 | 1570 |  | 2002 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0.144 | -9.6 | 0.304 | 137.4 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -45 | 45 | 0.31343 | 0.94961 | 0.67152 | 47.8194 | 0.74925 | 18.2673 | 586.3055 | 152.9516 | 107.8914 | 260.843
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 765.699 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.5199 | 8 | 960 |  | 243 | 8.1 | -894.4199 |  | -29.814 | -5.8459 |  |  | -5.8459 |  | 11 | 10 | 66 | 1571 |  | 2002 | 3 | 7 | 11 | 8 | 0.141 | -6 | 0.561 | 152.9 | 25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -30 | 60 | 0.40315 | 0.91513 | 0.45763 | 62.7705 | 0.61682 | 23.7771 | 678.5073 | 158.3554 | 86.9715 | 245.3269
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 766.8218 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4798 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -912.7698 |  | -30.4257 | -5.9658 |  |  | -5.9658 |  | 12 | 10 | 66 | 1572 |  | 2002 | 3 | 7 | 12 | 8 | 0.165 | -3.7 | 0.563 | 169.4 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | -15 | 75 | 0.45955 | 0.88815 | 0.22995 | 76.7114 | 0.37428 | 27.3603 | 723.3348 | 48.4557 | 61.7564 | 110.2121
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.7676 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013135 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.6931 |  | -31.0564 | -6.0895 |  |  | -6.0895 |  | 13 | 10 | 66 | 1573 |  | 2002 | 3 | 7 | 13 | 8 | 0.227 | -1.4 | 0.294 | 186.2 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 0 | 90 | 0.47879 | 0.87793 | 0.00010158 | 90.0008 | 0.0025714 | 28.6086 | 736.5448 | 7.679e-05 | 0.58371 | 0.58379
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 14 | 10 | 66 | 1574 |  | 2002 | 3 | 7 | 14 | 8 | 0.151 | -1 | 0.67 | 203 | 26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 15 | 105 | 0.45955 | 0.88815 | -0.22975 | 103.2902 | 0 | 27.3603 | 723.3348 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 | [7 empty] | 15 | 10 | 66 | 1575 |  | 2002 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0.092 | -1.2 | 0.731 | 218.7 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 30 | 120 | 0.40315 | 0.91513 | -0.45744 | 117.2309 | 0 | 23.7771 | 678.5073 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 | [7 empty] | 16 | 10 | 66 | 1576 |  | 2002 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0.091 | -0.5 | 0.613 | 233.2 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 45 | 135 | 0.31343 | 0.94961 | -0.67136 | 132.1819 | 0 | 18.2673 | 586.3055 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -928.89 | [7 empty] | 17 | 10 | 66 | 1577 |  | 2002 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0.072 | -1.7 | 0.488 | 246.6 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 60 | 150 | 0.1965 | 0.9805 | -0.84905 | 148.1191 | 0 | 11.3331 | 421.4259 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -219.48 |  | 219.48 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.52 | [7 empty] | 18 | 10 | 66 | 1578 |  | 2002 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0.035 | -2.6 | 0.111 | 259.2 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 75 | 165 | 0.060328 | 0.99818 | -0.96411 | 164.6156 | 0 | 3.4589 | 153.1921 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -233.43 |  | 233.43 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 225.9 | 7.53 | -906.57 | [7 empty] | 19 | 10 | 66 | 1579 |  | 2002 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | 271.6 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 90 | 180 | -0.085805 | 0.99631 | -0.99631 | 175.0906 | 0 | -4.9227 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -259.47 |  | 259.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 251.1 | 8.37 | -880.53 | [7 empty] | 20 | 10 | 66 | 1580 |  | 2002 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | -6.9 | 0 | 284.3 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 105 | 195 | -0.23194 | 0.97273 | -0.93965 | 160.0043 | 0 | -13.4124 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -276.21 |  | 276.21 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 267.3 | 8.91 | -863.79 | [7 empty] | 21 | 10 | 66 | 1581 |  | 2002 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | -8.7 | 0 | 297.8 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 120 | 210 | -0.36813 | 0.92978 | -0.80534 | 143.6532 | 0 | -21.6016 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -293.88 |  | 293.88 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 284.4 | 9.48 | -846.12 | [7 empty] | 22 | 10 | 66 | 1582 |  | 2002 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | -10.6 | 0 | 312.7 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 135 | 225 | -0.48508 | 0.87447 | -0.61852 | 128.2178 | 0 | -29.0196 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -303.18 |  | 303.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293.4 | 9.78 | 303.18 | [7 empty] | 23 | 10 | 66 | 1583 |  | 2002 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | -11.6 | 0 | 329.5 | -35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 150 | 240 | -0.57483 | 0.81828 | -0.40936 | 114.1728 | 0 | -35.0901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -314.34 |  | 314.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 304.2 | 10.14 | 314.34 | [7 empty] | 0 | 10 | 66 | 1584 |  | 2002 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | -12.8 | 0 | 347.9 | -39 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.988 | 165 | 255 | -0.63126 | 0.77557 | -0.20098 | 101.6017 | 0 | -39.146 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -311.55 |  | 311.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301.5 | 10.05 | 311.55 | [7 empty] | 1 | 11 | 67 | 1585 |  | 2002 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | -12.5 | 0 | 7.2 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 180 | 270 | -0.64533 | 0.7639 | -0.00026515 | 90.0218 | 0 | -40.1935 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -299.46 |  | 299.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289.8 | 9.66 | 299.46 | [7 empty] | 2 | 11 | 67 | 1586 |  | 2002 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | -11.2 | 0 | 25.9 | -36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -165 | -75 | -0.62605 | 0.77979 | 0.2019 | 78.3579 | 0.33633 | -38.7619 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -288.3 |  | 288.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 279 | 9.3 | 288.3 | [7 empty] | 3 | 11 | 67 | 1587 |  | 2002 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | -10 | 0 | 43.1 | -31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -150 | -60 | -0.56957 | 0.82194 | 0.41102 | 65.7356 | 0.57613 | -34.7231 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -302.25 |  | 302.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 292.5 | 9.75 | 302.25 | [7 empty] | 4 | 11 | 67 | 1588 |  | 2002 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | -11.5 | 0 | 58.4 | -25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -135 | -45 | -0.47976 | 0.8774 | 0.62045 | 51.6548 | 0.72553 | -28.672 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -292.95 |  | 292.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 283.5 | 9.45 | 292.95 | [7 empty] | 5 | 11 | 67 | 1589 |  | 2002 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | -10.5 | 0 | 72.2 | -17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -120 | -30 | -0.36273 | 0.93189 | 0.80706 | 36.1928 | 0.78839 | -21.2695 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -293.88 |  | 293.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 284.4 | 9.48 | 293.88 | [7 empty] | 6 | 11 | 67 | 1590 |  | 2002 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | -10.6 | 0 | 85 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -105 | -15 | -0.22645 | 0.97402 | 0.94084 | 19.8087 | 0.79207 | -13.0892 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -276.21 |  | 276.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 267.3 | 8.91 | 276.21 | [7 empty] | 7 | 11 | 67 | 1591 |  | 2002 | 3 | 8 | 7 | 8 | 0 | -8.7 | 0 | 97.4 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -90 | 0 | -0.080214 | 0.99678 | 0.99678 | 4.6012 | 0.7872 | -4.6012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 81.7101 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.87451 | 1.6 | 192 |  | 255.6 | 8.52 | -108.7545 |  | -3.6252 | -3.5541 |  |  | -0.71081 |  | 8 | 11 | 67 | 1592 |  | 2002 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0.029 | -7.4 | 0.021 | 110 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -75 | 15 | 0.06602 | 0.99782 | 0.96382 | 15.4597 | 0.78934 | 3.7857 | 166.2646 | 15.9765 | 22.8908 | 38.8673
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 348.8803 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.8341 | 4 | 480 |  | 248.4 | 8.28 | -407.1541 |  | -13.5718 | -5.3223 |  |  | -2.6611 |  | 9 | 11 | 67 | 1593 |  | 2002 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0.102 | -6.6 | 0.133 | 123.1 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -60 | 30 | 0.20228 | 0.97933 | 0.84814 | 31.9923 | 0.7933 | 11.6715 | 430.9055 | 89.486 | 80.9163 | 170.4023
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 774.5114 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1677 | 8 | 960 |  | 232.2 | 7.74 | -905.2277 |  | -30.1743 | -5.9165 |  |  | -5.9165 |  | 10 | 11 | 67 | 1594 |  | 2002 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0.156 | -4.8 | 0.225 | 137.3 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -45 | 45 | 0.3193 | 0.94765 | 0.67013 | 47.9263 | 0.74867 | 18.6217 | 593.186 | 112.8839 | 116.7922 | 229.676
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.807 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7221 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -924.3821 |  | -30.8127 | -6.0417 |  |  | -6.0417 |  | 11 | 11 | 67 | 1595 |  | 2002 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0.147 | -2.8 | 0.583 | 152.8 | 26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -30 | 60 | 0.40908 | 0.9125 | 0.45631 | 62.8554 | 0.61573 | 24.1489 | 683.6689 | 163.8015 | 90.5121 | 254.3136
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.1252 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4668 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -934.1468 |  | -31.1382 | -6.1055 |  |  | -6.1055 |  | 12 | 11 | 67 | 1596 |  | 2002 | 3 | 8 | 12 | 8 | 0.118 | -1.4 | 0.767 | 169.4 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | -15 | 75 | 0.46552 | 0.88504 | 0.22915 | 76.7588 | 0.37322 | 27.7461 | 727.5415 | 65.5949 | 44.0396 | 109.6344
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 781.0302 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0075234 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.9875 |  | -31.3663 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 13 | 11 | 67 | 1597 |  | 2002 | 3 | 8 | 13 | 8 | 0.13 | -0.4 | 0.718 | 186.3 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 0 | 90 | 0.48477 | 0.87464 | 0.00010119 | 90.0008 | 0.0025707 | 28.9998 | 740.4496 | 0.00018678 | 0.33419 | 0.33437
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 14 | 11 | 67 | 1598 |  | 2002 | 3 | 8 | 14 | 8 | 0.147 | -0.2 | 0.591 | 203.2 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 15 | 105 | 0.46552 | 0.88504 | -0.22895 | 103.2428 | 0 | 27.7461 | 727.5415 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 15 | 11 | 67 | 1599 |  | 2002 | 3 | 8 | 15 | 8 | 0.17 | -0.2 | 0.447 | 218.9 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 30 | 120 | 0.40908 | 0.9125 | -0.45613 | 117.1461 | 0 | 24.1489 | 683.6689 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 16 | 11 | 67 | 1600 |  | 2002 | 3 | 8 | 16 | 8 | 0.143 | -0.2 | 0.72 | 233.4 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 45 | 135 | 0.3193 | 0.94765 | -0.66998 | 132.075 | 0 | 18.6217 | 593.186 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 779.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 194.4 | 6.48 | -939.12 |  | -31.304 | -6.138 |  |  | -6.138 |  | 17 | 11 | 67 | 1601 |  | 2002 | 3 | 8 | 17 | 8 | 0.073 | -0.6 | 0.387 | 246.8 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 60 | 150 | 0.20228 | 0.97933 | -0.84803 | 148.0087 | 0 | 11.6715 | 430.9055 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 |  | -31.056 | -6.0894 |  |  | -6.0894 |  | 18 | 11 | 67 | 1602 |  | 2002 | 3 | 8 | 18 | 8 | 0.019 | -1.4 | 0.085 | 259.5 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 75 | 165 | 0.06602 | 0.99782 | -0.96376 | 164.5407 | 0 | 3.7857 | 166.2646 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 766.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207 | 6.9 | -926.1 |  | -30.87 | -6.0529 |  |  | -6.0529 |  | 19 | 11 | 67 | 1603 |  | 2002 | 3 | 8 | 19 | 8 | 0 | -2 | 0 | 271.9 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 90 | 180 | -0.080214 | 0.99678 | -0.99678 | 175.412 | 0 | -4.6012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 765.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207.9 | 6.93 | -925.17 |  | -30.839 | -6.0469 |  |  | -6.0469 |  | 20 | 11 | 67 | 1604 |  | 2002 | 3 | 8 | 20 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 284.6 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 105 | 195 | -0.22645 | 0.97402 | -0.9409 | 160.2145 | 0 | -13.0892 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 762.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 210.6 | 7.02 | -922.38 |  | -30.746 | -6.0286 |  |  | -6.0286 |  | 21 | 11 | 67 | 1605 |  | 2002 | 3 | 8 | 21 | 8 | 0 | -2.4 | 0 | 298.1 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 120 | 210 | -0.36273 | 0.93189 | -0.80717 | 143.8309 | 0 | -21.2695 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 761.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -921.45 |  | -30.715 | -6.0225 |  |  | -6.0225 |  | 22 | 11 | 67 | 1606 |  | 2002 | 3 | 8 | 22 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 313 | -30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 135 | 225 | -0.47976 | 0.8774 | -0.62059 | 128.369 | 0 | -28.672 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 23 | 11 | 67 | 1607 |  | 2002 | 3 | 8 | 23 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 329.7 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 150 | 240 | -0.56957 | 0.82194 | -0.41119 | 114.288 | 0 | -34.7231 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 0 | 11 | 67 | 1608 |  | 2002 | 3 | 8 | 24 | 8 | 0 | -2.4 | 0 | 348 | -38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.5969 | 165 | 255 | -0.62605 | 0.77979 | -0.20207 | 101.6655 | 0 | -38.7619 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 1 | 11 | 68 | 1609 |  | 2002 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 7.3 | -38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 180 | 270 | -0.64008 | 0.76831 | -0.00026668 | 90.0219 | 0 | -39.8007 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 2 | 11 | 68 | 1610 |  | 2002 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 25.9 | -36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -165 | -75 | -0.62078 | 0.78398 | 0.20298 | 78.2943 | 0.33783 | -38.3761 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 3 | 11 | 68 | 1611 |  | 2002 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | -2.7 | 0 | 42.9 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -150 | -60 | -0.56427 | 0.82559 | 0.41285 | 65.6209 | 0.57781 | -34.3544 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 4 | 11 | 68 | 1612 |  | 2002 | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 58.2 | -24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -135 | -45 | -0.4744 | 0.88031 | 0.62251 | 51.5043 | 0.72658 | -28.3226 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 5 | 11 | 68 | 1613 |  | 2002 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 72 | -17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -120 | -30 | -0.35729 | 0.93399 | 0.80888 | 36.0161 | 0.78868 | -20.9357 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 6 | 11 | 68 | 1614 |  | 2002 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | -3.8 | 0 | 84.8 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -105 | -15 | -0.22093 | 0.97529 | 0.94206 | 19.6005 | 0.79194 | -12.7645 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -229.71 |  | 229.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 229.71 | [7 empty] | 7 | 11 | 68 | 1615 |  | 2002 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 97.3 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -90 | 0 | -0.074595 | 0.99721 | 0.99721 | 4.2783 | 0.78736 | -4.2783 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 132.5631 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.504 | 1.6 | 192 |  | 216.9 | 7.23 | -150.374 |  | -5.0125 | -4.9142 |  |  | -0.98284 |  | 8 | 11 | 68 | 1616 |  | 2002 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0.035 | -3.1 | 0.11 | 109.8 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -75 | 15 | 0.071733 | 0.99742 | 0.96344 | 15.5414 | 0.78939 | 4.1138 | 179.2115 | 83.6584 | 27.6286 | 111.287
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 415.0526 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.9009 | 4 | 480 |  | 210.6 | 7.02 | -450.2809 |  | -15.0094 | -5.886 |  |  | -2.943 |  | 9 | 11 | 68 | 1617 |  | 2002 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0.092 | -2.4 | 0.414 | 123 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -60 | 30 | 0.20809 | 0.97811 | 0.84709 | 32.1061 | 0.79321 | 12.0111 | 440.2643 | 278.175 | 72.9756 | 351.1506
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.6555 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3253 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -934.1453 |  | -31.1382 | -6.1055 |  |  | -6.1055 |  | 10 | 11 | 68 | 1618 |  | 2002 | 3 | 9 | 10 | 8 | 0.156 | -1.6 | 0.151 | 137.2 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -45 | 45 | 0.32517 | 0.94565 | 0.66872 | 48.0354 | 0.74807 | 18.9775 | 599.9536 | 75.5376 | 116.6994 | 192.237
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.4691 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.3999 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -939.8699 |  | -31.329 | -6.1429 |  |  | -6.1429 |  | 11 | 11 | 68 | 1619 |  | 2002 | 3 | 9 | 11 | 8 | 0.168 | -1.1 | 0.489 | 152.8 | 26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -30 | 60 | 0.41502 | 0.90981 | 0.45497 | 62.9418 | 0.61461 | 24.5222 | 688.727 | 136.7389 | 103.2552 | 239.9942
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.0805 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3731 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -939.6331 |  | -31.3211 | -6.1414 |  |  | -6.1414 |  | 12 | 11 | 68 | 1620 |  | 2002 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0.143 | -0.8 | 0.615 | 169.4 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | -15 | 75 | 0.47149 | 0.88187 | 0.22833 | 76.8071 | 0.37213 | 28.1334 | 731.6527 | 52.2552 | 53.215 | 105.4702
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 781.034 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.008099 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.9881 |  | -31.3663 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 13 | 11 | 68 | 1621 |  | 2002 | 3 | 9 | 13 | 8 | 0.14 | -0.4 | 0.648 | 186.4 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 0 | 90 | 0.49076 | 0.8713 | 0.00010081 | 90.0009 | 0.0025699 | 29.3926 | 744.2622 | 0.00016788 | 0.35979 | 0.35996
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 14 | 11 | 68 | 1622 |  | 2002 | 3 | 9 | 14 | 2 | 0.151 | 0 | 0.616 | 203.3 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 15 | 105 | 0.47149 | 0.88187 | -0.22813 | 103.1946 | 0 | 28.1334 | 731.6527 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 15 | 11 | 68 | 1623 |  | 2002 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0.176 | 0 | 0.348 | 219.2 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 30 | 120 | 0.41502 | 0.90981 | -0.45479 | 117.0597 | 0 | 24.5222 | 688.727 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 16 | 11 | 68 | 1624 |  | 2002 | 3 | 9 | 16 | 8 | 0.119 | 0 | 0.4 | 233.7 | 16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 45 | 135 | 0.32517 | 0.94565 | -0.66856 | 131.9659 | 0 | 18.9775 | 599.9536 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 17 | 11 | 68 | 1625 |  | 2002 | 3 | 9 | 17 | 8 | 0.084 | -0.4 | 0.166 | 247.1 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 60 | 150 | 0.20809 | 0.97811 | -0.84697 | 147.895 | 0 | 12.0111 | 440.2643 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 |  | -31.211 | -6.1198 |  |  | -6.1198 |  | 18 | 11 | 68 | 1626 |  | 2002 | 3 | 9 | 18 | 8 | 0.021 | -0.9 | 0.078 | 259.8 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 75 | 165 | 0.071733 | 0.99742 | -0.96338 | 164.4591 | 0 | 4.1138 | 179.2115 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 19 | 11 | 68 | 1627 |  | 2002 | 3 | 9 | 19 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 272.2 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 90 | 180 | -0.074595 | 0.99721 | -0.99721 | 175.7349 | 0 | -4.2783 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 770.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 |  | -31.025 | -6.0833 |  |  | -6.0833 |  | 20 | 11 | 68 | 1628 |  | 2002 | 3 | 9 | 20 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 284.8 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 105 | 195 | -0.22093 | 0.97529 | -0.94212 | 160.4227 | 0 | -12.7645 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 767.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 205.2 | 6.84 | -927.96 |  | -30.932 | -6.0651 |  |  | -6.0651 |  | 21 | 11 | 68 | 1629 |  | 2002 | 3 | 9 | 21 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 298.3 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 120 | 210 | -0.35729 | 0.93399 | -0.80899 | 144.0076 | 0 | -20.9357 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 766.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207 | 6.9 | -926.1 |  | -30.87 | -6.0529 |  |  | -6.0529 |  | 22 | 11 | 68 | 1630 |  | 2002 | 3 | 9 | 22 | 8 | 0 | -2 | 0 | 313.2 | -29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 135 | 225 | -0.4744 | 0.88031 | -0.62265 | 128.5195 | 0 | -28.3226 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 23 | 11 | 68 | 1631 |  | 2002 | 3 | 9 | 23 | 8 | 0 | -2.2 | 0 | 329.9 | -35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 150 | 240 | -0.56427 | 0.82559 | -0.41301 | 114.4028 | 0 | -34.3544 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 0 | 11 | 68 | 1632 |  | 2002 | 3 | 9 | 24 | 8 | 0 | -2.4 | 0 | 348.2 | -38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.2041 | 165 | 255 | -0.62078 | 0.78398 | -0.20316 | 101.7292 | 0 | -38.3761 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 1 | 11 | 69 | 1633 |  | 2002 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | -3 | 0 | 7.3 | -38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -180 | -90 | -0.63478 | 0.7727 | 8.94e-05 | 90.0015 | 0.0025477 | -39.4063 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 2 | 11 | 69 | 1634 |  | 2002 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 25.8 | -35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -165 | -75 | -0.61547 | 0.78816 | 0.20406 | 78.231 | 0.33933 | -37.9887 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -235.29 |  | 235.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227.7 | 7.59 | 235.29 | [7 empty] | 3 | 11 | 69 | 1635 |  | 2002 | 3 | 10 | 3 | 8 | 0 | -4.3 | 0 | 42.8 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -150 | -60 | -0.55892 | 0.82922 | 0.41466 | 65.5066 | 0.57947 | -33.984 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 4 | 11 | 69 | 1636 |  | 2002 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | -4.9 | 0 | 58.1 | -24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -135 | -45 | -0.469 | 0.8832 | 0.62455 | 51.3545 | 0.72762 | -27.9715 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -243.66 |  | 243.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 7.86 | 243.66 | [7 empty] | 5 | 11 | 69 | 1637 |  | 2002 | 3 | 10 | 5 | 8 | 0 | -5.2 | 0 | 71.9 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -120 | -30 | -0.35182 | 0.93607 | 0.81068 | 35.8406 | 0.78896 | -20.6003 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -243.66 |  | 243.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 7.86 | 243.66 | [7 empty] | 6 | 11 | 69 | 1638 |  | 2002 | 3 | 10 | 6 | 8 | 0 | -5.2 | 0 | 84.7 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -105 | -15 | -0.21537 | 0.97653 | 0.94326 | 19.3946 | 0.79182 | -12.4383 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -244.59 |  | 244.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 236.7 | 7.89 | 244.59 | [7 empty] | 7 | 11 | 69 | 1639 |  | 2002 | 3 | 10 | 7 | 8 | 0 | -5.3 | 0 | 97.1 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -90 | 0 | -0.068952 | 0.99762 | 0.99762 | 3.9541 | 0.78754 | -3.9541 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -236.112 |  | 236.112 |  | 21 |  | 0 | 1.2717 | 0 | 0 |  | 236.7 | 7.89 | 243.3183 | [7 empty] | 8 | 11 | 69 | 1640 |  | 2002 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0.035 | -5.3 | 0.038 | 109.7 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -75 | 15 | 0.077465 | 0.997 | 0.96303 | 15.6297 | 0.78944 | 4.4432 | 192.028 | 28.8897 | 27.6305 | 56.5202
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.2645 |  | 218.2645 |  | 21 |  | 0 | 3.5303 | 0 | 0 |  | 234 | 7.8 | 238.2697 | [7 empty] | 9 | 11 | 69 | 1641 |  | 2002 | 3 | 10 | 9 | 8 | 0.109 | -5 | 0.105 | 122.9 | 15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -60 | 30 | 0.2139 | 0.97686 | 0.846 | 32.2231 | 0.79312 | 12.3519 | 449.499 | 70.4532 | 86.4504 | 156.9036
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.8634 |  | 194.8634 |  | 21 |  | 0 | 6.2035 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 230.0165 | [7 empty] | 10 | 11 | 69 | 1642 |  | 2002 | 3 | 10 | 10 | 8 | 0.152 | -4.4 | 0.325 | 137.1 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -45 | 45 | 0.33106 | 0.94361 | 0.66727 | 48.1467 | 0.74746 | 19.3345 | 606.6062 | 162.0969 | 113.6141 | 275.711
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.9458 |  | 202.9458 |  | 21 |  | 0 | 4.2936 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 227.2764 | [7 empty] | 11 | 11 | 69 | 1643 |  | 2002 | 3 | 10 | 11 | 8 | 0.209 | -3.9 | 0.225 | 152.7 | 26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -30 | 60 | 0.42096 | 0.90708 | 0.4536 | 63.0297 | 0.61348 | 24.8968 | 693.6805 | 62.6116 | 128.2166 | 190.8282
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.323 |  | 210.323 |  | 21 |  | 0 | 2.4895 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 224.4305 | [7 empty] | 12 | 11 | 69 | 1644 |  | 2002 | 3 | 10 | 12 | 8 | 0.217 | -3.4 | 0.357 | 169.5 | 29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | -15 | 75 | 0.47747 | 0.87865 | 0.22749 | 76.8561 | 0.37103 | 28.5222 | 735.668 | 30.1331 | 80.5133 | 110.6464
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.1375 |  | 223.1375 |  | 21 |  | 0 | 0.0093682 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.1906 | [7 empty] | 13 | 11 | 69 | 1645 |  | 2002 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0.162 | -3 | 0.625 | 186.5 | 29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 0 | 90 | 0.49674 | 0.8679 | 0.00010041 | 90.0009 | 0.0025692 | 29.7869 | 747.9825 | 0.00016124 | 0.4162 | 0.41637
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 14 | 11 | 69 | 1646 |  | 2002 | 3 | 10 | 14 | 8 | 0.129 | -2.3 | 0.667 | 203.5 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 15 | 105 | 0.47747 | 0.87865 | -0.2273 | 103.1456 | 0 | 28.5222 | 735.668 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 15 | 11 | 69 | 1647 |  | 2002 | 3 | 10 | 15 | 8 | 0.115 | -2 | 0.656 | 219.4 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 30 | 120 | 0.42096 | 0.90708 | -0.45342 | 116.9719 | 0 | 24.8968 | 693.6805 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 16 | 11 | 69 | 1648 |  | 2002 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0.126 | -1.9 | 0.418 | 233.9 | 17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 45 | 135 | 0.33106 | 0.94361 | -0.66712 | 131.8547 | 0 | 19.3345 | 606.6062 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 17 | 11 | 69 | 1649 |  | 2002 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0.068 | -2.2 | 0.137 | 247.4 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 60 | 150 | 0.2139 | 0.97686 | -0.84589 | 147.778 | 0 | 12.3519 | 449.499 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 18 | 11 | 69 | 1650 |  | 2002 | 3 | 10 | 18 | 4 | 0.043 | -3 | 0.145 | 260 | 2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 75 | 165 | 0.077465 | 0.997 | -0.96297 | 164.3708 | 0 | 4.4432 | 192.028 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 19 | 11 | 69 | 1651 |  | 2002 | 3 | 10 | 19 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 272.4 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 90 | 180 | -0.068952 | 0.99762 | -0.99762 | 176.0592 | 0 | -3.9541 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -231.57 |  | 231.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 231.57 | [7 empty] | 20 | 11 | 69 | 1652 |  | 2002 | 3 | 10 | 20 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 285.1 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 105 | 195 | -0.21537 | 0.97653 | -0.94332 | 160.6288 | 0 | -12.4383 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 21 | 11 | 69 | 1653 |  | 2002 | 3 | 10 | 21 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 298.6 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 120 | 210 | -0.35182 | 0.93607 | -0.81078 | 144.1832 | 0 | -20.6003 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -234.36 |  | 234.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.8 | 7.56 | 234.36 | [7 empty] | 22 | 11 | 69 | 1654 |  | 2002 | 3 | 10 | 22 | 8 | 0 | -4.2 | 0 | 313.5 | -29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 135 | 225 | -0.469 | 0.8832 | -0.6247 | 128.6694 | 0 | -27.9715 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 23 | 11 | 69 | 1655 |  | 2002 | 3 | 10 | 23 | 2 | 0 | -4.8 | 0 | 330.1 | -34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 150 | 240 | -0.55892 | 0.82922 | -0.41483 | 114.5171 | 0 | -33.984 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -246.45 |  | 246.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.5 | 7.95 | 246.45 | [7 empty] | 0 | 11 | 69 | 1656 |  | 2002 | 3 | 10 | 24 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | 348.3 | -37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.8097 | 165 | 255 | -0.61547 | 0.78816 | -0.20424 | 101.7926 | 0 | -37.9887 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -254.82 |  | 254.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246.6 | 8.22 | 254.82 | [7 empty] | 1 | 11 | 70 | 1657 |  | 2002 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | -6.4 | 0 | 7.4 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 180 | 270 | -0.62942 | 0.77706 | -0.00026971 | 90.0221 | 0 | -39.0105 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -262.26 |  | 262.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 253.8 | 8.46 | 262.26 | [7 empty] | 2 | 11 | 70 | 1658 |  | 2002 | 3 | 11 | 2 | 8 | 0 | -7.2 | 0 | 25.8 | -35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -165 | -75 | -0.6101 | 0.79232 | 0.20514 | 78.168 | 0.34081 | -37.5999 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -264.12 |  | 264.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 255.6 | 8.52 | 264.12 | [7 empty] | 3 | 11 | 70 | 1659 |  | 2002 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | -7.4 | 0 | 42.7 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -150 | -60 | -0.55353 | 0.83283 | 0.41647 | 65.3929 | 0.58112 | -33.612 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -265.98 |  | 265.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 257.4 | 8.58 | 265.98 | [7 empty] | 4 | 11 | 70 | 1660 |  | 2002 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | -7.6 | 0 | 57.9 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -135 | -45 | -0.46356 | 0.88607 | 0.62658 | 51.2055 | 0.72864 | -27.6188 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -268.77 |  | 268.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.1 | 8.67 | 268.77 | [7 empty] | 5 | 11 | 70 | 1661 |  | 2002 | 3 | 11 | 5 | 8 | 0 | -7.9 | 0 | 71.7 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -120 | -30 | -0.34631 | 0.93812 | 0.81245 | 35.6663 | 0.78922 | -20.2634 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -265.98 |  | 265.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 257.4 | 8.58 | 265.98 | [7 empty] | 6 | 11 | 70 | 1662 |  | 2002 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | -7.6 | 0 | 84.5 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -105 | -15 | -0.20979 | 0.97775 | 0.94444 | 19.191 | 0.79169 | -12.1107 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -261.33 |  | 261.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252.9 | 8.43 | 261.33 | [7 empty] | 7 | 11 | 70 | 1663 |  | 2002 | 3 | 11 | 7 | 8 | 0 | -7.1 | 0 | 96.9 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -90 | 0 | -0.063284 | 0.998 | 0.998 | 3.6286 | 0.78774 | -3.6286 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -238.7204 |  | 238.7204 |  | 21 |  | 0 | 2.9729 | 0 | 0 |  | 250.2 | 8.34 | 255.5671 | [7 empty] | 8 | 11 | 70 | 1664 |  | 2002 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0.048 | -6.8 | 0.124 | 109.5 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -75 | 15 | 0.083214 | 0.99653 | 0.96258 | 15.7247 | 0.7895 | 4.7737 | 204.7096 | 94.2349 | 37.8961 | 132.1309
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.3962 |  | 212.3962 |  | 21 |  | 0 | 6.6426 | 0 | 0 |  | 248.4 | 8.28 | 250.0374 | [7 empty] | 9 | 11 | 70 | 1665 |  | 2002 | 3 | 11 | 9 | 8 | 0.096 | -6.6 | 0.327 | 122.7 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -60 | 30 | 0.21973 | 0.97556 | 0.84488 | 32.3433 | 0.79303 | 12.6939 | 458.6068 | 219.0947 | 76.1308 | 295.2254
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.8426 |  | 200.8426 |  | 21 |  | 0 | 7.9571 | 0 | 0 |  | 245.7 | 8.19 | 245.9329 | [7 empty] | 10 | 11 | 70 | 1666 |  | 2002 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0.116 | -6.3 | 0.537 | 137 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -45 | 45 | 0.33695 | 0.94152 | 0.6658 | 48.2602 | 0.74683 | 19.6926 | 613.1423 | 267.0167 | 86.6326 | 353.6493
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -207.8911 |  | 207.8911 |  | 21 |  | 0 | 5.7838 | 0 | 0 |  | 238.5 | 7.95 | 240.6662 | [7 empty] | 11 | 11 | 70 | 1667 |  | 2002 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.12 | -5.5 | 0.663 | 152.7 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -30 | 60 | 0.4269 | 0.9043 | 0.45221 | 63.119 | 0.61231 | 25.2726 | 698.5288 | 183.5815 | 73.4778 | 257.0593
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.1422 |  | 224.1422 |  | 21 |  | 0 | 2.3697 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 237.5703 | [7 empty] | 12 | 11 | 70 | 1668 |  | 2002 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0.117 | -4.8 | 0.74 | 169.5 | 30 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | -15 | 75 | 0.48344 | 0.87538 | 0.22665 | 76.906 | 0.36991 | 28.9124 | 739.5874 | 62.0399 | 43.279 | 105.3188
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -236.1784 |  | 236.1784 |  | 21 |  | 0 | 0.0062456 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.2138 | [7 empty] | 13 | 11 | 70 | 1669 |  | 2002 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0.108 | -4.4 | 0.767 | 186.6 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 0 | 90 | 0.50273 | 0.86445 | 0.00010002 | 90.0009 | 0.0025684 | 30.1827 | 751.6106 | 0.00019702 | 0.27739 | 0.27758
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 14 | 11 | 70 | 1670 |  | 2002 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0.106 | -4 | 0.75 | 203.7 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 15 | 105 | 0.48344 | 0.87538 | -0.22645 | 103.0958 | 0 | 28.9124 | 739.5874 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -231.57 |  | 231.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 231.57 | [7 empty] | 15 | 11 | 70 | 1671 |  | 2002 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0.107 | -3.9 | 0.676 | 219.6 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 30 | 120 | 0.4269 | 0.9043 | -0.45203 | 116.8826 | 0 | 25.2726 | 698.5288 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 16 | 11 | 70 | 1672 |  | 2002 | 3 | 11 | 16 | 2 | 0.089 | -3.6 | 0.615 | 234.2 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 45 | 135 | 0.33695 | 0.94152 | -0.66564 | 131.7413 | 0 | 19.6926 | 613.1423 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 17 | 11 | 70 | 1673 |  | 2002 | 3 | 11 | 17 | 8 | 0.07 | -3.4 | 0.467 | 247.6 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 60 | 150 | 0.21973 | 0.97556 | -0.84477 | 147.6579 | 0 | 12.6939 | 458.6068 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 18 | 11 | 70 | 1674 |  | 2002 | 3 | 11 | 18 | 8 | 0.04 | -3.5 | 0.135 | 260.3 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 75 | 165 | 0.083214 | 0.99653 | -0.96252 | 164.276 | 0 | 4.7737 | 204.7096 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 19 | 11 | 70 | 1675 |  | 2002 | 3 | 11 | 19 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 272.7 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 90 | 180 | -0.063284 | 0.998 | -0.998 | 176.3846 | 0 | -3.6286 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -233.43 |  | 233.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225.9 | 7.53 | 233.43 | [7 empty] | 20 | 11 | 70 | 1676 |  | 2002 | 3 | 11 | 20 | 4 | 0 | -4.1 | 0 | 285.4 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 105 | 195 | -0.20979 | 0.97775 | -0.94449 | 160.8325 | 0 | -12.1107 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -237.15 |  | 237.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.5 | 7.65 | 237.15 | [7 empty] | 21 | 11 | 70 | 1677 |  | 2002 | 3 | 11 | 21 | 8 | 0 | -4.5 | 0 | 298.9 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 120 | 210 | -0.34631 | 0.93812 | -0.81256 | 144.3576 | 0 | -20.2634 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -238.08 |  | 238.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230.4 | 7.68 | 238.08 | [7 empty] | 22 | 11 | 70 | 1678 |  | 2002 | 3 | 11 | 22 | 4 | 0 | -4.6 | 0 | 313.7 | -29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 135 | 225 | -0.46356 | 0.88607 | -0.62673 | 128.8185 | 0 | -27.6188 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 23 | 11 | 70 | 1679 |  | 2002 | 3 | 11 | 23 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | 330.3 | -34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 150 | 240 | -0.55353 | 0.83283 | -0.41664 | 114.6309 | 0 | -33.612 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -242.73 |  | 242.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.9 | 7.83 | 242.73 | [7 empty] | 0 | 11 | 70 | 1680 |  | 2002 | 3 | 11 | 24 | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 348.4 | -37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.4139 | 165 | 255 | -0.6101 | 0.79232 | -0.20532 | 101.8557 | 0 | -37.5999 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -244.59 |  | 244.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 236.7 | 7.89 | 244.59 | [7 empty] | 1 | 11 | 71 | 1681 |  | 2002 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | -5.3 | 0 | 7.4 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 180 | 270 | -0.62402 | 0.7814 | -0.00027122 | 90.0222 | 0 | -38.6135 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -246.45 |  | 246.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.5 | 7.95 | 246.45 | [7 empty] | 2 | 11 | 71 | 1682 |  | 2002 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | 25.7 | -34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -165 | -75 | -0.60469 | 0.79646 | 0.20621 | 78.1053 | 0.34229 | -37.2096 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -247.38 |  | 247.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 239.4 | 7.98 | 247.38 | [7 empty] | 3 | 11 | 71 | 1683 |  | 2002 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | -5.6 | 0 | 42.6 | -30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -150 | -60 | -0.54809 | 0.83642 | 0.41827 | 65.2797 | 0.58274 | -33.2386 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -248.31 |  | 248.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240.3 | 8.01 | 248.31 | [7 empty] | 4 | 11 | 71 | 1684 |  | 2002 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | -5.7 | 0 | 57.8 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -135 | -45 | -0.45807 | 0.88892 | 0.62859 | 51.0572 | 0.72964 | -27.2647 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -250.17 |  | 250.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 242.1 | 8.07 | 250.17 | [7 empty] | 5 | 11 | 71 | 1685 |  | 2002 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | -5.9 | 0 | 71.5 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -120 | -30 | -0.34077 | 0.94015 | 0.81421 | 35.4933 | 0.78948 | -19.925 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -252.03 |  | 252.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243.9 | 8.13 | 252.03 | [7 empty] | 6 | 11 | 71 | 1686 |  | 2002 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | -6.1 | 0 | 84.3 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -105 | -15 | -0.20417 | 0.97894 | 0.94558 | 18.99 | 0.79156 | -11.7819 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -260.4 |  | 260.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 8.4 | 260.4 | [7 empty] | 7 | 11 | 71 | 1687 |  | 2002 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 96.8 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -90 | 0 | -0.057595 | 0.99834 | 0.99834 | 3.302 | 0.78796 | -3.302 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 80.6444 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.5047 | 1.6 | 192 |  | 273.6 | 9.12 | -92.7847 |  | -3.0928 | -3.0322 |  |  | -0.60644 |  | 8 | 11 | 71 | 1688 |  | 2002 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0.052 | -9.4 | 0.151 | 109.3 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -75 | 15 | 0.088979 | 0.99603 | 0.9621 | 15.8261 | 0.78956 | 5.1052 | 217.252 | 114.7055 | 41.0573 | 155.7628
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 361.6022 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.3928 | 4 | 480 |  | 265.5 | 8.85 | -394.0428 |  | -13.1348 | -5.1509 |  |  | -2.5754 |  | 9 | 11 | 71 | 1689 |  | 2002 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0.084 | -8.5 | 0.458 | 122.6 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -60 | 30 | 0.22556 | 0.97423 | 0.84373 | 32.4667 | 0.79293 | 13.0368 | 467.5848 | 306.4088 | 66.606 | 373.0149
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.8928 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7274 | 8 | 960 |  | 227.7 | 7.59 | -913.4374 |  | -30.4479 | -5.9702 |  |  | -5.9702 |  | 10 | 11 | 71 | 1690 |  | 2002 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0.098 | -4.3 | 0.635 | 136.9 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -45 | 45 | 0.34284 | 0.93939 | 0.66429 | 48.3757 | 0.74619 | 20.0517 | 619.5602 | 314.7593 | 73.1263 | 387.8856
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.6744 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.9392 | 8 | 960 |  | 219.6 | 7.32 | -919.0192 |  | -30.634 | -6.0067 |  |  | -6.0067 |  | 11 | 11 | 71 | 1691 |  | 2002 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0.106 | -3.4 | 0.723 | 152.6 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -30 | 60 | 0.43284 | 0.90147 | 0.4508 | 63.2099 | 0.61113 | 25.6496 | 703.2711 | 199.1828 | 64.7797 | 263.9624
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 772.5084 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3563 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -919.1563 |  | -30.6385 | -6.0076 |  |  | -6.0076 |  | 12 | 11 | 71 | 1692 |  | 2002 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0.109 | -3 | 0.775 | 169.5 | 30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | -15 | 75 | 0.48941 | 0.87205 | 0.22579 | 76.9566 | 0.36876 | 29.3039 | 743.4108 | 64.5276 | 40.1952 | 104.7228
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 758.7009 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0061283 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.6661 |  | -30.6222 | -6.0044 |  |  | -6.0044 |  | 13 | 11 | 71 | 1693 |  | 2002 | 3 | 12 | 13 | 4 | 0.106 | -2.8 | 0.795 | 186.7 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 0 | 90 | 0.5087 | 0.86094 | 9.961e-05 | 90.0009 | 0.0025676 | 30.5798 | 755.1465 | 0.00020333 | 0.27217 | 0.27237
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 761.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -921.45 |  | -30.715 | -6.0225 |  |  | -6.0225 |  | 14 | 11 | 71 | 1694 |  | 2002 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0.105 | -2.5 | 0.782 | 203.9 | 28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 15 | 105 | 0.48941 | 0.87205 | -0.22559 | 103.0452 | 0 | 29.3039 | 743.4108 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 763.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -923.31 |  | -30.777 | -6.0347 |  |  | -6.0347 |  | 15 | 11 | 71 | 1695 |  | 2002 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0.097 | -2.3 | 0.751 | 219.8 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 30 | 120 | 0.43284 | 0.90147 | -0.45062 | 116.7918 | 0 | 25.6496 | 703.2711 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 765.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207.9 | 6.93 | -925.17 |  | -30.839 | -6.0469 |  |  | -6.0469 |  | 16 | 11 | 71 | 1696 |  | 2002 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0.088 | -2.1 | 0.67 | 234.4 | 17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 45 | 135 | 0.34284 | 0.93939 | -0.66414 | 131.6257 | 0 | 20.0517 | 619.5602 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 763.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -923.31 |  | -30.777 | -6.0347 |  |  | -6.0347 |  | 17 | 11 | 71 | 1697 |  | 2002 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0.073 | -2.3 | 0.521 | 247.9 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 60 | 150 | 0.22556 | 0.97423 | -0.84361 | 147.5345 | 0 | 13.0368 | 467.5848 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 757.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -917.73 |  | -30.591 | -5.9982 |  |  | -5.9982 |  | 18 | 11 | 71 | 1698 |  | 2002 | 3 | 12 | 18 | 0 | 0.045 | -2.9 | 0.177 | 260.6 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 75 | 165 | 0.088979 | 0.99603 | -0.96204 | 164.1746 | 0 | 5.1052 | 217.252 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 19 | 11 | 71 | 1699 |  | 2002 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | 273 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 90 | 180 | -0.057595 | 0.99834 | -0.99834 | 176.7112 | 0 | -3.302 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 737.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 234.9 | 7.83 | -897.27 |  | -29.909 | -5.8645 |  |  | -5.8645 |  | 20 | 11 | 71 | 1700 |  | 2002 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 285.7 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 105 | 195 | -0.20417 | 0.97894 | -0.94564 | 161.0336 | 0 | -11.7819 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 724.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 247.5 | 8.25 | -884.25 |  | -29.475 | -5.7794 |  |  | -5.7794 |  | 21 | 11 | 71 | 1701 |  | 2002 | 3 | 12 | 21 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 299.2 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 120 | 210 | -0.34077 | 0.94015 | -0.81432 | 144.5307 | 0 | -19.925 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 706.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 264.6 | 8.82 | -866.58 |  | -28.886 | -5.6639 |  |  | -5.6639 |  | 22 | 11 | 71 | 1702 |  | 2002 | 3 | 12 | 22 | 0 | 0 | -8.4 | 0 | 314 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 135 | 225 | -0.45807 | 0.88892 | -0.62874 | 128.9667 | 0 | -27.2647 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -283.65 |  | 283.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274.5 | 9.15 | 283.65 | [7 empty] | 23 | 11 | 71 | 1703 |  | 2002 | 3 | 12 | 23 | 0 | 0 | -9.5 | 0 | 330.5 | -34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 150 | 240 | -0.54809 | 0.83642 | -0.41843 | 114.7441 | 0 | -33.2386 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -281.79 |  | 281.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 272.7 | 9.09 | 281.79 | [7 empty] | 0 | 11 | 71 | 1704 |  | 2002 | 3 | 12 | 24 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 348.6 | -37 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.0168 | 165 | 255 | -0.60469 | 0.79646 | -0.20639 | 101.9184 | 0 | -37.2096 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -293.88 |  | 293.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 284.4 | 9.48 | 293.88 | [7 empty] | 1 | 11 | 72 | 1705 |  | 2002 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | -10.6 | 0 | 7.5 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 180 | 270 | -0.61858 | 0.78572 | -0.00027272 | 90.0223 | 0 | -38.2152 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -299.46 |  | 299.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289.8 | 9.66 | 299.46 | [7 empty] | 2 | 11 | 72 | 1706 |  | 2002 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | -11.2 | 0 | 25.7 | -34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -165 | -75 | -0.59924 | 0.80057 | 0.20728 | 78.0429 | 0.34375 | -36.8182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -299.46 |  | 299.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289.8 | 9.66 | 299.46 | [7 empty] | 3 | 11 | 72 | 1707 |  | 2002 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | -11.2 | 0 | 42.5 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -150 | -60 | -0.54261 | 0.83999 | 0.42005 | 65.1671 | 0.58436 | -32.8639 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -289.23 |  | 289.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 279.9 | 9.33 | 289.23 | [7 empty] | 4 | 11 | 72 | 1708 |  | 2002 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | -10.1 | 0 | 57.6 | -23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -135 | -45 | -0.45255 | 0.89174 | 0.63059 | 50.9099 | 0.73063 | -26.9092 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -304.11 |  | 304.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 294.3 | 9.81 | 304.11 | [7 empty] | 5 | 11 | 72 | 1709 |  | 2002 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | -11.7 | 0 | 71.4 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -120 | -30 | -0.33519 | 0.94215 | 0.81594 | 35.3217 | 0.78973 | -19.5855 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -283.65 |  | 283.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274.5 | 9.15 | 283.65 | [7 empty] | 6 | 11 | 72 | 1710 |  | 2002 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | -9.5 | 0 | 84.2 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -105 | -15 | -0.19853 | 0.98009 | 0.9467 | 18.7917 | 0.79144 | -11.4519 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -267.84 |  | 267.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 259.2 | 8.64 | 267.84 | [7 empty] | 7 | 11 | 72 | 1711 |  | 2002 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | -7.8 | 0 | 96.6 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -90 | 0 | -0.051885 | 0.99865 | 0.99865 | 2.9744 | 0.7882 | -2.9744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 113.0306 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8751 | 1.6 | 192 |  | 251.1 | 8.37 | -117.4051 |  | -3.9135 | -3.8368 |  |  | -0.76735 |  | 8 | 11 | 72 | 1712 |  | 2002 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0.059 | -6.9 | 0.224 | 109.2 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -75 | 15 | 0.094756 | 0.9955 | 0.96158 | 15.9339 | 0.78963 | 5.4377 | 229.6509 | 170.0824 | 46.5882 | 216.6707
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 416.6742 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.7711 | 4 | 480 |  | 234 | 7.8 | -429.9711 |  | -14.3324 | -5.6205 |  |  | -2.8103 |  | 9 | 11 | 72 | 1713 |  | 2002 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0.092 | -5 | 0.674 | 122.5 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -60 | 30 | 0.2314 | 0.97286 | 0.84254 | 32.5932 | 0.79282 | 13.3805 | 476.4306 | 450.2217 | 72.9398 | 523.1615
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 803.0664 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1955 | 8 | 960 |  | 224.1 | 7.47 | -916.6255 |  | -30.5542 | -5.991 |  |  | -5.991 |  | 10 | 11 | 72 | 1714 |  | 2002 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0.134 | -3.9 | 0.535 | 136.8 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -45 | 45 | 0.34874 | 0.93722 | 0.66275 | 48.4934 | 0.74552 | 20.4117 | 625.8586 | 264.3425 | 99.9002 | 364.2427
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 795.9025 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.8654 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -922.6654 |  | -30.7555 | -6.0305 |  |  | -6.0305 |  | 11 | 11 | 72 | 1715 |  | 2002 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0.116 | -3 | 0.693 | 152.6 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -30 | 60 | 0.43877 | 0.8986 | 0.44936 | 63.3021 | 0.60992 | 26.0276 | 707.9071 | 189.9326 | 70.7507 | 260.6833
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.636 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3724 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -932.1924 |  | -31.0731 | -6.0928 |  |  | -6.0928 |  | 12 | 11 | 72 | 1716 |  | 2002 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0.115 | -1.6 | 0.764 | 169.6 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | -15 | 75 | 0.49537 | 0.86868 | 0.22491 | 77.008 | 0.3676 | 29.6964 | 747.1383 | 63.166 | 42.2742 | 105.4402
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 772.652 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0062996 | 8 | 960 |  | 200.7 | 6.69 | -932.6163 |  | -31.0872 | -6.0955 |  |  | -6.0955 |  | 13 | 11 | 72 | 1717 |  | 2002 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0.109 | -1.3 | 0.79 | 186.8 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 0 | 90 | 0.51468 | 0.85738 | 9.9198e-05 | 90.0009 | 0.0025668 | 30.9781 | 758.5907 | 0.00020115 | 0.27978 | 0.27998
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 14 | 11 | 72 | 1718 |  | 2002 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0.106 | -1.2 | 0.781 | 204 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 15 | 105 | 0.49537 | 0.86868 | -0.22472 | 102.9939 | 0 | 29.6964 | 747.1383 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 15 | 11 | 72 | 1719 |  | 2002 | 3 | 13 | 15 | 2 | 0.099 | -1 | 0.748 | 220 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 30 | 120 | 0.43877 | 0.8986 | -0.44918 | 116.6996 | 0 | 26.0276 | 707.9071 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 |  | -31.056 | -6.0894 |  |  | -6.0894 |  | 16 | 11 | 72 | 1720 |  | 2002 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0.091 | -1.4 | 0.669 | 234.7 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 45 | 135 | 0.34874 | 0.93722 | -0.6626 | 131.5081 | 0 | 20.4117 | 625.8586 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 766.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207 | 6.9 | -926.1 |  | -30.87 | -6.0529 |  |  | -6.0529 |  | 17 | 11 | 72 | 1721 |  | 2002 | 3 | 13 | 17 | 0 | 0.076 | -2 | 0.527 | 248.2 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 60 | 150 | 0.2314 | 0.97286 | -0.84243 | 147.4081 | 0 | 13.3805 | 476.4306 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 763.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -923.31 |  | -30.777 | -6.0347 |  |  | -6.0347 |  | 18 | 11 | 72 | 1722 |  | 2002 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0.049 | -2.3 | 0.19 | 260.9 | 2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 75 | 165 | 0.094756 | 0.9955 | -0.96153 | 164.0669 | 0 | 5.4377 | 229.6509 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 752.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 220.5 | 7.35 | -912.15 |  | -30.405 | -5.9618 |  |  | -5.9618 |  | 19 | 11 | 72 | 1723 |  | 2002 | 3 | 13 | 19 | 0 | 0 | -3.5 | 0 | 273.3 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 90 | 180 | -0.051885 | 0.99865 | -0.99865 | 177.0389 | 0 | -2.9744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 744.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 227.7 | 7.59 | -904.71 |  | -30.157 | -5.9131 |  |  | -5.9131 |  | 20 | 11 | 72 | 1724 |  | 2002 | 3 | 13 | 20 | 0 | 0 | -4.3 | 0 | 286 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 105 | 195 | -0.19853 | 0.98009 | -0.94676 | 161.232 | 0 | -11.4519 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 734.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 237.6 | 7.92 | -894.48 |  | -29.816 | -5.8463 |  |  | -5.8463 |  | 21 | 11 | 72 | 1725 |  | 2002 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | -5.4 | 0 | 299.4 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 120 | 210 | -0.33519 | 0.94215 | -0.81605 | 144.7024 | 0 | -19.5855 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 727.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 244.8 | 8.16 | -887.04 |  | -29.568 | -5.7976 |  |  | -5.7976 |  | 22 | 11 | 72 | 1726 |  | 2002 | 3 | 13 | 22 | 0 | 0 | -6.2 | 0 | 314.2 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 135 | 225 | -0.45255 | 0.89174 | -0.63074 | 129.1141 | 0 | -26.9092 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -271.56 |  | 271.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262.8 | 8.76 | 271.56 | [7 empty] | 23 | 11 | 72 | 1727 |  | 2002 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | -8.2 | 0 | 330.7 | -33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 150 | 240 | -0.54261 | 0.83999 | -0.42022 | 114.8567 | 0 | -32.8639 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -283.65 |  | 283.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274.5 | 9.15 | 283.65 | [7 empty] | 0 | 11 | 72 | 1728 |  | 2002 | 3 | 13 | 24 | 0 | 0 | -9.5 | 0 | 348.7 | -36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.6185 | 165 | 255 | -0.59924 | 0.80057 | -0.20746 | 101.9808 | 0 | -36.8182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -294.81 |  | 294.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285.3 | 9.51 | 294.81 | [7 empty] | 1 | 11 | 73 | 1729 |  | 2002 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | -10.7 | 0 | 7.5 | -36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -180 | -90 | -0.61309 | 0.79002 | 9.1404e-05 | 90.0014 | 0.0025516 | -37.8158 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -302.25 |  | 302.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 292.5 | 9.75 | 302.25 | [7 empty] | 2 | 11 | 73 | 1730 |  | 2002 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | -11.5 | 0 | 25.7 | -34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -165 | -75 | -0.59374 | 0.80466 | 0.20834 | 77.9809 | 0.34521 | -36.4256 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -305.04 |  | 305.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 295.2 | 9.84 | 305.04 | [7 empty] | 3 | 11 | 73 | 1731 |  | 2002 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | -11.8 | 0 | 42.4 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -150 | -60 | -0.53709 | 0.84353 | 0.42182 | 65.0553 | 0.58595 | -32.4879 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -305.04 |  | 305.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 295.2 | 9.84 | 305.04 | [7 empty] | 4 | 11 | 73 | 1732 |  | 2002 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | -11.8 | 0 | 57.5 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -135 | -45 | -0.44699 | 0.89454 | 0.63257 | 50.7636 | 0.7316 | -26.5525 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -311.55 |  | 311.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301.5 | 10.05 | 311.55 | [7 empty] | 5 | 11 | 73 | 1733 |  | 2002 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | -12.5 | 0 | 71.2 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -120 | -30 | -0.32958 | 0.94413 | 0.81766 | 35.1517 | 0.78997 | -19.2447 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -309.69 |  | 309.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299.7 | 9.99 | 309.69 | [7 empty] | 6 | 11 | 73 | 1734 |  | 2002 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | -12.3 | 0 | 84 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -105 | -15 | -0.19286 | 0.98123 | 0.9478 | 18.5965 | 0.79132 | -11.1208 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -309.69 |  | 309.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299.7 | 9.99 | 309.69 | [7 empty] | 7 | 11 | 73 | 1735 |  | 2002 | 3 | 14 | 7 | 8 | 0 | -12.3 | 0 | 96.4 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -90 | 0 | -0.046158 | 0.99893 | 0.99893 | 2.6458 | 0.78847 | -2.6458 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 57.5273 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.2456 | 1.6 | 192 |  | 294.3 | 9.81 | -71.1356 |  | -2.3712 | -2.3247 |  |  | -0.46494 |  | 8 | 11 | 73 | 1736 |  | 2002 | 3 | 14 | 8 | 8 | 0.051 | -11.7 | 0.137 | 109 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -75 | 15 | 0.10054 | 0.99493 | 0.96104 | 16.048 | 0.7897 | 5.7709 | 241.9027 | 103.9736 | 40.2748 | 144.2484
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 348.3768 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.8275 | 4 | 480 |  | 268.2 | 8.94 | -389.6875 |  | -12.9896 | -5.094 |  |  | -2.547 |  | 9 | 11 | 73 | 1737 |  | 2002 | 3 | 14 | 9 | 8 | 0.106 | -8.8 | 0.329 | 122.3 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -60 | 30 | 0.23725 | 0.97145 | 0.84132 | 32.7228 | 0.79271 | 13.725 | 485.1417 | 219.4179 | 84.0275 | 303.4454
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.7963 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1445 | 8 | 960 |  | 225 | 7.5 | -915.6445 |  | -30.5215 | -5.9846 |  |  | -5.9846 |  | 10 | 11 | 73 | 1738 |  | 2002 | 3 | 14 | 10 | 6 | 0.121 | -4 | 0.552 | 136.7 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -45 | 45 | 0.35463 | 0.93501 | 0.66119 | 48.6131 | 0.74484 | 20.7724 | 632.0364 | 271.8496 | 90.1261 | 361.9756
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.7729 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7034 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -936.4534 |  | -31.2151 | -6.1206 |  |  | -6.1206 |  | 11 | 11 | 73 | 1739 |  | 2002 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0.128 | -1.5 | 0.644 | 152.5 | 28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -30 | 60 | 0.4447 | 0.89568 | 0.4479 | 63.3957 | 0.60869 | 26.4064 | 712.4365 | 175.5737 | 77.912 | 253.4857
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.1917 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4213 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -942.4713 |  | -31.4157 | -6.1599 |  |  | -6.1599 |  | 12 | 11 | 73 | 1740 |  | 2002 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0.14 | -0.5 | 0.686 | 169.6 | 31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | -15 | 75 | 0.50133 | 0.86526 | 0.22403 | 77.0601 | 0.36642 | 30.09 | 750.7702 | 56.3122 | 51.2989 | 107.6112
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 799.6532 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010973 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -959.591 |  | -31.9864 | -6.2718 |  |  | -6.2718 |  | 13 | 11 | 73 | 1741 |  | 2002 | 3 | 14 | 13 | 8 | 0.19 | 1.6 | 0.553 | 187 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 0 | 90 | 0.52064 | 0.85378 | 9.8781e-05 | 90.001 | 0.002566 | 31.3774 | 761.9436 | 0.00014017 | 0.48754 | 0.48768
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 14 | 11 | 73 | 1742 |  | 2002 | 3 | 14 | 14 | 6 | 0.14 | 0.1 | 0.776 | 204.2 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 15 | 105 | 0.50133 | 0.86526 | -0.22383 | 102.9418 | 0 | 30.09 | 750.7702 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 | [7 empty] | 15 | 11 | 73 | 1743 |  | 2002 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0.111 | 0 | 0.711 | 220.3 | 24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 30 | 120 | 0.4447 | 0.89568 | -0.44772 | 116.606 | 0 | 26.4064 | 712.4365 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 | [7 empty] | 16 | 11 | 73 | 1744 |  | 2002 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0.093 | -0.1 | 0.649 | 235 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 45 | 135 | 0.35463 | 0.93501 | -0.66103 | 131.3885 | 0 | 20.7724 | 632.0364 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 | [7 empty] | 17 | 11 | 73 | 1745 |  | 2002 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0.073 | -0.5 | 0.537 | 248.4 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 60 | 150 | 0.23725 | 0.97145 | -0.84121 | 147.2786 | 0 | 13.725 | 485.1417 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -928.89 | [7 empty] | 18 | 11 | 73 | 1746 |  | 2002 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0.049 | -1.7 | 0.18 | 261.1 | 3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 75 | 165 | 0.10054 | 0.99493 | -0.96098 | 163.9529 | 0 | 5.7709 | 241.9027 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 | [7 empty] | 19 | 11 | 73 | 1747 |  | 2002 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 273.6 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 90 | 180 | -0.046158 | 0.99893 | -0.99893 | 177.3674 | 0 | -2.6458 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -231.57 |  | 231.57 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 224.1 | 7.47 | -908.43 | [7 empty] | 20 | 11 | 73 | 1748 |  | 2002 | 3 | 14 | 20 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 286.2 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 105 | 195 | -0.19286 | 0.98123 | -0.94785 | 161.4274 | 0 | -11.1208 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 228.6 | 7.62 | -903.78 | [7 empty] | 21 | 11 | 73 | 1749 |  | 2002 | 3 | 14 | 21 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 299.7 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 120 | 210 | -0.32958 | 0.94413 | -0.81777 | 144.8725 | 0 | -19.2447 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -245.52 |  | 245.52 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 237.6 | 7.92 | -894.48 | [7 empty] | 22 | 11 | 73 | 1750 |  | 2002 | 3 | 14 | 22 | 8 | 0 | -5.4 | 0 | 314.5 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 135 | 225 | -0.44699 | 0.89454 | -0.63272 | 129.2605 | 0 | -26.5525 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -242.73 |  | 242.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.9 | 7.83 | 242.73 | [7 empty] | 23 | 11 | 73 | 1751 |  | 2002 | 3 | 14 | 23 | 8 | 0 | -5.1 | 0 | 330.9 | -33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 150 | 240 | -0.53709 | 0.84353 | -0.42199 | 114.9687 | 0 | -32.4879 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -245.52 |  | 245.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237.6 | 7.92 | 245.52 | [7 empty] | 0 | 11 | 73 | 1752 |  | 2002 | 3 | 14 | 24 | 8 | 0 | -5.4 | 0 | 348.9 | -36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.2192 | 165 | 255 | -0.59374 | 0.80466 | -0.20852 | 102.0429 | 0 | -36.4256 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -242.73 |  | 242.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.9 | 7.83 | 242.73 | [7 empty] | 1 | 12 | 74 | 1753 |  | 2002 | 3 | 15 | 1 | 8 | 0 | -5.1 | 0 | 7.6 | -36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 180 | 270 | -0.60755 | 0.79428 | -0.00027569 | 90.0224 | 0 | -37.4155 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 2 | 12 | 74 | 1754 |  | 2002 | 3 | 15 | 2 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 25.6 | -33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -165 | -75 | -0.5882 | 0.80872 | 0.20939 | 77.9193 | 0.34665 | -36.032 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 3 | 12 | 74 | 1755 |  | 2002 | 3 | 15 | 3 | 8 | 0 | -4 | 0 | 42.3 | -29 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -150 | -60 | -0.53152 | 0.84704 | 0.42358 | 64.9441 | 0.58753 | -32.1109 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 4 | 12 | 74 | 1756 |  | 2002 | 3 | 15 | 4 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 57.4 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -135 | -45 | -0.44139 | 0.89731 | 0.63453 | 50.6183 | 0.73256 | -26.1946 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 5 | 12 | 74 | 1757 |  | 2002 | 3 | 15 | 5 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 71 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -120 | -30 | -0.32394 | 0.94608 | 0.81935 | 34.9833 | 0.79021 | -18.9028 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 6 | 12 | 74 | 1758 |  | 2002 | 3 | 15 | 6 | 8 | 0 | -2 | 0 | 83.8 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -105 | -15 | -0.18718 | 0.98233 | 0.94886 | 18.4044 | 0.7912 | -10.7888 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.8517 |  | 212.8517 |  | 21 |  | 0 | 0.017747 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.9523 | [7 empty] | 7 | 12 | 74 | 1759 |  | 2002 | 3 | 15 | 7 | 8 | 0.001 | -1.9 | 0 | 96.3 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -90 | 0 | -0.040415 | 0.99918 | 0.99918 | 2.3164 | 0.78875 | -2.3164 |  | 0 | 0.78875 | 0.78875
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 130.5663 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.39094 | 1.6 | 192 |  | 205.2 | 6.84 | -160.3509 |  | -5.345 | -5.2402 |  |  | -1.048 |  | 8 | 12 | 74 | 1760 |  | 2002 | 3 | 15 | 8 | 8 | 0.022 | -1.8 | 0 | 108.9 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -75 | 15 | 0.10634 | 0.99433 | 0.96045 | 16.1683 | 0.78978 | 6.1049 | 254.0035 | 0 | 17.3751 | 17.3751
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 383.8284 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6828 | 4 | 480 |  | 200.7 | 6.69 | -454.2928 |  | -15.1431 | -5.9385 |  |  | -2.9692 |  | 9 | 12 | 74 | 1761 |  | 2002 | 3 | 15 | 9 | 8 | 0.091 | -1.3 | 0.004 | 122.2 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -60 | 30 | 0.24309 | 0.97 | 0.84007 | 32.8553 | 0.79259 | 14.0702 | 493.716 | 2.6633 | 72.1261 | 74.7894
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.2783 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8107 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -936.3507 |  | -31.2117 | -6.1199 |  |  | -6.1199 |  | 10 | 12 | 74 | 1762 |  | 2002 | 3 | 15 | 10 | 8 | 0.156 | -1.2 | 0.018 | 136.6 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -45 | 45 | 0.36052 | 0.93275 | 0.65959 | 48.7348 | 0.74415 | 21.1339 | 638.0927 | 8.835 | 116.0868 | 124.9217
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 799.651 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.6377 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -939.0377 |  | -31.3013 | -6.1375 |  |  | -6.1375 |  | 11 | 12 | 74 | 1763 |  | 2002 | 3 | 15 | 11 | 8 | 0.23 | -1 | 0.081 | 152.5 | 28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -30 | 60 | 0.45063 | 0.89271 | 0.44642 | 63.4907 | 0.60743 | 26.786 | 716.8592 | 21.9645 | 139.7091 | 161.6736
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 793.2014 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3912 | 8 | 960 |  | 196.2 | 6.54 | -939.6512 |  | -31.3217 | -6.1415 |  |  | -6.1415 |  | 12 | 12 | 74 | 1764 |  | 2002 | 3 | 15 | 12 | 8 | 0.266 | -0.8 | 0.112 | 169.6 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | -15 | 75 | 0.50727 | 0.86179 | 0.22313 | 77.1129 | 0.36522 | 30.4845 | 754.3071 | 9.127 | 97.1489 | 106.2759
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 780.1512 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.01518 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.0652 |  | -31.3355 | -6.1442 |  |  | -6.1442 |  | 13 | 12 | 74 | 1765 |  | 2002 | 3 | 15 | 13 | 8 | 0.263 | -0.5 | 0.115 | 187.1 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 0 | 90 | 0.52659 | 0.85012 | 9.8357e-05 | 90.001 | 0.0025652 | 31.7778 | 765.206 | 2.9015e-05 | 0.67464 | 0.67467
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 |  | -31.459 | -6.1684 |  |  | -6.1684 |  | 14 | 12 | 74 | 1766 |  | 2002 | 3 | 15 | 14 | 8 | 0.194 | -0.1 | 0.018 | 204.4 | 29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 15 | 105 | 0.50727 | 0.86179 | -0.22293 | 102.889 | 0 | 30.4845 | 754.3071 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 15 | 12 | 74 | 1767 |  | 2002 | 3 | 15 | 15 | 8 | 0.122 | 0 | 0 | 220.5 | 25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 30 | 120 | 0.45063 | 0.89271 | -0.44624 | 116.5111 | 0 | 26.786 | 716.8592 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 16 | 12 | 74 | 1768 |  | 2002 | 3 | 15 | 16 | 8 | 0.111 | 0.1 | 0 | 235.2 | 18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 45 | 135 | 0.36052 | 0.93275 | -0.65944 | 131.2668 | 0 | 21.1339 | 638.0927 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 17 | 12 | 74 | 1769 |  | 2002 | 3 | 15 | 17 | 8 | 0.057 | -0.2 | 0 | 248.7 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 60 | 150 | 0.24309 | 0.97 | -0.83995 | 147.1461 | 0 | 14.0702 | 493.716 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 781.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 |  | -31.397 | -6.1563 |  |  | -6.1563 |  | 18 | 12 | 74 | 1770 |  | 2002 | 3 | 15 | 18 | 8 | 0.027 | -0.3 | 0.021 | 261.4 | 3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 75 | 165 | 0.10634 | 0.99433 | -0.96039 | 163.8327 | 0 | 6.1049 | 254.0035 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 19 | 12 | 74 | 1771 |  | 2002 | 3 | 15 | 19 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 273.9 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 90 | 180 | -0.040415 | 0.99918 | -0.99918 | 177.6968 | 0 | -2.3164 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 |  | -31.459 | -6.1684 |  |  | -6.1684 |  | 20 | 12 | 74 | 1772 |  | 2002 | 3 | 15 | 20 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 286.5 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 105 | 195 | -0.18718 | 0.98233 | -0.94892 | 161.6196 | 0 | -10.7888 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 21 | 12 | 74 | 1773 |  | 2002 | 3 | 15 | 21 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 300 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 120 | 210 | -0.32394 | 0.94608 | -0.81945 | 145.0409 | 0 | -18.9028 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 22 | 12 | 74 | 1774 |  | 2002 | 3 | 15 | 22 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 314.8 | -27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 135 | 225 | -0.44139 | 0.89731 | -0.63468 | 129.4058 | 0 | -26.1946 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 23 | 12 | 74 | 1775 |  | 2002 | 3 | 15 | 23 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 331.1 | -33 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 150 | 240 | -0.53152 | 0.84704 | -0.42375 | 115.0799 | 0 | -32.1109 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 0 | 12 | 74 | 1776 |  | 2002 | 3 | 15 | 24 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 349 | -35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.8189 | 165 | 255 | -0.5882 | 0.80872 | -0.20957 | 102.1045 | 0 | -36.032 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 1 | 12 | 75 | 1777 |  | 2002 | 3 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 7.6 | -35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 180 | 270 | -0.60198 | 0.79851 | -0.00027716 | 90.0225 | 0 | -37.0144 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 2 | 12 | 75 | 1778 |  | 2002 | 3 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 25.6 | -33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -165 | -75 | -0.58262 | 0.81275 | 0.21043 | 77.8582 | 0.34807 | -35.6375 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 3 | 12 | 75 | 1779 |  | 2002 | 3 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 42.2 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -150 | -60 | -0.52592 | 0.85053 | 0.42532 | 64.8337 | 0.58908 | -31.7329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 4 | 12 | 75 | 1780 |  | 2002 | 3 | 16 | 4 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 57.2 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -135 | -45 | -0.43576 | 0.90006 | 0.63648 | 50.4741 | 0.7335 | -25.8358 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 5 | 12 | 75 | 1781 |  | 2002 | 3 | 16 | 5 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 70.9 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -120 | -30 | -0.31827 | 0.948 | 0.82101 | 34.8166 | 0.79043 | -18.56 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 6 | 12 | 75 | 1782 |  | 2002 | 3 | 16 | 6 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 83.7 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -105 | -15 | -0.18147 | 0.9834 | 0.94989 | 18.2157 | 0.79108 | -10.4559 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.6433 |  | 200.6433 |  | 21 |  | 0 | 0.035508 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.8445 | [7 empty] | 7 | 12 | 75 | 1783 |  | 2002 | 3 | 16 | 7 | 8 | 0.002 | -0.6 | 0 | 96.1 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -90 | 0 | -0.034658 | 0.9994 | 0.9994 | 1.9863 | 0.78906 | -1.9863 |  | 0 | 1.5781 | 1.5781
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 142.2004 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.46207 | 1.6 | 192 |  | 194.4 | 6.48 | -171.5821 |  | -5.7194 | -5.6073 |  |  | -1.1215 |  | 8 | 12 | 75 | 1784 |  | 2002 | 3 | 16 | 8 | 8 | 0.026 | -0.6 | 0 | 108.7 | 10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -75 | 15 | 0.11214 | 0.99369 | 0.95984 | 16.2946 | 0.78986 | 6.4395 | 265.95 | 0 | 20.5362 | 20.5362
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 387.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1055 | 4 | 480 |  | 193.5 | 6.45 | -461.1555 |  | -15.3718 | -6.0282 |  |  | -3.0141 |  | 9 | 12 | 75 | 1785 |  | 2002 | 3 | 16 | 9 | 8 | 0.062 | -0.5 | 0 | 122 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -60 | 30 | 0.24894 | 0.96852 | 0.83878 | 32.9909 | 0.79247 | 14.4159 | 502.1517 | 0 | 49.1332 | 49.1332
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 794.2881 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8567 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -943.7667 |  | -31.4589 | -6.1684 |  |  | -6.1684 |  | 10 | 12 | 75 | 1786 |  | 2002 | 3 | 16 | 10 | 8 | 0.111 | -0.3 | 0 | 136.5 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -45 | 45 | 0.36641 | 0.93045 | 0.65797 | 48.8585 | 0.74343 | 21.4958 | 644.0267 | 0 | 82.5208 | 82.5208
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.3875 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0321 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -944.8721 |  | -31.4957 | -6.1756 |  |  | -6.1756 |  | 11 | 12 | 75 | 1787 |  | 2002 | 3 | 16 | 11 | 8 | 0.149 | -0.2 | 0 | 152.5 | 29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -30 | 60 | 0.45654 | 0.8897 | 0.44491 | 63.5871 | 0.60615 | 27.1663 | 721.1753 | 0 | 90.3166 | 90.3166
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 795.8342 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5306 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -947.1606 |  | -31.572 | -6.1906 |  |  | -6.1906 |  | 12 | 12 | 75 | 1788 |  | 2002 | 3 | 16 | 12 | 8 | 0.186 | 0.1 | 0.004 | 169.7 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | -15 | 75 | 0.5132 | 0.85827 | 0.22222 | 77.1665 | 0.364 | 30.8797 | 757.7496 | 0.32355 | 67.7047 | 68.0282
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.6296 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010443 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.5704 |  | -31.5523 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 13 | 12 | 75 | 1789 |  | 2002 | 3 | 16 | 13 | 8 | 0.181 | 0.2 | 0.002 | 187.2 | 32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 0 | 90 | 0.53253 | 0.84641 | 9.7929e-05 | 90.001 | 0.0025643 | 32.1789 | 768.3787 | 5.0224e-07 | 0.46414 | 0.46414
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 14 | 12 | 75 | 1790 |  | 2002 | 3 | 16 | 14 | 8 | 0.18 | 0.3 | 0.004 | 204.6 | 29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 15 | 105 | 0.5132 | 0.85827 | -0.22202 | 102.8355 | 0 | 30.8797 | 757.7496 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 15 | 12 | 75 | 1791 |  | 2002 | 3 | 16 | 15 | 8 | 0.154 | 0.5 | 0.002 | 220.8 | 25.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 30 | 120 | 0.45654 | 0.8897 | -0.44473 | 116.4148 | 0 | 27.1663 | 721.1753 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 16 | 12 | 75 | 1792 |  | 2002 | 3 | 16 | 16 | 8 | 0.118 | 0.3 | 0.003 | 235.5 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 45 | 135 | 0.36641 | 0.93045 | -0.65782 | 131.1432 | 0 | 21.4958 | 644.0267 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 17 | 12 | 75 | 1793 |  | 2002 | 3 | 16 | 17 | 8 | 0.087 | 0.3 | 0.03 | 249 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 60 | 150 | 0.24894 | 0.96852 | -0.83867 | 147.0106 | 0 | 14.4159 | 502.1517 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 18 | 12 | 75 | 1794 |  | 2002 | 3 | 16 | 18 | 8 | 0.035 | 0.5 | 0.111 | 261.7 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 75 | 165 | 0.11214 | 0.99369 | -0.95978 | 163.7065 | 0 | 6.4395 | 265.95 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 19 | 12 | 75 | 1795 |  | 2002 | 3 | 16 | 19 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 274.1 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 90 | 180 | -0.034658 | 0.9994 | -0.9994 | 178.0269 | 0 | -1.9863 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 20 | 12 | 75 | 1796 |  | 2002 | 3 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 105 | 195 | -0.18147 | 0.9834 | -0.94995 | 161.8083 | 0 | -10.4559 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 781.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 |  | -31.397 | -6.1563 |  |  | -6.1563 |  | 21 | 12 | 75 | 1797 |  | 2002 | 3 | 16 | 21 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 300.3 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 120 | 210 | -0.31827 | 0.948 | -0.82112 | 145.2076 | 0 | -18.56 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 775.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.4 |  | -31.18 | -6.1137 |  |  | -6.1137 |  | 22 | 12 | 75 | 1798 |  | 2002 | 3 | 16 | 22 | 0 | 0 | -1 | 0 | 315 | -27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 135 | 225 | -0.43576 | 0.90006 | -0.63662 | 129.5501 | 0 | -25.8358 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 23 | 12 | 75 | 1799 |  | 2002 | 3 | 16 | 23 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 331.4 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 150 | 240 | -0.52592 | 0.85053 | -0.42549 | 115.1903 | 0 | -31.7329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 0 | 12 | 75 | 1800 |  | 2002 | 3 | 16 | 24 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 349.1 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.4177 | 165 | 255 | -0.58262 | 0.81275 | -0.21061 | 102.1657 | 0 | -35.6375 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 1 | 12 | 76 | 1801 |  | 2002 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | -2.5 | 0 | 7.7 | -35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -180 | -90 | -0.59636 | 0.80272 | 9.2873e-05 | 90.0013 | 0.0025545 | -36.6125 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 2 | 12 | 76 | 1802 |  | 2002 | 3 | 17 | 2 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 25.6 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -165 | -75 | -0.577 | 0.81675 | 0.21147 | 77.7975 | 0.34949 | -35.2422 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -229.71 |  | 229.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 229.71 | [7 empty] | 3 | 12 | 76 | 1803 |  | 2002 | 3 | 17 | 3 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 42.1 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -150 | -60 | -0.52029 | 0.85399 | 0.42705 | 64.7241 | 0.59062 | -31.354 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -231.57 |  | 231.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 231.57 | [7 empty] | 4 | 12 | 76 | 1804 |  | 2002 | 3 | 17 | 4 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 57.1 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -135 | -45 | -0.4301 | 0.90278 | 0.6384 | 50.3312 | 0.73442 | -25.476 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -231.57 |  | 231.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 231.57 | [7 empty] | 5 | 12 | 76 | 1805 |  | 2002 | 3 | 17 | 5 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 70.7 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -120 | -30 | -0.31258 | 0.94989 | 0.82265 | 34.6518 | 0.79064 | -18.2163 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 6 | 12 | 76 | 1806 |  | 2002 | 3 | 17 | 6 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 83.5 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -105 | -15 | -0.17574 | 0.98444 | 0.9509 | 18.0307 | 0.79096 | -10.1223 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -220.8664 |  | 220.8664 |  | 21 |  | 0 | 0.071045 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.269 | [7 empty] | 7 | 12 | 76 | 1807 |  | 2002 | 3 | 17 | 7 | 8 | 0.004 | -2.8 | 0 | 95.9 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -90 | 0 | -0.028889 | 0.99958 | 0.99958 | 1.6556 | 0.78939 | -1.6556 |  | 0 | 3.1576 | 3.1576
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -214.1479 |  | 214.1479 |  | 21 |  | 0 | 0.79981 | 0 | 0 |  | 212.4 | 7.08 | 218.6802 | [7 empty] | 8 | 12 | 76 | 1808 |  | 2002 | 3 | 17 | 8 | 8 | 0.045 | -2.6 | 0 | 108.6 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -75 | 15 | 0.11795 | 0.99302 | 0.95919 | 16.4268 | 0.78994 | 6.7745 | 277.7389 | 0 | 35.5472 | 35.5472
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.9661 |  | 200.9661 |  | 21 |  | 0 | 1.5216 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 209.5884 | [7 empty] | 9 | 12 | 76 | 1809 |  | 2002 | 3 | 17 | 9 | 8 | 0.082 | -1.7 | 0.004 | 121.9 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -60 | 30 | 0.25479 | 0.967 | 0.83746 | 33.1293 | 0.79234 | 14.762 | 510.447 | 2.6542 | 64.972 | 67.6262
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.9959 |  | 184.9959 |  | 21 |  | 0 | 4.0566 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 207.9834 | [7 empty] | 10 | 12 | 76 | 1810 |  | 2002 | 3 | 17 | 10 | 8 | 0.185 | -1.8 | 0.088 | 136.4 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -45 | 45 | 0.37229 | 0.92812 | 0.65632 | 48.9841 | 0.7427 | 21.8583 | 649.8377 | 42.8952 | 137.3991 | 180.2943
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.1091 |  | 184.1091 |  | 21 |  | 0 | 3.4921 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 203.8979 | [7 empty] | 11 | 12 | 76 | 1811 |  | 2002 | 3 | 17 | 11 | 8 | 0.23 | -1.3 | 0.06 | 152.4 | 29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -30 | 60 | 0.46245 | 0.88665 | 0.44338 | 63.6848 | 0.60485 | 27.547 | 725.3851 | 16.0908 | 139.1152 | 155.206
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.281 |  | 186.281 |  | 21 |  | 0 | 2.4689 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 200.2711 | [7 empty] | 12 | 12 | 76 | 1812 |  | 2002 | 3 | 17 | 12 | 8 | 0.256 | -0.8 | 0.21 | 169.7 | 32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | -15 | 75 | 0.51912 | 0.8547 | 0.22129 | 77.2207 | 0.36277 | 31.2756 | 761.0983 | 16.8583 | 92.8685 | 109.7268
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.1569 |  | 196.1569 |  | 21 |  | 0 | 0.010962 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.219 | [7 empty] | 13 | 12 | 76 | 1813 |  | 2002 | 3 | 17 | 13 | 8 | 0.19 | -0.1 | 0.636 | 187.3 | 32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 0 | 90 | 0.53845 | 0.84266 | 9.7494e-05 | 90.001 | 0.0025635 | 32.5808 | 771.4626 | 0.00015895 | 0.48706 | 0.48722
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 14 | 12 | 76 | 1814 |  | 2002 | 3 | 17 | 14 | 8 | 0.191 | 0.1 | 0.571 | 204.8 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 15 | 105 | 0.51912 | 0.8547 | -0.2211 | 102.7813 | 0 | 31.2756 | 761.0983 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 15 | 12 | 76 | 1815 |  | 2002 | 3 | 17 | 15 | 8 | 0.214 | 0 | 0.171 | 221 | 25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 30 | 120 | 0.46245 | 0.88665 | -0.44321 | 116.3171 | 0 | 27.547 | 725.3851 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 16 | 12 | 76 | 1816 |  | 2002 | 3 | 17 | 16 | 8 | 0.147 | -0.4 | 0.369 | 235.8 | 19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 45 | 135 | 0.37229 | 0.92812 | -0.65616 | 131.0177 | 0 | 21.8583 | 649.8377 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 17 | 12 | 76 | 1817 |  | 2002 | 3 | 17 | 17 | 2 | 0.085 | -0.8 | 0.378 | 249.3 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 60 | 150 | 0.25479 | 0.967 | -0.83735 | 146.8723 | 0 | 14.762 | 510.447 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 18 | 12 | 76 | 1818 |  | 2002 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0.047 | -1 | 0.173 | 262 | 3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 75 | 165 | 0.11795 | 0.99302 | -0.95913 | 163.5744 | 0 | 6.7745 | 277.7389 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 19 | 12 | 76 | 1819 |  | 2002 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 274.4 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 90 | 180 | -0.028889 | 0.99958 | -0.99958 | 178.3576 | 0 | -1.6556 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -219.48 |  | 219.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212.4 | 7.08 | 219.48 | [7 empty] | 20 | 12 | 76 | 1820 |  | 2002 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | -2.6 | 0 | 287.1 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 105 | 195 | -0.17574 | 0.98444 | -0.95096 | 161.9935 | 0 | -10.1223 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -219.48 |  | 219.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212.4 | 7.08 | 219.48 | [7 empty] | 21 | 12 | 76 | 1821 |  | 2002 | 3 | 17 | 21 | 6 | 0 | -2.6 | 0 | 300.5 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 120 | 210 | -0.31258 | 0.94989 | -0.82276 | 145.3725 | 0 | -18.2163 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 22 | 12 | 76 | 1822 |  | 2002 | 3 | 17 | 22 | 8 | 0 | -2.2 | 0 | 315.3 | -27.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 135 | 225 | -0.4301 | 0.90278 | -0.63855 | 129.6931 | 0 | -25.476 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 23 | 12 | 76 | 1823 |  | 2002 | 3 | 17 | 23 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 331.6 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 150 | 240 | -0.52029 | 0.85399 | -0.42722 | 115.3 | 0 | -31.354 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 0 | 12 | 76 | 1824 |  | 2002 | 3 | 17 | 24 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 349.3 | -35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.0159 | 165 | 255 | -0.577 | 0.81675 | -0.21165 | 102.2265 | 0 | -35.2422 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 1 | 12 | 77 | 1825 |  | 2002 | 3 | 18 | 1 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 7.7 | -34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 180 | 270 | -0.59071 | 0.80688 | -0.00028007 | 90.0227 | 0 | -36.21 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 2 | 12 | 77 | 1826 |  | 2002 | 3 | 18 | 2 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 25.5 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -165 | -75 | -0.57134 | 0.82071 | 0.21249 | 77.7373 | 0.35088 | -34.8463 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 3 | 12 | 77 | 1827 |  | 2002 | 3 | 18 | 3 | 8 | 0 | -4 | 0 | 42 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -150 | -60 | -0.51462 | 0.85742 | 0.42877 | 64.6155 | 0.59214 | -30.9743 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -235.29 |  | 235.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227.7 | 7.59 | 235.29 | [7 empty] | 4 | 12 | 77 | 1828 |  | 2002 | 3 | 18 | 4 | 8 | 0 | -4.3 | 0 | 57 | -21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -135 | -45 | -0.42441 | 0.90547 | 0.6403 | 50.1895 | 0.73533 | -25.1154 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -239.01 |  | 239.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231.3 | 7.71 | 239.01 | [7 empty] | 5 | 12 | 77 | 1829 |  | 2002 | 3 | 18 | 5 | 8 | 0 | -4.7 | 0 | 70.6 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -120 | -30 | -0.30687 | 0.95175 | 0.82426 | 34.489 | 0.79085 | -17.8718 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -240.87 |  | 240.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 7.77 | 240.87 | [7 empty] | 6 | 12 | 77 | 1830 |  | 2002 | 3 | 18 | 6 | 8 | 0 | -4.9 | 0 | 83.3 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -105 | -15 | -0.16999 | 0.98545 | 0.95187 | 17.8494 | 0.79084 | -9.788 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -243.7608 |  | 243.7608 |  | 21 |  | 0 | 0.12438 | 0 | 0 |  | 236.7 | 7.89 | 244.4656 | [7 empty] | 7 | 12 | 77 | 1831 |  | 2002 | 3 | 18 | 7 | 8 | 0.007 | -5.3 | 0 | 95.8 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -90 | 0 | -0.02311 | 0.99973 | 0.99973 | 1.3243 | 0.78974 | -1.3243 |  | 0 | 5.5282 | 5.5282
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -236.4772 |  | 236.4772 |  | 21 |  | 0 | 1.2169 | 0 | 0 |  | 236.7 | 7.89 | 243.3731 | [7 empty] | 8 | 12 | 77 | 1832 |  | 2002 | 3 | 18 | 8 | 8 | 0.056 | -5.3 | 0.013 | 108.4 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -75 | 15 | 0.12377 | 0.99231 | 0.9585 | 16.5647 | 0.79003 | 7.11 | 289.3674 | 9.8442 | 44.2414 | 54.0856
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -217.4197 |  | 217.4197 |  | 21 |  | 0 | 2.541 | 0 | 0 |  | 226.8 | 7.56 | 231.819 | [7 empty] | 9 | 12 | 77 | 1833 |  | 2002 | 3 | 18 | 9 | 8 | 0.125 | -4.2 | 0.021 | 121.8 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -60 | 30 | 0.26063 | 0.96544 | 0.83611 | 33.2705 | 0.7922 | 15.1085 | 518.6005 | 13.9098 | 99.0255 | 112.9353
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.3628 |  | 199.3628 |  | 21 |  | 0 | 3.5756 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 219.6244 | [7 empty] | 10 | 12 | 77 | 1834 |  | 2002 | 3 | 18 | 10 | 8 | 0.188 | -3 | 0.04 | 136.4 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -45 | 45 | 0.37815 | 0.92574 | 0.65464 | 49.1115 | 0.74195 | 22.221 | 655.5254 | 19.4283 | 139.4862 | 158.9144
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.3012 |  | 189.3012 |  | 21 |  | 0 | 3.8293 | 0 | 0 |  | 207.9 | 6.93 | 211.0007 | [7 empty] | 11 | 12 | 77 | 1835 |  | 2002 | 3 | 18 | 11 | 8 | 0.244 | -2.1 | 0.086 | 152.4 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -30 | 60 | 0.46833 | 0.88355 | 0.44183 | 63.7837 | 0.60352 | 27.9282 | 729.4888 | 22.9325 | 147.2596 | 170.1922
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.5661 |  | 182.5661 |  | 21 |  | 0 | 2.4681 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 196.5519 | [7 empty] | 12 | 12 | 77 | 1836 |  | 2002 | 3 | 18 | 12 | 0 | 0.275 | -0.4 | 0.129 | 169.7 | 32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | -15 | 75 | 0.52502 | 0.85109 | 0.22036 | 77.2757 | 0.36151 | 31.6721 | 764.3543 | 10.2764 | 99.4163 | 109.6927
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.3827 |  | 179.3827 |  | 21 |  | 0 | 0.016088 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.4739 | [7 empty] | 13 | 12 | 77 | 1837 |  | 2002 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0.279 | 1.7 | 0.128 | 187.4 | 33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 0 | 90 | 0.54436 | 0.83885 | 9.7054e-05 | 90.0011 | 0.0025626 | 32.9832 | 774.4588 | 3.1835e-05 | 0.71497 | 0.715
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 14 | 12 | 77 | 1838 |  | 2002 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0.242 | 2.9 | 0.057 | 205 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 15 | 105 | 0.52502 | 0.85109 | -0.22017 | 102.7264 | 0 | 31.6721 | 764.3543 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 15 | 12 | 77 | 1839 |  | 2002 | 3 | 18 | 15 | 6 | 0.221 | 3.1 | 0.193 | 221.2 | 26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 30 | 120 | 0.46833 | 0.88355 | -0.44166 | 116.2183 | 0 | 27.9282 | 729.4888 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 16 | 12 | 77 | 1840 |  | 2002 | 3 | 18 | 16 | 6 | 0.173 | 2.9 | 0.071 | 236 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 45 | 135 | 0.37815 | 0.92574 | -0.65449 | 130.8903 | 0 | 22.221 | 655.5254 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 17 | 12 | 77 | 1841 |  | 2002 | 3 | 18 | 17 | 8 | 0.104 | 2.6 | 0.028 | 249.6 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 60 | 150 | 0.26063 | 0.96544 | -0.836 | 146.7311 | 0 | 15.1085 | 518.6005 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 18 | 12 | 77 | 1842 |  | 2002 | 3 | 18 | 18 | 6 | 0.036 | 1.6 | 0.055 | 262.3 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 75 | 165 | 0.12377 | 0.99231 | -0.95844 | 163.4366 | 0 | 7.11 | 289.3674 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 19 | 12 | 77 | 1843 |  | 2002 | 3 | 18 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 274.7 | -4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 90 | 180 | -0.02311 | 0.99973 | -0.99973 | 178.6889 | 0 | -1.3243 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 20 | 12 | 77 | 1844 |  | 2002 | 3 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 287.4 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 105 | 195 | -0.16999 | 0.98545 | -0.95193 | 162.1749 | 0 | -9.788 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 21 | 12 | 77 | 1845 |  | 2002 | 3 | 18 | 21 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 300.8 | -20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 120 | 210 | -0.30687 | 0.95175 | -0.82437 | 145.5354 | 0 | -17.8718 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 22 | 12 | 77 | 1846 |  | 2002 | 3 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 315.5 | -26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 135 | 225 | -0.42441 | 0.90547 | -0.64045 | 129.8348 | 0 | -25.1154 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 23 | 12 | 77 | 1847 |  | 2002 | 3 | 18 | 23 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 331.8 | -31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 150 | 240 | -0.51462 | 0.85742 | -0.42894 | 115.4087 | 0 | -30.9743 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 0 | 12 | 77 | 1848 |  | 2002 | 3 | 18 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 349.4 | -34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.6134 | 165 | 255 | -0.57134 | 0.82071 | -0.21268 | 102.2868 | 0 | -34.8463 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 1 | 12 | 78 | 1849 |  | 2002 | 3 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 7.8 | -34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 180 | 270 | -0.58502 | 0.81102 | -0.0002815 | 90.0228 | 0 | -35.8071 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 2 | 12 | 78 | 1850 |  | 2002 | 3 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 25.5 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -165 | -75 | -0.56565 | 0.82465 | 0.21351 | 77.6775 | 0.35227 | -34.4499 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 3 | 12 | 78 | 1851 |  | 2002 | 3 | 19 | 3 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 41.9 | -27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -150 | -60 | -0.50892 | 0.86082 | 0.43047 | 64.5077 | 0.59364 | -30.594 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 4 | 12 | 78 | 1852 |  | 2002 | 3 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 56.8 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -135 | -45 | -0.4187 | 0.90813 | 0.64218 | 50.0491 | 0.73622 | -24.7541 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 5 | 12 | 78 | 1853 |  | 2002 | 3 | 19 | 5 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 70.4 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -120 | -30 | -0.30113 | 0.95358 | 0.82585 | 34.3282 | 0.79105 | -17.5267 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 6 | 12 | 78 | 1854 |  | 2002 | 3 | 19 | 6 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 83.2 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -105 | -15 | -0.16423 | 0.98642 | 0.95282 | 17.6722 | 0.79073 | -9.4531 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -185.4074 |  | 185.4074 |  | 21 |  | 0 | 0.088889 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 185.9111 | [7 empty] | 7 | 12 | 78 | 1855 |  | 2002 | 3 | 19 | 7 | 8 | 0.005 | 1 | 0 | 95.6 | 3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -90 | 0 | -0.017323 | 0.99985 | 0.99985 | 0.99267 | 0.79012 | -0.99267 |  | 0 | 3.9506 | 3.9506
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 159.5522 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.69333 | 1.6 | 192 |  | 179.1 | 5.97 | -187.6233 |  | -6.2541 | -6.1315 |  |  | -1.2263 |  | 8 | 12 | 78 | 1856 |  | 2002 | 3 | 19 | 8 | 8 | 0.039 | 1.1 | 0 | 108.3 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -75 | 15 | 0.12958 | 0.99157 | 0.95779 | 16.7082 | 0.79012 | 7.4457 | 300.8327 | 0 | 30.8145 | 30.8145
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 405.7212 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4792 | 4 | 480 |  | 178.2 | 5.94 | -477.3392 |  | -15.9113 | -6.2397 |  |  | -3.1199 |  | 9 | 12 | 78 | 1857 |  | 2002 | 3 | 19 | 9 | 8 | 0.083 | 1.2 | 0 | 121.7 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -60 | 30 | 0.26646 | 0.96384 | 0.83473 | 33.4145 | 0.79206 | 15.4552 | 526.6106 | 0 | 65.741 | 65.741
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.3671 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7656 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -957.6956 |  | -31.9232 | -6.2594 |  |  | -6.2594 |  | 10 | 12 | 78 | 1858 |  | 2002 | 3 | 19 | 10 | 8 | 0.158 | 1.1 | 0.012 | 136.3 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -45 | 45 | 0.38401 | 0.92333 | 0.65293 | 49.2408 | 0.74118 | 22.584 | 661.0895 | 5.8073 | 117.1064 | 122.9137
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.9165 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4085 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -958.2685 |  | -31.9423 | -6.2632 |  |  | -6.2632 |  | 11 | 12 | 78 | 1859 |  | 2002 | 3 | 19 | 11 | 8 | 0.176 | 1.2 | 0.004 | 152.3 | 30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -30 | 60 | 0.47421 | 0.88041 | 0.44027 | 63.8839 | 0.60217 | 28.3097 | 733.4871 | 1.0605 | 105.9828 | 107.0432
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.7121 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3698 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -960.9498 |  | -32.0317 | -6.2807 |  |  | -6.2807 |  | 12 | 12 | 78 | 1860 |  | 2002 | 3 | 19 | 12 | 8 | 0.169 | 1.6 | 0 | 169.8 | 33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | -15 | 75 | 0.5309 | 0.84743 | 0.21941 | 77.3313 | 0.36024 | 32.0689 | 767.5185 | 0 | 60.8809 | 60.8809
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.8526 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0093953 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.7994 |  | -31.8933 | -6.2536 |  |  | -6.2536 |  | 13 | 12 | 78 | 1861 |  | 2002 | 3 | 19 | 13 | 8 | 0.163 | 1.3 | 0 | 187.6 | 33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 0 | 90 | 0.55024 | 0.835 | 9.6609e-05 | 90.0011 | 0.0025618 | 33.3861 | 777.3686 | 0 | 0.41757 | 0.41757
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 14 | 12 | 78 | 1862 |  | 2002 | 3 | 19 | 14 | 8 | 0.168 | 1.5 | 0 | 205.2 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 15 | 105 | 0.5309 | 0.84743 | -0.21922 | 102.6708 | 0 | 32.0689 | 767.5185 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 15 | 12 | 78 | 1863 |  | 2002 | 3 | 19 | 15 | 8 | 0.147 | 1.8 | 0 | 221.5 | 26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 30 | 120 | 0.47421 | 0.88041 | -0.44009 | 116.1181 | 0 | 28.3097 | 733.4871 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 16 | 12 | 78 | 1864 |  | 2002 | 3 | 19 | 16 | 8 | 0.104 | 2.6 | 0 | 236.3 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 45 | 135 | 0.38401 | 0.92333 | -0.65278 | 130.7611 | 0 | 22.584 | 661.0895 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 816.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 17 | 12 | 78 | 1865 |  | 2002 | 3 | 19 | 17 | 8 | 0.071 | 3.4 | 0.004 | 249.8 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 60 | 150 | 0.26646 | 0.96384 | -0.83462 | 146.5872 | 0 | 15.4552 | 526.6106 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 18 | 12 | 78 | 1866 |  | 2002 | 3 | 19 | 18 | 8 | 0.037 | 1.9 | 0.044 | 262.6 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 75 | 165 | 0.12958 | 0.99157 | -0.95773 | 163.2932 | 0 | 7.4457 | 300.8327 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 19 | 12 | 78 | 1867 |  | 2002 | 3 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 275 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 90 | 180 | -0.017323 | 0.99985 | -0.99985 | 179.0205 | 0 | -0.99267 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 778.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 195.3 | 6.51 | -938.19 |  | -31.273 | -6.132 |  |  | -6.132 |  | 20 | 12 | 78 | 1868 |  | 2002 | 3 | 19 | 20 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 287.7 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 105 | 195 | -0.16423 | 0.98642 | -0.95287 | 162.3522 | 0 | -9.4531 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 21 | 12 | 78 | 1869 |  | 2002 | 3 | 19 | 21 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 301.1 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 120 | 210 | -0.30113 | 0.95358 | -0.82596 | 145.6963 | 0 | -17.5267 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 770.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 |  | -31.025 | -6.0833 |  |  | -6.0833 |  | 22 | 12 | 78 | 1870 |  | 2002 | 3 | 19 | 22 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 315.8 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 135 | 225 | -0.4187 | 0.90813 | -0.64233 | 129.9752 | 0 | -24.7541 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 23 | 12 | 78 | 1871 |  | 2002 | 3 | 19 | 23 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 332 | -31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 150 | 240 | -0.50892 | 0.86082 | -0.43064 | 115.5165 | 0 | -30.594 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 0 | 12 | 78 | 1872 |  | 2002 | 3 | 19 | 24 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 349.6 | -34.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.2105 | 165 | 255 | -0.56565 | 0.82465 | -0.2137 | 102.3465 | 0 | -34.4499 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -219.48 |  | 219.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212.4 | 7.08 | 219.48 | [7 empty] | 1 | 12 | 79 | 1873 |  | 2002 | 3 | 20 | 1 | 8 | 0 | -2.6 | 0 | 7.8 | -34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 180 | 270 | -0.5793 | 0.81512 | -0.00028292 | 90.0228 | 0 | -35.4038 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 2 | 12 | 79 | 1874 |  | 2002 | 3 | 20 | 2 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 25.5 | -31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -165 | -75 | -0.55992 | 0.82854 | 0.21452 | 77.6183 | 0.35364 | -34.053 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 3 | 12 | 79 | 1875 |  | 2002 | 3 | 20 | 3 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 41.9 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -150 | -60 | -0.50319 | 0.86418 | 0.43215 | 64.4009 | 0.59512 | -30.2132 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -231.57 |  | 231.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 231.57 | [7 empty] | 4 | 12 | 79 | 1876 |  | 2002 | 3 | 20 | 4 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 56.7 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -135 | -45 | -0.41295 | 0.91075 | 0.64404 | 49.9102 | 0.73709 | -24.3922 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 5 | 12 | 79 | 1877 |  | 2002 | 3 | 20 | 5 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 70.3 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -120 | -30 | -0.29537 | 0.95538 | 0.8274 | 34.1695 | 0.79123 | -17.1811 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -237.15 |  | 237.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.5 | 7.65 | 237.15 | [7 empty] | 6 | 12 | 79 | 1878 |  | 2002 | 3 | 20 | 6 | 8 | 0 | -4.5 | 0 | 83 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -105 | -15 | -0.15845 | 0.98737 | 0.95373 | 17.4993 | 0.79062 | -9.1179 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -230.3842 |  | 230.3842 |  | 21 |  | 0 | 0.17787 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 231.3921 | [7 empty] | 7 | 12 | 79 | 1879 |  | 2002 | 3 | 20 | 7 | 8 | 0.01 | -3.9 | 0.034 | 95.4 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -90 | 0 | -0.01153 | 0.99993 | 0.99993 | 0.6607 | 0.79052 | -0.6607 |  | 0 | 7.9052 | 7.9052
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 123.8678 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6182 | 1.6 | 192 |  | 219.6 | 7.32 | -146.6982 |  | -4.8899 | -4.7941 |  |  | -0.95881 |  | 8 | 12 | 79 | 1880 |  | 2002 | 3 | 20 | 8 | 8 | 0.069 | -3.4 | 0.023 | 108.1 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -75 | 15 | 0.13539 | 0.99079 | 0.95704 | 16.8571 | 0.79021 | 7.7817 | 312.1322 | 17.394 | 54.5245 | 71.9185
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 390.2546 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.0417 | 4 | 480 |  | 209.7 | 6.99 | -447.3517 |  | -14.9117 | -5.8477 |  |  | -2.9239 |  | 9 | 12 | 79 | 1881 |  | 2002 | 3 | 20 | 9 | 8 | 0.136 | -2.3 | 0.109 | 121.5 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -60 | 30 | 0.27229 | 0.96221 | 0.83332 | 33.5611 | 0.79191 | 15.8019 | 534.4764 | 71.9307 | 107.6997 | 179.6304
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 783.8886 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9708 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -932.7208 |  | -31.0907 | -6.0962 |  |  | -6.0962 |  | 10 | 12 | 79 | 1882 |  | 2002 | 3 | 20 | 10 | 8 | 0.117 | -1.5 | 0.002 | 136.2 | 26 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -45 | 45 | 0.38985 | 0.92088 | 0.6512 | 49.3718 | 0.74039 | 22.9471 | 666.53 | 0.96428 | 86.6262 | 87.5905
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.2451 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6898 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -942.6698 |  | -31.4223 | -6.1612 |  |  | -6.1612 |  | 11 | 12 | 79 | 1883 |  | 2002 | 3 | 20 | 11 | 8 | 0.125 | -0.4 | 0 | 152.3 | 30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -30 | 60 | 0.48006 | 0.87724 | 0.43868 | 63.9852 | 0.6008 | 28.6914 | 737.3806 | 0 | 75.1005 | 75.1005
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.331 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2842 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -945.0542 |  | -31.5018 | -6.1768 |  |  | -6.1768 |  | 12 | 12 | 79 | 1884 |  | 2002 | 3 | 20 | 12 | 8 | 0.159 | -0.1 | 0 | 169.8 | 33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | -15 | 75 | 0.53677 | 0.84373 | 0.21845 | 77.3875 | 0.35895 | 32.4661 | 770.5922 | 0 | 57.0735 | 57.0735
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 786.6076 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0071449 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.5671 |  | -31.5522 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 13 | 12 | 79 | 1885 |  | 2002 | 3 | 20 | 13 | 8 | 0.124 | 0.2 | 0 | 187.7 | 33.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 0 | 90 | 0.55611 | 0.83111 | 9.6158e-05 | 90.0011 | 0.0025609 | 33.7894 | 780.1932 | 0 | 0.31755 | 0.31755
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 14 | 12 | 79 | 1886 |  | 2002 | 3 | 20 | 14 | 8 | 0.089 | 0.3 | 0 | 205.4 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 15 | 105 | 0.53677 | 0.84373 | -0.21826 | 102.6146 | 0 | 32.4661 | 770.5922 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 15 | 12 | 79 | 1887 |  | 2002 | 3 | 20 | 15 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0 | 221.7 | 26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 30 | 120 | 0.48006 | 0.87724 | -0.4385 | 116.0168 | 0 | 28.6914 | 737.3806 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 16 | 12 | 79 | 1888 |  | 2002 | 3 | 20 | 16 | 8 | 0.163 | 0.8 | 0.215 | 236.6 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 45 | 135 | 0.38985 | 0.92088 | -0.65105 | 130.6301 | 0 | 22.9471 | 666.53 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 799.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -959.58 |  | -31.986 | -6.2718 |  |  | -6.2718 |  | 17 | 12 | 79 | 1889 |  | 2002 | 3 | 20 | 17 | 8 | 0.097 | 1.6 | 0.495 | 250.1 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 60 | 150 | 0.27229 | 0.96221 | -0.83321 | 146.4406 | 0 | 15.8019 | 534.4764 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 18 | 12 | 79 | 1890 |  | 2002 | 3 | 20 | 18 | 0 | 0.066 | 1.4 | 0.235 | 262.9 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 75 | 165 | 0.13539 | 0.99079 | -0.95698 | 163.1444 | 0 | 7.7817 | 312.1322 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 788.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.42 |  | -31.614 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 19 | 12 | 79 | 1891 |  | 2002 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 275.3 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 90 | 180 | -0.01153 | 0.99993 | -0.99993 | 179.3524 | 0 | -0.6607 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 20 | 12 | 79 | 1892 |  | 2002 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 287.9 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 105 | 195 | -0.15845 | 0.98737 | -0.95379 | 162.5253 | 0 | -9.1179 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 21 | 12 | 79 | 1893 |  | 2002 | 3 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 120 | 210 | -0.29537 | 0.95538 | -0.82751 | 145.855 | 0 | -17.1811 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 22 | 12 | 79 | 1894 |  | 2002 | 3 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 135 | 225 | -0.41295 | 0.91075 | -0.64419 | 130.1142 | 0 | -24.3922 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 23 | 12 | 79 | 1895 |  | 2002 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 332.2 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 150 | 240 | -0.50319 | 0.86418 | -0.43232 | 115.6234 | 0 | -30.2132 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 0 | 12 | 79 | 1896 |  | 2002 | 3 | 20 | 24 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 349.7 | -33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.80719 | 165 | 255 | -0.55992 | 0.82854 | -0.21471 | 102.4058 | 0 | -34.053 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 1 | 12 | 80 | 1897 |  | 2002 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 7.9 | -33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -180 | -90 | -0.57354 | 0.81918 | 9.4777e-05 | 90.0012 | 0.0025582 | -35.0003 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 2 | 12 | 80 | 1898 |  | 2002 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 25.5 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -165 | -75 | -0.55417 | 0.83241 | 0.21552 | 77.5597 | 0.35499 | -33.6558 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 3 | 12 | 80 | 1899 |  | 2002 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 41.8 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -150 | -60 | -0.49743 | 0.86751 | 0.43381 | 64.2951 | 0.59658 | -29.832 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -233.43 |  | 233.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225.9 | 7.53 | 233.43 | [7 empty] | 4 | 12 | 80 | 1900 |  | 2002 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | 56.6 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -135 | -45 | -0.40719 | 0.91335 | 0.64587 | 49.7727 | 0.73795 | -24.0299 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -242.73 |  | 242.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.9 | 7.83 | 242.73 | [7 empty] | 5 | 12 | 80 | 1901 |  | 2002 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 70.1 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -120 | -30 | -0.2896 | 0.95715 | 0.82893 | 34.0131 | 0.79142 | -16.835 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -246.45 |  | 246.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.5 | 7.95 | 246.45 | [7 empty] | 6 | 12 | 80 | 1902 |  | 2002 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | 82.9 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -105 | -15 | -0.15267 | 0.98828 | 0.95461 | 17.3307 | 0.79051 | -8.7822 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -246.8671 |  | 246.8671 |  | 21 |  | 0 | 0.35593 | 0 | 0 |  | 241.2 | 8.04 | 248.8841 | [7 empty] | 7 | 12 | 80 | 1903 |  | 2002 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0.02 | -5.8 | 0.028 | 95.3 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -90 | 0 | -0.0057333 | 0.99998 | 0.99998 | 0.32852 | 0.79095 | -0.32852 |  | 0 | 15.8191 | 15.8191
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 162.6851 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1383 | 1.6 | 192 |  | 224.1 | 7.47 | -148.5683 |  | -4.9523 | -4.8552 |  |  | -0.97103 |  | 8 | 12 | 80 | 1904 |  | 2002 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0.057 | -3.9 | 0.419 | 108 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -75 | 15 | 0.1412 | 0.98998 | 0.95625 | 17.0113 | 0.79031 | 8.1177 | 323.2637 | 316.6531 | 45.0476 | 361.7007
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 446.7074 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.6961 | 4 | 480 |  | 198 | 6.6 | -466.0961 |  | -15.5365 | -6.0928 |  |  | -3.0464 |  | 9 | 12 | 80 | 1905 |  | 2002 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0.078 | -1 | 0.628 | 121.4 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -60 | 30 | 0.27811 | 0.96055 | 0.83188 | 33.7103 | 0.79175 | 16.1487 | 542.1969 | 413.6263 | 61.7566 | 475.3829
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 860.1061 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.3579 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -967.0779 |  | -32.2359 | -6.3208 |  |  | -6.3208 |  | 10 | 12 | 80 | 1906 |  | 2002 | 3 | 21 | 10 | 0 | 0.098 | 1.4 | 0.715 | 136.1 | 26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -45 | 45 | 0.39568 | 0.91839 | 0.64944 | 49.5045 | 0.73959 | 23.3101 | 671.8468 | 343.4271 | 72.48 | 415.907
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 844.0102 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.967 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -970.197 |  | -32.3399 | -6.3412 |  |  | -6.3412 |  | 11 | 12 | 80 | 1907 |  | 2002 | 3 | 21 | 11 | 0 | 0.126 | 2.1 | 0.724 | 152.3 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -30 | 60 | 0.48589 | 0.87402 | 0.43707 | 64.0878 | 0.59941 | 29.0732 | 741.1702 | 189.6757 | 75.5258 | 265.2015
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 824.1252 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7053 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -968.7953 |  | -32.2932 | -6.332 |  |  | -6.332 |  | 12 | 12 | 80 | 1908 |  | 2002 | 3 | 21 | 12 | 8 | 0.212 | 2.3 | 0.571 | 169.9 | 34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | -15 | 75 | 0.5426 | 0.83999 | 0.21748 | 77.4444 | 0.35765 | 32.8634 | 773.5766 | 44.4137 | 75.8212 | 120.2349
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 803.4045 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.015668 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.3157 |  | -32.1105 | -6.2962 |  |  | -6.2962 |  | 13 | 12 | 80 | 1909 |  | 2002 | 3 | 21 | 13 | 8 | 0.272 | 2 | 0.141 | 187.8 | 34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 0 | 90 | 0.56195 | 0.82717 | 9.5703e-05 | 90.0011 | 0.00256 | 34.193 | 782.9342 | 3.4545e-05 | 0.69632 | 0.69635
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 14 | 12 | 80 | 1910 |  | 2002 | 3 | 21 | 14 | 8 | 0.245 | 2.9 | 0.119 | 205.6 | 31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 15 | 105 | 0.5426 | 0.83999 | -0.2173 | 102.5578 | 0 | 32.8634 | 773.5766 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 | [7 empty] | 15 | 12 | 80 | 1911 |  | 2002 | 3 | 21 | 15 | 8 | 0.184 | 3.1 | 0.608 | 222 | 27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 30 | 120 | 0.48589 | 0.87402 | -0.43689 | 115.9143 | 0 | 29.0732 | 741.1702 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 | [7 empty] | 16 | 12 | 80 | 1912 |  | 2002 | 3 | 21 | 16 | 8 | 0.132 | 3.1 | 0.537 | 236.8 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 45 | 135 | 0.39568 | 0.91839 | -0.64929 | 130.4974 | 0 | 23.3101 | 671.8468 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 | [7 empty] | 17 | 12 | 80 | 1913 |  | 2002 | 3 | 21 | 17 | 6 | 0.083 | 2.9 | 0.627 | 250.4 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 60 | 150 | 0.27811 | 0.96055 | -0.83177 | 146.2915 | 0 | 16.1487 | 542.1969 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 | [7 empty] | 18 | 12 | 80 | 1914 |  | 2002 | 3 | 21 | 18 | 0 | 0.068 | 2.5 | 0.25 | 263.1 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 75 | 165 | 0.1412 | 0.98998 | -0.95619 | 162.9904 | 0 | 8.1177 | 323.2637 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 | [7 empty] | 19 | 12 | 80 | 1915 |  | 2002 | 3 | 21 | 19 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 275.6 | -3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 90 | 180 | -0.0057333 | 0.99998 | -0.99998 | 179.6845 | 0 | -0.32852 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 191.7 | 6.39 | -941.91 | [7 empty] | 20 | 12 | 80 | 1916 |  | 2002 | 3 | 21 | 20 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 288.2 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 105 | 195 | -0.15267 | 0.98828 | -0.95467 | 162.6939 | 0 | -8.7822 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 | [7 empty] | 21 | 12 | 80 | 1917 |  | 2002 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 301.6 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 120 | 210 | -0.2896 | 0.95715 | -0.82904 | 146.0115 | 0 | -16.835 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 | [7 empty] | 22 | 12 | 80 | 1918 |  | 2002 | 3 | 21 | 22 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 316.3 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 135 | 225 | -0.40719 | 0.91335 | -0.64602 | 130.2518 | 0 | -24.0299 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 23 | 12 | 80 | 1919 |  | 2002 | 3 | 21 | 23 | 4 | 0 | -1.5 | 0 | 332.4 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 150 | 240 | -0.49743 | 0.86751 | -0.43399 | 115.7293 | 0 | -29.832 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 0 | 12 | 80 | 1920 |  | 2002 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 349.9 | -33.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.40365 | 165 | 255 | -0.55417 | 0.83241 | -0.21571 | 102.4645 | 0 | -33.6558 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 6.93 | 214.83 | [7 empty] | 1 | 13 | 81 | 1921 |  | 2002 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 7.9 | -33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 180 | 270 | -0.56776 | 0.8232 | -0.00028573 | 90.023 | 0 | -34.5966 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 2 | 13 | 81 | 1922 |  | 2002 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 25.4 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -165 | -75 | -0.54838 | 0.83623 | 0.21651 | 77.5016 | 0.35633 | -33.2585 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 3 | 13 | 81 | 1923 |  | 2002 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 41.7 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -150 | -60 | -0.49164 | 0.8708 | 0.43546 | 64.1903 | 0.59801 | -29.4505 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 4 | 13 | 81 | 1924 |  | 2002 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 56.5 | -19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -135 | -45 | -0.4014 | 0.9159 | 0.64768 | 49.6368 | 0.73878 | -23.6672 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 5 | 13 | 81 | 1925 |  | 2002 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 70 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -120 | -30 | -0.2838 | 0.95888 | 0.83044 | 33.859 | 0.79159 | -16.4886 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 6 | 13 | 81 | 1926 |  | 2002 | 3 | 22 | 6 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 82.7 | -4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -105 | -15 | -0.14687 | 0.98916 | 0.95546 | 17.1669 | 0.79041 | -8.4464 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -210.7749 |  | 210.7749 |  | 21 |  | 0 | 1.5848 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 219.7552 | [7 empty] | 7 | 13 | 81 | 1927 |  | 2002 | 3 | 22 | 7 | 2 | 0.017 | -2.8 | 0.072 | 95.1 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -90 | 0 | 6.5689e-05 | 1 | 1 | 0.003764 | 0.79139 | 0.003764 | 3.7743 | 56.9804 | 13.4537 | 70.4341
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 159.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3785 | 1.6 | 192 |  | 203.4 | 6.78 | -166.1985 |  | -5.54 | -5.4313 |  |  | -1.0863 |  | 8 | 13 | 81 | 1928 |  | 2002 | 3 | 22 | 8 | 6 | 0.079 | -1.6 | 0.175 | 107.8 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -75 | 15 | 0.147 | 0.98914 | 0.95544 | 17.1704 | 0.79041 | 8.4537 | 334.225 | 132.1578 | 62.4424 | 194.6001
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 406.6051 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4253 | 4 | 480 |  | 189.9 | 6.33 | -467.1953 |  | -15.5732 | -6.1071 |  |  | -3.0536 |  | 9 | 13 | 81 | 1929 |  | 2002 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0.14 | -0.1 | 0.063 | 121.3 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -60 | 30 | 0.28392 | 0.95885 | 0.83041 | 33.862 | 0.79159 | 16.4954 | 549.7713 | 41.4123 | 110.822 | 152.2342
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 824.8395 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9049 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -957.0449 |  | -31.9015 | -6.2552 |  |  | -6.2552 |  | 10 | 13 | 81 | 1930 |  | 2002 | 3 | 22 | 10 | 8 | 0.207 | 0.8 | 0.136 | 136 | 26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -45 | 45 | 0.40149 | 0.91586 | 0.64765 | 49.6389 | 0.73877 | 23.6731 | 677.0403 | 65.0713 | 152.9256 | 217.997
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 835.934 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.4531 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -965.0331 |  | -32.1678 | -6.3074 |  |  | -6.3074 |  | 11 | 13 | 81 | 1931 |  | 2002 | 3 | 22 | 11 | 8 | 0.215 | 1.6 | 0.437 | 152.2 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -30 | 60 | 0.4917 | 0.87076 | 0.43544 | 64.1915 | 0.598 | 29.4548 | 744.8567 | 113.7908 | 128.5691 | 242.36
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 821.0816 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5277 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -966.7577 |  | -32.2253 | -6.3187 |  |  | -6.3187 |  | 12 | 13 | 81 | 1932 |  | 2002 | 3 | 22 | 12 | 8 | 0.162 | 2.1 | 0.708 | 169.9 | 34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | -15 | 75 | 0.54842 | 0.83621 | 0.2165 | 77.5019 | 0.35632 | 33.2608 | 776.4732 | 54.6191 | 57.7246 | 112.3437
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 805.213 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0079505 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.168 |  | -32.1723 | -6.3083 |  |  | -6.3083 |  | 13 | 13 | 81 | 1933 |  | 2002 | 3 | 22 | 13 | 8 | 0.138 | 2.2 | 0.817 | 188 | 34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 0 | 90 | 0.56776 | 0.8232 | 9.5242e-05 | 90.0012 | 0.0025591 | 34.5966 | 785.5931 | 0.00019913 | 0.35316 | 0.35336
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 14 | 13 | 81 | 1934 |  | 2002 | 3 | 22 | 14 | 6 | 0.165 | 2.5 | 0.675 | 205.8 | 32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 15 | 105 | 0.54842 | 0.83621 | -0.21632 | 102.5004 | 0 | 33.2608 | 776.4732 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 15 | 13 | 81 | 1935 |  | 2002 | 3 | 22 | 15 | 6 | 0.19 | 2.1 | 0.456 | 222.2 | 27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 30 | 120 | 0.4917 | 0.87076 | -0.43526 | 115.8107 | 0 | 29.4548 | 744.8567 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 16 | 13 | 81 | 1936 |  | 2002 | 3 | 22 | 16 | 8 | 0.129 | 2.6 | 0.545 | 237.1 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 45 | 135 | 0.40149 | 0.91586 | -0.6475 | 130.3631 | 0 | 23.6731 | 677.0403 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 17 | 13 | 81 | 1937 |  | 2002 | 3 | 22 | 17 | 8 | 0.081 | 2.5 | 0.574 | 250.7 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 60 | 150 | 0.28392 | 0.95885 | -0.83029 | 146.1398 | 0 | 16.4954 | 549.7713 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 18 | 13 | 81 | 1938 |  | 2002 | 3 | 22 | 18 | 8 | 0.067 | 1.4 | 0.233 | 263.4 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 75 | 165 | 0.147 | 0.98914 | -0.95538 | 162.8314 | 0 | 8.4537 | 334.225 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 19 | 13 | 81 | 1939 |  | 2002 | 3 | 22 | 19 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 275.9 | -3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 90 | 180 | 6.5689e-05 | 1 | -1 | 179.9995 | 0 | 0.003764 | 3.7743 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 776.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 |  | -31.211 | -6.1198 |  |  | -6.1198 |  | 20 | 13 | 81 | 1940 |  | 2002 | 3 | 22 | 20 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 288.5 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 105 | 195 | -0.14687 | 0.98916 | -0.95551 | 162.8579 | 0 | -8.4464 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 769.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 |  | -30.994 | -6.0773 |  |  | -6.0773 |  | 21 | 13 | 81 | 1941 |  | 2002 | 3 | 22 | 21 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 301.9 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 120 | 210 | -0.2838 | 0.95888 | -0.83055 | 146.1656 | 0 | -16.4886 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 771.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.68 |  | -31.056 | -6.0894 |  |  | -6.0894 |  | 22 | 13 | 81 | 1942 |  | 2002 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 316.5 | -25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 135 | 225 | -0.4014 | 0.9159 | -0.64783 | 130.3878 | 0 | -23.6672 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 23 | 13 | 81 | 1943 |  | 2002 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 332.6 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 150 | 240 | -0.49164 | 0.8708 | -0.43563 | 115.8341 | 0 | -29.4505 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 0 | 13 | 81 | 1944 |  | 2002 | 3 | 22 | 24 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 350 | -33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7436e-15 | 165 | 255 | -0.54838 | 0.83623 | -0.2167 | 102.5226 | 0 | -33.2585 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 1 | 13 | 82 | 1945 |  | 2002 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 8 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 180 | 270 | -0.56195 | 0.82717 | -0.00028711 | 90.0231 | 0 | -34.193 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 2 | 13 | 82 | 1946 |  | 2002 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | -2.4 | 0 | 25.4 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -165 | -75 | -0.54257 | 0.84001 | 0.21749 | 77.4441 | 0.35765 | -32.8611 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 3 | 13 | 82 | 1947 |  | 2002 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 41.6 | -25.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -150 | -60 | -0.48583 | 0.87405 | 0.43709 | 64.0866 | 0.59943 | -29.0688 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 4 | 13 | 82 | 1948 |  | 2002 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 56.3 | -19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -135 | -45 | -0.39559 | 0.91843 | 0.64946 | 49.5024 | 0.7396 | -23.3043 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 5 | 13 | 82 | 1949 |  | 2002 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 69.8 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -120 | -30 | -0.278 | 0.96058 | 0.83191 | 33.7074 | 0.79175 | -16.1419 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 6 | 13 | 82 | 1950 |  | 2002 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 82.5 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -105 | -15 | -0.14107 | 0.99 | 0.95627 | 17.0078 | 0.79031 | -8.1104 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -206.7243 |  | 206.7243 |  | 21 |  | 0 | 1.4949 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 215.1951 | [7 empty] | 7 | 13 | 82 | 1951 |  | 2002 | 3 | 23 | 7 | 0 | 0.021 | -2.3 | 0.063 | 95 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -90 | 0 | 0.0058647 | 0.99998 | 0.99998 | 0.33605 | 0.79094 | 0.33605 | 19.0572 | 49.8285 | 16.6098 | 66.4383
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 183.9807 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2871 | 1.6 | 192 |  | 198 | 6.6 | -174.6871 |  | -5.8229 | -5.7087 |  |  | -1.1417 |  | 8 | 13 | 82 | 1952 |  | 2002 | 3 | 23 | 8 | 0 | 0.067 | -1 | 0.359 | 107.6 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -75 | 15 | 0.15279 | 0.98826 | 0.95459 | 17.3344 | 0.79051 | 8.7896 | 345.0144 | 270.9072 | 52.9645 | 323.8716
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 457.3171 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.9161 | 4 | 480 |  | 182.7 | 6.09 | -481.1261 |  | -16.0375 | -6.2892 |  |  | -3.1446 |  | 9 | 13 | 82 | 1953 |  | 2002 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0.096 | 0.7 | 0.556 | 121.1 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -60 | 30 | 0.28971 | 0.95711 | 0.8289 | 34.0162 | 0.79141 | 16.8418 | 557.1991 | 364.7387 | 75.9756 | 440.7143
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 863.0649 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.2437 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -970.6837 |  | -32.3561 | -6.3443 |  |  | -6.3443 |  | 10 | 13 | 82 | 1954 |  | 2002 | 3 | 23 | 10 | 2 | 0.135 | 1.8 | 0.653 | 135.9 | 27.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -45 | 45 | 0.40728 | 0.9133 | 0.64584 | 49.7749 | 0.73793 | 24.0357 | 682.1108 | 311.2116 | 99.621 | 410.8325
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 845.9587 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.2828 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -976.0228 |  | -32.5341 | -6.3792 |  |  | -6.3792 |  | 11 | 13 | 82 | 1955 |  | 2002 | 3 | 23 | 11 | 8 | 0.227 | 2.8 | 0.384 | 152.2 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -30 | 60 | 0.49749 | 0.86747 | 0.43379 | 64.2963 | 0.59656 | 29.8364 | 748.4414 | 99.3727 | 135.419 | 234.7917
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.6808 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5516 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -974.2216 |  | -32.4741 | -6.3675 |  |  | -6.3675 |  | 12 | 13 | 82 | 1956 |  | 2002 | 3 | 23 | 12 | 8 | 0.188 | 2.9 | 0.61 | 170 | 34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | -15 | 75 | 0.5542 | 0.83238 | 0.21551 | 77.56 | 0.35499 | 33.6582 | 779.2833 | 46.6677 | 66.7373 | 113.405
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.5868 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0085231 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.5385 |  | -32.4513 | -6.363 |  |  | -6.363 |  | 13 | 13 | 82 | 1957 |  | 2002 | 3 | 23 | 13 | 8 | 0.148 | 3.1 | 0.785 | 188.1 | 35 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 0 | 90 | 0.57354 | 0.81918 | 9.4777e-05 | 90.0012 | 0.0025582 | 35.0003 | 788.1716 | 0.00019033 | 0.37861 | 0.3788
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 14 | 13 | 82 | 1958 |  | 2002 | 3 | 23 | 14 | 8 | 0.155 | 3.8 | 0.685 | 206 | 32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 15 | 105 | 0.5542 | 0.83238 | -0.21533 | 102.4423 | 0 | 33.6582 | 779.2833 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 821.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 |  | -32.73 | -6.4176 |  |  | -6.4176 |  | 15 | 13 | 82 | 1959 |  | 2002 | 3 | 23 | 15 | 8 | 0.141 | 4 | 0.642 | 222.5 | 27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 30 | 120 | 0.49749 | 0.86747 | -0.43362 | 115.7059 | 0 | 29.8364 | 748.4414 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 16 | 13 | 82 | 1960 |  | 2002 | 3 | 23 | 16 | 8 | 0.152 | 3.8 | 0.446 | 237.4 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 45 | 135 | 0.40728 | 0.9133 | -0.64569 | 130.2271 | 0 | 24.0357 | 682.1108 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 17 | 13 | 82 | 1961 |  | 2002 | 3 | 23 | 17 | 8 | 0.118 | 3.6 | 0.147 | 251 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 60 | 150 | 0.28971 | 0.95711 | -0.82879 | 145.9857 | 0 | 16.8418 | 557.1991 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 18 | 13 | 82 | 1962 |  | 2002 | 3 | 23 | 18 | 8 | 0.064 | 3.1 | 0.224 | 263.7 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 75 | 165 | 0.15279 | 0.98826 | -0.95453 | 162.6675 | 0 | 8.7896 | 345.0144 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 19 | 13 | 82 | 1963 |  | 2002 | 3 | 23 | 19 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 276.2 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 90 | 180 | 0.0058647 | 0.99998 | -0.99998 | 179.6769 | 0 | 0.33605 | 19.0572 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 20 | 13 | 82 | 1964 |  | 2002 | 3 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 288.8 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 105 | 195 | -0.14107 | 0.99 | -0.95633 | 163.017 | 0 | -8.1104 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 782.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.84 |  | -31.428 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 21 | 13 | 82 | 1965 |  | 2002 | 3 | 23 | 21 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 302.2 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 120 | 210 | -0.278 | 0.96058 | -0.83202 | 146.3174 | 0 | -16.1419 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 784.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189 | 6.3 | -944.7 |  | -31.49 | -6.1745 |  |  | -6.1745 |  | 22 | 13 | 82 | 1966 |  | 2002 | 3 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | -25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 135 | 225 | -0.39559 | 0.91843 | -0.64961 | 130.5222 | 0 | -23.3043 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 23 | 13 | 82 | 1967 |  | 2002 | 3 | 23 | 23 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 332.8 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 150 | 240 | -0.48583 | 0.87405 | -0.43726 | 115.9378 | 0 | -29.0688 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 0 | 13 | 82 | 1968 |  | 2002 | 3 | 23 | 24 | 2 | 0 | -1.4 | 0 | 350.1 | -32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.40365 | 165 | 255 | -0.54257 | 0.84001 | -0.21768 | 102.5802 | 0 | -32.8611 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 1 | 13 | 83 | 1969 |  | 2002 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 8.1 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -180 | -90 | -0.55611 | 0.83111 | 9.6158e-05 | 90.0011 | 0.0025609 | -33.7894 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 2 | 13 | 83 | 1970 |  | 2002 | 3 | 24 | 2 | 6 | 0 | -1.7 | 0 | 25.4 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -165 | -75 | -0.53673 | 0.84375 | 0.21846 | 77.3872 | 0.35896 | -32.4638 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 3 | 13 | 83 | 1971 |  | 2002 | 3 | 24 | 3 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 41.5 | -25.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -150 | -60 | -0.47999 | 0.87727 | 0.43869 | 63.9841 | 0.60082 | -28.6871 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 4 | 13 | 83 | 1972 |  | 2002 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 56.2 | -19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -135 | -45 | -0.38976 | 0.92092 | 0.65122 | 49.3697 | 0.74041 | -22.9413 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 5 | 13 | 83 | 1973 |  | 2002 | 3 | 24 | 5 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 69.7 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -120 | -30 | -0.27218 | 0.96225 | 0.83335 | 33.5582 | 0.79191 | -15.7952 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 6 | 13 | 83 | 1974 |  | 2002 | 3 | 24 | 6 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 82.4 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -105 | -15 | -0.13526 | 0.99081 | 0.95705 | 16.8538 | 0.79021 | -7.7744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -201.0129 |  | 201.0129 |  | 21 |  | 0 | 1.6541 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 210.3859 | [7 empty] | 7 | 13 | 83 | 1975 |  | 2002 | 3 | 24 | 7 | 8 | 0.019 | -1.8 | 0.074 | 94.8 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -90 | 0 | 0.011662 | 0.99993 | 0.99993 | 0.66823 | 0.79052 | 0.66823 | 34.1372 | 58.4942 | 15.0198 | 73.514
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.9541 |  | 174.9541 |  | 21 |  | 0 | 3.8889 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 196.9911 | [7 empty] | 8 | 13 | 83 | 1976 |  | 2002 | 3 | 24 | 8 | 6 | 0.087 | -0.6 | 0.138 | 107.5 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -75 | 15 | 0.15858 | 0.98735 | 0.95371 | 17.503 | 0.79062 | 9.1252 | 355.6301 | 104.0551 | 68.7841 | 172.8392
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.8137 |  | 139.8137 |  | 21 |  | 0 | 6.3699 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 175.9101 | [7 empty] | 9 | 13 | 83 | 1977 |  | 2002 | 3 | 24 | 9 | 8 | 0.146 | 1.4 | 0.256 | 121 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -60 | 30 | 0.29549 | 0.95535 | 0.82737 | 34.1726 | 0.79123 | 17.1879 | 564.4797 | 167.5888 | 115.5197 | 283.1085
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.9837 |  | 108.9837 |  | 21 |  | 0 | 8.6229 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 157.8471 | [7 empty] | 10 | 13 | 83 | 1978 |  | 2002 | 3 | 24 | 10 | 8 | 0.149 | 3.1 | 0.576 | 135.8 | 27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -45 | 45 | 0.41305 | 0.91071 | 0.64401 | 49.9124 | 0.73708 | 24.3981 | 687.0588 | 273.4174 | 109.8246 | 383.242
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.1352 |  | 115.1352 |  | 21 |  | 0 | 5.6077 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 146.9123 | [7 empty] | 11 | 13 | 83 | 1979 |  | 2002 | 3 | 24 | 11 | 6 | 0.182 | 4.6 | 0.548 | 152.2 | 32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -30 | 60 | 0.50325 | 0.86414 | 0.43213 | 64.4021 | 0.5951 | 30.2176 | 751.9252 | 140.9236 | 108.3085 | 249.2321
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.3314 |  | 129.3314 |  | 21 |  | 0 | 2.6413 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 144.2987 | [7 empty] | 12 | 13 | 83 | 1980 |  | 2002 | 3 | 24 | 12 | 6 | 0.238 | 5.2 | 0.438 | 170 | 35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | -15 | 75 | 0.55996 | 0.82852 | 0.21451 | 77.6187 | 0.35363 | 34.0553 | 782.0088 | 33.2262 | 84.1642 | 117.3905
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.001 |  | 145.001 |  | 21 |  | 0 | 0.011856 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.0681 | [7 empty] | 13 | 13 | 83 | 1981 |  | 2002 | 3 | 24 | 13 | 0 | 0.206 | 5.4 | 0.577 | 188.2 | 35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 0 | 90 | 0.5793 | 0.81512 | 9.4308e-05 | 90.0012 | 0.0025573 | 35.4038 | 790.6714 | 0.00013916 | 0.5268 | 0.52694
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 14 | 13 | 83 | 1982 |  | 2002 | 3 | 24 | 14 | 0 | 0.148 | 6.1 | 0.756 | 206.2 | 32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 15 | 105 | 0.55996 | 0.82852 | -0.21433 | 102.3837 | 0 | 34.0553 | 782.0088 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 15 | 13 | 83 | 1983 |  | 2002 | 3 | 24 | 15 | 2 | 0.175 | 6.3 | 0.587 | 222.7 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 30 | 120 | 0.50325 | 0.86414 | -0.43195 | 115.6002 | 0 | 30.2176 | 751.9252 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 16 | 13 | 83 | 1984 |  | 2002 | 3 | 24 | 16 | 8 | 0.186 | 5.5 | 0.194 | 237.7 | 21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 45 | 135 | 0.41305 | 0.91071 | -0.64386 | 130.0897 | 0 | 24.3981 | 687.0588 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 17 | 13 | 83 | 1985 |  | 2002 | 3 | 24 | 17 | 8 | 0.125 | 4.5 | 0.17 | 251.3 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 60 | 150 | 0.29549 | 0.95535 | -0.82726 | 145.8293 | 0 | 17.1879 | 564.4797 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 18 | 13 | 83 | 1986 |  | 2002 | 3 | 24 | 18 | 8 | 0.056 | 3.4 | 0.137 | 264 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 75 | 165 | 0.15858 | 0.98735 | -0.95365 | 162.499 | 0 | 9.1252 | 355.6301 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 19 | 13 | 83 | 1987 |  | 2002 | 3 | 24 | 19 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 276.4 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 90 | 180 | 0.011662 | 0.99993 | -0.99993 | 179.3449 | 0 | 0.66823 | 34.1372 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 20 | 13 | 83 | 1988 |  | 2002 | 3 | 24 | 20 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 289.1 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 105 | 195 | -0.13526 | 0.99081 | -0.95711 | 163.1711 | 0 | -7.7744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 21 | 13 | 83 | 1989 |  | 2002 | 3 | 24 | 21 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 302.5 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 120 | 210 | -0.27218 | 0.96225 | -0.83346 | 146.4666 | 0 | -15.7952 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 22 | 13 | 83 | 1990 |  | 2002 | 3 | 24 | 22 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 317 | -24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 135 | 225 | -0.38976 | 0.92092 | -0.65137 | 130.6549 | 0 | -22.9413 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 23 | 13 | 83 | 1991 |  | 2002 | 3 | 24 | 23 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 333 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 150 | 240 | -0.47999 | 0.87727 | -0.43887 | 116.0404 | 0 | -28.6871 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 0 | 13 | 83 | 1992 |  | 2002 | 3 | 24 | 24 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 350.3 | -32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.80719 | 165 | 255 | -0.53673 | 0.84375 | -0.21865 | 102.6371 | 0 | -32.4638 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 1 | 13 | 84 | 1993 |  | 2002 | 3 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 180 | 270 | -0.55024 | 0.835 | -0.00028983 | 90.0232 | 0 | -33.3861 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 2 | 13 | 84 | 1994 |  | 2002 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 25.4 | -29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -165 | -75 | -0.53087 | 0.84745 | 0.21942 | 77.331 | 0.36025 | -32.0666 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 3 | 13 | 84 | 1995 |  | 2002 | 3 | 25 | 3 | 4 | 0 | -0.4 | 0 | 41.4 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -150 | -60 | -0.47414 | 0.88045 | 0.44028 | 63.8827 | 0.60219 | -28.3055 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 4 | 13 | 84 | 1996 |  | 2002 | 3 | 25 | 4 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 56.1 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -135 | -45 | -0.38392 | 0.92337 | 0.65296 | 49.2387 | 0.74119 | -22.5782 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 5 | 13 | 84 | 1997 |  | 2002 | 3 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 69.5 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -120 | -30 | -0.26635 | 0.96388 | 0.83476 | 33.4116 | 0.79206 | -15.4484 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 6 | 13 | 84 | 1998 |  | 2002 | 3 | 25 | 6 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 82.2 | -3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -105 | -15 | -0.12945 | 0.99159 | 0.9578 | 16.7051 | 0.79011 | -7.4384 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -197.9533 |  | 197.9533 |  | 21 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 198.86 | [7 empty] | 7 | 13 | 84 | 1999 |  | 2002 | 3 | 25 | 7 | 8 | 0.009 | -0.4 | 0 | 94.6 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -90 | 0 | 0.017455 | 0.99985 | 0.99985 | 1.0002 | 0.79011 | 1.0002 | 49.0113 | 0 | 7.111 | 7.111
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.0434 |  | 190.0434 |  | 21 |  | 0 | 1.0675 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 196.0925 | [7 empty] | 8 | 13 | 84 | 2000 |  | 2002 | 3 | 25 | 8 | 8 | 0.06 | -0.2 | 0 | 107.3 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -75 | 15 | 0.16436 | 0.9864 | 0.9528 | 17.6761 | 0.79073 | 9.4605 | 366.0706 | 0 | 47.4439 | 47.4439
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.0628 |  | 178.0628 |  | 21 |  | 0 | 2.4461 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 191.9239 | [7 empty] | 9 | 13 | 84 | 2001 |  | 2002 | 3 | 25 | 9 | 8 | 0.13 | 0.1 | 0.009 | 120.9 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -60 | 30 | 0.30124 | 0.95355 | 0.82581 | 34.3314 | 0.79104 | 17.5336 | 571.6131 | 5.8793 | 102.8354 | 108.7147
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.5041 |  | 169.5041 |  | 21 |  | 0 | 3.0324 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 186.6876 | [7 empty] | 10 | 13 | 84 | 2002 |  | 2002 | 3 | 25 | 10 | 8 | 0.176 | 0.6 | 0.011 | 135.7 | 28 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -45 | 45 | 0.41879 | 0.90808 | 0.64215 | 50.0514 | 0.7362 | 24.76 | 691.8851 | 5.2003 | 129.5721 | 134.7724
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.0398 |  | 156.0398 |  | 21 |  | 0 | 3.5175 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 175.9725 | [7 empty] | 11 | 13 | 84 | 2003 |  | 2002 | 3 | 25 | 11 | 8 | 0.247 | 1.7 | 0.038 | 152.1 | 32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -30 | 60 | 0.50898 | 0.86078 | 0.43045 | 64.5089 | 0.59362 | 30.5984 | 755.3096 | 9.7099 | 146.6249 | 156.3347
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.3215 |  | 159.3215 |  | 21 |  | 0 | 2.4673 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 173.3027 | [7 empty] | 12 | 13 | 84 | 2004 |  | 2002 | 3 | 25 | 12 | 8 | 0.294 | 2.1 | 0.081 | 170.1 | 35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | -15 | 75 | 0.56568 | 0.82462 | 0.21351 | 77.6779 | 0.35226 | 34.4522 | 784.6512 | 6.092 | 103.5648 | 109.6568
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.145 |  | 169.145 |  | 21 |  | 0 | 0.017256 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.2427 | [7 empty] | 13 | 13 | 84 | 2005 |  | 2002 | 3 | 25 | 13 | 8 | 0.3 | 2.8 | 0.126 | 188.4 | 35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 0 | 90 | 0.58502 | 0.81102 | 9.3834e-05 | 90.0013 | 0.0025564 | 35.8071 | 793.0945 | 3.0224e-05 | 0.76691 | 0.76694
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 14 | 13 | 84 | 2006 |  | 2002 | 3 | 25 | 14 | 8 | 0.263 | 2.6 | 0.301 | 206.4 | 33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 15 | 105 | 0.56568 | 0.82462 | -0.21332 | 102.3246 | 0 | 34.4522 | 784.6512 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 15 | 13 | 84 | 2007 |  | 2002 | 3 | 25 | 15 | 8 | 0.226 | 2.4 | 0.319 | 223 | 28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 30 | 120 | 0.50898 | 0.86078 | -0.43027 | 115.4934 | 0 | 30.5984 | 755.3096 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 16 | 13 | 84 | 2008 |  | 2002 | 3 | 25 | 16 | 8 | 0.193 | 2.3 | 0.117 | 237.9 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 45 | 135 | 0.41879 | 0.90808 | -0.642 | 129.9507 | 0 | 24.76 | 691.8851 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 17 | 13 | 84 | 2009 |  | 2002 | 3 | 25 | 17 | 8 | 0.11 | 1.8 | 0.028 | 251.6 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 60 | 150 | 0.30124 | 0.95355 | -0.8257 | 145.6707 | 0 | 17.5336 | 571.6131 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 18 | 13 | 84 | 2010 |  | 2002 | 3 | 25 | 18 | 8 | 0 | 1.3 | 0.456 | 264.3 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 75 | 165 | 0.16436 | 0.9864 | -0.95274 | 162.326 | 0 | 9.4605 | 366.0706 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 19 | 13 | 84 | 2011 |  | 2002 | 3 | 25 | 19 | 8 | 0.01 | 1 | 0 | 276.7 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 90 | 180 | 0.017455 | 0.99985 | -0.99985 | 179.013 | 0 | 1.0002 | 49.0113 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 20 | 13 | 84 | 2012 |  | 2002 | 3 | 25 | 20 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 289.4 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 105 | 195 | -0.12945 | 0.99159 | -0.95786 | 163.32 | 0 | -7.4384 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 21 | 13 | 84 | 2013 |  | 2002 | 3 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 302.7 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 120 | 210 | -0.26635 | 0.96388 | -0.83487 | 146.6132 | 0 | -15.4484 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 22 | 13 | 84 | 2014 |  | 2002 | 3 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 317.3 | -24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 135 | 225 | -0.38392 | 0.92337 | -0.65311 | 130.786 | 0 | -22.5782 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 23 | 13 | 84 | 2015 |  | 2002 | 3 | 25 | 23 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 333.2 | -29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 150 | 240 | -0.47414 | 0.88045 | -0.44046 | 116.1418 | 0 | -28.3055 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 0 | 13 | 84 | 2016 |  | 2002 | 3 | 25 | 24 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 350.4 | -32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.2105 | 165 | 255 | -0.53087 | 0.84745 | -0.21961 | 102.6934 | 0 | -32.0666 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 1 | 13 | 85 | 2017 |  | 2002 | 3 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 8.2 | -31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 180 | 270 | -0.54436 | 0.83885 | -0.00029116 | 90.0233 | 0 | -32.9832 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 2 | 13 | 85 | 2018 |  | 2002 | 3 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 25.3 | -29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -165 | -75 | -0.52499 | 0.85111 | 0.22036 | 77.2754 | 0.36152 | -31.6698 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 3 | 13 | 85 | 2019 |  | 2002 | 3 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 41.4 | -24.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -150 | -60 | -0.46827 | 0.88359 | 0.44185 | 63.7826 | 0.60354 | -27.924 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 4 | 13 | 85 | 2020 |  | 2002 | 3 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 56 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -135 | -45 | -0.37806 | 0.92578 | 0.65466 | 49.1095 | 0.74196 | -22.2153 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 5 | 13 | 85 | 2021 |  | 2002 | 3 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 69.4 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -120 | -30 | -0.26052 | 0.96547 | 0.83614 | 33.2677 | 0.79221 | -15.1017 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 6 | 13 | 85 | 2022 |  | 2002 | 3 | 26 | 6 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 82.1 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -105 | -15 | -0.12364 | 0.99233 | 0.95852 | 16.5617 | 0.79002 | -7.1027 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.1492 |  | 187.1492 |  | 21 |  | 0 | 0.10661 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.7534 | [7 empty] | 7 | 13 | 85 | 2023 |  | 2002 | 3 | 26 | 7 | 8 | 0.006 | 0.8 | 0 | 94.5 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -90 | 0 | 0.023242 | 0.99973 | 0.99973 | 1.3319 | 0.78974 | 1.3319 | 63.6766 | 0 | 4.7384 | 4.7384
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 154.8684 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.40926 | 1.6 | 192 |  | 181.8 | 6.06 | -184.5493 |  | -6.1516 | -6.031 |  |  | -1.2062 |  | 8 | 13 | 85 | 2024 |  | 2002 | 3 | 26 | 8 | 8 | 0.023 | 0.8 | 0 | 107.2 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -75 | 15 | 0.17012 | 0.98542 | 0.95185 | 17.8534 | 0.79085 | 9.7954 | 376.3348 | 0 | 18.1894 | 18.1894
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 397.3406 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.64058 | 4 | 480 |  | 180.9 | 6.03 | -473.7106 |  | -15.7904 | -6.1923 |  |  | -3.0961 |  | 9 | 13 | 85 | 2025 |  | 2002 | 3 | 26 | 9 | 8 | 0.036 | 0.9 | 0 | 120.7 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -60 | 30 | 0.30698 | 0.95172 | 0.82423 | 34.4922 | 0.79084 | 17.8787 | 578.5991 | 0 | 28.4704 | 28.4704
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 801.7208 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1581 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -955.1581 |  | -31.8386 | -6.2429 |  |  | -6.2429 |  | 10 | 13 | 85 | 2026 |  | 2002 | 3 | 26 | 10 | 8 | 0.07 | 1 | 0 | 135.6 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -45 | 45 | 0.42451 | 0.90543 | 0.64027 | 50.1918 | 0.73532 | 25.1213 | 696.5903 | 0 | 51.4721 | 51.4721
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.2675 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.47962 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.5496 |  | -31.785 | -6.2324 |  |  | -6.2324 |  | 11 | 13 | 85 | 2027 |  | 2002 | 3 | 26 | 11 | 8 | 0.036 | 0.9 | 0 | 152.1 | 33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -30 | 60 | 0.51469 | 0.85738 | 0.42875 | 64.6167 | 0.59212 | 30.9787 | 758.596 | 0 | 21.3165 | 21.3165
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 797.8774 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.4421 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -955.3721 |  | -31.8457 | -6.2443 |  |  | -6.2443 |  | 12 | 13 | 85 | 2028 |  | 2002 | 3 | 26 | 12 | 8 | 0.056 | 1.1 | 0 | 170.1 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | -15 | 75 | 0.57137 | 0.82069 | 0.21249 | 77.7376 | 0.35088 | 34.8487 | 787.2124 | 0 | 19.6491 | 19.6491
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 796.8264 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0054622 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.7955 |  | -31.8932 | -6.2536 |  |  | -6.2536 |  | 13 | 13 | 85 | 2029 |  | 2002 | 3 | 26 | 13 | 8 | 0.095 | 1.3 | 0 | 188.5 | 36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 0 | 90 | 0.59071 | 0.80688 | 9.3355e-05 | 90.0013 | 0.0025554 | 36.21 | 795.4427 | 0 | 0.24277 | 0.24277
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 14 | 13 | 85 | 2030 |  | 2002 | 3 | 26 | 14 | 8 | 0.063 | 1.5 | 0 | 206.6 | 33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 15 | 105 | 0.57137 | 0.82069 | -0.2123 | 102.2649 | 0 | 34.8487 | 787.2124 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 802.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 |  | -32.079 | -6.29 |  |  | -6.29 |  | 15 | 13 | 85 | 2031 |  | 2002 | 3 | 26 | 15 | 8 | 0.039 | 1.9 | 0 | 223.2 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 30 | 120 | 0.51469 | 0.85738 | -0.42857 | 115.3857 | 0 | 30.9787 | 758.596 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 805.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 |  | -32.172 | -6.3082 |  |  | -6.3082 |  | 16 | 13 | 85 | 2032 |  | 2002 | 3 | 26 | 16 | 8 | 0.035 | 2.2 | 0 | 238.2 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 45 | 135 | 0.42451 | 0.90543 | -0.64012 | 129.8104 | 0 | 25.1213 | 696.5903 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 17 | 13 | 85 | 2033 |  | 2002 | 3 | 26 | 17 | 8 | 0.03 | 2.3 | 0 | 251.8 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 60 | 150 | 0.30698 | 0.95172 | -0.82412 | 145.5099 | 0 | 17.8787 | 578.5991 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 807.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 |  | -32.234 | -6.3204 |  |  | -6.3204 |  | 18 | 13 | 85 | 2034 |  | 2002 | 3 | 26 | 18 | 8 | 0.01 | 2.4 | 0 | 264.6 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 75 | 165 | 0.17012 | 0.98542 | -0.95179 | 162.1489 | 0 | 9.7954 | 376.3348 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 19 | 13 | 85 | 2035 |  | 2002 | 3 | 26 | 19 | 8 | 0.001 | 2.6 | 0 | 277 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 90 | 180 | 0.023242 | 0.99973 | -0.99973 | 178.6813 | 0 | 1.3319 | 63.6766 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 20 | 13 | 85 | 2036 |  | 2002 | 3 | 26 | 20 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 289.7 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 105 | 195 | -0.12364 | 0.99233 | -0.95858 | 163.4635 | 0 | -7.1027 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 21 | 13 | 85 | 2037 |  | 2002 | 3 | 26 | 21 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 303 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 120 | 210 | -0.26052 | 0.96547 | -0.83625 | 146.7572 | 0 | -15.1017 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 22 | 13 | 85 | 2038 |  | 2002 | 3 | 26 | 22 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 317.5 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 135 | 225 | -0.37806 | 0.92578 | -0.65482 | 130.9153 | 0 | -22.2153 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 23 | 13 | 85 | 2039 |  | 2002 | 3 | 26 | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 333.4 | -29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 150 | 240 | -0.46827 | 0.88359 | -0.44203 | 116.242 | 0 | -27.924 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 0 | 13 | 85 | 2040 |  | 2002 | 3 | 26 | 24 | 8 | 0 | 6 | 0 | 350.5 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.6134 | 165 | 255 | -0.52499 | 0.85111 | -0.22055 | 102.7491 | 0 | -31.6698 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 1 | 13 | 86 | 2041 |  | 2002 | 3 | 27 | 1 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 8.2 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 180 | 270 | -0.53845 | 0.84266 | -0.00029248 | 90.0234 | 0 | -32.5808 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 2 | 13 | 86 | 2042 |  | 2002 | 3 | 27 | 2 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 25.3 | -28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -165 | -75 | -0.51909 | 0.85472 | 0.2213 | 77.2204 | 0.36277 | -31.2734 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 3 | 13 | 86 | 2043 |  | 2002 | 3 | 27 | 3 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 41.3 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -150 | -60 | -0.46238 | 0.88668 | 0.4434 | 63.6837 | 0.60486 | -27.5428 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 4 | 13 | 86 | 2044 |  | 2002 | 3 | 27 | 4 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 55.8 | -17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -135 | -45 | -0.37219 | 0.92816 | 0.65634 | 48.9821 | 0.74271 | -21.8525 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 5 | 13 | 86 | 2045 |  | 2002 | 3 | 27 | 5 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 69.3 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -120 | -30 | -0.25467 | 0.96703 | 0.83749 | 33.1266 | 0.79234 | -14.7553 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 6 | 13 | 86 | 2046 |  | 2002 | 3 | 27 | 6 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 81.9 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -105 | -15 | -0.11783 | 0.99303 | 0.9592 | 16.4239 | 0.78994 | -6.7672 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -133.2096 |  | 133.2096 |  | 21 |  | 0 | 0.10657 | 0 | 0 |  | 129.6 | 4.32 | 133.8134 | [7 empty] | 7 | 13 | 86 | 2047 |  | 2002 | 3 | 27 | 7 | 8 | 0.006 | 6.6 | 0 | 94.3 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -90 | 0 | 0.029021 | 0.99958 | 0.99958 | 1.6631 | 0.78938 | 1.6631 | 78.1306 | 0 | 4.7363 | 4.7363
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 218.6025 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.62288 | 1.6 | 192 |  | 121.5 | 4.05 | -247.0729 |  | -8.2358 | -8.0743 |  |  | -1.6149 |  | 8 | 13 | 86 | 2048 |  | 2002 | 3 | 27 | 8 | 8 | 0.035 | 7.5 | 0 | 107 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -75 | 15 | 0.17586 | 0.98441 | 0.95088 | 18.0347 | 0.79096 | 10.1297 | 386.4216 | 0 | 27.6836 | 27.6836
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 470.0543 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0852 | 4 | 480 |  | 113.4 | 3.78 | -543.9052 |  | -18.1302 | -7.1099 |  |  | -3.5549 |  | 9 | 13 | 86 | 2049 |  | 2002 | 3 | 27 | 9 | 8 | 0.061 | 8.4 | 0 | 120.6 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -60 | 30 | 0.3127 | 0.94985 | 0.82262 | 34.6551 | 0.79064 | 18.2232 | 585.4378 | 0 | 48.2289 | 48.2289
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.1685 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.87578 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1030.2058 |  | -34.3402 | -6.7334 |  |  | -6.7334 |  | 10 | 13 | 86 | 2050 |  | 2002 | 3 | 27 | 10 | 8 | 0.053 | 9.1 | 0 | 135.5 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -45 | 45 | 0.4302 | 0.90274 | 0.63837 | 50.3335 | 0.73441 | 25.4819 | 701.1755 | 0 | 38.9236 | 38.9236
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.7267 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.69101 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.811 |  | -34.427 | -6.7504 |  |  | -6.7504 |  | 11 | 13 | 86 | 2051 |  | 2002 | 3 | 27 | 11 | 8 | 0.052 | 9.4 | 0 | 152.1 | 33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -30 | 60 | 0.52036 | 0.85395 | 0.42703 | 64.7254 | 0.5906 | 31.3584 | 761.7858 | 0 | 30.7114 | 30.7114
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.74701 | 8 | 960 |  | 101.7 | 3.39 | -1035.657 |  | -34.5219 | -6.769 |  |  | -6.769 |  | 12 | 13 | 86 | 2052 |  | 2002 | 3 | 27 | 12 | 8 | 0.095 | 9.7 | 0 | 170.2 | 36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | -15 | 75 | 0.57703 | 0.81672 | 0.21146 | 77.7978 | 0.34948 | 35.2446 | 789.6942 | 0 | 33.2003 | 33.2003
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 880.513 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0034486 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.4934 |  | -34.6831 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 13 | 13 | 86 | 2053 |  | 2002 | 3 | 27 | 13 | 8 | 0.06 | 10.3 | 0 | 188.7 | 36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 0 | 90 | 0.59636 | 0.80272 | 9.2873e-05 | 90.0013 | 0.0025545 | 36.6125 | 797.7181 | 0 | 0.15327 | 0.15327
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 898.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1058.16 |  | -35.272 | -6.9161 |  |  | -6.9161 |  | 14 | 13 | 86 | 2054 |  | 2002 | 3 | 27 | 14 | 8 | 0.091 | 12.2 | 0 | 206.8 | 34 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 15 | 105 | 0.57703 | 0.81672 | -0.21128 | 102.2047 | 0 | 35.2446 | 789.6942 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 15 | 13 | 86 | 2055 |  | 2002 | 3 | 27 | 15 | 8 | 0.216 | 13.1 | 0.061 | 223.5 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 30 | 120 | 0.52036 | 0.85395 | -0.42686 | 115.277 | 0 | 31.3584 | 761.7858 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 16 | 13 | 86 | 2056 |  | 2002 | 3 | 27 | 16 | 8 | 0.107 | 12.4 | 0 | 238.5 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 45 | 135 | 0.4302 | 0.90274 | -0.63822 | 129.6687 | 0 | 25.4819 | 701.1755 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 |  | -35.21 | -6.9039 |  |  | -6.9039 |  | 17 | 13 | 86 | 2057 |  | 2002 | 3 | 27 | 17 | 8 | 0.092 | 12 | 0 | 252.1 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 60 | 150 | 0.3127 | 0.94985 | -0.82251 | 145.3471 | 0 | 18.2232 | 585.4378 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 18 | 13 | 86 | 2058 |  | 2002 | 3 | 27 | 18 | 8 | 0.041 | 11.4 | 0.007 | 264.9 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 75 | 165 | 0.17586 | 0.98441 | -0.95082 | 161.9676 | 0 | 10.1297 | 386.4216 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 885.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 |  | -34.838 | -6.831 |  |  | -6.831 |  | 19 | 13 | 86 | 2059 |  | 2002 | 3 | 27 | 19 | 8 | 0.005 | 10.8 | 0 | 277.3 | -1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 90 | 180 | 0.029021 | 0.99958 | -0.99958 | 178.3501 | 0 | 1.6631 | 78.1306 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 20 | 13 | 86 | 2060 |  | 2002 | 3 | 27 | 20 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 289.9 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 105 | 195 | -0.11783 | 0.99303 | -0.95926 | 163.6015 | 0 | -6.7672 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 21 | 13 | 86 | 2061 |  | 2002 | 3 | 27 | 21 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 303.3 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 120 | 210 | -0.25467 | 0.96703 | -0.8376 | 146.8984 | 0 | -14.7553 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 872.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 |  | -34.404 | -6.7459 |  |  | -6.7459 |  | 22 | 13 | 86 | 2062 |  | 2002 | 3 | 27 | 22 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 317.8 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 135 | 225 | -0.37219 | 0.92816 | -0.65649 | 131.0427 | 0 | -21.8525 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 23 | 13 | 86 | 2063 |  | 2002 | 3 | 27 | 23 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 333.6 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 150 | 240 | -0.46238 | 0.88668 | -0.44358 | 116.341 | 0 | -27.5428 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 0 | 13 | 86 | 2064 |  | 2002 | 3 | 27 | 24 | 8 | 0 | 9 | 0 | 350.7 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.0159 | 165 | 255 | -0.51909 | 0.85472 | -0.22149 | 102.8041 | 0 | -31.2734 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 1 | 13 | 87 | 2065 |  | 2002 | 3 | 28 | 1 | 8 | 0 | 9.3 | 0 | 8.3 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -180 | -90 | -0.53253 | 0.84641 | 9.7929e-05 | 90.001 | 0.0025643 | -32.1789 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 2 | 13 | 87 | 2066 |  | 2002 | 3 | 28 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 25.3 | -28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -165 | -75 | -0.51317 | 0.85829 | 0.22222 | 77.1662 | 0.36401 | -30.8775 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 3 | 13 | 87 | 2067 |  | 2002 | 3 | 28 | 3 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 41.2 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -150 | -60 | -0.45648 | 0.88974 | 0.44493 | 63.586 | 0.60617 | -27.162 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 4 | 13 | 87 | 2068 |  | 2002 | 3 | 28 | 4 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 55.7 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -135 | -45 | -0.36632 | 0.93049 | 0.65799 | 48.8565 | 0.74344 | -21.4901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 5 | 13 | 87 | 2069 |  | 2002 | 3 | 28 | 5 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 69.1 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -120 | -30 | -0.24883 | 0.96855 | 0.83881 | 32.9882 | 0.79247 | -14.4092 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 6 | 13 | 87 | 2070 |  | 2002 | 3 | 28 | 6 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 81.8 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -105 | -15 | -0.11202 | 0.99371 | 0.95985 | 16.2918 | 0.78985 | -6.4321 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -121.8131 |  | 121.8131 |  | 21 |  | 0 | 0.14203 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.618 | [7 empty] | 7 | 13 | 87 | 2071 |  | 2002 | 3 | 28 | 7 | 8 | 0.008 | 7.8 | 0 | 94.2 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -90 | 0 | 0.034789 | 0.99939 | 0.99939 | 1.9938 | 0.78905 | 1.9938 | 92.371 | 0 | 6.3124 | 6.3124
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 225.883 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.157 | 1.6 | 192 |  | 117.9 | 3.93 | -251.327 |  | -8.3776 | -8.2133 |  |  | -1.6427 |  | 8 | 13 | 87 | 2072 |  | 2002 | 3 | 28 | 8 | 8 | 0.065 | 7.9 | 0 | 106.9 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -75 | 15 | 0.18159 | 0.98337 | 0.94987 | 18.2199 | 0.79108 | 10.4633 | 396.3301 | 0 | 51.4201 | 51.4201
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 476.222 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4288 | 4 | 480 |  | 116.1 | 3.87 | -542.4588 |  | -18.082 | -7.091 |  |  | -3.5455 |  | 9 | 13 | 87 | 2073 |  | 2002 | 3 | 28 | 9 | 8 | 0.13 | 8.1 | 0.008 | 120.5 | 22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -60 | 30 | 0.31839 | 0.94796 | 0.82098 | 34.8199 | 0.79042 | 18.5669 | 592.1295 | 5.1914 | 102.7551 | 107.9464
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.2969 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4635 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1031.0035 |  | -34.3668 | -6.7386 |  |  | -6.7386 |  | 10 | 13 | 87 | 2074 |  | 2002 | 3 | 28 | 10 | 8 | 0.217 | 8.8 | 0.084 | 135.4 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -45 | 45 | 0.43586 | 0.90002 | 0.63644 | 50.4765 | 0.73348 | 25.8417 | 705.6417 | 39.213 | 159.166 | 198.3791
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.3581 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2227 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1028.7627 |  | -34.2921 | -6.7239 |  |  | -6.7239 |  | 11 | 13 | 87 | 2075 |  | 2002 | 3 | 28 | 11 | 8 | 0.166 | 8.8 | 0.004 | 152 | 34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -30 | 60 | 0.52599 | 0.85049 | 0.4253 | 64.835 | 0.58907 | 31.7373 | 764.8807 | 1.0021 | 97.7849 | 98.787
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.0618 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7283 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1028.2683 |  | -34.2756 | -6.7207 |  |  | -6.7207 |  | 12 | 13 | 87 | 2076 |  | 2002 | 3 | 28 | 12 | 8 | 0.219 | 8.8 | 0.008 | 170.2 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | -15 | 75 | 0.58265 | 0.81272 | 0.21042 | 77.8586 | 0.34806 | 35.6399 | 792.0987 | 0.58593 | 76.2259 | 76.8119
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.7409 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0091353 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.6891 |  | -34.1563 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 13 | 13 | 87 | 2077 |  | 2002 | 3 | 28 | 13 | 8 | 0.159 | 8.6 | 0 | 188.8 | 37 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 0 | 90 | 0.60198 | 0.79851 | 9.2387e-05 | 90.0013 | 0.0025536 | 37.0144 | 799.9228 | 0 | 0.40602 | 0.40602
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 14 | 13 | 87 | 2078 |  | 2002 | 3 | 28 | 14 | 8 | 0.133 | 8.3 | 0 | 207 | 34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 15 | 105 | 0.58265 | 0.81272 | -0.21024 | 102.1441 | 0 | 35.6399 | 792.0987 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 | [7 empty] | 15 | 13 | 87 | 2079 |  | 2002 | 3 | 28 | 15 | 8 | 0.132 | 8.7 | 0 | 223.8 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 30 | 120 | 0.52599 | 0.85049 | -0.42513 | 115.1675 | 0 | 31.7373 | 764.8807 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 | [7 empty] | 16 | 13 | 87 | 2080 |  | 2002 | 3 | 28 | 16 | 8 | 0.157 | 9.8 | 0.012 | 238.8 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 45 | 135 | 0.43586 | 0.90002 | -0.6363 | 129.5258 | 0 | 25.8417 | 705.6417 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 17 | 13 | 87 | 2081 |  | 2002 | 3 | 28 | 17 | 8 | 0.118 | 9.5 | 0.02 | 252.4 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 60 | 150 | 0.31839 | 0.94796 | -0.82087 | 145.1823 | 0 | 18.5669 | 592.1295 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 | [7 empty] | 18 | 13 | 87 | 2082 |  | 2002 | 3 | 28 | 18 | 8 | 0.041 | 8.9 | 0.013 | 265.2 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 75 | 165 | 0.18159 | 0.98337 | -0.94981 | 161.7826 | 0 | 10.4633 | 396.3301 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 | [7 empty] | 19 | 13 | 87 | 2083 |  | 2002 | 3 | 28 | 19 | 8 | 0.01 | 7.8 | 0 | 277.6 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 90 | 180 | 0.034789 | 0.99939 | -0.99939 | 178.0194 | 0 | 1.9938 | 92.371 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1010.73 | [7 empty] | 20 | 13 | 87 | 2084 |  | 2002 | 3 | 28 | 20 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 290.2 | -9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 105 | 195 | -0.11202 | 0.99371 | -0.95991 | 163.7336 | 0 | -6.4321 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 127.8 | 4.26 | -1007.94 | [7 empty] | 21 | 13 | 87 | 2085 |  | 2002 | 3 | 28 | 21 | 8 | 0 | 6.8 | 0 | 303.5 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 120 | 210 | -0.24883 | 0.96855 | -0.83892 | 147.0369 | 0 | -14.4092 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1007.01 | [7 empty] | 22 | 13 | 87 | 2086 |  | 2002 | 3 | 28 | 22 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 318 | -23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 135 | 225 | -0.36632 | 0.93049 | -0.65815 | 131.1683 | 0 | -21.4901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 23 | 13 | 87 | 2087 |  | 2002 | 3 | 28 | 23 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 333.8 | -28.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 150 | 240 | -0.45648 | 0.88974 | -0.44511 | 116.4386 | 0 | -27.162 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -133.92 |  | 133.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129.6 | 4.32 | 133.92 | [7 empty] | 0 | 13 | 87 | 2088 |  | 2002 | 3 | 28 | 24 | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 350.8 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.4177 | 165 | 255 | -0.51317 | 0.85829 | -0.22241 | 102.8584 | 0 | -30.8775 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 1 | 14 | 88 | 2089 |  | 2002 | 3 | 29 | 1 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 8.3 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 180 | 270 | -0.52659 | 0.85012 | -0.00029507 | 90.0235 | 0 | -31.7777 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 2 | 14 | 88 | 2090 |  | 2002 | 3 | 29 | 2 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 25.3 | -28 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -165 | -75 | -0.50724 | 0.86181 | 0.22313 | 77.1126 | 0.36523 | -30.4822 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 3 | 14 | 88 | 2091 |  | 2002 | 3 | 29 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 41.1 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -150 | -60 | -0.45056 | 0.89274 | 0.44643 | 63.4897 | 0.60744 | -26.7818 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 4 | 14 | 88 | 2092 |  | 2002 | 3 | 29 | 4 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 55.6 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -135 | -45 | -0.36043 | 0.93279 | 0.65962 | 48.7329 | 0.74416 | -21.1282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 5 | 14 | 88 | 2093 |  | 2002 | 3 | 29 | 5 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 69 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -120 | -30 | -0.24298 | 0.97003 | 0.84009 | 32.8527 | 0.7926 | -14.0635 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 6 | 14 | 88 | 2094 |  | 2002 | 3 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81.6 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -105 | -15 | -0.10621 | 0.99434 | 0.96047 | 16.1656 | 0.78977 | -6.0976 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.6283 |  | 144.6283 |  | 21 |  | 0 | 0.90475 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 149.7553 | [7 empty] | 7 | 14 | 88 | 2095 |  | 2002 | 3 | 29 | 7 | 4 | 0.028 | 4.8 | 0.023 | 94 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -90 | 0 | 0.040546 | 0.99918 | 0.99918 | 2.3239 | 0.78874 | 2.3239 | 106.3957 | 18.1262 | 22.0849 | 40.2111
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 235.9342 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7336 | 1.6 | 192 |  | 137.7 | 4.59 | -235.4436 |  | -7.8481 | -7.6942 |  |  | -1.5388 |  | 8 | 14 | 88 | 2096 |  | 2002 | 3 | 29 | 8 | 0 | 0.101 | 5.7 | 0.233 | 106.8 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -75 | 15 | 0.1873 | 0.9823 | 0.94884 | 18.4086 | 0.7912 | 10.7962 | 406.0597 | 174.9172 | 79.9111 | 254.8283
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 488.5841 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6546 | 4 | 480 |  | 131.4 | 4.38 | -530.8746 |  | -17.6958 | -6.9395 |  |  | -3.4698 |  | 9 | 14 | 88 | 2097 |  | 2002 | 3 | 29 | 9 | 8 | 0.167 | 6.4 | 0.253 | 120.3 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -60 | 30 | 0.32405 | 0.94604 | 0.81931 | 34.9866 | 0.7902 | 18.9097 | 598.6746 | 163.7974 | 131.9635 | 295.7609
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 871.2094 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.3509 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1012.2209 |  | -33.7407 | -6.6158 |  |  | -6.6158 |  | 10 | 14 | 88 | 2098 |  | 2002 | 3 | 29 | 10 | 8 | 0.183 | 6.9 | 0.032 | 135.3 | 29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -45 | 45 | 0.44148 | 0.89727 | 0.6345 | 50.6207 | 0.73254 | 26.2006 | 709.9899 | 14.8736 | 134.0554 | 148.929
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 863.9977 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8506 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1013.5106 |  | -33.7837 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 11 | 14 | 88 | 2099 |  | 2002 | 3 | 29 | 11 | 8 | 0.14 | 7.2 | 0 | 152 | 34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -30 | 60 | 0.53159 | 0.847 | 0.42356 | 64.9454 | 0.58751 | 32.1153 | 767.8824 | 0 | 82.2511 | 82.2511
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 867.1409 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4851 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1018.7251 |  | -33.9575 | -6.6583 |  |  | -6.6583 |  | 12 | 14 | 88 | 2100 |  | 2002 | 3 | 29 | 12 | 8 | 0.19 | 7.8 | 0.002 | 170.3 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | -15 | 75 | 0.58823 | 0.80869 | 0.20938 | 77.9197 | 0.34664 | 36.0344 | 794.4277 | 0.14516 | 65.861 | 66.0061
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 857.2967 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0085002 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.2485 |  | -33.9083 | -6.6487 |  |  | -6.6487 |  | 13 | 14 | 88 | 2101 |  | 2002 | 3 | 29 | 13 | 8 | 0.148 | 7.8 | 0 | 188.9 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 0 | 90 | 0.60755 | 0.79428 | 9.1897e-05 | 90.0014 | 0.0025526 | 37.4155 | 802.0588 | 0 | 0.37779 | 0.37779
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 853.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 |  | -33.784 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 14 | 14 | 88 | 2102 |  | 2002 | 3 | 29 | 14 | 8 | 0.139 | 7.4 | 0 | 207.3 | 34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 15 | 105 | 0.58823 | 0.80869 | -0.2092 | 102.083 | 0 | 36.0344 | 794.4277 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 850.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1010.73 |  | -33.691 | -6.6061 |  |  | -6.6061 |  | 15 | 14 | 88 | 2103 |  | 2002 | 3 | 29 | 15 | 8 | 0.12 | 7.1 | 0 | 224 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 30 | 120 | 0.53159 | 0.847 | -0.42339 | 115.0571 | 0 | 32.1153 | 767.8824 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 842.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 133.2 | 4.44 | -1002.36 |  | -33.412 | -6.5514 |  |  | -6.5514 |  | 16 | 14 | 88 | 2104 |  | 2002 | 3 | 29 | 16 | 8 | 0.089 | 6.2 | 0 | 239.1 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 45 | 135 | 0.44148 | 0.89727 | -0.63435 | 129.3817 | 0 | 26.2006 | 709.9899 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 843.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 |  | -33.443 | -6.5575 |  |  | -6.5575 |  | 17 | 14 | 88 | 2105 |  | 2002 | 3 | 29 | 17 | 8 | 0.043 | 6.3 | 0 | 252.7 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 60 | 150 | 0.32405 | 0.94604 | -0.8192 | 145.0157 | 0 | 18.9097 | 598.6746 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 842.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 133.2 | 4.44 | -1002.36 |  | -33.412 | -6.5514 |  |  | -6.5514 |  | 18 | 14 | 88 | 2106 |  | 2002 | 3 | 29 | 18 | 8 | 0.013 | 6.2 | 0 | 265.5 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 75 | 165 | 0.1873 | 0.9823 | -0.94878 | 161.594 | 0 | 10.7962 | 406.0597 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 838.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.64 |  | -33.288 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 19 | 14 | 88 | 2107 |  | 2002 | 3 | 29 | 19 | 8 | 0.004 | 5.8 | 0 | 277.9 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 90 | 180 | 0.040546 | 0.99918 | -0.99918 | 177.6893 | 0 | 2.3239 | 106.3957 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 824.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 |  | -32.823 | -6.4359 |  |  | -6.4359 |  | 20 | 14 | 88 | 2108 |  | 2002 | 3 | 29 | 20 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 290.5 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 105 | 195 | -0.10621 | 0.99434 | -0.96053 | 163.8599 | 0 | -6.0976 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 21 | 14 | 88 | 2109 |  | 2002 | 3 | 29 | 21 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 303.8 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 120 | 210 | -0.24298 | 0.97003 | -0.8402 | 147.1724 | 0 | -14.0635 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 810.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 |  | -32.358 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 22 | 14 | 88 | 2110 |  | 2002 | 3 | 29 | 22 | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 318.3 | -23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 135 | 225 | -0.36043 | 0.93279 | -0.65977 | 131.292 | 0 | -21.1282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 23 | 14 | 88 | 2111 |  | 2002 | 3 | 29 | 23 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 334 | -27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 150 | 240 | -0.45056 | 0.89274 | -0.44661 | 116.535 | 0 | -26.7818 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 0 | 14 | 88 | 2112 |  | 2002 | 3 | 29 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 350.9 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.8189 | 165 | 255 | -0.50724 | 0.86181 | -0.22332 | 102.912 | 0 | -30.4822 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 1 | 14 | 89 | 2113 |  | 2002 | 3 | 30 | 1 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 8.4 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 180 | 270 | -0.52064 | 0.85378 | -0.00029634 | 90.0236 | 0 | -31.3774 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 2 | 14 | 89 | 2114 |  | 2002 | 3 | 30 | 2 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 25.3 | -27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -165 | -75 | -0.50129 | 0.86528 | 0.22403 | 77.0598 | 0.36643 | -30.0878 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 3 | 14 | 89 | 2115 |  | 2002 | 3 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 41 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -150 | -60 | -0.44464 | 0.89571 | 0.44791 | 63.3947 | 0.6087 | -26.4022 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 4 | 14 | 89 | 2116 |  | 2002 | 3 | 30 | 4 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 55.5 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -135 | -45 | -0.35454 | 0.93504 | 0.66121 | 48.6112 | 0.74485 | -20.7667 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 5 | 14 | 89 | 2117 |  | 2002 | 3 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 68.8 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -120 | -30 | -0.23713 | 0.97148 | 0.84134 | 32.7202 | 0.79271 | -13.7183 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 6 | 14 | 89 | 2118 |  | 2002 | 3 | 30 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 81.5 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -105 | -15 | -0.10042 | 0.99495 | 0.96105 | 16.0455 | 0.7897 | -5.7636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.5778 |  | 163.5778 |  | 21 |  | 0 | 3.0843 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 181.0557 | [7 empty] | 7 | 14 | 89 | 2119 |  | 2002 | 3 | 30 | 7 | 8 | 0.043 | 1.2 | 0.131 | 93.9 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -90 | 0 | 0.046289 | 0.99893 | 0.99893 | 2.6533 | 0.78846 | 2.6533 | 120.2029 | 103.1776 | 33.9038 | 137.0814
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 205.277 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4361 | 1.6 | 192 |  | 171.9 | 5.73 | -200.8061 |  | -6.6935 | -6.5623 |  |  | -1.3125 |  | 8 | 14 | 89 | 2120 |  | 2002 | 3 | 30 | 8 | 8 | 0.098 | 1.9 | 0.278 | 106.6 | 15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -75 | 15 | 0.19299 | 0.9812 | 0.94777 | 18.6008 | 0.79132 | 11.1282 | 415.6098 | 208.4974 | 77.5494 | 286.0468
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 474.9866 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.242 | 4 | 480 |  | 154.8 | 5.16 | -508.282 |  | -16.9427 | -6.6442 |  |  | -3.3221 |  | 9 | 14 | 89 | 2121 |  | 2002 | 3 | 30 | 9 | 8 | 0.162 | 3.8 | 0.369 | 120.2 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -60 | 30 | 0.32969 | 0.94409 | 0.81762 | 35.1551 | 0.78997 | 19.2516 | 605.0736 | 238.3357 | 127.9749 | 366.3106
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 858.9402 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.7425 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -997.7325 |  | -33.2578 | -6.5211 |  |  | -6.5211 |  | 10 | 14 | 89 | 2122 |  | 2002 | 3 | 30 | 10 | 8 | 0.197 | 5.3 | 0.048 | 135.2 | 29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -45 | 45 | 0.44708 | 0.89449 | 0.63254 | 50.766 | 0.73159 | 26.5584 | 714.2216 | 22.2123 | 144.1225 | 166.3348
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 866.2909 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4501 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1006.7401 |  | -33.558 | -6.58 |  |  | -6.58 |  | 11 | 14 | 89 | 2123 |  | 2002 | 3 | 30 | 11 | 8 | 0.252 | 6.3 | 0.023 | 152 | 34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -30 | 60 | 0.53715 | 0.84349 | 0.4218 | 65.0566 | 0.58593 | 32.4924 | 770.7925 | 5.6843 | 147.6547 | 153.339
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 865.9685 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0068 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1014.5968 |  | -33.8199 | -6.6314 |  |  | -6.6314 |  | 12 | 14 | 89 | 2124 |  | 2002 | 3 | 30 | 12 | 8 | 0.254 | 7.3 | 0.021 | 170.3 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | -15 | 75 | 0.59377 | 0.80463 | 0.20833 | 77.9813 | 0.3452 | 36.428 | 796.6834 | 1.5102 | 87.68 | 89.1902
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 852.6593 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010392 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1012.6004 |  | -33.7533 | -6.6183 |  |  | -6.6183 |  | 13 | 14 | 89 | 2125 |  | 2002 | 3 | 30 | 13 | 8 | 0.181 | 7.3 | 0.002 | 189.1 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 0 | 90 | 0.61309 | 0.79002 | 9.1404e-05 | 90.0014 | 0.0025516 | 37.8158 | 804.1284 | 4.6646e-07 | 0.46185 | 0.46185
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 850.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1010.73 |  | -33.691 | -6.6061 |  |  | -6.6061 |  | 14 | 14 | 89 | 2126 |  | 2002 | 3 | 30 | 14 | 8 | 0.105 | 7.1 | 0 | 207.5 | 35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 15 | 105 | 0.59377 | 0.80463 | -0.20815 | 102.0214 | 0 | 36.428 | 796.6834 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 842.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 133.2 | 4.44 | -1002.36 |  | -33.412 | -6.5514 |  |  | -6.5514 |  | 15 | 14 | 89 | 2127 |  | 2002 | 3 | 30 | 15 | 8 | 0.081 | 6.2 | 0 | 224.3 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 30 | 120 | 0.53715 | 0.84349 | -0.42163 | 114.946 | 0 | 32.4924 | 770.7925 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 835.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -995.85 |  | -33.195 | -6.5088 |  |  | -6.5088 |  | 16 | 14 | 89 | 2128 |  | 2002 | 3 | 30 | 16 | 8 | 0.048 | 5.5 | 0 | 239.4 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 45 | 135 | 0.44708 | 0.89449 | -0.63239 | 129.2364 | 0 | 26.5584 | 714.2216 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 843.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 |  | -33.443 | -6.5575 |  |  | -6.5575 |  | 17 | 14 | 89 | 2129 |  | 2002 | 3 | 30 | 17 | 8 | 0.018 | 6.3 | 0 | 253 | 15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 60 | 150 | 0.32969 | 0.94409 | -0.81751 | 144.8473 | 0 | 19.2516 | 605.0736 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 853.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 |  | -33.784 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 18 | 14 | 89 | 2130 |  | 2002 | 3 | 30 | 18 | 8 | 0.009 | 7.4 | 0 | 265.7 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 75 | 165 | 0.19299 | 0.9812 | -0.94771 | 161.4019 | 0 | 11.1282 | 415.6098 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 19 | 14 | 89 | 2131 |  | 2002 | 3 | 30 | 19 | 8 | 0.002 | 7.6 | 0 | 278.2 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 90 | 180 | 0.046289 | 0.99893 | -0.99893 | 177.3599 | 0 | 2.6533 | 120.2029 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 856.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 119.7 | 3.99 | -1016.31 |  | -33.877 | -6.6425 |  |  | -6.6425 |  | 20 | 14 | 89 | 2132 |  | 2002 | 3 | 30 | 20 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 290.8 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 105 | 195 | -0.10042 | 0.99495 | -0.96111 | 163.9802 | 0 | -5.7636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 857.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 |  | -33.908 | -6.6486 |  |  | -6.6486 |  | 21 | 14 | 89 | 2133 |  | 2002 | 3 | 30 | 21 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 304.1 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 120 | 210 | -0.23713 | 0.97148 | -0.84146 | 147.305 | 0 | -13.7183 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 858.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1018.17 |  | -33.939 | -6.6547 |  |  | -6.6547 |  | 22 | 14 | 89 | 2134 |  | 2002 | 3 | 30 | 22 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 318.5 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 135 | 225 | -0.35454 | 0.93504 | -0.66137 | 131.4137 | 0 | -20.7667 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 23 | 14 | 89 | 2135 |  | 2002 | 3 | 30 | 23 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 334.2 | -27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 150 | 240 | -0.44464 | 0.89571 | -0.44809 | 116.6301 | 0 | -26.4022 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 0 | 14 | 89 | 2136 |  | 2002 | 3 | 30 | 24 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 351.1 | -30 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.2192 | 165 | 255 | -0.50129 | 0.86528 | -0.22422 | 102.9649 | 0 | -30.0878 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 1 | 14 | 90 | 2137 |  | 2002 | 3 | 31 | 1 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.4 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -180 | -90 | -0.51468 | 0.85738 | 9.9198e-05 | 90.0009 | 0.0025668 | -30.9781 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 2 | 14 | 90 | 2138 |  | 2002 | 3 | 31 | 2 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 25.2 | -27.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -165 | -75 | -0.49534 | 0.8687 | 0.22492 | 77.0077 | 0.36761 | -29.6942 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 3 | 14 | 90 | 2139 |  | 2002 | 3 | 31 | 3 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 41 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -150 | -60 | -0.43871 | 0.89863 | 0.44937 | 63.3011 | 0.60993 | -26.0234 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 4 | 14 | 90 | 2140 |  | 2002 | 3 | 31 | 4 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 55.4 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -135 | -45 | -0.34865 | 0.93725 | 0.66278 | 48.4915 | 0.74553 | -20.406 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 5 | 14 | 90 | 2141 |  | 2002 | 3 | 31 | 5 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 68.7 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -120 | -30 | -0.23129 | 0.97289 | 0.84256 | 32.5907 | 0.79283 | -13.3738 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 6 | 14 | 90 | 2142 |  | 2002 | 3 | 31 | 6 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 81.3 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -105 | -15 | -0.094629 | 0.99551 | 0.9616 | 15.9315 | 0.78963 | -5.4304 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.8577 |  | 117.8577 |  | 21 |  | 0 | 0.17734 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 118.8627 | [7 empty] | 7 | 14 | 90 | 2143 |  | 2002 | 3 | 31 | 7 | 8 | 0.01 | 8.2 | 0 | 93.7 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -90 | 0 | 0.052016 | 0.99865 | 0.99865 | 2.9819 | 0.7882 | 2.9819 | 133.7909 | 0 | 7.882 | 7.882
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.3401 |  | 115.3401 |  | 21 |  | 0 | 0.69449 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.2755 | [7 empty] | 8 | 14 | 90 | 2144 |  | 2002 | 3 | 31 | 8 | 8 | 0.039 | 8.1 | 0 | 106.5 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -75 | 15 | 0.19866 | 0.98007 | 0.94668 | 18.7961 | 0.79144 | 11.4593 | 424.9802 | 0 | 30.8663 | 30.8663
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -114.2663 |  | 114.2663 |  | 21 |  | 0 | 0.99506 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 119.9049 | [7 empty] | 9 | 14 | 90 | 2145 |  | 2002 | 3 | 31 | 9 | 8 | 0.056 | 8 | 0 | 120.1 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -60 | 30 | 0.3353 | 0.94211 | 0.81591 | 35.3252 | 0.78973 | 19.5924 | 611.3271 | 0 | 44.2248 | 44.2248
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.2422 |  | 112.2422 |  | 21 |  | 0 | 1.2987 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 119.6013 | [7 empty] | 10 | 14 | 90 | 2146 |  | 2002 | 3 | 31 | 10 | 8 | 0.079 | 8 | 0 | 135.1 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -45 | 45 | 0.45264 | 0.89169 | 0.63056 | 50.9124 | 0.73061 | 26.9152 | 718.338 | 0 | 57.7184 | 57.7184
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.0986 |  | 116.0986 |  | 21 |  | 0 | 0.99922 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 121.7608 | [7 empty] | 11 | 14 | 90 | 2147 |  | 2002 | 3 | 31 | 11 | 8 | 0.076 | 7.8 | 0 | 151.9 | 35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -30 | 60 | 0.54268 | 0.83994 | 0.42003 | 65.1685 | 0.58434 | 32.8684 | 773.613 | 0 | 44.4096 | 44.4096
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.541 |  | 123.541 |  | 21 |  | 0 | 0.44085 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.0391 | [7 empty] | 12 | 14 | 90 | 2148 |  | 2002 | 3 | 31 | 12 | 8 | 0.057 | 7.4 | 0 | 170.4 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | -15 | 75 | 0.59927 | 0.80054 | 0.20727 | 78.0433 | 0.34374 | 36.8206 | 798.8679 | 0 | 19.5934 | 19.5934
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -135.7647 |  | 135.7647 |  | 21 |  | 0 | 0.0022956 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.7777 | [7 empty] | 13 | 14 | 90 | 2149 |  | 2002 | 3 | 31 | 13 | 8 | 0.04 | 6.4 | 0 | 189.2 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 0 | 90 | 0.61858 | 0.78572 | 9.0907e-05 | 90.0014 | 0.0025507 | 38.2152 | 806.1338 | 0 | 0.10203 | 0.10203
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 14 | 14 | 90 | 2150 |  | 2002 | 3 | 31 | 14 | 8 | 0.107 | 6.5 | 0 | 207.7 | 35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 15 | 105 | 0.59927 | 0.80054 | -0.20709 | 101.9595 | 0 | 36.8206 | 798.8679 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 15 | 14 | 90 | 2151 |  | 2002 | 3 | 31 | 15 | 8 | 0.13 | 6.7 | 0 | 224.5 | 30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 30 | 120 | 0.54268 | 0.83994 | -0.41986 | 114.8342 | 0 | 32.8684 | 773.613 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 16 | 14 | 90 | 2152 |  | 2002 | 3 | 31 | 16 | 8 | 0.034 | 6.2 | 0 | 239.6 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 45 | 135 | 0.45264 | 0.89169 | -0.63041 | 129.0901 | 0 | 26.9152 | 718.338 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 17 | 14 | 90 | 2153 |  | 2002 | 3 | 31 | 17 | 8 | 0.017 | 5.5 | 0 | 253.3 | 16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 60 | 150 | 0.3353 | 0.94211 | -0.8158 | 144.6773 | 0 | 19.5924 | 611.3271 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 18 | 14 | 90 | 2154 |  | 2002 | 3 | 31 | 18 | 8 | 0.016 | 4.8 | 0 | 266 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 75 | 165 | 0.19866 | 0.98007 | -0.94662 | 161.2067 | 0 | 11.4593 | 424.9802 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 19 | 14 | 90 | 2155 |  | 2002 | 3 | 31 | 19 | 8 | 0.002 | 4.3 | 0 | 278.4 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 90 | 180 | 0.052016 | 0.99865 | -0.99865 | 177.0313 | 0 | 2.9819 | 133.7909 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 20 | 14 | 90 | 2156 |  | 2002 | 3 | 31 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 291 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 105 | 195 | -0.094629 | 0.99551 | -0.96166 | 164.0942 | 0 | -5.4304 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 21 | 14 | 90 | 2157 |  | 2002 | 3 | 31 | 21 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 304.3 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 120 | 210 | -0.23129 | 0.97289 | -0.84267 | 147.4345 | 0 | -13.3738 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 22 | 14 | 90 | 2158 |  | 2002 | 3 | 31 | 22 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 318.7 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 135 | 225 | -0.34865 | 0.93725 | -0.66293 | 131.5335 | 0 | -20.406 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 23 | 14 | 90 | 2159 |  | 2002 | 3 | 31 | 23 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 334.4 | -27.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 150 | 240 | -0.43871 | 0.89863 | -0.44955 | 116.7237 | 0 | -26.0234 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 0 | 14 | 90 | 2160 |  | 2002 | 3 | 31 | 24 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 351.2 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.6185 | 165 | 255 | -0.49534 | 0.8687 | -0.22511 | 103.017 | 0 | -29.6942 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 1 | 14 | 91 | 2161 |  | 2002 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 8.5 | -29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 180 | 270 | -0.5087 | 0.86094 | -0.00029883 | 90.0238 | 0 | -30.5798 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 2 | 14 | 91 | 2162 |  | 2002 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 25.2 | -26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -165 | -75 | -0.48937 | 0.87207 | 0.22579 | 76.9563 | 0.36877 | -29.3016 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 3 | 14 | 91 | 2163 |  | 2002 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 40.9 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -150 | -60 | -0.43277 | 0.9015 | 0.45081 | 63.2089 | 0.61114 | -25.6454 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 4 | 14 | 91 | 2164 |  | 2002 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 55.3 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -135 | -45 | -0.34275 | 0.93943 | 0.66431 | 48.3739 | 0.7462 | -20.046 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 5 | 14 | 91 | 2165 |  | 2002 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 68.6 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -120 | -30 | -0.22545 | 0.97426 | 0.84375 | 32.4643 | 0.79293 | -13.0301 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 6 | 14 | 91 | 2166 |  | 2002 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 81.2 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -105 | -15 | -0.088852 | 0.99604 | 0.96211 | 15.8238 | 0.78956 | -5.0979 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -133.3732 |  | 133.3732 |  | 21 |  | 0 | 4.267 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 157.553 | [7 empty] | 7 | 14 | 91 | 2167 |  | 2002 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.049 | 3.6 | 0.192 | 93.6 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -90 | 0 | 0.057726 | 0.99833 | 0.99833 | 3.3095 | 0.78796 | 3.3095 | 147.1582 | 151.0354 | 38.6099 | 189.6452
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.5355 |  | 89.5355 |  | 21 |  | 0 | 9.3082 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 142.2818 | [7 empty] | 8 | 14 | 91 | 2168 |  | 2002 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.082 | 4.7 | 0.466 | 106.3 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -75 | 15 | 0.2043 | 0.97891 | 0.94556 | 18.9945 | 0.79157 | 11.7893 | 434.1707 | 348.7884 | 64.9085 | 413.6969
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.5063 |  | 65.5063 |  | 21 |  | 0 | 11.0991 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 128.4009 | [7 empty] | 9 | 14 | 91 | 2169 |  | 2002 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.129 | 6 | 0.609 | 119.9 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -60 | 30 | 0.34088 | 0.94011 | 0.81417 | 35.4968 | 0.78948 | 19.932 | 617.436 | 391.4485 | 101.8426 | 493.2912
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.2075 |  | 92.2075 |  | 21 |  | 0 | 6.6754 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 130.0346 | [7 empty] | 10 | 14 | 91 | 2170 |  | 2002 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0.23 | 6.3 | 0.281 | 135 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -45 | 45 | 0.45816 | 0.88887 | 0.62856 | 51.0597 | 0.72962 | 27.2707 | 722.3407 | 128.8702 | 167.8134 | 296.6836
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.6839 |  | 104.6839 |  | 21 |  | 0 | 4.6644 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 131.1156 | [7 empty] | 11 | 14 | 91 | 2171 |  | 2002 | 4 | 1 | 11 | 8 | 0.288 | 6.4 | 0.162 | 151.9 | 35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -30 | 60 | 0.54816 | 0.83638 | 0.41824 | 65.2811 | 0.58272 | 33.2431 | 776.3457 | 39.4828 | 167.8247 | 207.3075
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.2504 |  | 123.2504 |  | 21 |  | 0 | 2.4374 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 137.0626 | [7 empty] | 12 | 14 | 91 | 2172 |  | 2002 | 4 | 1 | 12 | 8 | 0.3 | 6 | 0.08 | 170.4 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | -15 | 75 | 0.60473 | 0.79643 | 0.20621 | 78.1057 | 0.34228 | 37.2121 | 800.9834 | 5.6464 | 102.6841 | 108.3305
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.412 |  | 139.412 |  | 21 |  | 0 | 0.013195 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.4868 | [7 empty] | 13 | 14 | 91 | 2173 |  | 2002 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0.23 | 6 | 0.011 | 189.4 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 0 | 90 | 0.62402 | 0.7814 | 9.0407e-05 | 90.0014 | 0.0025497 | 38.6135 | 808.0773 | 2.5356e-06 | 0.58643 | 0.58644
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 14 | 14 | 91 | 2174 |  | 2002 | 4 | 1 | 14 | 8 | 0.261 | 5.5 | 0.038 | 207.9 | 35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 15 | 105 | 0.60473 | 0.79643 | -0.20603 | 101.8972 | 0 | 37.2121 | 800.9834 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 15 | 14 | 91 | 2175 |  | 2002 | 4 | 1 | 15 | 8 | 0.14 | 4.8 | 0.002 | 224.8 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 30 | 120 | 0.54816 | 0.83638 | -0.41808 | 114.7216 | 0 | 33.2431 | 776.3457 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 16 | 14 | 91 | 2176 |  | 2002 | 4 | 1 | 16 | 8 | 0.189 | 4.4 | 0.046 | 239.9 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 45 | 135 | 0.45816 | 0.88887 | -0.62842 | 128.9428 | 0 | 27.2707 | 722.3407 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 17 | 14 | 91 | 2177 |  | 2002 | 4 | 1 | 17 | 8 | 0.14 | 5.2 | 0.073 | 253.6 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 60 | 150 | 0.34088 | 0.94011 | -0.81407 | 144.5057 | 0 | 19.932 | 617.436 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 18 | 14 | 91 | 2178 |  | 2002 | 4 | 1 | 18 | 8 | 0.073 | 5.4 | 0.18 | 266.3 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 75 | 165 | 0.2043 | 0.97891 | -0.9455 | 161.0085 | 0 | 11.7893 | 434.1707 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 19 | 14 | 91 | 2179 |  | 2002 | 4 | 1 | 19 | 8 | 0.011 | 4.2 | 0.048 | 278.7 | -0.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 90 | 180 | 0.057726 | 0.99833 | -0.99833 | 176.7037 | 0 | 3.3095 | 147.1582 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 20 | 14 | 91 | 2180 |  | 2002 | 4 | 1 | 20 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 291.3 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 105 | 195 | -0.088852 | 0.99604 | -0.96217 | 164.202 | 0 | -5.0979 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 21 | 14 | 91 | 2181 |  | 2002 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 304.6 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 120 | 210 | -0.22545 | 0.97426 | -0.84386 | 147.561 | 0 | -13.0301 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 22 | 14 | 91 | 2182 |  | 2002 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 319 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 135 | 225 | -0.34275 | 0.93943 | -0.66447 | 131.6511 | 0 | -20.046 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 23 | 14 | 91 | 2183 |  | 2002 | 4 | 1 | 23 | 2 | 0 | 3.9 | 0 | 334.6 | -26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 150 | 240 | -0.43277 | 0.9015 | -0.45099 | 116.816 | 0 | -25.6454 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 0 | 14 | 91 | 2184 |  | 2002 | 4 | 1 | 24 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 351.3 | -29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.0168 | 165 | 255 | -0.48937 | 0.87207 | -0.22599 | 103.0684 | 0 | -29.3016 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 1 | 14 | 92 | 2185 |  | 2002 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8.6 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 180 | 270 | -0.50273 | 0.86445 | -0.00030005 | 90.0238 | 0 | -30.1827 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 2 | 14 | 92 | 2186 |  | 2002 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 25.2 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -165 | -75 | -0.48341 | 0.8754 | 0.22665 | 76.9057 | 0.36991 | -28.9102 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 3 | 14 | 92 | 2187 |  | 2002 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 40.8 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -150 | -60 | -0.42683 | 0.90433 | 0.45223 | 63.1181 | 0.61233 | -25.2685 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 4 | 14 | 92 | 2188 |  | 2002 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 55.2 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -135 | -45 | -0.33686 | 0.94156 | 0.66582 | 48.2584 | 0.74684 | -19.6869 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 5 | 14 | 92 | 2189 |  | 2002 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 68.4 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -120 | -30 | -0.21961 | 0.97559 | 0.8449 | 32.3409 | 0.79303 | -12.6872 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 6 | 14 | 92 | 2190 |  | 2002 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -105 | -15 | -0.083088 | 0.99654 | 0.96259 | 15.7225 | 0.7895 | -4.7664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.2819 |  | 155.2819 |  | 21 |  | 0 | 2.6547 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 170.3253 | [7 empty] | 7 | 14 | 92 | 2191 |  | 2002 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0.041 | 2.4 | 0.109 | 93.4 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -90 | 0 | 0.063415 | 0.99799 | 0.99799 | 3.6361 | 0.78774 | 3.6361 | 160.3038 | 85.6904 | 32.2972 | 117.9876
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 234.9698 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.937 | 1.6 | 192 |  | 159.3 | 5.31 | -216.327 |  | -7.2109 | -7.0695 |  |  | -1.4139 |  | 8 | 14 | 92 | 2192 |  | 2002 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.106 | 3.3 | 0.419 | 106.2 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -75 | 15 | 0.20991 | 0.97772 | 0.94441 | 19.1956 | 0.79169 | 12.1182 | 443.1814 | 313.2789 | 83.9194 | 397.1984
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 450.4915 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.0097 | 4 | 480 |  | 151.2 | 5.04 | -507.7697 |  | -16.9257 | -6.6375 |  |  | -3.3188 |  | 9 | 14 | 92 | 2193 |  | 2002 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0.16 | 4.2 | 0.081 | 119.8 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -60 | 30 | 0.34642 | 0.93808 | 0.81242 | 35.6698 | 0.78922 | 20.2703 | 623.4013 | 51.9352 | 126.275 | 178.2102
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 854.8406 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8486 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -998.6986 |  | -33.29 | -6.5274 |  |  | -6.5274 |  | 10 | 14 | 92 | 2194 |  | 2002 | 4 | 2 | 10 | 8 | 0.17 | 5.5 | 0.006 | 134.9 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -45 | 45 | 0.46365 | 0.88602 | 0.62655 | 51.208 | 0.72862 | 27.6248 | 726.2311 | 2.7391 | 123.8651 | 126.6042
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.9863 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.2544 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1006.5444 |  | -33.5515 | -6.5787 |  |  | -6.5787 |  | 11 | 14 | 92 | 2195 |  | 2002 | 4 | 2 | 11 | 8 | 0.241 | 6.3 | 0.019 | 151.9 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -30 | 60 | 0.5536 | 0.83279 | 0.41645 | 65.3943 | 0.5811 | 33.6165 | 778.9927 | 4.5979 | 140.044 | 144.642
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 868.7265 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.281 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1015.801 |  | -33.86 | -6.6392 |  |  | -6.6392 |  | 12 | 14 | 92 | 2196 |  | 2002 | 4 | 2 | 12 | 8 | 0.279 | 7.4 | 0.09 | 170.5 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | -15 | 75 | 0.61014 | 0.79229 | 0.20513 | 78.1684 | 0.3408 | 37.6023 | 803.0321 | 6.292 | 95.0845 | 101.3765
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 859.2025 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.015372 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1154 |  | -33.9705 | -6.6609 |  |  | -6.6609 |  | 13 | 14 | 92 | 2197 |  | 2002 | 4 | 2 | 13 | 8 | 0.268 | 8 | 0.542 | 189.5 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 0 | 90 | 0.62942 | 0.77706 | 8.9905e-05 | 90.0015 | 0.0025487 | 39.0105 | 809.9611 | 0.0001242 | 0.68306 | 0.68318
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 854.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 |  | -33.815 | -6.6304 |  |  | -6.6304 |  | 14 | 14 | 92 | 2198 |  | 2002 | 4 | 2 | 14 | 8 | 0.296 | 7.5 | 0.194 | 208.1 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 15 | 105 | 0.61014 | 0.79229 | -0.20496 | 101.8345 | 0 | 37.6023 | 803.0321 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 15 | 14 | 92 | 2199 |  | 2002 | 4 | 2 | 15 | 8 | 0.256 | 9.2 | 0.199 | 225.1 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 30 | 120 | 0.5536 | 0.83279 | -0.41628 | 114.6085 | 0 | 33.6165 | 778.9927 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 16 | 14 | 92 | 2200 |  | 2002 | 4 | 2 | 16 | 8 | 0.156 | 9.9 | 0.618 | 240.2 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 45 | 135 | 0.46365 | 0.88602 | -0.6264 | 128.7946 | 0 | 27.6248 | 726.2311 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 |  | -34.466 | -6.758 |  |  | -6.758 |  | 17 | 14 | 92 | 2201 |  | 2002 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0.074 | 9.6 | 0.672 | 253.9 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 60 | 150 | 0.34642 | 0.93808 | -0.81231 | 144.3327 | 0 | 20.2703 | 623.4013 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 18 | 14 | 92 | 2202 |  | 2002 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0.051 | 9 | 0.478 | 266.6 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 75 | 165 | 0.20991 | 0.97772 | -0.94435 | 160.8075 | 0 | 12.1182 | 443.1814 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 860.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1020.03 |  | -34.001 | -6.6669 |  |  | -6.6669 |  | 19 | 14 | 92 | 2203 |  | 2002 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0.019 | 8.1 | 0.026 | 279 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 90 | 180 | 0.063415 | 0.99799 | -0.99799 | 176.3771 | 0 | 3.6361 | 160.3038 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 844.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 131.4 | 4.38 | -1004.22 |  | -33.474 | -6.5635 |  |  | -6.5635 |  | 20 | 14 | 92 | 2204 |  | 2002 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 291.6 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 105 | 195 | -0.083088 | 0.99654 | -0.96265 | 164.3034 | 0 | -4.7664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 833.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -993.99 |  | -33.133 | -6.4967 |  |  | -6.4967 |  | 21 | 14 | 92 | 2205 |  | 2002 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 304.9 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 120 | 210 | -0.21961 | 0.97559 | -0.84501 | 147.6844 | 0 | -12.6872 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 22 | 14 | 92 | 2206 |  | 2002 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 319.2 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 135 | 225 | -0.33686 | 0.94156 | -0.66597 | 131.7667 | 0 | -19.6869 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 23 | 14 | 92 | 2207 |  | 2002 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 334.8 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 150 | 240 | -0.42683 | 0.90433 | -0.45241 | 116.9068 | 0 | -25.2685 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 0 | 14 | 92 | 2208 |  | 2002 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 351.5 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.4139 | 165 | 255 | -0.48341 | 0.8754 | -0.22685 | 103.1191 | 0 | -28.9102 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 1 | 14 | 93 | 2209 |  | 2002 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 8.6 | -28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 180 | 270 | -0.49674 | 0.8679 | -0.00030124 | 90.0239 | 0 | -29.7869 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 2 | 14 | 93 | 2210 |  | 2002 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 25.2 | -26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -165 | -75 | -0.47743 | 0.87867 | 0.2275 | 76.8559 | 0.37104 | -28.52 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 3 | 14 | 93 | 2211 |  | 2002 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.4 | 0 | 40.7 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -150 | -60 | -0.42089 | 0.90711 | 0.45362 | 63.0287 | 0.61349 | -24.8927 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 4 | 14 | 93 | 2212 |  | 2002 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 55 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -135 | -45 | -0.33097 | 0.94364 | 0.66729 | 48.1449 | 0.74747 | -19.3288 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 5 | 14 | 93 | 2213 |  | 2002 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68.3 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -120 | -30 | -0.21379 | 0.97688 | 0.84602 | 32.2208 | 0.79313 | -12.3453 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 6 | 14 | 93 | 2214 |  | 2002 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 80.9 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -105 | -15 | -0.077339 | 0.997 | 0.96304 | 15.6277 | 0.78944 | -4.4359 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -135.5123 |  | 135.5123 |  | 21 |  | 0 | 5.3411 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 165.7789 | [7 empty] | 7 | 14 | 93 | 2215 |  | 2002 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.062 | 2.6 | 0.24 | 93.3 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -90 | 0 | 0.069082 | 0.99761 | 0.99761 | 3.9616 | 0.78754 | 3.9616 | 173.2267 | 188.5571 | 48.8272 | 237.3844
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 260.8339 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.7006 | 1.6 | 192 |  | 152.1 | 5.07 | -226.5306 |  | -7.551 | -7.403 |  |  | -1.4806 |  | 8 | 14 | 93 | 2216 |  | 2002 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0.071 | 4.1 | 0.621 | 106 | 17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -75 | 15 | 0.2155 | 0.9765 | 0.94324 | 19.3992 | 0.79182 | 12.4457 | 452.0125 | 463.8072 | 56.2191 | 520.0263
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 520.2612 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.9642 | 4 | 480 |  | 135 | 4.5 | -532.4642 |  | -17.7488 | -6.9603 |  |  | -3.4802 |  | 9 | 14 | 93 | 2217 |  | 2002 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0.096 | 6 | 0.713 | 119.7 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -60 | 30 | 0.35193 | 0.93602 | 0.81064 | 35.8442 | 0.78895 | 20.6072 | 629.2239 | 456.002 | 75.7392 | 531.7413
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 918.239 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.8474 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1022.4374 |  | -34.0812 | -6.6826 |  |  | -6.6826 |  | 10 | 14 | 93 | 2218 |  | 2002 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0.135 | 7.3 | 0.747 | 134.8 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -45 | 45 | 0.46909 | 0.88315 | 0.62452 | 51.3571 | 0.7276 | 27.9775 | 730.011 | 339.4345 | 98.2257 | 437.6602
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.9039 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7786 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1021.1586 |  | -34.0386 | -6.6742 |  |  | -6.6742 |  | 11 | 14 | 93 | 2219 |  | 2002 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0.216 | 7.6 | 0.548 | 151.8 | 36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -30 | 60 | 0.55899 | 0.82917 | 0.41464 | 65.508 | 0.57945 | 33.9885 | 781.5558 | 131.665 | 125.1612 | 256.8263
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.5226 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.6449 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1024.5349 |  | -34.1512 | -6.6963 |  |  | -6.6963 |  | 12 | 14 | 93 | 2220 |  | 2002 | 4 | 3 | 12 | 8 | 0.194 | 8.3 | 0.747 | 170.5 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | -15 | 75 | 0.6155 | 0.78814 | 0.20406 | 78.2314 | 0.33932 | 37.9912 | 805.0162 | 51.7227 | 65.8278 | 117.5505
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 867.5831 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.01697 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.487 |  | -34.2496 | -6.7156 |  |  | -6.7156 |  | 13 | 14 | 93 | 2221 |  | 2002 | 4 | 3 | 13 | 8 | 0.296 | 8.9 | 0.362 | 189.7 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 0 | 90 | 0.63478 | 0.7727 | 8.94e-05 | 90.0015 | 0.0025477 | 39.4063 | 811.7876 | 8.2452e-05 | 0.75413 | 0.75422
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 14 | 14 | 93 | 2222 |  | 2002 | 4 | 3 | 14 | 6 | 0.186 | 9 | 0.719 | 208.4 | 36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 15 | 105 | 0.6155 | 0.78814 | -0.20388 | 101.7715 | 0 | 37.9912 | 805.0162 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.68 |  | -34.156 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 15 | 14 | 93 | 2223 |  | 2002 | 4 | 3 | 15 | 8 | 0.183 | 8.6 | 0.575 | 225.3 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 30 | 120 | 0.55899 | 0.82917 | -0.41448 | 114.4948 | 0 | 33.9885 | 781.5558 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 854.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 |  | -33.815 | -6.6304 |  |  | -6.6304 |  | 16 | 14 | 93 | 2224 |  | 2002 | 4 | 3 | 16 | 4 | 0.177 | 7.5 | 0.415 | 240.5 | 24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 45 | 135 | 0.46909 | 0.88315 | -0.62437 | 128.6456 | 0 | 27.9775 | 730.011 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 848.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1008.87 |  | -33.629 | -6.5939 |  |  | -6.5939 |  | 17 | 14 | 93 | 2225 |  | 2002 | 4 | 3 | 17 | 8 | 0.108 | 6.9 | 0.48 | 254.2 | 17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 60 | 150 | 0.35193 | 0.93602 | -0.81053 | 144.1584 | 0 | 20.6072 | 629.2239 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 18 | 14 | 93 | 2226 |  | 2002 | 4 | 3 | 18 | 2 | 0.071 | 5.7 | 0.262 | 266.9 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 75 | 165 | 0.2155 | 0.9765 | -0.94318 | 160.6039 | 0 | 12.4457 | 452.0125 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 19 | 14 | 93 | 2227 |  | 2002 | 4 | 3 | 19 | 8 | 0.019 | 5.2 | 0.046 | 279.3 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 90 | 180 | 0.069082 | 0.99761 | -0.99761 | 176.0517 | 0 | 3.9616 | 173.2267 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 20 | 14 | 93 | 2228 |  | 2002 | 4 | 3 | 20 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 291.9 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 105 | 195 | -0.077339 | 0.997 | -0.9631 | 164.3982 | 0 | -4.4359 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 827.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.48 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 21 | 14 | 93 | 2229 |  | 2002 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 305.1 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 120 | 210 | -0.21379 | 0.97688 | -0.84613 | 147.8046 | 0 | -12.3453 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 824.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 |  | -32.823 | -6.4359 |  |  | -6.4359 |  | 22 | 14 | 93 | 2230 |  | 2002 | 4 | 3 | 22 | 6 | 0 | 4.3 | 0 | 319.4 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 135 | 225 | -0.33097 | 0.94364 | -0.66745 | 131.8802 | 0 | -19.3288 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 23 | 14 | 93 | 2231 |  | 2002 | 4 | 3 | 23 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 335 | -26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 150 | 240 | -0.42089 | 0.90711 | -0.4538 | 116.9962 | 0 | -24.8927 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 0 | 14 | 93 | 2232 |  | 2002 | 4 | 3 | 24 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 351.6 | -28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.8097 | 165 | 255 | -0.47743 | 0.87867 | -0.22769 | 103.169 | 0 | -28.52 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 1 | 14 | 94 | 2233 |  | 2002 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 8.7 | -28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -180 | -90 | -0.49076 | 0.8713 | 0.00010081 | 90.0009 | 0.0025699 | -29.3926 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 2 | 14 | 94 | 2234 |  | 2002 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 25.2 | -25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -165 | -75 | -0.47146 | 0.88189 | 0.22833 | 76.8068 | 0.37214 | -28.1312 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 3 | 14 | 94 | 2235 |  | 2002 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 40.7 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -150 | -60 | -0.41495 | 0.90984 | 0.45498 | 62.9408 | 0.61463 | -24.5181 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 4 | 14 | 94 | 2236 |  | 2002 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 54.9 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -135 | -45 | -0.32508 | 0.94569 | 0.66874 | 48.0337 | 0.74808 | -18.9719 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 5 | 14 | 94 | 2237 |  | 2002 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 68.1 | -7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -120 | -30 | -0.20797 | 0.97813 | 0.84711 | 32.1038 | 0.79321 | -12.0045 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 6 | 14 | 94 | 2238 |  | 2002 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 80.7 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -105 | -15 | -0.071607 | 0.99743 | 0.96345 | 15.5395 | 0.78939 | -4.1066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.5122 |  | 150.5122 |  | 21 |  | 0 | 0.30116 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.2188 | [7 empty] | 7 | 14 | 94 | 2239 |  | 2002 | 4 | 4 | 7 | 8 | 0.017 | 4.6 | 0 | 93.1 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -90 | 0 | 0.074726 | 0.9972 | 0.9972 | 4.2858 | 0.78736 | 4.2858 | 185.926 | 0 | 13.385 | 13.385
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 190.8265 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.64148 | 1.6 | 192 |  | 148.5 | 4.95 | -219.1915 |  | -7.3064 | -7.1631 |  |  | -1.4326 |  | 8 | 14 | 94 | 2240 |  | 2002 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.036 | 4.5 | 0 | 105.9 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -75 | 15 | 0.22105 | 0.97526 | 0.94204 | 19.6053 | 0.79195 | 12.7719 | 460.6643 | 0 | 28.51 | 28.51
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 427.309 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.53235 | 4 | 480 |  | 151.2 | 5.04 | -504.2924 |  | -16.8097 | -6.5921 |  |  | -3.296 |  | 9 | 14 | 94 | 2241 |  | 2002 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0.03 | 4.2 | 0 | 119.6 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -60 | 30 | 0.35741 | 0.93395 | 0.80884 | 36.0198 | 0.78867 | 20.9426 | 634.9051 | 0 | 23.6602 | 23.6602
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 832.7476 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4876 | 8 | 960 |  | 152.1 | 5.07 | -984.3176 |  | -32.8106 | -6.4334 |  |  | -6.4334 |  | 10 | 14 | 94 | 2242 |  | 2002 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0.091 | 4.1 | 0 | 134.7 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -45 | 45 | 0.4745 | 0.88026 | 0.62247 | 51.5069 | 0.72656 | 28.3286 | 733.6819 | 0 | 66.1171 | 66.1171
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 829.8034 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.76702 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -985.457 |  | -32.8486 | -6.4409 |  |  | -6.4409 |  | 11 | 14 | 94 | 2243 |  | 2002 | 4 | 4 | 11 | 8 | 0.059 | 4.3 | 0 | 151.8 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -30 | 60 | 0.56434 | 0.82554 | 0.41283 | 65.6223 | 0.57779 | 34.3589 | 784.0372 | 0 | 34.0896 | 34.0896
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 831.5488 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.88932 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -986.5093 |  | -32.8836 | -6.4478 |  |  | -6.4478 |  | 12 | 14 | 94 | 2244 |  | 2002 | 4 | 4 | 12 | 8 | 0.117 | 4.4 | 0 | 170.6 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | -15 | 75 | 0.62082 | 0.78396 | 0.20298 | 78.2947 | 0.33782 | 38.3786 | 806.9379 | 0 | 39.5252 | 39.5252
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.6655 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.006819 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.6268 |  | -32.8542 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 13 | 14 | 94 | 2245 |  | 2002 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0.119 | 4.4 | 0 | 189.8 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 0 | 90 | 0.64008 | 0.76831 | 8.8892e-05 | 90.0015 | 0.0025468 | 39.8007 | 813.5591 | 0 | 0.30306 | 0.30306
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 14 | 14 | 94 | 2246 |  | 2002 | 4 | 4 | 14 | 8 | 0.069 | 4.7 | 0 | 208.6 | 36.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 15 | 105 | 0.62082 | 0.78396 | -0.2028 | 101.7083 | 0 | 38.3786 | 806.9379 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 | [7 empty] | 15 | 14 | 94 | 2247 |  | 2002 | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.099 | 4.8 | 0 | 225.6 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 30 | 120 | 0.56434 | 0.82554 | -0.41266 | 114.3806 | 0 | 34.3589 | 784.0372 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 | [7 empty] | 16 | 14 | 94 | 2248 |  | 2002 | 4 | 4 | 16 | 8 | 0.076 | 4.8 | 0 | 240.8 | 25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 45 | 135 | 0.4745 | 0.88026 | -0.62233 | 128.4958 | 0 | 28.3286 | 733.6819 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 | [7 empty] | 17 | 14 | 94 | 2249 |  | 2002 | 4 | 4 | 17 | 8 | 0.051 | 5 | 0 | 254.4 | 17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 60 | 150 | 0.35741 | 0.93395 | -0.80873 | 143.9829 | 0 | 20.9426 | 634.9051 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 | [7 empty] | 18 | 14 | 94 | 2250 |  | 2002 | 4 | 4 | 18 | 8 | 0.075 | 5.2 | 0.099 | 267.2 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 75 | 165 | 0.22105 | 0.97526 | -0.94198 | 160.398 | 0 | 12.7719 | 460.6643 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.13 | [7 empty] | 19 | 14 | 94 | 2251 |  | 2002 | 4 | 4 | 19 | 8 | 0.016 | 5.1 | 0.083 | 279.6 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 90 | 180 | 0.074726 | 0.9972 | -0.9972 | 175.7274 | 0 | 4.2858 | 185.926 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 | [7 empty] | 20 | 14 | 94 | 2252 |  | 2002 | 4 | 4 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 292.1 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 105 | 195 | -0.071607 | 0.99743 | -0.96351 | 164.4865 | 0 | -4.1066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 | [7 empty] | 21 | 14 | 94 | 2253 |  | 2002 | 4 | 4 | 21 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 305.4 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 120 | 210 | -0.20797 | 0.97813 | -0.84722 | 147.9216 | 0 | -12.0045 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -980.97 | [7 empty] | 22 | 14 | 94 | 2254 |  | 2002 | 4 | 4 | 22 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 319.7 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 135 | 225 | -0.32508 | 0.94569 | -0.66889 | 131.9915 | 0 | -18.9719 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 23 | 14 | 94 | 2255 |  | 2002 | 4 | 4 | 23 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 335.2 | -25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 150 | 240 | -0.41495 | 0.90984 | -0.45516 | 117.0842 | 0 | -24.5181 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 0 | 14 | 94 | 2256 |  | 2002 | 4 | 4 | 24 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 351.7 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.2041 | 165 | 255 | -0.47146 | 0.88189 | -0.22853 | 103.2181 | 0 | -28.1312 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 1 | 15 | 95 | 2257 |  | 2002 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 8.7 | -27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 180 | 270 | -0.48477 | 0.87464 | -0.00030358 | 90.024 | 0 | -28.9998 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 2 | 15 | 95 | 2258 |  | 2002 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 25.2 | -25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -165 | -75 | -0.46549 | 0.88505 | 0.22915 | 76.7585 | 0.37322 | -27.7439 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 3 | 15 | 95 | 2259 |  | 2002 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 40.6 | -20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -150 | -60 | -0.40902 | 0.91253 | 0.45632 | 62.8544 | 0.61574 | -24.1448 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 4 | 15 | 95 | 2260 |  | 2002 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 54.8 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -135 | -45 | -0.3192 | 0.94769 | 0.67015 | 47.9246 | 0.74868 | -18.6162 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 5 | 15 | 95 | 2261 |  | 2002 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 68 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -120 | -30 | -0.20217 | 0.97935 | 0.84816 | 31.9901 | 0.7933 | -11.6648 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.3732 |  | 164.3732 |  | 21 |  | 0 | 0.03552 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.5745 | [7 empty] | 6 | 15 | 95 | 2262 |  | 2002 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0.002 | 3.3 | 0 | 80.6 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -105 | -15 | -0.065893 | 0.99783 | 0.96383 | 15.458 | 0.78934 | -3.7784 |  | 0 | 1.5787 | 1.5787
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.6903 |  | 154.6903 |  | 21 |  | 0 | 0.37195 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 156.7981 | [7 empty] | 7 | 15 | 95 | 2263 |  | 2002 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0.021 | 4.1 | 0 | 92.9 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -90 | 0 | 0.080345 | 0.99677 | 0.99677 | 4.6087 | 0.78719 | 4.6087 | 198.4011 | 0 | 16.5311 | 16.5311
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 198.8449 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4257 | 1.6 | 192 |  | 145.8 | 4.86 | -222.7657 |  | -7.4255 | -7.2799 |  |  | -1.456 |  | 8 | 15 | 95 | 2264 |  | 2002 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0.08 | 4.8 | 0 | 105.7 | 17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -75 | 15 | 0.22658 | 0.97399 | 0.94081 | 19.8135 | 0.79207 | 13.0967 | 469.1373 | 0 | 63.3657 | 63.3657
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 447.5897 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0399 | 4 | 480 |  | 141.3 | 4.71 | -516.0299 |  | -17.201 | -6.7455 |  |  | -3.3727 |  | 9 | 15 | 95 | 2265 |  | 2002 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0.115 | 5.3 | 0 | 119.4 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -60 | 30 | 0.36284 | 0.93185 | 0.80702 | 36.1965 | 0.78839 | 21.2765 | 640.4462 | 0 | 90.6644 | 90.6644
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 845.5157 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0079 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -994.1379 |  | -33.1379 | -6.4976 |  |  | -6.4976 |  | 10 | 15 | 95 | 2266 |  | 2002 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0.123 | 5.1 | 0 | 134.7 | 32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -45 | 45 | 0.47985 | 0.87735 | 0.62041 | 51.6574 | 0.72551 | 28.678 | 737.2459 | 0 | 89.2379 | 89.2379
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 838.3973 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.66109 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -994.6511 |  | -33.155 | -6.501 |  |  | -6.501 |  | 11 | 15 | 95 | 2267 |  | 2002 | 4 | 5 | 11 | 8 | 0.051 | 5.3 | 0 | 151.8 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -30 | 60 | 0.56964 | 0.82189 | 0.411 | 65.737 | 0.57611 | 34.7277 | 786.4389 | 0 | 29.3818 | 29.3818
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 851.0523 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.88535 | 8 | 960 |  | 130.5 | 4.35 | -1006.0354 |  | -33.5345 | -6.5754 |  |  | -6.5754 |  | 12 | 15 | 95 | 2268 |  | 2002 | 4 | 5 | 12 | 8 | 0.117 | 6.5 | 0 | 170.7 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | -15 | 75 | 0.62608 | 0.77976 | 0.20189 | 78.3583 | 0.33632 | 38.7644 | 808.7996 | 0 | 39.349 | 39.349
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 851.7364 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011456 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.6715 |  | -33.7224 | -6.6122 |  |  | -6.6122 |  | 13 | 15 | 95 | 2269 |  | 2002 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0.2 | 7.2 | 0.002 | 190 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 0 | 90 | 0.64533 | 0.7639 | 8.8382e-05 | 90.0016 | 0.0025458 | 40.1935 | 815.278 | 4.5e-07 | 0.50915 | 0.50915
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 854.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 |  | -33.815 | -6.6304 |  |  | -6.6304 |  | 14 | 15 | 95 | 2270 |  | 2002 | 4 | 5 | 14 | 8 | 0.231 | 7.5 | 0.01 | 208.8 | 37.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 15 | 105 | 0.62608 | 0.77976 | -0.20171 | 101.6447 | 0 | 38.7644 | 808.7996 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 856.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 119.7 | 3.99 | -1016.31 |  | -33.877 | -6.6425 |  |  | -6.6425 |  | 15 | 15 | 95 | 2271 |  | 2002 | 4 | 5 | 15 | 8 | 0.238 | 7.7 | 0.027 | 225.9 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 30 | 120 | 0.56964 | 0.82189 | -0.41084 | 114.2659 | 0 | 34.7277 | 786.4389 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 853.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 |  | -33.784 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 16 | 15 | 95 | 2272 |  | 2002 | 4 | 5 | 16 | 8 | 0.154 | 7.4 | 0.004 | 241 | 25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 45 | 135 | 0.47985 | 0.87735 | -0.62027 | 128.3454 | 0 | 28.678 | 737.2459 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 853.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 |  | -33.784 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 17 | 15 | 95 | 2273 |  | 2002 | 4 | 5 | 17 | 8 | 0.119 | 7.4 | 0.006 | 254.7 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 60 | 150 | 0.36284 | 0.93185 | -0.80692 | 143.8063 | 0 | 21.2765 | 640.4462 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 851.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.66 |  | -33.722 | -6.6122 |  |  | -6.6122 |  | 18 | 15 | 95 | 2274 |  | 2002 | 4 | 5 | 18 | 8 | 0.045 | 7.2 | 0 | 267.5 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 75 | 165 | 0.22658 | 0.97399 | -0.94075 | 160.1899 | 0 | 13.0967 | 469.1373 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 847.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1007.01 |  | -33.567 | -6.5818 |  |  | -6.5818 |  | 19 | 15 | 95 | 2275 |  | 2002 | 4 | 5 | 19 | 8 | 0.014 | 6.7 | 0 | 279.8 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 90 | 180 | 0.080345 | 0.99677 | -0.99677 | 175.4045 | 0 | 4.6087 | 198.4011 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 843.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 |  | -33.443 | -6.5575 |  |  | -6.5575 |  | 20 | 15 | 95 | 2276 |  | 2002 | 4 | 5 | 20 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 292.4 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 105 | 195 | -0.065893 | 0.99783 | -0.96389 | 164.5681 | 0 | -3.7784 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 838.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.64 |  | -33.288 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 21 | 15 | 95 | 2277 |  | 2002 | 4 | 5 | 21 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 305.6 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 120 | 210 | -0.20217 | 0.97935 | -0.84827 | 148.0354 | 0 | -11.6648 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 829.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 |  | -32.978 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 22 | 15 | 95 | 2278 |  | 2002 | 4 | 5 | 22 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 319.9 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 135 | 225 | -0.3192 | 0.94769 | -0.67031 | 132.1007 | 0 | -18.6162 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 23 | 15 | 95 | 2279 |  | 2002 | 4 | 5 | 23 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 335.4 | -25.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 150 | 240 | -0.40902 | 0.91253 | -0.45651 | 117.1706 | 0 | -24.1448 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 0 | 15 | 95 | 2280 |  | 2002 | 4 | 5 | 24 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 351.8 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.5969 | 165 | 255 | -0.46549 | 0.88505 | -0.22935 | 103.2664 | 0 | -27.7439 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 1 | 15 | 96 | 2281 |  | 2002 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 8.8 | -27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 180 | 270 | -0.47879 | 0.87793 | -0.00030473 | 90.0241 | 0 | -28.6086 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 2 | 15 | 96 | 2282 |  | 2002 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 25.1 | -24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -165 | -75 | -0.45952 | 0.88817 | 0.22996 | 76.7111 | 0.37429 | -27.3581 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 3 | 15 | 96 | 2283 |  | 2002 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 40.5 | -20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -150 | -60 | -0.40309 | 0.91516 | 0.45764 | 62.7696 | 0.61683 | -23.773 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 4 | 15 | 96 | 2284 |  | 2002 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 54.7 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -135 | -45 | -0.31334 | 0.94964 | 0.67154 | 47.8177 | 0.74925 | -18.2618 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 5 | 15 | 96 | 2285 |  | 2002 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 67.9 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -120 | -30 | -0.19639 | 0.98053 | 0.84918 | 31.8797 | 0.79338 | -11.3265 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.1961 |  | 153.1961 |  | 21 |  | 0 | 0.17759 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.2024 | [7 empty] | 6 | 15 | 96 | 2286 |  | 2002 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0.01 | 4.4 | 0 | 80.4 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -105 | -15 | -0.060201 | 0.99819 | 0.96418 | 15.3831 | 0.78929 | -3.4516 |  | 0 | 7.8929 | 7.8929
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.9669 |  | 148.9669 |  | 21 |  | 0 | 0.67247 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 152.7775 | [7 empty] | 7 | 15 | 96 | 2287 |  | 2002 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0.031 | 4.5 | 0.007 | 92.8 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -90 | 0 | 0.085935 | 0.9963 | 0.9963 | 4.9302 | 0.78705 | 4.9302 | 210.6518 | 5.489 | 24.3986 | 29.8876
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 199.7351 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1408 | 1.6 | 192 |  | 143.1 | 4.77 | -225.2708 |  | -7.509 | -7.3618 |  |  | -1.4724 |  | 8 | 15 | 96 | 2288 |  | 2002 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0.064 | 5.1 | 0 | 105.6 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -75 | 15 | 0.23207 | 0.9727 | 0.93956 | 20.0236 | 0.7922 | 13.4198 | 477.4322 | 0 | 50.7007 | 50.7007
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 456.3971 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2451 | 4 | 480 |  | 134.1 | 4.47 | -523.6751 |  | -17.4558 | -6.8454 |  |  | -3.4227 |  | 9 | 15 | 96 | 2289 |  | 2002 | 4 | 6 | 9 | 8 | 0.125 | 6.1 | 0.002 | 119.3 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -60 | 30 | 0.36824 | 0.92973 | 0.80519 | 36.3742 | 0.78809 | 21.6086 | 645.8485 | 1.2691 | 98.5112 | 99.7804
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.5675 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8176 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1019.2676 |  | -33.9756 | -6.6619 |  |  | -6.6619 |  | 10 | 15 | 96 | 2290 |  | 2002 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0.243 | 7.5 | 0.085 | 134.6 | 32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -45 | 45 | 0.48517 | 0.87442 | 0.61834 | 51.8085 | 0.72445 | 29.0257 | 740.7046 | 38.0764 | 176.0405 | 214.1169
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.3422 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0678 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1024.9578 |  | -34.1653 | -6.6991 |  |  | -6.6991 |  | 11 | 15 | 96 | 2291 |  | 2002 | 4 | 6 | 11 | 8 | 0.23 | 8.3 | 0.018 | 151.7 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -30 | 60 | 0.57489 | 0.81823 | 0.40917 | 65.8522 | 0.57442 | 35.0947 | 788.7631 | 4.2307 | 132.1172 | 136.3479
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.8595 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5559 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1025.3759 |  | -34.1792 | -6.7018 |  |  | -6.7018 |  | 12 | 15 | 96 | 2292 |  | 2002 | 4 | 6 | 12 | 8 | 0.315 | 8.4 | 0.121 | 170.7 | 40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | -15 | 75 | 0.63129 | 0.77554 | 0.2008 | 78.4222 | 0.3348 | 39.1485 | 810.6035 | 8.1345 | 105.4624 | 113.597
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 871.2854 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014314 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.2043 |  | -34.3735 | -6.7399 |  |  | -6.7399 |  | 13 | 15 | 96 | 2293 |  | 2002 | 4 | 6 | 13 | 8 | 0.25 | 9.3 | 0.023 | 190.1 | 40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 0 | 90 | 0.65053 | 0.75948 | 8.7871e-05 | 90.0016 | 0.0025448 | 40.5847 | 816.9465 | 5.1431e-06 | 0.63619 | 0.6362
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 14 | 15 | 96 | 2294 |  | 2002 | 4 | 6 | 14 | 8 | 0.303 | 10.2 | 0.177 | 209 | 37.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 15 | 105 | 0.63129 | 0.77554 | -0.20062 | 101.581 | 0 | 39.1485 | 810.6035 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 15 | 15 | 96 | 2295 |  | 2002 | 4 | 6 | 15 | 8 | 0.239 | 10.5 | 0.032 | 226.1 | 32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 30 | 120 | 0.57489 | 0.81823 | -0.40901 | 114.1508 | 0 | 35.0947 | 788.7631 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 16 | 15 | 96 | 2296 |  | 2002 | 4 | 6 | 16 | 8 | 0.17 | 11.2 | 0.009 | 241.3 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 45 | 135 | 0.48517 | 0.87442 | -0.6182 | 128.1943 | 0 | 29.0257 | 740.7046 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 894.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 |  | -35.148 | -6.8918 |  |  | -6.8918 |  | 17 | 15 | 96 | 2297 |  | 2002 | 4 | 6 | 17 | 8 | 0.093 | 11.8 | 0 | 255 | 17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 60 | 150 | 0.36824 | 0.92973 | -0.80508 | 143.6287 | 0 | 21.6086 | 645.8485 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 885.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 |  | -34.838 | -6.831 |  |  | -6.831 |  | 18 | 15 | 96 | 2298 |  | 2002 | 4 | 6 | 18 | 8 | 0.047 | 10.8 | 0 | 267.7 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 75 | 165 | 0.23207 | 0.9727 | -0.9395 | 159.9799 | 0 | 13.4198 | 477.4322 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 19 | 15 | 96 | 2299 |  | 2002 | 4 | 6 | 19 | 8 | 0.022 | 9.9 | 0.07 | 280.1 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 90 | 180 | 0.085935 | 0.9963 | -0.9963 | 175.0831 | 0 | 4.9302 | 210.6518 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 867.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 |  | -34.249 | -6.7155 |  |  | -6.7155 |  | 20 | 15 | 96 | 2300 |  | 2002 | 4 | 6 | 20 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 292.7 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 105 | 195 | -0.060201 | 0.99819 | -0.96424 | 164.6431 | 0 | -3.4516 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 21 | 15 | 96 | 2301 |  | 2002 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 305.9 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 120 | 210 | -0.19639 | 0.98053 | -0.84929 | 148.1458 | 0 | -11.3265 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 845.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 130.5 | 4.35 | -1005.15 |  | -33.505 | -6.5696 |  |  | -6.5696 |  | 22 | 15 | 96 | 2302 |  | 2002 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 320.1 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 135 | 225 | -0.31334 | 0.94964 | -0.67169 | 132.2076 | 0 | -18.2618 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -143.22 |  | 143.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 143.22 | [7 empty] | 23 | 15 | 96 | 2303 |  | 2002 | 4 | 6 | 23 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 335.5 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 150 | 240 | -0.40309 | 0.91516 | -0.45783 | 117.2555 | 0 | -23.773 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 0 | 15 | 96 | 2304 |  | 2002 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 352 | -27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.988 | 165 | 255 | -0.45952 | 0.88817 | -0.23016 | 103.3139 | 0 | -27.3581 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 1 | 15 | 97 | 2305 |  | 2002 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 8.8 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -180 | -90 | -0.47281 | 0.88116 | 0.00010195 | 90.0008 | 0.0025721 | -28.2192 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 2 | 15 | 97 | 2306 |  | 2002 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 25.1 | -24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -165 | -75 | -0.45356 | 0.89123 | 0.23075 | 76.6644 | 0.37533 | -26.9741 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 3 | 15 | 97 | 2307 |  | 2002 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 40.4 | -19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -150 | -60 | -0.39717 | 0.91775 | 0.45893 | 62.6862 | 0.6179 | -23.4028 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 4 | 15 | 97 | 2308 |  | 2002 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 54.6 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -135 | -45 | -0.30748 | 0.95155 | 0.67289 | 47.7131 | 0.74982 | -17.9088 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 5 | 15 | 97 | 2309 |  | 2002 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 67.7 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -120 | -30 | -0.19062 | 0.98166 | 0.85017 | 31.7727 | 0.79345 | -10.9895 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.3026 |  | 158.3026 |  | 21 |  | 0 | 0.24861 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.7114 | [7 empty] | 6 | 15 | 97 | 2310 |  | 2002 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0.014 | 3.8 | 0 | 80.3 | 2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -105 | -15 | -0.054532 | 0.99851 | 0.96449 | 15.315 | 0.78925 | -3.1263 |  | 0 | 11.0495 | 11.0495
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -125.4157 |  | 125.4157 |  | 21 |  | 0 | 4.4841 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 150.8259 | [7 empty] | 7 | 15 | 97 | 2311 |  | 2002 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0.077 | 4.3 | 0.177 | 92.6 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -90 | 0 | 0.091497 | 0.99581 | 0.99581 | 5.2501 | 0.78693 | 5.2501 | 222.6778 | 138.7017 | 60.5933 | 199.2951
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.2899 |  | 74.2899 |  | 21 |  | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 132.09 | [7 empty] | 8 | 15 | 97 | 2312 |  | 2002 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0.088 | 5.7 | 0.516 | 105.4 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -75 | 15 | 0.23752 | 0.97138 | 0.93829 | 20.2355 | 0.79232 | 13.7413 | 485.5497 | 383.6092 | 69.7246 | 453.3337
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.0862 |  | 43.0862 |  | 21 |  | 0 | 10.6956 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 103.6944 | [7 empty] | 9 | 15 | 97 | 2313 |  | 2002 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0.119 | 8.7 | 0.603 | 119.1 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -60 | 30 | 0.37359 | 0.92759 | 0.80334 | 36.5527 | 0.78778 | 21.9389 | 651.1135 | 381.6124 | 93.7463 | 475.3587
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -38.6054 |  | 38.6054 |  | 21 |  | 0 | 8.8567 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 88.7933 | [7 empty] | 10 | 15 | 97 | 2314 |  | 2002 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0.159 | 10.5 | 0.625 | 134.5 | 33 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -45 | 45 | 0.49044 | 0.87148 | 0.61626 | 51.9601 | 0.72337 | 29.3714 | 744.06 | 278.6154 | 115.0155 | 393.6309
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -46.1462 |  | 46.1462 |  | 21 |  | 0 | 5.9121 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 79.6479 | [7 empty] | 11 | 15 | 97 | 2315 |  | 2002 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.148 | 11.8 | 0.763 | 151.7 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -30 | 60 | 0.58009 | 0.81455 | 0.40733 | 65.9677 | 0.57272 | 35.4597 | 791.0119 | 177.9965 | 84.7624 | 262.7589
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.9349 |  | 65.9349 |  | 21 |  | 0 | 2.2463 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 78.6637 | [7 empty] | 12 | 15 | 97 | 2316 |  | 2002 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0.133 | 12.3 | 0.834 | 170.8 | 40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | -15 | 75 | 0.63645 | 0.77131 | 0.1997 | 78.4862 | 0.33328 | 39.5308 | 812.3519 | 55.5082 | 44.326 | 99.8343
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.9916 |  | 78.9916 |  | 21 |  | 0 | 0.0087609 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.0412 | [7 empty] | 13 | 15 | 97 | 2317 |  | 2002 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0.153 | 12.5 | 0.78 | 190.3 | 40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 0 | 90 | 0.65568 | 0.75504 | 8.7357e-05 | 90.0016 | 0.0025438 | 40.974 | 818.5671 | 0.00017333 | 0.3892 | 0.38937
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 14 | 15 | 97 | 2318 |  | 2002 | 4 | 7 | 14 | 2 | 0.129 | 12.3 | 0.834 | 209.3 | 37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 15 | 105 | 0.63645 | 0.77131 | -0.19953 | 101.517 | 0 | 39.5308 | 812.3519 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 15 | 15 | 97 | 2319 |  | 2002 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0.104 | 11.9 | 0.846 | 226.4 | 32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 30 | 120 | 0.58009 | 0.81455 | -0.40717 | 114.0353 | 0 | 35.4597 | 791.0119 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 16 | 15 | 97 | 2320 |  | 2002 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0.111 | 11.6 | 0.744 | 241.6 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 45 | 135 | 0.49044 | 0.87148 | -0.61612 | 128.0428 | 0 | 29.3714 | 744.06 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 17 | 15 | 97 | 2321 |  | 2002 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0.084 | 10.4 | 0.715 | 255.3 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 60 | 150 | 0.37359 | 0.92759 | -0.80323 | 143.4502 | 0 | 21.9389 | 651.1135 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 18 | 15 | 97 | 2322 |  | 2002 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0.072 | 8.9 | 0.458 | 268 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 75 | 165 | 0.23752 | 0.97138 | -0.93823 | 159.7681 | 0 | 13.7413 | 485.5497 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 19 | 15 | 97 | 2323 |  | 2002 | 4 | 7 | 19 | 0 | 0.022 | 7.2 | 0.081 | 280.4 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 90 | 180 | 0.091497 | 0.99581 | -0.99581 | 174.7631 | 0 | 5.2501 | 222.6778 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 20 | 15 | 97 | 2324 |  | 2002 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 292.9 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 105 | 195 | -0.054532 | 0.99851 | -0.96455 | 164.7112 | 0 | -3.1263 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 21 | 15 | 97 | 2325 |  | 2002 | 4 | 7 | 21 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 306.1 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 120 | 210 | -0.19062 | 0.98166 | -0.85028 | 148.253 | 0 | -10.9895 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 22 | 15 | 97 | 2326 |  | 2002 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 320.3 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 135 | 225 | -0.30748 | 0.95155 | -0.67304 | 132.3123 | 0 | -17.9088 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 23 | 15 | 97 | 2327 |  | 2002 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 335.7 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 150 | 240 | -0.39717 | 0.91775 | -0.45912 | 117.3389 | 0 | -23.4028 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 0 | 15 | 97 | 2328 |  | 2002 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 352.1 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.3774 | 165 | 255 | -0.45356 | 0.89123 | -0.23095 | 103.3605 | 0 | -26.9741 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 1 | 15 | 98 | 2329 |  | 2002 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8.8 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 180 | 270 | -0.46684 | 0.88434 | -0.00030695 | 90.0242 | 0 | -27.8317 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 2 | 15 | 98 | 2330 |  | 2002 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 25.1 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -165 | -75 | -0.4476 | 0.89423 | 0.23153 | 76.6186 | 0.37636 | -26.5919 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 3 | 15 | 98 | 2331 |  | 2002 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 40.4 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -150 | -60 | -0.39125 | 0.92028 | 0.4602 | 62.6044 | 0.61894 | -23.0343 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 4 | 15 | 98 | 2332 |  | 2002 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 54.5 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -135 | -45 | -0.30164 | 0.95342 | 0.67421 | 47.6107 | 0.75036 | -17.5574 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 5 | 15 | 98 | 2333 |  | 2002 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 67.6 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -120 | -30 | -0.18487 | 0.98276 | 0.85112 | 31.6689 | 0.79352 | -10.6541 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -149.8313 |  | 149.8313 |  | 21 |  | 0 | 0.1243 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.5357 | [7 empty] | 6 | 15 | 98 | 2334 |  | 2002 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0.007 | 4.8 | 0 | 80.1 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -105 | -15 | -0.048888 | 0.9988 | 0.96478 | 15.2536 | 0.78921 | -2.8024 |  | 0 | 5.5245 | 5.5245
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.6325 |  | 130.6325 |  | 21 |  | 0 | 1.7486 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 140.5414 | [7 empty] | 7 | 15 | 98 | 2335 |  | 2002 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0.051 | 5.7 | 0.048 | 92.5 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -90 | 0 | 0.097027 | 0.99528 | 0.99528 | 5.5684 | 0.78682 | 5.5684 | 234.479 | 37.5891 | 40.1278 | 77.7168
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.6815 |  | 64.6815 |  | 21 |  | 0 | 9.4093 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 118.0007 | [7 empty] | 8 | 15 | 98 | 2336 |  | 2002 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0.122 | 7.3 | 0.433 | 105.3 | 18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -75 | 15 | 0.24294 | 0.97004 | 0.93699 | 20.4489 | 0.79245 | 14.0611 | 493.4909 | 321.5113 | 96.6789 | 418.1902
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.1739 |  | 78.1739 |  | 21 |  | 0 | 5.4324 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 108.9576 | [7 empty] | 9 | 15 | 98 | 2337 |  | 2002 | 4 | 8 | 9 | 8 | 0.196 | 8.7 | 0.138 | 119 | 26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -60 | 30 | 0.3789 | 0.92544 | 0.80147 | 36.7321 | 0.78747 | 22.2674 | 656.2428 | 87.0963 | 154.344 | 241.4403
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.2531 |  | 66.2531 |  | 21 |  | 0 | 6.244 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 101.636 | [7 empty] | 10 | 15 | 98 | 2338 |  | 2002 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0.262 | 9.4 | 0.199 | 134.4 | 33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -45 | 45 | 0.49566 | 0.86852 | 0.61417 | 52.1121 | 0.72228 | 29.7152 | 747.314 | 88.2765 | 189.2362 | 277.5127
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.2662 |  | 59.2662 |  | 21 |  | 0 | 5.0601 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 87.9399 | [7 empty] | 11 | 15 | 98 | 2339 |  | 2002 | 4 | 8 | 11 | 8 | 0.301 | 11 | 0.229 | 151.7 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -30 | 60 | 0.58524 | 0.81086 | 0.40548 | 66.0835 | 0.571 | 35.8228 | 793.1875 | 53.0207 | 171.8715 | 224.8923
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.406 |  | 64.406 |  | 21 |  | 0 | 2.7546 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 80.0154 | [7 empty] | 12 | 15 | 98 | 2340 |  | 2002 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0.317 | 12.1 | 0.262 | 170.8 | 41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | -15 | 75 | 0.64156 | 0.76707 | 0.1986 | 78.5504 | 0.33175 | 39.9112 | 814.0471 | 17.2623 | 105.1641 | 122.4264
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.6445 |  | 82.6445 |  | 21 |  | 0 | 0.018824 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.7512 | [7 empty] | 13 | 15 | 98 | 2341 |  | 2002 | 4 | 8 | 13 | 8 | 0.329 | 12.1 | 0.227 | 190.4 | 41.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 0 | 90 | 0.66077 | 0.75059 | 8.6842e-05 | 90.0017 | 0.0025428 | 41.3615 | 820.1419 | 5.0126e-05 | 0.83657 | 0.83662
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 14 | 15 | 98 | 2342 |  | 2002 | 4 | 8 | 14 | 8 | 0.313 | 11.6 | 0.206 | 209.5 | 38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 15 | 105 | 0.64156 | 0.76707 | -0.19843 | 101.4528 | 0 | 39.9112 | 814.0471 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 15 | 15 | 98 | 2343 |  | 2002 | 4 | 8 | 15 | 8 | 0.256 | 11 | 0.083 | 226.7 | 33 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 30 | 120 | 0.58524 | 0.81086 | -0.40532 | 113.9196 | 0 | 35.8228 | 793.1875 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 16 | 15 | 98 | 2344 |  | 2002 | 4 | 8 | 16 | 8 | 0.095 | 10.7 | 0 | 241.9 | 26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 45 | 135 | 0.49566 | 0.86852 | -0.61403 | 127.8908 | 0 | 29.7152 | 747.314 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 17 | 15 | 98 | 2345 |  | 2002 | 4 | 8 | 17 | 8 | 0.058 | 10.5 | 0 | 255.6 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 60 | 150 | 0.3789 | 0.92544 | -0.80136 | 143.2709 | 0 | 22.2674 | 656.2428 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 18 | 15 | 98 | 2346 |  | 2002 | 4 | 8 | 18 | 8 | 0.033 | 9.8 | 0 | 268.3 | 10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 75 | 165 | 0.24294 | 0.97004 | -0.93694 | 159.5548 | 0 | 14.0611 | 493.4909 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 19 | 15 | 98 | 2347 |  | 2002 | 4 | 8 | 19 | 8 | 0.019 | 8.8 | 0.06 | 280.7 | 1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 90 | 180 | 0.097027 | 0.99528 | -0.99528 | 174.4448 | 0 | 5.5684 | 234.479 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 20 | 15 | 98 | 2348 |  | 2002 | 4 | 8 | 20 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 293.2 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 105 | 195 | -0.048888 | 0.9988 | -0.96484 | 164.7727 | 0 | -2.8024 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 21 | 15 | 98 | 2349 |  | 2002 | 4 | 8 | 21 | 8 | 0 | 6 | 0 | 306.4 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 120 | 210 | -0.18487 | 0.98276 | -0.85123 | 148.3567 | 0 | -10.6541 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 22 | 15 | 98 | 2350 |  | 2002 | 4 | 8 | 22 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 320.6 | -19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 135 | 225 | -0.30164 | 0.95342 | -0.67437 | 132.4147 | 0 | -17.5574 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 23 | 15 | 98 | 2351 |  | 2002 | 4 | 8 | 23 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 335.9 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 150 | 240 | -0.39125 | 0.92028 | -0.46039 | 117.4207 | 0 | -23.0343 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 0 | 15 | 98 | 2352 |  | 2002 | 4 | 8 | 24 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 352.2 | -26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.7649 | 165 | 255 | -0.4476 | 0.89423 | -0.23173 | 103.4064 | 0 | -26.5919 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 1 | 15 | 99 | 2353 |  | 2002 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 8.9 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 180 | 270 | -0.46088 | 0.88746 | -0.00030803 | 90.0243 | 0 | -27.4462 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 2 | 15 | 99 | 2354 |  | 2002 | 4 | 9 | 2 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 25.1 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -165 | -75 | -0.44166 | 0.89718 | 0.23229 | 76.5736 | 0.37736 | -26.2117 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 3 | 15 | 99 | 2355 |  | 2002 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 40.3 | -19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -150 | -60 | -0.38536 | 0.92277 | 0.46145 | 62.5242 | 0.61996 | -22.6675 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 4 | 15 | 99 | 2356 |  | 2002 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 54.4 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -135 | -45 | -0.29582 | 0.95524 | 0.6755 | 47.5106 | 0.75089 | -17.2077 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 5 | 15 | 99 | 2357 |  | 2002 | 4 | 9 | 5 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 67.5 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -120 | -30 | -0.17914 | 0.98382 | 0.85204 | 31.5686 | 0.79359 | -10.3203 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -143.4397 |  | 143.4397 |  | 21 |  | 0 | 0.10654 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.0435 | [7 empty] | 6 | 15 | 99 | 2358 |  | 2002 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0.006 | 5.5 | 0.007 | 80 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -105 | -15 | -0.043271 | 0.99906 | 0.96503 | 15.199 | 0.78918 | -2.4802 |  | 0 | 4.7351 | 4.7351
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5758 |  | 139.5758 |  | 21 |  | 0 | 0.40713 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 141.8829 | [7 empty] | 7 | 15 | 99 | 2359 |  | 2002 | 4 | 9 | 7 | 8 | 0.023 | 5.7 | 0 | 92.3 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -90 | 0 | 0.10252 | 0.99473 | 0.99473 | 5.885 | 0.78673 | 5.885 | 246.0557 | 0 | 18.0947 | 18.0947
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 211.7654 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.71332 | 1.6 | 192 |  | 128.7 | 4.29 | -239.7233 |  | -7.9908 | -7.8341 |  |  | -1.5668 |  | 8 | 15 | 99 | 2360 |  | 2002 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0.04 | 6.7 | 0 | 105.1 | 19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -75 | 15 | 0.24832 | 0.96868 | 0.93568 | 20.6637 | 0.79257 | 14.3789 | 501.2568 | 0 | 31.703 | 31.703
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 455.3785 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1158 | 4 | 480 |  | 127.8 | 4.26 | -529.0558 |  | -17.6352 | -6.9158 |  |  | -3.4579 |  | 9 | 15 | 99 | 2361 |  | 2002 | 4 | 9 | 9 | 8 | 0.063 | 6.8 | 0 | 118.9 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -60 | 30 | 0.38417 | 0.92326 | 0.79959 | 36.912 | 0.78715 | 22.5938 | 661.2381 | 0 | 49.5902 | 49.5902
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 861.5911 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7687 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1011.5687 |  | -33.719 | -6.6116 |  |  | -6.6116 |  | 10 | 15 | 99 | 2362 |  | 2002 | 4 | 9 | 10 | 8 | 0.109 | 7 | 0 | 134.3 | 33.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -45 | 45 | 0.50083 | 0.86555 | 0.61207 | 52.2645 | 0.72117 | 30.0569 | 750.4687 | 0 | 78.6075 | 78.6075
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 867.7431 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5755 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1018.8155 |  | -33.9605 | -6.6589 |  |  | -6.6589 |  | 11 | 15 | 99 | 2363 |  | 2002 | 4 | 9 | 11 | 8 | 0.123 | 7.8 | 0 | 151.6 | 38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -30 | 60 | 0.59034 | 0.80715 | 0.40363 | 66.1995 | 0.56927 | 36.1838 | 795.292 | 0 | 70.0206 | 70.0206
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 874.454 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0476 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1028.5176 |  | -34.2839 | -6.7223 |  |  | -6.7223 |  | 12 | 15 | 99 | 2364 |  | 2002 | 4 | 9 | 12 | 8 | 0.141 | 8.9 | 0 | 170.9 | 41.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | -15 | 75 | 0.64661 | 0.76282 | 0.1975 | 78.6148 | 0.33021 | 40.2895 | 815.6913 | 0 | 46.5597 | 46.5597
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.9277 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013154 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.8532 |  | -34.5284 | -6.7703 |  |  | -6.7703 |  | 13 | 15 | 99 | 2365 |  | 2002 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0.23 | 9.8 | 0.006 | 190.6 | 41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 0 | 90 | 0.6658 | 0.74613 | 8.6326e-05 | 90.0017 | 0.0025418 | 41.747 | 821.6734 | 1.3165e-06 | 0.58461 | 0.58461
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 14 | 15 | 99 | 2366 |  | 2002 | 4 | 9 | 14 | 8 | 0.236 | 9.8 | 0.013 | 209.7 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 15 | 105 | 0.64661 | 0.76282 | -0.19733 | 101.3885 | 0 | 40.2895 | 815.6913 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 15 | 15 | 99 | 2367 |  | 2002 | 4 | 9 | 15 | 8 | 0.265 | 9.5 | 0.116 | 226.9 | 33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 30 | 120 | 0.59034 | 0.80715 | -0.40347 | 113.8036 | 0 | 36.1838 | 795.292 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 |  | -34.466 | -6.758 |  |  | -6.758 |  | 16 | 15 | 99 | 2368 |  | 2002 | 4 | 9 | 16 | 8 | 0.2 | 9.6 | 0.431 | 242.2 | 26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 45 | 135 | 0.50083 | 0.86555 | -0.61193 | 127.7385 | 0 | 30.0569 | 750.4687 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 17 | 15 | 99 | 2369 |  | 2002 | 4 | 9 | 17 | 8 | 0.156 | 9.5 | 0.156 | 255.9 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 60 | 150 | 0.38417 | 0.92326 | -0.79948 | 143.091 | 0 | 22.5938 | 661.2381 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 18 | 15 | 99 | 2370 |  | 2002 | 4 | 9 | 18 | 8 | 0.078 | 9.2 | 0.415 | 268.6 | 10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 75 | 165 | 0.24832 | 0.96868 | -0.93562 | 159.3401 | 0 | 14.3789 | 501.2568 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 863.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 112.5 | 3.75 | -1023.75 |  | -34.125 | -6.6912 |  |  | -6.6912 |  | 19 | 15 | 99 | 2371 |  | 2002 | 4 | 9 | 19 | 0 | 0.035 | 8.5 | 0.141 | 280.9 | 2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 90 | 180 | 0.10252 | 0.99473 | -0.99473 | 174.1283 | 0 | 5.885 | 246.0557 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 856.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 119.7 | 3.99 | -1016.31 |  | -33.877 | -6.6425 |  |  | -6.6425 |  | 20 | 15 | 99 | 2372 |  | 2002 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 293.5 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 105 | 195 | -0.043271 | 0.99906 | -0.96509 | 164.8273 | 0 | -2.4802 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 847.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 127.8 | 4.26 | -1007.94 |  | -33.598 | -6.5878 |  |  | -6.5878 |  | 21 | 15 | 99 | 2373 |  | 2002 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 306.6 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 120 | 210 | -0.17914 | 0.98382 | -0.85215 | 148.4572 | 0 | -10.3203 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 841.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 134.1 | 4.47 | -1001.43 |  | -33.381 | -6.5453 |  |  | -6.5453 |  | 22 | 15 | 99 | 2374 |  | 2002 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 320.8 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 135 | 225 | -0.29582 | 0.95524 | -0.67566 | 132.5148 | 0 | -17.2077 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 23 | 15 | 99 | 2375 |  | 2002 | 4 | 9 | 23 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 336.1 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 150 | 240 | -0.38536 | 0.92277 | -0.46163 | 117.501 | 0 | -22.6675 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 0 | 15 | 99 | 2376 |  | 2002 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 352.3 | -26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.1504 | 165 | 255 | -0.44166 | 0.89718 | -0.23249 | 103.4515 | 0 | -26.2117 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 1 | 15 | 100 | 2377 |  | 2002 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 8.9 | -25.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 180 | 270 | -0.45494 | 0.89052 | -0.0003091 | 90.0243 | 0 | -27.0629 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 2 | 15 | 100 | 2378 |  | 2002 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 25.1 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -165 | -75 | -0.43573 | 0.90008 | 0.23304 | 76.5294 | 0.37834 | -25.8335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 3 | 15 | 100 | 2379 |  | 2002 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 40.2 | -18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -150 | -60 | -0.37947 | 0.9252 | 0.46266 | 62.4455 | 0.62095 | -22.3027 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 4 | 15 | 100 | 2380 |  | 2002 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 54.3 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -135 | -45 | -0.29001 | 0.95702 | 0.67676 | 47.4128 | 0.7514 | -16.8598 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 5 | 15 | 100 | 2381 |  | 2002 | 4 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 67.3 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -120 | -30 | -0.17343 | 0.98485 | 0.85292 | 31.4716 | 0.79365 | -9.9882 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.7046 |  | 174.7046 |  | 21 |  | 0 | 0.1598 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.6102 | [7 empty] | 6 | 15 | 100 | 2382 |  | 2002 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0.009 | 2.1 | 0.013 | 79.8 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -105 | -15 | -0.037683 | 0.99929 | 0.96524 | 15.1512 | 0.78915 | -2.1598 |  | 0 | 7.1024 | 7.1024
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.4194 |  | 130.4194 |  | 21 |  | 0 | 5.2681 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 160.2719 | [7 empty] | 7 | 15 | 100 | 2383 |  | 2002 | 4 | 10 | 7 | 8 | 0.066 | 3.2 | 0.233 | 92.2 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -90 | 0 | 0.10799 | 0.99415 | 0.99415 | 6.1997 | 0.78665 | 6.1997 | 257.4082 | 182.218 | 51.919 | 234.137
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 266.1491 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.2659 | 1.6 | 192 |  | 137.7 | 4.59 | -239.9759 |  | -7.9992 | -7.8423 |  |  | -1.5685 |  | 8 | 15 | 100 | 2384 |  | 2002 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0.1 | 5.7 | 0.509 | 104.9 | 19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -75 | 15 | 0.25365 | 0.9673 | 0.93434 | 20.8797 | 0.7927 | 14.6948 | 508.8485 | 376.9907 | 79.2698 | 456.2605
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 537.6292 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.3374 | 4 | 480 |  | 120.6 | 4.02 | -547.7174 |  | -18.2572 | -7.1597 |  |  | -3.5799 |  | 9 | 15 | 100 | 2385 |  | 2002 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0.109 | 7.6 | 0.737 | 118.7 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -60 | 30 | 0.38939 | 0.92107 | 0.79769 | 37.0926 | 0.78681 | 22.9181 | 666.101 | 462.5653 | 85.7625 | 548.3278
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.8535 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1028.0235 |  | -34.2675 | -6.7191 |  |  | -6.7191 |  | 10 | 15 | 100 | 2386 |  | 2002 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0.094 | 7.9 | 0.843 | 134.1 | 34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -45 | 45 | 0.50595 | 0.86257 | 0.60996 | 52.4172 | 0.72005 | 30.3964 | 753.526 | 370.2487 | 67.6849 | 437.9336
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.5239 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7636 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1024.8636 |  | -34.1621 | -6.6985 |  |  | -6.6985 |  | 11 | 15 | 100 | 2387 |  | 2002 | 4 | 10 | 11 | 4 | 0.099 | 8 | 0.877 | 151.6 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -30 | 60 | 0.59538 | 0.80344 | 0.40177 | 66.3157 | 0.56753 | 36.5426 | 797.3277 | 199.9739 | 56.1857 | 256.1596
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.7416 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0882 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1024.9082 |  | -34.1636 | -6.6987 |  |  | -6.6987 |  | 12 | 15 | 100 | 2388 |  | 2002 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0.107 | 8.4 | 0.893 | 170.9 | 41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | -15 | 75 | 0.6516 | 0.75856 | 0.1964 | 78.6793 | 0.32867 | 40.6656 | 817.2868 | 57.6434 | 35.1674 | 92.8108
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.7376 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0086364 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.6886 |  | -34.1563 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 13 | 15 | 100 | 2389 |  | 2002 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0.151 | 8.6 | 0.854 | 190.7 | 41.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 0 | 90 | 0.67078 | 0.74166 | 8.5809e-05 | 90.0017 | 0.0025408 | 42.1304 | 823.1638 | 0.00018619 | 0.38366 | 0.38384
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 858.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1018.17 |  | -33.939 | -6.6547 |  |  | -6.6547 |  | 14 | 15 | 100 | 2390 |  | 2002 | 4 | 10 | 14 | 8 | 0.19 | 7.9 | 0.677 | 209.9 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 15 | 105 | 0.6516 | 0.75856 | -0.19623 | 101.3241 | 0 | 40.6656 | 817.2868 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 15 | 15 | 100 | 2391 |  | 2002 | 4 | 10 | 15 | 8 | 0.195 | 8.3 | 0.555 | 227.2 | 33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 30 | 120 | 0.59538 | 0.80344 | -0.40161 | 113.6875 | 0 | 36.5426 | 797.3277 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 16 | 15 | 100 | 2392 |  | 2002 | 4 | 10 | 16 | 8 | 0.189 | 8.7 | 0.447 | 242.4 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 45 | 135 | 0.50595 | 0.86257 | -0.60982 | 127.5859 | 0 | 30.3964 | 753.526 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 17 | 15 | 100 | 2393 |  | 2002 | 4 | 10 | 17 | 8 | 0.162 | 8.3 | 0.151 | 256.1 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 60 | 150 | 0.38939 | 0.92107 | -0.79758 | 142.9106 | 0 | 22.9181 | 666.101 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 18 | 15 | 100 | 2394 |  | 2002 | 4 | 10 | 18 | 8 | 0.077 | 7.6 | 0.014 | 268.9 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 75 | 165 | 0.25365 | 0.9673 | -0.93428 | 159.1243 | 0 | 14.6948 | 508.8485 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 849.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1009.8 |  | -33.66 | -6.6 |  |  | -6.6 |  | 19 | 15 | 100 | 2395 |  | 2002 | 4 | 10 | 19 | 8 | 0.02 | 7 | 0 | 281.2 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 90 | 180 | 0.10799 | 0.99415 | -0.99415 | 173.8135 | 0 | 6.1997 | 257.4082 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 848.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1008.87 |  | -33.629 | -6.5939 |  |  | -6.5939 |  | 20 | 15 | 100 | 2396 |  | 2002 | 4 | 10 | 20 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 293.7 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 105 | 195 | -0.037683 | 0.99929 | -0.9653 | 164.8752 | 0 | -2.1598 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 846.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.08 |  | -33.536 | -6.5757 |  |  | -6.5757 |  | 21 | 15 | 100 | 2397 |  | 2002 | 4 | 10 | 21 | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 306.9 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 120 | 210 | -0.17343 | 0.98485 | -0.85303 | 148.5542 | 0 | -9.9882 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 846.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.08 |  | -33.536 | -6.5757 |  |  | -6.5757 |  | 22 | 15 | 100 | 2398 |  | 2002 | 4 | 10 | 22 | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 321 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 135 | 225 | -0.29001 | 0.95702 | -0.67691 | 132.6127 | 0 | -16.8598 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 23 | 15 | 100 | 2399 |  | 2002 | 4 | 10 | 23 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 336.2 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 150 | 240 | -0.37947 | 0.9252 | -0.46285 | 117.5797 | 0 | -22.3027 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 0 | 15 | 100 | 2400 |  | 2002 | 4 | 10 | 24 | 8 | 0 | 6 | 0 | 352.4 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.5338 | 165 | 255 | -0.43573 | 0.90008 | -0.23324 | 103.4957 | 0 | -25.8335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 1 | 15 | 101 | 2401 |  | 2002 | 4 | 11 | 1 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 9 | -25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -180 | -90 | -0.449 | 0.89353 | 0.00010338 | 90.0007 | 0.0025749 | -26.6817 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 2 | 15 | 101 | 2402 |  | 2002 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 25 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -165 | -75 | -0.42981 | 0.90292 | 0.23378 | 76.4861 | 0.37931 | -25.4574 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 3 | 15 | 101 | 2403 |  | 2002 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 40.1 | -18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -150 | -60 | -0.37361 | 0.92759 | 0.46386 | 62.3684 | 0.62193 | -21.9399 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 4 | 15 | 101 | 2404 |  | 2002 | 4 | 11 | 4 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 54.2 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -135 | -45 | -0.28423 | 0.95876 | 0.67798 | 47.3172 | 0.7519 | -16.5138 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 5 | 15 | 101 | 2405 |  | 2002 | 4 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 67.2 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -120 | -30 | -0.16775 | 0.98583 | 0.85377 | 31.378 | 0.79371 | -9.6579 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.8263 |  | 144.8263 |  | 21 |  | 0 | 0.17755 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 145.8324 | [7 empty] | 6 | 15 | 101 | 2406 |  | 2002 | 4 | 11 | 6 | 8 | 0.01 | 5.3 | 0.022 | 79.7 | 3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -105 | -15 | -0.032126 | 0.99948 | 0.96543 | 15.11 | 0.78913 | -1.8411 |  | 0 | 7.8913 | 7.8913
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -133.3085 |  | 133.3085 |  | 21 |  | 0 | 1.7657 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 143.3143 | [7 empty] | 7 | 15 | 101 | 2407 |  | 2002 | 4 | 11 | 7 | 8 | 0.064 | 5.4 | 0.036 | 92 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -90 | 0 | 0.11341 | 0.99355 | 0.99355 | 6.5126 | 0.78659 | 6.5126 | 268.537 | 28.1346 | 50.3418 | 78.4764
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 247.3857 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.7304 | 1.6 | 192 |  | 139.5 | 4.65 | -235.5804 |  | -7.8527 | -7.6987 |  |  | -1.5397 |  | 8 | 15 | 101 | 2408 |  | 2002 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0.132 | 5.5 | 0.323 | 104.8 | 19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -75 | 15 | 0.25895 | 0.96589 | 0.93298 | 21.0966 | 0.79282 | 15.0087 | 516.2673 | 238.9194 | 104.6522 | 343.5716
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 515.3643 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.9506 | 4 | 480 |  | 133.2 | 4.44 | -533.3106 |  | -17.777 | -6.9714 |  |  | -3.4857 |  | 9 | 15 | 101 | 2409 |  | 2002 | 4 | 11 | 9 | 8 | 0.135 | 6.2 | 0.608 | 118.6 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -60 | 30 | 0.39456 | 0.91887 | 0.79578 | 37.2735 | 0.78647 | 23.2403 | 670.8335 | 380.522 | 106.1734 | 486.6953
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.5525 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.0499 | 8 | 960 |  | 131.4 | 4.38 | -1013.2699 |  | -33.7757 | -6.6227 |  |  | -6.6227 |  | 10 | 15 | 101 | 2410 |  | 2002 | 4 | 11 | 10 | 8 | 0.151 | 6.4 | 0.672 | 134 | 34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -45 | 45 | 0.51101 | 0.85957 | 0.60785 | 52.57 | 0.71892 | 30.7336 | 756.4882 | 293.6595 | 108.5572 | 402.2167
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.3305 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6821 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1020.1321 |  | -34.0044 | -6.6675 |  |  | -6.6675 |  | 11 | 15 | 101 | 2411 |  | 2002 | 4 | 11 | 11 | 8 | 0.212 | 7.5 | 0.586 | 151.5 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -30 | 60 | 0.60037 | 0.79972 | 0.39992 | 66.432 | 0.56578 | 36.899 | 799.2967 | 132.5911 | 119.9458 | 252.5369
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.298 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7507 | 8 | 960 |  | 115.2 | 3.84 | -1023.7107 |  | -34.1237 | -6.6909 |  |  | -6.6909 |  | 12 | 15 | 101 | 2412 |  | 2002 | 4 | 11 | 12 | 8 | 0.296 | 8.2 | 0.398 | 171 | 42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | -15 | 75 | 0.65654 | 0.75429 | 0.1953 | 78.7438 | 0.32712 | 41.0395 | 818.8357 | 25.4261 | 96.8271 | 122.2532
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.7593 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.01189 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.6919 |  | -34.1564 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 13 | 15 | 101 | 2413 |  | 2002 | 4 | 11 | 13 | 8 | 0.208 | 8.6 | 0.718 | 190.9 | 42.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 0 | 90 | 0.6757 | 0.73718 | 8.529e-05 | 90.0017 | 0.0025398 | 42.5115 | 824.6153 | 0.00015553 | 0.52827 | 0.52843
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 14 | 15 | 101 | 2414 |  | 2002 | 4 | 11 | 14 | 8 | 0.285 | 9.8 | 0.435 | 210.1 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 15 | 105 | 0.65654 | 0.75429 | -0.19513 | 101.2596 | 0 | 41.0395 | 818.8357 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 | [7 empty] | 15 | 15 | 101 | 2415 |  | 2002 | 4 | 11 | 15 | 8 | 0.261 | 10.6 | 0.079 | 227.5 | 33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 30 | 120 | 0.60037 | 0.79972 | -0.39975 | 113.5712 | 0 | 36.899 | 799.2967 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 | [7 empty] | 16 | 15 | 101 | 2416 |  | 2002 | 4 | 11 | 16 | 8 | 0.237 | 10.7 | 0.126 | 242.7 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 45 | 135 | 0.51101 | 0.85957 | -0.6077 | 127.4331 | 0 | 30.7336 | 756.4882 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.07 | [7 empty] | 17 | 15 | 101 | 2417 |  | 2002 | 4 | 11 | 17 | 8 | 0.169 | 10.9 | 0.144 | 256.4 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 60 | 150 | 0.39456 | 0.91887 | -0.79568 | 142.7297 | 0 | 23.2403 | 670.8335 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 | [7 empty] | 18 | 15 | 101 | 2418 |  | 2002 | 4 | 11 | 18 | 8 | 0.087 | 11.2 | 0.331 | 269.1 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 75 | 165 | 0.25895 | 0.96589 | -0.93293 | 158.9074 | 0 | 15.0087 | 516.2673 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 | [7 empty] | 19 | 15 | 101 | 2419 |  | 2002 | 4 | 11 | 19 | 0 | 0.04 | 9.9 | 0.15 | 281.5 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 90 | 180 | 0.11341 | 0.99355 | -0.99355 | 173.5007 | 0 | 6.5126 | 268.537 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 | [7 empty] | 20 | 15 | 101 | 2420 |  | 2002 | 4 | 11 | 20 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 294 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 105 | 195 | -0.032126 | 0.99948 | -0.96549 | 164.9164 | 0 | -1.8411 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 | [7 empty] | 21 | 15 | 101 | 2421 |  | 2002 | 4 | 11 | 21 | 2 | 0 | 7.6 | 0 | 307.1 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 120 | 210 | -0.16775 | 0.98583 | -0.85389 | 148.6478 | 0 | -9.6579 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.66 | [7 empty] | 22 | 15 | 101 | 2422 |  | 2002 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 321.2 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 135 | 225 | -0.28423 | 0.95876 | -0.67814 | 132.7082 | 0 | -16.5138 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 23 | 15 | 101 | 2423 |  | 2002 | 4 | 11 | 23 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 336.4 | -23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 150 | 240 | -0.37361 | 0.92759 | -0.46404 | 117.6568 | 0 | -21.9399 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 0 | 15 | 101 | 2424 |  | 2002 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 352.5 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.9149 | 165 | 255 | -0.42981 | 0.90292 | -0.23398 | 103.539 | 0 | -25.4574 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 1 | 16 | 102 | 2425 |  | 2002 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 180 | 270 | -0.44309 | 0.89648 | -0.00031116 | 90.0245 | 0 | -26.3029 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 2 | 16 | 102 | 2426 |  | 2002 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 25 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -165 | -75 | -0.42391 | 0.9057 | 0.2345 | 76.4436 | 0.38025 | -25.0837 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 3 | 16 | 102 | 2427 |  | 2002 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 40.1 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -150 | -60 | -0.36776 | 0.92992 | 0.46502 | 62.2929 | 0.62287 | -21.5793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 4 | 16 | 102 | 2428 |  | 2002 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 54 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -135 | -45 | -0.27846 | 0.96045 | 0.67918 | 47.2241 | 0.75238 | -16.1697 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 5 | 16 | 102 | 2429 |  | 2002 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 67.1 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -120 | -30 | -0.1621 | 0.98677 | 0.85459 | 31.2878 | 0.79376 | -9.3295 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.7543 |  | 153.7543 |  | 21 |  | 0 | 0.37285 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 155.8671 | [7 empty] | 6 | 16 | 102 | 2430 |  | 2002 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0.021 | 4.2 | 0.034 | 79.5 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -105 | -15 | -0.026602 | 0.99965 | 0.96559 | 15.0755 | 0.78911 | -1.5245 |  | 0 | 16.5713 | 16.5713
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.2854 |  | 92.2854 |  | 21 |  | 0 | 8.4772 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 140.3228 | [7 empty] | 7 | 16 | 102 | 2431 |  | 2002 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0.06 | 5 | 0.422 | 91.9 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -90 | 0 | 0.1188 | 0.99292 | 0.99292 | 6.8234 | 0.78655 | 6.8234 | 279.4427 | 329.5716 | 47.1927 | 376.7643
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 280.9581 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.2082 | 1.6 | 192 |  | 135.9 | 4.53 | -243.7782 |  | -8.1259 | -7.9666 |  |  | -1.5933 |  | 8 | 16 | 102 | 2432 |  | 2002 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0.075 | 5.9 | 0.654 | 104.6 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -75 | 15 | 0.2642 | 0.96447 | 0.93161 | 21.3144 | 0.79294 | 15.3204 | 523.5146 | 483.1168 | 59.4705 | 542.5873
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 527.5872 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.2261 | 4 | 480 |  | 129.6 | 4.32 | -538.3061 |  | -17.9435 | -7.0367 |  |  | -3.5183 |  | 9 | 16 | 102 | 2433 |  | 2002 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0.099 | 6.6 | 0.746 | 118.5 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -60 | 30 | 0.39968 | 0.91665 | 0.79386 | 37.4548 | 0.78612 | 23.5601 | 675.4373 | 465.5557 | 77.8256 | 543.3814
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.7368 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.493 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1023.943 |  | -34.1314 | -6.6924 |  |  | -6.6924 |  | 10 | 16 | 102 | 2434 |  | 2002 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0.122 | 7.5 | 0.769 | 133.9 | 34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -45 | 45 | 0.51603 | 0.85657 | 0.60572 | 52.723 | 0.71778 | 31.0684 | 759.3573 | 334.3431 | 87.5692 | 421.9123
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.8464 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6725 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1025.7025 |  | -34.1901 | -6.7039 |  |  | -6.7039 |  | 11 | 16 | 102 | 2435 |  | 2002 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0.117 | 8.1 | 0.829 | 151.5 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -30 | 60 | 0.6053 | 0.796 | 0.39805 | 66.5484 | 0.56402 | 37.253 | 801.2012 | 186.119 | 65.9905 | 252.1095
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 883.3907 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1091 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1031.4391 |  | -34.3813 | -6.7414 |  |  | -6.7414 |  | 12 | 16 | 102 | 2436 |  | 2002 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0.125 | 9.1 | 0.839 | 171 | 42.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | -15 | 75 | 0.66142 | 0.75002 | 0.19419 | 78.8084 | 0.32556 | 41.411 | 820.3404 | 53.0425 | 40.6956 | 93.7382
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.4665 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.006973 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.427 |  | -34.7142 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 13 | 16 | 102 | 2437 |  | 2002 | 4 | 12 | 13 | 0 | 0.122 | 10.4 | 0.85 | 191 | 42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 0 | 90 | 0.68056 | 0.7327 | 8.4772e-05 | 90.0018 | 0.0025388 | 42.8903 | 826.0302 | 0.00018293 | 0.30973 | 0.30991
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 14 | 16 | 102 | 2438 |  | 2002 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0.114 | 10.4 | 0.846 | 210.4 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 15 | 105 | 0.66142 | 0.75002 | -0.19402 | 101.195 | 0 | 41.411 | 820.3404 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 884.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 |  | -34.807 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 15 | 16 | 102 | 2439 |  | 2002 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0.11 | 10.7 | 0.812 | 227.7 | 34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 30 | 120 | 0.6053 | 0.796 | -0.39789 | 113.4549 | 0 | 37.253 | 801.2012 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 16 | 16 | 102 | 2440 |  | 2002 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0.135 | 10.5 | 0.69 | 243 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 45 | 135 | 0.51603 | 0.85657 | -0.60558 | 127.2802 | 0 | 31.0684 | 759.3573 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 17 | 16 | 102 | 2441 |  | 2002 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0.136 | 10.5 | 0.432 | 256.7 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 60 | 150 | 0.39968 | 0.91665 | -0.79376 | 142.5485 | 0 | 23.5601 | 675.4373 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 18 | 16 | 102 | 2442 |  | 2002 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0.077 | 9.5 | 0.399 | 269.4 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 75 | 165 | 0.2642 | 0.96447 | -0.93155 | 158.6898 | 0 | 15.3204 | 523.5146 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 863.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 112.5 | 3.75 | -1023.75 |  | -34.125 | -6.6912 |  |  | -6.6912 |  | 19 | 16 | 102 | 2443 |  | 2002 | 4 | 12 | 19 | 0 | 0.038 | 8.5 | 0.142 | 281.7 | 2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 90 | 180 | 0.1188 | 0.99292 | -0.99292 | 173.1899 | 0 | 6.8234 | 279.4427 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 849.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1009.8 |  | -33.66 | -6.6 |  |  | -6.6 |  | 20 | 16 | 102 | 2444 |  | 2002 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 294.2 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 105 | 195 | -0.026602 | 0.99965 | -0.96565 | 164.951 | 0 | -1.5245 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 840.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1000.5 |  | -33.35 | -6.5392 |  |  | -6.5392 |  | 21 | 16 | 102 | 2445 |  | 2002 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 307.3 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 120 | 210 | -0.1621 | 0.98677 | -0.8547 | 148.7381 | 0 | -9.3295 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 22 | 16 | 102 | 2446 |  | 2002 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 321.4 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 135 | 225 | -0.27846 | 0.96045 | -0.67933 | 132.8015 | 0 | -16.1697 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 23 | 16 | 102 | 2447 |  | 2002 | 4 | 12 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 336.6 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 150 | 240 | -0.36776 | 0.92992 | -0.46521 | 117.7324 | 0 | -21.5793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 0 | 16 | 102 | 2448 |  | 2002 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 352.6 | -25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.2937 | 165 | 255 | -0.42391 | 0.9057 | -0.2347 | 103.5816 | 0 | -25.0837 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 1 | 16 | 103 | 2449 |  | 2002 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 9.1 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 180 | 270 | -0.43719 | 0.89937 | -0.00031217 | 90.0245 | 0 | -25.9266 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 2 | 16 | 103 | 2450 |  | 2002 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 25 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -165 | -75 | -0.41803 | 0.90843 | 0.2352 | 76.402 | 0.38117 | -24.7123 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 3 | 16 | 103 | 2451 |  | 2002 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 40 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -150 | -60 | -0.36194 | 0.9322 | 0.46616 | 62.2191 | 0.6238 | -21.2209 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 4 | 16 | 103 | 2452 |  | 2002 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 53.9 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -135 | -45 | -0.27273 | 0.96209 | 0.68034 | 47.1332 | 0.75285 | -15.8278 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 5 | 16 | 103 | 2453 |  | 2002 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66.9 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -120 | -30 | -0.15648 | 0.98768 | 0.85538 | 31.201 | 0.79382 | -9.0032 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.3676 |  | 195.3676 |  | 21 |  | 0 | 0.40835 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 197.6816 | [7 empty] | 6 | 16 | 103 | 2454 |  | 2002 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0.023 | -0.3 | 0.048 | 79.4 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -105 | -15 | -0.021112 | 0.99978 | 0.96572 | 15.0476 | 0.78909 | -1.2098 |  | 0 | 18.1491 | 18.1491
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.3198 |  | 128.3198 |  | 21 |  | 0 | 9.3495 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 181.3005 | [7 empty] | 7 | 16 | 103 | 2455 |  | 2002 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0.057 | 0.5 | 0.475 | 91.7 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -90 | 0 | 0.12415 | 0.99226 | 0.99226 | 7.1321 | 0.78651 | 7.1321 | 290.1262 | 370.7037 | 44.8313 | 415.535
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 252.8358 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.0589 | 1.6 | 192 |  | 155.7 | 5.19 | -222.1689 |  | -7.4056 | -7.2604 |  |  | -1.4521 |  | 8 | 16 | 103 | 2456 |  | 2002 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0.11 | 3.7 | 0.548 | 104.5 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -75 | 15 | 0.2694 | 0.96303 | 0.93022 | 21.5328 | 0.79306 | 15.6299 | 530.592 | 404.2689 | 87.2364 | 491.5052
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 490.9151 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.5623 | 4 | 480 |  | 135 | 4.5 | -528.0623 |  | -17.6021 | -6.9028 |  |  | -3.4514 |  | 9 | 16 | 103 | 2457 |  | 2002 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0.206 | 6 | 0.28 | 118.3 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -60 | 30 | 0.40476 | 0.91442 | 0.79193 | 37.6363 | 0.78576 | 23.8776 | 679.9144 | 174.2346 | 161.8659 | 336.1005
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 910.2634 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.535 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1027.565 |  | -34.2522 | -6.7161 |  |  | -6.7161 |  | 10 | 16 | 103 | 2458 |  | 2002 | 4 | 13 | 10 | 2 | 0.247 | 8.1 | 0.365 | 133.8 | 35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -45 | 45 | 0.52098 | 0.85357 | 0.6036 | 52.8759 | 0.71663 | 31.4006 | 762.1353 | 157.8824 | 177.007 | 334.8894
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 920.501 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.2806 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1044.9106 |  | -34.8304 | -6.8295 |  |  | -6.8295 |  | 11 | 16 | 103 | 2459 |  | 2002 | 4 | 13 | 11 | 8 | 0.254 | 10.1 | 0.612 | 151.5 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -30 | 60 | 0.61017 | 0.79227 | 0.39619 | 66.6648 | 0.56225 | 37.6045 | 803.0434 | 136.3279 | 142.8121 | 279.1399
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.0204 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2006 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1044.5506 |  | -34.8184 | -6.8271 |  |  | -6.8271 |  | 12 | 16 | 103 | 2460 |  | 2002 | 4 | 13 | 12 | 8 | 0.281 | 10.5 | 0.108 | 171.1 | 43 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | -15 | 75 | 0.66623 | 0.74574 | 0.19308 | 78.8731 | 0.32401 | 41.78 | 821.8029 | 6.7565 | 91.0461 | 97.8026
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 889.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.016504 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.8065 |  | -34.9936 | -6.8615 |  |  | -6.8615 |  | 13 | 16 | 103 | 2461 |  | 2002 | 4 | 13 | 13 | 8 | 0.289 | 11.3 | 0.504 | 191.2 | 42.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 0 | 90 | 0.68535 | 0.72821 | 8.4253e-05 | 90.0018 | 0.0025377 | 43.2667 | 827.4105 | 0.00010776 | 0.73341 | 0.73352
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 14 | 16 | 103 | 2462 |  | 2002 | 4 | 13 | 14 | 8 | 0.256 | 11.6 | 0.494 | 210.6 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 15 | 105 | 0.66623 | 0.74574 | -0.19292 | 101.1304 | 0 | 41.78 | 821.8029 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 887.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1047.93 |  | -34.931 | -6.8492 |  |  | -6.8492 |  | 15 | 16 | 103 | 2463 |  | 2002 | 4 | 13 | 15 | 8 | 0.162 | 11.1 | 0.743 | 228 | 34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 30 | 120 | 0.61017 | 0.79227 | -0.39603 | 113.3386 | 0 | 37.6045 | 803.0434 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 885.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 |  | -34.838 | -6.831 |  |  | -6.831 |  | 16 | 16 | 103 | 2464 |  | 2002 | 4 | 13 | 16 | 0 | 0.179 | 10.8 | 0.645 | 243.3 | 27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 45 | 135 | 0.52098 | 0.85357 | -0.60346 | 127.1273 | 0 | 31.4006 | 762.1353 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 874.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 101.7 | 3.39 | -1034.91 |  | -34.497 | -6.7641 |  |  | -6.7641 |  | 17 | 16 | 103 | 2465 |  | 2002 | 4 | 13 | 17 | 8 | 0.16 | 9.7 | 0.143 | 257 | 19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 60 | 150 | 0.40476 | 0.91442 | -0.79183 | 142.3671 | 0 | 23.8776 | 679.9144 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 |  | -34.466 | -6.758 |  |  | -6.758 |  | 18 | 16 | 103 | 2466 |  | 2002 | 4 | 13 | 18 | 8 | 0.065 | 9.6 | 0.004 | 269.7 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 75 | 165 | 0.2694 | 0.96303 | -0.93016 | 158.4715 | 0 | 15.6299 | 530.592 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 869.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 |  | -34.311 | -6.7276 |  |  | -6.7276 |  | 19 | 16 | 103 | 2467 |  | 2002 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0.032 | 9.1 | 0.124 | 282 | 3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 90 | 180 | 0.12415 | 0.99226 | -0.99226 | 172.8812 | 0 | 7.1321 | 290.1262 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 853.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 |  | -33.784 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 20 | 16 | 103 | 2468 |  | 2002 | 4 | 13 | 20 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 294.5 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 105 | 195 | -0.021112 | 0.99978 | -0.96578 | 164.9789 | 0 | -1.2098 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 841.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 134.1 | 4.47 | -1001.43 |  | -33.381 | -6.5453 |  |  | -6.5453 |  | 21 | 16 | 103 | 2469 |  | 2002 | 4 | 13 | 21 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 307.6 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 120 | 210 | -0.15648 | 0.98768 | -0.85549 | 148.8249 | 0 | -9.0032 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 22 | 16 | 103 | 2470 |  | 2002 | 4 | 13 | 22 | 8 | 0 | 5 | 0 | 321.6 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 135 | 225 | -0.27273 | 0.96209 | -0.6805 | 132.8924 | 0 | -15.8278 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 23 | 16 | 103 | 2471 |  | 2002 | 4 | 13 | 23 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 336.7 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 150 | 240 | -0.36194 | 0.9322 | -0.46635 | 117.8063 | 0 | -21.2209 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 0 | 16 | 103 | 2472 |  | 2002 | 4 | 13 | 24 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 352.7 | -24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.67 | 165 | 255 | -0.41803 | 0.90843 | -0.23541 | 103.6232 | 0 | -24.7123 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 1 | 16 | 104 | 2473 |  | 2002 | 4 | 14 | 1 | 6 | 0 | 6.3 | 0 | 9.1 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -180 | -90 | -0.43131 | 0.9022 | 0.00010438 | 90.0006 | 0.0025769 | -25.5528 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 2 | 16 | 104 | 2474 |  | 2002 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -165 | -75 | -0.41218 | 0.9111 | 0.2359 | 76.3612 | 0.38208 | -24.3435 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 3 | 16 | 104 | 2475 |  | 2002 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 39.9 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -150 | -60 | -0.35614 | 0.93443 | 0.46728 | 62.1468 | 0.6247 | -20.8648 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 4 | 16 | 104 | 2476 |  | 2002 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 53.8 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -135 | -45 | -0.26702 | 0.96369 | 0.68147 | 47.0447 | 0.7533 | -15.4881 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 5 | 16 | 104 | 2477 |  | 2002 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 66.8 | -3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -120 | -30 | -0.15089 | 0.98855 | 0.85613 | 31.1176 | 0.79386 | -8.679 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.7159 |  | 155.7159 |  | 21 |  | 0 | 0.49712 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 158.5329 | [7 empty] | 6 | 16 | 104 | 2478 |  | 2002 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0.028 | 3.9 | 0.065 | 79.2 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -105 | -15 | -0.015659 | 0.99988 | 0.96581 | 15.0262 | 0.78908 | -0.89729 |  | 0 | 22.0942 | 22.0942
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.5636 |  | 85.5636 |  | 21 |  | 0 | 9.625 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 140.105 | [7 empty] | 7 | 16 | 104 | 2479 |  | 2002 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0.061 | 4.9 | 0.487 | 91.6 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -90 | 0 | 0.12945 | 0.99159 | 0.99159 | 7.4385 | 0.78649 | 7.4385 | 300.5883 | 379.8 | 47.9762 | 427.7762
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -51.8981 |  | 51.8981 |  | 21 |  | 0 | 12.8613 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 124.7787 | [7 empty] | 8 | 16 | 104 | 2480 |  | 2002 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0.077 | 6.2 | 0.693 | 104.3 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -75 | 15 | 0.27456 | 0.96157 | 0.92881 | 21.7516 | 0.79317 | 15.937 | 537.501 | 510.5385 | 61.0744 | 571.6129
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.9585 |  | 40.9585 |  | 21 |  | 0 | 12.6887 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 112.8613 | [7 empty] | 9 | 16 | 104 | 2481 |  | 2002 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0.09 | 7.5 | 0.795 | 118.2 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -60 | 30 | 0.40978 | 0.91219 | 0.78999 | 37.8179 | 0.78539 | 24.1926 | 684.2668 | 493.2585 | 70.6848 | 563.9434
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.5151 |  | 50.5151 |  | 21 |  | 0 | 9.7207 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 105.5993 | [7 empty] | 10 | 16 | 104 | 2482 |  | 2002 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0.092 | 8.6 | 0.851 | 133.7 | 35.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -45 | 45 | 0.52589 | 0.85055 | 0.60147 | 53.0288 | 0.71546 | 31.7303 | 764.8246 | 366.2098 | 65.8228 | 432.0326
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.3875 |  | 69.3875 |  | 21 |  | 0 | 5.6344 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 101.3156 | [7 empty] | 11 | 16 | 104 | 2483 |  | 2002 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0.099 | 9.5 | 0.882 | 151.4 | 40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -30 | 60 | 0.61498 | 0.78854 | 0.39432 | 66.7811 | 0.56048 | 37.9533 | 804.8255 | 194.9296 | 55.4871 | 250.4167
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.366 |  | 85.366 |  | 21 |  | 0 | 1.9821 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 96.5979 | [7 empty] | 12 | 16 | 104 | 2484 |  | 2002 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0.101 | 10.4 | 0.897 | 171.1 | 43.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | -15 | 75 | 0.67099 | 0.74147 | 0.19198 | 78.9377 | 0.32245 | 42.1464 | 823.2254 | 55.5259 | 32.5671 | 88.0931
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.8139 |  | 94.8139 |  | 21 |  | 0 | 0.0069106 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.8531 | [7 empty] | 13 | 16 | 104 | 2485 |  | 2002 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0.121 | 10.8 | 0.899 | 191.3 | 43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 0 | 90 | 0.69009 | 0.72372 | 8.3734e-05 | 90.0018 | 0.0025367 | 43.6404 | 828.7584 | 0.00019096 | 0.30694 | 0.30714
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 14 | 16 | 104 | 2486 |  | 2002 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0.131 | 11 | 0.85 | 210.8 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 15 | 105 | 0.67099 | 0.74147 | -0.19181 | 101.0659 | 0 | 42.1464 | 823.2254 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 15 | 16 | 104 | 2487 |  | 2002 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0.111 | 11.2 | 0.865 | 228.2 | 34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 30 | 120 | 0.61498 | 0.78854 | -0.39417 | 113.2223 | 0 | 37.9533 | 804.8255 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 16 | 16 | 104 | 2488 |  | 2002 | 4 | 14 | 16 | 0 | 0.097 | 11.2 | 0.819 | 243.5 | 27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 45 | 135 | 0.52589 | 0.85055 | -0.60133 | 126.9744 | 0 | 31.7303 | 764.8246 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 17 | 16 | 104 | 2489 |  | 2002 | 4 | 14 | 17 | 0 | 0.082 | 11 | 0.739 | 257.2 | 19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 60 | 150 | 0.40978 | 0.91219 | -0.78989 | 142.1855 | 0 | 24.1926 | 684.2668 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 18 | 16 | 104 | 2490 |  | 2002 | 4 | 14 | 18 | 6 | 0.065 | 10.5 | 0.584 | 269.9 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 75 | 165 | 0.27456 | 0.96157 | -0.92875 | 158.2528 | 0 | 15.937 | 537.501 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 19 | 16 | 104 | 2491 |  | 2002 | 4 | 14 | 19 | 4 | 0.049 | 9.7 | 0.193 | 282.2 | 3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 90 | 180 | 0.12945 | 0.99159 | -0.99159 | 172.5747 | 0 | 7.4385 | 300.5883 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 20 | 16 | 104 | 2492 |  | 2002 | 4 | 14 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 294.7 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 105 | 195 | -0.015659 | 0.99988 | -0.96587 | 165.0003 | 0 | -0.89729 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 21 | 16 | 104 | 2493 |  | 2002 | 4 | 14 | 21 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 307.8 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 120 | 210 | -0.15089 | 0.98855 | -0.85624 | 148.9084 | 0 | -8.679 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 22 | 16 | 104 | 2494 |  | 2002 | 4 | 14 | 22 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 321.8 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 135 | 225 | -0.26702 | 0.96369 | -0.68163 | 132.9809 | 0 | -15.4881 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 23 | 16 | 104 | 2495 |  | 2002 | 4 | 14 | 23 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 336.9 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 150 | 240 | -0.35614 | 0.93443 | -0.46747 | 117.8786 | 0 | -20.8648 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 0 | 16 | 104 | 2496 |  | 2002 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 352.8 | -24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.0438 | 165 | 255 | -0.41218 | 0.9111 | -0.2361 | 103.6641 | 0 | -24.3435 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 1 | 16 | 105 | 2497 |  | 2002 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 9.1 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 180 | 270 | -0.42546 | 0.90498 | -0.00031411 | 90.0246 | 0 | -25.1817 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 2 | 16 | 105 | 2498 |  | 2002 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.9 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -165 | -75 | -0.40635 | 0.91372 | 0.23657 | 76.3213 | 0.38296 | -23.9772 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 3 | 16 | 105 | 2499 |  | 2002 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 39.9 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -150 | -60 | -0.35037 | 0.93661 | 0.46837 | 62.0761 | 0.62558 | -20.5113 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 4 | 16 | 105 | 2500 |  | 2002 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.7 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -135 | -45 | -0.26134 | 0.96525 | 0.68257 | 46.9585 | 0.75374 | -15.1507 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 5 | 16 | 105 | 2501 |  | 2002 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 66.7 | -3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -120 | -30 | -0.14533 | 0.98938 | 0.85685 | 31.0376 | 0.79391 | -8.357 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -195.5875 |  | 195.5875 |  | 21 |  | 0 | 0.51487 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 198.5051 | [7 empty] | 6 | 16 | 105 | 2502 |  | 2002 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0.029 | -0.4 | 0.082 | 79.1 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -105 | -15 | -0.010244 | 0.99995 | 0.96588 | 15.0112 | 0.78907 | -0.587 |  | 0 | 22.883 | 22.883
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.8037 |  | 117.8037 |  | 21 |  | 0 | 9.6715 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 172.6085 | [7 empty] | 7 | 16 | 105 | 2503 |  | 2002 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0.061 | 1.4 | 0.49 | 91.4 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -90 | 0 | 0.13472 | 0.99088 | 0.99088 | 7.7427 | 0.78649 | 7.7427 | 310.8302 | 381.8664 | 47.9758 | 429.8422
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.2823 |  | 63.2823 |  | 21 |  | 0 | 12.1302 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 132.0198 | [7 empty] | 8 | 16 | 105 | 2504 |  | 2002 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0.087 | 5.5 | 0.639 | 104.2 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -75 | 15 | 0.27967 | 0.9601 | 0.92739 | 21.9706 | 0.79329 | 16.2417 | 544.2434 | 470.102 | 69.016 | 539.118
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.9479 |  | 31.9479 |  | 21 |  | 0 | 12.5058 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 102.8142 | [7 empty] | 9 | 16 | 105 | 2505 |  | 2002 | 4 | 15 | 9 | 2 | 0.117 | 8.6 | 0.75 | 118 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -60 | 30 | 0.41474 | 0.90994 | 0.78805 | 37.9994 | 0.78501 | 24.505 | 688.4965 | 463.9679 | 91.846 | 555.8139
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.4053 |  | 39.4053 |  | 21 |  | 0 | 9.0157 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 90.4943 | [7 empty] | 10 | 16 | 105 | 2506 |  | 2002 | 4 | 15 | 10 | 8 | 0.175 | 10.3 | 0.644 | 133.6 | 35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -45 | 45 | 0.53073 | 0.84754 | 0.59934 | 53.1816 | 0.71429 | 32.0573 | 767.4271 | 275.6968 | 125.0011 | 400.6978
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.7602 |  | 50.7602 |  | 21 |  | 0 | 5.9175 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 84.2925 | [7 empty] | 11 | 16 | 105 | 2507 |  | 2002 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0.145 | 11.3 | 0.83 | 151.4 | 41 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -30 | 60 | 0.61973 | 0.78481 | 0.39246 | 66.8973 | 0.55869 | 38.2994 | 806.5495 | 181.9886 | 81.0102 | 262.9989
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.6849 |  | 70.6849 |  | 21 |  | 0 | 1.9523 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 81.7477 | [7 empty] | 12 | 16 | 105 | 2508 |  | 2002 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0.099 | 12 | 0.898 | 171.2 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | -15 | 75 | 0.67568 | 0.7372 | 0.19087 | 79.0023 | 0.32088 | 42.5101 | 824.6099 | 54.9995 | 31.7675 | 86.767
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.8678 |  | 80.8678 |  | 21 |  | 0 | 0.0063372 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.9037 | [7 empty] | 13 | 16 | 105 | 2509 |  | 2002 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0.111 | 12.3 | 0.9 | 191.5 | 43.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 0 | 90 | 0.69476 | 0.71924 | 8.3215e-05 | 90.0019 | 0.0025357 | 44.0115 | 830.0759 | 0.00018991 | 0.28147 | 0.28166
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 14 | 16 | 105 | 2510 |  | 2002 | 4 | 15 | 14 | 8 | 0.107 | 12.1 | 0.89 | 211 | 40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 15 | 105 | 0.67568 | 0.7372 | -0.1907 | 101.0013 | 0 | 42.5101 | 824.6099 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 15 | 16 | 105 | 2511 |  | 2002 | 4 | 15 | 15 | 6 | 0.118 | 12.3 | 0.851 | 228.5 | 35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 30 | 120 | 0.61973 | 0.78481 | -0.3923 | 113.1061 | 0 | 38.2994 | 806.5495 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 16 | 16 | 105 | 2512 |  | 2002 | 4 | 15 | 16 | 2 | 0.143 | 12.8 | 0.692 | 243.8 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 45 | 135 | 0.53073 | 0.84754 | -0.5992 | 126.8217 | 0 | 32.0573 | 767.4271 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 17 | 16 | 105 | 2513 |  | 2002 | 4 | 15 | 17 | 2 | 0.151 | 12.5 | 0.388 | 257.5 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 60 | 150 | 0.41474 | 0.90994 | -0.78794 | 142.0041 | 0 | 24.505 | 688.4965 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 18 | 16 | 105 | 2514 |  | 2002 | 4 | 15 | 18 | 8 | 0.087 | 11.5 | 0.39 | 270.2 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 75 | 165 | 0.27967 | 0.9601 | -0.92733 | 158.0338 | 0 | 16.2417 | 544.2434 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 19 | 16 | 105 | 2515 |  | 2002 | 4 | 15 | 19 | 4 | 0.05 | 10.7 | 0.195 | 282.5 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 90 | 180 | 0.13472 | 0.99088 | -0.99088 | 172.2705 | 0 | 7.7427 | 310.8302 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 20 | 16 | 105 | 2516 |  | 2002 | 4 | 15 | 20 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 294.9 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 105 | 195 | -0.010244 | 0.99995 | -0.96594 | 165.0153 | 0 | -0.587 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 21 | 16 | 105 | 2517 |  | 2002 | 4 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 308 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 120 | 210 | -0.14533 | 0.98938 | -0.85696 | 148.9884 | 0 | -8.357 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 22 | 16 | 105 | 2518 |  | 2002 | 4 | 15 | 22 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 322 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 135 | 225 | -0.26134 | 0.96525 | -0.68273 | 133.0671 | 0 | -15.1507 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 23 | 16 | 105 | 2519 |  | 2002 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 337 | -22 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 150 | 240 | -0.35037 | 0.93661 | -0.46856 | 117.9493 | 0 | -20.5113 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 0 | 16 | 105 | 2520 |  | 2002 | 4 | 15 | 24 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 352.9 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.4149 | 165 | 255 | -0.40635 | 0.91372 | -0.23678 | 103.7041 | 0 | -23.9772 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -143.22 |  | 143.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 143.22 | [7 empty] | 1 | 16 | 106 | 2521 |  | 2002 | 4 | 16 | 1 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 9.2 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 180 | 270 | -0.41964 | 0.90769 | -0.00031506 | 90.0247 | 0 | -24.8134 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 2 | 16 | 106 | 2522 |  | 2002 | 4 | 16 | 2 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 24.9 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -165 | -75 | -0.40054 | 0.91628 | 0.23724 | 76.2822 | 0.38382 | -23.6137 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 3 | 16 | 106 | 2523 |  | 2002 | 4 | 16 | 3 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 39.8 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -150 | -60 | -0.34462 | 0.93874 | 0.46943 | 62.007 | 0.62643 | -20.1603 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 4 | 16 | 106 | 2524 |  | 2002 | 4 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5.2 | 0 | 53.6 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -135 | -45 | -0.25569 | 0.96676 | 0.68364 | 46.8746 | 0.75416 | -14.8157 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 5 | 16 | 106 | 2525 |  | 2002 | 4 | 16 | 5 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 66.5 | -3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -120 | -30 | -0.13981 | 0.99018 | 0.85754 | 30.9609 | 0.79395 | -8.0374 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -140.7513 |  | 140.7513 |  | 21 |  | 0 | 0.2308 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.0592 | [7 empty] | 6 | 16 | 106 | 2526 |  | 2002 | 4 | 16 | 6 | 8 | 0.013 | 5.7 | 0 | 78.9 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -105 | -15 | -0.0048698 | 0.99999 | 0.96592 | 15.0025 | 0.78906 | -0.27904 |  | 0 | 10.2578 | 10.2578
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.5755 |  | 124.5755 |  | 21 |  | 0 | 2.3782 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 138.0518 | [7 empty] | 7 | 16 | 106 | 2527 |  | 2002 | 4 | 16 | 7 | 8 | 0.073 | 5.9 | 0.062 | 91.2 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -90 | 0 | 0.13993 | 0.99016 | 0.99016 | 8.0445 | 0.78649 | 8.0445 | 320.8532 | 48.2829 | 57.4141 | 105.697
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 280.0746 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.0992 | 1.6 | 192 |  | 129.6 | 4.32 | -249.1792 |  | -8.306 | -8.1431 |  |  | -1.6286 |  | 8 | 16 | 106 | 2528 |  | 2002 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0.131 | 6.6 | 0.53 | 104 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -75 | 15 | 0.28473 | 0.95861 | 0.92595 | 22.1898 | 0.7934 | 16.5439 | 550.8208 | 389.3623 | 103.9351 | 493.2974
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 535.6898 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.744 | 4 | 480 |  | 125.1 | 4.17 | -543.474 |  | -18.1158 | -7.1042 |  |  | -3.5521 |  | 9 | 16 | 106 | 2529 |  | 2002 | 4 | 16 | 9 | 6 | 0.093 | 7.1 | 0.8 | 117.9 | 29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -60 | 30 | 0.41966 | 0.90768 | 0.78609 | 38.1808 | 0.78462 | 24.8147 | 692.6057 | 493.4291 | 72.9698 | 566.399
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 922.1371 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.5951 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1027.7651 |  | -34.2588 | -6.7174 |  |  | -6.7174 |  | 10 | 16 | 106 | 2530 |  | 2002 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0.088 | 7.9 | 0.854 | 133.5 | 36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -45 | 45 | 0.53552 | 0.84452 | 0.5972 | 53.3341 | 0.71311 | 32.3815 | 769.9452 | 363.6939 | 62.7537 | 426.4476
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.7625 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.1519 | 8 | 960 |  | 112.5 | 3.75 | -1029.9019 |  | -34.3301 | -6.7314 |  |  | -6.7314 |  | 11 | 16 | 106 | 2531 |  | 2002 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0.182 | 8.5 | 0.791 | 151.3 | 41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -30 | 60 | 0.62442 | 0.78109 | 0.3906 | 67.0134 | 0.5569 | 38.6427 | 808.2176 | 172.0608 | 101.356 | 273.4168
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 885.6834 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.732 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1030.202 |  | -34.3401 | -6.7333 |  |  | -6.7333 |  | 12 | 16 | 106 | 2532 |  | 2002 | 4 | 16 | 12 | 6 | 0.296 | 8.9 | 0.444 | 171.2 | 44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | -15 | 75 | 0.68031 | 0.73293 | 0.18976 | 79.0669 | 0.31932 | 42.871 | 825.9584 | 26.9042 | 94.5184 | 121.4226
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 872.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.015002 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.135 |  | -34.4045 | -6.746 |  |  | -6.746 |  | 13 | 16 | 106 | 2533 |  | 2002 | 4 | 16 | 13 | 4 | 0.263 | 9.4 | 0.537 | 191.6 | 43.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 0 | 90 | 0.69937 | 0.71476 | 8.2697e-05 | 90.0019 | 0.0025347 | 44.3798 | 831.365 | 0.00011256 | 0.66663 | 0.66674
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 874.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 101.7 | 3.39 | -1034.91 |  | -34.497 | -6.7641 |  |  | -6.7641 |  | 14 | 16 | 106 | 2534 |  | 2002 | 4 | 16 | 14 | 6 | 0.177 | 9.7 | 0.784 | 211.2 | 40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 15 | 105 | 0.68031 | 0.73293 | -0.1896 | 100.9368 | 0 | 42.871 | 825.9584 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 15 | 16 | 106 | 2535 |  | 2002 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0.123 | 10 | 0.867 | 228.7 | 35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 30 | 120 | 0.62442 | 0.78109 | -0.39044 | 112.9901 | 0 | 38.6427 | 808.2176 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 16 | 16 | 106 | 2536 |  | 2002 | 4 | 16 | 16 | 2 | 0.1 | 9.9 | 0.824 | 244.1 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 45 | 135 | 0.53552 | 0.84452 | -0.59706 | 126.6693 | 0 | 32.3815 | 769.9452 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 |  | -34.466 | -6.758 |  |  | -6.758 |  | 17 | 16 | 106 | 2537 |  | 2002 | 4 | 16 | 17 | 0 | 0.084 | 9.6 | 0.745 | 257.8 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 60 | 150 | 0.41966 | 0.90768 | -0.78599 | 141.8227 | 0 | 24.8147 | 692.6057 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 18 | 16 | 106 | 2538 |  | 2002 | 4 | 16 | 18 | 0 | 0.079 | 9.2 | 0.542 | 270.4 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 75 | 165 | 0.28473 | 0.95861 | -0.92589 | 157.8148 | 0 | 16.5439 | 550.8208 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 19 | 16 | 106 | 2539 |  | 2002 | 4 | 16 | 19 | 0 | 0.044 | 8.3 | 0.137 | 282.7 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 90 | 180 | 0.13993 | 0.99016 | -0.99016 | 171.9687 | 0 | 8.0445 | 320.8532 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 848.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1008.87 |  | -33.629 | -6.5939 |  |  | -6.5939 |  | 20 | 16 | 106 | 2540 |  | 2002 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 295.2 | -4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 105 | 195 | -0.0048698 | 0.99999 | -0.96598 | 165.024 | 0 | -0.27904 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 835.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -995.85 |  | -33.195 | -6.5088 |  |  | -6.5088 |  | 21 | 16 | 106 | 2541 |  | 2002 | 4 | 16 | 21 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 308.2 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 120 | 210 | -0.13981 | 0.99018 | -0.85765 | 149.0651 | 0 | -8.0374 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 22 | 16 | 106 | 2542 |  | 2002 | 4 | 16 | 22 | 2 | 0 | 4.7 | 0 | 322.2 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 135 | 225 | -0.25569 | 0.96676 | -0.6838 | 133.151 | 0 | -14.8157 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 23 | 16 | 106 | 2543 |  | 2002 | 4 | 16 | 23 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 337.2 | -21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 150 | 240 | -0.34462 | 0.93874 | -0.46962 | 118.0184 | 0 | -20.1603 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 0 | 16 | 106 | 2544 |  | 2002 | 4 | 16 | 24 | 6 | 0 | 4.8 | 0 | 353 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.7832 | 165 | 255 | -0.40054 | 0.91628 | -0.23744 | 103.7432 | 0 | -23.6137 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 1 | 16 | 107 | 2545 |  | 2002 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 9.2 | -23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 180 | 270 | -0.41384 | 0.91035 | -0.00031598 | 90.0247 | 0 | -24.448 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 2 | 16 | 107 | 2546 |  | 2002 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3.9 | 0 | 24.9 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -165 | -75 | -0.39477 | 0.91878 | 0.23788 | 76.2439 | 0.38467 | -23.2531 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 3 | 16 | 107 | 2547 |  | 2002 | 4 | 17 | 3 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 39.7 | -16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -150 | -60 | -0.33891 | 0.94082 | 0.47047 | 61.9396 | 0.62727 | -19.8119 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 4 | 16 | 107 | 2548 |  | 2002 | 4 | 17 | 4 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 53.5 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -135 | -45 | -0.25008 | 0.96823 | 0.68468 | 46.7931 | 0.75457 | -14.4833 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 5 | 16 | 107 | 2549 |  | 2002 | 4 | 17 | 5 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 66.4 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -120 | -30 | -0.13433 | 0.99094 | 0.8582 | 30.8877 | 0.79399 | -7.7202 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.7013 |  | 154.7013 |  | 21 |  | 0 | 0.2308 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.0092 | [7 empty] | 6 | 16 | 107 | 2550 |  | 2002 | 4 | 17 | 6 | 8 | 0.013 | 4.2 | 0 | 78.8 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -105 | -15 | 0.00046253 | 1 | 0.96593 | 15 | 0.78906 | 0.026503 | 4.8265 | 0 | 10.2578 | 10.2578
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.3408 |  | 136.3408 |  | 21 |  | 0 | 1.5899 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 145.3501 | [7 empty] | 7 | 16 | 107 | 2551 |  | 2002 | 4 | 17 | 7 | 8 | 0.075 | 5.2 | 0.015 | 91.1 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -90 | 0 | 0.1451 | 0.98942 | 0.98942 | 8.3438 | 0.78651 | 8.3438 | 330.6585 | 11.6728 | 58.9883 | 70.6612
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 225.1095 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4124 | 1.6 | 192 |  | 133.2 | 4.44 | -237.7724 |  | -7.9257 | -7.7703 |  |  | -1.5541 |  | 8 | 16 | 107 | 2552 |  | 2002 | 4 | 17 | 8 | 8 | 0.156 | 6.2 | 0.038 | 103.9 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -75 | 15 | 0.28974 | 0.95711 | 0.9245 | 22.4088 | 0.79351 | 16.8435 | 557.2352 | 27.8766 | 123.7869 | 151.6635
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 482.2674 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8701 | 4 | 480 |  | 126 | 4.2 | -534.6701 |  | -17.8223 | -6.9892 |  |  | -3.4946 |  | 9 | 16 | 107 | 2553 |  | 2002 | 4 | 17 | 9 | 8 | 0.207 | 7 | 0.088 | 117.8 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -60 | 30 | 0.42451 | 0.90542 | 0.78414 | 38.362 | 0.78423 | 25.1217 | 696.5964 | 54.1147 | 162.3348 | 216.4495
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 861.667 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3615 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1013.9515 |  | -33.7984 | -6.6271 |  |  | -6.6271 |  | 10 | 16 | 107 | 2554 |  | 2002 | 4 | 17 | 10 | 8 | 0.085 | 7.3 | 0 | 133.4 | 36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -45 | 45 | 0.54025 | 0.84151 | 0.59507 | 53.4863 | 0.71192 | 32.7028 | 772.3809 | 0 | 60.5131 | 60.5131
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.3231 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.886 | 8 | 960 |  | 112.5 | 3.75 | -1025.636 |  | -34.1879 | -6.7035 |  |  | -6.7035 |  | 11 | 16 | 107 | 2555 |  | 2002 | 4 | 17 | 11 | 8 | 0.151 | 8.5 | 0 | 151.3 | 41.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -30 | 60 | 0.62905 | 0.77736 | 0.38873 | 67.1292 | 0.55511 | 38.9829 | 809.8318 | 0 | 83.821 | 83.821
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.7784 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1013 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1038.8713 |  | -34.629 | -6.79 |  |  | -6.79 |  | 12 | 16 | 107 | 2556 |  | 2002 | 4 | 17 | 12 | 8 | 0.289 | 9.9 | 0.026 | 171.2 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | -15 | 75 | 0.68487 | 0.72866 | 0.18866 | 79.1313 | 0.31775 | 43.2289 | 827.273 | 1.5586 | 91.8307 | 93.3893
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 884.3096 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014936 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.2249 |  | -34.8075 | -6.825 |  |  | -6.825 |  | 13 | 16 | 107 | 2557 |  | 2002 | 4 | 17 | 13 | 8 | 0.262 | 10.7 | 0.01 | 191.7 | 44.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 0 | 90 | 0.70391 | 0.71028 | 8.2179e-05 | 90.0019 | 0.0025337 | 44.7452 | 832.6277 | 2.0822e-06 | 0.66383 | 0.66383
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 14 | 16 | 107 | 2558 |  | 2002 | 4 | 17 | 14 | 8 | 0.309 | 11.5 | 0.043 | 211.5 | 41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 15 | 105 | 0.68487 | 0.72866 | -0.1885 | 100.8725 | 0 | 43.2289 | 827.273 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 887.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1047.93 |  | -34.931 | -6.8492 |  |  | -6.8492 |  | 15 | 16 | 107 | 2559 |  | 2002 | 4 | 17 | 15 | 8 | 0.224 | 11.1 | 0.017 | 229 | 35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 30 | 120 | 0.62905 | 0.77736 | -0.38858 | 112.8744 | 0 | 38.9829 | 809.8318 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 16 | 16 | 107 | 2560 |  | 2002 | 4 | 17 | 16 | 8 | 0.244 | 10.5 | 0.128 | 244.3 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 45 | 135 | 0.54025 | 0.84151 | -0.59493 | 126.5171 | 0 | 32.7028 | 772.3809 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 17 | 16 | 107 | 2561 |  | 2002 | 4 | 17 | 17 | 8 | 0.172 | 10 | 0.036 | 258 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 60 | 150 | 0.42451 | 0.90542 | -0.78403 | 141.6416 | 0 | 25.1217 | 696.5964 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 18 | 16 | 107 | 2562 |  | 2002 | 4 | 17 | 18 | 8 | 0.108 | 9.8 | 0.028 | 270.7 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 75 | 165 | 0.28974 | 0.95711 | -0.92444 | 157.5958 | 0 | 16.8435 | 557.2352 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 869.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 |  | -34.311 | -6.7276 |  |  | -6.7276 |  | 19 | 16 | 107 | 2563 |  | 2002 | 4 | 17 | 19 | 8 | 0.034 | 9.1 | 0.028 | 283 | 4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 90 | 180 | 0.1451 | 0.98942 | -0.98942 | 171.6694 | 0 | 8.3438 | 330.6585 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 859.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 |  | -33.97 | -6.6608 |  |  | -6.6608 |  | 20 | 16 | 107 | 2564 |  | 2002 | 4 | 17 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 295.4 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 105 | 195 | 0.00046253 | 1 | -0.96599 | 165.0265 | 0 | 0.026503 | 4.8265 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 848.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1008.87 |  | -33.629 | -6.5939 |  |  | -6.5939 |  | 21 | 16 | 107 | 2565 |  | 2002 | 4 | 17 | 21 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 308.4 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 120 | 210 | -0.13433 | 0.99094 | -0.85831 | 149.1384 | 0 | -7.7202 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 847.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1007.01 |  | -33.567 | -6.5818 |  |  | -6.5818 |  | 22 | 16 | 107 | 2566 |  | 2002 | 4 | 17 | 22 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 322.4 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 135 | 225 | -0.25008 | 0.96823 | -0.68484 | 133.2326 | 0 | -14.4833 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 23 | 16 | 107 | 2567 |  | 2002 | 4 | 17 | 23 | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 337.3 | -21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 150 | 240 | -0.33891 | 0.94082 | -0.47066 | 118.0859 | 0 | -19.8119 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -143.22 |  | 143.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 143.22 | [7 empty] | 0 | 16 | 107 | 2568 |  | 2002 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 353.1 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.1486 | 165 | 255 | -0.39477 | 0.91878 | -0.23809 | 103.7814 | 0 | -23.2531 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 1 | 16 | 108 | 2569 |  | 2002 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 9.2 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -180 | -90 | -0.40807 | 0.91295 | 0.00010563 | 90.0006 | 0.0025793 | -24.0857 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 2 | 16 | 108 | 2570 |  | 2002 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 24.9 | -20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -165 | -75 | -0.38902 | 0.92123 | 0.23852 | 76.2066 | 0.38549 | -22.8953 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 3 | 16 | 108 | 2571 |  | 2002 | 4 | 18 | 3 | 6 | 0 | 4.7 | 0 | 39.6 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -150 | -60 | -0.33323 | 0.94285 | 0.47149 | 61.8738 | 0.62808 | -19.4664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 4 | 16 | 108 | 2572 |  | 2002 | 4 | 18 | 4 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 53.4 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -135 | -45 | -0.2445 | 0.96965 | 0.68568 | 46.714 | 0.75496 | -14.1535 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 5 | 16 | 108 | 2573 |  | 2002 | 4 | 18 | 5 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 66.3 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -120 | -30 | -0.12888 | 0.99166 | 0.85882 | 30.8177 | 0.79403 | -7.4056 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.5644 |  | 145.5644 |  | 21 |  | 0 | 0.90384 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 150.6862 | [7 empty] | 6 | 16 | 108 | 2574 |  | 2002 | 4 | 18 | 6 | 8 | 0.02 | 4.7 | 0.032 | 78.6 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -105 | -15 | 0.005751 | 0.99998 | 0.96591 | 15.0035 | 0.78906 | 0.32953 | 18.7594 | 24.3894 | 15.7813 | 40.1707
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.072 |  | 105.072 |  | 21 |  | 0 | 6.0012 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 139.0788 | [7 empty] | 7 | 16 | 108 | 2575 |  | 2002 | 4 | 18 | 7 | 8 | 0.087 | 5.4 | 0.255 | 90.9 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -90 | 0 | 0.15022 | 0.98865 | 0.98865 | 8.6406 | 0.78654 | 8.6406 | 340.2475 | 198.2914 | 68.4289 | 266.7203
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 286.604 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.0786 | 1.6 | 192 |  | 129.6 | 4.32 | -250.1586 |  | -8.3386 | -8.1751 |  |  | -1.635 |  | 8 | 16 | 108 | 2576 |  | 2002 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0.106 | 6.6 | 0.618 | 103.7 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -75 | 15 | 0.29469 | 0.95559 | 0.92304 | 22.6277 | 0.79361 | 17.1404 | 563.4885 | 452.7039 | 84.1227 | 536.8265
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 536.2697 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.715 | 4 | 480 |  | 117.9 | 3.93 | -549.885 |  | -18.3295 | -7.188 |  |  | -3.594 |  | 9 | 16 | 108 | 2577 |  | 2002 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0.123 | 7.9 | 0.692 | 117.6 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -60 | 30 | 0.42931 | 0.90316 | 0.78217 | 38.5429 | 0.78382 | 25.4259 | 700.4708 | 424.2548 | 96.4102 | 520.665
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 924.7988 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.0178 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1033.6978 |  | -34.4566 | -6.7562 |  |  | -6.7562 |  | 10 | 16 | 108 | 2578 |  | 2002 | 4 | 18 | 10 | 8 | 0.188 | 8.6 | 0.634 | 133.3 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -45 | 45 | 0.54491 | 0.83849 | 0.59294 | 53.6382 | 0.71072 | 33.0211 | 774.7365 | 267.1762 | 133.6155 | 400.7918
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.8677 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.4912 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1035.7512 |  | -34.525 | -6.7696 |  |  | -6.7696 |  | 11 | 16 | 108 | 2579 |  | 2002 | 4 | 18 | 11 | 8 | 0.296 | 9.2 | 0.375 | 151.2 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -30 | 60 | 0.63361 | 0.77365 | 0.38688 | 67.2447 | 0.55331 | 39.3202 | 811.3943 | 80.2729 | 163.7787 | 244.0516
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 903.3598 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.733 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1047.873 |  | -34.9291 | -6.8488 |  |  | -6.8488 |  | 12 | 16 | 108 | 2580 |  | 2002 | 4 | 18 | 12 | 8 | 0.281 | 10.8 | 0.55 | 171.3 | 44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | -15 | 75 | 0.68937 | 0.72441 | 0.18756 | 79.1956 | 0.31619 | 43.5838 | 828.5555 | 32.6168 | 88.8487 | 121.4656
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.7769 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019034 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.669 |  | -35.0556 | -6.8737 |  |  | -6.8737 |  | 13 | 16 | 108 | 2581 |  | 2002 | 4 | 18 | 13 | 8 | 0.334 | 11.5 | 0.129 | 191.9 | 44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 0 | 90 | 0.70839 | 0.70582 | 8.1662e-05 | 90.002 | 0.0025327 | 45.1076 | 833.8657 | 2.6681e-05 | 0.84592 | 0.84595
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 894.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 |  | -35.148 | -6.8918 |  |  | -6.8918 |  | 14 | 16 | 108 | 2582 |  | 2002 | 4 | 18 | 14 | 8 | 0.319 | 11.8 | 0.32 | 211.7 | 41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 15 | 105 | 0.68937 | 0.72441 | -0.1874 | 100.8083 | 0 | 43.5838 | 828.5555 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 | [7 empty] | 15 | 16 | 108 | 2583 |  | 2002 | 4 | 18 | 15 | 8 | 0.269 | 11.8 | 0.053 | 229.3 | 36 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 30 | 120 | 0.63361 | 0.77365 | -0.38672 | 112.7589 | 0 | 39.3202 | 811.3943 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047 | [7 empty] | 16 | 16 | 108 | 2584 |  | 2002 | 4 | 18 | 16 | 8 | 0.216 | 11 | 0.023 | 244.6 | 28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 45 | 135 | 0.54491 | 0.83849 | -0.5928 | 126.3653 | 0 | 33.0211 | 774.7365 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 | [7 empty] | 17 | 16 | 108 | 2585 |  | 2002 | 4 | 18 | 17 | 8 | 0.182 | 10.6 | 0.067 | 258.3 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 60 | 150 | 0.42931 | 0.90316 | -0.78207 | 141.4608 | 0 | 25.4259 | 700.4708 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 | [7 empty] | 18 | 16 | 108 | 2586 |  | 2002 | 4 | 18 | 18 | 8 | 0.114 | 10.6 | 0.075 | 271 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 75 | 165 | 0.29469 | 0.95559 | -0.92298 | 157.3771 | 0 | 17.1404 | 563.4885 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 19 | 16 | 108 | 2587 |  | 2002 | 4 | 18 | 19 | 8 | 0.043 | 9.5 | 0.126 | 283.2 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 90 | 180 | 0.15022 | 0.98865 | -0.98865 | 171.3727 | 0 | 8.6406 | 340.2475 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 | [7 empty] | 20 | 16 | 108 | 2588 |  | 2002 | 4 | 18 | 20 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 295.6 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 105 | 195 | 0.005751 | 0.99998 | -0.96597 | 165.023 | 0 | 0.32953 | 18.7594 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 | [7 empty] | 21 | 16 | 108 | 2589 |  | 2002 | 4 | 18 | 21 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 308.6 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 120 | 210 | -0.12888 | 0.99166 | -0.85894 | 149.2084 | 0 | -7.4056 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 | [7 empty] | 22 | 16 | 108 | 2590 |  | 2002 | 4 | 18 | 22 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 322.6 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 135 | 225 | -0.2445 | 0.96965 | -0.68584 | 133.3118 | 0 | -14.1535 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 23 | 16 | 108 | 2591 |  | 2002 | 4 | 18 | 23 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 337.5 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 150 | 240 | -0.33323 | 0.94285 | -0.47167 | 118.1518 | 0 | -19.4664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 0 | 16 | 108 | 2592 |  | 2002 | 4 | 18 | 24 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 353.2 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.511 | 165 | 255 | -0.38902 | 0.92123 | -0.23872 | 103.8188 | 0 | -22.8953 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 1 | 17 | 109 | 2593 |  | 2002 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 9.2 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 180 | 270 | -0.40234 | 0.91549 | -0.00031776 | 90.0248 | 0 | -23.7264 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 2 | 17 | 109 | 2594 |  | 2002 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.8 | -20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -165 | -75 | -0.38331 | 0.92362 | 0.23914 | 76.17 | 0.38629 | -22.5406 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 3 | 17 | 109 | 2595 |  | 2002 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 39.6 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -150 | -60 | -0.32759 | 0.94482 | 0.47247 | 61.8096 | 0.62886 | -19.1238 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 4 | 17 | 109 | 2596 |  | 2002 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 53.3 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -135 | -45 | -0.23896 | 0.97103 | 0.68666 | 46.6371 | 0.75534 | -13.8264 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 5 | 17 | 109 | 2597 |  | 2002 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 66.1 | -2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -120 | -30 | -0.12348 | 0.99235 | 0.85942 | 30.7511 | 0.79406 | -7.0935 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.6378 |  | 155.6378 |  | 21 |  | 0 | 3.1593 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 173.5407 | [7 empty] | 6 | 17 | 109 | 2598 |  | 2002 | 4 | 19 | 6 | 2 | 0.035 | 2 | 0.148 | 78.5 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -105 | -15 | 0.010994 | 0.99994 | 0.96587 | 15.0129 | 0.78907 | 0.62995 | 32.4096 | 112.7969 | 27.6175 | 140.4144
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.1302 |  | 94.1302 |  | 21 |  | 0 | 10.4325 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 153.2475 | [7 empty] | 7 | 17 | 109 | 2599 |  | 2002 | 4 | 19 | 7 | 8 | 0.058 | 3.4 | 0.538 | 90.8 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -90 | 0 | 0.1553 | 0.98787 | 0.98787 | 8.9346 | 0.78658 | 8.9346 | 349.622 | 418.0442 | 45.6214 | 463.6656
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 273.0145 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.6907 | 1.6 | 192 |  | 146.7 | 4.89 | -233.1007 |  | -7.77 | -7.6177 |  |  | -1.5235 |  | 8 | 17 | 109 | 2600 |  | 2002 | 4 | 19 | 8 | 8 | 0.107 | 4.7 | 0.655 | 103.6 | 22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -75 | 15 | 0.29959 | 0.95407 | 0.92156 | 22.8461 | 0.79371 | 17.4345 | 569.5827 | 479.1028 | 84.9271 | 564.0299
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 499.6683 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.7122 | 4 | 480 |  | 140.4 | 4.68 | -524.6322 |  | -17.4877 | -6.8579 |  |  | -3.429 |  | 9 | 17 | 109 | 2601 |  | 2002 | 4 | 19 | 9 | 8 | 0.196 | 5.4 | 0.455 | 117.5 | 30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -60 | 30 | 0.43406 | 0.90089 | 0.78021 | 38.7232 | 0.78341 | 25.7271 | 704.231 | 278.1066 | 153.5486 | 431.6552
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 883.585 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6023 | 8 | 960 |  | 135.9 | 4.53 | -1006.1723 |  | -33.5391 | -6.5763 |  |  | -6.5763 |  | 10 | 17 | 109 | 2602 |  | 2002 | 4 | 19 | 10 | 8 | 0.283 | 5.9 | 0.221 | 133.2 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -45 | 45 | 0.54952 | 0.83548 | 0.59081 | 53.7895 | 0.70952 | 33.3364 | 777.014 | 92.6406 | 200.7929 | 293.4335
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.336 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7069 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1008.9969 |  | -33.6332 | -6.5948 |  |  | -6.5948 |  | 11 | 17 | 109 | 2603 |  | 2002 | 4 | 19 | 11 | 8 | 0.257 | 6.3 | 0.527 | 151.2 | 42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -30 | 60 | 0.63811 | 0.76994 | 0.38502 | 67.3598 | 0.5515 | 39.6543 | 812.9069 | 111.9038 | 141.7365 | 253.6403
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 862.8844 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3812 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1009.3912 |  | -33.6464 | -6.5973 |  |  | -6.5973 |  | 12 | 17 | 109 | 2604 |  | 2002 | 4 | 19 | 12 | 8 | 0.201 | 6.7 | 0.726 | 171.3 | 45.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | -15 | 75 | 0.69381 | 0.72016 | 0.18646 | 79.2597 | 0.31462 | 43.9356 | 829.8078 | 42.5901 | 63.2392 | 105.8292
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 851.7386 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011795 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.6718 |  | -33.7224 | -6.6122 |  |  | -6.6122 |  | 13 | 17 | 109 | 2605 |  | 2002 | 4 | 19 | 13 | 8 | 0.207 | 7.2 | 0.832 | 192 | 44.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 0 | 90 | 0.7128 | 0.70136 | 8.1147e-05 | 90.002 | 0.0025317 | 45.4669 | 835.0809 | 0.00017093 | 0.52406 | 0.52423
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 14 | 17 | 109 | 2606 |  | 2002 | 4 | 19 | 14 | 6 | 0.303 | 7.6 | 0.41 | 211.9 | 41.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 15 | 105 | 0.69381 | 0.72016 | -0.1863 | 100.7442 | 0 | 43.9356 | 829.8078 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 859.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 |  | -33.97 | -6.6608 |  |  | -6.6608 |  | 15 | 17 | 109 | 2607 |  | 2002 | 4 | 19 | 15 | 8 | 0.201 | 8 | 0.675 | 229.5 | 36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 30 | 120 | 0.63811 | 0.76994 | -0.38487 | 112.6438 | 0 | 39.6543 | 812.9069 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 860.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1020.03 |  | -34.001 | -6.6669 |  |  | -6.6669 |  | 16 | 17 | 109 | 2608 |  | 2002 | 4 | 19 | 16 | 8 | 0.238 | 8.1 | 0.298 | 244.9 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 45 | 135 | 0.54952 | 0.83548 | -0.59067 | 126.214 | 0 | 33.3364 | 777.014 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 860.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1020.03 |  | -34.001 | -6.6669 |  |  | -6.6669 |  | 17 | 17 | 109 | 2609 |  | 2002 | 4 | 19 | 17 | 8 | 0.13 | 8.1 | 0.567 | 258.5 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 60 | 150 | 0.43406 | 0.90089 | -0.7801 | 141.2805 | 0 | 25.7271 | 704.231 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 852.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1012.59 |  | -33.753 | -6.6182 |  |  | -6.6182 |  | 18 | 17 | 109 | 2610 |  | 2002 | 4 | 19 | 18 | 8 | 0.074 | 7.3 | 0.531 | 271.2 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 75 | 165 | 0.29959 | 0.95407 | -0.92151 | 157.1587 | 0 | 17.4345 | 569.5827 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 844.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 131.4 | 4.38 | -1004.22 |  | -33.474 | -6.5635 |  |  | -6.5635 |  | 19 | 17 | 109 | 2611 |  | 2002 | 4 | 19 | 19 | 6 | 0.051 | 6.4 | 0.182 | 283.5 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 90 | 180 | 0.1553 | 0.98787 | -0.98787 | 171.0786 | 0 | 8.9346 | 349.622 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 20 | 17 | 109 | 2612 |  | 2002 | 4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 295.9 | -3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 105 | 195 | 0.010994 | 0.99994 | -0.96593 | 165.0136 | 0 | 0.62995 | 32.4096 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 832.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.13 |  | -33.071 | -6.4845 |  |  | -6.4845 |  | 21 | 17 | 109 | 2613 |  | 2002 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 308.9 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 120 | 210 | -0.12348 | 0.99235 | -0.85953 | 149.275 | 0 | -7.0935 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 22 | 17 | 109 | 2614 |  | 2002 | 4 | 19 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 322.7 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 135 | 225 | -0.23896 | 0.97103 | -0.68682 | 133.3887 | 0 | -13.8264 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 23 | 17 | 109 | 2615 |  | 2002 | 4 | 19 | 23 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 337.6 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 150 | 240 | -0.32759 | 0.94482 | -0.47266 | 118.216 | 0 | -19.1238 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 0 | 17 | 109 | 2616 |  | 2002 | 4 | 19 | 24 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 353.3 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.8703 | 165 | 255 | -0.38331 | 0.92362 | -0.23934 | 103.8554 | 0 | -22.5406 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 1 | 17 | 110 | 2617 |  | 2002 | 4 | 20 | 1 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 9.3 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 180 | 270 | -0.39664 | 0.91797 | -0.00031862 | 90.0249 | 0 | -23.3703 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 2 | 17 | 110 | 2618 |  | 2002 | 4 | 20 | 2 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 24.8 | -19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -165 | -75 | -0.37764 | 0.92595 | 0.23974 | 76.1344 | 0.38708 | -22.1891 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 3 | 17 | 110 | 2619 |  | 2002 | 4 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 39.5 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -150 | -60 | -0.32198 | 0.94675 | 0.47344 | 61.747 | 0.62963 | -18.7842 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 4 | 17 | 110 | 2620 |  | 2002 | 4 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 53.2 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -135 | -45 | -0.23347 | 0.97237 | 0.68761 | 46.5625 | 0.75571 | -13.5022 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 5 | 17 | 110 | 2621 |  | 2002 | 4 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 66 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -120 | -30 | -0.11812 | 0.993 | 0.85998 | 30.6877 | 0.79409 | -6.7842 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.7928 |  | 183.7928 |  | 21 |  | 0 | 0.88908 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 188.8309 | [7 empty] | 6 | 17 | 110 | 2622 |  | 2002 | 4 | 20 | 6 | 8 | 0.024 | 0.6 | 0.027 | 78.3 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -105 | -15 | 0.016189 | 0.99987 | 0.9658 | 15.028 | 0.78908 | 0.92767 | 45.7782 | 20.5766 | 18.9379 | 39.5145
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.3798 |  | 165.3798 |  | 21 |  | 0 | 1.977 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 176.583 | [7 empty] | 7 | 17 | 110 | 2623 |  | 2002 | 4 | 20 | 7 | 8 | 0.089 | 1.8 | 0.023 | 90.6 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -90 | 0 | 0.16032 | 0.98707 | 0.98707 | 9.2259 | 0.78662 | 9.2259 | 358.7835 | 17.8583 | 70.0095 | 87.8678
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 212.0306 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5196 | 1.6 | 192 |  | 153 | 5.1 | -218.4196 |  | -7.2807 | -7.1379 |  |  | -1.4276 |  | 8 | 17 | 110 | 2624 |  | 2002 | 4 | 20 | 8 | 8 | 0.173 | 4 | 0.087 | 103.4 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -75 | 15 | 0.30444 | 0.95253 | 0.92008 | 23.0639 | 0.79381 | 17.7257 | 575.5198 | 63.542 | 137.3289 | 200.8709
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 471.7925 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0889 | 4 | 480 |  | 144 | 4.8 | -517.2889 |  | -17.243 | -6.7619 |  |  | -3.381 |  | 9 | 17 | 110 | 2625 |  | 2002 | 4 | 20 | 9 | 8 | 0.239 | 5 | 0.137 | 117.3 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -60 | 30 | 0.43874 | 0.89862 | 0.77824 | 38.9031 | 0.78299 | 26.0253 | 707.8794 | 83.4818 | 187.135 | 270.6168
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 868.4092 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4654 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -1003.1054 |  | -33.4368 | -6.5562 |  |  | -6.5562 |  | 10 | 17 | 110 | 2626 |  | 2002 | 4 | 20 | 10 | 8 | 0.259 | 5.8 | 0.036 | 133 | 37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -45 | 45 | 0.55406 | 0.83248 | 0.58868 | 53.9403 | 0.7083 | 33.6485 | 779.2157 | 15.0108 | 183.4506 | 198.4614
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.0661 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3269 | 8 | 960 |  | 131.4 | 4.38 | -1008.5469 |  | -33.6182 | -6.5918 |  |  | -6.5918 |  | 11 | 17 | 110 | 2627 |  | 2002 | 4 | 20 | 11 | 8 | 0.328 | 6.4 | 0.057 | 151.1 | 42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -30 | 60 | 0.64255 | 0.76624 | 0.38317 | 67.4746 | 0.5497 | 39.9851 | 814.3717 | 12.0059 | 180.3013 | 192.3072
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 866.5822 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5173 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1012.3173 |  | -33.7439 | -6.6165 |  |  | -6.6165 |  | 12 | 17 | 110 | 2628 |  | 2002 | 4 | 20 | 12 | 8 | 0.347 | 7 | 0.056 | 171.4 | 45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | -15 | 75 | 0.69818 | 0.71593 | 0.18536 | 79.3236 | 0.31306 | 44.2841 | 831.0316 | 3.2496 | 108.6316 | 111.8813
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 849.9321 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019816 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1009.8198 |  | -33.6607 | -6.6001 |  |  | -6.6001 |  | 13 | 17 | 110 | 2629 |  | 2002 | 4 | 20 | 13 | 8 | 0.348 | 7 | 0.145 | 192.2 | 45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 0 | 90 | 0.71715 | 0.69692 | 8.0633e-05 | 90.002 | 0.0025307 | 45.8229 | 836.2749 | 2.9588e-05 | 0.88069 | 0.88071
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 14 | 17 | 110 | 2630 |  | 2002 | 4 | 20 | 14 | 8 | 0.21 | 3.8 | 0.004 | 212.1 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 15 | 105 | 0.69818 | 0.71593 | -0.1852 | 100.6803 | 0 | 44.2841 | 831.0316 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 15 | 17 | 110 | 2631 |  | 2002 | 4 | 20 | 15 | 8 | 0.071 | 1.7 | 0 | 229.7 | 36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 30 | 120 | 0.64255 | 0.76624 | -0.38302 | 112.5291 | 0 | 39.9851 | 814.3717 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 16 | 17 | 110 | 2632 |  | 2002 | 4 | 20 | 16 | 8 | 0.054 | 2.3 | 0 | 245.1 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 45 | 135 | 0.55406 | 0.83248 | -0.58855 | 126.0633 | 0 | 33.6485 | 779.2157 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 815.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 |  | -32.513 | -6.3751 |  |  | -6.3751 |  | 17 | 17 | 110 | 2633 |  | 2002 | 4 | 20 | 17 | 8 | 0.036 | 3.3 | 0 | 258.8 | 21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 60 | 150 | 0.43874 | 0.89862 | -0.77814 | 141.1007 | 0 | 26.0253 | 707.8794 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 18 | 17 | 110 | 2634 |  | 2002 | 4 | 20 | 18 | 8 | 0.031 | 4.4 | 0 | 271.5 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 75 | 165 | 0.30444 | 0.95253 | -0.92002 | 156.941 | 0 | 17.7257 | 575.5198 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 19 | 17 | 110 | 2635 |  | 2002 | 4 | 20 | 19 | 8 | 0.014 | 5.2 | 0 | 283.7 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 90 | 180 | 0.16032 | 0.98707 | -0.98707 | 170.7873 | 0 | 9.2259 | 358.7835 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 821.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 |  | -32.73 | -6.4176 |  |  | -6.4176 |  | 20 | 17 | 110 | 2636 |  | 2002 | 4 | 20 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 296.1 | -3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 105 | 195 | 0.016189 | 0.99987 | -0.96586 | 164.9985 | 0 | 0.92767 | 45.7782 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 819.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 155.7 | 5.19 | -979.11 |  | -32.637 | -6.3994 |  |  | -6.3994 |  | 21 | 17 | 110 | 2637 |  | 2002 | 4 | 20 | 21 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 309.1 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 120 | 210 | -0.11812 | 0.993 | -0.8601 | 149.3384 | 0 | -6.7842 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 22 | 17 | 110 | 2638 |  | 2002 | 4 | 20 | 22 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 322.9 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 135 | 225 | -0.23347 | 0.97237 | -0.68776 | 133.4633 | 0 | -13.5022 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 23 | 17 | 110 | 2639 |  | 2002 | 4 | 20 | 23 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 337.8 | -20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 150 | 240 | -0.32198 | 0.94675 | -0.47363 | 118.2786 | 0 | -18.7842 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 0 | 17 | 110 | 2640 |  | 2002 | 4 | 20 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 353.4 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.2263 | 165 | 255 | -0.37764 | 0.92595 | -0.23995 | 103.8911 | 0 | -22.1891 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 1 | 17 | 111 | 2641 |  | 2002 | 4 | 21 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9.3 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -180 | -90 | -0.39099 | 0.9204 | 0.00010649 | 90.0005 | 0.002581 | -23.0176 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 2 | 17 | 111 | 2642 |  | 2002 | 4 | 21 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24.8 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -165 | -75 | -0.372 | 0.92823 | 0.24033 | 76.0996 | 0.38784 | -21.8409 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 3 | 17 | 111 | 2643 |  | 2002 | 4 | 21 | 3 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 39.4 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -150 | -60 | -0.31642 | 0.94862 | 0.47437 | 61.686 | 0.63037 | -18.4476 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 4 | 17 | 111 | 2644 |  | 2002 | 4 | 21 | 4 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 53.1 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -135 | -45 | -0.22801 | 0.97366 | 0.68852 | 46.4903 | 0.75606 | -13.1809 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 5 | 17 | 111 | 2645 |  | 2002 | 4 | 21 | 5 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 65.9 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -120 | -30 | -0.11281 | 0.99362 | 0.86052 | 30.6276 | 0.79412 | -6.4778 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.8565 |  | 167.8565 |  | 21 |  | 0 | 0.071018 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.259 | [7 empty] | 6 | 17 | 111 | 2646 |  | 2002 | 4 | 21 | 6 | 8 | 0.004 | 2.9 | 0 | 78.2 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -105 | -15 | 0.021335 | 0.99977 | 0.96571 | 15.0486 | 0.78909 | 1.2226 | 58.8665 | 0 | 3.1564 | 3.1564
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.056 |  | 162.056 |  | 21 |  | 0 | 1.2201 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 168.9699 | [7 empty] | 7 | 17 | 111 | 2647 |  | 2002 | 4 | 21 | 7 | 8 | 0.064 | 2.7 | 0.005 | 90.5 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -90 | 0 | 0.16528 | 0.98625 | 0.98625 | 9.5144 | 0.78668 | 9.5144 | 367.7338 | 3.8793 | 50.3475 | 54.2268
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -147.3086 |  | 147.3086 |  | 21 |  | 0 | 1.3397 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 154.9003 | [7 empty] | 8 | 17 | 111 | 2648 |  | 2002 | 4 | 21 | 8 | 8 | 0.075 | 4.2 | 0 | 103.2 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -75 | 15 | 0.30923 | 0.95099 | 0.91859 | 23.2811 | 0.7939 | 18.014 | 581.3019 | 0 | 59.5427 | 59.5427
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.8887 |  | 129.8887 |  | 21 |  | 0 | 2.8367 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 145.9633 | [7 empty] | 9 | 17 | 111 | 2649 |  | 2002 | 4 | 21 | 9 | 8 | 0.158 | 5 | 0.004 | 117.2 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -60 | 30 | 0.44336 | 0.89634 | 0.77627 | 39.0822 | 0.78256 | 26.3204 | 711.418 | 2.4299 | 123.6452 | 126.0752
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.9888 |  | 132.9888 |  | 21 |  | 0 | 1.8137 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 143.2663 | [7 empty] | 10 | 17 | 111 | 2650 |  | 2002 | 4 | 21 | 10 | 8 | 0.114 | 5.4 | 0 | 132.9 | 38 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -45 | 45 | 0.55854 | 0.82948 | 0.58656 | 54.0905 | 0.70709 | 33.9573 | 781.3437 | 0 | 80.6078 | 80.6078
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.8659 |  | 136.8659 |  | 21 |  | 0 | 0.81362 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 141.4764 | [7 empty] | 11 | 17 | 111 | 2651 |  | 2002 | 4 | 21 | 11 | 8 | 0.066 | 5.7 | 0 | 151 | 43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -30 | 60 | 0.64692 | 0.76256 | 0.38133 | 67.5889 | 0.54789 | 40.3126 | 815.7906 | 0 | 36.1609 | 36.1609
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.8799 |  | 137.8799 |  | 21 |  | 0 | 1.2195 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 144.7905 | [7 empty] | 12 | 17 | 111 | 2652 |  | 2002 | 4 | 21 | 12 | 8 | 0.174 | 5.3 | 0 | 171.4 | 45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | -15 | 75 | 0.70248 | 0.71171 | 0.18427 | 79.3873 | 0.3115 | 44.6292 | 832.2286 | 0 | 54.2007 | 54.2007
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -170.9986 |  | 170.9986 |  | 21 |  | 0 | 0.018214 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.1018 | [7 empty] | 13 | 17 | 111 | 2653 |  | 2002 | 4 | 21 | 13 | 8 | 0.32 | 2.6 | 0.047 | 192.3 | 45.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 0 | 90 | 0.72143 | 0.69249 | 8.012e-05 | 90.002 | 0.0025297 | 46.1757 | 837.4494 | 9.526e-06 | 0.80951 | 0.80952
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 14 | 17 | 111 | 2654 |  | 2002 | 4 | 21 | 14 | 8 | 0.342 | 3.6 | 0.074 | 212.3 | 42.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 15 | 105 | 0.70248 | 0.71171 | -0.18411 | 100.6167 | 0 | 44.6292 | 832.2286 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 15 | 17 | 111 | 2655 |  | 2002 | 4 | 21 | 15 | 8 | 0.312 | 4 | 0.14 | 230 | 36.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 30 | 120 | 0.64692 | 0.76256 | -0.38118 | 112.4149 | 0 | 40.3126 | 815.7906 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 16 | 17 | 111 | 2656 |  | 2002 | 4 | 21 | 16 | 8 | 0.242 | 6 | 0.275 | 245.4 | 29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 45 | 135 | 0.55854 | 0.82948 | -0.58643 | 125.9132 | 0 | 33.9573 | 781.3437 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 17 | 17 | 111 | 2657 |  | 2002 | 4 | 21 | 17 | 8 | 0.191 | 5.5 | 0.109 | 259.1 | 21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 60 | 150 | 0.44336 | 0.89634 | -0.77617 | 140.9216 | 0 | 26.3204 | 711.418 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 18 | 17 | 111 | 2658 |  | 2002 | 4 | 21 | 18 | 8 | 0.116 | 4.9 | 0.21 | 271.7 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 75 | 165 | 0.30923 | 0.95099 | -0.91853 | 156.7239 | 0 | 18.014 | 581.3019 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 19 | 17 | 111 | 2659 |  | 2002 | 4 | 21 | 19 | 8 | 0.056 | 4.1 | 0.21 | 283.9 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 90 | 180 | 0.16528 | 0.98625 | -0.98625 | 170.4988 | 0 | 9.5144 | 367.7338 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 20 | 17 | 111 | 2660 |  | 2002 | 4 | 21 | 20 | 2 | 0 | 3.7 | 0 | 296.3 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 105 | 195 | 0.021335 | 0.99977 | -0.96577 | 164.9779 | 0 | 1.2226 | 58.8665 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 21 | 17 | 111 | 2661 |  | 2002 | 4 | 21 | 21 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 309.3 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 120 | 210 | -0.11281 | 0.99362 | -0.86063 | 149.3985 | 0 | -6.4778 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 22 | 17 | 111 | 2662 |  | 2002 | 4 | 21 | 22 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 323.1 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 135 | 225 | -0.22801 | 0.97366 | -0.68868 | 133.5355 | 0 | -13.1809 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 23 | 17 | 111 | 2663 |  | 2002 | 4 | 21 | 23 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 337.9 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 150 | 240 | -0.31642 | 0.94862 | -0.47456 | 118.3397 | 0 | -18.4476 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 0 | 17 | 111 | 2664 |  | 2002 | 4 | 21 | 24 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 353.5 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.579 | 165 | 255 | -0.372 | 0.92823 | -0.24054 | 103.9259 | 0 | -21.8409 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 1 | 17 | 112 | 2665 |  | 2002 | 4 | 22 | 1 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 9.3 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 180 | 270 | -0.38537 | 0.92276 | -0.00032029 | 90.025 | 0 | -22.6683 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 2 | 17 | 112 | 2666 |  | 2002 | 4 | 22 | 2 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 24.7 | -19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -165 | -75 | -0.36641 | 0.93045 | 0.24091 | 76.0656 | 0.38859 | -21.496 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 3 | 17 | 112 | 2667 |  | 2002 | 4 | 22 | 3 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 39.3 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -150 | -60 | -0.31089 | 0.95045 | 0.47529 | 61.6266 | 0.6311 | -18.1143 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 4 | 17 | 112 | 2668 |  | 2002 | 4 | 22 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 52.9 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -135 | -45 | -0.2226 | 0.97491 | 0.68941 | 46.4203 | 0.7564 | -12.8626 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 5 | 17 | 112 | 2669 |  | 2002 | 4 | 22 | 5 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 65.7 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -120 | -30 | -0.10754 | 0.9942 | 0.86102 | 30.5707 | 0.79415 | -6.1742 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.3685 |  | 158.3685 |  | 21 |  | 0 | 2.7497 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 173.9503 | [7 empty] | 6 | 17 | 112 | 2670 |  | 2002 | 4 | 22 | 6 | 8 | 0.039 | 2 | 0.12 | 78 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -105 | -15 | 0.02643 | 0.99965 | 0.96559 | 15.0745 | 0.78911 | 1.5146 | 71.6759 | 91.4348 | 30.7752 | 122.21
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.6241 |  | 90.6241 |  | 21 |  | 0 | 10.6794 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 151.1406 | [7 empty] | 7 | 17 | 112 | 2671 |  | 2002 | 4 | 22 | 7 | 8 | 0.083 | 3.6 | 0.528 | 90.3 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -90 | 0 | 0.1702 | 0.98541 | 0.98541 | 9.8 | 0.78674 | 9.8 | 376.4748 | 409.3398 | 65.2997 | 474.6395
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.6423 |  | 82.6423 |  | 21 |  | 0 | 9.3657 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 135.7143 | [7 empty] | 8 | 17 | 112 | 2672 |  | 2002 | 4 | 22 | 8 | 6 | 0.162 | 5.4 | 0.395 | 103.1 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -75 | 15 | 0.31396 | 0.94944 | 0.91709 | 23.4974 | 0.79399 | 18.2993 | 586.9313 | 287.6244 | 128.6268 | 416.2512
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -113.6608 |  | 113.6608 |  | 21 |  | 0 | 3.5969 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 134.0431 | [7 empty] | 9 | 17 | 112 | 2673 |  | 2002 | 4 | 22 | 9 | 8 | 0.168 | 6.2 | 0.047 | 117 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -60 | 30 | 0.44792 | 0.89407 | 0.77431 | 39.2606 | 0.78213 | 26.6123 | 714.8492 | 28.4637 | 131.398 | 159.8617
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.0999 |  | 69.0999 |  | 21 |  | 0 | 9.5835 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 123.4065 | [7 empty] | 10 | 17 | 112 | 2674 |  | 2002 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0.251 | 6.7 | 0.603 | 132.8 | 38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -45 | 45 | 0.56295 | 0.82649 | 0.58445 | 54.2399 | 0.70586 | 34.2628 | 783.4001 | 248.7625 | 177.1717 | 425.9343
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.1333 |  | 88.1333 |  | 21 |  | 0 | 5.752 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 120.728 | [7 empty] | 11 | 17 | 112 | 2675 |  | 2002 | 4 | 22 | 11 | 8 | 0.182 | 7.4 | 0.754 | 151 | 43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -30 | 60 | 0.65122 | 0.75889 | 0.37949 | 67.7026 | 0.54609 | 40.6367 | 817.1654 | 156.2569 | 99.3878 | 255.6447
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.6563 |  | 102.6563 |  | 21 |  | 0 | 2.597 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 117.373 | [7 empty] | 12 | 17 | 112 | 2676 |  | 2002 | 4 | 22 | 12 | 8 | 0.281 | 8.1 | 0.499 | 171.4 | 46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | -15 | 75 | 0.70671 | 0.70751 | 0.18318 | 79.4507 | 0.30994 | 44.971 | 833.4005 | 28.331 | 87.0934 | 115.4244
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.1979 |  | 115.1979 |  | 21 |  | 0 | 0.018322 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.3017 | [7 empty] | 13 | 17 | 112 | 2677 |  | 2002 | 4 | 22 | 13 | 8 | 0.322 | 8.6 | 0.418 | 192.4 | 45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 0 | 90 | 0.72563 | 0.68808 | 7.961e-05 | 90.0021 | 0.0025287 | 46.525 | 838.606 | 8.4148e-05 | 0.81425 | 0.81433
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 14 | 17 | 112 | 2678 |  | 2002 | 4 | 22 | 14 | 8 | 0.26 | 8.9 | 0.797 | 212.5 | 42.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 15 | 105 | 0.70671 | 0.70751 | -0.18302 | 100.5533 | 0 | 44.971 | 833.4005 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 15 | 17 | 112 | 2679 |  | 2002 | 4 | 22 | 15 | 8 | 0.272 | 9.4 | 0.208 | 230.2 | 37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 30 | 120 | 0.65122 | 0.75889 | -0.37934 | 112.3013 | 0 | 40.6367 | 817.1654 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 16 | 17 | 112 | 2680 |  | 2002 | 4 | 22 | 16 | 8 | 0.19 | 9.2 | 0.653 | 245.6 | 30 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 45 | 135 | 0.56295 | 0.82649 | -0.58431 | 125.7638 | 0 | 34.2628 | 783.4001 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 17 | 17 | 112 | 2681 |  | 2002 | 4 | 22 | 17 | 8 | 0.136 | 7.8 | 0.553 | 259.3 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 60 | 150 | 0.44792 | 0.89407 | -0.7742 | 140.7433 | 0 | 26.6123 | 714.8492 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 18 | 17 | 112 | 2682 |  | 2002 | 4 | 22 | 18 | 8 | 0.118 | 6.3 | 0.207 | 271.9 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 75 | 165 | 0.31396 | 0.94944 | -0.91703 | 156.5077 | 0 | 18.2993 | 586.9313 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 19 | 17 | 112 | 2683 |  | 2002 | 4 | 22 | 19 | 8 | 0 | 6.7 | 0.328 | 284.2 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 90 | 180 | 0.1702 | 0.98541 | -0.98541 | 170.2133 | 0 | 9.8 | 376.4748 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 20 | 17 | 112 | 2684 |  | 2002 | 4 | 22 | 20 | 8 | 0.007 | 5.7 | 0 | 296.5 | -2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 105 | 195 | 0.02643 | 0.99965 | -0.96565 | 164.9519 | 0 | 1.5146 | 71.6759 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 21 | 17 | 112 | 2685 |  | 2002 | 4 | 22 | 21 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 309.5 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 120 | 210 | -0.10754 | 0.9942 | -0.86114 | 149.4555 | 0 | -6.1742 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 22 | 17 | 112 | 2686 |  | 2002 | 4 | 22 | 22 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 323.3 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 135 | 225 | -0.2226 | 0.97491 | -0.68957 | 133.6055 | 0 | -12.8626 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 23 | 17 | 112 | 2687 |  | 2002 | 4 | 22 | 23 | 2 | 0 | 4.8 | 0 | 338 | -19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 150 | 240 | -0.31089 | 0.95045 | -0.47548 | 118.3991 | 0 | -18.1143 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 0 | 17 | 112 | 2688 |  | 2002 | 4 | 22 | 24 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 353.5 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.9283 | 165 | 255 | -0.36641 | 0.93045 | -0.24111 | 103.9599 | 0 | -21.496 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 1 | 17 | 113 | 2689 |  | 2002 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 9.3 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 180 | 270 | -0.37979 | 0.92507 | -0.00032109 | 90.025 | 0 | -22.3225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 2 | 17 | 113 | 2690 |  | 2002 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 24.7 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -165 | -75 | -0.36086 | 0.93262 | 0.24147 | 76.0325 | 0.38931 | -21.1545 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 3 | 17 | 113 | 2691 |  | 2002 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 39.2 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -150 | -60 | -0.30541 | 0.95222 | 0.47617 | 61.5687 | 0.6318 | -17.7843 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 4 | 17 | 113 | 2692 |  | 2002 | 4 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 52.8 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -135 | -45 | -0.21723 | 0.97612 | 0.69026 | 46.3527 | 0.75673 | -12.5475 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 5 | 17 | 113 | 2693 |  | 2002 | 4 | 23 | 5 | 6 | 0 | 3.3 | 0 | 65.6 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -120 | -30 | -0.10233 | 0.99475 | 0.8615 | 30.517 | 0.79417 | -5.8737 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -138.2815 |  | 138.2815 |  | 21 |  | 0 | 2.6938 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 153.5462 | [7 empty] | 6 | 17 | 113 | 2694 |  | 2002 | 4 | 23 | 6 | 8 | 0.032 | 4.2 | 0.124 | 77.9 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -105 | -15 | 0.031473 | 0.9995 | 0.96545 | 15.1056 | 0.78913 | 1.8037 | 84.2079 | 94.471 | 25.252 | 119.7231
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -154.0731 |  | 154.0731 |  | 21 |  | 0 | 0.74354 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 158.2865 | [7 empty] | 7 | 17 | 113 | 2695 |  | 2002 | 4 | 23 | 7 | 8 | 0.042 | 3.9 | 0 | 90.2 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -90 | 0 | 0.17505 | 0.98456 | 0.98456 | 10.0825 | 0.78681 | 10.0825 | 385.0085 | 0 | 33.0462 | 33.0462
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 221.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.566 | 1.6 | 192 |  | 144 | 4.8 | -227.766 |  | -7.5922 | -7.4433 |  |  | -1.4887 |  | 8 | 17 | 113 | 2696 |  | 2002 | 4 | 23 | 8 | 8 | 0.164 | 5 | 0.1 | 102.9 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -75 | 15 | 0.31863 | 0.94788 | 0.91559 | 23.7127 | 0.79408 | 18.5814 | 592.41 | 72.7047 | 130.2289 | 202.9336
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 467.4349 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.0402 | 4 | 480 |  | 135 | 4.5 | -524.5402 |  | -17.4847 | -6.8567 |  |  | -3.4284 |  | 9 | 17 | 113 | 2697 |  | 2002 | 4 | 23 | 9 | 8 | 0.205 | 6 | 0.032 | 116.9 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -60 | 30 | 0.45242 | 0.89181 | 0.77234 | 39.4381 | 0.78169 | 26.9009 | 718.1752 | 19.3195 | 160.2464 | 179.5659
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 889.6977 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4032 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1013.4132 |  | -33.7804 | -6.6236 |  |  | -6.6236 |  | 10 | 17 | 113 | 2698 |  | 2002 | 4 | 23 | 10 | 8 | 0.281 | 6.7 | 0.211 | 132.7 | 38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -45 | 45 | 0.5673 | 0.82351 | 0.58234 | 54.3885 | 0.70464 | 34.5649 | 785.3869 | 86.5818 | 198.0029 | 284.5847
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.0366 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1355 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1011.9355 |  | -33.7312 | -6.614 |  |  | -6.614 |  | 11 | 17 | 113 | 2699 |  | 2002 | 4 | 23 | 11 | 8 | 0.174 | 7 | 0.001 | 150.9 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -30 | 60 | 0.65546 | 0.75523 | 0.37767 | 67.8157 | 0.54428 | 40.9572 | 818.4979 | 0.20556 | 94.705 | 94.9106
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 867.6733 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.565 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1018.805 |  | -33.9602 | -6.6589 |  |  | -6.6589 |  | 12 | 17 | 113 | 2700 |  | 2002 | 4 | 23 | 12 | 8 | 0.225 | 7.8 | 0.003 | 171.5 | 46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | -15 | 75 | 0.71087 | 0.70332 | 0.1821 | 79.5138 | 0.30839 | 45.3092 | 834.5488 | 0.16847 | 69.3871 | 69.5556
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 859.2297 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019451 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1195 |  | -33.9706 | -6.6609 |  |  | -6.6609 |  | 13 | 17 | 113 | 2701 |  | 2002 | 4 | 23 | 13 | 8 | 0.342 | 8 | 0.069 | 192.6 | 46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 0 | 90 | 0.72977 | 0.68369 | 7.9102e-05 | 90.0021 | 0.0025277 | 46.8707 | 839.7459 | 1.3796e-05 | 0.86448 | 0.8645
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 860.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 115.2 | 3.84 | -1020.96 |  | -34.032 | -6.6729 |  |  | -6.6729 |  | 14 | 17 | 113 | 2702 |  | 2002 | 4 | 23 | 14 | 8 | 0.269 | 8.2 | 0.033 | 212.7 | 43 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 15 | 105 | 0.71087 | 0.70332 | -0.18194 | 100.4903 | 0 | 45.3092 | 834.5488 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 15 | 17 | 113 | 2703 |  | 2002 | 4 | 23 | 15 | 8 | 0.294 | 8.3 | 0.339 | 230.5 | 37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 30 | 120 | 0.65546 | 0.75523 | -0.37752 | 112.1882 | 0 | 40.9572 | 818.4979 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 16 | 17 | 113 | 2704 |  | 2002 | 4 | 23 | 16 | 8 | 0.239 | 8.7 | 0.344 | 245.9 | 30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 45 | 135 | 0.5673 | 0.82351 | -0.58221 | 125.6152 | 0 | 34.5649 | 785.3869 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 17 | 17 | 113 | 2705 |  | 2002 | 4 | 23 | 17 | 8 | 0.177 | 8.4 | 0.058 | 259.5 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 60 | 150 | 0.45242 | 0.89181 | -0.77224 | 140.5659 | 0 | 26.9009 | 718.1752 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 853.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 |  | -33.784 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 18 | 17 | 113 | 2706 |  | 2002 | 4 | 23 | 18 | 8 | 0.091 | 7.4 | 0.004 | 272.2 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 75 | 165 | 0.31863 | 0.94788 | -0.91553 | 156.2925 | 0 | 18.5814 | 592.41 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 846.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.08 |  | -33.536 | -6.5757 |  |  | -6.5757 |  | 19 | 17 | 113 | 2707 |  | 2002 | 4 | 23 | 19 | 8 | 0.031 | 6.6 | 0 | 284.4 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 90 | 180 | 0.17505 | 0.98456 | -0.98456 | 169.9307 | 0 | 10.0825 | 385.0085 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 838.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.64 |  | -33.288 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 20 | 17 | 113 | 2708 |  | 2002 | 4 | 23 | 20 | 8 | 0.002 | 5.8 | 0 | 296.7 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 105 | 195 | 0.031473 | 0.9995 | -0.96551 | 164.9208 | 0 | 1.8037 | 84.2079 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 833.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -993.99 |  | -33.133 | -6.4967 |  |  | -6.4967 |  | 21 | 17 | 113 | 2709 |  | 2002 | 4 | 23 | 21 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 309.7 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 120 | 210 | -0.10233 | 0.99475 | -0.86161 | 149.5093 | 0 | -5.8737 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 22 | 17 | 113 | 2710 |  | 2002 | 4 | 23 | 22 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 323.4 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 135 | 225 | -0.21723 | 0.97612 | -0.69042 | 133.6732 | 0 | -12.5475 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 23 | 17 | 113 | 2711 |  | 2002 | 4 | 23 | 23 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 338.1 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 150 | 240 | -0.30541 | 0.95222 | -0.47636 | 118.4569 | 0 | -17.7843 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 0 | 17 | 113 | 2712 |  | 2002 | 4 | 23 | 24 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 353.6 | -21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.2741 | 165 | 255 | -0.36086 | 0.93262 | -0.24168 | 103.9931 | 0 | -21.1545 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 1 | 17 | 114 | 2713 |  | 2002 | 4 | 24 | 1 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 9.3 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 180 | 270 | -0.37426 | 0.92732 | -0.00032187 | 90.0251 | 0 | -21.9804 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 2 | 17 | 114 | 2714 |  | 2002 | 4 | 24 | 2 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 24.7 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -165 | -75 | -0.35535 | 0.93473 | 0.24201 | 76.0002 | 0.39002 | -20.8167 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 3 | 17 | 114 | 2715 |  | 2002 | 4 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3.7 | 0 | 39.2 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -150 | -60 | -0.29998 | 0.95395 | 0.47704 | 61.5125 | 0.63248 | -17.4577 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 4 | 17 | 114 | 2716 |  | 2002 | 4 | 24 | 4 | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 52.7 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -135 | -45 | -0.21192 | 0.97729 | 0.69109 | 46.2872 | 0.75704 | -12.2356 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 5 | 17 | 114 | 2717 |  | 2002 | 4 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 65.5 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -120 | -30 | -0.097163 | 0.99527 | 0.86195 | 30.4663 | 0.7942 | -5.5763 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.5963 |  | 145.5963 |  | 21 |  | 0 | 4.1075 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 168.8725 | [7 empty] | 6 | 17 | 114 | 2718 |  | 2002 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0.046 | 2.4 | 0.192 | 77.7 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -105 | -15 | 0.036462 | 0.99934 | 0.96529 | 15.1416 | 0.78915 | 2.0897 | 96.4642 | 146.2569 | 36.3008 | 182.5577
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.6584 |  | 83.6584 |  | 21 |  | 0 | 11.3057 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 147.7243 | [7 empty] | 7 | 17 | 114 | 2719 |  | 2002 | 4 | 24 | 7 | 0 | 0.069 | 3.9 | 0.579 | 90 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -90 | 0 | 0.17985 | 0.98369 | 0.98369 | 10.362 | 0.78689 | 10.362 | 393.3368 | 448.1817 | 54.2956 | 502.4774
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 281.6828 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 13.4329 | 1.6 | 192 |  | 143.1 | 4.77 | -237.5629 |  | -7.9188 | -7.7635 |  |  | -1.5527 |  | 8 | 17 | 114 | 2720 |  | 2002 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0.079 | 5.1 | 0.736 | 102.8 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -75 | 15 | 0.32324 | 0.94632 | 0.91408 | 23.9268 | 0.79416 | 18.8604 | 597.7404 | 534.2798 | 62.7387 | 597.0185
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 524.4139 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.8661 | 4 | 480 |  | 136.8 | 4.56 | -531.5061 |  | -17.7169 | -6.9478 |  |  | -3.4739 |  | 9 | 17 | 114 | 2721 |  | 2002 | 4 | 24 | 9 | 0 | 0.101 | 5.8 | 0.819 | 116.7 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -60 | 30 | 0.45685 | 0.88954 | 0.77038 | 39.6146 | 0.78124 | 27.1862 | 721.3981 | 492.9206 | 78.9055 | 571.8261
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 909.449 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.6448 | 8 | 960 |  | 130.5 | 4.35 | -1014.7948 |  | -33.8265 | -6.6326 |  |  | -6.6326 |  | 10 | 17 | 114 | 2722 |  | 2002 | 4 | 24 | 10 | 0 | 0.122 | 6.5 | 0.84 | 132.5 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -45 | 45 | 0.57159 | 0.82054 | 0.58024 | 54.5363 | 0.70341 | 34.8634 | 787.3063 | 342.8443 | 85.8156 | 428.6599
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.8451 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.5568 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1015.3568 |  | -33.8452 | -6.6363 |  |  | -6.6363 |  | 11 | 17 | 114 | 2723 |  | 2002 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0.12 | 7 | 0.892 | 150.8 | 44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -30 | 60 | 0.65962 | 0.7516 | 0.37585 | 67.9282 | 0.54248 | 41.2741 | 819.7899 | 181.8698 | 65.0974 | 246.9672
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.9168 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.849 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1014.439 |  | -33.8146 | -6.6303 |  |  | -6.6303 |  | 12 | 17 | 114 | 2724 |  | 2002 | 4 | 24 | 12 | 5 | 0.104 | 7.3 | 0.905 | 171.5 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | -15 | 75 | 0.71496 | 0.69916 | 0.18102 | 79.5766 | 0.30684 | 45.6437 | 835.675 | 50.2675 | 31.9112 | 82.1787
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 857.2787 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0058029 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.2458 |  | -33.9082 | -6.6487 |  |  | -6.6487 |  | 13 | 17 | 114 | 2725 |  | 2002 | 4 | 24 | 13 | 2 | 0.102 | 7.8 | 0.906 | 192.7 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 0 | 90 | 0.73384 | 0.67932 | 7.8596e-05 | 90.0021 | 0.0025267 | 47.2129 | 840.8707 | 0.00017993 | 0.25773 | 0.25791
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 860.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 115.2 | 3.84 | -1020.96 |  | -34.032 | -6.6729 |  |  | -6.6729 |  | 14 | 17 | 114 | 2726 |  | 2002 | 4 | 24 | 14 | 0 | 0.113 | 8.2 | 0.897 | 212.9 | 43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 15 | 105 | 0.71496 | 0.69916 | -0.18086 | 100.4275 | 0 | 45.6437 | 835.675 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 866.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1026.54 |  | -34.218 | -6.7094 |  |  | -6.7094 |  | 15 | 17 | 114 | 2727 |  | 2002 | 4 | 24 | 15 | 0 | 0.115 | 8.8 | 0.876 | 230.7 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 30 | 120 | 0.65962 | 0.7516 | -0.3757 | 112.0757 | 0 | 41.2741 | 819.7899 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 16 | 17 | 114 | 2728 |  | 2002 | 4 | 24 | 16 | 0 | 0.103 | 9.2 | 0.836 | 246.1 | 30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 45 | 135 | 0.57159 | 0.82054 | -0.58011 | 125.4676 | 0 | 34.8634 | 787.3063 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 17 | 17 | 114 | 2729 |  | 2002 | 4 | 24 | 17 | 0 | 0.086 | 9.8 | 0.767 | 259.8 | 22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 60 | 150 | 0.45685 | 0.88954 | -0.77028 | 140.3895 | 0 | 27.1862 | 721.3981 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 18 | 17 | 114 | 2730 |  | 2002 | 4 | 24 | 18 | 0 | 0.065 | 9.9 | 0.639 | 272.4 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 75 | 165 | 0.32324 | 0.94632 | -0.91402 | 156.0785 | 0 | 18.8604 | 597.7404 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 19 | 17 | 114 | 2731 |  | 2002 | 4 | 24 | 19 | 0 | 0.093 | 9.8 | 0.095 | 284.6 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 90 | 180 | 0.17985 | 0.98369 | -0.98369 | 169.6513 | 0 | 10.362 | 393.3368 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 854.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 |  | -33.815 | -6.6304 |  |  | -6.6304 |  | 20 | 17 | 114 | 2732 |  | 2002 | 4 | 24 | 20 | 0 | 0.013 | 7.5 | 0 | 297 | -2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 105 | 195 | 0.036462 | 0.99934 | -0.96535 | 164.8848 | 0 | 2.0897 | 96.4642 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 21 | 17 | 114 | 2733 |  | 2002 | 4 | 24 | 21 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 309.8 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 120 | 210 | -0.097163 | 0.99527 | -0.86206 | 149.5599 | 0 | -5.5763 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 22 | 17 | 114 | 2734 |  | 2002 | 4 | 24 | 22 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 323.6 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 135 | 225 | -0.21192 | 0.97729 | -0.69125 | 133.7387 | 0 | -12.2356 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 23 | 17 | 114 | 2735 |  | 2002 | 4 | 24 | 23 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 338.3 | -19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 150 | 240 | -0.29998 | 0.95395 | -0.47723 | 118.5132 | 0 | -17.4577 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 0 | 17 | 114 | 2736 |  | 2002 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 353.7 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.6162 | 165 | 255 | -0.35535 | 0.93473 | -0.24222 | 104.0254 | 0 | -20.8167 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 1 | 17 | 115 | 2737 |  | 2002 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 9.4 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -180 | -90 | -0.36878 | 0.92952 | 0.00010754 | 90.0005 | 0.002583 | -21.642 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 2 | 17 | 115 | 2738 |  | 2002 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 24.6 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -165 | -75 | -0.3499 | 0.93679 | 0.24255 | 75.9687 | 0.3907 | -20.4825 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 3 | 17 | 115 | 2739 |  | 2002 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 39.1 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -150 | -60 | -0.2946 | 0.95562 | 0.47787 | 61.4579 | 0.63314 | -17.1347 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 4 | 17 | 115 | 2740 |  | 2002 | 4 | 25 | 4 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 52.6 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -135 | -45 | -0.20665 | 0.97841 | 0.69188 | 46.224 | 0.75734 | -11.9271 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 5 | 17 | 115 | 2741 |  | 2002 | 4 | 25 | 5 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 65.3 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -120 | -30 | -0.092051 | 0.99575 | 0.86237 | 30.4188 | 0.79422 | -5.282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -147.9228 |  | 147.9228 |  | 21 |  | 0 | 3.0611 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 165.2689 | [7 empty] | 6 | 17 | 115 | 2742 |  | 2002 | 4 | 25 | 6 | 8 | 0.045 | 2.9 | 0.132 | 77.6 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -105 | -15 | 0.041395 | 0.99914 | 0.9651 | 15.1822 | 0.78917 | 2.3726 | 108.4465 | 100.5354 | 35.5127 | 136.0481
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.8954 |  | 83.8954 |  | 21 |  | 0 | 9.8752 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 139.8548 | [7 empty] | 7 | 17 | 115 | 2743 |  | 2002 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0.083 | 4.9 | 0.483 | 89.8 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -90 | 0 | 0.18459 | 0.98281 | 0.98281 | 10.6382 | 0.78698 | 10.6382 | 401.4619 | 373.5782 | 65.3192 | 438.8974
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 270.5939 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7006 | 1.6 | 192 |  | 123.3 | 4.11 | -253.2906 |  | -8.443 | -8.2775 |  |  | -1.6555 |  | 8 | 17 | 115 | 2744 |  | 2002 | 4 | 25 | 8 | 0 | 0.162 | 7.3 | 0.356 | 102.6 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -75 | 15 | 0.32779 | 0.94475 | 0.91256 | 24.1396 | 0.79424 | 19.136 | 602.9247 | 258.0263 | 128.6665 | 386.6929
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 550.2343 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.2751 | 4 | 480 |  | 108 | 3.6 | -560.6751 |  | -18.6892 | -7.3291 |  |  | -3.6645 |  | 9 | 17 | 115 | 2745 |  | 2002 | 4 | 25 | 9 | 0 | 0.147 | 9 | 0.718 | 116.6 | 32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -60 | 30 | 0.46122 | 0.88728 | 0.76843 | 39.79 | 0.78079 | 27.468 | 724.5204 | 430.7859 | 114.776 | 545.5619
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.6267 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.46 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1049.02 |  | -34.9673 | -6.8563 |  |  | -6.8563 |  | 10 | 17 | 115 | 2746 |  | 2002 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0.127 | 10.2 | 0.816 | 132.4 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -45 | 45 | 0.5758 | 0.81759 | 0.57816 | 54.683 | 0.70217 | 35.1584 | 789.1602 | 331.2686 | 89.1761 | 420.4447
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.1449 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.4637 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1056.1837 |  | -35.2061 | -6.9032 |  |  | -6.9032 |  | 11 | 17 | 115 | 2747 |  | 2002 | 4 | 25 | 11 | 0 | 0.157 | 11.4 | 0.781 | 150.8 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -30 | 60 | 0.66372 | 0.74798 | 0.37404 | 68.04 | 0.54068 | 41.5873 | 821.0432 | 157.9459 | 84.8865 | 242.8324
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 914.1997 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.127 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1062.147 |  | -35.4049 | -6.9421 |  |  | -6.9421 |  | 12 | 17 | 115 | 2748 |  | 2002 | 4 | 25 | 12 | 0 | 0.161 | 12.4 | 0.826 | 171.5 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | -15 | 75 | 0.71899 | 0.69502 | 0.17995 | 79.639 | 0.3053 | 45.9745 | 836.7804 | 45.3786 | 49.1525 | 94.5311
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.7477 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011653 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.6817 |  | -35.4894 | -6.9587 |  |  | -6.9587 |  | 13 | 17 | 115 | 2749 |  | 2002 | 4 | 25 | 13 | 0 | 0.205 | 12.9 | 0.698 | 192.8 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 0 | 90 | 0.73784 | 0.67498 | 7.8094e-05 | 90.0022 | 0.0025258 | 47.5512 | 841.9816 | 0.00013768 | 0.51778 | 0.51792
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 14 | 17 | 115 | 2750 |  | 2002 | 4 | 25 | 14 | 2 | 0.22 | 12.8 | 0.616 | 213.1 | 43.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 15 | 105 | 0.71899 | 0.69502 | -0.17979 | 100.3652 | 0 | 45.9745 | 836.7804 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.46 | [7 empty] | 15 | 17 | 115 | 2751 |  | 2002 | 4 | 25 | 15 | 8 | 0.247 | 13.2 | 0.492 | 230.9 | 37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 30 | 120 | 0.66372 | 0.74798 | -0.37389 | 111.964 | 0 | 41.5873 | 821.0432 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 | [7 empty] | 16 | 17 | 115 | 2752 |  | 2002 | 4 | 25 | 16 | 8 | 0.148 | 13.1 | 0.732 | 246.4 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 45 | 135 | 0.5758 | 0.81759 | -0.57802 | 125.3208 | 0 | 35.1584 | 789.1602 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 | [7 empty] | 17 | 17 | 115 | 2753 |  | 2002 | 4 | 25 | 17 | 8 | 0.086 | 12.6 | 0.747 | 260 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 60 | 150 | 0.46122 | 0.88728 | -0.76833 | 140.2141 | 0 | 27.468 | 724.5204 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1058.16 | [7 empty] | 18 | 17 | 115 | 2754 |  | 2002 | 4 | 25 | 18 | 0 | 0.081 | 12.2 | 0.58 | 272.6 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 75 | 165 | 0.32779 | 0.94475 | -0.91251 | 155.8657 | 0 | 19.136 | 602.9247 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 | [7 empty] | 19 | 17 | 115 | 2755 |  | 2002 | 4 | 25 | 19 | 0 | 0.062 | 10.7 | 0.199 | 284.8 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 90 | 180 | 0.18459 | 0.98281 | -0.98281 | 169.375 | 0 | 10.6382 | 401.4619 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 | [7 empty] | 20 | 17 | 115 | 2756 |  | 2002 | 4 | 25 | 20 | 8 | 0.01 | 9 | 0 | 297.2 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 105 | 195 | 0.041395 | 0.99914 | -0.96516 | 164.8441 | 0 | 2.3726 | 108.4465 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 | [7 empty] | 21 | 17 | 115 | 2757 |  | 2002 | 4 | 25 | 21 | 4 | 0 | 8 | 0 | 310 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 120 | 210 | -0.092051 | 0.99575 | -0.86248 | 149.6075 | 0 | -5.282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1018.17 | [7 empty] | 22 | 17 | 115 | 2758 |  | 2002 | 4 | 25 | 22 | 6 | 0 | 7.9 | 0 | 323.7 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 135 | 225 | -0.20665 | 0.97841 | -0.69204 | 133.802 | 0 | -11.9271 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 23 | 17 | 115 | 2759 |  | 2002 | 4 | 25 | 23 | 3 | 0 | 7.7 | 0 | 338.4 | -18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 150 | 240 | -0.2946 | 0.95562 | -0.47807 | 118.5679 | 0 | -17.1347 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 0 | 17 | 115 | 2760 |  | 2002 | 4 | 25 | 24 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 353.8 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.9546 | 165 | 255 | -0.3499 | 0.93679 | -0.24276 | 104.0569 | 0 | -20.4825 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 1 | 18 | 116 | 2761 |  | 2002 | 4 | 26 | 1 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 9.4 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 180 | 270 | -0.36335 | 0.93165 | -0.00032337 | 90.0252 | 0 | -21.3075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 2 | 18 | 116 | 2762 |  | 2002 | 4 | 26 | 2 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 24.6 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -165 | -75 | -0.34449 | 0.93879 | 0.24306 | 75.9381 | 0.39137 | -20.1521 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 3 | 18 | 116 | 2763 |  | 2002 | 4 | 26 | 3 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 39 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -150 | -60 | -0.28927 | 0.95725 | 0.47869 | 61.4047 | 0.63378 | -16.8152 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 4 | 18 | 116 | 2764 |  | 2002 | 4 | 26 | 4 | 6 | 0 | 7.2 | 0 | 52.5 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -135 | -45 | -0.20144 | 0.9795 | 0.69265 | 46.163 | 0.75763 | -11.622 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 5 | 18 | 116 | 2765 |  | 2002 | 4 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 65.2 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -120 | -30 | -0.086995 | 0.99621 | 0.86276 | 30.3742 | 0.79424 | -4.9911 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.9262 |  | 109.9262 |  | 21 |  | 0 | 3.0411 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 127.1589 | [7 empty] | 6 | 18 | 116 | 2766 |  | 2002 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0.041 | 7 | 0.135 | 77.4 | 8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -105 | -15 | 0.04627 | 0.99893 | 0.9649 | 15.2274 | 0.7892 | 2.6522 | 120.1567 | 102.8018 | 32.3571 | 135.1589
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.4474 |  | 80.4474 |  | 21 |  | 0 | 6.0679 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 114.8321 | [7 empty] | 7 | 18 | 116 | 2767 |  | 2002 | 4 | 26 | 7 | 2 | 0.106 | 8 | 0.241 | 89.7 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -90 | 0 | 0.18927 | 0.98192 | 0.98192 | 10.9112 | 0.78707 | 10.9112 | 409.386 | 186.2549 | 83.4293 | 269.6842
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 274.3673 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4766 | 1.6 | 192 |  | 105.3 | 3.51 | -269.6666 |  | -8.9889 | -8.8126 |  |  | -1.7625 |  | 8 | 18 | 116 | 2768 |  | 2002 | 4 | 26 | 8 | 6 | 0.182 | 9.3 | 0.198 | 102.4 | 24.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -75 | 15 | 0.33227 | 0.94318 | 0.91105 | 24.351 | 0.79431 | 19.4083 | 607.9652 | 143.284 | 144.5646 | 287.8486
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 532.1705 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.3336 | 4 | 480 |  | 93.6 | 3.12 | -570.6136 |  | -19.0205 | -7.459 |  |  | -3.7295 |  | 9 | 18 | 116 | 2769 |  | 2002 | 4 | 26 | 9 | 8 | 0.246 | 10.6 | 0.224 | 116.4 | 32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -60 | 30 | 0.46553 | 0.88503 | 0.76648 | 39.9642 | 0.78033 | 27.7463 | 727.5442 | 133.9758 | 191.961 | 325.9368
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.5941 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.0836 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1062.4536 |  | -35.4151 | -6.9441 |  |  | -6.9441 |  | 10 | 18 | 116 | 2770 |  | 2002 | 4 | 26 | 10 | 8 | 0.289 | 11.9 | 0.278 | 132.3 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -45 | 45 | 0.57995 | 0.81465 | 0.57608 | 54.8288 | 0.70094 | 35.4497 | 790.9506 | 112.2555 | 202.5716 | 314.8271
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 936.2438 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8756 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1068.6156 |  | -35.6205 | -6.9844 |  |  | -6.9844 |  | 11 | 18 | 116 | 2771 |  | 2002 | 4 | 26 | 11 | 8 | 0.35 | 12.8 | 0.14 | 150.7 | 44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -30 | 60 | 0.66775 | 0.74439 | 0.37224 | 68.151 | 0.53888 | 41.8967 | 822.2592 | 28.0833 | 188.6089 | 216.6922
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 934.0639 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7351 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1078.5651 |  | -35.9522 | -7.0494 |  |  | -7.0494 |  | 12 | 18 | 116 | 2772 |  | 2002 | 4 | 26 | 12 | 8 | 0.356 | 14.1 | 0.247 | 171.5 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | -15 | 75 | 0.72294 | 0.69091 | 0.17888 | 79.7011 | 0.30376 | 46.3014 | 837.8664 | 13.4214 | 108.1382 | 121.5596
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 925.2497 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.017953 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.148 |  | -36.1716 | -7.0925 |  |  | -7.0925 |  | 13 | 18 | 116 | 2773 |  | 2002 | 4 | 26 | 13 | 8 | 0.316 | 15.1 | 0.447 | 192.9 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 0 | 90 | 0.74177 | 0.67066 | 7.7594e-05 | 90.0022 | 0.0025248 | 47.8858 | 843.0797 | 8.7571e-05 | 0.79784 | 0.79792
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 14 | 18 | 116 | 2774 |  | 2002 | 4 | 26 | 14 | 8 | 0.35 | 15.8 | 0.147 | 213.3 | 43.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 15 | 105 | 0.72294 | 0.69091 | -0.17873 | 100.3032 | 0 | 46.3014 | 837.8664 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 15 | 18 | 116 | 2775 |  | 2002 | 4 | 26 | 15 | 8 | 0.31 | 15.8 | 0.08 | 231.2 | 38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 30 | 120 | 0.66775 | 0.74439 | -0.37209 | 111.853 | 0 | 41.8967 | 822.2592 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 16 | 18 | 116 | 2776 |  | 2002 | 4 | 26 | 16 | 8 | 0.2 | 14.5 | 0.013 | 246.6 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 45 | 135 | 0.57995 | 0.81465 | -0.57595 | 125.1751 | 0 | 35.4497 | 790.9506 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 17 | 18 | 116 | 2777 |  | 2002 | 4 | 26 | 17 | 8 | 0.109 | 13.1 | 0 | 260.3 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 60 | 150 | 0.46553 | 0.88503 | -0.76638 | 140.0399 | 0 | 27.7463 | 727.5442 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 18 | 18 | 116 | 2778 |  | 2002 | 4 | 26 | 18 | 8 | 0.077 | 13.1 | 0 | 272.9 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 75 | 165 | 0.33227 | 0.94318 | -0.91099 | 155.6544 | 0 | 19.4083 | 607.9652 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 19 | 18 | 116 | 2779 |  | 2002 | 4 | 26 | 19 | 8 | 0.028 | 11.9 | 0 | 285.1 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 90 | 180 | 0.18927 | 0.98192 | -0.98192 | 169.102 | 0 | 10.9112 | 409.386 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 20 | 18 | 116 | 2780 |  | 2002 | 4 | 26 | 20 | 8 | 0.005 | 10.6 | 0 | 297.4 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 105 | 195 | 0.04627 | 0.99893 | -0.96496 | 164.7989 | 0 | 2.6522 | 120.1567 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 21 | 18 | 116 | 2781 |  | 2002 | 4 | 26 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 310.2 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 120 | 210 | -0.086995 | 0.99621 | -0.86288 | 149.6521 | 0 | -4.9911 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 22 | 18 | 116 | 2782 |  | 2002 | 4 | 26 | 22 | 8 | 0 | 10 | 0 | 323.9 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 135 | 225 | -0.20144 | 0.9795 | -0.69281 | 133.863 | 0 | -11.622 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 23 | 18 | 116 | 2783 |  | 2002 | 4 | 26 | 23 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 338.5 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 150 | 240 | -0.28927 | 0.95725 | -0.47888 | 118.621 | 0 | -16.8152 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 0 | 18 | 116 | 2784 |  | 2002 | 4 | 26 | 24 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 353.8 | -20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.2892 | 165 | 255 | -0.34449 | 0.93879 | -0.24327 | 104.0875 | 0 | -20.1521 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 1 | 18 | 117 | 2785 |  | 2002 | 4 | 27 | 1 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 9.4 | -19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 180 | 270 | -0.35797 | 0.93373 | -0.0003241 | 90.0252 | 0 | -20.9769 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 2 | 18 | 117 | 2786 |  | 2002 | 4 | 27 | 2 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 24.5 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -165 | -75 | -0.33913 | 0.94074 | 0.24357 | 75.9083 | 0.39202 | -19.8255 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 3 | 18 | 117 | 2787 |  | 2002 | 4 | 27 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38.9 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -150 | -60 | -0.28399 | 0.95883 | 0.47948 | 61.3532 | 0.6344 | -16.4995 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 4 | 18 | 117 | 2788 |  | 2002 | 4 | 27 | 4 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 52.4 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -135 | -45 | -0.19628 | 0.98055 | 0.69339 | 46.1042 | 0.75791 | -11.3204 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 5 | 18 | 117 | 2789 |  | 2002 | 4 | 27 | 5 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 65.1 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -120 | -30 | -0.081994 | 0.99663 | 0.86313 | 30.3325 | 0.79426 | -4.7036 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.7042 |  | 124.7042 |  | 21 |  | 0 | 0.26636 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.2136 | [7 empty] | 6 | 18 | 117 | 2790 |  | 2002 | 4 | 27 | 6 | 8 | 0.015 | 7.4 | 0 | 77.3 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -105 | -15 | 0.051087 | 0.99869 | 0.96467 | 15.2768 | 0.78923 | 2.9285 | 131.5968 | 0 | 11.8384 | 11.8384
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -122.8051 |  | 122.8051 |  | 21 |  | 0 | 0.69074 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 126.7193 | [7 empty] | 7 | 18 | 117 | 2791 |  | 2002 | 4 | 27 | 7 | 8 | 0.039 | 7.3 | 0 | 89.5 | 16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -90 | 0 | 0.19389 | 0.98102 | 0.98102 | 11.1809 | 0.78716 | 11.1809 | 417.1112 | 0 | 30.6994 | 30.6994
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 220.0504 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.84006 | 1.6 | 192 |  | 121.5 | 4.05 | -247.2901 |  | -8.243 | -8.0814 |  |  | -1.6163 |  | 8 | 18 | 117 | 2792 |  | 2002 | 4 | 27 | 8 | 8 | 0.047 | 7.5 | 0 | 102.3 | 24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -75 | 15 | 0.3367 | 0.94161 | 0.90953 | 24.5609 | 0.79438 | 19.6772 | 612.8643 | 0 | 37.3358 | 37.3358
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 481.5753 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2553 | 4 | 480 |  | 109.8 | 3.66 | -548.7953 |  | -18.2932 | -7.1738 |  |  | -3.5869 |  | 9 | 18 | 117 | 2793 |  | 2002 | 4 | 27 | 9 | 8 | 0.127 | 8.8 | 0.002 | 116.2 | 32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -60 | 30 | 0.46976 | 0.88279 | 0.76454 | 40.1371 | 0.77986 | 28.0211 | 730.4717 | 1.1925 | 99.0428 | 100.2353
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 936.7476 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1596 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1050.5096 |  | -35.017 | -6.8661 |  |  | -6.8661 |  | 10 | 18 | 117 | 2794 |  | 2002 | 4 | 27 | 10 | 8 | 0.295 | 10.5 | 0.389 | 132.2 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -45 | 45 | 0.58403 | 0.81173 | 0.57401 | 54.9734 | 0.6997 | 35.7372 | 792.6796 | 156.2381 | 206.4129 | 362.6509
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.5525 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6959 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1058.2759 |  | -35.2759 | -6.9168 |  |  | -6.9168 |  | 11 | 18 | 117 | 2795 |  | 2002 | 4 | 27 | 11 | 8 | 0.305 | 11.6 | 0.449 | 150.6 | 45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -30 | 60 | 0.67171 | 0.74081 | 0.37046 | 68.2612 | 0.53709 | 42.2022 | 823.4397 | 89.3372 | 163.813 | 253.1502
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.7425 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2639 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1053.9139 |  | -35.1305 | -6.8883 |  |  | -6.8883 |  | 12 | 18 | 117 | 2796 |  | 2002 | 4 | 27 | 12 | 8 | 0.321 | 11.5 | 0.067 | 171.5 | 47.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | -15 | 75 | 0.72683 | 0.68682 | 0.17783 | 79.7627 | 0.30223 | 46.6244 | 838.9343 | 3.6009 | 97.0158 | 100.6167
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.4809 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.016638 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.3866 |  | -35.1796 | -6.898 |  |  | -6.898 |  | 13 | 18 | 117 | 2797 |  | 2002 | 4 | 27 | 13 | 8 | 0.293 | 11.9 | 0.013 | 193 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 0 | 90 | 0.74563 | 0.66637 | 7.7097e-05 | 90.0022 | 0.0025238 | 48.2164 | 844.1662 | 2.5296e-06 | 0.73948 | 0.73949
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 14 | 18 | 117 | 2798 |  | 2002 | 4 | 27 | 14 | 8 | 0.242 | 11.9 | 0.007 | 213.5 | 44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 15 | 105 | 0.72683 | 0.68682 | -0.17767 | 100.2416 | 0 | 46.6244 | 838.9343 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 15 | 18 | 117 | 2799 |  | 2002 | 4 | 27 | 15 | 8 | 0.098 | 12.1 | 0 | 231.4 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 30 | 120 | 0.67171 | 0.74081 | -0.37031 | 111.7429 | 0 | 42.2022 | 823.4397 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 16 | 18 | 117 | 2800 |  | 2002 | 4 | 27 | 16 | 8 | 0.113 | 11.6 | 0 | 246.8 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 45 | 135 | 0.58403 | 0.81173 | -0.57388 | 125.0305 | 0 | 35.7372 | 792.6796 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 17 | 18 | 117 | 2801 |  | 2002 | 4 | 27 | 17 | 8 | 0.135 | 11.5 | 0.002 | 260.5 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 60 | 150 | 0.46976 | 0.88279 | -0.76443 | 139.8671 | 0 | 28.0211 | 730.4717 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 18 | 18 | 117 | 2802 |  | 2002 | 4 | 27 | 18 | 8 | 0.062 | 11.5 | 0 | 273.1 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 75 | 165 | 0.3367 | 0.94161 | -0.90948 | 155.4446 | 0 | 19.6772 | 612.8643 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 19 | 18 | 117 | 2803 |  | 2002 | 4 | 27 | 19 | 8 | 0.042 | 11.9 | 0.067 | 285.3 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 90 | 180 | 0.19389 | 0.98102 | -0.98102 | 168.8323 | 0 | 11.1809 | 417.1112 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 20 | 18 | 117 | 2804 |  | 2002 | 4 | 27 | 20 | 0 | 0.014 | 10.5 | 0 | 297.6 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 105 | 195 | 0.051087 | 0.99869 | -0.96473 | 164.7495 | 0 | 2.9285 | 131.5968 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 21 | 18 | 117 | 2805 |  | 2002 | 4 | 27 | 21 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 310.4 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 120 | 210 | -0.081994 | 0.99663 | -0.86324 | 149.6938 | 0 | -4.7036 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.68 |  | -34.156 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 22 | 18 | 117 | 2806 |  | 2002 | 4 | 27 | 22 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 324 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 135 | 225 | -0.19628 | 0.98055 | -0.69355 | 133.9218 | 0 | -11.3204 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 23 | 18 | 117 | 2807 |  | 2002 | 4 | 27 | 23 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 338.6 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 150 | 240 | -0.28399 | 0.95883 | -0.47967 | 118.6726 | 0 | -16.4995 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 0 | 18 | 117 | 2808 |  | 2002 | 4 | 27 | 24 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 353.9 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.6198 | 165 | 255 | -0.33913 | 0.94074 | -0.24378 | 104.1173 | 0 | -19.8255 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 1 | 18 | 118 | 2809 |  | 2002 | 4 | 28 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | 0 | 9.4 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -180 | -90 | -0.35264 | 0.93576 | 0.00010827 | 90.0004 | 0.0025844 | -20.6503 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 2 | 18 | 118 | 2810 |  | 2002 | 4 | 28 | 2 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 24.5 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -165 | -75 | -0.33383 | 0.94263 | 0.24406 | 75.8794 | 0.39265 | -19.503 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 3 | 18 | 118 | 2811 |  | 2002 | 4 | 28 | 3 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 38.8 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -150 | -60 | -0.27876 | 0.96036 | 0.48024 | 61.3032 | 0.63499 | -16.1875 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 4 | 18 | 118 | 2812 |  | 2002 | 4 | 28 | 4 | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 52.3 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -135 | -45 | -0.19118 | 0.98156 | 0.6941 | 46.0475 | 0.75818 | -11.0224 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 5 | 18 | 118 | 2813 |  | 2002 | 4 | 28 | 5 | 3 | 0 | 5.9 | 0 | 64.9 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -120 | -30 | -0.077052 | 0.99703 | 0.86347 | 30.2938 | 0.79427 | -4.4195 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.5694 |  | 99.5694 |  | 21 |  | 0 | 5.7106 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 131.9294 | [7 empty] | 6 | 18 | 118 | 2814 |  | 2002 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0.066 | 6.2 | 0.265 | 77.1 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -105 | -15 | 0.055843 | 0.99844 | 0.96442 | 15.3302 | 0.78926 | 3.2014 | 142.769 | 201.7131 | 52.0912 | 253.8043
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.3951 |  | 57.3951 |  | 21 |  | 0 | 9.9442 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 113.7458 | [7 empty] | 7 | 18 | 118 | 2815 |  | 2002 | 4 | 28 | 7 | 0 | 0.088 | 7.7 | 0.483 | 89.4 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -90 | 0 | 0.19845 | 0.98011 | 0.98011 | 11.4472 | 0.78727 | 11.4472 | 424.6398 | 372.6866 | 69.2794 | 441.966
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -28.8075 |  | 28.8075 |  | 21 |  | 0 | 12.5584 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 99.9716 | [7 empty] | 8 | 18 | 118 | 2816 |  | 2002 | 4 | 28 | 8 | 2 | 0.106 | 8.9 | 0.657 | 102.1 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -75 | 15 | 0.34105 | 0.94004 | 0.90802 | 24.769 | 0.79444 | 19.9425 | 617.6242 | 473.9392 | 84.211 | 558.1502
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.1233 |  | 31.1233 |  | 21 |  | 0 | 10.6765 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 91.6235 | [7 empty] | 9 | 18 | 118 | 2817 |  | 2002 | 4 | 28 | 9 | 2 | 0.181 | 10 | 0.561 | 116.1 | 33.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -60 | 30 | 0.47394 | 0.88056 | 0.7626 | 40.3087 | 0.77939 | 28.2922 | 733.3052 | 333.4412 | 141.0704 | 474.5116
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.9654 |  | 40.9654 |  | 21 |  | 0 | 7.3867 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 82.8233 | [7 empty] | 10 | 18 | 118 | 2818 |  | 2002 | 4 | 28 | 10 | 8 | 0.291 | 11.3 | 0.313 | 132 | 40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -45 | 45 | 0.58804 | 0.80883 | 0.57196 | 55.1169 | 0.69847 | 36.0209 | 794.3491 | 125.043 | 203.2546 | 328.2976
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -33.8509 |  | 33.8509 |  | 21 |  | 0 | 5.9429 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 67.5271 | [7 empty] | 11 | 18 | 118 | 2819 |  | 2002 | 4 | 28 | 11 | 8 | 0.211 | 13.1 | 0.766 | 150.6 | 45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -30 | 60 | 0.6756 | 0.73727 | 0.36868 | 68.3705 | 0.53531 | 42.5038 | 824.586 | 151.1772 | 112.9498 | 264.127
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.9935 |  | 48.9935 |  | 21 |  | 0 | 2.2765 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 61.8935 | [7 empty] | 12 | 18 | 118 | 2820 |  | 2002 | 4 | 28 | 12 | 8 | 0.206 | 14.1 | 0.738 | 171.6 | 48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | -15 | 75 | 0.73064 | 0.68276 | 0.17678 | 79.8238 | 0.30071 | 46.9434 | 839.985 | 39.2308 | 61.9461 | 101.1768
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.3338 |  | 60.3338 |  | 21 |  | 0 | 0.017429 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.4326 | [7 empty] | 13 | 18 | 118 | 2821 |  | 2002 | 4 | 28 | 13 | 8 | 0.307 | 14.5 | 0.457 | 193.2 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 0 | 90 | 0.74941 | 0.6621 | 7.6605e-05 | 90.0022 | 0.0025229 | 48.543 | 845.2419 | 8.8321e-05 | 0.77452 | 0.77461
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 14 | 18 | 118 | 2822 |  | 2002 | 4 | 28 | 14 | 8 | 0.334 | 15.1 | 0.305 | 213.7 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 15 | 105 | 0.73064 | 0.68276 | -0.17662 | 100.1805 | 0 | 46.9434 | 839.985 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 15 | 18 | 118 | 2823 |  | 2002 | 4 | 28 | 15 | 8 | 0.282 | 14.8 | 0.06 | 231.6 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 30 | 120 | 0.6756 | 0.73727 | -0.36854 | 111.6336 | 0 | 42.5038 | 824.586 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 16 | 18 | 118 | 2824 |  | 2002 | 4 | 28 | 16 | 8 | 0.148 | 14.3 | 0.002 | 247.1 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 45 | 135 | 0.58804 | 0.80883 | -0.57183 | 124.8871 | 0 | 36.0209 | 794.3491 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 17 | 18 | 118 | 2825 |  | 2002 | 4 | 28 | 17 | 8 | 0.089 | 13.8 | 0 | 260.7 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 60 | 150 | 0.47394 | 0.88056 | -0.7625 | 139.6956 | 0 | 28.2922 | 733.3052 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 18 | 18 | 118 | 2826 |  | 2002 | 4 | 28 | 18 | 8 | 0.06 | 13.6 | 0 | 273.3 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 75 | 165 | 0.34105 | 0.94004 | -0.90796 | 155.2365 | 0 | 19.9425 | 617.6242 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 19 | 18 | 118 | 2827 |  | 2002 | 4 | 28 | 19 | 8 | 0.023 | 13.2 | 0 | 285.5 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 90 | 180 | 0.19845 | 0.98011 | -0.98011 | 168.5661 | 0 | 11.4472 | 424.6398 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 20 | 18 | 118 | 2828 |  | 2002 | 4 | 28 | 20 | 8 | 0.006 | 12.3 | 0.014 | 297.7 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 105 | 195 | 0.055843 | 0.99844 | -0.96448 | 164.6961 | 0 | 3.2014 | 142.769 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 21 | 18 | 118 | 2829 |  | 2002 | 4 | 28 | 21 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 310.6 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 120 | 210 | -0.077052 | 0.99703 | -0.86359 | 149.7326 | 0 | -4.4195 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 22 | 18 | 118 | 2830 |  | 2002 | 4 | 28 | 22 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 324.2 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 135 | 225 | -0.19118 | 0.98156 | -0.69427 | 133.9785 | 0 | -11.0224 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 23 | 18 | 118 | 2831 |  | 2002 | 4 | 28 | 23 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 338.7 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 150 | 240 | -0.27876 | 0.96036 | -0.48044 | 118.7227 | 0 | -16.1875 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 0 | 18 | 118 | 2832 |  | 2002 | 4 | 28 | 24 | 8 | 0 | 11.3 | 0 | 353.9 | -19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.9463 | 165 | 255 | -0.33383 | 0.94263 | -0.24427 | 104.1464 | 0 | -19.503 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 1 | 18 | 119 | 2833 |  | 2002 | 4 | 29 | 1 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 9.4 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 180 | 270 | -0.34737 | 0.93773 | -0.00032548 | 90.0253 | 0 | -20.3278 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 2 | 18 | 119 | 2834 |  | 2002 | 4 | 29 | 2 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 24.5 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -165 | -75 | -0.32859 | 0.94447 | 0.24454 | 75.8512 | 0.39326 | -19.1845 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 3 | 18 | 119 | 2835 |  | 2002 | 4 | 29 | 3 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 38.8 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -150 | -60 | -0.27359 | 0.96185 | 0.48099 | 61.2546 | 0.63557 | -15.8795 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 4 | 18 | 119 | 2836 |  | 2002 | 4 | 29 | 4 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 52.2 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -135 | -45 | -0.18614 | 0.98252 | 0.69479 | 45.9929 | 0.75843 | -10.7282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.6217 |  | 94.6217 |  | 21 |  | 0 | 0.035743 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.8243 | [7 empty] | 5 | 18 | 119 | 2837 |  | 2002 | 4 | 29 | 5 | 8 | 0.002 | 10.8 | 0 | 64.8 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -120 | -30 | -0.07217 | 0.99739 | 0.86379 | 30.2578 | 0.79429 | -4.139 |  | 0 | 1.5886 | 1.5886
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.3857 |  | 87.3857 |  | 21 |  | 0 | 0.28415 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 88.9959 | [7 empty] | 6 | 18 | 119 | 2838 |  | 2002 | 4 | 29 | 6 | 8 | 0.016 | 11.4 | 0 | 77 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -105 | -15 | 0.060537 | 0.99817 | 0.96416 | 15.3873 | 0.7893 | 3.4709 | 153.6752 | 0 | 12.6287 | 12.6287
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.4912 |  | 71.4912 |  | 21 |  | 0 | 1.1338 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 77.9162 | [7 empty] | 7 | 18 | 119 | 2839 |  | 2002 | 4 | 29 | 7 | 8 | 0.064 | 12.5 | 0 | 89.2 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -90 | 0 | 0.20294 | 0.97919 | 0.97919 | 11.71 | 0.78737 | 11.71 | 431.9742 | 0 | 50.3917 | 50.3917
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.2433 |  | 36.2433 |  | 21 |  | 0 | 5.026 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 64.724 | [7 empty] | 8 | 18 | 119 | 2840 |  | 2002 | 4 | 29 | 8 | 8 | 0.176 | 13.5 | 0.116 | 101.9 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -75 | 15 | 0.34534 | 0.93848 | 0.9065 | 24.9754 | 0.7945 | 20.2043 | 622.2474 | 83.5454 | 139.8325 | 223.378
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -44.8914 |  | 44.8914 |  | 21 |  | 0 | 2.7523 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 60.4877 | [7 empty] | 9 | 18 | 119 | 2841 |  | 2002 | 4 | 29 | 9 | 8 | 0.154 | 14.2 | 0.004 | 115.9 | 33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -60 | 30 | 0.47804 | 0.87834 | 0.76068 | 40.4787 | 0.77892 | 28.5595 | 736.0469 | 2.37 | 119.9537 | 122.3237
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -23.8467 |  | 23.8467 |  | 21 |  | 0 | 2.7005 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 39.1495 | [7 empty] | 10 | 18 | 119 | 2842 |  | 2002 | 4 | 29 | 10 | 8 | 0.171 | 16.5 | 0.002 | 131.9 | 40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -45 | 45 | 0.59198 | 0.80595 | 0.56993 | 55.2591 | 0.69724 | 36.3006 | 795.9608 | 0.79474 | 119.2272 | 120.022
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -6.2742 |  | 6.2742 |  | 21 |  | 0 | 4.3599 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 30.9801 | [7 empty] | 11 | 18 | 119 | 2843 |  | 2002 | 4 | 29 | 11 | 8 | 0.332 | 17.2 | 0.085 | 150.5 | 45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -30 | 60 | 0.67942 | 0.73375 | 0.36693 | 68.4789 | 0.53353 | 42.8012 | 825.6998 | 16.6401 | 177.132 | 193.7721
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -10.4732 |  | 10.4732 |  | 21 |  | 0 | 2.614 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 25.286 | [7 empty] | 12 | 18 | 119 | 2844 |  | 2002 | 4 | 29 | 12 | 8 | 0.376 | 18 | 0.07 | 171.6 | 48.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | -15 | 75 | 0.73438 | 0.67874 | 0.17573 | 79.8845 | 0.2992 | 47.2582 | 841.0197 | 3.6805 | 112.4983 | 116.1788
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -19.3915 |  | 19.3915 |  | 21 |  | 0 | 0.020768 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.5092 | [7 empty] | 13 | 18 | 119 | 2845 |  | 2002 | 4 | 29 | 13 | 8 | 0.366 | 18.9 | 0.103 | 193.3 | 48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 0 | 90 | 0.75313 | 0.65788 | 7.6115e-05 | 90.0023 | 0.0025219 | 48.8654 | 846.3079 | 1.9772e-05 | 0.92302 | 0.92304
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -12.09 |  | 12.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.7 | 0.39 | 12.09 | [7 empty] | 14 | 18 | 119 | 2846 |  | 2002 | 4 | 29 | 14 | 8 | 0.32 | 19.7 | 0.382 | 213.9 | 44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 15 | 105 | 0.73438 | 0.67874 | -0.17558 | 100.1199 | 0 | 47.2582 | 841.0197 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0.42 | 13.02 | [7 empty] | 15 | 18 | 119 | 2847 |  | 2002 | 4 | 29 | 15 | 8 | 0.262 | 19.6 | 0.435 | 231.8 | 39 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 30 | 120 | 0.67942 | 0.73375 | -0.36678 | 111.5253 | 0 | 42.8012 | 825.6998 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -14.88 |  | 14.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 14.88 | [7 empty] | 16 | 18 | 119 | 2848 |  | 2002 | 4 | 29 | 16 | 8 | 0.251 | 19.4 | 0.292 | 247.3 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 45 | 135 | 0.59198 | 0.80595 | -0.56979 | 124.745 | 0 | 36.3006 | 795.9608 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.81 |  | 15.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 0.51 | 15.81 | [7 empty] | 17 | 18 | 119 | 2849 |  | 2002 | 4 | 29 | 17 | 8 | 0.183 | 19.3 | 0.32 | 260.9 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 60 | 150 | 0.47804 | 0.87834 | -0.76058 | 139.5255 | 0 | 28.5595 | 736.0469 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 18 | 18 | 119 | 2850 |  | 2002 | 4 | 29 | 18 | 8 | 0.128 | 18.4 | 0.241 | 273.5 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 75 | 165 | 0.34534 | 0.93848 | -0.90645 | 155.0303 | 0 | 20.2043 | 622.2474 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 19 | 18 | 119 | 2851 |  | 2002 | 4 | 29 | 19 | 8 | 0.063 | 17.1 | 0.057 | 285.7 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 90 | 180 | 0.20294 | 0.97919 | -0.97919 | 168.3033 | 0 | 11.71 | 431.9742 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 20 | 18 | 119 | 2852 |  | 2002 | 4 | 29 | 20 | 8 | 0.012 | 15.7 | 0 | 297.9 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 105 | 195 | 0.060537 | 0.99817 | -0.96422 | 164.6388 | 0 | 3.4709 | 153.6752 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 21 | 18 | 119 | 2853 |  | 2002 | 4 | 29 | 21 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 310.7 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 120 | 210 | -0.07217 | 0.99739 | -0.8639 | 149.7686 | 0 | -4.139 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 22 | 18 | 119 | 2854 |  | 2002 | 4 | 29 | 22 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 324.3 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 135 | 225 | -0.18614 | 0.98252 | -0.69495 | 134.0331 | 0 | -10.7282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 23 | 18 | 119 | 2855 |  | 2002 | 4 | 29 | 23 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 338.8 | -17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 150 | 240 | -0.27359 | 0.96185 | -0.48118 | 118.7712 | 0 | -15.8795 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 0 | 18 | 119 | 2856 |  | 2002 | 4 | 29 | 24 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 354 | -19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.2688 | 165 | 255 | -0.32859 | 0.94447 | -0.24475 | 104.1745 | 0 | -19.1845 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 1 | 18 | 120 | 2857 |  | 2002 | 4 | 30 | 1 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 9.4 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 180 | 270 | -0.34215 | 0.93964 | -0.00032615 | 90.0253 | 0 | -20.0096 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 2 | 18 | 120 | 2858 |  | 2002 | 4 | 30 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 24.4 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -165 | -75 | -0.3234 | 0.94626 | 0.245 | 75.8238 | 0.39386 | -18.8701 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 3 | 18 | 120 | 2859 |  | 2002 | 4 | 30 | 3 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 38.7 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -150 | -60 | -0.26849 | 0.96328 | 0.48171 | 61.2076 | 0.63613 | -15.5754 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 4 | 18 | 120 | 2860 |  | 2002 | 4 | 30 | 4 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 52 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -135 | -45 | -0.18115 | 0.98345 | 0.69545 | 45.9405 | 0.75868 | -10.4377 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.0126 |  | 101.0126 |  | 21 |  | 0 | 0.053615 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.3164 | [7 empty] | 5 | 18 | 120 | 2861 |  | 2002 | 4 | 30 | 5 | 8 | 0.003 | 10.1 | 0 | 64.7 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -120 | -30 | -0.06735 | 0.99773 | 0.86408 | 30.2246 | 0.7943 | -3.8621 |  | 0 | 2.3829 | 2.3829
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.55 |  | 96.55 |  | 21 |  | 0 | 0.444 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.066 | [7 empty] | 6 | 18 | 120 | 2862 |  | 2002 | 4 | 30 | 6 | 8 | 0.025 | 10.3 | 0 | 76.9 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -105 | -15 | 0.065167 | 0.99787 | 0.96388 | 15.4481 | 0.78933 | 3.7367 | 164.3179 | 0 | 19.7333 | 19.7333
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.5391 |  | 83.5391 |  | 21 |  | 0 | 1.9771 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 94.7429 | [7 empty] | 7 | 18 | 120 | 2863 |  | 2002 | 4 | 30 | 7 | 8 | 0.093 | 10.6 | 0.019 | 89 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -90 | 0 | 0.20737 | 0.97826 | 0.97826 | 11.9692 | 0.78748 | 11.9692 | 439.1168 | 14.6369 | 73.2356 | 87.8725
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 248.5006 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.64359 | 1.6 | 192 |  | 92.7 | 3.09 | -276.8536 |  | -9.2285 | -9.0475 |  |  | -1.8095 |  | 8 | 18 | 120 | 2864 |  | 2002 | 4 | 30 | 8 | 8 | 0.036 | 10.7 | 0 | 101.8 | 25.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -75 | 15 | 0.34957 | 0.93691 | 0.90499 | 25.1798 | 0.79456 | 20.4624 | 626.7363 | 0 | 28.6041 | 28.6041
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 485.7362 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.50793 | 4 | 480 |  | 94.5 | 3.15 | -562.8579 |  | -18.7619 | -7.3576 |  |  | -3.6788 |  | 9 | 18 | 120 | 2865 |  | 2002 | 4 | 30 | 9 | 8 | 0.029 | 10.5 | 0 | 115.8 | 33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -60 | 30 | 0.48207 | 0.87613 | 0.75877 | 40.6472 | 0.77844 | 28.823 | 738.6989 | 0 | 22.5748 | 22.5748
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.9192 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4564 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1045.6664 |  | -34.8555 | -6.8344 |  |  | -6.8344 |  | 10 | 18 | 120 | 2866 |  | 2002 | 4 | 30 | 10 | 8 | 0.093 | 10.7 | 0 | 131.8 | 40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -45 | 45 | 0.59586 | 0.80309 | 0.5679 | 55.3999 | 0.696 | 36.5764 | 797.5167 | 0 | 64.7282 | 64.7282
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 903.7694 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7944 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1047.9344 |  | -34.9311 | -6.8492 |  |  | -6.8492 |  | 11 | 18 | 120 | 2867 |  | 2002 | 4 | 30 | 11 | 8 | 0.231 | 10.8 | 0.007 | 150.4 | 46 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -30 | 60 | 0.68316 | 0.73027 | 0.36518 | 68.5863 | 0.53176 | 43.0945 | 826.7822 | 1.3593 | 122.8369 | 124.1962
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.4874 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.34161 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.5516 |  | -34.8184 | -6.8271 |  |  | -6.8271 |  | 12 | 18 | 120 | 2868 |  | 2002 | 4 | 30 | 12 | 8 | 0.051 | 10.7 | 0 | 171.6 | 48.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | -15 | 75 | 0.73805 | 0.67475 | 0.1747 | 79.9446 | 0.2977 | 47.5688 | 842.0394 | 0 | 15.1825 | 15.1825
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.4131 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0064663 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.3765 |  | -35.1792 | -6.8979 |  |  | -6.8979 |  | 13 | 18 | 120 | 2869 |  | 2002 | 4 | 30 | 13 | 8 | 0.114 | 11.9 | 0 | 193.4 | 48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 0 | 90 | 0.75677 | 0.65368 | 7.563e-05 | 90.0023 | 0.002521 | 49.1836 | 847.3649 | 0 | 0.28739 | 0.28739
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 905.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 |  | -35.52 | -6.9647 |  |  | -6.9647 |  | 14 | 18 | 120 | 2870 |  | 2002 | 4 | 30 | 14 | 8 | 0.178 | 13 | 0 | 214.1 | 45 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 15 | 105 | 0.73805 | 0.67475 | -0.17455 | 100.0598 | 0 | 47.5688 | 842.0394 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 15 | 18 | 120 | 2871 |  | 2002 | 4 | 30 | 15 | 8 | 0.195 | 13.9 | 0 | 232.1 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 30 | 120 | 0.68316 | 0.73027 | -0.36504 | 111.4179 | 0 | 43.0945 | 826.7822 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 910.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1070.25 |  | -35.675 | -6.9951 |  |  | -6.9951 |  | 16 | 18 | 120 | 2872 |  | 2002 | 4 | 30 | 16 | 8 | 0.169 | 13.5 | 0.002 | 247.5 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 45 | 135 | 0.59586 | 0.80309 | -0.56777 | 124.6042 | 0 | 36.5764 | 797.5167 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 901.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 |  | -35.396 | -6.9404 |  |  | -6.9404 |  | 17 | 18 | 120 | 2873 |  | 2002 | 4 | 30 | 17 | 8 | 0.046 | 12.6 | 0 | 261.2 | 23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 60 | 150 | 0.48207 | 0.87613 | -0.75867 | 139.3571 | 0 | 28.823 | 738.6989 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 18 | 18 | 120 | 2874 |  | 2002 | 4 | 30 | 18 | 8 | 0.054 | 11.5 | 0 | 273.7 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 75 | 165 | 0.34957 | 0.93691 | -0.90493 | 154.8259 | 0 | 20.4624 | 626.7363 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 884.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 |  | -34.807 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 19 | 18 | 120 | 2875 |  | 2002 | 4 | 30 | 19 | 8 | 0.021 | 10.7 | 0 | 285.9 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 90 | 180 | 0.20737 | 0.97826 | -0.97826 | 168.0441 | 0 | 11.9692 | 439.1168 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 20 | 18 | 120 | 2876 |  | 2002 | 4 | 30 | 20 | 8 | 0.002 | 10.3 | 0 | 298.1 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 105 | 195 | 0.065167 | 0.99787 | -0.96394 | 164.5781 | 0 | 3.7367 | 164.3179 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 21 | 18 | 120 | 2877 |  | 2002 | 4 | 30 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 310.9 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 120 | 210 | -0.06735 | 0.99773 | -0.86419 | 149.8018 | 0 | -3.8621 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 22 | 18 | 120 | 2878 |  | 2002 | 4 | 30 | 22 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 324.5 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 135 | 225 | -0.18115 | 0.98345 | -0.69561 | 134.0856 | 0 | -10.4377 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 23 | 18 | 120 | 2879 |  | 2002 | 4 | 30 | 23 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 338.9 | -17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 150 | 240 | -0.26849 | 0.96328 | -0.4819 | 118.8183 | 0 | -15.5754 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 0 | 18 | 120 | 2880 |  | 2002 | 4 | 30 | 24 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 354 | -19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.587 | 165 | 255 | -0.3234 | 0.94626 | -0.24521 | 104.2019 | 0 | -18.8701 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 1 | 18 | 121 | 2881 |  | 2002 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9.4 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 180 | 270 | -0.337 | 0.9415 | -0.00032679 | 90.0254 | 0 | -19.6957 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 2 | 18 | 121 | 2882 |  | 2002 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.4 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -165 | -75 | -0.31828 | 0.948 | 0.24545 | 75.7973 | 0.39444 | -18.5601 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 3 | 18 | 121 | 2883 |  | 2002 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 38.6 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -150 | -60 | -0.26344 | 0.96468 | 0.4824 | 61.1621 | 0.63668 | -15.2755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 4 | 18 | 121 | 2884 |  | 2002 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 51.9 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -135 | -45 | -0.17623 | 0.98435 | 0.69608 | 45.8901 | 0.75891 | -10.1511 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -150.4217 |  | 150.4217 |  | 21 |  | 0 | 0.035744 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.6243 | [7 empty] | 5 | 18 | 121 | 2885 |  | 2002 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0.002 | 4.8 | 0 | 64.5 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -120 | -30 | -0.062594 | 0.99804 | 0.86435 | 30.1941 | 0.79432 | -3.589 |  | 0 | 1.5886 | 1.5886
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.3922 |  | 141.3922 |  | 21 |  | 0 | 0.69267 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 145.3173 | [7 empty] | 6 | 18 | 121 | 2886 |  | 2002 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0.039 | 5.3 | 0 | 76.7 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -105 | -15 | 0.069733 | 0.99757 | 0.96358 | 15.5121 | 0.78937 | 3.999 | 174.6992 | 0 | 30.7855 | 30.7855
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.6419 |  | 118.6419 |  | 21 |  | 0 | 3.4077 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 137.9523 | [7 empty] | 7 | 18 | 121 | 2887 |  | 2002 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0.119 | 5.8 | 0.075 | 88.9 | 17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -90 | 0 | 0.21173 | 0.97733 | 0.97733 | 12.2247 | 0.78759 | 12.2247 | 446.07 | 57.7302 | 93.7235 | 151.4537
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 224.276 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1479 | 1.6 | 192 |  | 132.3 | 4.41 | -238.4379 |  | -7.9479 | -7.7921 |  |  | -1.5584 |  | 8 | 18 | 121 | 2888 |  | 2002 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0.158 | 6.3 | 0.02 | 101.6 | 26 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -75 | 15 | 0.35372 | 0.93535 | 0.90348 | 25.3821 | 0.79461 | 20.7168 | 631.0931 | 14.3583 | 125.5481 | 139.9063
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 487.3078 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9287 | 4 | 480 |  | 121.5 | 4.05 | -539.3787 |  | -17.9793 | -7.0507 |  |  | -3.5254 |  | 9 | 18 | 121 | 2889 |  | 2002 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0.246 | 7.5 | 0.047 | 115.6 | 34 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -60 | 30 | 0.48604 | 0.87394 | 0.75687 | 40.8141 | 0.77796 | 29.0827 | 741.2635 | 27.6742 | 191.3778 | 219.052
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.0183 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.2007 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1030.8807 |  | -34.3627 | -6.7378 |  |  | -6.7378 |  | 10 | 18 | 121 | 2890 |  | 2002 | 5 | 1 | 10 | 8 | 0.318 | 8.6 | 0.139 | 131.6 | 41 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -45 | 45 | 0.59966 | 0.80026 | 0.5659 | 55.5393 | 0.69477 | 36.8481 | 799.0186 | 54.6509 | 220.9377 | 275.5886
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.3432 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.436 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1041.206 |  | -34.7069 | -6.8053 |  |  | -6.8053 |  | 11 | 18 | 121 | 2891 |  | 2002 | 5 | 1 | 11 | 8 | 0.348 | 9.9 | 0.066 | 150.3 | 46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -30 | 60 | 0.68684 | 0.72681 | 0.36345 | 68.6926 | 0.53 | 43.3836 | 827.8347 | 12.7137 | 184.4409 | 197.1546
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 902.0564 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.677 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1046.887 |  | -34.8962 | -6.8424 |  |  | -6.8424 |  | 12 | 18 | 121 | 2892 |  | 2002 | 5 | 1 | 12 | 8 | 0.381 | 10.7 | 0.119 | 171.6 | 49.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | -15 | 75 | 0.74164 | 0.67079 | 0.17368 | 80.0042 | 0.29621 | 47.8752 | 843.0448 | 6.1218 | 112.8542 | 118.9761
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.2068 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020526 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.0905 |  | -34.8697 | -6.8372 |  |  | -6.8372 |  | 13 | 18 | 121 | 2893 |  | 2002 | 5 | 1 | 13 | 8 | 0.362 | 10.9 | 0.053 | 193.5 | 48.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 0 | 90 | 0.76034 | 0.64953 | 7.515e-05 | 90.0023 | 0.00252 | 49.4975 | 848.4135 | 1.0037e-05 | 0.91226 | 0.91227
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 |  | -35.21 | -6.9039 |  |  | -6.9039 |  | 14 | 18 | 121 | 2894 |  | 2002 | 5 | 1 | 14 | 8 | 0.36 | 12 | 0.087 | 214.2 | 45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 15 | 105 | 0.74164 | 0.67079 | -0.17353 | 100.0003 | 0 | 47.8752 | 843.0448 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 899.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1059.09 |  | -35.303 | -6.9222 |  |  | -6.9222 |  | 15 | 18 | 121 | 2895 |  | 2002 | 5 | 1 | 15 | 8 | 0.322 | 12.3 | 0.199 | 232.3 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 30 | 120 | 0.68684 | 0.72681 | -0.36331 | 111.3117 | 0 | 43.3836 | 827.8347 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 16 | 18 | 121 | 2896 |  | 2002 | 5 | 1 | 16 | 8 | 0.254 | 12.1 | 0.335 | 247.8 | 32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 45 | 135 | 0.59966 | 0.80026 | -0.56577 | 124.4649 | 0 | 36.8481 | 799.0186 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 17 | 18 | 121 | 2897 |  | 2002 | 5 | 1 | 17 | 6 | 0.142 | 11.2 | 0.691 | 261.4 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 60 | 150 | 0.48604 | 0.87394 | -0.75677 | 139.1903 | 0 | 29.0827 | 741.2635 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 18 | 18 | 121 | 2898 |  | 2002 | 5 | 1 | 18 | 4 | 0.079 | 9.9 | 0.617 | 273.9 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 75 | 165 | 0.35372 | 0.93535 | -0.90343 | 154.6236 | 0 | 20.7168 | 631.0931 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 19 | 18 | 121 | 2899 |  | 2002 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0.055 | 8.7 | 0.388 | 286.1 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 90 | 180 | 0.21173 | 0.97733 | -0.97733 | 167.7885 | 0 | 12.2247 | 446.07 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 848.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1008.87 |  | -33.629 | -6.5939 |  |  | -6.5939 |  | 20 | 18 | 121 | 2900 |  | 2002 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0.02 | 6.9 | 0.024 | 298.3 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 105 | 195 | 0.069733 | 0.99757 | -0.96364 | 164.514 | 0 | 3.999 | 174.6992 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 21 | 18 | 121 | 2901 |  | 2002 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 311.1 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 120 | 210 | -0.062594 | 0.99804 | -0.86446 | 149.8324 | 0 | -3.589 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 22 | 18 | 121 | 2902 |  | 2002 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 324.6 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 135 | 225 | -0.17623 | 0.98435 | -0.69624 | 134.1361 | 0 | -10.1511 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 23 | 18 | 121 | 2903 |  | 2002 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 339 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 150 | 240 | -0.26344 | 0.96468 | -0.4826 | 118.8638 | 0 | -15.2755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 0 | 18 | 121 | 2904 |  | 2002 | 5 | 1 | 24 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 354.1 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.9009 | 165 | 255 | -0.31828 | 0.948 | -0.24566 | 104.2285 | 0 | -18.5601 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 1 | 18 | 122 | 2905 |  | 2002 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 9.4 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -180 | -90 | -0.33191 | 0.94331 | 0.00010914 | 90.0004 | 0.0025861 | -19.3863 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 2 | 18 | 122 | 2906 |  | 2002 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 24.3 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -165 | -75 | -0.31321 | 0.94968 | 0.24588 | 75.7715 | 0.395 | -18.2543 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 3 | 18 | 122 | 2907 |  | 2002 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 38.5 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -150 | -60 | -0.25846 | 0.96602 | 0.48308 | 61.118 | 0.6372 | -14.9797 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 4 | 18 | 122 | 2908 |  | 2002 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 51.8 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -135 | -45 | -0.17138 | 0.98521 | 0.69669 | 45.8417 | 0.75914 | -9.8686 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.6234 |  | 157.6234 |  | 21 |  | 0 | 0.071489 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.0285 | [7 empty] | 5 | 18 | 122 | 2909 |  | 2002 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0.004 | 4 | 0 | 64.4 | 1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -120 | -30 | -0.057902 | 0.99832 | 0.86459 | 30.1661 | 0.79433 | -3.3196 |  | 0 | 3.1773 | 3.1773
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -152.214 |  | 152.214 |  | 21 |  | 0 | 0.6039 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 155.6361 | [7 empty] | 6 | 18 | 122 | 2910 |  | 2002 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.034 | 4.2 | 0 | 76.6 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -105 | -15 | 0.074233 | 0.99724 | 0.96327 | 15.5791 | 0.78941 | 4.2574 | 184.8217 | 0 | 26.84 | 26.84
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.2075 |  | 141.2075 |  | 21 |  | 0 | 1.4179 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 149.2421 | [7 empty] | 7 | 18 | 122 | 2911 |  | 2002 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0.08 | 4.8 | 0 | 88.7 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -90 | 0 | 0.21602 | 0.97639 | 0.97639 | 12.4766 | 0.78771 | 12.4766 | 452.8361 | 0 | 63.0166 | 63.0166
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 206.6499 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.341 | 1.6 | 192 |  | 137.7 | 4.59 | -231.051 |  | -7.7017 | -7.5507 |  |  | -1.5101 |  | 8 | 18 | 122 | 2912 |  | 2002 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0.075 | 5.7 | 0 | 101.5 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -75 | 15 | 0.35781 | 0.93379 | 0.90198 | 25.5823 | 0.79465 | 20.9674 | 635.3203 | 0 | 59.599 | 59.599
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 455.6459 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5744 | 4 | 480 |  | 130.5 | 4.35 | -526.7244 |  | -17.5575 | -6.8853 |  |  | -3.4426 |  | 9 | 18 | 122 | 2913 |  | 2002 | 5 | 2 | 9 | 8 | 0.09 | 6.5 | 0 | 115.4 | 34.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -60 | 30 | 0.48993 | 0.87176 | 0.75498 | 40.9792 | 0.77747 | 29.3384 | 743.7428 | 0 | 69.9725 | 69.9725
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 866.5177 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8102 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1016.2602 |  | -33.8753 | -6.6422 |  |  | -6.6422 |  | 10 | 18 | 122 | 2914 |  | 2002 | 5 | 2 | 10 | 8 | 0.116 | 7.5 | 0 | 131.5 | 41.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -45 | 45 | 0.60339 | 0.79745 | 0.56391 | 55.6772 | 0.69355 | 37.1156 | 800.4681 | 0 | 80.4514 | 80.4514
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.9104 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8661 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1029.3361 |  | -34.3112 | -6.7277 |  |  | -6.7277 |  | 11 | 18 | 122 | 2915 |  | 2002 | 5 | 2 | 11 | 8 | 0.157 | 8.9 | 0 | 150.2 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -30 | 60 | 0.69044 | 0.72339 | 0.36174 | 68.7979 | 0.52825 | 43.6684 | 828.8584 | 0 | 82.9359 | 82.9359
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 894.2072 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9181 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1043.3381 |  | -34.7779 | -6.8192 |  |  | -6.8192 |  | 12 | 18 | 122 | 2916 |  | 2002 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0.287 | 10.4 | 0.013 | 171.6 | 49.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | -15 | 75 | 0.74517 | 0.66688 | 0.17266 | 80.0632 | 0.29473 | 48.1771 | 844.0368 | 0.66155 | 84.5865 | 85.248
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.4675 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014624 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.3846 |  | -35.1795 | -6.8979 |  |  | -6.8979 |  | 13 | 18 | 122 | 2917 |  | 2002 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0.258 | 11.9 | 0.005 | 193.6 | 49 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 0 | 90 | 0.76383 | 0.64541 | 7.4673e-05 | 90.0024 | 0.0025191 | 49.807 | 849.4543 | 9.4056e-07 | 0.64993 | 0.64993
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 14 | 18 | 122 | 2918 |  | 2002 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0.139 | 12.8 | 0 | 214.4 | 45.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 15 | 105 | 0.74517 | 0.66688 | -0.17251 | 99.9414 | 0 | 48.1771 | 844.0368 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1070.25 | [7 empty] | 15 | 18 | 122 | 2919 |  | 2002 | 5 | 2 | 15 | 8 | 0.301 | 13.5 | 0.243 | 232.5 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 30 | 120 | 0.69044 | 0.72339 | -0.3616 | 111.2065 | 0 | 43.6684 | 828.8584 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.81 | [7 empty] | 16 | 18 | 122 | 2920 |  | 2002 | 5 | 2 | 16 | 8 | 0.246 | 12.7 | 0.051 | 248 | 32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 45 | 135 | 0.60339 | 0.79745 | -0.56378 | 124.327 | 0 | 37.1156 | 800.4681 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 | [7 empty] | 17 | 18 | 122 | 2921 |  | 2002 | 5 | 2 | 17 | 8 | 0.129 | 12.9 | 0.002 | 261.6 | 24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 60 | 150 | 0.48993 | 0.87176 | -0.75488 | 139.0253 | 0 | 29.3384 | 743.7428 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 | [7 empty] | 18 | 18 | 122 | 2922 |  | 2002 | 5 | 2 | 18 | 8 | 0.107 | 13.6 | 0.01 | 274.1 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 75 | 165 | 0.35781 | 0.93379 | -0.90192 | 154.4235 | 0 | 20.9674 | 635.3203 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 | [7 empty] | 19 | 18 | 122 | 2923 |  | 2002 | 5 | 2 | 19 | 8 | 0.065 | 13 | 0.047 | 286.3 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 90 | 180 | 0.21602 | 0.97639 | -0.97639 | 167.5367 | 0 | 12.4766 | 452.8361 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 | [7 empty] | 20 | 18 | 122 | 2924 |  | 2002 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0.018 | 12 | 0.032 | 298.5 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 105 | 195 | 0.074233 | 0.99724 | -0.96333 | 164.4469 | 0 | 4.2574 | 184.8217 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.19 | [7 empty] | 21 | 18 | 122 | 2925 |  | 2002 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 311.2 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 120 | 210 | -0.057902 | 0.99832 | -0.86471 | 149.8603 | 0 | -3.3196 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 112.5 | 3.75 | -1023.75 | [7 empty] | 22 | 18 | 122 | 2926 |  | 2002 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 324.7 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 135 | 225 | -0.17138 | 0.98521 | -0.69685 | 134.1845 | 0 | -9.8686 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 23 | 18 | 122 | 2927 |  | 2002 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 339.1 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 150 | 240 | -0.25846 | 0.96602 | -0.48327 | 118.9079 | 0 | -14.9797 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 0 | 18 | 122 | 2928 |  | 2002 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 354.1 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.2104 | 165 | 255 | -0.31321 | 0.94968 | -0.2461 | 104.2543 | 0 | -18.2543 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 1 | 19 | 123 | 2929 |  | 2002 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.4 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 180 | 270 | -0.32689 | 0.94506 | -0.00032803 | 90.0254 | 0 | -19.0813 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 2 | 19 | 123 | 2930 |  | 2002 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 24.3 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -165 | -75 | -0.30822 | 0.95132 | 0.24631 | 75.7465 | 0.39554 | -17.953 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 3 | 19 | 123 | 2931 |  | 2002 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 38.4 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -150 | -60 | -0.25354 | 0.96732 | 0.48373 | 61.0754 | 0.6377 | -14.6882 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 4 | 19 | 123 | 2932 |  | 2002 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 51.7 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -135 | -45 | -0.16659 | 0.98603 | 0.69727 | 45.7953 | 0.75935 | -9.5901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.5134 |  | 132.5134 |  | 21 |  | 0 | 0.07149 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.9185 | [7 empty] | 5 | 19 | 123 | 2933 |  | 2002 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0.004 | 6.7 | 0 | 64.3 | 2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -120 | -30 | -0.053277 | 0.99858 | 0.86481 | 30.1407 | 0.79434 | -3.0542 |  | 0 | 3.1773 | 3.1773
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.8971 |  | 119.8971 |  | 21 |  | 0 | 1.1269 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 126.2831 | [7 empty] | 6 | 19 | 123 | 2934 |  | 2002 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0.049 | 7.3 | 0.015 | 76.4 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -105 | -15 | 0.078664 | 0.9969 | 0.96294 | 15.649 | 0.78945 | 4.5121 | 194.6877 | 11.4029 | 38.6833 | 50.0862
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.3939 |  | 79.3939 |  | 21 |  | 0 | 6.2259 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 114.6741 | [7 empty] | 7 | 19 | 123 | 2935 |  | 2002 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0.122 | 8 | 0.235 | 88.6 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -90 | 0 | 0.22025 | 0.97544 | 0.97544 | 12.7246 | 0.78783 | 12.7246 | 459.4177 | 180.5926 | 96.1147 | 276.7072
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 278.668 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.1452 | 1.6 | 192 |  | 99 | 3.3 | -275.8452 |  | -9.1948 | -9.0145 |  |  | -1.8029 |  | 8 | 19 | 123 | 2936 |  | 2002 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0.196 | 10 | 0.164 | 101.3 | 26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -75 | 15 | 0.36183 | 0.93224 | 0.90048 | 25.7802 | 0.79469 | 21.2141 | 639.4202 | 117.3599 | 155.7601 | 273.1199
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 558.2921 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.5778 | 4 | 480 |  | 82.8 | 2.76 | -584.0178 |  | -19.4673 | -7.6342 |  |  | -3.8171 |  | 9 | 19 | 123 | 2937 |  | 2002 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0.218 | 11.8 | 0.438 | 115.3 | 34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -60 | 30 | 0.49376 | 0.8696 | 0.75311 | 41.1424 | 0.77698 | 29.5901 | 746.1388 | 256.2982 | 169.3825 | 425.6806
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.4604 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1316 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1078.3816 |  | -35.9461 | -7.0482 |  |  | -7.0482 |  | 10 | 19 | 123 | 2938 |  | 2002 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0.218 | 13.5 | 0.541 | 131.3 | 41.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -45 | 45 | 0.60705 | 0.79467 | 0.56195 | 55.8136 | 0.69232 | 37.379 | 801.867 | 210.4757 | 150.9268 | 361.4025
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.134 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.2086 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1086.6186 |  | -36.2206 | -7.1021 |  |  | -7.1021 |  | 11 | 19 | 123 | 2939 |  | 2002 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0.224 | 14.7 | 0.599 | 150.1 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -30 | 60 | 0.69397 | 0.72 | 0.36005 | 68.9019 | 0.52652 | 43.9488 | 829.8546 | 113.5535 | 117.9401 | 231.4936
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 945.1261 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1624 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1092.8724 |  | -36.4291 | -7.143 |  |  | -7.143 |  | 12 | 19 | 123 | 2940 |  | 2002 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0.217 | 15.7 | 0.645 | 171.6 | 49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | -15 | 75 | 0.74862 | 0.663 | 0.17166 | 80.1216 | 0.29326 | 48.4745 | 845.0161 | 32.4697 | 63.6374 | 96.1072
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 941.0209 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012128 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.9521 |  | -36.6984 | -7.1958 |  |  | -7.1958 |  | 13 | 19 | 123 | 2941 |  | 2002 | 5 | 3 | 13 | 2 | 0.214 | 16.8 | 0.656 | 193.7 | 49.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 0 | 90 | 0.76726 | 0.64134 | 7.4202e-05 | 90.0024 | 0.0025182 | 50.112 | 850.4879 | 0.00012258 | 0.5389 | 0.53902
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 14 | 19 | 123 | 2942 |  | 2002 | 5 | 3 | 14 | 8 | 0.193 | 17.7 | 0.684 | 214.6 | 45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 15 | 105 | 0.74862 | 0.663 | -0.17151 | 99.883 | 0 | 48.4745 | 845.0161 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 946.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 |  | -36.884 | -7.2322 |  |  | -7.2322 |  | 15 | 19 | 123 | 2943 |  | 2002 | 5 | 3 | 15 | 8 | 0.168 | 17.4 | 0.692 | 232.7 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 30 | 120 | 0.69397 | 0.72 | -0.3599 | 111.1025 | 0 | 43.9488 | 829.8546 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 16 | 19 | 123 | 2944 |  | 2002 | 5 | 3 | 16 | 8 | 0.155 | 17.7 | 0.635 | 248.2 | 32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 45 | 135 | 0.60705 | 0.79467 | -0.56182 | 124.1907 | 0 | 37.379 | 801.867 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 17 | 19 | 123 | 2945 |  | 2002 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0.122 | 17.7 | 0.595 | 261.8 | 24.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 60 | 150 | 0.49376 | 0.8696 | -0.75301 | 138.8621 | 0 | 29.5901 | 746.1388 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 943.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1103.73 |  | -36.791 | -7.2139 |  |  | -7.2139 |  | 18 | 19 | 123 | 2946 |  | 2002 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0.1 | 17.1 | 0.482 | 274.3 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 75 | 165 | 0.36183 | 0.93224 | -0.90043 | 154.2257 | 0 | 21.2141 | 639.4202 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 929.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 48.6 | 1.62 | -1089.78 |  | -36.326 | -7.1227 |  |  | -7.1227 |  | 19 | 19 | 123 | 2947 |  | 2002 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0.06 | 15.6 | 0.37 | 286.4 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 90 | 180 | 0.22025 | 0.97544 | -0.97544 | 167.2887 | 0 | 12.7246 | 459.4177 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 905.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 |  | -35.52 | -6.9647 |  |  | -6.9647 |  | 20 | 19 | 123 | 2948 |  | 2002 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0.023 | 13 | 0.04 | 298.6 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 105 | 195 | 0.078664 | 0.9969 | -0.963 | 164.3769 | 0 | 4.5121 | 194.6877 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 21 | 19 | 123 | 2949 |  | 2002 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 311.4 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 120 | 210 | -0.053277 | 0.99858 | -0.86493 | 149.8858 | 0 | -3.0542 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 22 | 19 | 123 | 2950 |  | 2002 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 324.8 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 135 | 225 | -0.16659 | 0.98603 | -0.69743 | 134.2309 | 0 | -9.5901 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 23 | 19 | 123 | 2951 |  | 2002 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 339.2 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 150 | 240 | -0.25354 | 0.96732 | -0.48392 | 118.9506 | 0 | -14.6882 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 0 | 19 | 123 | 2952 |  | 2002 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 354.2 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.5153 | 165 | 255 | -0.30822 | 0.95132 | -0.24652 | 104.2794 | 0 | -17.953 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 1 | 19 | 124 | 2953 |  | 2002 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.4 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 180 | 270 | -0.32193 | 0.94676 | -0.00032862 | 90.0255 | 0 | -18.7809 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 2 | 19 | 124 | 2954 |  | 2002 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 24.2 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -165 | -75 | -0.30328 | 0.9529 | 0.24672 | 75.7222 | 0.39606 | -17.6563 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 3 | 19 | 124 | 2955 |  | 2002 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 38.3 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -150 | -60 | -0.24869 | 0.96858 | 0.48436 | 61.0342 | 0.63819 | -14.401 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 4 | 19 | 124 | 2956 |  | 2002 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51.6 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -135 | -45 | -0.16186 | 0.98681 | 0.69782 | 45.7508 | 0.75956 | -9.3157 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.1359 |  | 119.1359 |  | 21 |  | 0 | 0.12511 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.8449 | [7 empty] | 5 | 19 | 124 | 2957 |  | 2002 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.007 | 8.1 | 0.003 | 64.1 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -120 | -30 | -0.048721 | 0.99881 | 0.86502 | 30.1177 | 0.79435 | -2.7928 |  | 0 | 5.5604 | 5.5604
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.5158 |  | 85.5158 |  | 21 |  | 0 | 4.3311 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 110.0589 | [7 empty] | 6 | 19 | 124 | 2958 |  | 2002 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0.059 | 8.7 | 0.192 | 76.3 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -105 | -15 | 0.083027 | 0.99655 | 0.9626 | 15.7215 | 0.7895 | 4.7629 | 204.2998 | 145.914 | 46.5805 | 192.4945
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.0327 |  | 61.0327 |  | 21 |  | 0 | 6.0506 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 95.3194 |  |  |  | xx |  |  |  | 7 | 19 | 124 | 2959 |  | 2002 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0.123 | 10.1 | 0.224 | 88.4 | 18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -90 | 0 | 0.2244 | 0.9745 | 0.9745 | 12.9688 | 0.78794 | 12.9688 | 465.8172 | 171.9982 | 96.9172 | 268.9154
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 314.0899 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.3895 | 1.6 | 192 |  | 79.2 | 2.64 | -298.5495 |  | -9.9516 | -9.7565 |  |  | -1.9513 |  | 8 | 19 | 124 | 2960 |  | 2002 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0.177 | 12.2 | 0.325 | 101.1 | 26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -75 | 15 | 0.36578 | 0.9307 | 0.89899 | 25.9757 | 0.79473 | 21.4569 | 643.3952 | 232.1989 | 140.6673 | 372.8662
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 579.8025 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.3169 | 4 | 480 |  | 60.3 | 2.01 | -607.0069 |  | -20.2336 | -7.9347 |  |  | -3.9674 |  | 9 | 19 | 124 | 2961 |  | 2002 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.22 | 14.3 | 0.417 | 115.1 | 34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -60 | 30 | 0.49751 | 0.86746 | 0.75126 | 41.3037 | 0.77649 | 29.8377 | 748.4537 | 243.2551 | 170.8284 | 414.0834
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 991.2753 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.6663 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1102.1663 |  | -36.7389 | -7.2037 |  |  | -7.2037 |  | 10 | 19 | 124 | 2962 |  | 2002 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0.195 | 16 | 0.647 | 131.2 | 41.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -45 | 45 | 0.61063 | 0.79191 | 0.56 | 55.9483 | 0.69111 | 37.6381 | 803.2169 | 250.4023 | 134.7661 | 385.1684
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.0642 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1396 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1107.9396 |  | -36.9313 | -7.2414 |  |  | -7.2414 |  | 11 | 19 | 124 | 2963 |  | 2002 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0.169 | 17 | 0.743 | 150 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -30 | 60 | 0.69743 | 0.71665 | 0.35837 | 69.0048 | 0.52479 | 44.2247 | 830.8243 | 139.7376 | 88.6903 | 228.4279
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.5923 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9368 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1119.6168 |  | -37.3206 | -7.3178 |  |  | -7.3178 |  | 12 | 19 | 124 | 2964 |  | 2002 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0.16 | 18.6 | 0.791 | 171.6 | 50 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | -15 | 75 | 0.752 | 0.65917 | 0.17067 | 80.1794 | 0.29181 | 48.7674 | 845.9833 | 39.393 | 46.6891 | 86.0821
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 965.1767 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0084993 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.1285 |  | -37.5043 | -7.3538 |  |  | -7.3538 |  | 13 | 19 | 124 | 2965 |  | 2002 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0.15 | 19.4 | 0.816 | 193.8 | 49.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 0 | 90 | 0.77061 | 0.63731 | 7.3736e-05 | 90.0024 | 0.0025173 | 50.4123 | 851.5147 | 0.00015146 | 0.37759 | 0.37775
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 |  | -37.628 | -7.378 |  |  | -7.378 |  | 14 | 19 | 124 | 2966 |  | 2002 | 5 | 4 | 14 | 4 | 0.134 | 19.8 | 0.836 | 214.7 | 46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 15 | 105 | 0.752 | 0.65917 | -0.17052 | 99.8253 | 0 | 48.7674 | 845.9833 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1130.7 |  | -37.69 | -7.3902 |  |  | -7.3902 |  | 15 | 19 | 124 | 2967 |  | 2002 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0.134 | 20 | 0.803 | 232.9 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 30 | 120 | 0.69743 | 0.71665 | -0.35823 | 110.9996 | 0 | 44.2247 | 830.8243 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 |  | -37.659 | -7.3841 |  |  | -7.3841 |  | 16 | 19 | 124 | 2968 |  | 2002 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0.113 | 19.9 | 0.801 | 248.4 | 32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 45 | 135 | 0.61063 | 0.79191 | -0.55987 | 124.056 | 0 | 37.6381 | 803.2169 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 17 | 19 | 124 | 2969 |  | 2002 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0.099 | 19.6 | 0.739 | 262 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 60 | 150 | 0.49751 | 0.86746 | -0.75116 | 138.7009 | 0 | 29.8377 | 748.4537 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 18 | 19 | 124 | 2970 |  | 2002 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0.082 | 18.5 | 0.64 | 274.5 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 75 | 165 | 0.36578 | 0.9307 | -0.89894 | 154.0303 | 0 | 21.4569 | 643.3952 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 19 | 19 | 124 | 2971 |  | 2002 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0.062 | 16.8 | 0.424 | 286.6 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 90 | 180 | 0.2244 | 0.9745 | -0.9745 | 167.0445 | 0 | 12.9688 | 465.8172 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 926.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.99 |  | -36.233 | -7.1045 |  |  | -7.1045 |  | 20 | 19 | 124 | 2972 |  | 2002 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0.029 | 15.3 | 0.05 | 298.8 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 105 | 195 | 0.083027 | 0.99655 | -0.96266 | 164.3044 | 0 | 4.7629 | 204.2998 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 21 | 19 | 124 | 2973 |  | 2002 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 311.5 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 120 | 210 | -0.048721 | 0.99881 | -0.86513 | 149.9088 | 0 | -2.7928 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 22 | 19 | 124 | 2974 |  | 2002 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 325 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 135 | 225 | -0.16186 | 0.98681 | -0.69798 | 134.2754 | 0 | -9.3157 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 23 | 19 | 124 | 2975 |  | 2002 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 339.3 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 150 | 240 | -0.24869 | 0.96858 | -0.48455 | 118.9918 | 0 | -14.401 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 0 | 19 | 124 | 2976 |  | 2002 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 354.2 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.8157 | 165 | 255 | -0.30328 | 0.9529 | -0.24693 | 104.3036 | 0 | -17.6563 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 1 | 19 | 125 | 2977 |  | 2002 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 9.4 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -180 | -90 | -0.31704 | 0.94841 | 0.00010973 | 90.0003 | 0.0025873 | -18.4852 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 2 | 19 | 125 | 2978 |  | 2002 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24.2 | -15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -165 | -75 | -0.29842 | 0.95443 | 0.24711 | 75.6987 | 0.39657 | -17.3641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 3 | 19 | 125 | 2979 |  | 2002 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 38.2 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -150 | -60 | -0.24391 | 0.9698 | 0.48496 | 60.9944 | 0.63866 | -14.1183 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 4 | 19 | 125 | 2980 |  | 2002 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 51.5 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -135 | -45 | -0.15721 | 0.98757 | 0.69835 | 45.7082 | 0.75975 | -9.0456 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.7659 |  | 110.7659 |  | 21 |  | 0 | 0.12511 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.4749 | [7 empty] | 5 | 19 | 125 | 2981 |  | 2002 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.007 | 9 | 0.005 | 64 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -120 | -30 | -0.044234 | 0.99902 | 0.8652 | 30.097 | 0.79435 | -2.5354 |  | 0 | 5.5605 | 5.5605
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.8417 |  | 90.8417 |  | 21 |  | 0 | 2.5557 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 105.3243 | [7 empty] | 6 | 19 | 125 | 2982 |  | 2002 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0.064 | 9.4 | 0.083 | 76.1 | 10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -105 | -15 | 0.08732 | 0.99618 | 0.96224 | 15.7963 | 0.78955 | 5.0098 | 213.6604 | 63.0579 | 50.5309 | 113.5888
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.87 |  | 49.87 |  | 21 |  | 0 | 7.167 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 90.483 | [7 empty] | 7 | 19 | 125 | 2983 |  | 2002 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0.117 | 10.5 | 0.295 | 88.2 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -90 | 0 | 0.22849 | 0.97355 | 0.97355 | 13.209 | 0.78807 | 13.209 | 472.0372 | 226.3297 | 92.2037 | 318.5334
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.645 |  | 15.645 |  | 21 |  | 0 | 10.0687 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 72.7013 | [7 empty] | 8 | 19 | 125 | 2984 |  | 2002 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0.152 | 12.1 | 0.458 | 101 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -75 | 15 | 0.36965 | 0.92917 | 0.89751 | 26.1687 | 0.79476 | 21.6957 | 647.2477 | 326.696 | 120.8038 | 447.4998
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 12.4323 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.6533 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 47.9367 | [7 empty] | 9 | 19 | 125 | 2985 |  | 2002 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0.168 | 14.7 | 0.59 | 114.9 | 35 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -60 | 30 | 0.50119 | 0.86534 | 0.74942 | 41.4629 | 0.776 | 30.0812 | 750.6895 | 343.1141 | 130.368 | 473.482
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 14.2909 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.5606 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 34.2194 | [7 empty] | 10 | 19 | 125 | 2986 |  | 2002 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0.172 | 16.4 | 0.68 | 131 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -45 | 45 | 0.61415 | 0.78919 | 0.55807 | 56.0814 | 0.6899 | 37.8928 | 804.5195 | 261.81 | 118.6625 | 380.4725
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.4501 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.1 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 27.45 | [7 empty] | 11 | 19 | 125 | 2987 |  | 2002 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0.169 | 17.5 | 0.741 | 149.9 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -30 | 60 | 0.70082 | 0.71334 | 0.35672 | 69.1064 | 0.52309 | 44.4961 | 831.7685 | 138.2658 | 88.4015 | 226.6673
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.2991 |  | 13.2991 |  | 21 |  | 0 | 1.9111 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 24.1289 | [7 empty] | 12 | 19 | 125 | 2988 |  | 2002 | 5 | 5 | 12 | 4 | 0.16 | 18.2 | 0.781 | 171.6 | 50.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | -15 | 75 | 0.7553 | 0.65537 | 0.16968 | 80.2364 | 0.29037 | 49.0556 | 846.9388 | 38.4807 | 46.459 | 84.9396
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -17.6069 |  | 17.6069 |  | 21 |  | 0 | 0.0094586 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 17.6605 | [7 empty] | 13 | 19 | 125 | 2989 |  | 2002 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0.167 | 19.1 | 0.775 | 193.9 | 49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 0 | 90 | 0.77389 | 0.63332 | 7.3275e-05 | 90.0024 | 0.0025164 | 50.708 | 852.5349 | 0.0001429 | 0.42024 | 0.42038
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -11.16 |  | 11.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0.36 | 11.16 | [7 empty] | 14 | 19 | 125 | 2990 |  | 2002 | 5 | 5 | 14 | 4 | 0.181 | 19.8 | 0.72 | 214.9 | 46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 15 | 105 | 0.7553 | 0.65537 | -0.16954 | 99.7683 | 0 | 49.0556 | 846.9388 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -5.58 |  | 5.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0.18 | 5.58 | [7 empty] | 15 | 19 | 125 | 2991 |  | 2002 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0.176 | 20.4 | 0.674 | 233.1 | 40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 30 | 120 | 0.70082 | 0.71334 | -0.35657 | 110.8981 | 0 | 44.4961 | 831.7685 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -4.65 |  | 4.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0.15 | 4.65 | [7 empty] | 16 | 19 | 125 | 2992 |  | 2002 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0.15 | 20.5 | 0.658 | 248.6 | 33.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 45 | 135 | 0.61415 | 0.78919 | -0.55795 | 123.923 | 0 | 37.8928 | 804.5195 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -4.65 |  | 4.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0.15 | 4.65 | [7 empty] | 17 | 19 | 125 | 2993 |  | 2002 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0.124 | 20.5 | 0.61 | 262.2 | 25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 60 | 150 | 0.50119 | 0.86534 | -0.74932 | 138.5417 | 0 | 30.0812 | 750.6895 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -9.3 |  | 9.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3 | 9.3 | [7 empty] | 18 | 19 | 125 | 2994 |  | 2002 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0.092 | 20 | 0.533 | 274.7 | 16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 75 | 165 | 0.36965 | 0.92917 | -0.89746 | 153.8373 | 0 | 21.6957 | 647.2477 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.46 |  | 20.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 20.46 | [7 empty] | 19 | 19 | 125 | 2995 |  | 2002 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0.065 | 18.8 | 0.354 | 286.8 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 90 | 180 | 0.22849 | 0.97355 | -0.97355 | 166.8042 | 0 | 13.209 | 472.0372 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 20 | 19 | 125 | 2996 |  | 2002 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0.027 | 15.9 | 0.059 | 299 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 105 | 195 | 0.08732 | 0.99618 | -0.9623 | 164.2296 | 0 | 5.0098 | 213.6604 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 21 | 19 | 125 | 2997 |  | 2002 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 311.6 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 120 | 210 | -0.044234 | 0.99902 | -0.86531 | 149.9295 | 0 | -2.5354 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 22 | 19 | 125 | 2998 |  | 2002 | 5 | 5 | 22 | 6 | 0 | 13 | 0 | 325.1 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 135 | 225 | -0.15721 | 0.98757 | -0.69852 | 134.318 | 0 | -9.0456 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 23 | 19 | 125 | 2999 |  | 2002 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 339.4 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 150 | 240 | -0.24391 | 0.9698 | -0.48516 | 119.0316 | 0 | -14.1183 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 0 | 19 | 125 | 3000 |  | 2002 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 354.3 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.1114 | 165 | 255 | -0.29842 | 0.95443 | -0.24733 | 104.3271 | 0 | -17.3641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 1 | 19 | 126 | 3001 |  | 2002 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10.9 | 0 | 9.4 | -17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 180 | 270 | -0.31222 | 0.95001 | -0.00032974 | 90.0255 | 0 | -18.1943 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 2 | 19 | 126 | 3002 |  | 2002 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10.7 | 0 | 24.1 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -165 | -75 | -0.29363 | 0.95592 | 0.2475 | 75.676 | 0.39706 | -17.0767 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 3 | 19 | 126 | 3003 |  | 2002 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 38.1 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -150 | -60 | -0.2392 | 0.97097 | 0.48555 | 60.9559 | 0.63911 | -13.8401 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 4 | 19 | 126 | 3004 |  | 2002 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 51.4 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -135 | -45 | -0.15263 | 0.98828 | 0.69886 | 45.6675 | 0.75994 | -8.7798 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.7168 |  | 109.7168 |  | 21 |  | 0 | 0.14299 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.527 | [7 empty] | 5 | 19 | 126 | 3005 |  | 2002 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.008 | 9.1 | 0.008 | 63.9 | 2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -120 | -30 | -0.039818 | 0.99921 | 0.86536 | 30.0786 | 0.79436 | -2.2822 |  | 0 | 6.3549 | 6.3549
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.2917 |  | 88.2917 |  | 21 |  | 0 | 2.6592 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 103.3608 | [7 empty] | 6 | 19 | 126 | 3006 |  | 2002 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.066 | 9.6 | 0.087 | 76 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -105 | -15 | 0.091541 | 0.9958 | 0.96188 | 15.8731 | 0.78959 | 5.2526 | 222.7722 | 66.0756 | 52.1131 | 118.1888
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.9459 |  | 48.9459 |  | 21 |  | 0 | 7.0266 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 88.7634 | [7 empty] | 7 | 19 | 126 | 3007 |  | 2002 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.12 | 10.7 | 0.284 | 88.1 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -90 | 0 | 0.2325 | 0.9726 | 0.9726 | 13.4453 | 0.78819 | 13.4453 | 478.0802 | 217.7114 | 94.5826 | 312.294
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.3938 |  | 20.3938 |  | 21 |  | 0 | 9.3564 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 73.4136 | [7 empty] | 8 | 19 | 126 | 3008 |  | 2002 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.163 | 12.1 | 0.402 | 100.8 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -75 | 15 | 0.37346 | 0.92765 | 0.89604 | 26.3591 | 0.79479 | 21.9305 | 650.98 | 286.2906 | 129.5506 | 415.8412
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -3.7805 |  | 3.7805 |  | 21 |  | 0 | 9.6164 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 58.2736 | [7 empty] | 9 | 19 | 126 | 3009 |  | 2002 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0.199 | 13.7 | 0.471 | 114.8 | 35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -60 | 30 | 0.5048 | 0.86324 | 0.7476 | 41.6201 | 0.77551 | 30.3204 | 752.8483 | 273.0709 | 154.3256 | 427.3965
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.5896 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.9214 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 42.2986 | [7 empty] | 10 | 19 | 126 | 3010 |  | 2002 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0.227 | 15.6 | 0.511 | 130.9 | 42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -45 | 45 | 0.61759 | 0.7865 | 0.55617 | 56.2126 | 0.6887 | 38.1431 | 805.7762 | 195.73 | 156.3338 | 352.0638
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -3.4032 |  | 3.4032 |  | 21 |  | 0 | 5.209 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 32.921 | [7 empty] | 11 | 19 | 126 | 3011 |  | 2002 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0.264 | 16.9 | 0.507 | 149.8 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -30 | 60 | 0.70413 | 0.71007 | 0.35508 | 69.2067 | 0.52139 | 44.7629 | 832.6883 | 93.8642 | 137.6475 | 231.5117
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.2985 |  | 16.2985 |  | 21 |  | 0 | 2.2982 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 29.3218 | [7 empty] | 12 | 19 | 126 | 3012 |  | 2002 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0.257 | 17.6 | 0.572 | 171.5 | 50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | -15 | 75 | 0.75854 | 0.65163 | 0.16871 | 80.2928 | 0.28894 | 49.339 | 847.8832 | 27.8846 | 74.2588 | 102.1435
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.4887 |  | 18.4887 |  | 21 |  | 0 | 0.016699 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.5833 | [7 empty] | 13 | 19 | 126 | 3013 |  | 2002 | 5 | 6 | 13 | 2 | 0.295 | 19 | 0.478 | 193.9 | 50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 0 | 90 | 0.77709 | 0.62939 | 7.2819e-05 | 90.0025 | 0.0025155 | 50.9989 | 853.5488 | 8.7559e-05 | 0.74208 | 0.74216
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -10.23 |  | 10.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 0.33 | 10.23 | [7 empty] | 14 | 19 | 126 | 3014 |  | 2002 | 5 | 6 | 14 | 8 | 0.297 | 19.9 | 0.442 | 215.1 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 15 | 105 | 0.75854 | 0.65163 | -0.16857 | 99.712 | 0 | 49.339 | 847.8832 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -5.58 |  | 5.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0.18 | 5.58 | [7 empty] | 15 | 19 | 126 | 3015 |  | 2002 | 5 | 6 | 15 | 6 | 0.223 | 20.4 | 0.576 | 233.3 | 40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 30 | 120 | 0.70413 | 0.71007 | -0.35494 | 110.7979 | 0 | 44.7629 | 832.6883 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -4.65 |  | 4.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0.15 | 4.65 | [7 empty] | 16 | 19 | 126 | 3016 |  | 2002 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0.183 | 20.5 | 0.56 | 248.8 | 33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 45 | 135 | 0.61759 | 0.7865 | -0.55604 | 123.7917 | 0 | 38.1431 | 805.7762 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -8.37 |  | 8.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 0.27 | 8.37 | [7 empty] | 17 | 19 | 126 | 3017 |  | 2002 | 5 | 6 | 17 | 2 | 0.157 | 20.1 | 0.482 | 262.4 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 60 | 150 | 0.5048 | 0.86324 | -0.7475 | 138.3845 | 0 | 30.3204 | 752.8483 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.81 |  | 15.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 0.51 | 15.81 | [7 empty] | 18 | 19 | 126 | 3018 |  | 2002 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0.121 | 19.3 | 0.376 | 274.9 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 75 | 165 | 0.37346 | 0.92765 | -0.89599 | 153.647 | 0 | 21.9305 | 650.98 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 28.83 | [7 empty] | 19 | 19 | 126 | 3019 |  | 2002 | 5 | 6 | 19 | 2 | 0.077 | 17.9 | 0.19 | 287 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 90 | 180 | 0.2325 | 0.9726 | -0.9726 | 166.568 | 0 | 13.4453 | 478.0802 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 20 | 19 | 126 | 3020 |  | 2002 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0.024 | 15.8 | 0.07 | 299.1 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 105 | 195 | 0.091541 | 0.9958 | -0.96193 | 164.1526 | 0 | 5.2526 | 222.7722 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 21 | 19 | 126 | 3021 |  | 2002 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 311.8 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 120 | 210 | -0.039818 | 0.99921 | -0.86547 | 149.9479 | 0 | -2.2822 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 22 | 19 | 126 | 3022 |  | 2002 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 325.2 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 135 | 225 | -0.15263 | 0.98828 | -0.69902 | 134.3587 | 0 | -8.7798 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 23 | 19 | 126 | 3023 |  | 2002 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 339.4 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 150 | 240 | -0.2392 | 0.97097 | -0.48575 | 119.0701 | 0 | -13.8401 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 0 | 19 | 126 | 3024 |  | 2002 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 354.3 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.4023 | 165 | 255 | -0.29363 | 0.95592 | -0.24771 | 104.3499 | 0 | -17.0767 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 1 | 19 | 127 | 3025 |  | 2002 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 9.3 | -16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 180 | 270 | -0.30747 | 0.95156 | -0.00033028 | 90.0256 | 0 | -17.9083 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 2 | 19 | 127 | 3026 |  | 2002 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 24 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -165 | -75 | -0.28891 | 0.95736 | 0.24787 | 75.654 | 0.39754 | -16.794 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 3 | 19 | 127 | 3027 |  | 2002 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 38.1 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -150 | -60 | -0.23456 | 0.9721 | 0.48612 | 60.9189 | 0.63955 | -13.5666 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 4 | 19 | 127 | 3028 |  | 2002 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 51.2 | -4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -135 | -45 | -0.14812 | 0.98897 | 0.69935 | 45.6287 | 0.76011 | -8.5184 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.5776 |  | 96.5776 |  | 21 |  | 0 | 0.16086 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.4891 | [7 empty] | 5 | 19 | 127 | 3029 |  | 2002 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0.009 | 10.5 | 0.012 | 63.7 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -120 | -30 | -0.035475 | 0.99937 | 0.8655 | 30.0624 | 0.79437 | -2.0332 |  | 0 | 7.1493 | 7.1493
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.002 |  | 81.002 |  | 21 |  | 0 | 2.0787 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 92.7813 | [7 empty] | 6 | 19 | 127 | 3030 |  | 2002 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0.067 | 10.8 | 0.052 | 75.8 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -105 | -15 | 0.095689 | 0.99541 | 0.9615 | 15.9519 | 0.78964 | 5.4914 | 231.6378 | 39.4804 | 52.906 | 92.3864
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -46.0493 |  | 46.0493 |  | 21 |  | 0 | 5.7871 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 78.8429 | [7 empty] | 7 | 19 | 127 | 3031 |  | 2002 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0.13 | 11.9 | 0.202 | 87.9 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -90 | 0 | 0.23644 | 0.97165 | 0.97165 | 13.6775 | 0.78831 | 13.6775 | 483.9487 | 154.724 | 102.4806 | 257.2046
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 326.3177 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.8287 | 1.6 | 192 |  | 70.2 | 2.34 | -308.2887 |  | -10.2763 | -10.0748 |  |  | -2.015 |  | 8 | 19 | 127 | 3032 |  | 2002 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.177 | 13.2 | 0.354 | 100.6 | 27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -75 | 15 | 0.37719 | 0.92614 | 0.89458 | 26.5468 | 0.79481 | 22.1611 | 654.5944 | 251.7033 | 140.6816 | 392.3848
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 585.9908 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.6871 | 4 | 480 |  | 56.7 | 1.89 | -611.0971 |  | -20.3699 | -7.9882 |  |  | -3.9941 |  | 9 | 19 | 127 | 3033 |  | 2002 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0.205 | 14.7 | 0.47 | 114.6 | 35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -60 | 30 | 0.50834 | 0.86116 | 0.7458 | 41.7751 | 0.77501 | 30.5554 | 754.932 | 271.6618 | 158.8771 | 430.539
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 992.0188 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.2198 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1105.4398 |  | -36.848 | -7.2251 |  |  | -7.2251 |  | 10 | 19 | 127 | 3034 |  | 2002 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0.211 | 16.4 | 0.578 | 130.7 | 42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -45 | 45 | 0.62096 | 0.78384 | 0.55429 | 56.3421 | 0.6875 | 38.3889 | 806.9885 | 220.2626 | 145.0626 | 365.3252
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 988.9609 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1106 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1120.0006 |  | -37.3334 | -7.3203 |  |  | -7.3203 |  | 11 | 19 | 127 | 3035 |  | 2002 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0.208 | 18.3 | 0.648 | 149.7 | 48 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -30 | 60 | 0.70737 | 0.70684 | 0.35347 | 69.3056 | 0.51971 | 45.025 | 833.5845 | 119.0389 | 108.1006 | 227.1395
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 986.1934 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.045 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1134.605 |  | -37.8202 | -7.4157 |  |  | -7.4157 |  | 12 | 19 | 127 | 3036 |  | 2002 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0.199 | 20.2 | 0.698 | 171.5 | 50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | -15 | 75 | 0.7617 | 0.64793 | 0.16776 | 80.3484 | 0.28754 | 49.6177 | 848.8167 | 33.6692 | 57.2199 | 90.8891
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 986.5779 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010187 | 8 | 960 |  | -6.3 | -0.21 | -1146.5202 |  | -38.2173 | -7.4936 |  |  | -7.4936 |  | 13 | 19 | 127 | 3037 |  | 2002 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0.18 | 21.7 | 0.742 | 194 | 50.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 0 | 90 | 0.78023 | 0.6255 | 7.2369e-05 | 90.0025 | 0.0025146 | 51.285 | 854.5564 | 0.00013503 | 0.45264 | 0.45277
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 993.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -12.6 | -0.42 | -1153.02 |  | -38.434 | -7.5361 |  |  | -7.5361 |  | 14 | 19 | 127 | 3038 |  | 2002 | 5 | 7 | 14 | 2 | 0.166 | 22.4 | 0.752 | 215.2 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 15 | 105 | 0.7617 | 0.64793 | -0.16761 | 99.6564 | 0 | 49.6177 | 848.8167 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 994.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -14.4 | -0.48 | -1154.88 |  | -38.496 | -7.5482 |  |  | -7.5482 |  | 15 | 19 | 127 | 3039 |  | 2002 | 5 | 7 | 15 | 2 | 0.17 | 22.6 | 0.722 | 233.5 | 41 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 30 | 120 | 0.70737 | 0.70684 | -0.35333 | 110.699 | 0 | 45.025 | 833.5845 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 990.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9.9 | -0.33 | -1150.23 |  | -38.341 | -7.5178 |  |  | -7.5178 |  | 16 | 19 | 127 | 3040 |  | 2002 | 5 | 7 | 16 | 4 | 0.182 | 22.1 | 0.585 | 249 | 33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 45 | 135 | 0.62096 | 0.78384 | -0.55417 | 123.6623 | 0 | 38.3889 | 806.9885 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 984.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -4.5 | -0.15 | -1144.65 |  | -38.155 | -7.4814 |  |  | -7.4814 |  | 17 | 19 | 127 | 3041 |  | 2002 | 5 | 7 | 17 | 2 | 0.139 | 21.5 | 0.575 | 262.6 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 60 | 150 | 0.50834 | 0.86116 | -0.7457 | 138.2296 | 0 | 30.5554 | 754.932 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 |  | -37.814 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 18 | 19 | 127 | 3042 |  | 2002 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0.117 | 20.4 | 0.408 | 275.1 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 75 | 165 | 0.37719 | 0.92614 | -0.89453 | 153.4594 | 0 | 22.1611 | 654.5944 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.33 |  | -37.411 | -7.3355 |  |  | -7.3355 |  | 19 | 19 | 127 | 3043 |  | 2002 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0.074 | 19.1 | 0.255 | 287.1 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 90 | 180 | 0.23644 | 0.97165 | -0.97165 | 166.3358 | 0 | 13.6775 | 483.9487 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 |  | -36.667 | -7.1896 |  |  | -7.1896 |  | 20 | 19 | 127 | 3044 |  | 2002 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0.026 | 16.7 | 0.081 | 299.3 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 105 | 195 | 0.095689 | 0.99541 | -0.96156 | 164.0738 | 0 | 5.4914 | 231.6378 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 21 | 19 | 127 | 3045 |  | 2002 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 311.9 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 120 | 210 | -0.035475 | 0.99937 | -0.86562 | 149.9641 | 0 | -2.0332 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 907.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.46 |  | -35.582 | -6.9769 |  |  | -6.9769 |  | 22 | 19 | 127 | 3046 |  | 2002 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 325.3 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 135 | 225 | -0.14812 | 0.98897 | -0.69951 | 134.3976 | 0 | -8.5184 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 23 | 19 | 127 | 3047 |  | 2002 | 5 | 7 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 339.5 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 150 | 240 | -0.23456 | 0.9721 | -0.48631 | 119.1072 | 0 | -13.5666 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 0 | 19 | 127 | 3048 |  | 2002 | 5 | 7 | 24 | 2 | 0 | 11.6 | 0 | 354.3 | -17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.6883 | 165 | 255 | -0.28891 | 0.95736 | -0.24809 | 104.3719 | 0 | -16.794 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 1 | 19 | 128 | 3049 |  | 2002 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9.9 | 0 | 9.3 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 180 | 270 | -0.3028 | 0.95305 | -0.0003308 | 90.0256 | 0 | -17.6272 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 2 | 19 | 128 | 3050 |  | 2002 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 24 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -165 | -75 | -0.28427 | 0.95875 | 0.24823 | 75.6327 | 0.398 | -16.5162 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 3 | 19 | 128 | 3051 |  | 2002 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 38 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -150 | -60 | -0.22999 | 0.97319 | 0.48666 | 60.8831 | 0.63997 | -13.2977 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 4 | 19 | 128 | 3052 |  | 2002 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 51.1 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -135 | -45 | -0.14368 | 0.98962 | 0.69981 | 45.5916 | 0.76028 | -8.2615 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.0018 |  | 109.0018 |  | 21 |  | 0 | 0.25023 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.4198 | [7 empty] | 5 | 19 | 128 | 3053 |  | 2002 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0.014 | 9.1 | 0.017 | 63.6 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -120 | -30 | -0.031207 | 0.99951 | 0.86562 | 30.0483 | 0.79437 | -1.7884 |  | 0 | 11.1212 | 11.1212
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.1432 |  | 62.1432 |  | 21 |  | 0 | 5.7445 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 94.6955 | [7 empty] | 6 | 19 | 128 | 3054 |  | 2002 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0.059 | 10.2 | 0.275 | 75.7 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -105 | -15 | 0.099763 | 0.99501 | 0.96111 | 16.0323 | 0.78969 | 5.726 | 240.2599 | 208.7201 | 46.5918 | 255.3119
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.0671 |  | 15.0671 |  | 21 |  | 0 | 10.1554 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 72.6146 | [7 empty] | 7 | 19 | 128 | 3055 |  | 2002 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0.091 | 12.1 | 0.496 | 87.8 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -90 | 0 | 0.2403 | 0.9707 | 0.9707 | 13.9056 | 0.78844 | 13.9056 | 489.6451 | 379.605 | 71.7477 | 451.3527
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 351.4021 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.8938 | 1.6 | 192 |  | 65.7 | 2.19 | -316.0038 |  | -10.5335 | -10.3269 |  |  | -2.0654 |  | 8 | 19 | 128 | 3056 |  | 2002 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0.114 | 13.7 | 0.617 | 100.4 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -75 | 15 | 0.38084 | 0.92464 | 0.89314 | 26.7317 | 0.79483 | 22.3875 | 658.0932 | 438.0036 | 90.6105 | 528.6142
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 600.3729 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.2864 | 4 | 480 |  | 53.1 | 1.77 | -616.4164 |  | -20.5472 | -8.0577 |  |  | -4.0289 |  | 9 | 19 | 128 | 3057 |  | 2002 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0.138 | 15.1 | 0.685 | 114.4 | 35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -60 | 30 | 0.5118 | 0.8591 | 0.74402 | 41.9278 | 0.77452 | 30.786 | 756.9425 | 394.7363 | 106.8831 | 501.6194
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 998.695 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.6632 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1109.6032 |  | -36.9868 | -7.2523 |  |  | -7.2523 |  | 10 | 19 | 128 | 3058 |  | 2002 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0.15 | 16.8 | 0.744 | 130.6 | 42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -45 | 45 | 0.62425 | 0.78122 | 0.55244 | 56.4696 | 0.68632 | 38.6302 | 808.158 | 282.0857 | 102.9473 | 385.033
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 986.351 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9981 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1118.0281 |  | -37.2676 | -7.3074 |  |  | -7.3074 |  | 11 | 19 | 128 | 3059 |  | 2002 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0.148 | 18.1 | 0.798 | 149.6 | 48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -30 | 60 | 0.71054 | 0.70366 | 0.35187 | 69.4031 | 0.51805 | 45.2823 | 834.4579 | 145.4678 | 76.6721 | 222.1398
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.3605 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8046 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1124.1346 |  | -37.4712 | -7.3473 |  |  | -7.3473 |  | 12 | 19 | 128 | 3060 |  | 2002 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0.142 | 19.1 | 0.829 | 171.5 | 51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | -15 | 75 | 0.76478 | 0.64429 | 0.16681 | 80.4033 | 0.28615 | 49.8914 | 849.7396 | 39.5708 | 40.6328 | 80.2036
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.1213 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0076956 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.0777 |  | -37.9693 | -7.445 |  |  | -7.445 |  | 13 | 19 | 128 | 3061 |  | 2002 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0.136 | 20.9 | 0.847 | 194.1 | 50.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 0 | 90 | 0.78328 | 0.62166 | 7.1926e-05 | 90.0025 | 0.0025138 | 51.5661 | 855.5578 | 0.00015314 | 0.34187 | 0.34203
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 987.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -7.2 | -0.24 | -1147.44 |  | -38.248 | -7.4996 |  |  | -7.4996 |  | 14 | 19 | 128 | 3062 |  | 2002 | 5 | 8 | 14 | 4 | 0.136 | 21.8 | 0.839 | 215.4 | 47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 15 | 105 | 0.76478 | 0.64429 | -0.16667 | 99.6016 | 0 | 49.8914 | 849.7396 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 988.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -8.1 | -0.27 | -1148.37 |  | -38.279 | -7.5057 |  |  | -7.5057 |  | 15 | 19 | 128 | 3063 |  | 2002 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0.125 | 21.9 | 0.838 | 233.6 | 41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 30 | 120 | 0.71054 | 0.70366 | -0.35173 | 110.6016 | 0 | 45.2823 | 834.4579 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 986.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -6.3 | -0.21 | -1146.51 |  | -38.217 | -7.4935 |  |  | -7.4935 |  | 16 | 19 | 128 | 3064 |  | 2002 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0.107 | 21.7 | 0.823 | 249.2 | 33.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 45 | 135 | 0.62425 | 0.78122 | -0.55231 | 123.5348 | 0 | 38.6302 | 808.158 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 983.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1143.72 |  | -38.124 | -7.4753 |  |  | -7.4753 |  | 17 | 19 | 128 | 3065 |  | 2002 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0.098 | 21.4 | 0.76 | 262.8 | 25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 60 | 150 | 0.5118 | 0.8591 | -0.74392 | 138.0769 | 0 | 30.786 | 756.9425 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 |  | -37.814 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 18 | 19 | 128 | 3066 |  | 2002 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0.083 | 20.4 | 0.654 | 275.3 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 75 | 165 | 0.38084 | 0.92464 | -0.89308 | 153.2745 | 0 | 22.3875 | 658.0932 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 19 | 19 | 128 | 3067 |  | 2002 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0.062 | 18.7 | 0.454 | 287.3 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 90 | 180 | 0.2403 | 0.9707 | -0.9707 | 166.1077 | 0 | 13.9056 | 489.6451 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 936.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.29 |  | -36.543 | -7.1653 |  |  | -7.1653 |  | 20 | 19 | 128 | 3068 |  | 2002 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0.036 | 16.3 | 0.092 | 299.4 | 1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 105 | 195 | 0.099763 | 0.99501 | -0.96117 | 163.9934 | 0 | 5.726 | 240.2599 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 21 | 19 | 128 | 3069 |  | 2002 | 5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 312 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 120 | 210 | -0.031207 | 0.99951 | -0.86574 | 149.9782 | 0 | -1.7884 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 909.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 |  | -35.644 | -6.989 |  |  | -6.989 |  | 22 | 19 | 128 | 3070 |  | 2002 | 5 | 8 | 22 | 2 | 0 | 13.4 | 0 | 325.4 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 135 | 225 | -0.14368 | 0.98962 | -0.69997 | 134.4347 | 0 | -8.2615 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 23 | 19 | 128 | 3071 |  | 2002 | 5 | 8 | 23 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 339.6 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 150 | 240 | -0.22999 | 0.97319 | -0.48686 | 119.1429 | 0 | -13.2977 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 0 | 19 | 128 | 3072 |  | 2002 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 354.4 | -16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.9695 | 165 | 255 | -0.28427 | 0.95875 | -0.24845 | 104.3932 | 0 | -16.5162 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 1 | 19 | 129 | 3073 |  | 2002 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 9.3 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -180 | -90 | -0.2982 | 0.9545 | 0.00011043 | 90.0003 | 0.0025886 | -17.3511 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 2 | 19 | 129 | 3074 |  | 2002 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 23.9 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -165 | -75 | -0.2797 | 0.96009 | 0.24858 | 75.6122 | 0.39844 | -16.2434 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 3 | 19 | 129 | 3075 |  | 2002 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 37.9 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -150 | -60 | -0.22551 | 0.97424 | 0.48719 | 60.8487 | 0.64037 | -13.0336 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 4 | 19 | 129 | 3076 |  | 2002 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 51 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -135 | -45 | -0.13932 | 0.99025 | 0.70025 | 45.5562 | 0.76044 | -8.0091 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.7843 |  | 106.7843 |  | 21 |  | 0 | 0.30385 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.5062 | [7 empty] | 5 | 19 | 129 | 3077 |  | 2002 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0.017 | 9.3 | 0.023 | 63.5 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -120 | -30 | -0.027014 | 0.99964 | 0.86573 | 30.0362 | 0.79438 | -1.5481 |  | 0 | 13.5044 | 13.5044
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.1933 |  | 54.1933 |  | 21 |  | 0 | 7.495 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 96.665 | [7 empty] | 6 | 19 | 129 | 3078 |  | 2002 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0.05 | 9.8 | 0.387 | 75.5 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -105 | -15 | 0.10376 | 0.9946 | 0.96072 | 16.1141 | 0.78974 | 5.9563 | 248.641 | 293.6243 | 39.4871 | 333.1114
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -11.7388 |  | 11.7388 |  | 21 |  | 0 | 11.9102 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 79.2298 | [7 empty] | 7 | 19 | 129 | 3079 |  | 2002 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0.071 | 11.2 | 0.619 | 87.6 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -90 | 0 | 0.2441 | 0.96975 | 0.96975 | 14.1294 | 0.78856 | 14.1294 | 495.1721 | 473.3536 | 55.9878 | 529.3413
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 353.7028 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 13.3549 | 1.6 | 192 |  | 72.9 | 2.43 | -310.0249 |  | -10.3342 | -10.1315 |  |  | -2.0263 |  | 8 | 19 | 129 | 3080 |  | 2002 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0.086 | 12.9 | 0.741 | 100.3 | 27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -75 | 15 | 0.38442 | 0.92316 | 0.89171 | 26.9137 | 0.79484 | 22.6097 | 661.4787 | 525.1953 | 68.3565 | 593.5518
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 603.4636 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.1685 | 4 | 480 |  | 55.8 | 1.86 | -614.5085 |  | -20.4836 | -8.0328 |  |  | -4.0164 |  | 9 | 19 | 129 | 3081 |  | 2002 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0.096 | 14.8 | 0.812 | 114.3 | 36 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -60 | 30 | 0.51519 | 0.85708 | 0.74227 | 42.0782 | 0.77402 | 31.0123 | 758.8818 | 466.5182 | 74.3059 | 540.8241
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1000.5184 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7973 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1110.6673 |  | -37.0222 | -7.2593 |  |  | -7.2593 |  | 10 | 19 | 129 | 3082 |  | 2002 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0.101 | 16.9 | 0.853 | 130.4 | 43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -45 | 45 | 0.62747 | 0.77864 | 0.55061 | 56.5952 | 0.68514 | 38.8669 | 809.2859 | 321.7905 | 69.1991 | 390.9896
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 984.4185 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8478 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1116.9478 |  | -37.2316 | -7.3003 |  |  | -7.3003 |  | 11 | 19 | 129 | 3083 |  | 2002 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0.11 | 18 | 0.877 | 149.5 | 48.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -30 | 60 | 0.71363 | 0.70052 | 0.35031 | 69.4991 | 0.51641 | 45.5348 | 835.3093 | 158.6515 | 56.8055 | 215.457
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.6662 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6689 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1121.2089 |  | -37.3736 | -7.3282 |  |  | -7.3282 |  | 12 | 19 | 129 | 3084 |  | 2002 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0.113 | 18.8 | 0.889 | 171.5 | 51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | -15 | 75 | 0.7678 | 0.64069 | 0.16588 | 80.4574 | 0.28477 | 50.1602 | 850.6521 | 41.9956 | 32.1794 | 74.175
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.023 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0064493 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.9864 |  | -37.5662 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 13 | 19 | 129 | 3085 |  | 2002 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0.114 | 19.6 | 0.89 | 194.2 | 50.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 0 | 90 | 0.78627 | 0.61788 | 7.1488e-05 | 90.0025 | 0.0025129 | 51.8422 | 856.5529 | 0.00015988 | 0.28647 | 0.28663
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 14 | 19 | 129 | 3086 |  | 2002 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0.108 | 20.5 | 0.881 | 215.5 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 15 | 105 | 0.7678 | 0.64069 | -0.16574 | 99.5476 | 0 | 50.1602 | 850.6521 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -0.93 |  | 0.93 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.07 | [7 empty] | 15 | 19 | 129 | 3087 |  | 2002 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0.096 | 20.9 | 0.861 | 233.8 | 41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 30 | 120 | 0.71363 | 0.70052 | -0.35017 | 110.5056 | 0 | 45.5348 | 835.3093 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | -1140 | [7 empty] | 16 | 19 | 129 | 3088 |  | 2002 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0.101 | 21 | 0.824 | 249.4 | 34 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 45 | 135 | 0.62747 | 0.77864 | -0.55048 | 123.4093 | 0 | 38.8669 | 809.2859 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -1.86 |  | 1.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.14 | [7 empty] | 17 | 19 | 129 | 3089 |  | 2002 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0.09 | 20.8 | 0.763 | 262.9 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 60 | 150 | 0.51519 | 0.85708 | -0.74217 | 137.9266 | 0 | 31.0123 | 758.8818 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -12.09 |  | 12.09 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 | [7 empty] | 18 | 19 | 129 | 3090 |  | 2002 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0.088 | 19.7 | 0.657 | 275.4 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 75 | 165 | 0.38442 | 0.92316 | -0.89165 | 153.0926 | 0 | 22.6097 | 661.4787 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 | [7 empty] | 19 | 19 | 129 | 3091 |  | 2002 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0.072 | 17.4 | 0.373 | 287.5 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 90 | 180 | 0.2441 | 0.96975 | -0.96975 | 165.8838 | 0 | 14.1294 | 495.1721 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1087.92 | [7 empty] | 20 | 19 | 129 | 3092 |  | 2002 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0.038 | 15.4 | 0.103 | 299.6 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 105 | 195 | 0.10376 | 0.9946 | -0.96078 | 163.9115 | 0 | 5.9563 | 248.641 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 | [7 empty] | 21 | 19 | 129 | 3093 |  | 2002 | 5 | 9 | 21 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 312.2 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 120 | 210 | -0.027014 | 0.99964 | -0.86584 | 149.9903 | 0 | -1.5481 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 | [7 empty] | 22 | 19 | 129 | 3094 |  | 2002 | 5 | 9 | 22 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 325.5 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 135 | 225 | -0.13932 | 0.99025 | -0.70041 | 134.4701 | 0 | -8.0091 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 23 | 19 | 129 | 3095 |  | 2002 | 5 | 9 | 23 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 339.6 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 150 | 240 | -0.22551 | 0.97424 | -0.48738 | 119.1774 | 0 | -13.0336 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 0 | 19 | 129 | 3096 |  | 2002 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 354.4 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.2455 | 165 | 255 | -0.2797 | 0.96009 | -0.24879 | 104.4138 | 0 | -16.2434 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 1 | 20 | 130 | 3097 |  | 2002 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 9.3 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 180 | 270 | -0.29369 | 0.9559 | -0.00033179 | 90.0256 | 0 | -17.0801 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 2 | 20 | 130 | 3098 |  | 2002 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 23.9 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -165 | -75 | -0.27521 | 0.96138 | 0.24891 | 75.5923 | 0.39887 | -15.9757 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 3 | 20 | 130 | 3099 |  | 2002 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 37.8 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -150 | -60 | -0.2211 | 0.97525 | 0.48769 | 60.8155 | 0.64076 | -12.7744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 4 | 20 | 130 | 3100 |  | 2002 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 50.9 | -3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -135 | -45 | -0.13504 | 0.99084 | 0.70067 | 45.5225 | 0.76059 | -7.7614 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -121.211 |  | 121.211 |  | 21 |  | 0 | 0.23236 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.5276 | [7 empty] | 5 | 20 | 130 | 3101 |  | 2002 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0.013 | 7.8 | 0.03 | 63.3 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -120 | -30 | -0.022898 | 0.99974 | 0.86582 | 30.026 | 0.79438 | -1.3122 |  | 0 | 10.327 | 10.327
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.2201 |  | 82.2201 |  | 21 |  | 0 | 4.8255 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 109.5645 | [7 empty] | 6 | 20 | 130 | 3102 |  | 2002 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0.067 | 8.7 | 0.213 | 75.4 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -105 | -15 | 0.10768 | 0.99419 | 0.96031 | 16.197 | 0.78979 | 6.1823 | 256.784 | 161.55 | 52.9162 | 214.4662
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.6339 |  | 16.6339 |  | 21 |  | 0 | 10.0599 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 73.6401 | [7 empty] | 7 | 20 | 130 | 3103 |  | 2002 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0.098 | 12 | 0.484 | 87.4 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -90 | 0 | 0.24781 | 0.96881 | 0.96881 | 14.349 | 0.78868 | 14.349 | 500.5321 | 369.8165 | 77.291 | 447.1075
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 358.1427 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.3704 | 1.6 | 192 |  | 55.8 | 1.86 | -325.7104 |  | -10.857 | -10.6441 |  |  | -2.1288 |  | 8 | 20 | 130 | 3104 |  | 2002 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0.139 | 14.8 | 0.558 | 100.1 | 28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -75 | 15 | 0.38793 | 0.92169 | 0.89029 | 27.0927 | 0.79485 | 22.8276 | 664.7531 | 394.8669 | 110.4845 | 505.3514
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 622.7693 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.2744 | 4 | 480 |  | 37.8 | 1.26 | -633.2144 |  | -21.1071 | -8.2773 |  |  | -4.1387 |  | 9 | 20 | 130 | 3105 |  | 2002 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0.138 | 16.8 | 0.766 | 114.1 | 36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -60 | 30 | 0.5185 | 0.85508 | 0.74053 | 42.2261 | 0.77353 | 31.2341 | 760.7517 | 438.7822 | 106.7466 | 545.5287
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1012.2207 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7391 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1122.6991 |  | -37.4233 | -7.3379 |  |  | -7.3379 |  | 10 | 20 | 130 | 3106 |  | 2002 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0.159 | 18.2 | 0.745 | 130.3 | 43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -45 | 45 | 0.63062 | 0.77609 | 0.54881 | 56.7188 | 0.68398 | 39.099 | 810.3735 | 279.6524 | 108.7521 | 388.4044
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1003.5815 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9322 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1135.6322 |  | -37.8544 | -7.4224 |  |  | -7.4224 |  | 11 | 20 | 130 | 3107 |  | 2002 | 5 | 10 | 11 | 6 | 0.151 | 20 | 0.788 | 149.4 | 48.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -30 | 60 | 0.71666 | 0.69743 | 0.34876 | 69.5936 | 0.51479 | 45.7824 | 836.1395 | 141.4766 | 77.7335 | 219.2102
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 983.7157 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8128 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1133.4428 |  | -37.7814 | -7.4081 |  |  | -7.4081 |  | 12 | 20 | 130 | 3108 |  | 2002 | 5 | 10 | 12 | 2 | 0.15 | 20.1 | 0.814 | 171.4 | 51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | -15 | 75 | 0.77074 | 0.63715 | 0.16497 | 80.5106 | 0.28342 | 50.4239 | 851.5543 | 38.0583 | 42.5128 | 80.5711
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 978.195 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0082555 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.1483 |  | -37.9383 | -7.4389 |  |  | -7.4389 |  | 13 | 20 | 130 | 3109 |  | 2002 | 5 | 10 | 13 | 0 | 0.146 | 20.8 | 0.828 | 194.2 | 51.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 0 | 90 | 0.78918 | 0.61416 | 7.1057e-05 | 90.0026 | 0.0025121 | 52.1131 | 857.5416 | 0.0001478 | 0.36677 | 0.36691
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 982.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -2.7 | -0.09 | -1142.79 |  | -38.093 | -7.4692 |  |  | -7.4692 |  | 14 | 20 | 130 | 3110 |  | 2002 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0.133 | 21.3 | 0.843 | 215.6 | 47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 15 | 105 | 0.77074 | 0.63715 | -0.16482 | 99.4944 | 0 | 50.4239 | 851.5543 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.07 |  | -37.969 | -7.4449 |  |  | -7.4449 |  | 15 | 20 | 130 | 3111 |  | 2002 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0.115 | 20.9 | 0.841 | 234 | 41.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 30 | 120 | 0.71666 | 0.69743 | -0.34862 | 110.4111 | 0 | 45.7824 | 836.1395 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 16 | 20 | 130 | 3112 |  | 2002 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0.116 | 20.5 | 0.787 | 249.5 | 34.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 45 | 135 | 0.63062 | 0.77609 | -0.54868 | 123.2858 | 0 | 39.099 | 810.3735 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 972.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1132.56 |  | -37.752 | -7.4024 |  |  | -7.4024 |  | 17 | 20 | 130 | 3113 |  | 2002 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0.106 | 20.2 | 0.705 | 263.1 | 26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 60 | 150 | 0.5185 | 0.85508 | -0.74044 | 137.7787 | 0 | 31.2341 | 760.7517 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 |  | -37.628 | -7.378 |  |  | -7.378 |  | 18 | 20 | 130 | 3114 |  | 2002 | 5 | 10 | 18 | 4 | 0.085 | 19.8 | 0.615 | 275.6 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 75 | 165 | 0.38793 | 0.92169 | -0.89023 | 152.9136 | 0 | 22.8276 | 664.7531 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 19 | 20 | 130 | 3115 |  | 2002 | 5 | 10 | 19 | 8 | 0.065 | 18.8 | 0.442 | 287.6 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 90 | 180 | 0.24781 | 0.96881 | -0.96881 | 165.6642 | 0 | 14.349 | 500.5321 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 20 | 20 | 130 | 3116 |  | 2002 | 5 | 10 | 20 | 8 | 0.037 | 17.2 | 0.114 | 299.7 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 105 | 195 | 0.10768 | 0.99419 | -0.96037 | 163.8285 | 0 | 6.1823 | 256.784 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 21 | 20 | 130 | 3117 |  | 2002 | 5 | 10 | 21 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 312.3 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 120 | 210 | -0.022898 | 0.99974 | -0.86593 | 150.0005 | 0 | -1.3122 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 910.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1070.25 |  | -35.675 | -6.9951 |  |  | -6.9951 |  | 22 | 20 | 130 | 3118 |  | 2002 | 5 | 10 | 22 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 325.6 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 135 | 225 | -0.13504 | 0.99084 | -0.70083 | 134.5037 | 0 | -7.7614 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 23 | 20 | 130 | 3119 |  | 2002 | 5 | 10 | 23 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 339.7 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 150 | 240 | -0.2211 | 0.97525 | -0.48789 | 119.2105 | 0 | -12.7744 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 0 | 20 | 130 | 3120 |  | 2002 | 5 | 10 | 24 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 354.4 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.5165 | 165 | 255 | -0.27521 | 0.96138 | -0.24913 | 104.4337 | 0 | -15.9757 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 1 | 20 | 131 | 3121 |  | 2002 | 5 | 11 | 1 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 9.3 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 180 | 270 | -0.28925 | 0.95725 | -0.00033226 | 90.0257 | 0 | -16.8144 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 2 | 20 | 131 | 3122 |  | 2002 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 23.8 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -165 | -75 | -0.2708 | 0.96264 | 0.24924 | 75.5731 | 0.39928 | -15.713 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 3 | 20 | 131 | 3123 |  | 2002 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 37.7 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -150 | -60 | -0.21677 | 0.97622 | 0.48818 | 60.7837 | 0.64113 | -12.5201 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 4 | 20 | 131 | 3124 |  | 2002 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 50.8 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -135 | -45 | -0.13084 | 0.9914 | 0.70107 | 45.4905 | 0.76074 | -7.5184 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -121.7835 |  | 121.7835 |  | 21 |  | 0 | 0.28598 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.404 | [7 empty] | 5 | 20 | 131 | 3125 |  | 2002 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0.016 | 7.7 | 0.038 | 63.2 | 3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -120 | -30 | -0.01886 | 0.99982 | 0.86589 | 30.0176 | 0.79439 | -1.0807 |  | 0 | 12.7102 | 12.7102
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.0114 |  | 66.0114 |  | 21 |  | 0 | 6.5593 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 103.1807 | [7 empty] | 6 | 20 | 131 | 3126 |  | 2002 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0.06 | 9.2 | 0.322 | 75.2 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -105 | -15 | 0.11153 | 0.99376 | 0.9599 | 16.2809 | 0.78985 | 6.404 | 264.6914 | 244.1332 | 47.3908 | 291.524
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -8.0746 |  | 8.0746 |  | 21 |  | 0 | 10.7858 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 69.1942 | [7 empty] | 7 | 20 | 131 | 3127 |  | 2002 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0.087 | 12.4 | 0.538 | 87.3 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -90 | 0 | 0.25145 | 0.96787 | 0.96787 | 14.5643 | 0.78881 | 14.5643 | 505.7277 | 410.7433 | 68.6262 | 479.3696
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 365.9746 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.4057 | 1.6 | 192 |  | 54.9 | 1.83 | -327.6757 |  | -10.9225 | -10.7084 |  |  | -2.1417 |  | 8 | 20 | 131 | 3128 |  | 2002 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0.107 | 14.9 | 0.66 | 99.9 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -75 | 15 | 0.39136 | 0.92024 | 0.88888 | 27.2686 | 0.79486 | 23.0411 | 667.9187 | 466.3143 | 85.0498 | 551.3641
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 623.8109 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.5936 | 4 | 480 |  | 32.4 | 1.08 | -638.1136 |  | -21.2705 | -8.3414 |  |  | -4.1707 |  | 9 | 20 | 131 | 3129 |  | 2002 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0.125 | 17.4 | 0.733 | 113.9 | 36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -60 | 30 | 0.52174 | 0.8531 | 0.73883 | 42.3716 | 0.77303 | 31.4514 | 762.554 | 418.6435 | 96.6292 | 515.2726
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1008.4966 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7385 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1118.9785 |  | -37.2993 | -7.3136 |  |  | -7.3136 |  | 10 | 20 | 131 | 3130 |  | 2002 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0.141 | 17.8 | 0.782 | 130.1 | 43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -45 | 45 | 0.6337 | 0.77358 | 0.54704 | 56.8403 | 0.68282 | 39.3263 | 811.4223 | 292.0996 | 96.278 | 388.3776
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 992.5927 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9579 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1124.4979 |  | -37.4833 | -7.3497 |  |  | -7.3497 |  | 11 | 20 | 131 | 3131 |  | 2002 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0.137 | 18.8 | 0.842 | 149.3 | 49 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -30 | 60 | 0.7196 | 0.69439 | 0.34724 | 69.6866 | 0.51319 | 46.0251 | 836.9489 | 150.0445 | 70.3071 | 220.3517
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.3463 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7395 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1118.4895 |  | -37.283 | -7.3104 |  |  | -7.3104 |  | 12 | 20 | 131 | 3132 |  | 2002 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0.131 | 18.5 | 0.872 | 171.4 | 51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | -15 | 75 | 0.7736 | 0.63367 | 0.16406 | 80.563 | 0.28208 | 50.6824 | 852.4463 | 40.356 | 36.9529 | 77.3089
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.4464 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0069535 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.407 |  | -37.3802 | -7.3295 |  |  | -7.3295 |  | 13 | 20 | 131 | 3133 |  | 2002 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0.123 | 19 | 0.891 | 194.3 | 51.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 0 | 90 | 0.79202 | 0.61049 | 7.0633e-05 | 90.0026 | 0.0025113 | 52.3789 | 858.5237 | 0.00015804 | 0.30889 | 0.30904
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 |  | -37.628 | -7.378 |  |  | -7.378 |  | 14 | 20 | 131 | 3134 |  | 2002 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0.109 | 19.8 | 0.882 | 215.8 | 47.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 15 | 105 | 0.7736 | 0.63367 | -0.16392 | 99.442 | 0 | 50.6824 | 852.4463 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 |  | -37.814 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 15 | 20 | 131 | 3135 |  | 2002 | 5 | 11 | 15 | 0 | 0.105 | 20.4 | 0.862 | 234.2 | 41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 30 | 120 | 0.7196 | 0.69439 | -0.3471 | 110.3182 | 0 | 46.0251 | 836.9489 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.07 |  | -37.969 | -7.4449 |  |  | -7.4449 |  | 16 | 20 | 131 | 3136 |  | 2002 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0.102 | 20.9 | 0.826 | 249.7 | 34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 45 | 135 | 0.6337 | 0.77358 | -0.54691 | 123.1643 | 0 | 39.3263 | 811.4223 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 980 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | -1140 |  | -38 | -7.451 |  |  | -7.451 |  | 17 | 20 | 131 | 3137 |  | 2002 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0.093 | 21 | 0.762 | 263.3 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 60 | 150 | 0.52174 | 0.8531 | -0.73873 | 137.6333 | 0 | 31.4514 | 762.554 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 18 | 20 | 131 | 3138 |  | 2002 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0.079 | 20.5 | 0.649 | 275.7 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 75 | 165 | 0.39136 | 0.92024 | -0.88883 | 152.7377 | 0 | 23.0411 | 667.9187 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 19 | 20 | 131 | 3139 |  | 2002 | 5 | 11 | 19 | 0 | 0.065 | 18.7 | 0.454 | 287.8 | 9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 90 | 180 | 0.25145 | 0.96787 | -0.96787 | 165.4489 | 0 | 14.5643 | 505.7277 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 932.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.57 |  | -36.419 | -7.141 |  |  | -7.141 |  | 20 | 20 | 131 | 3140 |  | 2002 | 5 | 11 | 20 | 0 | 0.038 | 15.9 | 0.126 | 299.8 | 2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 105 | 195 | 0.11153 | 0.99376 | -0.95996 | 163.7445 | 0 | 6.404 | 264.6914 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 |  | -35.489 | -6.9586 |  |  | -6.9586 |  | 21 | 20 | 131 | 3141 |  | 2002 | 5 | 11 | 21 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 312.4 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 120 | 210 | -0.01886 | 0.99982 | -0.86601 | 150.0089 | 0 | -1.0807 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 22 | 20 | 131 | 3142 |  | 2002 | 5 | 11 | 22 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 325.7 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 135 | 225 | -0.13084 | 0.9914 | -0.70123 | 134.5358 | 0 | -7.5184 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 23 | 20 | 131 | 3143 |  | 2002 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 339.7 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 150 | 240 | -0.21677 | 0.97622 | -0.48837 | 119.2424 | 0 | -12.5201 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 0 | 20 | 131 | 3144 |  | 2002 | 5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 354.4 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.7823 | 165 | 255 | -0.2708 | 0.96264 | -0.24945 | 104.4529 | 0 | -15.713 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 1 | 20 | 132 | 3145 |  | 2002 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.2 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -180 | -90 | -0.2849 | 0.95856 | 0.0001109 | 90.0003 | 0.0025895 | -16.5539 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 2 | 20 | 132 | 3146 |  | 2002 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 23.7 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -165 | -75 | -0.26647 | 0.96384 | 0.24955 | 75.5546 | 0.39968 | -15.4556 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 3 | 20 | 132 | 3147 |  | 2002 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7.6 | 0 | 37.6 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -150 | -60 | -0.21252 | 0.97716 | 0.48864 | 60.753 | 0.64149 | -12.2709 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 4 | 20 | 132 | 3148 |  | 2002 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 50.7 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -135 | -45 | -0.12671 | 0.99194 | 0.70145 | 45.4601 | 0.76087 | -7.2802 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.0477 |  | 123.0477 |  | 21 |  | 0 | 0.37535 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.1747 | [7 empty] | 5 | 20 | 132 | 3149 |  | 2002 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0.021 | 7.5 | 0.046 | 63.1 | 4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -120 | -30 | -0.014902 | 0.99989 | 0.86595 | 30.011 | 0.79439 | -0.85392 |  | 0 | 16.6821 | 16.6821
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.4944 |  | 84.4944 |  | 21 |  | 0 | 5.1818 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 113.8582 | [7 empty] | 6 | 20 | 132 | 3150 |  | 2002 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0.068 | 8.2 | 0.233 | 75.1 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -105 | -15 | 0.1153 | 0.99333 | 0.95949 | 16.3656 | 0.7899 | 6.6212 | 272.366 | 176.5908 | 53.7132 | 230.3041
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.0126 |  | 29.0126 |  | 21 |  | 0 | 9.8771 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 84.9829 | [7 empty] | 7 | 20 | 132 | 3151 |  | 2002 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0.101 | 10.8 | 0.471 | 87.1 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -90 | 0 | 0.25501 | 0.96694 | 0.96694 | 14.7753 | 0.78893 | 14.7753 | 510.7612 | 359.3009 | 79.6819 | 438.9828
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.15815 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 12.0207 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 67.9593 | [7 empty] | 8 | 20 | 132 | 3152 |  | 2002 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0.121 | 12.4 | 0.621 | 99.8 | 28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -75 | 15 | 0.39472 | 0.9188 | 0.8875 | 27.4414 | 0.79486 | 23.2502 | 670.9777 | 438.0764 | 96.178 | 534.2544
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 3.2735 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.814 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 58.006 | [7 empty] | 9 | 20 | 132 | 3153 |  | 2002 | 5 | 12 | 9 | 2 | 0.171 | 13.6 | 0.612 | 113.8 | 36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -60 | 30 | 0.52491 | 0.85116 | 0.73714 | 42.5145 | 0.77254 | 31.6642 | 764.2906 | 348.5183 | 132.1048 | 480.623
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -1.9773 |  | 1.9773 |  | 21 |  | 0 | 8.0734 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 47.7266 | [7 empty] | 10 | 20 | 132 | 3154 |  | 2002 | 5 | 12 | 10 | 6 | 0.245 | 15 | 0.516 | 130 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -45 | 45 | 0.6367 | 0.77111 | 0.54529 | 56.9596 | 0.68168 | 39.5489 | 812.4333 | 191.8056 | 167.0124 | 358.8179
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -4.7377 |  | 4.7377 |  | 21 |  | 0 | 5.1483 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 33.9117 | [7 empty] | 11 | 20 | 132 | 3155 |  | 2002 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0.199 | 16.8 | 0.718 | 149.2 | 49.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -30 | 60 | 0.72248 | 0.6914 | 0.34574 | 69.7779 | 0.51161 | 46.2627 | 837.7382 | 127.0047 | 101.8108 | 228.8155
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -17.5712 |  | 17.5712 |  | 21 |  | 0 | 1.8283 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 27.9317 | [7 empty] | 12 | 20 | 132 | 3156 |  | 2002 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0.153 | 17.8 | 0.836 | 171.4 | 52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | -15 | 75 | 0.7764 | 0.63024 | 0.16318 | 80.6146 | 0.28077 | 50.9358 | 853.3279 | 38.3013 | 42.9575 | 81.2587
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.9869 |  | 25.9869 |  | 21 |  | 0 | 0.0079678 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 26.032 | [7 empty] | 13 | 20 | 132 | 3157 |  | 2002 | 5 | 12 | 13 | 6 | 0.141 | 18.2 | 0.854 | 194.4 | 51.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 0 | 90 | 0.79479 | 0.60688 | 7.0215e-05 | 90.0026 | 0.0025105 | 52.6394 | 859.4987 | 0.00015054 | 0.35397 | 0.35412
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 22.32 | [7 empty] | 14 | 20 | 132 | 3158 |  | 2002 | 5 | 12 | 14 | 2 | 0.127 | 18.6 | 0.883 | 215.9 | 48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 15 | 105 | 0.7764 | 0.63024 | -0.16304 | 99.3905 | 0 | 50.9358 | 853.3279 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.46 |  | 20.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 20.46 | [7 empty] | 15 | 20 | 132 | 3159 |  | 2002 | 5 | 12 | 15 | 0 | 0.109 | 18.8 | 0.863 | 234.3 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 30 | 120 | 0.72248 | 0.6914 | -0.34561 | 110.2269 | 0 | 46.2627 | 837.7382 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -17.67 |  | 17.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 17.67 | [7 empty] | 16 | 20 | 132 | 3160 |  | 2002 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0.111 | 19.1 | 0.821 | 249.9 | 34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 45 | 135 | 0.6367 | 0.77111 | -0.54517 | 123.045 | 0 | 39.5489 | 812.4333 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [7 empty] | 17 | 20 | 132 | 3161 |  | 2002 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0.103 | 19 | 0.732 | 263.5 | 26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 60 | 150 | 0.52491 | 0.85116 | -0.73704 | 137.4904 | 0 | 31.6642 | 764.2906 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.39 |  | 21.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.7 | 0.69 | 21.39 | [7 empty] | 18 | 20 | 132 | 3162 |  | 2002 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0.08 | 18.7 | 0.637 | 275.9 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 75 | 165 | 0.39472 | 0.9188 | -0.88744 | 152.565 | 0 | 23.2502 | 670.9777 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [7 empty] | 19 | 20 | 132 | 3163 |  | 2002 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0.061 | 17.7 | 0.461 | 287.9 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 90 | 180 | 0.25501 | 0.96694 | -0.96694 | 165.238 | 0 | 14.7753 | 510.7612 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 20 | 20 | 132 | 3164 |  | 2002 | 5 | 12 | 20 | 0 | 0.036 | 16.3 | 0.137 | 300 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 105 | 195 | 0.1153 | 0.99333 | -0.95955 | 163.6597 | 0 | 6.6212 | 272.366 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 21 | 20 | 132 | 3165 |  | 2002 | 5 | 12 | 21 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 312.5 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 120 | 210 | -0.014902 | 0.99989 | -0.86606 | 150.0155 | 0 | -0.85392 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 22 | 20 | 132 | 3166 |  | 2002 | 5 | 12 | 22 | 2 | 0 | 13 | 0 | 325.8 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 135 | 225 | -0.12671 | 0.99194 | -0.70161 | 134.5662 | 0 | -7.2802 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 23 | 20 | 132 | 3167 |  | 2002 | 5 | 12 | 23 | 2 | 0 | 11.4 | 0 | 339.8 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 150 | 240 | -0.21252 | 0.97716 | -0.48884 | 119.2731 | 0 | -12.2709 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 0 | 20 | 132 | 3168 |  | 2002 | 5 | 12 | 24 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 354.4 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.0428 | 165 | 255 | -0.26647 | 0.96384 | -0.24977 | 104.4714 | 0 | -15.4556 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 1 | 20 | 133 | 3169 |  | 2002 | 5 | 13 | 1 | 6 | 0 | 10.1 | 0 | 9.2 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 180 | 270 | -0.28062 | 0.95982 | -0.00033315 | 90.0257 | 0 | -16.2987 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 2 | 20 | 133 | 3170 |  | 2002 | 5 | 13 | 2 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 23.7 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -165 | -75 | -0.26223 | 0.96501 | 0.24985 | 75.5368 | 0.40006 | -15.2034 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 3 | 20 | 133 | 3171 |  | 2002 | 5 | 13 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 37.5 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -150 | -60 | -0.20835 | 0.97805 | 0.48909 | 60.7235 | 0.64183 | -12.0267 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 4 | 20 | 133 | 3172 |  | 2002 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 50.5 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -135 | -45 | -0.12267 | 0.99245 | 0.70181 | 45.4312 | 0.761 | -7.0469 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -131.7751 |  | 131.7751 |  | 21 |  | 0 | 0.32173 | 0 | 0 |  | 129.6 | 4.32 | 133.5983 | [7 empty] | 5 | 20 | 133 | 3173 |  | 2002 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0.018 | 6.6 | 0.055 | 62.9 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -120 | -30 | -0.011025 | 0.99994 | 0.86599 | 30.006 | 0.79439 | -0.63175 |  | 0 | 14.299 | 14.299
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.6294 |  | 115.6294 |  | 21 |  | 0 | 2.0461 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 127.2239 | [7 empty] | 6 | 20 | 133 | 3174 |  | 2002 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0.071 | 7.1 | 0.046 | 74.9 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -105 | -15 | 0.11898 | 0.9929 | 0.95907 | 16.4508 | 0.78995 | 6.8339 | 279.8105 | 34.8505 | 56.0867 | 90.9372
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.8766 |  | 89.8766 |  | 21 |  | 0 | 2.561 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 104.389 | [7 empty] | 7 | 20 | 133 | 3175 |  | 2002 | 5 | 13 | 7 | 8 | 0.123 | 9.5 | 0.022 | 87 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -90 | 0 | 0.25849 | 0.96601 | 0.96601 | 14.9818 | 0.78905 | 14.9818 | 515.6352 | 16.7692 | 97.0534 | 113.8225
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.6923 |  | 48.6923 |  | 21 |  | 0 | 5.6697 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 80.8203 | [7 empty] | 8 | 20 | 133 | 3176 |  | 2002 | 5 | 13 | 8 | 8 | 0.216 | 11.7 | 0.114 | 99.6 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -75 | 15 | 0.398 | 0.91739 | 0.88613 | 27.6109 | 0.79486 | 23.4548 | 673.9321 | 80.2957 | 171.6892 | 251.9849
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.7055 |  | 40.7055 |  | 21 |  | 0 | 6.3097 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 76.4603 | [7 empty] | 9 | 20 | 133 | 3177 |  | 2002 | 5 | 13 | 9 | 8 | 0.286 | 12.1 | 0.105 | 113.6 | 36.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -60 | 30 | 0.52799 | 0.84925 | 0.73549 | 42.6548 | 0.77205 | 31.8724 | 765.963 | 59.6227 | 220.8075 | 280.4302
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.7164 |  | 31.7164 |  | 21 |  | 0 | 6.542 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 68.788 | [7 empty] | 10 | 20 | 133 | 3178 |  | 2002 | 5 | 13 | 10 | 8 | 0.337 | 12.9 | 0.166 | 129.8 | 44 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -45 | 45 | 0.63962 | 0.76869 | 0.54358 | 57.0767 | 0.68056 | 39.7666 | 813.4077 | 61.4093 | 229.3478 | 290.7571
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -42.2877 |  | 42.2877 |  | 21 |  | 0 | 4.8168 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 69.5832 | [7 empty] | 11 | 20 | 133 | 3179 |  | 2002 | 5 | 13 | 11 | 8 | 0.376 | 13 | 0.127 | 149 | 49.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -30 | 60 | 0.72528 | 0.68846 | 0.34427 | 69.8676 | 0.51006 | 46.4953 | 838.5079 | 22.3011 | 191.7811 | 214.0822
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.8419 |  | 58.8419 |  | 21 |  | 0 | 2.6127 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 73.6473 | [7 empty] | 12 | 20 | 133 | 3180 |  | 2002 | 5 | 13 | 12 | 8 | 0.372 | 12.8 | 0.268 | 171.3 | 52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | -15 | 75 | 0.77912 | 0.62687 | 0.16231 | 80.6652 | 0.27947 | 51.1839 | 854.1991 | 12.1565 | 103.9641 | 116.1205
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.2498 |  | 74.2498 |  | 21 |  | 0 | 0.022531 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.3775 | [7 empty] | 13 | 20 | 133 | 3181 |  | 2002 | 5 | 13 | 13 | 8 | 0.399 | 13 | 0.129 | 194.4 | 51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 0 | 90 | 0.79749 | 0.60334 | 6.9805e-05 | 90.0026 | 0.0025097 | 52.8946 | 860.4664 | 2.2599e-05 | 1.0014 | 1.0014
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 14 | 20 | 133 | 3182 |  | 2002 | 5 | 13 | 14 | 8 | 0.357 | 12 | 0.217 | 216 | 48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 15 | 105 | 0.77912 | 0.62687 | -0.16217 | 99.3399 | 0 | 51.1839 | 854.1991 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 15 | 20 | 133 | 3183 |  | 2002 | 5 | 13 | 15 | 8 | 0.2 | 11.4 | 0.004 | 234.5 | 42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 30 | 120 | 0.72528 | 0.68846 | -0.34414 | 110.1372 | 0 | 46.4953 | 838.5079 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 16 | 20 | 133 | 3184 |  | 2002 | 5 | 13 | 16 | 8 | 0.258 | 12.4 | 0.045 | 250 | 34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 45 | 135 | 0.63962 | 0.76869 | -0.54345 | 122.9279 | 0 | 39.7666 | 813.4077 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 17 | 20 | 133 | 3185 |  | 2002 | 5 | 13 | 17 | 8 | 0.227 | 12 | 0.152 | 263.6 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 60 | 150 | 0.52799 | 0.84925 | -0.73539 | 137.3502 | 0 | 31.8724 | 765.963 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 18 | 20 | 133 | 3186 |  | 2002 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0.148 | 12.3 | 0.284 | 276.1 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 75 | 165 | 0.398 | 0.91739 | -0.88608 | 152.3955 | 0 | 23.4548 | 673.9321 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 19 | 20 | 133 | 3187 |  | 2002 | 5 | 13 | 19 | 8 | 0.091 | 11.8 | 0.081 | 288 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 90 | 180 | 0.25849 | 0.96601 | -0.96601 | 165.0315 | 0 | 14.9818 | 515.6352 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 20 | 20 | 133 | 3188 |  | 2002 | 5 | 13 | 20 | 8 | 0.023 | 11.1 | 0.027 | 300.1 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 105 | 195 | 0.11898 | 0.9929 | -0.95913 | 163.5745 | 0 | 6.8339 | 279.8105 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 21 | 20 | 133 | 3189 |  | 2002 | 5 | 13 | 21 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 312.6 | -4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 120 | 210 | -0.011025 | 0.99994 | -0.86611 | 150.0205 | 0 | -0.63175 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 22 | 20 | 133 | 3190 |  | 2002 | 5 | 13 | 22 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 325.8 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 135 | 225 | -0.12267 | 0.99245 | -0.70197 | 134.5951 | 0 | -7.0469 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 23 | 20 | 133 | 3191 |  | 2002 | 5 | 13 | 23 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 339.8 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 150 | 240 | -0.20835 | 0.97805 | -0.48929 | 119.3026 | 0 | -12.0267 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 0 | 20 | 133 | 3192 |  | 2002 | 5 | 13 | 24 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 354.4 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.2979 | 165 | 255 | -0.26223 | 0.96501 | -0.25007 | 104.4892 | 0 | -15.2034 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 1 | 20 | 134 | 3193 |  | 2002 | 5 | 14 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9.2 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 180 | 270 | -0.27644 | 0.96103 | -0.00033357 | 90.0257 | 0 | -16.049 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 2 | 20 | 134 | 3194 |  | 2002 | 5 | 14 | 2 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 23.6 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -165 | -75 | -0.25807 | 0.96613 | 0.25014 | 75.5196 | 0.40043 | -14.9566 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 3 | 20 | 134 | 3195 |  | 2002 | 5 | 14 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 37.4 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -150 | -60 | -0.20427 | 0.97891 | 0.48952 | 60.6953 | 0.64216 | -11.7877 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 4 | 20 | 134 | 3196 |  | 2002 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 50.4 | -2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -135 | -45 | -0.11872 | 0.99293 | 0.70215 | 45.4038 | 0.76113 | -6.8185 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.1302 |  | 130.1302 |  | 21 |  | 0 | 0.42897 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.561 | [7 empty] | 5 | 20 | 134 | 3197 |  | 2002 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0.024 | 6.7 | 0.064 | 62.8 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -120 | -30 | -0.0072302 | 0.99997 | 0.86602 | 30.0026 | 0.79439 | -0.41429 |  | 0 | 19.0654 | 19.0654
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.168 |  | 85.168 |  | 21 |  | 0 | 6.3363 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 121.0737 | [7 empty] | 6 | 20 | 134 | 3198 |  | 2002 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0.066 | 7.3 | 0.303 | 74.8 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -105 | -15 | 0.12259 | 0.99246 | 0.95865 | 16.5364 | 0.79001 | 7.0421 | 287.0275 | 229.4731 | 52.1405 | 281.6136
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.752 |  | 72.752 |  | 21 |  | 0 | 6.8037 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 111.3063 | [7 empty] | 7 | 20 | 134 | 3199 |  | 2002 | 5 | 14 | 7 | 8 | 0.139 | 8.3 | 0.253 | 86.8 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -90 | 0 | 0.2619 | 0.9651 | 0.9651 | 15.1838 | 0.78917 | 15.1838 | 520.3522 | 192.6917 | 109.695 | 302.3866
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 320.122 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 13.6188 | 1.6 | 192 |  | 107.1 | 3.57 | -274.9488 |  | -9.165 | -8.9853 |  |  | -1.7971 |  | 8 | 20 | 134 | 3200 |  | 2002 | 5 | 14 | 8 | 2 | 0.151 | 9.1 | 0.69 | 99.4 | 29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -75 | 15 | 0.4012 | 0.91599 | 0.88478 | 27.7772 | 0.79485 | 23.655 | 676.7842 | 485.2573 | 120.0226 | 605.2798
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 547.1984 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.7038 | 4 | 480 |  | 100.8 | 3.36 | -566.5438 |  | -18.8848 | -7.4058 |  |  | -3.7029 |  | 9 | 20 | 134 | 3201 |  | 2002 | 5 | 14 | 9 | 8 | 0.199 | 9.8 | 0.569 | 113.4 | 37 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -60 | 30 | 0.53101 | 0.84737 | 0.73386 | 42.7923 | 0.77157 | 32.0759 | 767.5731 | 322.1804 | 153.5422 | 475.7226
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 944.7124 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.3544 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1051.7044 |  | -35.0568 | -6.8739 |  |  | -6.8739 |  | 10 | 20 | 134 | 3202 |  | 2002 | 5 | 14 | 10 | 8 | 0.167 | 10.5 | 0.821 | 129.6 | 44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -45 | 45 | 0.64247 | 0.76631 | 0.54189 | 57.1916 | 0.67945 | 39.9794 | 814.3468 | 302.2817 | 113.4675 | 415.7493
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 924.5281 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.2107 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1055.0007 |  | -35.1667 | -6.8954 |  |  | -6.8954 |  | 11 | 20 | 134 | 3203 |  | 2002 | 5 | 14 | 11 | 8 | 0.212 | 11.3 | 0.71 | 148.9 | 49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -30 | 60 | 0.728 | 0.68557 | 0.34283 | 69.9556 | 0.50852 | 46.7227 | 839.2584 | 123.7805 | 107.8071 | 231.5876
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 910.7663 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4489 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1056.8889 |  | -35.2296 | -6.9078 |  |  | -6.9078 |  | 12 | 20 | 134 | 3204 |  | 2002 | 5 | 14 | 12 | 8 | 0.316 | 11.8 | 0.466 | 171.3 | 52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | -15 | 75 | 0.78177 | 0.62357 | 0.16145 | 80.7149 | 0.2782 | 51.4266 | 855.0596 | 20.9305 | 87.9113 | 108.8418
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 899.1766 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012986 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1059.103 |  | -35.3034 | -6.9222 |  |  | -6.9222 |  | 13 | 20 | 134 | 3205 |  | 2002 | 5 | 14 | 13 | 8 | 0.23 | 12.3 | 0.67 | 194.5 | 52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 0 | 90 | 0.80011 | 0.59986 | 6.9402e-05 | 90.0027 | 0.0025089 | 53.1443 | 861.4262 | 0.00011666 | 0.57704 | 0.57716
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1060.95 |  | -35.365 | -6.9343 |  |  | -6.9343 |  | 14 | 20 | 134 | 3206 |  | 2002 | 5 | 14 | 14 | 8 | 0.232 | 12.5 | 0.612 | 216.1 | 48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 15 | 105 | 0.78177 | 0.62357 | -0.16131 | 99.2903 | 0 | 51.4266 | 855.0596 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 902.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.81 |  | -35.427 | -6.9465 |  |  | -6.9465 |  | 15 | 20 | 134 | 3207 |  | 2002 | 5 | 14 | 15 | 8 | 0.211 | 12.7 | 0.609 | 234.6 | 42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 30 | 120 | 0.728 | 0.68557 | -0.3427 | 110.0493 | 0 | 46.7227 | 839.2584 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 902.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.81 |  | -35.427 | -6.9465 |  |  | -6.9465 |  | 16 | 20 | 134 | 3208 |  | 2002 | 5 | 14 | 16 | 8 | 0.226 | 12.7 | 0.476 | 250.2 | 35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 45 | 135 | 0.64247 | 0.76631 | -0.54177 | 122.8131 | 0 | 39.9794 | 814.3468 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1060.95 |  | -35.365 | -6.9343 |  |  | -6.9343 |  | 17 | 20 | 134 | 3209 |  | 2002 | 5 | 14 | 17 | 8 | 0.216 | 12.5 | 0.274 | 263.8 | 26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 60 | 150 | 0.53101 | 0.84737 | -0.73376 | 137.2126 | 0 | 32.0759 | 767.5731 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 |  | -35.21 | -6.9039 |  |  | -6.9039 |  | 18 | 20 | 134 | 3210 |  | 2002 | 5 | 14 | 18 | 8 | 0.163 | 12 | 0.125 | 276.2 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 75 | 165 | 0.4012 | 0.91599 | -0.88473 | 152.2293 | 0 | 23.655 | 676.7842 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 19 | 20 | 134 | 3211 |  | 2002 | 5 | 14 | 19 | 8 | 0.088 | 11.2 | 0.033 | 288.2 | 10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 90 | 180 | 0.2619 | 0.9651 | -0.9651 | 164.8295 | 0 | 15.1838 | 520.3522 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 20 | 20 | 134 | 3212 |  | 2002 | 5 | 14 | 20 | 4 | 0.026 | 10.1 | 0.063 | 300.2 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 105 | 195 | 0.12259 | 0.99246 | -0.9587 | 163.4888 | 0 | 7.0421 | 287.0275 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 21 | 20 | 134 | 3213 |  | 2002 | 5 | 14 | 21 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 312.7 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 120 | 210 | -0.0072302 | 0.99997 | -0.86614 | 150.0239 | 0 | -0.41429 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 859.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 |  | -33.97 | -6.6608 |  |  | -6.6608 |  | 22 | 20 | 134 | 3214 |  | 2002 | 5 | 14 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 325.9 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 135 | 225 | -0.11872 | 0.99293 | -0.70231 | 134.6225 | 0 | -6.8185 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 23 | 20 | 134 | 3215 |  | 2002 | 5 | 14 | 23 | 6 | 0 | 7.7 | 0 | 339.9 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 150 | 240 | -0.20427 | 0.97891 | -0.48972 | 119.3309 | 0 | -11.7877 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 0 | 20 | 134 | 3216 |  | 2002 | 5 | 14 | 24 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 354.4 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.5477 | 165 | 255 | -0.25807 | 0.96613 | -0.25036 | 104.5064 | 0 | -14.9566 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 1 | 20 | 135 | 3217 |  | 2002 | 5 | 15 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9.1 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 180 | 270 | -0.27234 | 0.9622 | -0.00033398 | 90.0258 | 0 | -15.8047 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 2 | 20 | 135 | 3218 |  | 2002 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 23.5 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -165 | -75 | -0.254 | 0.96721 | 0.25042 | 75.5031 | 0.40078 | -14.7152 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 3 | 20 | 135 | 3219 |  | 2002 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 37.3 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -150 | -60 | -0.20028 | 0.97974 | 0.48994 | 60.6682 | 0.64247 | -11.554 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 4 | 20 | 135 | 3220 |  | 2002 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.3 | -2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -135 | -45 | -0.11484 | 0.99338 | 0.70247 | 45.3779 | 0.76124 | -6.5951 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.1919 |  | 139.1919 |  | 21 |  | 0 | 0.46472 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 141.8253 | [7 empty] | 5 | 20 | 135 | 3221 |  | 2002 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0.026 | 5.7 | 0.073 | 62.7 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -120 | -30 | -0.0035187 | 0.99999 | 0.86604 | 30.0006 | 0.79439 | -0.20162 |  | 0 | 20.6542 | 20.6542
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.7386 |  | 105.7386 |  | 21 |  | 0 | 4.3667 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 130.4833 | [7 empty] | 6 | 20 | 135 | 3222 |  | 2002 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0.077 | 6.5 | 0.176 | 74.6 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -105 | -15 | 0.12611 | 0.99202 | 0.95822 | 16.6221 | 0.79006 | 7.2456 | 294.0198 | 133.2411 | 60.8348 | 194.0759
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.4058 |  | 54.4058 |  | 21 |  | 0 | 10.3926 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 113.2974 | [7 empty] | 7 | 20 | 135 | 3223 |  | 2002 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0.106 | 7.7 | 0.497 | 86.6 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -90 | 0 | 0.26522 | 0.96419 | 0.96419 | 15.3812 | 0.78929 | 15.3812 | 524.9145 | 378.2295 | 83.6649 | 461.8944
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 292.7573 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.4906 | 1.6 | 192 |  | 113.4 | 3.78 | -265.3106 |  | -8.8437 | -8.6703 |  |  | -1.7341 |  | 8 | 20 | 135 | 3224 |  | 2002 | 5 | 15 | 8 | 8 | 0.159 | 8.4 | 0.484 | 99.3 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -75 | 15 | 0.40432 | 0.91462 | 0.88346 | 27.94 | 0.79484 | 23.8505 | 679.536 | 339.8686 | 126.3799 | 466.2485
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 533.9354 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.1093 | 4 | 480 |  | 109.8 | 3.66 | -556.6493 |  | -18.555 | -7.2765 |  |  | -3.6382 |  | 9 | 20 | 135 | 3225 |  | 2002 | 5 | 15 | 9 | 8 | 0.188 | 8.8 | 0.539 | 113.3 | 37.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -60 | 30 | 0.53394 | 0.84552 | 0.73226 | 42.9271 | 0.77109 | 32.2747 | 769.1224 | 304.3382 | 144.9644 | 449.3027
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 924.386 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1189 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1038.3789 |  | -34.6126 | -6.7868 |  |  | -6.7868 |  | 10 | 20 | 135 | 3226 |  | 2002 | 5 | 15 | 10 | 8 | 0.224 | 9.2 | 0.57 | 129.5 | 44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -45 | 45 | 0.64525 | 0.76397 | 0.54024 | 57.3042 | 0.67835 | 40.1874 | 815.2514 | 208.8896 | 151.9506 | 360.8402
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.625 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1548 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1035.4148 |  | -34.5138 | -6.7674 |  |  | -6.7674 |  | 11 | 20 | 135 | 3227 |  | 2002 | 5 | 15 | 11 | 8 | 0.303 | 9.2 | 0.436 | 148.8 | 49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -30 | 60 | 0.73066 | 0.68275 | 0.34142 | 70.0419 | 0.50702 | 46.9449 | 839.9901 | 75.4738 | 153.6263 | 229.1001
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.3942 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4621 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1036.4421 |  | -34.5481 | -6.7741 |  |  | -6.7741 |  | 12 | 20 | 135 | 3228 |  | 2002 | 5 | 15 | 12 | 8 | 0.332 | 9.6 | 0.393 | 171.2 | 52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | -15 | 75 | 0.78435 | 0.62032 | 0.16061 | 80.7637 | 0.27695 | 51.664 | 855.9093 | 17.481 | 91.9474 | 109.4283
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.6879 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019188 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.5792 |  | -34.6526 | -6.7946 |  |  | -6.7946 |  | 13 | 20 | 135 | 3229 |  | 2002 | 5 | 15 | 13 | 8 | 0.34 | 10.2 | 0.376 | 194.5 | 52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 0 | 90 | 0.80266 | 0.59644 | 6.9007e-05 | 90.0027 | 0.0025081 | 53.3885 | 862.3776 | 6.5077e-05 | 0.85276 | 0.85282
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 14 | 20 | 135 | 3230 |  | 2002 | 5 | 15 | 14 | 8 | 0.348 | 10.4 | 0.314 | 216.3 | 48.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 15 | 105 | 0.78435 | 0.62032 | -0.16047 | 99.2415 | 0 | 51.664 | 855.9093 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 15 | 20 | 135 | 3231 |  | 2002 | 5 | 15 | 15 | 8 | 0.343 | 10.1 | 0.19 | 234.8 | 42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 30 | 120 | 0.73066 | 0.68275 | -0.34128 | 109.9631 | 0 | 46.9449 | 839.9901 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 16 | 20 | 135 | 3232 |  | 2002 | 5 | 15 | 16 | 8 | 0.291 | 10.3 | 0.086 | 250.3 | 35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 45 | 135 | 0.64525 | 0.76397 | -0.54012 | 122.7006 | 0 | 40.1874 | 815.2514 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 17 | 20 | 135 | 3233 |  | 2002 | 5 | 15 | 17 | 8 | 0.198 | 10.1 | 0.025 | 263.9 | 27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 60 | 150 | 0.53394 | 0.84552 | -0.73216 | 137.0779 | 0 | 32.2747 | 769.1224 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 18 | 20 | 135 | 3234 |  | 2002 | 5 | 15 | 18 | 8 | 0.107 | 9 | 0.003 | 276.3 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 75 | 165 | 0.40432 | 0.91462 | -0.8834 | 152.0666 | 0 | 23.8505 | 679.536 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 860.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1020.03 |  | -34.001 | -6.6669 |  |  | -6.6669 |  | 19 | 20 | 135 | 3235 |  | 2002 | 5 | 15 | 19 | 8 | 0.047 | 8.1 | 0 | 288.3 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 90 | 180 | 0.26522 | 0.96419 | -0.96419 | 164.632 | 0 | 15.3812 | 524.9145 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 20 | 20 | 135 | 3236 |  | 2002 | 5 | 15 | 20 | 8 | 0.017 | 7.6 | 0 | 300.3 | 2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 105 | 195 | 0.12611 | 0.99202 | -0.95828 | 163.4031 | 0 | 7.2456 | 294.0198 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 849.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1009.8 |  | -33.66 | -6.6 |  |  | -6.6 |  | 21 | 20 | 135 | 3237 |  | 2002 | 5 | 15 | 21 | 8 | 0 | 7 | 0 | 312.8 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 120 | 210 | -0.0035187 | 0.99999 | -0.86615 | 150.0259 | 0 | -0.20162 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 847.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 127.8 | 4.26 | -1007.94 |  | -33.598 | -6.5878 |  |  | -6.5878 |  | 22 | 20 | 135 | 3238 |  | 2002 | 5 | 15 | 22 | 8 | 0 | 6.8 | 0 | 326 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 135 | 225 | -0.11484 | 0.99338 | -0.70263 | 134.6484 | 0 | -6.5951 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 23 | 20 | 135 | 3239 |  | 2002 | 5 | 15 | 23 | 8 | 0 | 6.8 | 0 | 339.9 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 150 | 240 | -0.20028 | 0.97974 | -0.49013 | 119.358 | 0 | -11.554 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 0 | 20 | 135 | 3240 |  | 2002 | 5 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 354.4 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.7919 | 165 | 255 | -0.254 | 0.96721 | -0.25064 | 104.5229 | 0 | -14.7152 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 1 | 20 | 136 | 3241 |  | 2002 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 9.1 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -180 | -90 | -0.26833 | 0.96333 | 0.00011146 | 90.0002 | 0.0025906 | -15.566 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 2 | 20 | 136 | 3242 |  | 2002 | 5 | 16 | 2 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 23.5 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -165 | -75 | -0.25001 | 0.96824 | 0.25069 | 75.4872 | 0.40113 | -14.4793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 3 | 20 | 136 | 3243 |  | 2002 | 5 | 16 | 3 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 37.2 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -150 | -60 | -0.19637 | 0.98053 | 0.49033 | 60.6422 | 0.64277 | -11.3256 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 4 | 20 | 136 | 3244 |  | 2002 | 5 | 16 | 4 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 50.2 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -135 | -45 | -0.11106 | 0.99381 | 0.70277 | 45.3534 | 0.76135 | -6.3768 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -122.8559 |  | 122.8559 |  | 21 |  | 0 | 0.12512 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.5649 | [7 empty] | 5 | 20 | 136 | 3245 |  | 2002 | 5 | 16 | 5 | 8 | 0.007 | 7.7 | 0 | 62.5 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -120 | -30 | 0.0001082 | 1 | 0.86604 | 30 | 0.79439 | 0.0061999 | 3.887 | 0 | 5.5607 | 5.5607
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.2167 |  | 120.2167 |  | 21 |  | 0 | 0.79999 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 124.75 | [7 empty] | 6 | 20 | 136 | 3246 |  | 2002 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0.045 | 7.5 | 0 | 74.5 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -105 | -15 | 0.12956 | 0.99157 | 0.95779 | 16.7077 | 0.79012 | 7.4445 | 300.79 | 0 | 35.5552 | 35.5552
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.3798 |  | 111.3798 |  | 21 |  | 0 | 2.1255 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 123.4245 | [7 empty] | 7 | 20 | 136 | 3247 |  | 2002 | 5 | 16 | 7 | 8 | 0.111 | 7.5 | 0.009 | 86.5 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -90 | 0 | 0.26846 | 0.96329 | 0.96329 | 15.5741 | 0.78941 | 15.5741 | 529.3244 | 6.8439 | 87.6244 | 94.4683
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 223.058 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4307 | 1.6 | 192 |  | 122.4 | 4.08 | -246.9507 |  | -8.2317 | -8.0703 |  |  | -1.6141 |  | 8 | 20 | 136 | 3248 |  | 2002 | 5 | 16 | 8 | 8 | 0.08 | 7.4 | 0 | 99.1 | 29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -75 | 15 | 0.40737 | 0.91326 | 0.88215 | 28.0993 | 0.79483 | 24.0414 | 682.1895 | 0 | 63.5864 | 63.5864
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 464.5065 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5085 | 4 | 480 |  | 121.5 | 4.05 | -535.9585 |  | -17.8653 | -7.006 |  |  | -3.503 |  | 9 | 20 | 136 | 3249 |  | 2002 | 5 | 16 | 9 | 8 | 0.087 | 7.5 | 0 | 113.1 | 37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -60 | 30 | 0.5368 | 0.84371 | 0.73069 | 43.0591 | 0.77061 | 32.4688 | 770.6126 | 0 | 67.0431 | 67.0431
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 872.7991 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1944 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1020.3644 |  | -34.0121 | -6.669 |  |  | -6.669 |  | 10 | 20 | 136 | 3250 |  | 2002 | 5 | 16 | 10 | 8 | 0.144 | 7.9 | 0 | 129.3 | 44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -45 | 45 | 0.64795 | 0.76168 | 0.53862 | 57.4144 | 0.67727 | 40.3903 | 816.1227 | 0 | 97.5272 | 97.5272
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.6828 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2294 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1025.0494 |  | -34.1683 | -6.6997 |  |  | -6.6997 |  | 11 | 20 | 136 | 3251 |  | 2002 | 5 | 16 | 11 | 8 | 0.196 | 8.4 | 0 | 148.6 | 50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -30 | 60 | 0.73324 | 0.67997 | 0.34003 | 70.1263 | 0.50554 | 47.1619 | 840.7033 | 0 | 99.0852 | 99.0852
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.5285 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9378 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1027.5478 |  | -34.2516 | -6.716 |  |  | -6.716 |  | 12 | 20 | 136 | 3252 |  | 2002 | 5 | 16 | 12 | 8 | 0.309 | 8.7 | 0.021 | 171.1 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | -15 | 75 | 0.78685 | 0.61715 | 0.15979 | 80.8114 | 0.27572 | 51.8958 | 856.7477 | 0.92519 | 85.1983 | 86.1235
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 864.7406 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0090829 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.6891 |  | -34.1563 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 13 | 20 | 136 | 3253 |  | 2002 | 5 | 16 | 13 | 8 | 0.161 | 8.6 | 0 | 194.5 | 52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 0 | 90 | 0.80513 | 0.59309 | 6.862e-05 | 90.0027 | 0.0025074 | 53.6272 | 863.3201 | 0 | 0.40368 | 0.40368
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 14 | 20 | 136 | 3254 |  | 2002 | 5 | 16 | 14 | 8 | 0.181 | 8.7 | 0 | 216.3 | 49 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 15 | 105 | 0.78685 | 0.61715 | -0.15965 | 99.1938 | 0 | 51.8958 | 856.7477 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 | [7 empty] | 15 | 20 | 136 | 3255 |  | 2002 | 5 | 16 | 15 | 8 | 0.211 | 8.7 | 0.001 | 234.9 | 43 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 30 | 120 | 0.73324 | 0.67997 | -0.3399 | 109.8786 | 0 | 47.1619 | 840.7033 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 | [7 empty] | 16 | 20 | 136 | 3256 |  | 2002 | 5 | 16 | 16 | 8 | 0.116 | 9 | 0 | 250.5 | 35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 45 | 135 | 0.64795 | 0.76168 | -0.5385 | 122.5904 | 0 | 40.3903 | 816.1227 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 | [7 empty] | 17 | 20 | 136 | 3257 |  | 2002 | 5 | 16 | 17 | 8 | 0.092 | 9.1 | 0 | 264 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 60 | 150 | 0.5368 | 0.84371 | -0.73059 | 136.946 | 0 | 32.4688 | 770.6126 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 | [7 empty] | 18 | 20 | 136 | 3258 |  | 2002 | 5 | 16 | 18 | 8 | 0.088 | 9.2 | 0 | 276.5 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 75 | 165 | 0.40737 | 0.91326 | -0.88209 | 151.9073 | 0 | 24.0414 | 682.1895 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 | [7 empty] | 19 | 20 | 136 | 3259 |  | 2002 | 5 | 16 | 19 | 8 | 0.035 | 9.2 | 0 | 288.4 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 90 | 180 | 0.26846 | 0.96329 | -0.96329 | 164.4392 | 0 | 15.5741 | 529.3244 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 | [7 empty] | 20 | 20 | 136 | 3260 |  | 2002 | 5 | 16 | 20 | 8 | 0.008 | 8.9 | 0 | 300.4 | 3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 105 | 195 | 0.12956 | 0.99157 | -0.95785 | 163.3174 | 0 | 7.4445 | 300.79 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 | [7 empty] | 21 | 20 | 136 | 3261 |  | 2002 | 5 | 16 | 21 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 312.9 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 120 | 210 | 0.0001082 | 1 | -0.86616 | 150.0265 | 0 | 0.0061999 | 3.887 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 | [7 empty] | 22 | 20 | 136 | 3262 |  | 2002 | 5 | 16 | 22 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 326 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 135 | 225 | -0.11106 | 0.99381 | -0.70294 | 134.6729 | 0 | -6.3768 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 23 | 20 | 136 | 3263 |  | 2002 | 5 | 16 | 23 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 340 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 150 | 240 | -0.19637 | 0.98053 | -0.49053 | 119.384 | 0 | -11.3256 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 0 | 20 | 136 | 3264 |  | 2002 | 5 | 16 | 24 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 354.4 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.0306 | 165 | 255 | -0.25001 | 0.96824 | -0.25091 | 104.5388 | 0 | -14.4793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 1 | 21 | 137 | 3265 |  | 2002 | 5 | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9.1 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 180 | 270 | -0.26441 | 0.96441 | -0.00033474 | 90.0258 | 0 | -15.333 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 2 | 21 | 137 | 3266 |  | 2002 | 5 | 17 | 2 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 23.4 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -165 | -75 | -0.24612 | 0.96924 | 0.25095 | 75.4719 | 0.40145 | -14.2489 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 3 | 21 | 137 | 3267 |  | 2002 | 5 | 17 | 3 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 37.1 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -150 | -60 | -0.19255 | 0.98129 | 0.49071 | 60.6173 | 0.64306 | -11.1025 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 4 | 21 | 137 | 3268 |  | 2002 | 5 | 17 | 4 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 50.1 | -2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -135 | -45 | -0.10736 | 0.99422 | 0.70306 | 45.3303 | 0.76145 | -6.1636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.6593 |  | 118.6593 |  | 21 |  | 0 | 0.19661 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.7734 | [7 empty] | 5 | 21 | 137 | 3269 |  | 2002 | 5 | 17 | 5 | 8 | 0.011 | 8.1 | 0 | 62.4 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -120 | -30 | 0.0036494 | 0.99999 | 0.86604 | 30.0007 | 0.79439 | 0.20911 | 13.2424 | 0 | 8.7383 | 8.7383
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.159 |  | 116.159 |  | 21 |  | 0 | 0.71115 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.1888 | [7 empty] | 6 | 21 | 137 | 3270 |  | 2002 | 5 | 17 | 6 | 8 | 0.04 | 8 | 0 | 74.3 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -105 | -15 | 0.13291 | 0.99113 | 0.95736 | 16.7931 | 0.79017 | 7.6386 | 307.3407 | 0 | 31.6068 | 31.6068
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.921 |  | 109.921 |  | 21 |  | 0 | 1.3679 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 117.6721 | [7 empty] | 7 | 21 | 137 | 3271 |  | 2002 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0.077 | 8.2 | 0 | 86.3 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -90 | 0 | 0.27163 | 0.9624 | 0.9624 | 15.7623 | 0.78952 | 15.7623 | 533.5845 | 0 | 60.7934 | 60.7934
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 286.9973 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.2081 | 1.6 | 192 |  | 110.7 | 3.69 | -266.8181 |  | -8.8939 | -8.7195 |  |  | -1.7439 |  | 8 | 21 | 137 | 3272 |  | 2002 | 5 | 17 | 8 | 8 | 0.211 | 8.7 | 0.345 | 98.9 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -75 | 15 | 0.41034 | 0.91193 | 0.88087 | 28.2551 | 0.79481 | 24.2277 | 684.7467 | 241.5428 | 167.7057 | 409.2485
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 544.1606 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.0851 | 4 | 480 |  | 106.2 | 3.54 | -561.3451 |  | -18.7115 | -7.3378 |  |  | -3.6689 |  | 9 | 21 | 137 | 3273 |  | 2002 | 5 | 17 | 9 | 8 | 0.184 | 9.2 | 0.625 | 112.9 | 37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -60 | 30 | 0.53959 | 0.84193 | 0.72915 | 43.1882 | 0.77014 | 32.658 | 772.045 | 350.9652 | 141.7053 | 492.6706
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 921.8363 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.5969 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1038.7869 |  | -34.6262 | -6.7895 |  |  | -6.7895 |  | 10 | 21 | 137 | 3274 |  | 2002 | 5 | 17 | 10 | 8 | 0.299 | 9.3 | 0.373 | 129.1 | 44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -45 | 45 | 0.65058 | 0.75944 | 0.53704 | 57.5222 | 0.67621 | 40.5882 | 816.9615 | 135.4547 | 202.1871 | 337.6417
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.8841 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9146 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1037.0346 |  | -34.5678 | -6.778 |  |  | -6.778 |  | 11 | 21 | 137 | 3275 |  | 2002 | 5 | 17 | 11 | 8 | 0.371 | 9.4 | 0.184 | 148.5 | 50.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -30 | 60 | 0.73574 | 0.67726 | 0.33868 | 70.209 | 0.50408 | 47.3736 | 841.3984 | 31.4126 | 187.015 | 218.4276
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.2506 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4406 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1036.4206 |  | -34.5474 | -6.774 |  |  | -6.774 |  | 12 | 21 | 137 | 3276 |  | 2002 | 5 | 17 | 12 | 8 | 0.384 | 9.6 | 0.07 | 171.1 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | -15 | 75 | 0.78928 | 0.61403 | 0.15898 | 80.8582 | 0.27452 | 52.1221 | 857.5746 | 3.055 | 105.4154 | 108.4704
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.9904 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.02256 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.8626 |  | -34.5288 | -6.7703 |  |  | -6.7703 |  | 13 | 21 | 137 | 3277 |  | 2002 | 5 | 17 | 13 | 8 | 0.4 | 9.8 | 0.138 | 194.6 | 52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 0 | 90 | 0.80754 | 0.58981 | 6.824e-05 | 90.0027 | 0.0025066 | 53.8603 | 864.2529 | 2.3605e-05 | 1.0026 | 1.0027
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 14 | 21 | 137 | 3278 |  | 2002 | 5 | 17 | 14 | 8 | 0.351 | 9.9 | 0.053 | 216.5 | 49.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 15 | 105 | 0.78928 | 0.61403 | -0.15884 | 99.1471 | 0 | 52.1221 | 857.5746 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 15 | 21 | 137 | 3279 |  | 2002 | 5 | 17 | 15 | 8 | 0.331 | 10.2 | 0.181 | 235 | 43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 30 | 120 | 0.73574 | 0.67726 | -0.33854 | 109.796 | 0 | 47.3736 | 841.3984 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 16 | 21 | 137 | 3280 |  | 2002 | 5 | 17 | 16 | 8 | 0.187 | 10.3 | 0.005 | 250.6 | 35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 45 | 135 | 0.65058 | 0.75944 | -0.53691 | 122.4826 | 0 | 40.5882 | 816.9615 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 887.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1047.93 |  | -34.931 | -6.8492 |  |  | -6.8492 |  | 17 | 21 | 137 | 3281 |  | 2002 | 5 | 17 | 17 | 8 | 0.18 | 11.1 | 0.008 | 264.2 | 27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 60 | 150 | 0.53959 | 0.84193 | -0.72905 | 136.8169 | 0 | 32.658 | 772.045 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 18 | 21 | 137 | 3282 |  | 2002 | 5 | 17 | 18 | 8 | 0.124 | 11.4 | 0.006 | 276.6 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 75 | 165 | 0.41034 | 0.91193 | -0.88081 | 151.7515 | 0 | 24.2277 | 684.7467 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 889.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.79 |  | -34.993 | -6.8614 |  |  | -6.8614 |  | 19 | 21 | 137 | 3283 |  | 2002 | 5 | 17 | 19 | 8 | 0.054 | 11.3 | 0 | 288.5 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 90 | 180 | 0.27163 | 0.9624 | -0.9624 | 164.251 | 0 | 15.7623 | 533.5845 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.07 |  | -34.869 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 20 | 21 | 137 | 3284 |  | 2002 | 5 | 17 | 20 | 8 | 0.026 | 10.9 | 0.011 | 300.5 | 3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 105 | 195 | 0.13291 | 0.99113 | -0.95742 | 163.2319 | 0 | 7.6386 | 307.3407 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 884.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 |  | -34.807 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 21 | 21 | 137 | 3285 |  | 2002 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 313 | -3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 120 | 210 | 0.0036494 | 0.99999 | -0.86615 | 150.0259 | 0 | 0.20911 | 13.2424 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 22 | 21 | 137 | 3286 |  | 2002 | 5 | 17 | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | 326.1 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 135 | 225 | -0.10736 | 0.99422 | -0.70322 | 134.6961 | 0 | -6.1636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 23 | 21 | 137 | 3287 |  | 2002 | 5 | 17 | 23 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 340 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 150 | 240 | -0.19255 | 0.98129 | -0.49091 | 119.4089 | 0 | -11.1025 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 0 | 21 | 137 | 3288 |  | 2002 | 5 | 17 | 24 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 354.4 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.2636 | 165 | 255 | -0.24612 | 0.96924 | -0.25116 | 104.5541 | 0 | -14.2489 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 1 | 21 | 138 | 3289 |  | 2002 | 5 | 18 | 1 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 9 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 180 | 270 | -0.26058 | 0.96545 | -0.0003351 | 90.0258 | 0 | -15.1057 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 2 | 21 | 138 | 3290 |  | 2002 | 5 | 18 | 2 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 23.3 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -165 | -75 | -0.24231 | 0.9702 | 0.2512 | 75.4573 | 0.40177 | -14.0242 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 3 | 21 | 138 | 3291 |  | 2002 | 5 | 18 | 3 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 37 | -7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -150 | -60 | -0.18882 | 0.98201 | 0.49107 | 60.5935 | 0.64334 | -10.8849 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 4 | 21 | 138 | 3292 |  | 2002 | 5 | 18 | 4 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 50 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -135 | -45 | -0.10375 | 0.9946 | 0.70333 | 45.3084 | 0.76155 | -5.9557 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.6926 |  | 124.6926 |  | 21 |  | 0 | 0.26811 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.2119 | [7 empty] | 5 | 21 | 138 | 3293 |  | 2002 | 5 | 18 | 5 | 8 | 0.015 | 7.4 | 0 | 62.3 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -120 | -30 | 0.0071039 | 0.99997 | 0.86602 | 30.0025 | 0.79439 | 0.40705 | 22.2973 | 0 | 11.9159 | 11.9159
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.8945 |  | 112.8945 |  | 21 |  | 0 | 0.78232 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 117.3277 | [7 empty] | 6 | 21 | 138 | 3294 |  | 2002 | 5 | 18 | 6 | 8 | 0.044 | 8.3 | 0 | 74.2 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -105 | -15 | 0.13619 | 0.99068 | 0.95693 | 16.8781 | 0.79022 | 7.8279 | 313.6746 | 0 | 34.7699 | 34.7699
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.5451 |  | 87.5451 |  | 21 |  | 0 | 2.3527 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 100.8773 | [7 empty] | 7 | 21 | 138 | 3295 |  | 2002 | 5 | 18 | 7 | 8 | 0.118 | 9.9 | 0.015 | 86.2 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -90 | 0 | 0.27471 | 0.96153 | 0.96153 | 15.9458 | 0.78964 | 15.9458 | 537.6969 | 11.3889 | 93.1773 | 104.5662
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 251.6011 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8062 | 1.6 | 192 |  | 97.2 | 3.24 | -273.3662 |  | -9.1122 | -8.9335 |  |  | -1.7867 |  | 8 | 21 | 138 | 3296 |  | 2002 | 5 | 18 | 8 | 8 | 0.101 | 10.2 | 0 | 98.8 | 29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -75 | 15 | 0.41322 | 0.91063 | 0.87961 | 28.4073 | 0.79479 | 24.4093 | 687.2097 | 0 | 80.2743 | 80.2743
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 493.6578 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8357 | 4 | 480 |  | 95.4 | 3.18 | -563.2557 |  | -18.7752 | -7.3628 |  |  | -3.6814 |  | 9 | 21 | 138 | 3297 |  | 2002 | 5 | 18 | 9 | 8 | 0.106 | 10.4 | 0 | 112.7 | 37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -60 | 30 | 0.5423 | 0.84019 | 0.72764 | 43.3143 | 0.76967 | 32.8425 | 773.4214 | 0 | 81.5851 | 81.5851
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.5528 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7014 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1045.9114 |  | -34.8637 | -6.836 |  |  | -6.836 |  | 10 | 21 | 138 | 3298 |  | 2002 | 5 | 18 | 10 | 8 | 0.112 | 10.7 | 0 | 129 | 45 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -45 | 45 | 0.65313 | 0.75724 | 0.53548 | 57.6275 | 0.67517 | 40.7811 | 817.7689 | 0 | 75.6188 | 75.6188
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.7607 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1536 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1047.2236 |  | -34.9075 | -6.8446 |  |  | -6.8446 |  | 11 | 21 | 138 | 3299 |  | 2002 | 5 | 18 | 11 | 8 | 0.102 | 10.9 | 0 | 148.4 | 50.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -30 | 60 | 0.73818 | 0.67461 | 0.33735 | 70.2898 | 0.50266 | 47.5799 | 842.0756 | 0 | 51.2711 | 51.2711
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 889.9931 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.44896 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047.449 |  | -34.915 | -6.8461 |  |  | -6.8461 |  | 12 | 21 | 138 | 3300 |  | 2002 | 5 | 18 | 12 | 8 | 0.073 | 11 | 0 | 171.1 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | -15 | 75 | 0.79164 | 0.61099 | 0.15819 | 80.904 | 0.27334 | 52.3428 | 858.3895 | 0 | 19.9539 | 19.9539
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.0974 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0041159 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.0741 |  | -34.8691 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 13 | 21 | 138 | 3301 |  | 2002 | 5 | 18 | 13 | 8 | 0.073 | 10.9 | 0 | 194.6 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 0 | 90 | 0.80987 | 0.5866 | 6.7869e-05 | 90.0027 | 0.0025059 | 54.0876 | 865.1753 | 0 | 0.18293 | 0.18293
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 889.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.79 |  | -34.993 | -6.8614 |  |  | -6.8614 |  | 14 | 21 | 138 | 3302 |  | 2002 | 5 | 18 | 14 | 8 | 0.049 | 11.3 | 0 | 216.6 | 49.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 15 | 105 | 0.79164 | 0.61099 | -0.15806 | 99.1014 | 0 | 52.3428 | 858.3895 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 15 | 21 | 138 | 3303 |  | 2002 | 5 | 18 | 15 | 8 | 0.037 | 12.4 | 0 | 235.2 | 43.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 30 | 120 | 0.73818 | 0.67461 | -0.33721 | 109.7153 | 0 | 47.5799 | 842.0756 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 16 | 21 | 138 | 3304 |  | 2002 | 5 | 18 | 16 | 8 | 0.06 | 13.1 | 0 | 250.8 | 35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 45 | 135 | 0.65313 | 0.75724 | -0.53536 | 122.3773 | 0 | 40.7811 | 817.7689 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 17 | 21 | 138 | 3305 |  | 2002 | 5 | 18 | 17 | 8 | 0.05 | 13.8 | 0 | 264.3 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 60 | 150 | 0.5423 | 0.84019 | -0.72754 | 136.6909 | 0 | 32.8425 | 773.4214 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 914.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 |  | -35.83 | -7.0255 |  |  | -7.0255 |  | 18 | 21 | 138 | 3306 |  | 2002 | 5 | 18 | 18 | 8 | 0.029 | 14 | 0 | 276.7 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 75 | 165 | 0.41322 | 0.91063 | -0.87955 | 151.5994 | 0 | 24.4093 | 687.2097 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 909.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 |  | -35.644 | -6.989 |  |  | -6.989 |  | 19 | 21 | 138 | 3307 |  | 2002 | 5 | 18 | 19 | 8 | 0.029 | 13.4 | 0 | 288.7 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 90 | 180 | 0.27471 | 0.96153 | -0.96153 | 164.0675 | 0 | 15.9458 | 537.6969 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 |  | -35.489 | -6.9586 |  |  | -6.9586 |  | 20 | 21 | 138 | 3308 |  | 2002 | 5 | 18 | 20 | 8 | 0.047 | 12.9 | 0.151 | 300.6 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 105 | 195 | 0.13619 | 0.99068 | -0.95699 | 163.1469 | 0 | 7.8279 | 313.6746 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 21 | 21 | 138 | 3309 |  | 2002 | 5 | 18 | 21 | 6 | 0 | 11.9 | 0 | 313.1 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 120 | 210 | 0.0071039 | 0.99997 | -0.86614 | 150.024 | 0 | 0.40705 | 22.2973 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 887 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047 |  | -34.9 | -6.8431 |  |  | -6.8431 |  | 22 | 21 | 138 | 3310 |  | 2002 | 5 | 18 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 326.2 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 135 | 225 | -0.10375 | 0.9946 | -0.70349 | 134.7179 | 0 | -5.9557 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 23 | 21 | 138 | 3311 |  | 2002 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 340 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 150 | 240 | -0.18882 | 0.98201 | -0.49127 | 119.4328 | 0 | -10.8849 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 0 | 21 | 138 | 3312 |  | 2002 | 5 | 18 | 24 | 2 | 0 | 10.3 | 0 | 354.5 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.491 | 165 | 255 | -0.24231 | 0.9702 | -0.25141 | 104.5688 | 0 | -14.0242 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 1 | 21 | 139 | 3313 |  | 2002 | 5 | 19 | 1 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -180 | -90 | -0.25685 | 0.96645 | 0.00011182 | 90.0002 | 0.0025913 | -14.8841 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 2 | 21 | 139 | 3314 |  | 2002 | 5 | 19 | 2 | 6 | 0 | 8.9 | 0 | 23.3 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -165 | -75 | -0.2386 | 0.97112 | 0.25143 | 75.4432 | 0.40207 | -13.8052 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 3 | 21 | 139 | 3315 |  | 2002 | 5 | 19 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 36.9 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -150 | -60 | -0.18519 | 0.9827 | 0.49142 | 60.5707 | 0.6436 | -10.6728 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 4 | 21 | 139 | 3316 |  | 2002 | 5 | 19 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 49.9 | -1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -135 | -45 | -0.10023 | 0.99496 | 0.70359 | 45.2879 | 0.76164 | -5.753 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.8618 |  | 110.8618 |  | 21 |  | 0 | 0.25023 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.2798 | [7 empty] | 5 | 21 | 139 | 3317 |  | 2002 | 5 | 19 | 5 | 8 | 0.014 | 8.9 | 0 | 62.1 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -120 | -30 | 0.01047 | 0.99995 | 0.866 | 30.0054 | 0.79439 | 0.59997 | 31.0544 | 0 | 11.1215 | 11.1215
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.4959 |  | 93.4959 |  | 21 |  | 0 | 1.8786 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 104.1414 | [7 empty] | 6 | 21 | 139 | 3318 |  | 2002 | 5 | 19 | 6 | 8 | 0.076 | 9.6 | 0.031 | 74.1 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -105 | -15 | 0.13938 | 0.99024 | 0.9565 | 16.9624 | 0.79028 | 8.0124 | 319.7943 | 23.433 | 60.0611 | 83.4941
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.9845 |  | 69.9845 |  | 21 |  | 0 | 3.1733 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 87.9667 | [7 empty] | 7 | 21 | 139 | 3319 |  | 2002 | 5 | 19 | 7 | 8 | 0.144 | 11.2 | 0.036 | 86 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -90 | 0 | 0.27771 | 0.96067 | 0.96067 | 16.1246 | 0.78975 | 16.1246 | 541.664 | 27.3127 | 113.7239 | 141.0365
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.8439 |  | 41.8439 |  | 21 |  | 0 | 5.7204 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 74.2596 | [7 empty] | 8 | 21 | 139 | 3320 |  | 2002 | 5 | 19 | 8 | 8 | 0.218 | 12.4 | 0.116 | 98.6 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -75 | 15 | 0.41603 | 0.90935 | 0.87837 | 28.5558 | 0.79477 | 24.5861 | 689.5802 | 80.9802 | 173.2606 | 254.2408
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.3367 |  | 53.3367 |  | 21 |  | 0 | 4.136 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 76.774 | [7 empty] | 9 | 21 | 139 | 3321 |  | 2002 | 5 | 19 | 9 | 8 | 0.223 | 12.3 | 0.022 | 112.6 | 37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -60 | 30 | 0.54493 | 0.83848 | 0.72616 | 43.4374 | 0.76921 | 33.022 | 774.743 | 12.2886 | 171.5337 | 183.8223
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.9561 |  | 68.9561 |  | 21 |  | 0 | 2.3511 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 82.2789 | [7 empty] | 10 | 21 | 139 | 3322 |  | 2002 | 5 | 19 | 10 | 8 | 0.155 | 11.9 | 0 | 128.8 | 45.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -45 | 45 | 0.65561 | 0.7551 | 0.53397 | 57.7303 | 0.67414 | 40.9688 | 818.5457 | 0 | 104.4924 | 104.4924
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.0602 |  | 71.0602 |  | 21 |  | 0 | 1.4775 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 79.4325 | [7 empty] | 11 | 21 | 139 | 3323 |  | 2002 | 5 | 19 | 11 | 8 | 0.131 | 12.3 | 0 | 148.3 | 50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -30 | 60 | 0.74054 | 0.67201 | 0.33605 | 70.3686 | 0.50126 | 47.7808 | 842.735 | 0 | 65.6653 | 65.6653
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.1082 |  | 60.1082 |  | 21 |  | 0 | 1.4463 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 68.3037 | [7 empty] | 12 | 21 | 139 | 3324 |  | 2002 | 5 | 19 | 12 | 8 | 0.236 | 13.5 | 0.001 | 171 | 53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | -15 | 75 | 0.79393 | 0.60801 | 0.15742 | 80.9487 | 0.27219 | 52.5578 | 859.1919 | 0.042848 | 64.2361 | 64.279
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.9711 |  | 64.9711 |  | 21 |  | 0 | 0.019334 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.0807 | [7 empty] | 13 | 21 | 139 | 3325 |  | 2002 | 5 | 19 | 13 | 8 | 0.343 | 14 | 0.03 | 194.7 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 0 | 90 | 0.81214 | 0.58347 | 6.7506e-05 | 90.0028 | 0.0025052 | 54.3091 | 866.0866 | 5.0735e-06 | 0.85928 | 0.85928
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 14 | 21 | 139 | 3326 |  | 2002 | 5 | 19 | 14 | 8 | 0.355 | 14.6 | 0.043 | 216.7 | 49.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 15 | 105 | 0.79393 | 0.60801 | -0.15729 | 99.0567 | 0 | 52.5578 | 859.1919 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 15 | 21 | 139 | 3327 |  | 2002 | 5 | 19 | 15 | 8 | 0.27 | 15.2 | 0.011 | 235.3 | 43.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 30 | 120 | 0.74054 | 0.67201 | -0.33592 | 109.6364 | 0 | 47.7808 | 842.735 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 16 | 21 | 139 | 3328 |  | 2002 | 5 | 19 | 16 | 8 | 0.243 | 14.1 | 0.018 | 250.9 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 45 | 135 | 0.65561 | 0.7551 | -0.53384 | 122.2746 | 0 | 40.9688 | 818.5457 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 17 | 21 | 139 | 3329 |  | 2002 | 5 | 19 | 17 | 8 | 0.131 | 13.3 | 0 | 264.5 | 27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 60 | 150 | 0.54493 | 0.83848 | -0.72607 | 136.5678 | 0 | 33.022 | 774.743 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 18 | 21 | 139 | 3330 |  | 2002 | 5 | 19 | 18 | 8 | 0.137 | 13.1 | 0.019 | 276.9 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 75 | 165 | 0.41603 | 0.90935 | -0.87832 | 151.4509 | 0 | 24.5861 | 689.5802 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 19 | 21 | 139 | 3331 |  | 2002 | 5 | 19 | 19 | 8 | 0.058 | 12.5 | 0 | 288.8 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 90 | 180 | 0.27771 | 0.96067 | -0.96067 | 163.8887 | 0 | 16.1246 | 541.664 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 20 | 21 | 139 | 3332 |  | 2002 | 5 | 19 | 20 | 8 | 0.014 | 12.5 | 0 | 300.7 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 105 | 195 | 0.13938 | 0.99024 | -0.95656 | 163.0625 | 0 | 8.0124 | 319.7943 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 21 | 21 | 139 | 3333 |  | 2002 | 5 | 19 | 21 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 313.2 | -3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 120 | 210 | 0.01047 | 0.99995 | -0.86611 | 150.0211 | 0 | 0.59997 | 31.0544 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 22 | 21 | 139 | 3334 |  | 2002 | 5 | 19 | 22 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 326.2 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 135 | 225 | -0.10023 | 0.99496 | -0.70375 | 134.7385 | 0 | -5.753 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 23 | 21 | 139 | 3335 |  | 2002 | 5 | 19 | 23 | 8 | 0 | 11 | 0 | 340.1 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 150 | 240 | -0.18519 | 0.9827 | -0.49161 | 119.4555 | 0 | -10.6728 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 0 | 21 | 139 | 3336 |  | 2002 | 5 | 19 | 24 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 354.5 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.7125 | 165 | 255 | -0.2386 | 0.97112 | -0.25165 | 104.5829 | 0 | -13.8052 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 1 | 21 | 140 | 3337 |  | 2002 | 5 | 20 | 1 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 9 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 180 | 270 | -0.25321 | 0.96741 | -0.00033578 | 90.0259 | 0 | -14.6684 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 2 | 21 | 140 | 3338 |  | 2002 | 5 | 20 | 2 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 23.2 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -165 | -75 | -0.23499 | 0.972 | 0.25166 | 75.4297 | 0.40236 | -13.592 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 3 | 21 | 140 | 3339 |  | 2002 | 5 | 20 | 3 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 36.9 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -150 | -60 | -0.18164 | 0.98336 | 0.49175 | 60.5489 | 0.64385 | -10.4663 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 4 | 21 | 140 | 3340 |  | 2002 | 5 | 20 | 4 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 49.8 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -135 | -45 | -0.096804 | 0.9953 | 0.70383 | 45.2685 | 0.76173 | -5.5556 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.2642 |  | 94.2642 |  | 21 |  | 0 | 0.089369 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.7706 | [7 empty] | 5 | 21 | 140 | 3341 |  | 2002 | 5 | 20 | 5 | 8 | 0.005 | 10.8 | 0 | 62 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -120 | -30 | 0.013748 | 0.99991 | 0.86596 | 30.0094 | 0.79439 | 0.78779 | 39.5167 | 0 | 3.9719 | 3.9719
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.6351 |  | 86.6351 |  | 21 |  | 0 | 0.67573 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 90.4643 | [7 empty] | 6 | 21 | 140 | 3342 |  | 2002 | 5 | 20 | 6 | 8 | 0.038 | 11.2 | 0 | 73.9 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -105 | -15 | 0.14248 | 0.9898 | 0.95608 | 17.046 | 0.79033 | 8.192 | 325.7023 | 0 | 30.0326 | 30.0326
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.0619 |  | 65.0619 |  | 21 |  | 0 | 3.3537 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 84.0663 | [7 empty] | 7 | 21 | 140 | 3343 |  | 2002 | 5 | 20 | 7 | 8 | 0.134 | 11.6 | 0.057 | 85.9 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -90 | 0 | 0.28062 | 0.95982 | 0.95982 | 16.2985 | 0.78986 | 16.2985 | 545.4879 | 43.2129 | 105.841 | 149.0538
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.0869 |  | 67.0869 |  | 21 |  | 0 | 2.213 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 79.627 | [7 empty] | 8 | 21 | 140 | 3344 |  | 2002 | 5 | 20 | 8 | 8 | 0.122 | 12.2 | 0.002 | 98.5 | 30 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -75 | 15 | 0.41876 | 0.9081 | 0.87716 | 28.7005 | 0.79475 | 24.7581 | 691.8602 | 1.3942 | 96.9594 | 98.3537
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -30.9792 |  | 30.9792 |  | 21 |  | 0 | 6.2341 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 66.3059 | [7 empty] | 9 | 21 | 140 | 3345 |  | 2002 | 5 | 20 | 9 | 8 | 0.272 | 13.2 | 0.122 | 112.4 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -60 | 30 | 0.54748 | 0.83682 | 0.72472 | 43.5574 | 0.76875 | 33.1967 | 776.0114 | 67.9704 | 209.1013 | 277.0717
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.7023 |  | 41.7023 |  | 21 |  | 0 | 4.9047 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 69.4953 | [7 empty] | 10 | 21 | 140 | 3346 |  | 2002 | 5 | 20 | 10 | 8 | 0.302 | 13 | 0.041 | 128.7 | 45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -45 | 45 | 0.65801 | 0.75301 | 0.53249 | 57.8306 | 0.67314 | 41.1514 | 819.2926 | 14.696 | 203.2885 | 217.9845
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.4931 |  | 58.4931 |  | 21 |  | 0 | 2.8045 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 74.3855 | [7 empty] | 11 | 21 | 140 | 3347 |  | 2002 | 5 | 20 | 11 | 8 | 0.247 | 12.7 | 0.007 | 148.2 | 51 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -30 | 60 | 0.74283 | 0.66948 | 0.33479 | 70.4456 | 0.4999 | 47.9762 | 843.3767 | 1.1715 | 123.4744 | 124.6459
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.6868 |  | 56.6868 |  | 21 |  | 0 | 2.378 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 70.162 | [7 empty] | 12 | 21 | 140 | 3348 |  | 2002 | 5 | 20 | 12 | 8 | 0.378 | 13.2 | 0.076 | 171 | 53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | -15 | 75 | 0.79614 | 0.60511 | 0.15667 | 80.9923 | 0.27106 | 52.7671 | 859.9814 | 3.2275 | 102.4606 | 105.6881
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.8311 |  | 66.8311 |  | 21 |  | 0 | 0.019329 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.9407 | [7 empty] | 13 | 21 | 140 | 3349 |  | 2002 | 5 | 20 | 13 | 8 | 0.343 | 13.8 | 0.037 | 194.7 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 0 | 90 | 0.81433 | 0.58041 | 6.7152e-05 | 90.0028 | 0.0025045 | 54.5248 | 866.9859 | 6.2228e-06 | 0.85904 | 0.85905
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 14 | 21 | 140 | 3350 |  | 2002 | 5 | 20 | 14 | 8 | 0.186 | 13.6 | 0 | 216.8 | 49.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 15 | 105 | 0.79614 | 0.60511 | -0.15654 | 99.0131 | 0 | 52.7671 | 859.9814 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 15 | 21 | 140 | 3351 |  | 2002 | 5 | 20 | 15 | 8 | 0.109 | 13.7 | 0 | 235.4 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 30 | 120 | 0.74283 | 0.66948 | -0.33465 | 109.5595 | 0 | 47.9762 | 843.3767 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 16 | 21 | 140 | 3352 |  | 2002 | 5 | 20 | 16 | 8 | 0.139 | 13.4 | 0 | 251 | 36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 45 | 135 | 0.65801 | 0.75301 | -0.53236 | 122.1743 | 0 | 41.1514 | 819.2926 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 17 | 21 | 140 | 3353 |  | 2002 | 5 | 20 | 17 | 8 | 0.17 | 13.7 | 0.006 | 264.6 | 28 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 60 | 150 | 0.54748 | 0.83682 | -0.72463 | 136.4478 | 0 | 33.1967 | 776.0114 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 18 | 21 | 140 | 3354 |  | 2002 | 5 | 20 | 18 | 8 | 0.091 | 12.7 | 0 | 277 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 75 | 165 | 0.41876 | 0.9081 | -0.87711 | 151.3062 | 0 | 24.7581 | 691.8602 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 19 | 21 | 140 | 3355 |  | 2002 | 5 | 20 | 19 | 8 | 0.031 | 11.7 | 0 | 288.9 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 90 | 180 | 0.28062 | 0.95982 | -0.95982 | 163.7147 | 0 | 16.2985 | 545.4879 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 20 | 21 | 140 | 3356 |  | 2002 | 5 | 20 | 20 | 8 | 0.015 | 11.4 | 0 | 300.8 | 3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 105 | 195 | 0.14248 | 0.9898 | -0.95614 | 162.9788 | 0 | 8.192 | 325.7023 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 21 | 21 | 140 | 3357 |  | 2002 | 5 | 20 | 21 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 313.2 | -3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 120 | 210 | 0.013748 | 0.99991 | -0.86608 | 150.0171 | 0 | 0.78779 | 39.5167 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 22 | 21 | 140 | 3358 |  | 2002 | 5 | 20 | 22 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 326.3 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 135 | 225 | -0.096804 | 0.9953 | -0.70399 | 134.7579 | 0 | -5.5556 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 23 | 21 | 140 | 3359 |  | 2002 | 5 | 20 | 23 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 340.1 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 150 | 240 | -0.18164 | 0.98336 | -0.49194 | 119.4773 | 0 | -10.4663 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 0 | 21 | 140 | 3360 |  | 2002 | 5 | 20 | 24 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 354.5 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.9282 | 165 | 255 | -0.23499 | 0.972 | -0.25188 | 104.5965 | 0 | -13.592 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 1 | 21 | 141 | 3361 |  | 2002 | 5 | 21 | 1 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 8.9 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 180 | 270 | -0.24966 | 0.96833 | -0.0003361 | 90.0259 | 0 | -14.4586 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 2 | 21 | 141 | 3362 |  | 2002 | 5 | 21 | 2 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 23.2 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -165 | -75 | -0.23147 | 0.97284 | 0.25188 | 75.4167 | 0.40264 | -13.3846 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 3 | 21 | 141 | 3363 |  | 2002 | 5 | 21 | 3 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 36.8 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -150 | -60 | -0.1782 | 0.984 | 0.49206 | 60.5282 | 0.64409 | -10.2654 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 4 | 21 | 141 | 3364 |  | 2002 | 5 | 21 | 4 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 49.7 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -135 | -45 | -0.093469 | 0.99562 | 0.70405 | 45.2503 | 0.76181 | -5.3636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.0542 |  | 97.0542 |  | 21 |  | 0 | 0.089368 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.5606 | [7 empty] | 5 | 21 | 141 | 3365 |  | 2002 | 5 | 21 | 5 | 8 | 0.005 | 10.5 | 0 | 61.9 | 5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -120 | -30 | 0.016936 | 0.99986 | 0.86592 | 30.0142 | 0.79439 | 0.97047 | 47.687 | 0 | 3.9719 | 3.9719
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.0963 |  | 92.0963 |  | 21 |  | 0 | 0.69356 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.0264 | [7 empty] | 6 | 21 | 141 | 3366 |  | 2002 | 5 | 21 | 6 | 8 | 0.039 | 10.6 | 0 | 73.8 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -105 | -15 | 0.1455 | 0.98936 | 0.95565 | 17.1287 | 0.79038 | 8.3667 | 331.4011 | 0 | 30.8249 | 30.8249
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.718 |  | 85.718 |  | 21 |  | 0 | 1.5108 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 94.2792 | [7 empty] | 7 | 21 | 141 | 3367 |  | 2002 | 5 | 21 | 7 | 8 | 0.085 | 10.7 | 0 | 85.8 | 21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -90 | 0 | 0.28345 | 0.95899 | 0.95899 | 16.4676 | 0.78996 | 16.4676 | 549.171 | 0 | 67.147 | 67.147
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 257.7524 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7524 | 1.6 | 192 |  | 90.9 | 3.03 | -279.8224 |  | -9.3274 | -9.1445 |  |  | -1.8289 |  | 8 | 21 | 141 | 3368 |  | 2002 | 5 | 21 | 8 | 8 | 0.098 | 10.9 | 0 | 98.3 | 30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -75 | 15 | 0.42141 | 0.90687 | 0.87598 | 28.8415 | 0.79472 | 24.9252 | 694.0514 | 0 | 77.8829 | 77.8829
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 497.8813 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.7952 | 4 | 480 |  | 84.6 | 2.82 | -573.3752 |  | -19.1125 | -7.4951 |  |  | -3.7476 |  | 9 | 21 | 141 | 3369 |  | 2002 | 5 | 21 | 9 | 8 | 0.046 | 11.6 | 0 | 112.3 | 38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -60 | 30 | 0.54995 | 0.83519 | 0.72332 | 43.6743 | 0.76831 | 33.3664 | 777.2277 | 0 | 35.3421 | 35.3421
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 928.5027 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1329 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1065.0829 |  | -35.5028 | -6.9613 |  |  | -6.9613 |  | 10 | 21 | 141 | 3370 |  | 2002 | 5 | 21 | 10 | 8 | 0.26 | 12.5 | 0.025 | 128.5 | 45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -45 | 45 | 0.66034 | 0.75097 | 0.53104 | 57.9282 | 0.67216 | 41.3289 | 820.0105 | 8.9236 | 174.7611 | 183.6847
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 920.8656 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5688 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1066.3088 |  | -35.5436 | -6.9693 |  |  | -6.9693 |  | 11 | 21 | 141 | 3371 |  | 2002 | 5 | 21 | 11 | 8 | 0.228 | 12.8 | 0.003 | 148 | 51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -30 | 60 | 0.74504 | 0.66702 | 0.33355 | 70.5206 | 0.49856 | 48.1661 | 844.0009 | 0.49889 | 113.672 | 114.1709
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 911.3386 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3953 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1057.7653 |  | -35.2588 | -6.9135 |  |  | -6.9135 |  | 12 | 21 | 141 | 3372 |  | 2002 | 5 | 21 | 12 | 8 | 0.38 | 11.9 | 0.092 | 170.9 | 54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | -15 | 75 | 0.79829 | 0.60228 | 0.15594 | 81.0348 | 0.26996 | 52.9706 | 860.7572 | 3.8729 | 102.5845 | 106.4574
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 902.9614 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.022704 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.8327 |  | -35.4278 | -6.9466 |  |  | -6.9466 |  | 13 | 21 | 141 | 3373 |  | 2002 | 5 | 21 | 13 | 8 | 0.403 | 12.7 | 0.074 | 194.7 | 53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 0 | 90 | 0.81645 | 0.57742 | 6.6807e-05 | 90.0028 | 0.0025038 | 54.7346 | 867.8724 | 1.2378e-05 | 1.009 | 1.0091
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 14 | 21 | 141 | 3374 |  | 2002 | 5 | 21 | 14 | 8 | 0.369 | 13.6 | 0.132 | 216.9 | 50 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 15 | 105 | 0.79829 | 0.60228 | -0.1558 | 98.9706 | 0 | 52.9706 | 860.7572 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 902.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.81 |  | -35.427 | -6.9465 |  |  | -6.9465 |  | 15 | 21 | 141 | 3375 |  | 2002 | 5 | 21 | 15 | 8 | 0.205 | 12.7 | 0.003 | 235.6 | 43.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 30 | 120 | 0.74504 | 0.66702 | -0.33342 | 109.4846 | 0 | 48.1661 | 844.0009 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 16 | 21 | 141 | 3376 |  | 2002 | 5 | 21 | 16 | 8 | 0.162 | 12.4 | 0 | 251.2 | 36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 45 | 135 | 0.66034 | 0.75097 | -0.53092 | 122.0767 | 0 | 41.3289 | 820.0105 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1060.95 |  | -35.365 | -6.9343 |  |  | -6.9343 |  | 17 | 21 | 141 | 3377 |  | 2002 | 5 | 21 | 17 | 8 | 0.12 | 12.5 | 0 | 264.7 | 28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 60 | 150 | 0.54995 | 0.83519 | -0.72322 | 136.3309 | 0 | 33.3664 | 777.2277 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 |  | -35.21 | -6.9039 |  |  | -6.9039 |  | 18 | 21 | 141 | 3378 |  | 2002 | 5 | 21 | 18 | 8 | 0.091 | 12 | 0 | 277.1 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 75 | 165 | 0.42141 | 0.90687 | -0.87592 | 151.1653 | 0 | 24.9252 | 694.0514 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 19 | 21 | 141 | 3379 |  | 2002 | 5 | 21 | 19 | 8 | 0.057 | 11.6 | 0 | 289 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 90 | 180 | 0.28345 | 0.95899 | -0.95899 | 163.5456 | 0 | 16.4676 | 549.171 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 20 | 21 | 141 | 3380 |  | 2002 | 5 | 21 | 20 | 8 | 0.016 | 11.2 | 0 | 300.9 | 4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 105 | 195 | 0.1455 | 0.98936 | -0.95571 | 162.8961 | 0 | 8.3667 | 331.4011 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 21 | 21 | 141 | 3381 |  | 2002 | 5 | 21 | 21 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 313.3 | -2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 120 | 210 | 0.016936 | 0.99986 | -0.86604 | 150.0123 | 0 | 0.97047 | 47.687 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 22 | 21 | 141 | 3382 |  | 2002 | 5 | 21 | 22 | 8 | 0 | 9 | 0 | 326.4 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 135 | 225 | -0.093469 | 0.99562 | -0.70421 | 134.7761 | 0 | -5.3636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 23 | 21 | 141 | 3383 |  | 2002 | 5 | 21 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 340.1 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 150 | 240 | -0.1782 | 0.984 | -0.49226 | 119.4981 | 0 | -10.2654 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 0 | 21 | 141 | 3384 |  | 2002 | 5 | 21 | 24 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 354.5 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.138 | 165 | 255 | -0.23147 | 0.97284 | -0.2521 | 104.6094 | 0 | -13.3846 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 1 | 21 | 142 | 3385 |  | 2002 | 5 | 22 | 1 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 8.9 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 180 | 270 | -0.24622 | 0.96921 | -0.00033641 | 90.0259 | 0 | -14.2548 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 2 | 21 | 142 | 3386 |  | 2002 | 5 | 22 | 2 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 23.1 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -165 | -75 | -0.22805 | 0.97365 | 0.25209 | 75.4043 | 0.4029 | -13.1831 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 3 | 21 | 142 | 3387 |  | 2002 | 5 | 22 | 3 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 36.7 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -150 | -60 | -0.17484 | 0.9846 | 0.49236 | 60.5084 | 0.64432 | -10.0703 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 4 | 21 | 142 | 3388 |  | 2002 | 5 | 22 | 4 | 8 | 0 | 9.3 | 0 | 49.6 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -135 | -45 | -0.090228 | 0.99592 | 0.70426 | 45.2333 | 0.76188 | -5.1771 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.5567 |  | 98.5567 |  | 21 |  | 0 | 0.14299 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.367 | [7 empty] | 5 | 21 | 142 | 3389 |  | 2002 | 5 | 22 | 5 | 8 | 0.008 | 10.3 | 0 | 61.8 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -120 | -30 | 0.020033 | 0.9998 | 0.86587 | 30.0199 | 0.79438 | 1.1479 | 55.5682 | 0 | 6.3551 | 6.3551
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.8931 |  | 84.8931 |  | 21 |  | 0 | 0.65804 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 88.622 | [7 empty] | 6 | 21 | 142 | 3390 |  | 2002 | 5 | 22 | 6 | 8 | 0.037 | 11.4 | 0 | 73.7 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -105 | -15 | 0.14842 | 0.98892 | 0.95523 | 17.2103 | 0.79044 | 8.5363 | 336.8933 | 0 | 29.2461 | 29.2461
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.5013 |  | 77.5013 |  | 21 |  | 0 | 1.2088 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 84.3512 | [7 empty] | 7 | 21 | 142 | 3391 |  | 2002 | 5 | 22 | 7 | 8 | 0.068 | 11.8 | 0 | 85.6 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -90 | 0 | 0.2862 | 0.95817 | 0.95817 | 16.6319 | 0.79007 | 16.6319 | 552.7152 | 0 | 53.7246 | 53.7246
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 297.2707 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8901 | 1.6 | 192 |  | 72.9 | 2.43 | -301.5601 |  | -10.052 | -9.8549 |  |  | -1.971 |  | 8 | 21 | 142 | 3392 |  | 2002 | 5 | 22 | 8 | 8 | 0.207 | 12.9 | 0.076 | 98.2 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -75 | 15 | 0.42397 | 0.90567 | 0.87482 | 28.9785 | 0.79469 | 25.0875 | 696.1556 | 52.8363 | 164.5018 | 217.3381
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 559.1796 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0839 | 4 | 480 |  | 59.4 | 1.98 | -604.7039 |  | -20.1568 | -7.9046 |  |  | -3.9523 |  | 9 | 21 | 142 | 3393 |  | 2002 | 5 | 22 | 9 | 8 | 0.285 | 14.4 | 0.093 | 112.1 | 38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -60 | 30 | 0.55235 | 0.83361 | 0.72194 | 43.788 | 0.76787 | 33.531 | 778.3934 | 51.5552 | 218.8422 | 270.3975
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 951.1821 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4658 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1085.8758 |  | -36.1959 | -7.0972 |  |  | -7.0972 |  | 10 | 21 | 142 | 3394 |  | 2002 | 5 | 22 | 10 | 8 | 0.283 | 14.7 | 0.024 | 128.4 | 45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -45 | 45 | 0.66259 | 0.74898 | 0.52964 | 58.0232 | 0.6712 | 41.501 | 820.7 | 8.5318 | 189.9488 | 198.4806
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 946.9544 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.9947 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1089.9847 |  | -36.3328 | -7.1241 |  |  | -7.1241 |  | 11 | 21 | 142 | 3395 |  | 2002 | 5 | 22 | 11 | 8 | 0.265 | 15.3 | 0.008 | 147.9 | 51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -30 | 60 | 0.74718 | 0.66462 | 0.33235 | 70.5935 | 0.49726 | 48.3505 | 844.6076 | 1.3221 | 131.7736 | 133.0957
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 928.7909 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1071 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1082.5171 |  | -36.0839 | -7.0753 |  |  | -7.0753 |  | 12 | 21 | 142 | 3396 |  | 2002 | 5 | 22 | 12 | 8 | 0.183 | 14.7 | 0 | 170.8 | 54.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | -15 | 75 | 0.80036 | 0.59952 | 0.15522 | 81.0762 | 0.26889 | 53.1682 | 861.5189 | 0 | 49.2062 | 49.2062
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.1547 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0067022 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.1167 |  | -35.7372 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 13 | 21 | 142 | 3397 |  | 2002 | 5 | 22 | 13 | 8 | 0.119 | 13.7 | 0 | 194.7 | 53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 0 | 90 | 0.8185 | 0.57451 | 6.647e-05 | 90.0028 | 0.0025032 | 54.9385 | 868.7451 | 0 | 0.29788 | 0.29788
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 14 | 21 | 142 | 3398 |  | 2002 | 5 | 22 | 14 | 8 | 0.148 | 13.6 | 0 | 217 | 50.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 15 | 105 | 0.80036 | 0.59952 | -0.15509 | 98.9293 | 0 | 53.1682 | 861.5189 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 15 | 21 | 142 | 3399 |  | 2002 | 5 | 22 | 15 | 8 | 0.333 | 16.5 | 0.291 | 235.7 | 44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 30 | 120 | 0.74718 | 0.66462 | -0.33222 | 109.4116 | 0 | 48.3505 | 844.6076 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 16 | 21 | 142 | 3400 |  | 2002 | 5 | 22 | 16 | 8 | 0.21 | 17 | 0.664 | 251.3 | 36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 45 | 135 | 0.66259 | 0.74898 | -0.52952 | 121.9818 | 0 | 41.501 | 820.7 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 934.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 |  | -36.481 | -7.1531 |  |  | -7.1531 |  | 17 | 21 | 142 | 3401 |  | 2002 | 5 | 22 | 17 | 8 | 0.227 | 16.1 | 0.272 | 264.8 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 60 | 150 | 0.55235 | 0.83361 | -0.72185 | 136.2173 | 0 | 33.531 | 778.3934 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 926.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.99 |  | -36.233 | -7.1045 |  |  | -7.1045 |  | 18 | 21 | 142 | 3402 |  | 2002 | 5 | 22 | 18 | 8 | 0.172 | 15.3 | 0.117 | 277.2 | 19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 75 | 165 | 0.42397 | 0.90567 | -0.87477 | 151.0283 | 0 | 25.0875 | 696.1556 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 916.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 61.2 | 2.04 | -1076.76 |  | -35.892 | -7.0376 |  |  | -7.0376 |  | 19 | 21 | 142 | 3403 |  | 2002 | 5 | 22 | 19 | 8 | 0.089 | 14.2 | 0.017 | 289.1 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 90 | 180 | 0.2862 | 0.95817 | -0.95817 | 163.3814 | 0 | 16.6319 | 552.7152 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 20 | 21 | 142 | 3404 |  | 2002 | 5 | 22 | 20 | 8 | 0.03 | 13.6 | 0.01 | 301 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 105 | 195 | 0.14842 | 0.98892 | -0.95529 | 162.8144 | 0 | 8.5363 | 336.8933 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 910.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1070.25 |  | -35.675 | -6.9951 |  |  | -6.9951 |  | 21 | 21 | 142 | 3405 |  | 2002 | 5 | 22 | 21 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 313.4 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 120 | 210 | 0.020033 | 0.9998 | -0.86599 | 150.0066 | 0 | 1.1479 | 55.5682 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 901.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 |  | -35.396 | -6.9404 |  |  | -6.9404 |  | 22 | 21 | 142 | 3406 |  | 2002 | 5 | 22 | 22 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 326.4 | -8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 135 | 225 | -0.090228 | 0.99592 | -0.70443 | 134.7931 | 0 | -5.1771 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 23 | 21 | 142 | 3407 |  | 2002 | 5 | 22 | 23 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 340.2 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 150 | 240 | -0.17484 | 0.9846 | -0.49256 | 119.5179 | 0 | -10.0703 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 0 | 21 | 142 | 3408 |  | 2002 | 5 | 22 | 24 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 354.5 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.3419 | 165 | 255 | -0.22805 | 0.97365 | -0.25231 | 104.6218 | 0 | -13.1831 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 1 | 21 | 143 | 3409 |  | 2002 | 5 | 23 | 1 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 8.9 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -180 | -90 | -0.24287 | 0.97006 | 0.00011223 | 90.0002 | 0.0025921 | -14.057 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 2 | 21 | 143 | 3410 |  | 2002 | 5 | 23 | 2 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 23 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -165 | -75 | -0.22472 | 0.97442 | 0.25229 | 75.3925 | 0.40316 | -12.9876 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 3 | 21 | 143 | 3411 |  | 2002 | 5 | 23 | 3 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 36.6 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -150 | -60 | -0.17159 | 0.98517 | 0.49265 | 60.4895 | 0.64454 | -9.8808 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 4 | 21 | 143 | 3412 |  | 2002 | 5 | 23 | 4 | 8 | 0 | 11.3 | 0 | 49.4 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -135 | -45 | -0.087081 | 0.9962 | 0.70446 | 45.2173 | 0.76195 | -4.9961 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.1301 |  | 84.1301 |  | 21 |  | 0 | 0.21448 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.3455 | [7 empty] | 5 | 21 | 143 | 3413 |  | 2002 | 5 | 23 | 5 | 8 | 0.012 | 11.8 | 0 | 61.7 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -120 | -30 | 0.023038 | 0.99973 | 0.86581 | 30.0263 | 0.79438 | 1.3202 | 63.1631 | 0 | 9.5326 | 9.5326
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.6742 |  | 75.6742 |  | 21 |  | 0 | 0.92487 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 80.9151 | [7 empty] | 6 | 21 | 143 | 3414 |  | 2002 | 5 | 23 | 6 | 8 | 0.052 | 12.2 | 0 | 73.5 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -105 | -15 | 0.15126 | 0.98849 | 0.95482 | 17.2906 | 0.79049 | 8.7009 | 342.1812 | 0 | 41.1053 | 41.1053
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.6216 |  | 78.6216 |  | 21 |  | 0 | 0.62226 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.1477 | [7 empty] | 7 | 21 | 143 | 3415 |  | 2002 | 5 | 23 | 7 | 8 | 0.035 | 12.1 | 0 | 85.5 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -90 | 0 | 0.28886 | 0.95737 | 0.95737 | 16.7912 | 0.79017 | 16.7912 | 556.1228 | 0 | 27.6559 | 27.6559
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 264.644 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2516 | 1.6 | 192 |  | 81 | 2.7 | -289.5516 |  | -9.6517 | -9.4625 |  |  | -1.8925 |  | 8 | 21 | 143 | 3416 |  | 2002 | 5 | 23 | 8 | 8 | 0.07 | 12 | 0 | 98 | 30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -75 | 15 | 0.42646 | 0.90451 | 0.87369 | 29.1117 | 0.79466 | 25.2449 | 698.1746 | 0 | 55.6265 | 55.6265
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 512.089 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0893 | 4 | 480 |  | 79.2 | 2.64 | -580.2493 |  | -19.3416 | -7.585 |  |  | -3.7925 |  | 9 | 21 | 143 | 3417 |  | 2002 | 5 | 23 | 9 | 8 | 0.121 | 12.2 | 0 | 112 | 38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -60 | 30 | 0.55467 | 0.83207 | 0.72061 | 43.8985 | 0.76744 | 33.6907 | 779.5097 | 0 | 92.8597 | 92.8597
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.6681 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1867 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1061.2767 |  | -35.3759 | -6.9364 |  |  | -6.9364 |  | 10 | 21 | 143 | 3418 |  | 2002 | 5 | 23 | 10 | 8 | 0.145 | 12.3 | 0 | 128.2 | 45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -45 | 45 | 0.66477 | 0.74705 | 0.52827 | 58.1155 | 0.67026 | 41.6679 | 821.362 | 0 | 97.1875 | 97.1875
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 924.9059 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7564 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1069.2864 |  | -35.6429 | -6.9888 |  |  | -6.9888 |  | 11 | 21 | 143 | 3419 |  | 2002 | 5 | 23 | 11 | 8 | 0.246 | 13.1 | 0.003 | 147.8 | 51.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -30 | 60 | 0.74925 | 0.66228 | 0.33119 | 70.6644 | 0.49599 | 48.5293 | 845.1969 | 0.49279 | 122.0133 | 122.5061
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 910.4165 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5595 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1061.5795 |  | -35.386 | -6.9384 |  |  | -6.9384 |  | 12 | 21 | 143 | 3420 |  | 2002 | 5 | 23 | 12 | 8 | 0.258 | 12.4 | 0.005 | 170.8 | 54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | -15 | 75 | 0.80236 | 0.59684 | 0.15453 | 81.1165 | 0.26784 | 53.36 | 862.2657 | 0.20695 | 69.1031 | 69.31
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.4057 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0053492 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.3753 |  | -35.1792 | -6.8979 |  |  | -6.8979 |  | 13 | 21 | 143 | 3421 |  | 2002 | 5 | 23 | 13 | 8 | 0.095 | 11.9 | 0 | 194.8 | 54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 0 | 90 | 0.82047 | 0.57168 | 6.6143e-05 | 90.0028 | 0.0025025 | 55.1363 | 869.603 | 0 | 0.23774 | 0.23774
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 14 | 21 | 143 | 3422 |  | 2002 | 5 | 23 | 14 | 8 | 0.079 | 10.1 | 0 | 217 | 50.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 15 | 105 | 0.80236 | 0.59684 | -0.1544 | 98.889 | 0 | 53.36 | 862.2657 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 | [7 empty] | 15 | 21 | 143 | 3423 |  | 2002 | 5 | 23 | 15 | 8 | 0.083 | 10.2 | 0 | 235.8 | 44.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 30 | 120 | 0.74925 | 0.66228 | -0.33105 | 109.3408 | 0 | 48.5293 | 845.1969 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 | [7 empty] | 16 | 21 | 143 | 3424 |  | 2002 | 5 | 23 | 16 | 8 | 0.246 | 10 | 0.034 | 251.4 | 36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 45 | 135 | 0.66477 | 0.74705 | -0.52815 | 121.8895 | 0 | 41.6679 | 821.362 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 | [7 empty] | 17 | 21 | 143 | 3425 |  | 2002 | 5 | 23 | 17 | 8 | 0.227 | 10.7 | 0.037 | 265 | 28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 60 | 150 | 0.55467 | 0.83207 | -0.72051 | 136.1068 | 0 | 33.6907 | 779.5097 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 | [7 empty] | 18 | 21 | 143 | 3426 |  | 2002 | 5 | 23 | 18 | 8 | 0.136 | 10.8 | 0.106 | 277.3 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 75 | 165 | 0.42646 | 0.90451 | -0.87364 | 150.8952 | 0 | 25.2449 | 698.1746 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 | [7 empty] | 19 | 21 | 143 | 3427 |  | 2002 | 5 | 23 | 19 | 8 | 0.114 | 10 | 0.502 | 289.2 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 90 | 180 | 0.28886 | 0.95737 | -0.95737 | 163.2221 | 0 | 16.7912 | 556.1228 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 | [7 empty] | 20 | 21 | 143 | 3428 |  | 2002 | 5 | 23 | 20 | 8 | 0.035 | 9.2 | 0.12 | 301.1 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 105 | 195 | 0.15126 | 0.98849 | -0.95488 | 162.7341 | 0 | 8.7009 | 342.1812 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 | [7 empty] | 21 | 21 | 143 | 3429 |  | 2002 | 5 | 23 | 21 | 2 | 0 | 7.6 | 0 | 313.5 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 120 | 210 | 0.023038 | 0.99973 | -0.86593 | 150.0002 | 0 | 1.3202 | 63.1631 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.66 | [7 empty] | 22 | 21 | 143 | 3430 |  | 2002 | 5 | 23 | 22 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 326.5 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 135 | 225 | -0.087081 | 0.9962 | -0.70462 | 134.8091 | 0 | -4.9961 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 23 | 21 | 143 | 3431 |  | 2002 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 340.2 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 150 | 240 | -0.17159 | 0.98517 | -0.49285 | 119.5367 | 0 | -9.8808 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 0 | 21 | 143 | 3432 |  | 2002 | 5 | 23 | 24 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 354.4 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.5397 | 165 | 255 | -0.22472 | 0.97442 | -0.25251 | 104.6337 | 0 | -12.9876 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 1 | 22 | 144 | 3433 |  | 2002 | 5 | 24 | 1 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 8.8 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 180 | 270 | -0.23962 | 0.97087 | -0.00033698 | 90.0259 | 0 | -13.8652 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 2 | 22 | 144 | 3434 |  | 2002 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 0 | 23 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -165 | -75 | -0.2215 | 0.97516 | 0.25248 | 75.3812 | 0.4034 | -12.7981 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 3 | 22 | 144 | 3435 |  | 2002 | 5 | 24 | 3 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 36.5 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -150 | -60 | -0.16843 | 0.98571 | 0.49292 | 60.4716 | 0.64474 | -9.6973 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 4 | 22 | 144 | 3436 |  | 2002 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 49.3 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -135 | -45 | -0.08403 | 0.99646 | 0.70465 | 45.2023 | 0.76202 | -4.8206 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -131.7602 |  | 131.7602 |  | 21 |  | 0 | 1.998 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 143.082 | [7 empty] | 5 | 22 | 144 | 3437 |  | 2002 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0.033 | 5.4 | 0.091 | 61.5 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -120 | -30 | 0.02595 | 0.99966 | 0.86575 | 30.0334 | 0.79438 | 1.4871 | 70.4743 | 62.584 | 26.2145 | 88.7985
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.2402 |  | 75.2402 |  | 21 |  | 0 | 8.523 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 123.537 | [7 empty] | 6 | 22 | 144 | 3438 |  | 2002 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0.064 | 6.8 | 0.435 | 73.4 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -105 | -15 | 0.15402 | 0.98807 | 0.95441 | 17.3696 | 0.79054 | 8.8604 | 347.2672 | 328.2044 | 50.5944 | 378.7987
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -32.3648 |  | 32.3648 |  | 21 |  | 0 | 11.6063 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 98.1337 | [7 empty] | 7 | 22 | 144 | 3439 |  | 2002 | 5 | 24 | 7 | 2 | 0.096 | 9.2 | 0.582 | 85.3 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -90 | 0 | 0.29144 | 0.95659 | 0.95659 | 16.9455 | 0.79027 | 16.9455 | 559.3957 | 439.9689 | 75.8656 | 515.8345
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 311.3142 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.6236 | 1.6 | 192 |  | 96.3 | 3.21 | -283.1136 |  | -9.4371 | -9.2521 |  |  | -1.8504 |  | 8 | 22 | 144 | 3440 |  | 2002 | 5 | 24 | 8 | 8 | 0.164 | 10.3 | 0.493 | 97.9 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -75 | 15 | 0.42886 | 0.90337 | 0.87259 | 29.2408 | 0.79463 | 25.3973 | 700.11 | 341.8414 | 130.3197 | 472.1612
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 554.2965 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.234 | 4 | 480 |  | 90.9 | 3.03 | -576.304 |  | -19.2101 | -7.5334 |  |  | -3.7667 |  | 9 | 22 | 144 | 3441 |  | 2002 | 5 | 24 | 9 | 8 | 0.224 | 10.9 | 0.513 | 111.8 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -60 | 30 | 0.55692 | 0.83057 | 0.71931 | 44.0057 | 0.76701 | 33.8453 | 780.5777 | 283.0322 | 171.8109 | 454.8431
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.9266 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.2785 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1052.3485 |  | -35.0783 | -6.8781 |  |  | -6.8781 |  | 10 | 22 | 144 | 3442 |  | 2002 | 5 | 24 | 10 | 8 | 0.331 | 10.9 | 0.163 | 128.1 | 46 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -45 | 45 | 0.66688 | 0.74517 | 0.52694 | 58.2051 | 0.66934 | 41.8295 | 821.9969 | 57.4912 | 221.5529 | 279.0441
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.7449 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1167 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1060.4167 |  | -35.3472 | -6.9308 |  |  | -6.9308 |  | 11 | 22 | 144 | 3443 |  | 2002 | 5 | 24 | 11 | 8 | 0.351 | 12 | 0.057 | 147.7 | 51.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -30 | 60 | 0.75125 | 0.66002 | 0.33005 | 70.7333 | 0.49475 | 48.7025 | 845.7687 | 9.3078 | 173.6583 | 182.9661
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 916.6238 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4906 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1062.5106 |  | -35.417 | -6.9445 |  |  | -6.9445 |  | 12 | 22 | 144 | 3444 |  | 2002 | 5 | 24 | 12 | 8 | 0.383 | 12.4 | 0.207 | 170.7 | 54.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | -15 | 75 | 0.80429 | 0.59424 | 0.15385 | 81.1556 | 0.26683 | 53.5458 | 862.9971 | 8.4978 | 102.194 | 110.6919
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 898.2726 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.016888 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1058.1769 |  | -35.2726 | -6.9162 |  |  | -6.9162 |  | 13 | 22 | 144 | 3445 |  | 2002 | 5 | 24 | 13 | 8 | 0.3 | 12.2 | 0.021 | 194.8 | 54.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 0 | 90 | 0.82238 | 0.56894 | 6.5825e-05 | 90.0029 | 0.0025019 | 55.328 | 870.4453 | 3.4585e-06 | 0.75058 | 0.75058
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 14 | 22 | 144 | 3446 |  | 2002 | 5 | 24 | 14 | 8 | 0.364 | 10.2 | 0.052 | 217.1 | 50.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 15 | 105 | 0.80429 | 0.59424 | -0.15372 | 98.85 | 0 | 53.5458 | 862.9971 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 885.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 |  | -34.838 | -6.831 |  |  | -6.831 |  | 15 | 22 | 144 | 3447 |  | 2002 | 5 | 24 | 15 | 8 | 0.343 | 10.8 | 0.096 | 235.9 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 30 | 120 | 0.75125 | 0.66002 | -0.32992 | 109.272 | 0 | 48.7025 | 845.7687 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 16 | 22 | 144 | 3448 |  | 2002 | 5 | 24 | 16 | 8 | 0.286 | 11.2 | 0.311 | 251.5 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 45 | 135 | 0.66688 | 0.74517 | -0.52682 | 121.7999 | 0 | 41.8295 | 821.9969 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 17 | 22 | 144 | 3449 |  | 2002 | 5 | 24 | 17 | 8 | 0.202 | 10.6 | 0.041 | 265.1 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 60 | 150 | 0.55692 | 0.83057 | -0.71921 | 135.9996 | 0 | 33.8453 | 780.5777 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 18 | 22 | 144 | 3450 |  | 2002 | 5 | 24 | 18 | 8 | 0.108 | 9.2 | 0 | 277.4 | 20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 75 | 165 | 0.42886 | 0.90337 | -0.87254 | 150.7661 | 0 | 25.3973 | 700.11 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 872.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 |  | -34.404 | -6.7459 |  |  | -6.7459 |  | 19 | 22 | 144 | 3451 |  | 2002 | 5 | 24 | 19 | 8 | 0.061 | 9.4 | 0.004 | 289.3 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 90 | 180 | 0.29144 | 0.95659 | -0.95659 | 163.0677 | 0 | 16.9455 | 559.3957 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 20 | 22 | 144 | 3452 |  | 2002 | 5 | 24 | 20 | 8 | 0.048 | 9.2 | 0.099 | 301.2 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 105 | 195 | 0.15402 | 0.98807 | -0.95446 | 162.655 | 0 | 8.8604 | 347.2672 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 21 | 22 | 144 | 3453 |  | 2002 | 5 | 24 | 21 | 8 | 0.006 | 8.4 | 0 | 313.5 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 120 | 210 | 0.02595 | 0.99966 | -0.86587 | 149.9931 | 0 | 1.4871 | 70.4743 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 858.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1018.17 |  | -33.939 | -6.6547 |  |  | -6.6547 |  | 22 | 22 | 144 | 3454 |  | 2002 | 5 | 24 | 22 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 326.5 | -7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 135 | 225 | -0.08403 | 0.99646 | -0.70481 | 134.8241 | 0 | -4.8206 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 23 | 22 | 144 | 3455 |  | 2002 | 5 | 24 | 23 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 340.2 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 150 | 240 | -0.16843 | 0.98571 | -0.49312 | 119.5547 | 0 | -9.6973 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 0 | 22 | 144 | 3456 |  | 2002 | 5 | 24 | 24 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 354.4 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.7314 | 165 | 255 | -0.2215 | 0.97516 | -0.2527 | 104.645 | 0 | -12.7981 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 1 | 22 | 145 | 3457 |  | 2002 | 5 | 25 | 1 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 8.8 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 180 | 270 | -0.23648 | 0.97164 | -0.00033725 | 90.026 | 0 | -13.6797 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 2 | 22 | 145 | 3458 |  | 2002 | 5 | 25 | 2 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 22.9 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -165 | -75 | -0.21838 | 0.97586 | 0.25266 | 75.3704 | 0.40363 | -12.6146 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 3 | 22 | 145 | 3459 |  | 2002 | 5 | 25 | 3 | 6 | 0 | 5.7 | 0 | 36.4 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -150 | -60 | -0.16537 | 0.98623 | 0.49318 | 60.4545 | 0.64494 | -9.5195 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 4 | 22 | 145 | 3460 |  | 2002 | 5 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 49.2 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -135 | -45 | -0.081076 | 0.99671 | 0.70482 | 45.1883 | 0.76208 | -4.6507 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.4225 |  | 111.4225 |  | 21 |  | 0 | 1.4216 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 119.4784 | [7 empty] | 5 | 22 | 145 | 3461 |  | 2002 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0.025 | 8 | 0.063 | 61.4 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -120 | -30 | 0.028769 | 0.99959 | 0.86569 | 30.0411 | 0.79438 | 1.6487 | 77.5046 | 43.3239 | 19.8594 | 63.1833
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.2337 |  | 105.2337 |  | 21 |  | 0 | 1.6525 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 114.5975 | [7 empty] | 6 | 22 | 145 | 3462 |  | 2002 | 5 | 25 | 6 | 8 | 0.07 | 8.5 | 0.024 | 73.3 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -105 | -15 | 0.15668 | 0.98765 | 0.954 | 17.447 | 0.79059 | 9.0147 | 352.1536 | 18.1013 | 55.341 | 73.4423
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.7852 |  | 59.7852 |  | 21 |  | 0 | 7.4932 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 102.2468 | [7 empty] | 7 | 22 | 145 | 3463 |  | 2002 | 5 | 25 | 7 | 8 | 0.148 | 9.2 | 0.286 | 85.2 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -90 | 0 | 0.29393 | 0.95583 | 0.95583 | 17.0948 | 0.79036 | 17.0948 | 562.536 | 216.0582 | 116.9735 | 333.0317
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 276.7397 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7164 | 1.6 | 192 |  | 98.1 | 3.27 | -276.3464 |  | -9.2115 | -9.0309 |  |  | -1.8062 |  | 8 | 22 | 145 | 3464 |  | 2002 | 5 | 25 | 8 | 8 | 0.223 | 10.1 | 0.111 | 97.7 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -75 | 15 | 0.43119 | 0.90226 | 0.87152 | 29.3659 | 0.7946 | 25.5447 | 701.9634 | 76.8688 | 177.1956 | 254.0644
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 534.8173 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.1726 | 4 | 480 |  | 90 | 3 | -574.1726 |  | -19.1391 | -7.5055 |  |  | -3.7528 |  | 9 | 22 | 145 | 3465 |  | 2002 | 5 | 25 | 9 | 8 | 0.283 | 11 | 0.185 | 111.7 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -60 | 30 | 0.55908 | 0.82911 | 0.71805 | 44.1096 | 0.7666 | 33.9948 | 781.5986 | 101.8343 | 216.9476 | 318.7819
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.1238 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4421 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1057.9521 |  | -35.2651 | -6.9147 |  |  | -6.9147 |  | 10 | 22 | 145 | 3466 |  | 2002 | 5 | 25 | 10 | 8 | 0.278 | 11.7 | 0.033 | 127.9 | 46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -45 | 45 | 0.66891 | 0.74335 | 0.52566 | 58.2919 | 0.66845 | 41.9858 | 822.6054 | 11.5954 | 185.8301 | 197.4255
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 931.3846 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7047 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1064.7247 |  | -35.4908 | -6.959 |  |  | -6.959 |  | 11 | 22 | 145 | 3467 |  | 2002 | 5 | 25 | 11 | 8 | 0.373 | 12.4 | 0.154 | 147.5 | 51.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -30 | 60 | 0.75318 | 0.65782 | 0.32895 | 70.8 | 0.49355 | 48.8699 | 846.3229 | 25.0027 | 184.0948 | 209.0975
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 920.5129 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5159 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1066.2559 |  | -35.5419 | -6.969 |  |  | -6.969 |  | 12 | 22 | 145 | 3468 |  | 2002 | 5 | 25 | 12 | 8 | 0.369 | 12.8 | 0.337 | 170.7 | 54.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | -15 | 75 | 0.80615 | 0.59171 | 0.1532 | 81.1935 | 0.26584 | 53.7256 | 863.7122 | 13.7249 | 98.0944 | 111.8192
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 907.5977 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020655 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.4807 |  | -35.5827 | -6.977 |  |  | -6.977 |  | 13 | 22 | 145 | 3469 |  | 2002 | 5 | 25 | 13 | 8 | 0.367 | 13.2 | 0.066 | 194.8 | 54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 0 | 90 | 0.82422 | 0.56627 | 6.5517e-05 | 90.0029 | 0.0025013 | 55.5136 | 871.2709 | 1.0816e-05 | 0.91798 | 0.91799
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 901.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 |  | -35.396 | -6.9404 |  |  | -6.9404 |  | 14 | 22 | 145 | 3470 |  | 2002 | 5 | 25 | 14 | 8 | 0.382 | 12.6 | 0.11 | 217.2 | 50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 15 | 105 | 0.80615 | 0.59171 | -0.15307 | 98.8121 | 0 | 53.7256 | 863.7122 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 15 | 22 | 145 | 3471 |  | 2002 | 5 | 25 | 15 | 8 | 0.326 | 11.9 | 0.312 | 236 | 44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 30 | 120 | 0.75318 | 0.65782 | -0.32882 | 109.2053 | 0 | 48.8699 | 846.3229 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 16 | 22 | 145 | 3472 |  | 2002 | 5 | 25 | 16 | 8 | 0.269 | 11.6 | 0.419 | 251.6 | 37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 45 | 135 | 0.66891 | 0.74335 | -0.52553 | 121.7132 | 0 | 41.9858 | 822.6054 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 17 | 22 | 145 | 3473 |  | 2002 | 5 | 25 | 17 | 8 | 0.206 | 12.1 | 0.058 | 265.2 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 60 | 150 | 0.55908 | 0.82911 | -0.71795 | 135.8957 | 0 | 33.9948 | 781.5986 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 18 | 22 | 145 | 3474 |  | 2002 | 5 | 25 | 18 | 8 | 0.168 | 11.6 | 0.172 | 277.5 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 75 | 165 | 0.43119 | 0.90226 | -0.87147 | 150.641 | 0 | 25.5447 | 701.9634 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 19 | 22 | 145 | 3475 |  | 2002 | 5 | 25 | 19 | 8 | 0.093 | 11.5 | 0.386 | 289.4 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 90 | 180 | 0.29393 | 0.95583 | -0.95583 | 162.9184 | 0 | 17.0948 | 562.536 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 884.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 |  | -34.807 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 20 | 22 | 145 | 3476 |  | 2002 | 5 | 25 | 20 | 8 | 0.094 | 10.7 | 0 | 301.3 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 105 | 195 | 0.15668 | 0.98765 | -0.95406 | 162.5776 | 0 | 9.0147 | 352.1536 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 869.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 |  | -34.311 | -6.7276 |  |  | -6.7276 |  | 21 | 22 | 145 | 3477 |  | 2002 | 5 | 25 | 21 | 8 | 0.013 | 9.1 | 0 | 313.6 | -2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 120 | 210 | 0.028769 | 0.99959 | -0.8658 | 149.9854 | 0 | 1.6487 | 77.5046 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 859.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 |  | -33.97 | -6.6608 |  |  | -6.6608 |  | 22 | 22 | 145 | 3478 |  | 2002 | 5 | 25 | 22 | 6 | 0 | 8 | 0 | 326.5 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 135 | 225 | -0.081076 | 0.99671 | -0.70498 | 134.8381 | 0 | -4.6507 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 23 | 22 | 145 | 3479 |  | 2002 | 5 | 25 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 340.2 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 150 | 240 | -0.16537 | 0.98623 | -0.49338 | 119.5717 | 0 | -9.5195 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 0 | 22 | 145 | 3480 |  | 2002 | 5 | 25 | 24 | 2 | 0 | 7.7 | 0 | 354.4 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.917 | 165 | 255 | -0.21838 | 0.97586 | -0.25288 | 104.6558 | 0 | -12.6146 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 1 | 22 | 146 | 3481 |  | 2002 | 5 | 26 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 0 | 8.8 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -180 | -90 | -0.23343 | 0.97237 | 0.0001125 | 90.0002 | 0.0025927 | -13.5003 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 2 | 22 | 146 | 3482 |  | 2002 | 5 | 26 | 2 | 6 | 0 | 6.9 | 0 | 22.8 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -165 | -75 | -0.21535 | 0.97654 | 0.25284 | 75.3601 | 0.40385 | -12.4373 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 3 | 22 | 146 | 3483 |  | 2002 | 5 | 26 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 36.3 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -150 | -60 | -0.16241 | 0.98672 | 0.49343 | 60.4384 | 0.64512 | -9.3478 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 4 | 22 | 146 | 3484 |  | 2002 | 5 | 26 | 4 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 49.1 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -135 | -45 | -0.07822 | 0.99694 | 0.70498 | 45.1753 | 0.76214 | -4.4866 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.7481 |  | 111.7481 |  | 21 |  | 0 | 2.0703 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 123.4797 | [7 empty] | 5 | 22 | 146 | 3485 |  | 2002 | 5 | 26 | 5 | 8 | 0.031 | 7.5 | 0.098 | 61.3 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -120 | -30 | 0.031493 | 0.9995 | 0.86562 | 30.0492 | 0.79437 | 1.8048 | 84.2567 | 67.3869 | 24.6256 | 92.0125
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.5468 |  | 112.5468 |  | 21 |  | 0 | 1.532 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 121.228 | [7 empty] | 6 | 22 | 146 | 3486 |  | 2002 | 5 | 26 | 6 | 8 | 0.068 | 7.8 | 0.019 | 73.2 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -105 | -15 | 0.15925 | 0.98724 | 0.9536 | 17.5227 | 0.79063 | 9.1639 | 356.8428 | 14.3251 | 53.7631 | 68.0882
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.5651 |  | 81.5651 |  | 21 |  | 0 | 5.2027 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 111.0473 | [7 empty] | 7 | 22 | 146 | 3487 |  | 2002 | 5 | 26 | 7 | 8 | 0.155 | 8.5 | 0.144 | 85.1 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -90 | 0 | 0.29634 | 0.95508 | 0.95508 | 17.2391 | 0.79045 | 17.2391 | 565.5455 | 108.7126 | 122.5203 | 231.2329
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.0496 |  | 61.0496 |  | 21 |  | 0 | 8.1406 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 107.1794 | [7 empty] | 8 | 22 | 146 | 3488 |  | 2002 | 5 | 26 | 8 | 8 | 0.209 | 8.6 | 0.283 | 97.6 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -75 | 15 | 0.43343 | 0.90119 | 0.87049 | 29.487 | 0.79456 | 25.6871 | 703.7363 | 195.739 | 166.064 | 361.803
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.677 |  | 57.677 |  | 21 |  | 0 | 7.9489 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 102.7211 | [7 empty] | 9 | 22 | 146 | 3489 |  | 2002 | 5 | 26 | 9 | 8 | 0.274 | 9.1 | 0.261 | 111.5 | 39 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -60 | 30 | 0.56117 | 0.8277 | 0.71683 | 44.2102 | 0.7662 | 34.1392 | 782.5736 | 143.3488 | 209.9376 | 353.2864
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.1083 |  | 53.1083 |  | 21 |  | 0 | 6.8208 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 91.7592 | [7 empty] | 10 | 22 | 146 | 3490 |  | 2002 | 5 | 26 | 10 | 8 | 0.334 | 10.4 | 0.229 | 127.8 | 46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -45 | 45 | 0.67086 | 0.74158 | 0.52441 | 58.3759 | 0.66759 | 42.1367 | 823.1881 | 80.1703 | 222.9744 | 303.1447
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.3625 |  | 58.3625 |  | 21 |  | 0 | 4.9166 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 86.2234 | [7 empty] | 11 | 22 | 146 | 3491 |  | 2002 | 5 | 26 | 11 | 8 | 0.371 | 11.2 | 0.222 | 147.4 | 52 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -30 | 60 | 0.75503 | 0.65569 | 0.32789 | 70.8646 | 0.49239 | 49.0317 | 846.8596 | 35.8414 | 182.6752 | 218.5166
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.4437 |  | 67.4437 |  | 21 |  | 0 | 2.4384 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 81.2616 | [7 empty] | 12 | 22 | 146 | 3492 |  | 2002 | 5 | 26 | 12 | 8 | 0.344 | 12 | 0.427 | 170.6 | 55 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | -15 | 75 | 0.80794 | 0.58926 | 0.15257 | 81.2303 | 0.26488 | 53.8993 | 864.4105 | 17.256 | 91.1193 | 108.3753
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.0418 |  | 77.0418 |  | 21 |  | 0 | 0.022226 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.1678 | [7 empty] | 13 | 22 | 146 | 3493 |  | 2002 | 5 | 26 | 13 | 8 | 0.395 | 12.7 | 0.139 | 194.8 | 54.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 0 | 90 | 0.82599 | 0.56369 | 6.5218e-05 | 90.0029 | 0.0025007 | 55.693 | 872.0788 | 2.267e-05 | 0.98779 | 0.98781
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 14 | 22 | 146 | 3494 |  | 2002 | 5 | 26 | 14 | 8 | 0.367 | 12.9 | 0.267 | 217.3 | 50.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 15 | 105 | 0.80794 | 0.58926 | -0.15244 | 98.7754 | 0 | 53.8993 | 864.4105 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 15 | 22 | 146 | 3495 |  | 2002 | 5 | 26 | 15 | 8 | 0.331 | 12.9 | 0.299 | 236.1 | 44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 30 | 120 | 0.75503 | 0.65569 | -0.32776 | 109.1407 | 0 | 49.0317 | 846.8596 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 16 | 22 | 146 | 3496 |  | 2002 | 5 | 26 | 16 | 8 | 0.2 | 13 | 0.759 | 251.7 | 37.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 45 | 135 | 0.67086 | 0.74158 | -0.52429 | 121.6292 | 0 | 42.1367 | 823.1881 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 17 | 22 | 146 | 3497 |  | 2002 | 5 | 26 | 17 | 8 | 0.146 | 13.1 | 0.635 | 265.3 | 29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 60 | 150 | 0.56117 | 0.8277 | -0.71673 | 135.7952 | 0 | 34.1392 | 782.5736 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 18 | 22 | 146 | 3498 |  | 2002 | 5 | 26 | 18 | 8 | 0.105 | 12.5 | 0.61 | 277.6 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 75 | 165 | 0.43343 | 0.90119 | -0.87043 | 150.52 | 0 | 25.6871 | 703.7363 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 19 | 22 | 146 | 3499 |  | 2002 | 5 | 26 | 19 | 6 | 0.075 | 12.2 | 0.548 | 289.4 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 90 | 180 | 0.29634 | 0.95508 | -0.95508 | 162.7741 | 0 | 17.2391 | 565.5455 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 20 | 22 | 146 | 3500 |  | 2002 | 5 | 26 | 20 | 2 | 0.084 | 11.2 | 0.06 | 301.3 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 105 | 195 | 0.15925 | 0.98724 | -0.95366 | 162.5018 | 0 | 9.1639 | 356.8428 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 21 | 22 | 146 | 3501 |  | 2002 | 5 | 26 | 21 | 0 | 0.01 | 9.7 | 0 | 313.6 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 120 | 210 | 0.031493 | 0.9995 | -0.86573 | 149.9773 | 0 | 1.8048 | 84.2567 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 22 | 22 | 146 | 3502 |  | 2002 | 5 | 26 | 22 | 6 | 0 | 9.2 | 0 | 326.6 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 135 | 225 | -0.07822 | 0.99694 | -0.70514 | 134.8511 | 0 | -4.4866 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 23 | 22 | 146 | 3503 |  | 2002 | 5 | 26 | 23 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 340.2 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 150 | 240 | -0.16241 | 0.98672 | -0.49362 | 119.5879 | 0 | -9.3478 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 0 | 22 | 146 | 3504 |  | 2002 | 5 | 26 | 24 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 354.4 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0963 | 165 | 255 | -0.21535 | 0.97654 | -0.25306 | 104.6661 | 0 | -12.4373 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 1 | 22 | 147 | 3505 |  | 2002 | 5 | 27 | 1 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 8.7 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 180 | 270 | -0.23049 | 0.97307 | -0.00033775 | 90.026 | 0 | -13.3272 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 2 | 22 | 147 | 3506 |  | 2002 | 5 | 27 | 2 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 22.8 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -165 | -75 | -0.21244 | 0.97717 | 0.253 | 75.3503 | 0.40406 | -12.2661 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 3 | 22 | 147 | 3507 |  | 2002 | 5 | 27 | 3 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 36.3 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -150 | -60 | -0.15956 | 0.98719 | 0.49366 | 60.423 | 0.6453 | -9.1819 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 4 | 22 | 147 | 3508 |  | 2002 | 5 | 27 | 4 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 49 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -135 | -45 | -0.075462 | 0.99715 | 0.70513 | 45.1632 | 0.76219 | -4.3281 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -139.5051 |  | 139.5051 |  | 21 |  | 0 | 1.9522 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 150.5678 | [7 empty] | 5 | 22 | 147 | 3509 |  | 2002 | 5 | 27 | 5 | 8 | 0.027 | 4.6 | 0.095 | 61.2 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -120 | -30 | 0.034122 | 0.99942 | 0.86554 | 30.0577 | 0.79437 | 1.9556 | 90.733 | 65.3181 | 21.448 | 86.7661
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.1194 |  | 89.1194 |  | 21 |  | 0 | 6.9991 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 128.7809 | [7 empty] | 6 | 22 | 147 | 3510 |  | 2002 | 5 | 27 | 6 | 8 | 0.076 | 6.4 | 0.333 | 73 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -105 | -15 | 0.16173 | 0.98684 | 0.95321 | 17.5967 | 0.79068 | 9.3078 | 361.337 | 250.9786 | 60.0918 | 311.0704
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.5219 |  | 43.5219 |  | 21 |  | 0 | 10.6302 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 103.7598 | [7 empty] | 7 | 22 | 147 | 3511 |  | 2002 | 5 | 27 | 7 | 8 | 0.109 | 8.7 | 0.512 | 84.9 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -90 | 0 | 0.29866 | 0.95436 | 0.95436 | 17.3783 | 0.79054 | 17.3783 | 568.4262 | 386.2846 | 86.1691 | 472.4537
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.7627 |  | 48.7627 |  | 21 |  | 0 | 9.0071 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 99.8029 | [7 empty] | 8 | 22 | 147 | 3512 |  | 2002 | 5 | 27 | 8 | 8 | 0.203 | 9.3 | 0.346 | 97.5 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -75 | 15 | 0.43559 | 0.90015 | 0.86948 | 29.6039 | 0.79453 | 25.8244 | 705.4302 | 239.0262 | 161.2893 | 400.3155
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -22.717 |  | 22.717 |  | 21 |  | 0 | 11.519 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 87.991 | [7 empty] | 9 | 22 | 147 | 3513 |  | 2002 | 5 | 27 | 9 | 8 | 0.169 | 10.3 | 0.698 | 111.4 | 39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -60 | 30 | 0.56318 | 0.82634 | 0.71564 | 44.3073 | 0.7658 | 34.2784 | 783.5036 | 382.5329 | 129.4206 | 511.9534
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -37.9902 |  | 37.9902 |  | 21 |  | 0 | 8.5305 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 86.3295 | [7 empty] | 10 | 22 | 147 | 3514 |  | 2002 | 5 | 27 | 10 | 6 | 0.126 | 10.8 | 0.846 | 127.6 | 46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -45 | 45 | 0.67274 | 0.73988 | 0.5232 | 58.457 | 0.66675 | 42.2822 | 823.7455 | 295.122 | 84.0103 | 379.1322
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.0645 |  | 57.0645 |  | 21 |  | 0 | 4.5533 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 82.8667 | [7 empty] | 11 | 22 | 147 | 3515 |  | 2002 | 5 | 27 | 11 | 6 | 0.123 | 11.6 | 0.884 | 147.3 | 52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -30 | 60 | 0.75681 | 0.65363 | 0.32686 | 70.927 | 0.49126 | 49.1877 | 847.3785 | 141.9454 | 60.4246 | 202.37
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.3722 |  | 73.3722 |  | 21 |  | 0 | 1.5492 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 82.1508 | [7 empty] | 12 | 22 | 147 | 3516 |  | 2002 | 5 | 27 | 12 | 2 | 0.125 | 12 | 0.894 | 170.5 | 55.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | -15 | 75 | 0.80966 | 0.5869 | 0.15195 | 81.2658 | 0.26396 | 54.067 | 865.0911 | 35.8576 | 32.9944 | 68.8521
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.5381 |  | 84.5381 |  | 21 |  | 0 | 0.013785 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.6162 | [7 empty] | 13 | 22 | 147 | 3517 |  | 2002 | 5 | 27 | 13 | 2 | 0.245 | 11.9 | 0.74 | 194.8 | 54.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 0 | 90 | 0.82769 | 0.56119 | 6.4929e-05 | 90.0029 | 0.0025002 | 55.8661 | 872.868 | 0.00012013 | 0.61254 | 0.61266
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 14 | 22 | 147 | 3518 |  | 2002 | 5 | 27 | 14 | 8 | 0.365 | 11.9 | 0.265 | 217.3 | 51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 15 | 105 | 0.80966 | 0.5869 | -0.15182 | 98.7399 | 0 | 54.067 | 865.0911 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 15 | 22 | 147 | 3519 |  | 2002 | 5 | 27 | 15 | 8 | 0.342 | 11.5 | 0.154 | 236.2 | 45 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 30 | 120 | 0.75681 | 0.65363 | -0.32673 | 109.0783 | 0 | 49.1877 | 847.3785 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 16 | 22 | 147 | 3520 |  | 2002 | 5 | 27 | 16 | 8 | 0.193 | 11.3 | 0.005 | 251.8 | 37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 45 | 135 | 0.67274 | 0.73988 | -0.52308 | 121.5481 | 0 | 42.2822 | 823.7455 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 17 | 22 | 147 | 3521 |  | 2002 | 5 | 27 | 17 | 8 | 0.116 | 11 | 0 | 265.4 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 60 | 150 | 0.56318 | 0.82634 | -0.71555 | 135.6981 | 0 | 34.2784 | 783.5036 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 18 | 22 | 147 | 3522 |  | 2002 | 5 | 27 | 18 | 8 | 0.102 | 11.3 | 0 | 277.7 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 75 | 165 | 0.43559 | 0.90015 | -0.86943 | 150.4031 | 0 | 25.8244 | 705.4302 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 19 | 22 | 147 | 3523 |  | 2002 | 5 | 27 | 19 | 8 | 0.042 | 11.2 | 0 | 289.5 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 90 | 180 | 0.29866 | 0.95436 | -0.95436 | 162.6349 | 0 | 17.3783 | 568.4262 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 20 | 22 | 147 | 3524 |  | 2002 | 5 | 27 | 20 | 8 | 0.019 | 10.9 | 0 | 301.4 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 105 | 195 | 0.16173 | 0.98684 | -0.95327 | 162.4277 | 0 | 9.3078 | 361.337 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 21 | 22 | 147 | 3525 |  | 2002 | 5 | 27 | 21 | 8 | 0.002 | 10.4 | 0 | 313.7 | -1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 120 | 210 | 0.034122 | 0.99942 | -0.86566 | 149.9687 | 0 | 1.9556 | 90.733 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 22 | 22 | 147 | 3526 |  | 2002 | 5 | 27 | 22 | 8 | 0 | 10 | 0 | 326.6 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 135 | 225 | -0.075462 | 0.99715 | -0.70529 | 134.8633 | 0 | -4.3281 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 23 | 22 | 147 | 3527 |  | 2002 | 5 | 27 | 23 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 340.2 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 150 | 240 | -0.15956 | 0.98719 | -0.49386 | 119.6033 | 0 | -9.1819 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 0 | 22 | 147 | 3528 |  | 2002 | 5 | 27 | 24 | 8 | 0 | 10 | 0 | 354.4 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.2695 | 165 | 255 | -0.21244 | 0.97717 | -0.25322 | 104.6759 | 0 | -12.2661 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 1 | 22 | 148 | 3529 |  | 2002 | 5 | 28 | 1 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 8.7 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 180 | 270 | -0.22766 | 0.97374 | -0.00033798 | 90.026 | 0 | -13.1603 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 2 | 22 | 148 | 3530 |  | 2002 | 5 | 28 | 2 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 22.7 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -165 | -75 | -0.20962 | 0.97778 | 0.25316 | 75.341 | 0.40426 | -12.1012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 3 | 22 | 148 | 3531 |  | 2002 | 5 | 28 | 3 | 8 | 0 | 9.3 | 0 | 36.2 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -150 | -60 | -0.15681 | 0.98763 | 0.49388 | 60.4085 | 0.64546 | -9.0222 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 4 | 22 | 148 | 3532 |  | 2002 | 5 | 28 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 48.9 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -135 | -45 | -0.072804 | 0.99735 | 0.70527 | 45.1519 | 0.76224 | -4.1754 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.9342 |  | 111.9342 |  | 21 |  | 0 | 0.089366 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.4406 | [7 empty] | 5 | 22 | 148 | 3533 |  | 2002 | 5 | 28 | 5 | 8 | 0.005 | 8.9 | 0 | 61.1 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -120 | -30 | 0.036655 | 0.99933 | 0.86546 | 30.0666 | 0.79437 | 2.1008 | 96.9362 | 0 | 3.9718 | 3.9718
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.2064 |  | 111.2064 |  | 21 |  | 0 | 0.33804 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.122 | [7 empty] | 6 | 22 | 148 | 3534 |  | 2002 | 5 | 28 | 6 | 8 | 0.019 | 8.8 | 0 | 72.9 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -105 | -15 | 0.16411 | 0.98644 | 0.95283 | 17.6688 | 0.79073 | 9.4465 | 365.6382 | 0 | 15.0238 | 15.0238
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.5464 |  | 109.5464 |  | 21 |  | 0 | 0.58704 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 112.873 | [7 empty] | 7 | 22 | 148 | 3535 |  | 2002 | 5 | 28 | 7 | 8 | 0.033 | 8.8 | 0 | 84.8 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -90 | 0 | 0.30089 | 0.95366 | 0.95366 | 17.5124 | 0.79063 | 17.5124 | 571.1799 | 0 | 26.0907 | 26.0907
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 234.1671 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1441 | 1.6 | 192 |  | 109.8 | 3.66 | -259.6841 |  | -8.6561 | -8.4864 |  |  | -1.6973 |  | 8 | 22 | 148 | 3536 |  | 2002 | 5 | 28 | 8 | 8 | 0.064 | 8.8 | 0 | 97.3 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -75 | 15 | 0.43766 | 0.89914 | 0.86851 | 29.7166 | 0.79449 | 25.9567 | 707.0467 | 0 | 50.8475 | 50.8475
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 479.8353 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2733 | 4 | 480 |  | 111.6 | 3.72 | -546.9533 |  | -18.2318 | -7.1497 |  |  | -3.5749 |  | 9 | 22 | 148 | 3537 |  | 2002 | 5 | 28 | 9 | 8 | 0.132 | 8.6 | 0 | 111.2 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -60 | 30 | 0.56511 | 0.82502 | 0.7145 | 44.401 | 0.76542 | 34.4124 | 784.3897 | 0 | 101.0354 | 101.0354
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.171 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2286 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1035.2086 |  | -34.507 | -6.7661 |  |  | -6.7661 |  | 10 | 22 | 148 | 3538 |  | 2002 | 5 | 28 | 10 | 8 | 0.082 | 9.6 | 0 | 127.5 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -45 | 45 | 0.67455 | 0.73823 | 0.52204 | 58.5353 | 0.66593 | 42.4223 | 824.278 | 0 | 54.6066 | 54.6066
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 901.6752 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6433 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1052.3633 |  | -35.0788 | -6.8782 |  |  | -6.8782 |  | 11 | 22 | 148 | 3539 |  | 2002 | 5 | 28 | 11 | 8 | 0.149 | 11.4 | 0 | 147.2 | 52.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -30 | 60 | 0.75852 | 0.65164 | 0.32587 | 70.9872 | 0.49016 | 49.3379 | 847.8795 | 0 | 73.0345 | 73.0345
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 908.3062 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8009 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1058.1009 |  | -35.27 | -6.9157 |  |  | -6.9157 |  | 12 | 22 | 148 | 3540 |  | 2002 | 5 | 28 | 12 | 8 | 0.302 | 12 | 0.015 | 170.4 | 55.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | -15 | 75 | 0.81131 | 0.58461 | 0.15136 | 81.3001 | 0.26306 | 54.2284 | 865.7533 | 0.59726 | 79.4443 | 80.0415
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.7884 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020753 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.6708 |  | -35.0557 | -6.8737 |  |  | -6.8737 |  | 13 | 22 | 148 | 3541 |  | 2002 | 5 | 28 | 13 | 8 | 0.369 | 11.5 | 0.043 | 194.8 | 55 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 0 | 90 | 0.82932 | 0.55878 | 6.465e-05 | 90.0029 | 0.0024996 | 56.0329 | 873.6373 | 6.9488e-06 | 0.92236 | 0.92237
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 887.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1047.93 |  | -34.931 | -6.8492 |  |  | -6.8492 |  | 14 | 22 | 148 | 3542 |  | 2002 | 5 | 28 | 14 | 8 | 0.299 | 11.1 | 0.011 | 217.4 | 51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 15 | 105 | 0.81131 | 0.58461 | -0.15123 | 98.7056 | 0 | 54.2284 | 865.7533 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 15 | 22 | 148 | 3543 |  | 2002 | 5 | 28 | 15 | 8 | 0.275 | 10.3 | 0.008 | 236.3 | 45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 30 | 120 | 0.75852 | 0.65164 | -0.32574 | 109.0181 | 0 | 49.3379 | 847.8795 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 16 | 22 | 148 | 3544 |  | 2002 | 5 | 28 | 16 | 8 | 0.235 | 9.9 | 0.006 | 251.9 | 37.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 45 | 135 | 0.67455 | 0.73823 | -0.52192 | 121.4699 | 0 | 42.4223 | 824.278 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 17 | 22 | 148 | 3545 |  | 2002 | 5 | 28 | 17 | 8 | 0.182 | 9.9 | 0.013 | 265.4 | 29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 60 | 150 | 0.56511 | 0.82502 | -0.71441 | 135.6045 | 0 | 34.4124 | 784.3897 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 18 | 22 | 148 | 3546 |  | 2002 | 5 | 28 | 18 | 8 | 0.047 | 9.5 | 0 | 277.8 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 75 | 165 | 0.43766 | 0.89914 | -0.86845 | 150.2904 | 0 | 25.9567 | 707.0467 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 19 | 22 | 148 | 3547 |  | 2002 | 5 | 28 | 19 | 8 | 0.083 | 10.2 | 0.012 | 289.6 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 90 | 180 | 0.30089 | 0.95366 | -0.95366 | 162.5009 | 0 | 17.5124 | 571.1799 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 20 | 22 | 148 | 3548 |  | 2002 | 5 | 28 | 20 | 8 | 0.027 | 10.6 | 0.14 | 301.5 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 105 | 195 | 0.16411 | 0.98644 | -0.95289 | 162.3556 | 0 | 9.4465 | 365.6382 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 21 | 22 | 148 | 3549 |  | 2002 | 5 | 28 | 21 | 8 | 0.009 | 10.3 | 0 | 313.7 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 120 | 210 | 0.036655 | 0.99933 | -0.86558 | 149.9598 | 0 | 2.1008 | 96.9362 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 22 | 22 | 148 | 3550 |  | 2002 | 5 | 28 | 22 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 326.6 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 135 | 225 | -0.072804 | 0.99735 | -0.70543 | 134.8746 | 0 | -4.1754 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 23 | 22 | 148 | 3551 |  | 2002 | 5 | 28 | 23 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 340.2 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 150 | 240 | -0.15681 | 0.98763 | -0.49408 | 119.6178 | 0 | -9.0222 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 0 | 22 | 148 | 3552 |  | 2002 | 5 | 28 | 24 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 354.4 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.4363 | 165 | 255 | -0.20962 | 0.97778 | -0.25338 | 104.6852 | 0 | -12.1012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 1 | 22 | 149 | 3553 |  | 2002 | 5 | 29 | 1 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 8.6 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 180 | 270 | -0.22493 | 0.97437 | -0.0003382 | 90.026 | 0 | -12.9999 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 2 | 22 | 149 | 3554 |  | 2002 | 5 | 29 | 2 | 6 | 0 | 7.3 | 0 | 22.6 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -165 | -75 | -0.20692 | 0.97836 | 0.25331 | 75.3321 | 0.40444 | -11.9425 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 3 | 22 | 149 | 3555 |  | 2002 | 5 | 29 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 36.1 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -150 | -60 | -0.15416 | 0.98805 | 0.49409 | 60.3947 | 0.64562 | -8.8685 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 4 | 22 | 149 | 3556 |  | 2002 | 5 | 29 | 4 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 48.8 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -135 | -45 | -0.070247 | 0.99753 | 0.7054 | 45.1414 | 0.76228 | -4.0285 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.2445 |  | 110.2445 |  | 21 |  | 0 | 1.7378 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 120.0922 | [7 empty] | 5 | 22 | 149 | 3557 |  | 2002 | 5 | 29 | 5 | 8 | 0.028 | 7.9 | 0.08 | 61 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -120 | -30 | 0.039091 | 0.99924 | 0.86538 | 30.0758 | 0.79436 | 2.2405 | 102.8685 | 54.9942 | 22.2422 | 77.2364
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.7037 |  | 93.7037 |  | 21 |  | 0 | 3.9399 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 116.0301 | [7 empty] | 6 | 22 | 149 | 3558 |  | 2002 | 5 | 29 | 6 | 8 | 0.09 | 8.1 | 0.138 | 72.8 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -105 | -15 | 0.16641 | 0.98606 | 0.95246 | 17.7388 | 0.79077 | 9.5799 | 369.7487 | 103.939 | 71.1695 | 175.1085
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.8021 |  | 95.8021 |  | 21 |  | 0 | 3.0672 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 113.1828 | [7 empty] | 7 | 22 | 149 | 3559 |  | 2002 | 5 | 29 | 7 | 8 | 0.14 | 8.5 | 0.034 | 84.7 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -90 | 0 | 0.30304 | 0.95298 | 0.95298 | 17.6413 | 0.79071 | 17.6413 | 573.8082 | 25.62 | 110.6994 | 136.3195
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 249.9462 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.0689 | 1.6 | 192 |  | 113.4 | 3.78 | -258.8889 |  | -8.6296 | -8.4604 |  |  | -1.6921 |  | 8 | 22 | 149 | 3560 |  | 2002 | 5 | 29 | 8 | 8 | 0.199 | 8.4 | 0.033 | 97.2 | 31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -75 | 15 | 0.43966 | 0.89817 | 0.86757 | 29.8251 | 0.79446 | 26.0838 | 708.5871 | 22.745 | 158.0966 | 180.8416
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 521.5227 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2709 | 4 | 480 |  | 103.5 | 3.45 | -560.3209 |  | -18.6774 | -7.3245 |  |  | -3.6622 |  | 9 | 22 | 149 | 3561 |  | 2002 | 5 | 29 | 9 | 8 | 0.279 | 9.5 | 0.201 | 111.1 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -60 | 30 | 0.56696 | 0.82374 | 0.7134 | 44.4911 | 0.76505 | 34.5412 | 785.2329 | 109.7027 | 213.4484 | 323.1511
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 908.9752 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2728 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1044.7628 |  | -34.8254 | -6.8285 |  |  | -6.8285 |  | 10 | 22 | 149 | 3562 |  | 2002 | 5 | 29 | 10 | 8 | 0.273 | 10.3 | 0.024 | 127.3 | 46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -45 | 45 | 0.67628 | 0.73664 | 0.52092 | 58.6106 | 0.66515 | 42.5569 | 824.7862 | 8.3157 | 181.5855 | 189.9012
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 910.5615 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.5342 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1050.5342 |  | -35.0178 | -6.8662 |  |  | -6.8662 |  | 11 | 22 | 149 | 3563 |  | 2002 | 5 | 29 | 11 | 8 | 0.314 | 11 | 0.022 | 147 | 52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -30 | 60 | 0.76016 | 0.64973 | 0.32491 | 71.0452 | 0.48911 | 49.4823 | 848.3626 | 3.4962 | 153.5807 | 157.0769
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 899.1818 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2693 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1051.9893 |  | -35.0663 | -6.8757 |  |  | -6.8757 |  | 12 | 22 | 149 | 3564 |  | 2002 | 5 | 29 | 12 | 8 | 0.215 | 11.4 | 0.001 | 170.3 | 55.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | -15 | 75 | 0.81289 | 0.58241 | 0.15079 | 81.3331 | 0.2622 | 54.3838 | 866.3963 | 0.039538 | 56.3724 | 56.4119
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.4227 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010909 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.3609 |  | -34.7454 | -6.8128 |  |  | -6.8128 |  | 13 | 22 | 149 | 3565 |  | 2002 | 5 | 29 | 13 | 8 | 0.194 | 10.5 | 0 | 194.8 | 55.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 0 | 90 | 0.83088 | 0.55645 | 6.4381e-05 | 90.0029 | 0.0024991 | 56.1934 | 874.3858 | 0 | 0.48483 | 0.48483
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 887 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047 |  | -34.9 | -6.8431 |  |  | -6.8431 |  | 14 | 22 | 149 | 3566 |  | 2002 | 5 | 29 | 14 | 8 | 0.353 | 11 | 0.068 | 217.4 | 51.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 15 | 105 | 0.81289 | 0.58241 | -0.15066 | 98.6726 | 0 | 54.3838 | 866.3963 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 901.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 |  | -35.396 | -6.9404 |  |  | -6.9404 |  | 15 | 22 | 149 | 3567 |  | 2002 | 5 | 29 | 15 | 8 | 0.329 | 12.6 | 0.168 | 236.3 | 45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 30 | 120 | 0.76016 | 0.64973 | -0.32478 | 108.9602 | 0 | 49.4823 | 848.3626 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 16 | 22 | 149 | 3568 |  | 2002 | 5 | 29 | 16 | 8 | 0.223 | 11.5 | 0.697 | 252 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 45 | 135 | 0.67628 | 0.73664 | -0.52079 | 121.3945 | 0 | 42.5569 | 824.7862 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 |  | -35.21 | -6.9039 |  |  | -6.9039 |  | 17 | 22 | 149 | 3569 |  | 2002 | 5 | 29 | 17 | 8 | 0.125 | 12 | 0.733 | 265.5 | 29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 60 | 150 | 0.56696 | 0.82374 | -0.7133 | 135.5143 | 0 | 34.5412 | 785.2329 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 18 | 22 | 149 | 3570 |  | 2002 | 5 | 29 | 18 | 8 | 0.125 | 11.9 | 0.667 | 277.8 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 75 | 165 | 0.43966 | 0.89817 | -0.86751 | 150.182 | 0 | 26.0838 | 708.5871 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 19 | 22 | 149 | 3571 |  | 2002 | 5 | 29 | 19 | 8 | 0.106 | 11.4 | 0.238 | 289.7 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 90 | 180 | 0.30304 | 0.95298 | -0.95298 | 162.372 | 0 | 17.6413 | 573.8082 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 20 | 22 | 149 | 3572 |  | 2002 | 5 | 29 | 20 | 8 | 0.035 | 10.4 | 0.105 | 301.5 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 105 | 195 | 0.16641 | 0.98606 | -0.95252 | 162.2856 | 0 | 9.5799 | 369.7487 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 21 | 22 | 149 | 3573 |  | 2002 | 5 | 29 | 21 | 8 | 0.008 | 10.1 | 0 | 313.8 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 120 | 210 | 0.039091 | 0.99924 | -0.8655 | 149.9507 | 0 | 2.2405 | 102.8685 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 22 | 22 | 149 | 3574 |  | 2002 | 5 | 29 | 22 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 326.7 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 135 | 225 | -0.070247 | 0.99753 | -0.70556 | 134.8851 | 0 | -4.0285 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 23 | 22 | 149 | 3575 |  | 2002 | 5 | 29 | 23 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 340.2 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 150 | 240 | -0.15416 | 0.98805 | -0.49429 | 119.6316 | 0 | -8.8685 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 0 | 22 | 149 | 3576 |  | 2002 | 5 | 29 | 24 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 354.4 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5968 | 165 | 255 | -0.20692 | 0.97836 | -0.25353 | 104.6941 | 0 | -11.9425 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 1 | 22 | 150 | 3577 |  | 2002 | 5 | 30 | 1 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.6 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -180 | -90 | -0.22231 | 0.97498 | 0.0001128 | 90.0002 | 0.0025932 | -12.8458 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 2 | 22 | 150 | 3578 |  | 2002 | 5 | 30 | 2 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 22.6 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -165 | -75 | -0.20431 | 0.97891 | 0.25345 | 75.3238 | 0.40462 | -11.7902 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 3 | 22 | 150 | 3579 |  | 2002 | 5 | 30 | 3 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 36 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -150 | -60 | -0.15161 | 0.98844 | 0.49429 | 60.3818 | 0.64577 | -8.7209 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 4 | 22 | 150 | 3580 |  | 2002 | 5 | 30 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 48.7 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -135 | -45 | -0.067792 | 0.9977 | 0.70552 | 45.1317 | 0.76233 | -3.8874 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.6363 |  | 106.6363 |  | 21 |  | 0 | 1.1631 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 113.2269 | [7 empty] | 5 | 22 | 150 | 3581 |  | 2002 | 5 | 30 | 5 | 8 | 0.027 | 8.7 | 0.044 | 60.9 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -120 | -30 | 0.04143 | 0.99914 | 0.8653 | 30.0851 | 0.79436 | 2.3746 | 108.5325 | 30.2438 | 21.4477 | 51.6915
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.2192 |  | 77.2192 |  | 21 |  | 0 | 4.5991 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 103.2809 | [7 empty] | 6 | 22 | 150 | 3582 |  | 2002 | 5 | 30 | 6 | 8 | 0.089 | 9.4 | 0.178 | 72.7 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -105 | -15 | 0.16861 | 0.98568 | 0.9521 | 17.8067 | 0.79082 | 9.7079 | 373.6704 | 134.0227 | 70.3826 | 204.4052
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -46.5384 |  | 46.5384 |  | 21 |  | 0 | 8.9222 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 97.0978 | [7 empty] | 7 | 22 | 150 | 3583 |  | 2002 | 5 | 30 | 7 | 8 | 0.131 | 9.6 | 0.389 | 84.5 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -90 | 0 | 0.30509 | 0.95232 | 0.95232 | 17.765 | 0.79079 | 17.765 | 576.3131 | 292.9507 | 103.5934 | 396.544
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 285.4836 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.307 | 1.6 | 192 |  | 99.9 | 3.33 | -276.077 |  | -9.2026 | -9.0221 |  |  | -1.8044 |  | 8 | 22 | 150 | 3584 |  | 2002 | 5 | 30 | 8 | 8 | 0.219 | 9.9 | 0.219 | 97 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -75 | 15 | 0.44157 | 0.89723 | 0.86666 | 29.9293 | 0.79442 | 26.2058 | 710.0526 | 150.7795 | 173.9776 | 324.7571
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 555.3092 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.5254 | 4 | 480 |  | 91.8 | 3.06 | -575.6654 |  | -19.1888 | -7.525 |  |  | -3.7625 |  | 9 | 22 | 150 | 3585 |  | 2002 | 5 | 30 | 9 | 8 | 0.205 | 10.8 | 0.571 | 110.9 | 39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -60 | 30 | 0.56874 | 0.82252 | 0.71234 | 44.5778 | 0.76469 | 34.6648 | 786.034 | 311.0334 | 156.7612 | 467.7946
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 946.3143 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1996 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1059.8496 |  | -35.3283 | -6.9271 |  |  | -6.9271 |  | 10 | 22 | 150 | 3586 |  | 2002 | 5 | 30 | 10 | 8 | 0.155 | 11.5 | 0.757 | 127.2 | 46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -45 | 45 | 0.67794 | 0.73512 | 0.51984 | 58.683 | 0.66439 | 42.686 | 825.2704 | 261.4482 | 102.9804 | 364.4286
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.4814 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3982 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1062.5582 |  | -35.4186 | -6.9448 |  |  | -6.9448 |  | 11 | 22 | 150 | 3587 |  | 2002 | 5 | 30 | 11 | 8 | 0.14 | 12.2 | 0.804 | 146.9 | 52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -30 | 60 | 0.76173 | 0.64789 | 0.32399 | 71.1009 | 0.4881 | 49.6209 | 848.8275 | 127.1424 | 68.3333 | 195.4757
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.9618 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7148 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1068.2448 |  | -35.6082 | -6.982 |  |  | -6.982 |  | 12 | 22 | 150 | 3588 |  | 2002 | 5 | 30 | 12 | 8 | 0.175 | 13.1 | 0.776 | 170.3 | 55.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | -15 | 75 | 0.81441 | 0.58029 | 0.15025 | 81.3649 | 0.26137 | 54.5328 | 867.0194 | 30.4727 | 45.7391 | 76.2118
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 907.547 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013045 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.473 |  | -35.5824 | -6.9769 |  |  | -6.9769 |  | 13 | 22 | 150 | 3589 |  | 2002 | 5 | 30 | 13 | 8 | 0.232 | 13.2 | 0.663 | 194.8 | 55.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 0 | 90 | 0.83237 | 0.55422 | 6.4122e-05 | 90.003 | 0.0024986 | 56.3475 | 875.1123 | 0.00010622 | 0.57968 | 0.57978
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 14 | 22 | 150 | 3590 |  | 2002 | 5 | 30 | 14 | 8 | 0.18 | 13.7 | 0.791 | 217.5 | 51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 15 | 105 | 0.81441 | 0.58029 | -0.15012 | 98.6409 | 0 | 54.5328 | 867.0194 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 | [7 empty] | 15 | 22 | 150 | 3591 |  | 2002 | 5 | 30 | 15 | 8 | 0.224 | 13.7 | 0.631 | 236.4 | 45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 30 | 120 | 0.76173 | 0.64789 | -0.32386 | 108.9045 | 0 | 49.6209 | 848.8275 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.46 | [7 empty] | 16 | 22 | 150 | 3592 |  | 2002 | 5 | 30 | 16 | 0 | 0.194 | 13.2 | 0.737 | 252.1 | 37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 45 | 135 | 0.67794 | 0.73512 | -0.51972 | 121.3221 | 0 | 42.686 | 825.2704 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 | [7 empty] | 17 | 22 | 150 | 3593 |  | 2002 | 5 | 30 | 17 | 6 | 0.232 | 12.6 | 0.303 | 265.6 | 29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 60 | 150 | 0.56874 | 0.82252 | -0.71224 | 135.4277 | 0 | 34.6648 | 786.034 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 | [7 empty] | 18 | 22 | 150 | 3594 |  | 2002 | 5 | 30 | 18 | 8 | 0.146 | 11.9 | 0.466 | 277.9 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 75 | 165 | 0.44157 | 0.89723 | -0.86661 | 150.0778 | 0 | 26.2058 | 710.0526 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 | [7 empty] | 19 | 22 | 150 | 3595 |  | 2002 | 5 | 30 | 19 | 8 | 0.103 | 11.4 | 0.093 | 289.7 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 90 | 180 | 0.30509 | 0.95232 | -0.95232 | 162.2482 | 0 | 17.765 | 576.3131 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 | [7 empty] | 20 | 22 | 150 | 3596 |  | 2002 | 5 | 30 | 20 | 8 | 0.054 | 11.2 | 0.158 | 301.6 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 105 | 195 | 0.16861 | 0.98568 | -0.95216 | 162.2177 | 0 | 9.7079 | 373.6704 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 | [7 empty] | 21 | 22 | 150 | 3597 |  | 2002 | 5 | 30 | 21 | 8 | 0.012 | 11.2 | 0 | 313.8 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 120 | 210 | 0.04143 | 0.99914 | -0.86542 | 149.9414 | 0 | 2.3746 | 108.5325 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.79 | [7 empty] | 22 | 22 | 150 | 3598 |  | 2002 | 5 | 30 | 22 | 8 | 0 | 11.3 | 0 | 326.7 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 135 | 225 | -0.067792 | 0.9977 | -0.70568 | 134.8948 | 0 | -3.8874 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 23 | 22 | 150 | 3599 |  | 2002 | 5 | 30 | 23 | 8 | 0 | 11 | 0 | 340.2 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 150 | 240 | -0.15161 | 0.98844 | -0.49448 | 119.6446 | 0 | -8.7209 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 0 | 22 | 150 | 3600 |  | 2002 | 5 | 30 | 24 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 354.3 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.7509 | 165 | 255 | -0.20431 | 0.97891 | -0.25367 | 104.7025 | 0 | -11.7902 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 1 | 23 | 151 | 3601 |  | 2002 | 5 | 31 | 1 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 8.5 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 180 | 270 | -0.2198 | 0.97555 | -0.00033861 | 90.026 | 0 | -12.6981 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 2 | 23 | 151 | 3602 |  | 2002 | 5 | 31 | 2 | 6 | 0 | 10.5 | 0 | 22.5 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -165 | -75 | -0.20182 | 0.97942 | 0.25358 | 75.3158 | 0.40479 | -11.6442 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 3 | 23 | 151 | 3603 |  | 2002 | 5 | 31 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 35.9 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -150 | -60 | -0.14917 | 0.98881 | 0.49447 | 60.3695 | 0.64591 | -8.5795 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 4 | 23 | 151 | 3604 |  | 2002 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 48.7 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -135 | -45 | -0.065438 | 0.99786 | 0.70563 | 45.1227 | 0.76237 | -3.7523 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.3778 |  | 105.3778 |  | 21 |  | 0 | 0.37533 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.5047 | [7 empty] | 5 | 23 | 151 | 3605 |  | 2002 | 5 | 31 | 5 | 8 | 0.021 | 9.4 | 0 | 60.8 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -120 | -30 | 0.043671 | 0.99905 | 0.86522 | 30.0946 | 0.79436 | 2.5031 | 113.9304 | 0 | 16.6815 | 16.6815
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.8205 |  | 89.8205 |  | 21 |  | 0 | 1.1744 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 96.4756 | [7 empty] | 6 | 23 | 151 | 3606 |  | 2002 | 5 | 31 | 6 | 8 | 0.066 | 10.5 | 0 | 72.6 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -105 | -15 | 0.17072 | 0.98532 | 0.95175 | 17.8723 | 0.79086 | 9.8306 | 377.4053 | 0 | 52.1966 | 52.1966
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.6655 |  | 69.6655 |  | 21 |  | 0 | 2.8027 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 85.5473 | [7 empty] | 7 | 23 | 151 | 3607 |  | 2002 | 5 | 31 | 7 | 8 | 0.128 | 11.5 | 0.031 | 84.4 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -90 | 0 | 0.30706 | 0.95169 | 0.95169 | 17.8835 | 0.79086 | 17.8835 | 578.6959 | 23.3324 | 101.2307 | 124.5631
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 318.0672 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.1256 | 1.6 | 192 |  | 80.1 | 2.67 | -298.3556 |  | -9.9452 | -9.7502 |  |  | -1.95 |  | 8 | 23 | 151 | 3608 |  | 2002 | 5 | 31 | 8 | 8 | 0.211 | 12.1 | 0.346 | 96.9 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -75 | 15 | 0.44339 | 0.89633 | 0.86579 | 30.0292 | 0.79438 | 26.3226 | 711.4447 | 237.9672 | 167.6143 | 405.5815
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 576.2651 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.5998 | 4 | 480 |  | 72 | 2.4 | -596.1998 |  | -19.8733 | -7.7935 |  |  | -3.8967 |  | 9 | 23 | 151 | 3609 |  | 2002 | 5 | 31 | 9 | 8 | 0.186 | 13 | 0.605 | 110.8 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -60 | 30 | 0.57043 | 0.82134 | 0.71132 | 44.6609 | 0.76434 | 34.7831 | 786.794 | 328.9332 | 142.1675 | 471.1007
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.6861 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.5209 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1070.4009 |  | -35.68 | -6.9961 |  |  | -6.9961 |  | 10 | 23 | 151 | 3610 |  | 2002 | 5 | 31 | 10 | 8 | 0.153 | 12.6 | 0.805 | 127 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -45 | 45 | 0.67952 | 0.73365 | 0.5188 | 58.7525 | 0.66366 | 42.8096 | 825.731 | 277.1675 | 101.54 | 378.7075
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 938.8296 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5659 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1072.9559 |  | -35.7652 | -7.0128 |  |  | -7.0128 |  | 11 | 23 | 151 | 3611 |  | 2002 | 5 | 31 | 11 | 8 | 0.151 | 13.3 | 0.822 | 146.8 | 52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -30 | 60 | 0.76323 | 0.64613 | 0.32311 | 71.1544 | 0.48712 | 49.7535 | 849.274 | 129.3755 | 73.555 | 202.9305
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 922.2612 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9412 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1071.2612 |  | -35.7087 | -7.0017 |  |  | -7.0017 |  | 12 | 23 | 151 | 3612 |  | 2002 | 5 | 31 | 12 | 8 | 0.226 | 13.4 | 0.702 | 170.2 | 55.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | -15 | 75 | 0.81585 | 0.57826 | 0.14972 | 81.3953 | 0.26057 | 54.6756 | 867.6218 | 27.3864 | 58.8884 | 86.2748
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 914.0985 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019281 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.9893 |  | -35.7996 | -7.0195 |  |  | -7.0195 |  | 13 | 23 | 151 | 3613 |  | 2002 | 5 | 31 | 13 | 8 | 0.343 | 13.9 | 0.422 | 194.8 | 55.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 0 | 90 | 0.8338 | 0.55207 | 6.3874e-05 | 90.003 | 0.0024981 | 56.4951 | 875.8159 | 6.7336e-05 | 0.85686 | 0.85692
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 915.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1075.83 |  | -35.861 | -7.0316 |  |  | -7.0316 |  | 14 | 23 | 151 | 3614 |  | 2002 | 5 | 31 | 14 | 8 | 0.234 | 14.1 | 0.671 | 217.5 | 51.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 15 | 105 | 0.81585 | 0.57826 | -0.14959 | 98.6104 | 0 | 54.6756 | 867.6218 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 15 | 23 | 151 | 3615 |  | 2002 | 5 | 31 | 15 | 8 | 0.302 | 14.3 | 0.438 | 236.5 | 45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 30 | 120 | 0.76323 | 0.64613 | -0.32298 | 108.851 | 0 | 49.7535 | 849.274 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 16 | 23 | 151 | 3616 |  | 2002 | 5 | 31 | 16 | 8 | 0.176 | 14.3 | 0.796 | 252.2 | 38 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 45 | 135 | 0.67952 | 0.73365 | -0.51868 | 121.2527 | 0 | 42.8096 | 825.731 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 17 | 23 | 151 | 3617 |  | 2002 | 5 | 31 | 17 | 2 | 0.114 | 14.3 | 0.776 | 265.7 | 29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 60 | 150 | 0.57043 | 0.82134 | -0.71122 | 135.3446 | 0 | 34.7831 | 786.794 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 18 | 23 | 151 | 3618 |  | 2002 | 5 | 31 | 18 | 0 | 0.09 | 13.7 | 0.707 | 278 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 75 | 165 | 0.44339 | 0.89633 | -0.86574 | 149.9779 | 0 | 26.3226 | 711.4447 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 908.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 |  | -35.613 | -6.9829 |  |  | -6.9829 |  | 19 | 23 | 151 | 3619 |  | 2002 | 5 | 31 | 19 | 0 | 0.087 | 13.3 | 0.565 | 289.8 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 90 | 180 | 0.30706 | 0.95169 | -0.95169 | 162.1297 | 0 | 17.8835 | 578.6959 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 20 | 23 | 151 | 3620 |  | 2002 | 5 | 31 | 20 | 0 | 0.053 | 11.6 | 0.139 | 301.6 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 105 | 195 | 0.17072 | 0.98532 | -0.95181 | 162.152 | 0 | 9.8306 | 377.4053 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.07 |  | -34.869 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 21 | 23 | 151 | 3621 |  | 2002 | 5 | 31 | 21 | 8 | 0.011 | 10.9 | 0 | 313.8 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 120 | 210 | 0.043671 | 0.99905 | -0.86533 | 149.9319 | 0 | 2.5031 | 113.9304 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 872.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 |  | -34.404 | -6.7459 |  |  | -6.7459 |  | 22 | 23 | 151 | 3622 |  | 2002 | 5 | 31 | 22 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 326.7 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 135 | 225 | -0.065438 | 0.99786 | -0.7058 | 134.9038 | 0 | -3.7523 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 23 | 23 | 151 | 3623 |  | 2002 | 5 | 31 | 23 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 340.2 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 150 | 240 | -0.14917 | 0.98881 | -0.49467 | 119.6568 | 0 | -8.5795 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 0 | 23 | 151 | 3624 |  | 2002 | 5 | 31 | 24 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 354.3 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8985 | 165 | 255 | -0.20182 | 0.97942 | -0.2538 | 104.7104 | 0 | -11.6442 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 1 | 23 | 152 | 3625 |  | 2002 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 8.5 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 180 | 270 | -0.2174 | 0.97608 | -0.00033879 | 90.026 | 0 | -12.557 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 2 | 23 | 152 | 3626 |  | 2002 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 22.4 | -9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -165 | -75 | -0.19943 | 0.97991 | 0.25371 | 75.3083 | 0.40495 | -11.5047 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 3 | 23 | 152 | 3627 |  | 2002 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 35.8 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -150 | -60 | -0.14684 | 0.98916 | 0.49465 | 60.358 | 0.64604 | -8.4443 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 4 | 23 | 152 | 3628 |  | 2002 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 48.6 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -135 | -45 | -0.063188 | 0.998 | 0.70573 | 45.1144 | 0.7624 | -3.6231 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.3051 |  | 105.3051 |  | 21 |  | 0 | 0.10724 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 105.9128 | [7 empty] | 5 | 23 | 152 | 3629 |  | 2002 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0.006 | 9.6 | 0 | 60.7 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -120 | -30 | 0.045813 | 0.99895 | 0.86514 | 30.1041 | 0.79435 | 2.626 | 119.0644 | 0 | 4.7661 | 4.7661
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -100.4442 |  | 100.4442 |  | 21 |  | 0 | 0.83637 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 105.1836 | [7 empty] | 6 | 23 | 152 | 3630 |  | 2002 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0.047 | 9.6 | 0 | 72.5 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -105 | -15 | 0.17274 | 0.98497 | 0.95141 | 17.9356 | 0.7909 | 9.9478 | 380.9553 | 0 | 37.1722 | 37.1722
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.0859 |  | 95.0859 |  | 21 |  | 0 | 1.7796 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 105.1704 | [7 empty] | 7 | 23 | 152 | 3631 |  | 2002 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0.1 | 9.5 | 0 | 84.3 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -90 | 0 | 0.30894 | 0.95108 | 0.95108 | 17.9968 | 0.79094 | 17.9968 | 580.9585 | 0 | 79.0937 | 79.0937
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 248.7548 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2162 | 1.6 | 192 |  | 102.6 | 3.42 | -268.1962 |  | -8.9399 | -8.7646 |  |  | -1.7529 |  | 8 | 23 | 152 | 3632 |  | 2002 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0.124 | 9.6 | 0 | 96.8 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -75 | 15 | 0.44514 | 0.89546 | 0.86495 | 30.1248 | 0.79434 | 26.4342 | 712.7645 | 0 | 98.4986 | 98.4986
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 488.5607 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9081 | 4 | 480 |  | 100.8 | 3.36 | -557.7481 |  | -18.5916 | -7.2908 |  |  | -3.6454 |  | 9 | 23 | 152 | 3633 |  | 2002 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0.111 | 9.8 | 0 | 110.6 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -60 | 30 | 0.57205 | 0.82022 | 0.71034 | 44.7404 | 0.76401 | 34.8961 | 787.5137 | 0 | 84.8048 | 84.8048
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.8688 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4463 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1042.0063 |  | -34.7335 | -6.8105 |  |  | -6.8105 |  | 10 | 23 | 152 | 3634 |  | 2002 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0.164 | 10.2 | 0 | 126.9 | 47 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -45 | 45 | 0.68103 | 0.73225 | 0.51781 | 58.8189 | 0.66296 | 42.9277 | 826.1685 | 0 | 108.7253 | 108.7253
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 902.4974 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0456 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1050.9056 |  | -35.0302 | -6.8687 |  |  | -6.8687 |  | 11 | 23 | 152 | 3635 |  | 2002 | 6 | 1 | 11 | 8 | 0.187 | 11.2 | 0 | 146.6 | 52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -30 | 60 | 0.76466 | 0.64444 | 0.32226 | 71.2055 | 0.48618 | 49.8803 | 849.702 | 0 | 90.9163 | 90.9163
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.8906 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0756 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1051.7956 |  | -35.0599 | -6.8745 |  |  | -6.8745 |  | 12 | 23 | 152 | 3636 |  | 2002 | 6 | 1 | 12 | 8 | 0.184 | 11.4 | 0 | 170.1 | 55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | -15 | 75 | 0.81723 | 0.57632 | 0.14922 | 81.4245 | 0.2598 | 54.8121 | 868.2027 | 0 | 47.8038 | 47.8038
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.5752 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0097783 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.5198 |  | -35.1173 | -6.8858 |  |  | -6.8858 |  | 13 | 23 | 152 | 3637 |  | 2002 | 6 | 1 | 13 | 8 | 0.174 | 11.7 | 0 | 194.7 | 55.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 0 | 90 | 0.83516 | 0.55001 | 6.3636e-05 | 90.003 | 0.0024977 | 56.6363 | 876.4954 | 0 | 0.43459 | 0.43459
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 14 | 23 | 152 | 3638 |  | 2002 | 6 | 1 | 14 | 8 | 0.299 | 11.7 | 0.016 | 217.5 | 51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 15 | 105 | 0.81723 | 0.57632 | -0.14909 | 98.5813 | 0 | 54.8121 | 868.2027 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 894.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 |  | -35.148 | -6.8918 |  |  | -6.8918 |  | 15 | 23 | 152 | 3639 |  | 2002 | 6 | 1 | 15 | 8 | 0.307 | 11.8 | 0.06 | 236.5 | 45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 30 | 120 | 0.76466 | 0.64444 | -0.32213 | 108.7999 | 0 | 49.8803 | 849.702 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 16 | 23 | 152 | 3640 |  | 2002 | 6 | 1 | 16 | 8 | 0.302 | 11.6 | 0.36 | 252.2 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 45 | 135 | 0.68103 | 0.73225 | -0.51769 | 121.1863 | 0 | 42.9277 | 826.1685 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 17 | 23 | 152 | 3641 |  | 2002 | 6 | 1 | 17 | 8 | 0.141 | 11.4 | 0.006 | 265.7 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 60 | 150 | 0.57205 | 0.82022 | -0.71025 | 135.2652 | 0 | 34.8961 | 787.5137 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 889.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.79 |  | -34.993 | -6.8614 |  |  | -6.8614 |  | 18 | 23 | 152 | 3642 |  | 2002 | 6 | 1 | 18 | 8 | 0.062 | 11.3 | 0 | 278 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 75 | 165 | 0.44514 | 0.89546 | -0.8649 | 149.8823 | 0 | 26.4342 | 712.7645 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.07 |  | -34.869 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 19 | 23 | 152 | 3643 |  | 2002 | 6 | 1 | 19 | 8 | 0.065 | 10.9 | 0 | 289.8 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 90 | 180 | 0.30894 | 0.95108 | -0.95108 | 162.0165 | 0 | 17.9968 | 580.9585 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 885.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 |  | -34.838 | -6.831 |  |  | -6.831 |  | 20 | 23 | 152 | 3644 |  | 2002 | 6 | 1 | 20 | 8 | 0.019 | 10.8 | 0 | 301.7 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 105 | 195 | 0.17274 | 0.98497 | -0.95147 | 162.0887 | 0 | 9.9478 | 380.9553 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 21 | 23 | 152 | 3645 |  | 2002 | 6 | 1 | 21 | 8 | 0.005 | 10.5 | 0 | 313.9 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 120 | 210 | 0.045813 | 0.99895 | -0.86525 | 149.9224 | 0 | 2.626 | 119.0644 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 22 | 23 | 152 | 3646 |  | 2002 | 6 | 1 | 22 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 326.7 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 135 | 225 | -0.063188 | 0.998 | -0.7059 | 134.9121 | 0 | -3.6231 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 23 | 23 | 152 | 3647 |  | 2002 | 6 | 1 | 23 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 340.2 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 150 | 240 | -0.14684 | 0.98916 | -0.49484 | 119.6683 | 0 | -8.4443 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 0 | 23 | 152 | 3648 |  | 2002 | 6 | 1 | 24 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 354.3 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.0396 | 165 | 255 | -0.19943 | 0.97991 | -0.25393 | 104.7179 | 0 | -11.5047 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 1 | 23 | 153 | 3649 |  | 2002 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -180 | -90 | -0.2151 | 0.97659 | 0.00011299 | 90.0002 | 0.0025936 | -12.4224 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 2 | 23 | 153 | 3650 |  | 2002 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 22.4 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -165 | -75 | -0.19716 | 0.98037 | 0.25383 | 75.3013 | 0.4051 | -11.3716 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 3 | 23 | 153 | 3651 |  | 2002 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 35.8 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -150 | -60 | -0.14461 | 0.98949 | 0.49481 | 60.3472 | 0.64617 | -8.3153 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 4 | 23 | 153 | 3652 |  | 2002 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 48.5 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -135 | -45 | -0.061041 | 0.99814 | 0.70583 | 45.1068 | 0.76244 | -3.4998 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -135.3096 |  | 135.3096 |  | 21 |  | 0 | 2.3026 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 148.3574 | [7 empty] | 5 | 23 | 153 | 3653 |  | 2002 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0.038 | 4.8 | 0.105 | 60.6 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -120 | -30 | 0.047856 | 0.99885 | 0.86505 | 30.1135 | 0.79435 | 2.7432 | 123.9367 | 72.151 | 30.1852 | 102.3362
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -125.1394 |  | 125.1394 |  | 21 |  | 0 | 2.1541 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 137.3459 | [7 empty] | 6 | 23 | 153 | 3654 |  | 2002 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.083 | 6 | 0.04 | 72.3 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -105 | -15 | 0.17466 | 0.98463 | 0.95108 | 17.9964 | 0.79094 | 10.0596 | 384.3221 | 30.0899 | 65.6477 | 95.7376
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.5678 |  | 99.5678 |  | 21 |  | 0 | 3.8973 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 121.6527 | [7 empty] | 7 | 23 | 153 | 3655 |  | 2002 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0.161 | 7.5 | 0.061 | 84.2 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -90 | 0 | 0.31073 | 0.9505 | 0.9505 | 18.1047 | 0.79101 | 18.1047 | 583.1021 | 45.8628 | 127.3519 | 173.2147
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.9342 |  | 74.9342 |  | 21 |  | 0 | 5.9184 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 108.4716 | [7 empty] | 8 | 23 | 153 | 3656 |  | 2002 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0.224 | 8.7 | 0.124 | 96.6 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -75 | 15 | 0.4468 | 0.89463 | 0.86415 | 30.216 | 0.79431 | 26.5406 | 714.0132 | 85.114 | 177.9246 | 263.0386
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.2995 |  | 88.2995 |  | 21 |  | 0 | 3.7741 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 109.6859 | [7 empty] | 9 | 23 | 153 | 3657 |  | 2002 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0.209 | 8.8 | 0.015 | 110.5 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -60 | 30 | 0.57359 | 0.81914 | 0.70941 | 44.8162 | 0.76369 | 35.0038 | 788.1938 | 8.1265 | 159.6103 | 167.7368
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.8319 |  | 95.8319 |  | 21 |  | 0 | 2.0862 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 107.6538 | [7 empty] | 10 | 23 | 153 | 3658 |  | 2002 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0.14 | 9.2 | 0 | 126.8 | 47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -45 | 45 | 0.68247 | 0.73091 | 0.51686 | 58.8823 | 0.66229 | 43.0403 | 826.583 | 0 | 92.7203 | 92.7203
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.0254 |  | 94.0254 |  | 21 |  | 0 | 1.6597 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 103.4303 | [7 empty] | 11 | 23 | 153 | 3659 |  | 2002 | 6 | 2 | 11 | 8 | 0.152 | 9.7 | 0 | 146.5 | 52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -30 | 60 | 0.76602 | 0.64282 | 0.32145 | 71.2544 | 0.48529 | 50.0011 | 850.1113 | 0 | 73.7638 | 73.7638
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.8257 |  | 101.8257 |  | 21 |  | 0 | 0.48965 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 104.6004 | [7 empty] | 12 | 23 | 153 | 3660 |  | 2002 | 6 | 2 | 12 | 8 | 0.084 | 9.7 | 0 | 170 | 56.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | -15 | 75 | 0.81853 | 0.57446 | 0.14873 | 81.4524 | 0.25907 | 54.9423 | 868.7614 | 0 | 21.762 | 21.762
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -103.1933 |  | 103.1933 |  | 21 |  | 0 | 0.0055064 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.2245 | [7 empty] | 13 | 23 | 153 | 3661 |  | 2002 | 6 | 2 | 13 | 8 | 0.098 | 9.9 | 0 | 194.7 | 55.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 0 | 90 | 0.83645 | 0.54805 | 6.3409e-05 | 90.003 | 0.0024972 | 56.7709 | 877.1499 | 0 | 0.24473 | 0.24473
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 14 | 23 | 153 | 3662 |  | 2002 | 6 | 2 | 14 | 8 | 0.098 | 10.1 | 0 | 217.5 | 52 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 15 | 105 | 0.81853 | 0.57446 | -0.14861 | 98.5534 | 0 | 54.9423 | 868.7614 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 15 | 23 | 153 | 3663 |  | 2002 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0.089 | 10.3 | 0 | 236.6 | 45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 30 | 120 | 0.76602 | 0.64282 | -0.32133 | 108.7511 | 0 | 50.0011 | 850.1113 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 16 | 23 | 153 | 3664 |  | 2002 | 6 | 2 | 16 | 8 | 0.074 | 10.7 | 0 | 252.3 | 38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 45 | 135 | 0.68247 | 0.73091 | -0.51674 | 121.123 | 0 | 43.0403 | 826.583 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 17 | 23 | 153 | 3665 |  | 2002 | 6 | 2 | 17 | 8 | 0.08 | 11.1 | 0 | 265.8 | 30 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 60 | 150 | 0.57359 | 0.81914 | -0.70932 | 135.1893 | 0 | 35.0038 | 788.1938 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 18 | 23 | 153 | 3666 |  | 2002 | 6 | 2 | 18 | 8 | 0.045 | 11.7 | 0 | 278.1 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 75 | 165 | 0.4468 | 0.89463 | -0.8641 | 149.7911 | 0 | 26.5406 | 714.0132 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 19 | 23 | 153 | 3667 |  | 2002 | 6 | 2 | 19 | 8 | 0.016 | 12.8 | 0 | 289.9 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 90 | 180 | 0.31073 | 0.9505 | -0.9505 | 161.9085 | 0 | 18.1047 | 583.1021 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 20 | 23 | 153 | 3668 |  | 2002 | 6 | 2 | 20 | 8 | 0.009 | 13.6 | 0 | 301.7 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 105 | 195 | 0.17466 | 0.98463 | -0.95114 | 162.0278 | 0 | 10.0596 | 384.3221 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 21 | 23 | 153 | 3669 |  | 2002 | 6 | 2 | 21 | 8 | 0.001 | 13.4 | 0 | 313.9 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 120 | 210 | 0.047856 | 0.99885 | -0.86517 | 149.9129 | 0 | 2.7432 | 123.9367 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 22 | 23 | 153 | 3670 |  | 2002 | 6 | 2 | 22 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 326.7 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 135 | 225 | -0.061041 | 0.99814 | -0.70599 | 134.9197 | 0 | -3.4998 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 23 | 23 | 153 | 3671 |  | 2002 | 6 | 2 | 23 | 8 | 0 | 13 | 0 | 340.2 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 150 | 240 | -0.14461 | 0.98949 | -0.49501 | 119.6791 | 0 | -8.3153 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 0 | 23 | 153 | 3672 |  | 2002 | 6 | 2 | 24 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 354.2 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1742 | 165 | 255 | -0.19716 | 0.98037 | -0.25405 | 104.725 | 0 | -11.3716 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 1 | 23 | 154 | 3673 |  | 2002 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 8.4 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 180 | 270 | -0.21292 | 0.97707 | -0.00033914 | 90.0261 | 0 | -12.2944 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 2 | 23 | 154 | 3674 |  | 2002 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 22.3 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -165 | -75 | -0.19499 | 0.98081 | 0.25394 | 75.2946 | 0.40524 | -11.245 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 3 | 23 | 154 | 3675 |  | 2002 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 35.7 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -150 | -60 | -0.14249 | 0.9898 | 0.49496 | 60.3371 | 0.64628 | -8.1927 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 4 | 23 | 154 | 3676 |  | 2002 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 48.4 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -135 | -45 | -0.058999 | 0.99826 | 0.70592 | 45.0997 | 0.76247 | -3.3826 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.4259 |  | 75.4259 |  | 21 |  | 0 | 0.12511 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.1349 | [7 empty] | 5 | 23 | 154 | 3677 |  | 2002 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.007 | 12.8 | 0 | 60.5 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -120 | -30 | 0.049798 | 0.99876 | 0.86497 | 30.1229 | 0.79434 | 2.8546 | 128.5493 | 0 | 5.5604 | 5.5604
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.0271 |  | 72.0271 |  | 21 |  | 0 | 0.35594 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.0441 | [7 empty] | 6 | 23 | 154 | 3678 |  | 2002 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0.02 | 13 | 0 | 72.2 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -105 | -15 | 0.17649 | 0.9843 | 0.95077 | 18.0547 | 0.79097 | 10.166 | 387.5076 | 0 | 15.8195 | 15.8195
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.3717 |  | 64.3717 |  | 21 |  | 0 | 1.0857 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 70.5243 | [7 empty] | 7 | 23 | 154 | 3679 |  | 2002 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0.061 | 13.3 | 0 | 84.1 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -90 | 0 | 0.31244 | 0.94994 | 0.94994 | 18.2074 | 0.79107 | 18.2074 | 585.1283 | 0 | 48.2553 | 48.2553
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.2599 |  | 57.2599 |  | 21 |  | 0 | 1.0365 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 63.1335 | [7 empty] | 8 | 23 | 154 | 3680 |  | 2002 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0.058 | 14.1 | 0 | 96.5 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -75 | 15 | 0.44838 | 0.89384 | 0.86339 | 30.3028 | 0.79427 | 26.6417 | 715.192 | 0 | 46.0677 | 46.0677
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.9041 |  | 50.9041 |  | 21 |  | 0 | 1.0134 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 56.6466 | [7 empty] | 9 | 23 | 154 | 3681 |  | 2002 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0.059 | 14.8 | 0 | 110.4 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -60 | 30 | 0.57506 | 0.81811 | 0.70852 | 44.8884 | 0.76338 | 35.1062 | 788.8351 | 0 | 45.0393 | 45.0393
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.1703 |  | 40.1703 |  | 21 |  | 0 | 1.7864 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 50.2936 | [7 empty] | 10 | 23 | 154 | 3682 |  | 2002 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0.12 | 15.4 | 0 | 126.6 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -45 | 45 | 0.68383 | 0.72964 | 0.51596 | 58.9426 | 0.66165 | 43.1472 | 826.975 | 0 | 79.3977 | 79.3977
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.7203 |  | 29.7203 |  | 21 |  | 0 | 2.2379 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 42.4021 | [7 empty] | 11 | 23 | 154 | 3683 |  | 2002 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0.205 | 16.2 | 0.001 | 146.4 | 53 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -30 | 60 | 0.7673 | 0.64129 | 0.32069 | 71.3009 | 0.48443 | 50.116 | 850.5016 | 0.15535 | 99.3091 | 99.4644
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -10.5017 |  | 10.5017 |  | 21 |  | 0 | 2.0517 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 22.1283 | [7 empty] | 12 | 23 | 154 | 3684 |  | 2002 | 6 | 3 | 12 | 8 | 0.347 | 18.4 | 0.04 | 169.9 | 56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | -15 | 75 | 0.81977 | 0.57269 | 0.14828 | 81.4789 | 0.25837 | 55.066 | 869.297 | 1.5324 | 89.6561 | 91.1885
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.4483 |  | 18.4483 |  | 21 |  | 0 | 0.022753 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.5772 | [7 empty] | 13 | 23 | 154 | 3685 |  | 2002 | 6 | 3 | 13 | 8 | 0.405 | 19 | 0.131 | 194.7 | 55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 0 | 90 | 0.83767 | 0.54618 | 6.3192e-05 | 90.003 | 0.0024968 | 56.8989 | 877.7783 | 2.0669e-05 | 1.0112 | 1.0112
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.81 |  | 15.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 0.51 | 15.81 | [7 empty] | 14 | 23 | 154 | 3686 |  | 2002 | 6 | 3 | 14 | 8 | 0.376 | 19.3 | 0.054 | 217.6 | 52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 15 | 105 | 0.81977 | 0.57269 | -0.14815 | 98.5269 | 0 | 55.066 | 869.297 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -9.3 |  | 9.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3 | 9.3 | [7 empty] | 15 | 23 | 154 | 3687 |  | 2002 | 6 | 3 | 15 | 8 | 0.336 | 20 | 0.034 | 236.6 | 45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 30 | 120 | 0.7673 | 0.64129 | -0.32056 | 108.7046 | 0 | 50.116 | 850.5016 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -10.23 |  | 10.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 0.33 | 10.23 | [7 empty] | 16 | 23 | 154 | 3688 |  | 2002 | 6 | 3 | 16 | 3 | 0.29 | 19.9 | 0.032 | 252.3 | 38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 45 | 135 | 0.68383 | 0.72964 | -0.51584 | 121.0626 | 0 | 43.1472 | 826.975 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -8.37 |  | 8.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 0.27 | 8.37 | [7 empty] | 17 | 23 | 154 | 3689 |  | 2002 | 6 | 3 | 17 | 8 | 0.217 | 20.1 | 0.021 | 265.8 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 60 | 150 | 0.57506 | 0.81811 | -0.70843 | 135.1171 | 0 | 35.1062 | 788.8351 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.81 |  | 15.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 0.51 | 15.81 | [7 empty] | 18 | 23 | 154 | 3690 |  | 2002 | 6 | 3 | 18 | 8 | 0.126 | 19.3 | 0.002 | 278.1 | 21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 75 | 165 | 0.44838 | 0.89384 | -0.86334 | 149.7044 | 0 | 26.6417 | 715.192 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 19 | 23 | 154 | 3691 |  | 2002 | 6 | 3 | 19 | 8 | 0.082 | 18.4 | 0.007 | 289.9 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 90 | 180 | 0.31244 | 0.94994 | -0.94994 | 161.8058 | 0 | 18.2074 | 585.1283 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 20 | 23 | 154 | 3692 |  | 2002 | 6 | 3 | 20 | 8 | 0.008 | 16.3 | 0 | 301.7 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 105 | 195 | 0.17649 | 0.9843 | -0.95083 | 161.9695 | 0 | 10.166 | 387.5076 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 21 | 23 | 154 | 3693 |  | 2002 | 6 | 3 | 21 | 8 | 0.001 | 15.2 | 0 | 313.9 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 120 | 210 | 0.049798 | 0.99876 | -0.86509 | 149.9035 | 0 | 2.8546 | 128.5493 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 22 | 23 | 154 | 3694 |  | 2002 | 6 | 3 | 22 | 7 | 0 | 14.3 | 0 | 326.7 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 135 | 225 | -0.058999 | 0.99826 | -0.70608 | 134.9267 | 0 | -3.3826 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 23 | 23 | 154 | 3695 |  | 2002 | 6 | 3 | 23 | 7 | 0 | 14.1 | 0 | 340.2 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 150 | 240 | -0.14249 | 0.9898 | -0.49516 | 119.6893 | 0 | -8.1927 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 0 | 23 | 154 | 3696 |  | 2002 | 6 | 3 | 24 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 354.2 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3023 | 165 | 255 | -0.19499 | 0.98081 | -0.25416 | 104.7316 | 0 | -11.245 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 1 | 23 | 155 | 3697 |  | 2002 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 8.3 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 180 | 270 | -0.21085 | 0.97752 | -0.00033929 | 90.0261 | 0 | -12.1729 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 2 | 23 | 155 | 3698 |  | 2002 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 22.2 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -165 | -75 | -0.19294 | 0.98121 | 0.25405 | 75.2884 | 0.40538 | -11.125 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 3 | 23 | 155 | 3699 |  | 2002 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 35.6 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -150 | -60 | -0.14048 | 0.99008 | 0.49511 | 60.3276 | 0.64639 | -8.0764 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 4 | 23 | 155 | 3700 |  | 2002 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 48.3 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -135 | -45 | -0.057062 | 0.99837 | 0.706 | 45.0933 | 0.76249 | -3.2714 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.8078 |  | 59.8078 |  | 21 |  | 0 | 0.37533 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 61.9347 | [7 empty] | 5 | 23 | 155 | 3701 |  | 2002 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0.021 | 14.3 | 0 | 60.4 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -120 | -30 | 0.05164 | 0.99867 | 0.86489 | 30.1322 | 0.79434 | 2.9603 | 132.9042 | 0 | 16.6811 | 16.6811
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.2545 |  | 60.2545 |  | 21 |  | 0 | 0.58732 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 63.5827 | [7 empty] | 6 | 23 | 155 | 3702 |  | 2002 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0.033 | 14.1 | 0 | 72.1 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -105 | -15 | 0.17822 | 0.98399 | 0.95047 | 18.1103 | 0.79101 | 10.2668 | 390.5134 | 0 | 26.1033 | 26.1033
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.9043 |  | 52.9043 |  | 21 |  | 0 | 2.1084 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 64.8516 | [7 empty] | 7 | 23 | 155 | 3703 |  | 2002 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0.108 | 13.8 | 0.011 | 84 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -90 | 0 | 0.31405 | 0.94941 | 0.94941 | 18.3048 | 0.79113 | 18.3048 | 587.0385 | 8.2622 | 85.4423 | 93.7045
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 329.4803 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.0475 | 1.6 | 192 |  | 62.1 | 2.07 | -315.8775 |  | -10.5293 | -10.3228 |  |  | -2.0646 |  | 8 | 23 | 155 | 3704 |  | 2002 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0.22 | 14.1 | 0.267 | 96.4 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -75 | 15 | 0.44987 | 0.89309 | 0.86266 | 30.3851 | 0.79423 | 26.7376 | 716.3017 | 182.9371 | 174.7315 | 357.6686
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 548.4346 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6117 | 4 | 480 |  | 60.3 | 2.01 | -602.3017 |  | -20.0767 | -7.8732 |  |  | -3.9366 |  | 9 | 23 | 155 | 3705 |  | 2002 | 6 | 4 | 9 | 8 | 0.241 | 14.3 | 0.039 | 110.2 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -60 | 30 | 0.57644 | 0.81714 | 0.70768 | 44.957 | 0.76308 | 35.2032 | 789.4383 | 21.0607 | 183.9033 | 204.964
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 941.6361 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4524 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1082.0724 |  | -36.0691 | -7.0724 |  |  | -7.0724 |  | 10 | 23 | 155 | 3706 |  | 2002 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0.228 | 14.4 | 0.008 | 126.5 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -45 | 45 | 0.68512 | 0.72843 | 0.5151 | 58.9999 | 0.66104 | 43.2486 | 827.3447 | 2.724 | 150.7166 | 153.4406
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 954.1526 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6324 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1087.9024 |  | -36.2634 | -7.1105 |  |  | -7.1105 |  | 11 | 23 | 155 | 3707 |  | 2002 | 6 | 4 | 11 | 8 | 0.363 | 14.9 | 0.196 | 146.2 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -30 | 60 | 0.76852 | 0.63983 | 0.31996 | 71.345 | 0.48362 | 50.2248 | 850.8726 | 30.3286 | 175.555 | 205.8837
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 935.4778 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1102 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1083.5202 |  | -36.1173 | -7.0818 |  |  | -7.0818 |  | 12 | 23 | 155 | 3708 |  | 2002 | 6 | 4 | 12 | 5 | 0.358 | 14.7 | 0.04 | 169.8 | 56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | -15 | 75 | 0.82094 | 0.57101 | 0.14784 | 81.5041 | 0.25771 | 55.1834 | 869.809 | 1.524 | 92.2611 | 93.7851
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 925.2588 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019322 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.1493 |  | -36.1716 | -7.0925 |  |  | -7.0925 |  | 13 | 23 | 155 | 3709 |  | 2002 | 6 | 4 | 13 | 8 | 0.344 | 15.1 | 0.018 | 194.6 | 56 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 0 | 90 | 0.83882 | 0.5444 | 6.2987e-05 | 90.003 | 0.0024964 | 57.0203 | 878.3796 | 2.8303e-06 | 0.85876 | 0.85876
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 14 | 23 | 155 | 3710 |  | 2002 | 6 | 4 | 14 | 8 | 0.315 | 14.8 | 0.02 | 217.6 | 52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 15 | 105 | 0.82094 | 0.57101 | -0.14771 | 98.5017 | 0 | 55.1834 | 869.809 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 15 | 23 | 155 | 3711 |  | 2002 | 6 | 4 | 15 | 8 | 0.343 | 15 | 0.12 | 236.7 | 46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 30 | 120 | 0.76852 | 0.63983 | -0.31983 | 108.6605 | 0 | 50.2248 | 850.8726 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 16 | 23 | 155 | 3712 |  | 2002 | 6 | 4 | 16 | 8 | 0.204 | 14.3 | 0.006 | 252.4 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 45 | 135 | 0.68512 | 0.72843 | -0.51499 | 121.0054 | 0 | 43.2486 | 827.3447 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 17 | 23 | 155 | 3713 |  | 2002 | 6 | 4 | 17 | 8 | 0.168 | 13.6 | 0.002 | 265.9 | 30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 60 | 150 | 0.57644 | 0.81714 | -0.70758 | 135.0486 | 0 | 35.2032 | 789.4383 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 908.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 |  | -35.613 | -6.9829 |  |  | -6.9829 |  | 18 | 23 | 155 | 3714 |  | 2002 | 6 | 4 | 18 | 8 | 0.104 | 13.3 | 0 | 278.2 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 75 | 165 | 0.44987 | 0.89309 | -0.86261 | 149.6221 | 0 | 26.7376 | 716.3017 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 901.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 |  | -35.396 | -6.9404 |  |  | -6.9404 |  | 19 | 23 | 155 | 3715 |  | 2002 | 6 | 4 | 19 | 8 | 0.061 | 12.6 | 0 | 290 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 90 | 180 | 0.31405 | 0.94941 | -0.94941 | 161.7085 | 0 | 18.3048 | 587.0385 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1060.95 |  | -35.365 | -6.9343 |  |  | -6.9343 |  | 20 | 23 | 155 | 3716 |  | 2002 | 6 | 4 | 20 | 7 | 0.016 | 12.5 | 0 | 301.8 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 105 | 195 | 0.17822 | 0.98399 | -0.95053 | 161.9138 | 0 | 10.2668 | 390.5134 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 21 | 23 | 155 | 3717 |  | 2002 | 6 | 4 | 21 | 8 | 0.002 | 12.4 | 0 | 313.9 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 120 | 210 | 0.05164 | 0.99867 | -0.865 | 149.8943 | 0 | 2.9603 | 132.9042 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 22 | 23 | 155 | 3718 |  | 2002 | 6 | 4 | 22 | 7 | 0 | 12.1 | 0 | 326.7 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 135 | 225 | -0.057062 | 0.99837 | -0.70616 | 134.9332 | 0 | -3.2714 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 23 | 23 | 155 | 3719 |  | 2002 | 6 | 4 | 23 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 340.2 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 150 | 240 | -0.14048 | 0.99008 | -0.49531 | 119.6988 | 0 | -8.0764 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 0 | 23 | 155 | 3720 |  | 2002 | 6 | 4 | 24 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 354.2 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4237 | 165 | 255 | -0.19294 | 0.98121 | -0.25427 | 104.7379 | 0 | -11.125 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 1 | 23 | 156 | 3721 |  | 2002 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11.5 | 0 | 8.3 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 180 | 270 | -0.20889 | 0.97794 | -0.00033944 | 90.0261 | 0 | -12.0581 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 2 | 23 | 156 | 3722 |  | 2002 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 11.4 | 0 | 22.2 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -165 | -75 | -0.19099 | 0.98159 | 0.25415 | 75.2826 | 0.4055 | -11.0115 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 3 | 23 | 156 | 3723 |  | 2002 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 11.3 | 0 | 35.5 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -150 | -60 | -0.13858 | 0.99035 | 0.49524 | 60.3188 | 0.64649 | -7.9664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 4 | 23 | 156 | 3724 |  | 2002 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 11.2 | 0 | 48.2 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -135 | -45 | -0.055231 | 0.99847 | 0.70607 | 45.0874 | 0.76252 | -3.1664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.4251 |  | 90.4251 |  | 21 |  | 0 | 0.10724 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.0328 | [7 empty] | 5 | 23 | 156 | 3725 |  | 2002 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0.006 | 11.2 | 0 | 60.3 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -120 | -30 | 0.053382 | 0.99857 | 0.86481 | 30.1412 | 0.79434 | 3.0602 | 137.0033 | 0 | 4.766 | 4.766
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.5103 |  | 88.5103 |  | 21 |  | 0 | 0.53395 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 91.536 | [7 empty] | 6 | 23 | 156 | 3726 |  | 2002 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0.03 | 11.1 | 0 | 72 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -105 | -15 | 0.17986 | 0.98369 | 0.95018 | 18.1633 | 0.79104 | 10.3621 | 393.3411 | 0 | 23.7313 | 23.7313
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.9219 |  | 81.9219 |  | 21 |  | 0 | 1.1037 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 88.1763 | [7 empty] | 7 | 23 | 156 | 3727 |  | 2002 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0.062 | 11.4 | 0 | 83.8 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -90 | 0 | 0.31557 | 0.9489 | 0.9489 | 18.3967 | 0.79119 | 18.3967 | 588.8339 | 0 | 49.0538 | 49.0538
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 267.1869 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.912 | 1.6 | 192 |  | 82.8 | 2.76 | -288.352 |  | -9.6117 | -9.4233 |  |  | -1.8847 |  | 8 | 23 | 156 | 3728 |  | 2002 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0.107 | 11.8 | 0 | 96.3 | 31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -75 | 15 | 0.45129 | 0.89238 | 0.86198 | 30.463 | 0.7942 | 26.8282 | 717.3436 | 0 | 84.9793 | 84.9793
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 515.7103 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.214 | 4 | 480 |  | 76.5 | 2.55 | -583.164 |  | -19.4388 | -7.6231 |  |  | -3.8115 |  | 9 | 23 | 156 | 3729 |  | 2002 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0.129 | 12.5 | 0 | 110.1 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -60 | 30 | 0.57775 | 0.81622 | 0.70688 | 45.0218 | 0.7628 | 35.2949 | 790.004 | 0 | 98.4018 | 98.4018
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.548 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.2922 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1068.8922 |  | -35.6297 | -6.9862 |  |  | -6.9862 |  | 10 | 23 | 156 | 3730 |  | 2002 | 6 | 5 | 10 | 7 | 0.22 | 13 | 0.003 | 126.3 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -45 | 45 | 0.68634 | 0.72728 | 0.51429 | 59.054 | 0.66046 | 43.3443 | 827.6924 | 1.019 | 145.301 | 146.32
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.8699 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.585 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1077.555 |  | -35.9185 | -7.0428 |  |  | -7.0428 |  | 11 | 23 | 156 | 3731 |  | 2002 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0.322 | 13.9 | 0.025 | 146.1 | 53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -30 | 60 | 0.76967 | 0.63845 | 0.31927 | 71.3867 | 0.48285 | 50.3277 | 851.2243 | 3.854 | 155.4789 | 159.3328
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 926.1027 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3779 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1072.6279 |  | -35.7543 | -7.0106 |  |  | -7.0106 |  | 12 | 23 | 156 | 3732 |  | 2002 | 6 | 5 | 12 | 8 | 0.399 | 13.5 | 0.082 | 169.7 | 56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | -15 | 75 | 0.82205 | 0.56942 | 0.14743 | 81.528 | 0.25709 | 55.2943 | 870.2964 | 3.108 | 102.577 | 105.685
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.8171 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.022071 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.6921 |  | -35.4897 | -6.9588 |  |  | -6.9588 |  | 13 | 23 | 156 | 3733 |  | 2002 | 6 | 5 | 13 | 7 | 0.393 | 12.9 | 0.115 | 194.6 | 56.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 0 | 90 | 0.83991 | 0.54272 | 6.2792e-05 | 90.003 | 0.002496 | 57.1351 | 878.9529 | 1.8024e-05 | 0.98094 | 0.98095
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 902.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.81 |  | -35.427 | -6.9465 |  |  | -6.9465 |  | 14 | 23 | 156 | 3734 |  | 2002 | 6 | 5 | 14 | 8 | 0.249 | 12.7 | 0.005 | 217.6 | 52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 15 | 105 | 0.82205 | 0.56942 | -0.1473 | 98.4779 | 0 | 55.2943 | 870.2964 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 908.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 |  | -35.613 | -6.9829 |  |  | -6.9829 |  | 15 | 23 | 156 | 3735 |  | 2002 | 6 | 5 | 15 | 7 | 0.17 | 13.3 | 0 | 236.7 | 46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 30 | 120 | 0.76967 | 0.63845 | -0.31914 | 108.6188 | 0 | 50.3277 | 851.2243 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 |  | -35.489 | -6.9586 |  |  | -6.9586 |  | 16 | 23 | 156 | 3736 |  | 2002 | 6 | 5 | 16 | 8 | 0.268 | 12.9 | 0.038 | 252.4 | 38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 45 | 135 | 0.68634 | 0.72728 | -0.51418 | 120.9513 | 0 | 43.3443 | 827.6924 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1060.95 |  | -35.365 | -6.9343 |  |  | -6.9343 |  | 17 | 23 | 156 | 3737 |  | 2002 | 6 | 5 | 17 | 7 | 0.18 | 12.5 | 0.007 | 265.9 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 60 | 150 | 0.57775 | 0.81622 | -0.70678 | 134.9839 | 0 | 35.2949 | 790.004 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 18 | 23 | 156 | 3738 |  | 2002 | 6 | 5 | 18 | 7 | 0.075 | 11.7 | 0 | 278.2 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 75 | 165 | 0.45129 | 0.89238 | -0.86192 | 149.5442 | 0 | 26.8282 | 717.3436 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 887 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047 |  | -34.9 | -6.8431 |  |  | -6.8431 |  | 19 | 23 | 156 | 3739 |  | 2002 | 6 | 5 | 19 | 8 | 0.036 | 11 | 0 | 290 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 90 | 180 | 0.31557 | 0.9489 | -0.9489 | 161.6165 | 0 | 18.3967 | 588.8339 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 20 | 23 | 156 | 3740 |  | 2002 | 6 | 5 | 20 | 7 | 0.015 | 10.6 | 0 | 301.8 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 105 | 195 | 0.17986 | 0.98369 | -0.95024 | 161.8608 | 0 | 10.3621 | 393.3411 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 21 | 23 | 156 | 3741 |  | 2002 | 6 | 5 | 21 | 8 | 0.001 | 10.1 | 0 | 313.9 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 120 | 210 | 0.053382 | 0.99857 | -0.86493 | 149.8852 | 0 | 3.0602 | 137.0033 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 22 | 23 | 156 | 3742 |  | 2002 | 6 | 5 | 22 | 7 | 0 | 9.8 | 0 | 326.7 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 135 | 225 | -0.055231 | 0.99847 | -0.70623 | 134.9391 | 0 | -3.1664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 23 | 23 | 156 | 3743 |  | 2002 | 6 | 5 | 23 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 340.2 | -9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 150 | 240 | -0.13858 | 0.99035 | -0.49544 | 119.7076 | 0 | -7.9664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 0 | 23 | 156 | 3744 |  | 2002 | 6 | 5 | 24 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 354.2 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5385 | 165 | 255 | -0.19099 | 0.98159 | -0.25437 | 104.7437 | 0 | -11.0115 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 1 | 23 | 157 | 3745 |  | 2002 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 8.2 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -180 | -90 | -0.20704 | 0.97833 | 0.00011319 | 90.0001 | 0.002594 | -11.95 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 2 | 23 | 157 | 3746 |  | 2002 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 22.1 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -165 | -75 | -0.18916 | 0.98195 | 0.25424 | 75.2771 | 0.40562 | -10.9046 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 3 | 23 | 157 | 3747 |  | 2002 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 35.4 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -150 | -60 | -0.13679 | 0.9906 | 0.49537 | 60.3105 | 0.64658 | -7.8628 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 4 | 23 | 157 | 3748 |  | 2002 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 48.1 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -135 | -45 | -0.053506 | 0.99857 | 0.70613 | 45.082 | 0.76254 | -3.0674 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.2528 |  | 117.2528 |  | 21 |  | 0 | 0.26809 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 118.7719 | [7 empty] | 5 | 23 | 157 | 3749 |  | 2002 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0.015 | 8.2 | 0 | 60.2 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -120 | -30 | 0.055021 | 0.99849 | 0.86473 | 30.15 | 0.79433 | 3.1543 | 140.8483 | 0 | 11.915 | 11.915
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.8696 |  | 112.8696 |  | 21 |  | 0 | 0.92556 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 118.1144 | [7 empty] | 6 | 23 | 157 | 3750 |  | 2002 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0.052 | 8.2 | 0 | 71.9 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -105 | -15 | 0.1814 | 0.98341 | 0.94991 | 18.2134 | 0.79107 | 10.4518 | 395.9921 | 0 | 41.1359 | 41.1359
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.1458 |  | 102.1458 |  | 21 |  | 0 | 1.9761 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 113.3439 | [7 empty] | 7 | 23 | 157 | 3751 |  | 2002 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0.111 | 8.6 | 0 | 83.7 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -90 | 0 | 0.31701 | 0.94842 | 0.94842 | 18.4834 | 0.79125 | 18.4834 | 590.5157 | 0 | 87.8283 | 87.8283
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 253.3442 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1836 | 1.6 | 192 |  | 104.4 | 3.48 | -267.3036 |  | -8.9101 | -8.7354 |  |  | -1.7471 |  | 8 | 23 | 157 | 3752 |  | 2002 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0.173 | 9.4 | 0.006 | 96.2 | 31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -75 | 15 | 0.45261 | 0.89171 | 0.86133 | 30.5363 | 0.79417 | 26.9134 | 718.3184 | 4.1042 | 137.3906 | 141.4948
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 507.616 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3479 | 4 | 480 |  | 98.1 | 3.27 | -562.9779 |  | -18.7659 | -7.3592 |  |  | -3.6796 |  | 9 | 23 | 157 | 3753 |  | 2002 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0.24 | 10.1 | 0.019 | 110 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -60 | 30 | 0.57898 | 0.81534 | 0.70613 | 45.0828 | 0.76254 | 35.3811 | 790.5329 | 10.2305 | 183.0096 | 193.2401
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 921.3045 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7037 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1048.9837 |  | -34.9661 | -6.8561 |  |  | -6.8561 |  | 10 | 23 | 157 | 3754 |  | 2002 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0.341 | 10.6 | 0.084 | 126.2 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -45 | 45 | 0.68748 | 0.7262 | 0.51353 | 59.1051 | 0.65991 | 43.4345 | 828.0183 | 28.4664 | 225.0302 | 253.4965
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 918.6857 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6134 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1052.5434 |  | -35.0848 | -6.8794 |  |  | -6.8794 |  | 11 | 23 | 157 | 3755 |  | 2002 | 6 | 6 | 11 | 7 | 0.388 | 11.1 | 0.117 | 146 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -30 | 60 | 0.77074 | 0.63714 | 0.31861 | 71.4261 | 0.48213 | 50.4245 | 851.5564 | 17.9727 | 187.0655 | 205.0382
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 907.1627 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1874 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1054.7674 |  | -35.1589 | -6.8939 |  |  | -6.8939 |  | 12 | 23 | 157 | 3756 |  | 2002 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0.368 | 11.6 | 0.075 | 169.6 | 56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | -15 | 75 | 0.82308 | 0.56792 | 0.14704 | 81.5505 | 0.25649 | 55.3987 | 870.7588 | 2.8286 | 94.3896 | 97.2182
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.4366 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020497 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3205 |  | -35.2107 | -6.9041 |  |  | -6.9041 |  | 13 | 23 | 157 | 3757 |  | 2002 | 6 | 6 | 13 | 5 | 0.365 | 12 | 0.39 | 194.5 | 56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 0 | 90 | 0.84094 | 0.54114 | 6.2609e-05 | 90.003 | 0.0024957 | 57.2432 | 879.4972 | 6.0938e-05 | 0.91092 | 0.91098
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 14 | 23 | 157 | 3758 |  | 2002 | 6 | 6 | 14 | 8 | 0.383 | 11.6 | 0.192 | 217.6 | 52.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 15 | 105 | 0.82308 | 0.56792 | -0.14691 | 98.4554 | 0 | 55.3987 | 870.7588 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.79 | [7 empty] | 15 | 23 | 157 | 3759 |  | 2002 | 6 | 6 | 15 | 8 | 0.314 | 11.3 | 0.069 | 236.7 | 46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 30 | 120 | 0.77074 | 0.63714 | -0.31849 | 108.5795 | 0 | 50.4245 | 851.5564 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 | [7 empty] | 16 | 23 | 157 | 3760 |  | 2002 | 6 | 6 | 16 | 8 | 0.092 | 10.8 | 0 | 252.5 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 45 | 135 | 0.68748 | 0.7262 | -0.51341 | 120.9003 | 0 | 43.4345 | 828.0183 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 | [7 empty] | 17 | 23 | 157 | 3761 |  | 2002 | 6 | 6 | 17 | 7 | 0.052 | 10.4 | 0 | 266 | 30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 60 | 150 | 0.57898 | 0.81534 | -0.70603 | 134.9228 | 0 | 35.3811 | 790.5329 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 | [7 empty] | 18 | 23 | 157 | 3762 |  | 2002 | 6 | 6 | 18 | 7 | 0.059 | 10.3 | 0 | 278.3 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 75 | 165 | 0.45261 | 0.89171 | -0.86127 | 149.4709 | 0 | 26.9134 | 718.3184 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 | [7 empty] | 19 | 23 | 157 | 3763 |  | 2002 | 6 | 6 | 19 | 8 | 0.034 | 10 | 0 | 290 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 90 | 180 | 0.31701 | 0.94842 | -0.94842 | 161.5299 | 0 | 18.4834 | 590.5157 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 20 | 23 | 157 | 3764 |  | 2002 | 6 | 6 | 20 | 7 | 0.016 | 9.5 | 0 | 301.8 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 105 | 195 | 0.1814 | 0.98341 | -0.94997 | 161.8106 | 0 | 10.4518 | 395.9921 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 21 | 23 | 157 | 3765 |  | 2002 | 6 | 6 | 21 | 7 | 0.003 | 9.5 | 0 | 313.9 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 120 | 210 | 0.055021 | 0.99849 | -0.86485 | 149.8764 | 0 | 3.1543 | 140.8483 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 22 | 23 | 157 | 3766 |  | 2002 | 6 | 6 | 22 | 7 | 0 | 9.5 | 0 | 326.7 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 135 | 225 | -0.053506 | 0.99857 | -0.7063 | 134.9444 | 0 | -3.0674 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 23 | 23 | 157 | 3767 |  | 2002 | 6 | 6 | 23 | 8 | 0 | 10 | 0 | 340.2 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 150 | 240 | -0.13679 | 0.9906 | -0.49556 | 119.7158 | 0 | -7.8628 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 0 | 23 | 157 | 3768 |  | 2002 | 6 | 6 | 24 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 354.1 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6466 | 165 | 255 | -0.18916 | 0.98195 | -0.25446 | 104.7491 | 0 | -10.9046 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 1 | 24 | 158 | 3769 |  | 2002 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 9.3 | 0 | 8.2 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 180 | 270 | -0.20531 | 0.9787 | -0.0003397 | 90.0261 | 0 | -11.8486 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 2 | 24 | 158 | 3770 |  | 2002 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 22 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -165 | -75 | -0.18744 | 0.98228 | 0.25432 | 75.2721 | 0.40573 | -10.8043 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 3 | 24 | 158 | 3771 |  | 2002 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10.2 | 0 | 35.4 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -150 | -60 | -0.13511 | 0.99083 | 0.49548 | 60.3029 | 0.64667 | -7.7657 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 4 | 24 | 158 | 3772 |  | 2002 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10.3 | 0 | 48 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -135 | -45 | -0.051888 | 0.99865 | 0.7062 | 45.0771 | 0.76256 | -2.9745 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.361 |  | 97.361 |  | 21 |  | 0 | 0.60135 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 100.7687 | [7 empty] | 5 | 24 | 158 | 3773 |  | 2002 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0.025 | 10.1 | 0.01 | 60.1 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -120 | -30 | 0.056559 | 0.9984 | 0.86466 | 30.1585 | 0.79433 | 3.2426 | 144.441 | 6.8682 | 19.8582 | 26.7265
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.6446 |  | 52.6446 |  | 21 |  | 0 | 6.3323 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 88.5277 | [7 empty] | 6 | 24 | 158 | 3774 |  | 2002 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0.087 | 10.8 | 0.283 | 71.8 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -105 | -15 | 0.18284 | 0.98314 | 0.94965 | 18.2607 | 0.7911 | 10.536 | 398.4679 | 212.6097 | 68.8261 | 281.4358
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.2277 |  | 21.2277 |  | 21 |  | 0 | 10.2078 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 79.0722 | [7 empty] | 7 | 24 | 158 | 3775 |  | 2002 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0.124 | 11.4 | 0.474 | 83.6 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -90 | 0 | 0.31835 | 0.94797 | 0.94797 | 18.5646 | 0.7913 | 18.5646 | 592.0852 | 355.5609 | 98.1209 | 453.6817
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 298.5361 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6144 | 1.6 | 192 |  | 82.8 | 2.76 | -293.0544 |  | -9.7685 | -9.5769 |  |  | -1.9154 |  | 8 | 24 | 158 | 3776 |  | 2002 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0.223 | 11.8 | 0.171 | 96.1 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -75 | 15 | 0.45386 | 0.89107 | 0.86072 | 30.6051 | 0.79413 | 26.9934 | 719.2272 | 116.8825 | 177.0916 | 293.9741
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 551.4851 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.2778 | 4 | 480 |  | 81 | 2.7 | -584.5778 |  | -19.4859 | -7.6415 |  |  | -3.8208 |  | 9 | 24 | 158 | 3777 |  | 2002 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.271 | 12 | 0.3 | 109.9 | 40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -60 | 30 | 0.58013 | 0.81453 | 0.70542 | 45.1401 | 0.76229 | 35.462 | 791.0256 | 161.3197 | 206.5807 | 367.9004
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.4306 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6116 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1065.6316 |  | -35.5211 | -6.9649 |  |  | -6.9649 |  | 10 | 24 | 158 | 3778 |  | 2002 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0.329 | 12.4 | 0.096 | 126.1 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -45 | 45 | 0.68855 | 0.72519 | 0.51281 | 59.153 | 0.6594 | 43.5189 | 828.3226 | 32.4622 | 216.9421 | 249.4043
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 934.4688 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8883 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1066.7683 |  | -35.5589 | -6.9723 |  |  | -6.9723 |  | 11 | 24 | 158 | 3779 |  | 2002 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0.353 | 12.6 | 0.309 | 145.9 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -30 | 60 | 0.77175 | 0.63592 | 0.318 | 71.463 | 0.48145 | 50.5152 | 851.8686 | 47.3084 | 169.9501 | 217.2585
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 920.2373 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4746 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1066.2146 |  | -35.5405 | -6.9687 |  |  | -6.9687 |  | 12 | 24 | 158 | 3780 |  | 2002 | 6 | 7 | 12 | 5 | 0.402 | 12.8 | 0.189 | 169.5 | 56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | -15 | 75 | 0.82405 | 0.56651 | 0.14668 | 81.5716 | 0.25594 | 55.4967 | 871.1952 | 7.0951 | 102.8868 | 109.9819
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.6704 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.021055 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.5511 |  | -35.5517 | -6.9709 |  |  | -6.9709 |  | 13 | 24 | 158 | 3781 |  | 2002 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0.375 | 13.1 | 0.3 | 194.5 | 56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 0 | 90 | 0.84189 | 0.53965 | 6.2436e-05 | 90.0031 | 0.0024953 | 57.3446 | 880.0116 | 4.674e-05 | 0.93575 | 0.9358
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 907.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.46 |  | -35.582 | -6.9769 |  |  | -6.9769 |  | 14 | 24 | 158 | 3782 |  | 2002 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0.339 | 13.2 | 0.378 | 217.6 | 52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 15 | 105 | 0.82405 | 0.56651 | -0.14655 | 98.4343 | 0 | 55.4967 | 871.1952 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 909.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 |  | -35.644 | -6.989 |  |  | -6.989 |  | 15 | 24 | 158 | 3783 |  | 2002 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0.346 | 13.4 | 0.224 | 236.7 | 46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 30 | 120 | 0.77175 | 0.63592 | -0.31788 | 108.5426 | 0 | 50.5152 | 851.8686 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 909.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 |  | -35.644 | -6.989 |  |  | -6.989 |  | 16 | 24 | 158 | 3784 |  | 2002 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0.221 | 13.4 | 0.576 | 252.5 | 38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 45 | 135 | 0.68855 | 0.72519 | -0.51269 | 120.8524 | 0 | 43.5189 | 828.3226 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 908.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 |  | -35.613 | -6.9829 |  |  | -6.9829 |  | 17 | 24 | 158 | 3785 |  | 2002 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0.127 | 13.3 | 0.682 | 266 | 30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 60 | 150 | 0.58013 | 0.81453 | -0.70532 | 134.8655 | 0 | 35.462 | 791.0256 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 905.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 |  | -35.52 | -6.9647 |  |  | -6.9647 |  | 18 | 24 | 158 | 3786 |  | 2002 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0.098 | 13 | 0.636 | 278.3 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 75 | 165 | 0.45386 | 0.89107 | -0.86066 | 149.4021 | 0 | 26.9934 | 719.2272 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 19 | 24 | 158 | 3787 |  | 2002 | 6 | 7 | 19 | 0 | 0.068 | 12.8 | 0.563 | 290 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 90 | 180 | 0.31835 | 0.94797 | -0.94797 | 161.4487 | 0 | 18.5646 | 592.0852 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 20 | 24 | 158 | 3788 |  | 2002 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0.049 | 11.7 | 0.32 | 301.8 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 105 | 195 | 0.18284 | 0.98314 | -0.94971 | 161.7633 | 0 | 10.536 | 398.4679 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 871.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.19 |  | -34.373 | -6.7398 |  |  | -6.7398 |  | 21 | 24 | 158 | 3789 |  | 2002 | 6 | 7 | 21 | 0 | 0.007 | 9.3 | 0.015 | 314 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 120 | 210 | 0.056559 | 0.9984 | -0.86477 | 149.8679 | 0 | 3.2426 | 144.441 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 22 | 24 | 158 | 3790 |  | 2002 | 6 | 7 | 22 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 326.7 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 135 | 225 | -0.051888 | 0.99865 | -0.70636 | 134.9493 | 0 | -2.9745 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 23 | 24 | 158 | 3791 |  | 2002 | 6 | 7 | 23 | 5 | 0 | 8.6 | 0 | 340.1 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 150 | 240 | -0.13511 | 0.99083 | -0.49568 | 119.7234 | 0 | -7.7657 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 0 | 24 | 158 | 3792 |  | 2002 | 6 | 7 | 24 | 1 | 0 | 9 | 0 | 354.1 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.748 | 165 | 255 | -0.18744 | 0.98228 | -0.25454 | 104.7542 | 0 | -10.8043 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 1 | 24 | 159 | 3793 |  | 2002 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 0 | 8.1 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 180 | 270 | -0.20369 | 0.97903 | -0.00033982 | 90.0261 | 0 | -11.754 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 2 | 24 | 159 | 3794 |  | 2002 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 22 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -165 | -75 | -0.18584 | 0.98258 | 0.2544 | 75.2674 | 0.40582 | -10.7107 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 3 | 24 | 159 | 3795 |  | 2002 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 35.3 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -150 | -60 | -0.13354 | 0.99104 | 0.49559 | 60.2959 | 0.64675 | -7.675 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 4 | 24 | 159 | 3796 |  | 2002 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 47.9 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -135 | -45 | -0.050378 | 0.99873 | 0.70625 | 45.0727 | 0.76258 | -2.8879 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.3963 |  | 130.3963 |  | 21 |  | 0 | 3.1791 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 148.4109 | [7 empty] | 5 | 24 | 159 | 3797 |  | 2002 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0.043 | 4.7 | 0.156 | 60 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -120 | -30 | 0.057994 | 0.99832 | 0.86459 | 30.1666 | 0.79433 | 3.3249 | 147.7829 | 107.1353 | 34.156 | 141.2913
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.2901 |  | 63.2901 |  | 21 |  | 0 | 8.223 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 109.887 | [7 empty] | 6 | 24 | 159 | 3798 |  | 2002 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0.067 | 8.3 | 0.416 | 71.7 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -105 | -15 | 0.18419 | 0.98289 | 0.9494 | 18.3051 | 0.79113 | 10.6146 | 400.7699 | 312.4598 | 53.0059 | 365.4657
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -11.7674 |  | 11.7674 |  | 21 |  | 0 | 11.6269 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 77.6531 | [7 empty] | 7 | 24 | 159 | 3799 |  | 2002 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0.093 | 11.4 | 0.591 | 83.5 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -90 | 0 | 0.3196 | 0.94755 | 0.94755 | 18.6404 | 0.79135 | 18.6404 | 593.5434 | 443.1554 | 73.5951 | 516.7505
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 339.1903 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.3175 | 1.6 | 192 |  | 73.8 | 2.46 | -307.0575 |  | -10.2353 | -10.0346 |  |  | -2.0069 |  | 8 | 24 | 159 | 3800 |  | 2002 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0.144 | 12.8 | 0.569 | 95.9 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -75 | 15 | 0.45502 | 0.89048 | 0.86015 | 30.6694 | 0.7941 | 27.068 | 720.0707 | 388.6512 | 114.3506 | 503.0019
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 574.6525 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.9394 | 4 | 480 |  | 69.3 | 2.31 | -598.3294 |  | -19.9443 | -7.8213 |  |  | -3.9106 |  | 9 | 24 | 159 | 3801 |  | 2002 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0.197 | 13.3 | 0.543 | 109.7 | 40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -60 | 30 | 0.5812 | 0.81376 | 0.70475 | 45.1936 | 0.76206 | 35.5374 | 791.4825 | 291.6251 | 150.1251 | 441.7501
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.8275 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.9391 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1082.8391 |  | -36.0946 | -7.0774 |  |  | -7.0774 |  | 10 | 24 | 159 | 3802 |  | 2002 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.177 | 14 | 0.7 | 126 | 47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -45 | 45 | 0.68955 | 0.72424 | 0.51214 | 59.1977 | 0.65892 | 43.5977 | 828.6055 | 236.2219 | 116.6283 | 352.8502
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 954.4273 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6736 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1087.9436 |  | -36.2648 | -7.1107 |  |  | -7.1107 |  | 11 | 24 | 159 | 3803 |  | 2002 | 6 | 8 | 11 | 8 | 0.226 | 14.9 | 0.649 | 145.7 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -30 | 60 | 0.77269 | 0.63478 | 0.31743 | 71.4975 | 0.48081 | 50.5999 | 852.1608 | 99.0531 | 108.6624 | 207.7154
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.0935 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2655 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1089.2555 |  | -36.3085 | -7.1193 |  |  | -7.1193 |  | 12 | 24 | 159 | 3804 |  | 2002 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0.331 | 15.3 | 0.432 | 169.4 | 56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | -15 | 75 | 0.82496 | 0.5652 | 0.14634 | 81.5913 | 0.25542 | 55.5881 | 871.6052 | 16.1468 | 84.5432 | 100.69
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.0899 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014991 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1087.005 |  | -36.2335 | -7.1046 |  |  | -7.1046 |  | 13 | 24 | 159 | 3805 |  | 2002 | 6 | 8 | 13 | 8 | 0.267 | 15.3 | 0.585 | 194.4 | 56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 0 | 90 | 0.84278 | 0.53826 | 6.2275e-05 | 90.0031 | 0.002495 | 57.4393 | 880.4953 | 9.0896e-05 | 0.66617 | 0.66626
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1087.92 |  | -36.264 | -7.1106 |  |  | -7.1106 |  | 14 | 24 | 159 | 3806 |  | 2002 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0.188 | 15.4 | 0.744 | 217.6 | 52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 15 | 105 | 0.82496 | 0.5652 | -0.14621 | 98.4146 | 0 | 55.5881 | 871.6052 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 929.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 48.6 | 1.62 | -1089.78 |  | -36.326 | -7.1227 |  |  | -7.1227 |  | 15 | 24 | 159 | 3807 |  | 2002 | 6 | 8 | 15 | 4 | 0.132 | 15.6 | 0.791 | 236.7 | 46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 30 | 120 | 0.77269 | 0.63478 | -0.31731 | 108.5081 | 0 | 50.5999 | 852.1608 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 932.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.57 |  | -36.419 | -7.141 |  |  | -7.141 |  | 16 | 24 | 159 | 3808 |  | 2002 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0.131 | 15.9 | 0.75 | 252.5 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 45 | 135 | 0.68955 | 0.72424 | -0.51202 | 120.8077 | 0 | 43.5977 | 828.6055 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 17 | 24 | 159 | 3809 |  | 2002 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0.126 | 15.8 | 0.694 | 266 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 60 | 150 | 0.5812 | 0.81376 | -0.70466 | 134.8121 | 0 | 35.5374 | 791.4825 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 18 | 24 | 159 | 3810 |  | 2002 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0.094 | 15.7 | 0.685 | 278.3 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 75 | 165 | 0.45502 | 0.89048 | -0.86009 | 149.3379 | 0 | 27.068 | 720.0707 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 925.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 |  | -36.171 | -7.0924 |  |  | -7.0924 |  | 19 | 24 | 159 | 3811 |  | 2002 | 6 | 8 | 19 | 0 | 0.078 | 15.1 | 0.549 | 290.1 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 90 | 180 | 0.3196 | 0.94755 | -0.94755 | 161.3729 | 0 | 18.6404 | 593.5434 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 20 | 24 | 159 | 3812 |  | 2002 | 6 | 8 | 20 | 0 | 0.054 | 13.7 | 0.213 | 301.8 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 105 | 195 | 0.18419 | 0.98289 | -0.94946 | 161.7189 | 0 | 10.6146 | 400.7699 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 21 | 24 | 159 | 3813 |  | 2002 | 6 | 8 | 21 | 0 | 0.006 | 11.9 | 0 | 314 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 120 | 210 | 0.057994 | 0.99832 | -0.8647 | 149.8598 | 0 | 3.3249 | 147.7829 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 22 | 24 | 159 | 3814 |  | 2002 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 326.7 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 135 | 225 | -0.050378 | 0.99873 | -0.70641 | 134.9538 | 0 | -2.8879 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 23 | 24 | 159 | 3815 |  | 2002 | 6 | 8 | 23 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 340.1 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 150 | 240 | -0.13354 | 0.99104 | -0.49579 | 119.7304 | 0 | -7.675 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 0 | 24 | 159 | 3816 |  | 2002 | 6 | 8 | 24 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 354 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8427 | 165 | 255 | -0.18584 | 0.98258 | -0.25462 | 104.7589 | 0 | -10.7107 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 1 | 24 | 160 | 3817 |  | 2002 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 8.1 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -180 | -90 | -0.20219 | 0.97935 | 0.00011331 | 90.0001 | 0.0025942 | -11.6661 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 2 | 24 | 160 | 3818 |  | 2002 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.9 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -165 | -75 | -0.18435 | 0.98286 | 0.25447 | 75.2631 | 0.40592 | -10.6238 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 3 | 24 | 160 | 3819 |  | 2002 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 35.2 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -150 | -60 | -0.13209 | 0.99124 | 0.49569 | 60.2895 | 0.64682 | -7.5908 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 4 | 24 | 160 | 3820 |  | 2002 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 47.9 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -135 | -45 | -0.048975 | 0.9988 | 0.7063 | 45.0687 | 0.7626 | -2.8074 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -129.8691 |  | 129.8691 |  | 21 |  | 0 | 2.1421 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 142.0079 | [7 empty] | 5 | 24 | 160 | 3821 |  | 2002 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0.036 | 5.5 | 0.097 | 59.9 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -120 | -30 | 0.059327 | 0.99824 | 0.86452 | 30.1744 | 0.79432 | 3.4014 | 150.8755 | 66.6107 | 28.5956 | 95.2063
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.988 |  | 90.988 |  | 21 |  | 0 | 6.5793 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 128.2707 | [7 empty] | 6 | 24 | 160 | 3822 |  | 2002 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0.082 | 6.5 | 0.303 | 71.6 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -105 | -15 | 0.18544 | 0.98266 | 0.94918 | 18.3465 | 0.79116 | 10.6875 | 402.8993 | 227.538 | 64.8751 | 292.4131
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.535 |  | 72.535 |  | 21 |  | 0 | 5.0227 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 100.9973 | [7 empty] | 7 | 24 | 160 | 3823 |  | 2002 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0.158 | 9.6 | 0.131 | 83.4 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -90 | 0 | 0.32077 | 0.94716 | 0.94716 | 18.7107 | 0.79139 | 18.7107 | 594.8914 | 98.1938 | 125.0395 | 223.2333
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.3076 |  | 25.3076 |  | 21 |  | 0 | 8.4799 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 73.3601 | [7 empty] | 8 | 24 | 160 | 3824 |  | 2002 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0.209 | 12.2 | 0.309 | 95.8 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -75 | 15 | 0.45609 | 0.88993 | 0.85961 | 30.7291 | 0.79407 | 27.1372 | 720.8496 | 210.9218 | 165.9611 | 376.8829
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 3.4161 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.1379 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 54.0321 | [7 empty] | 9 | 24 | 160 | 3825 |  | 2002 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0.195 | 14.1 | 0.563 | 109.6 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -60 | 30 | 0.58219 | 0.81305 | 0.70414 | 45.2433 | 0.76184 | 35.6075 | 791.9042 | 302.0156 | 148.5584 | 450.574
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -14.8993 |  | 14.8993 |  | 21 |  | 0 | 7.6696 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 58.3604 | [7 empty] | 10 | 24 | 160 | 3826 |  | 2002 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0.177 | 13.9 | 0.666 | 125.8 | 47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -45 | 45 | 0.69047 | 0.72336 | 0.51152 | 59.2392 | 0.65847 | 43.6709 | 828.8672 | 224.3224 | 116.549 | 340.8714
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.1899 |  | 39.1899 |  | 21 |  | 0 | 4.4445 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 64.3755 | [7 empty] | 11 | 24 | 160 | 3827 |  | 2002 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0.193 | 13.6 | 0.689 | 145.6 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -30 | 60 | 0.77356 | 0.63372 | 0.3169 | 71.5295 | 0.48021 | 50.6785 | 852.4326 | 104.8527 | 92.6811 | 197.5339
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.3717 |  | 58.3717 |  | 21 |  | 0 | 1.8462 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 68.8338 | [7 empty] | 12 | 24 | 160 | 3828 |  | 2002 | 6 | 9 | 12 | 1 | 0.229 | 13.4 | 0.636 | 169.3 | 56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | -15 | 75 | 0.82579 | 0.56398 | 0.14602 | 81.6097 | 0.25493 | 55.6729 | 871.9881 | 23.6754 | 58.3799 | 82.0553
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.5002 |  | 58.5002 |  | 21 |  | 0 | 0.013474 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.5765 | [7 empty] | 13 | 24 | 160 | 3829 |  | 2002 | 6 | 9 | 13 | 5 | 0.24 | 14.7 | 0.613 | 194.4 | 56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 0 | 90 | 0.84361 | 0.53696 | 6.2126e-05 | 90.0031 | 0.0024947 | 57.5272 | 880.9474 | 9.5007e-05 | 0.59873 | 0.59883
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -44.64 |  | 44.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 44.64 | [7 empty] | 14 | 24 | 160 | 3830 |  | 2002 | 6 | 9 | 14 | 5 | 0.21 | 16.2 | 0.659 | 217.5 | 52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 15 | 105 | 0.82579 | 0.56398 | -0.14589 | 98.3963 | 0 | 55.6729 | 871.9881 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 15 | 24 | 160 | 3831 |  | 2002 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0.199 | 17.2 | 0.639 | 236.7 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 30 | 120 | 0.77356 | 0.63372 | -0.31678 | 108.4761 | 0 | 50.6785 | 852.4326 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 16 | 24 | 160 | 3832 |  | 2002 | 6 | 9 | 16 | 2 | 0.167 | 18.3 | 0.649 | 252.5 | 39 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 45 | 135 | 0.69047 | 0.72336 | -0.5114 | 120.7662 | 0 | 43.6709 | 828.8672 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -23.25 |  | 23.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.75 | 23.25 | [7 empty] | 17 | 24 | 160 | 3833 |  | 2002 | 6 | 9 | 17 | 8 | 0.141 | 18.5 | 0.622 | 266 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 60 | 150 | 0.58219 | 0.81305 | -0.70404 | 134.7624 | 0 | 35.6075 | 791.9042 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [7 empty] | 18 | 24 | 160 | 3834 |  | 2002 | 6 | 9 | 18 | 8 | 0.167 | 17.7 | 0.394 | 278.3 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 75 | 165 | 0.45609 | 0.88993 | -0.85956 | 149.2782 | 0 | 27.1372 | 720.8496 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 19 | 24 | 160 | 3835 |  | 2002 | 6 | 9 | 19 | 8 | 0.086 | 16.5 | 0.022 | 290.1 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 90 | 180 | 0.32077 | 0.94716 | -0.94716 | 161.3025 | 0 | 18.7107 | 594.8914 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 20 | 24 | 160 | 3836 |  | 2002 | 6 | 9 | 20 | 8 | 0.024 | 15.8 | 0 | 301.8 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 105 | 195 | 0.18544 | 0.98266 | -0.94924 | 161.6774 | 0 | 10.6875 | 402.8993 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 21 | 24 | 160 | 3837 |  | 2002 | 6 | 9 | 21 | 7 | 0.005 | 14.4 | 0 | 314 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 120 | 210 | 0.059327 | 0.99824 | -0.86463 | 149.8521 | 0 | 3.4014 | 150.8755 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 22 | 24 | 160 | 3838 |  | 2002 | 6 | 9 | 22 | 3 | 0 | 12.5 | 0 | 326.7 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 135 | 225 | -0.048975 | 0.9988 | -0.70646 | 134.9578 | 0 | -2.8074 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 23 | 24 | 160 | 3839 |  | 2002 | 6 | 9 | 23 | 2 | 0 | 12.1 | 0 | 340.1 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 150 | 240 | -0.13209 | 0.99124 | -0.49588 | 119.7369 | 0 | -7.5908 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 0 | 24 | 160 | 3840 |  | 2002 | 6 | 9 | 24 | 2 | 0 | 12.4 | 0 | 354 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9305 | 165 | 255 | -0.18435 | 0.98286 | -0.25469 | 104.7632 | 0 | -10.6238 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 1 | 24 | 161 | 3841 |  | 2002 | 6 | 10 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 180 | 270 | -0.20081 | 0.97963 | -0.00034003 | 90.0261 | 0 | -11.585 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 2 | 24 | 161 | 3842 |  | 2002 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 21.8 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -165 | -75 | -0.18297 | 0.98312 | 0.25454 | 75.2591 | 0.406 | -10.5437 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 3 | 24 | 161 | 3843 |  | 2002 | 6 | 10 | 3 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 35.1 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -150 | -60 | -0.13074 | 0.99142 | 0.49577 | 60.2836 | 0.64689 | -7.5131 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 4 | 24 | 161 | 3844 |  | 2002 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 47.8 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -135 | -45 | -0.047681 | 0.99886 | 0.70634 | 45.0651 | 0.76262 | -2.7331 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.5762 |  | 79.5762 |  | 21 |  | 0 | 0.33957 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.5004 | [7 empty] | 5 | 24 | 161 | 3845 |  | 2002 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0.019 | 12.2 | 0 | 59.8 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -120 | -30 | 0.060556 | 0.99816 | 0.86446 | 30.1817 | 0.79432 | 3.472 | 153.7202 | 0 | 15.0921 | 15.0921
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.6675 |  | 70.6675 |  | 21 |  | 0 | 1.1179 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 77.0021 | [7 empty] | 6 | 24 | 161 | 3846 |  | 2002 | 6 | 10 | 6 | 7 | 0.059 | 12.6 | 0.004 | 71.6 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -105 | -15 | 0.18659 | 0.98244 | 0.94897 | 18.3849 | 0.79118 | 10.7548 | 404.8572 | 3.0032 | 46.6798 | 49.6831
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -38.2358 |  | 38.2358 |  | 21 |  | 0 | 6.9591 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 77.6709 | [7 empty] | 7 | 24 | 161 | 3847 |  | 2002 | 6 | 10 | 7 | 7 | 0.156 | 11.9 | 0.248 | 83.3 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -90 | 0 | 0.32184 | 0.94679 | 0.94679 | 18.7756 | 0.79143 | 18.7756 | 596.1301 | 185.8317 | 123.4631 | 309.2948
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.0377 |  | 52.0377 |  | 21 |  | 0 | 5.0283 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 80.5317 | [7 empty] | 8 | 24 | 161 | 3848 |  | 2002 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0.211 | 11.8 | 0.082 | 95.7 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -75 | 15 | 0.45708 | 0.88942 | 0.85912 | 30.7841 | 0.79404 | 27.2011 | 721.5648 | 55.9388 | 167.5433 | 223.4821
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.7289 |  | 66.7289 |  | 21 |  | 0 | 3.1037 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 84.3163 | [7 empty] | 9 | 24 | 161 | 3849 |  | 2002 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0.179 | 11.6 | 0.003 | 109.5 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -60 | 30 | 0.58311 | 0.8124 | 0.70357 | 45.2892 | 0.76164 | 35.672 | 792.2911 | 1.6076 | 136.3328 | 137.9404
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.2344 |  | 72.2344 |  | 21 |  | 0 | 1.9988 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 83.5612 | [7 empty] | 10 | 24 | 161 | 3850 |  | 2002 | 6 | 10 | 10 | 8 | 0.135 | 11.8 | 0 | 125.7 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -45 | 45 | 0.69132 | 0.72254 | 0.51095 | 59.2776 | 0.65805 | 43.7383 | 829.1078 | 0 | 88.8374 | 88.8374
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.2325 |  | 67.2325 |  | 21 |  | 0 | 2.3306 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 80.4394 | [7 empty] | 11 | 24 | 161 | 3851 |  | 2002 | 6 | 10 | 11 | 7 | 0.215 | 12.1 | 0.003 | 145.5 | 53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -30 | 60 | 0.77436 | 0.63274 | 0.31641 | 71.5591 | 0.47966 | 50.751 | 852.684 | 0.45532 | 103.1279 | 103.5832
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.316 |  | 67.316 |  | 21 |  | 0 | 2.3181 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 80.4519 | [7 empty] | 12 | 24 | 161 | 3852 |  | 2002 | 6 | 10 | 12 | 8 | 0.384 | 12.1 | 0.143 | 169.2 | 56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | -15 | 75 | 0.82656 | 0.56285 | 0.14573 | 81.6266 | 0.25449 | 55.7512 | 872.3433 | 5.3033 | 97.7231 | 103.0264
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.2589 |  | 74.2589 |  | 21 |  | 0 | 0.021159 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.3788 | [7 empty] | 13 | 24 | 161 | 3853 |  | 2002 | 6 | 10 | 13 | 8 | 0.377 | 13 | 0.043 | 194.3 | 56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 0 | 90 | 0.84437 | 0.53577 | 6.1988e-05 | 90.0031 | 0.0024945 | 57.6083 | 881.3671 | 6.6489e-06 | 0.94041 | 0.94042
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 14 | 24 | 161 | 3854 |  | 2002 | 6 | 10 | 14 | 8 | 0.382 | 14.2 | 0.052 | 217.5 | 52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 15 | 105 | 0.82656 | 0.56285 | -0.1456 | 98.3794 | 0 | 55.7512 | 872.3433 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 15 | 24 | 161 | 3855 |  | 2002 | 6 | 10 | 15 | 5 | 0.361 | 14.5 | 0.066 | 236.8 | 46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 30 | 120 | 0.77436 | 0.63274 | -0.31629 | 108.4465 | 0 | 50.751 | 852.684 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 16 | 24 | 161 | 3856 |  | 2002 | 6 | 10 | 16 | 8 | 0.311 | 14.7 | 0.056 | 252.5 | 39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 45 | 135 | 0.69132 | 0.72254 | -0.51083 | 120.7278 | 0 | 43.7383 | 829.1078 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 17 | 24 | 161 | 3857 |  | 2002 | 6 | 10 | 17 | 0 | 0.25 | 14.8 | 0.063 | 266.1 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 60 | 150 | 0.58311 | 0.8124 | -0.70348 | 134.7165 | 0 | 35.672 | 792.2911 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 18 | 24 | 161 | 3858 |  | 2002 | 6 | 10 | 18 | 5 | 0.189 | 14.4 | 0.123 | 278.3 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 75 | 165 | 0.45708 | 0.88942 | -0.85907 | 149.2232 | 0 | 27.2011 | 721.5648 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 19 | 24 | 161 | 3859 |  | 2002 | 6 | 10 | 19 | 0 | 0.117 | 13.7 | 0.153 | 290.1 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 90 | 180 | 0.32184 | 0.94679 | -0.94679 | 161.2376 | 0 | 18.7756 | 596.1301 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 20 | 24 | 161 | 3860 |  | 2002 | 6 | 10 | 20 | 1 | 0.058 | 12.6 | 0.155 | 301.8 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 105 | 195 | 0.18659 | 0.98244 | -0.94903 | 161.639 | 0 | 10.7548 | 404.8572 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 21 | 24 | 161 | 3861 |  | 2002 | 6 | 10 | 21 | 8 | 0.021 | 11.1 | 0 | 313.9 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 120 | 210 | 0.060556 | 0.99816 | -0.86457 | 149.8448 | 0 | 3.472 | 153.7202 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 22 | 24 | 161 | 3862 |  | 2002 | 6 | 10 | 22 | 3 | 0 | 10.9 | 0 | 326.7 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 135 | 225 | -0.047681 | 0.99886 | -0.70651 | 134.9613 | 0 | -2.7331 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 23 | 24 | 161 | 3863 |  | 2002 | 6 | 10 | 23 | 2 | 0 | 10.2 | 0 | 340.1 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 150 | 240 | -0.13074 | 0.99142 | -0.49597 | 119.7428 | 0 | -7.5131 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 0 | 24 | 161 | 3864 |  | 2002 | 6 | 10 | 24 | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 354 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0116 | 165 | 255 | -0.18297 | 0.98312 | -0.25476 | 104.7671 | 0 | -10.5437 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 1 | 24 | 162 | 3865 |  | 2002 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 8 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 180 | 270 | -0.19954 | 0.97989 | -0.00034012 | 90.0261 | 0 | -11.5107 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 2 | 24 | 162 | 3866 |  | 2002 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 21.8 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -165 | -75 | -0.18171 | 0.98335 | 0.2546 | 75.2556 | 0.40608 | -10.4702 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 3 | 24 | 162 | 3867 |  | 2002 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 35.1 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -150 | -60 | -0.12951 | 0.99158 | 0.49586 | 60.2783 | 0.64695 | -7.4419 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 4 | 24 | 162 | 3868 |  | 2002 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 47.7 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -135 | -45 | -0.046495 | 0.99892 | 0.70638 | 45.0619 | 0.76263 | -2.6651 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.1766 |  | 102.1766 |  | 21 |  | 0 | 2.111 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 114.139 | [7 empty] | 5 | 24 | 162 | 3869 |  | 2002 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0.036 | 8.5 | 0.095 | 59.8 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -120 | -30 | 0.061682 | 0.9981 | 0.8644 | 30.1885 | 0.79432 | 3.5366 | 156.3184 | 65.2274 | 28.5954 | 93.8229
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.6279 |  | 67.6279 |  | 21 |  | 0 | 5.6193 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 99.4707 | [7 empty] | 6 | 24 | 162 | 3870 |  | 2002 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0.087 | 9.7 | 0.241 | 71.5 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -105 | -15 | 0.18765 | 0.98224 | 0.94877 | 18.4202 | 0.79121 | 10.8164 | 406.6448 | 180.9125 | 68.8349 | 249.7474
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.5533 |  | 69.5533 |  | 21 |  | 0 | 4.633 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 95.807 | [7 empty] | 7 | 24 | 162 | 3871 |  | 2002 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0.157 | 10.2 | 0.109 | 83.3 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -90 | 0 | 0.32282 | 0.94646 | 0.94646 | 18.835 | 0.79147 | 18.835 | 597.2603 | 81.6511 | 124.2604 | 205.9115
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 271.8567 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2865 | 1.6 | 192 |  | 93.6 | 3.12 | -279.5665 |  | -9.3189 | -9.1362 |  |  | -1.8272 |  | 8 | 24 | 162 | 3872 |  | 2002 | 6 | 11 | 8 | 8 | 0.197 | 10.6 | 0.05 | 95.6 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -75 | 15 | 0.45799 | 0.88896 | 0.85867 | 30.8346 | 0.79402 | 27.2595 | 722.2169 | 34.09 | 156.4216 | 190.5116
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 550.5385 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.8333 | 4 | 480 |  | 85.5 | 2.85 | -580.4833 |  | -19.3494 | -7.588 |  |  | -3.794 |  | 9 | 24 | 162 | 3873 |  | 2002 | 6 | 11 | 9 | 8 | 0.266 | 11.5 | 0.355 | 109.4 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -60 | 30 | 0.58395 | 0.81179 | 0.70305 | 45.3312 | 0.76145 | 35.7311 | 792.6437 | 190.0444 | 202.5455 | 392.5899
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.1584 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2973 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1060.8073 |  | -35.3602 | -6.9334 |  |  | -6.9334 |  | 10 | 24 | 162 | 3874 |  | 2002 | 6 | 11 | 10 | 8 | 0.266 | 11.7 | 0.445 | 125.6 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -45 | 45 | 0.6921 | 0.7218 | 0.51042 | 59.3127 | 0.65767 | 43.8 | 829.3275 | 149.3816 | 174.9414 | 324.323
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.8471 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6976 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1071.2276 |  | -35.7076 | -7.0015 |  |  | -7.0015 |  | 11 | 24 | 162 | 3875 |  | 2002 | 6 | 11 | 11 | 8 | 0.273 | 13.1 | 0.515 | 145.4 | 53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -30 | 60 | 0.77509 | 0.63185 | 0.31596 | 71.5862 | 0.47916 | 50.8174 | 852.9148 | 77.97 | 130.811 | 208.781
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.1998 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9425 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1072.1925 |  | -35.7397 | -7.0078 |  |  | -7.0078 |  | 12 | 24 | 162 | 3876 |  | 2002 | 6 | 11 | 12 | 8 | 0.248 | 13.5 | 0.631 | 169.1 | 56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | -15 | 75 | 0.82727 | 0.56181 | 0.14546 | 81.6421 | 0.25408 | 55.8229 | 872.6703 | 23.3206 | 63.0113 | 86.3319
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 915.0261 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.018914 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9189 |  | -35.8306 | -7.0256 |  |  | -7.0256 |  | 13 | 24 | 162 | 3877 |  | 2002 | 6 | 11 | 13 | 2 | 0.337 | 14 | 0.417 | 194.2 | 56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 0 | 90 | 0.84506 | 0.53467 | 6.1861e-05 | 90.0031 | 0.0024942 | 57.6825 | 881.7537 | 6.4341e-05 | 0.84055 | 0.84061
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 14 | 24 | 162 | 3878 |  | 2002 | 6 | 11 | 14 | 8 | 0.341 | 14.9 | 0.372 | 217.5 | 53 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 15 | 105 | 0.82727 | 0.56181 | -0.14533 | 98.3639 | 0 | 55.8229 | 872.6703 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 15 | 24 | 162 | 3879 |  | 2002 | 6 | 11 | 15 | 1 | 0.347 | 15.7 | 0.202 | 236.7 | 46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 30 | 120 | 0.77509 | 0.63185 | -0.31584 | 108.4194 | 0 | 50.8174 | 852.9148 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 16 | 24 | 162 | 3880 |  | 2002 | 6 | 11 | 16 | 8 | 0.23 | 15.8 | 0.033 | 252.5 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 45 | 135 | 0.6921 | 0.7218 | -0.5103 | 120.6927 | 0 | 43.8 | 829.3275 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 17 | 24 | 162 | 3881 |  | 2002 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0.242 | 14.5 | 0.338 | 266.1 | 30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 60 | 150 | 0.58395 | 0.81179 | -0.70296 | 134.6745 | 0 | 35.7311 | 792.6437 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 914.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 |  | -35.83 | -7.0255 |  |  | -7.0255 |  | 18 | 24 | 162 | 3882 |  | 2002 | 6 | 11 | 18 | 8 | 0.171 | 14 | 0.07 | 278.3 | 22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 75 | 165 | 0.45799 | 0.88896 | -0.85862 | 149.1727 | 0 | 27.2595 | 722.2169 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 899.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1059.09 |  | -35.303 | -6.9222 |  |  | -6.9222 |  | 19 | 24 | 162 | 3883 |  | 2002 | 6 | 11 | 19 | 5 | 0.116 | 12.3 | 0.156 | 290.1 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 90 | 180 | 0.32282 | 0.94646 | -0.94646 | 161.1782 | 0 | 18.835 | 597.2603 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 889.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.79 |  | -34.993 | -6.8614 |  |  | -6.8614 |  | 20 | 24 | 162 | 3884 |  | 2002 | 6 | 11 | 20 | 5 | 0.051 | 11.3 | 0.253 | 301.8 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 105 | 195 | 0.18765 | 0.98224 | -0.94883 | 161.6037 | 0 | 10.8164 | 406.6448 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 21 | 24 | 162 | 3885 |  | 2002 | 6 | 11 | 21 | 2 | 0.012 | 10.3 | 0 | 313.9 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 120 | 210 | 0.061682 | 0.9981 | -0.86451 | 149.838 | 0 | 3.5366 | 156.3184 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 22 | 24 | 162 | 3886 |  | 2002 | 6 | 11 | 22 | 1 | 0 | 10.1 | 0 | 326.7 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 135 | 225 | -0.046495 | 0.99892 | -0.70655 | 134.9645 | 0 | -2.6651 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 23 | 24 | 162 | 3887 |  | 2002 | 6 | 11 | 23 | 2 | 0 | 9.3 | 0 | 340 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 150 | 240 | -0.12951 | 0.99158 | -0.49605 | 119.7481 | 0 | -7.4419 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 0 | 24 | 162 | 3888 |  | 2002 | 6 | 11 | 24 | 5 | 0 | 8.7 | 0 | 353.9 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0859 | 165 | 255 | -0.18171 | 0.98335 | -0.25482 | 104.7707 | 0 | -10.4702 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 1 | 24 | 163 | 3889 |  | 2002 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8.7 | 0 | 7.9 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 180 | 270 | -0.19838 | 0.98012 | -0.0003402 | 90.0261 | 0 | -11.4433 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 2 | 24 | 163 | 3890 |  | 2002 | 6 | 12 | 2 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 21.7 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -165 | -75 | -0.18057 | 0.98356 | 0.25466 | 75.2523 | 0.40615 | -10.4035 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 3 | 24 | 163 | 3891 |  | 2002 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 35 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -150 | -60 | -0.12839 | 0.99172 | 0.49593 | 60.2735 | 0.64701 | -7.3773 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 4 | 24 | 163 | 3892 |  | 2002 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 9.3 | 0 | 47.6 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -135 | -45 | -0.045419 | 0.99897 | 0.70642 | 45.0591 | 0.76264 | -2.6034 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.2768 |  | 102.2768 |  | 21 |  | 0 | 0.14298 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.087 | [7 empty] | 5 | 24 | 163 | 3893 |  | 2002 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0.008 | 9.9 | 0 | 59.7 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -120 | -30 | 0.062704 | 0.99803 | 0.86434 | 30.1947 | 0.79432 | 3.5953 | 158.6711 | 0 | 6.3545 | 6.3545
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.3055 |  | 96.3055 |  | 21 |  | 0 | 0.48067 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.0293 | [7 empty] | 6 | 24 | 163 | 3894 |  | 2002 | 6 | 12 | 6 | 8 | 0.027 | 10.3 | 0 | 71.4 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -105 | -15 | 0.18861 | 0.98205 | 0.94859 | 18.4523 | 0.79123 | 10.8723 | 408.2629 | 0 | 21.3631 | 21.3631
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.6416 |  | 82.6416 |  | 21 |  | 0 | 2.3908 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 96.1892 | [7 empty] | 7 | 24 | 163 | 3895 |  | 2002 | 6 | 12 | 7 | 7 | 0.121 | 10.4 | 0.014 | 83.2 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -90 | 0 | 0.32371 | 0.94616 | 0.94616 | 18.889 | 0.7915 | 18.889 | 598.2829 | 10.4844 | 95.7717 | 106.256
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 272.0195 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.8924 | 1.6 | 192 |  | 90.9 | 3.03 | -281.9624 |  | -9.3987 | -9.2145 |  |  | -1.8429 |  | 8 | 24 | 163 | 3896 |  | 2002 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0.199 | 10.9 | 0.022 | 95.5 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -75 | 15 | 0.45881 | 0.88853 | 0.85826 | 30.8804 | 0.79399 | 27.3126 | 722.8064 | 14.992 | 158.0049 | 172.9969
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 517.7731 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.779 | 4 | 480 |  | 84.6 | 2.82 | -576.359 |  | -19.212 | -7.5341 |  |  | -3.7671 |  | 9 | 24 | 163 | 3897 |  | 2002 | 6 | 12 | 9 | 8 | 0.215 | 11.6 | 0.008 | 109.3 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -60 | 30 | 0.5847 | 0.81125 | 0.70258 | 45.3694 | 0.76128 | 35.7848 | 792.9623 | 4.2789 | 163.6752 | 167.954
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 911.7873 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4391 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1052.2991 |  | -35.0766 | -6.8778 |  |  | -6.8778 |  | 10 | 24 | 163 | 3898 |  | 2002 | 6 | 12 | 10 | 8 | 0.231 | 11.2 | 0.003 | 125.5 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -45 | 45 | 0.69281 | 0.72112 | 0.50994 | 59.3446 | 0.65733 | 43.8561 | 829.5264 | 1.0056 | 151.8429 | 152.8484
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.344 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5986 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1062.6186 |  | -35.4206 | -6.9452 |  |  | -6.9452 |  | 11 | 24 | 163 | 3899 |  | 2002 | 6 | 12 | 11 | 8 | 0.24 | 12.4 | 0.004 | 145.3 | 53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -30 | 60 | 0.77576 | 0.63103 | 0.31556 | 71.6108 | 0.4787 | 50.8776 | 853.1247 | 0.60423 | 114.8888 | 115.4931
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 905.5334 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.548 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1062.428 |  | -35.4143 | -6.944 |  |  | -6.944 |  | 12 | 24 | 163 | 3900 |  | 2002 | 6 | 12 | 12 | 8 | 0.096 | 12.6 | 0 | 169 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | -15 | 75 | 0.8279 | 0.56087 | 0.14522 | 81.6562 | 0.25371 | 55.888 | 872.9685 | 0 | 24.3557 | 24.3557
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.8032 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019977 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.69 |  | -35.4897 | -6.9588 |  |  | -6.9588 |  | 13 | 24 | 163 | 3901 |  | 2002 | 6 | 12 | 13 | 5 | 0.356 | 12.9 | 0.068 | 194.2 | 56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 0 | 90 | 0.84569 | 0.53368 | 6.1746e-05 | 90.0031 | 0.002494 | 57.75 | 882.1065 | 1.0472e-05 | 0.88786 | 0.88787
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 896.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 |  | -35.21 | -6.9039 |  |  | -6.9039 |  | 14 | 24 | 163 | 3902 |  | 2002 | 6 | 12 | 14 | 5 | 0.335 | 12 | 0.03 | 217.5 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 15 | 105 | 0.8279 | 0.56087 | -0.14509 | 98.3498 | 0 | 55.888 | 872.9685 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1060.95 |  | -35.365 | -6.9343 |  |  | -6.9343 |  | 15 | 24 | 163 | 3903 |  | 2002 | 6 | 12 | 15 | 8 | 0.346 | 12.5 | 0.147 | 236.7 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 30 | 120 | 0.77576 | 0.63103 | -0.31543 | 108.3948 | 0 | 50.8776 | 853.1247 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 16 | 24 | 163 | 3904 |  | 2002 | 6 | 12 | 16 | 6 | 0.206 | 13.1 | 0.008 | 252.5 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 45 | 135 | 0.69281 | 0.72112 | -0.50982 | 120.6608 | 0 | 43.8561 | 829.5264 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 17 | 24 | 163 | 3905 |  | 2002 | 6 | 12 | 17 | 2 | 0.179 | 13.1 | 0.004 | 266.1 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 60 | 150 | 0.5847 | 0.81125 | -0.70248 | 134.6363 | 0 | 35.7848 | 792.9623 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 899.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1059.09 |  | -35.303 | -6.9222 |  |  | -6.9222 |  | 18 | 24 | 163 | 3906 |  | 2002 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0.158 | 12.3 | 0.014 | 278.3 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 75 | 165 | 0.45881 | 0.88853 | -0.85821 | 149.1269 | 0 | 27.3126 | 722.8064 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 894.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 |  | -35.148 | -6.8918 |  |  | -6.8918 |  | 19 | 24 | 163 | 3907 |  | 2002 | 6 | 12 | 19 | 8 | 0.093 | 11.8 | 0.039 | 290.1 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 90 | 180 | 0.32371 | 0.94616 | -0.94616 | 161.1243 | 0 | 18.889 | 598.2829 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 20 | 24 | 163 | 3908 |  | 2002 | 6 | 12 | 20 | 0 | 0.056 | 11.7 | 0.257 | 301.8 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 105 | 195 | 0.18861 | 0.98205 | -0.94865 | 161.5716 | 0 | 10.8723 | 408.2629 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 21 | 24 | 163 | 3909 |  | 2002 | 6 | 12 | 21 | 0 | 0.015 | 10.2 | 0 | 313.9 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 120 | 210 | 0.062704 | 0.99803 | -0.86446 | 149.8317 | 0 | 3.5953 | 158.6711 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 22 | 24 | 163 | 3910 |  | 2002 | 6 | 12 | 22 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 326.6 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 135 | 225 | -0.045419 | 0.99897 | -0.70658 | 134.9674 | 0 | -2.6034 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 23 | 24 | 163 | 3911 |  | 2002 | 6 | 12 | 23 | 7 | 0 | 7.6 | 0 | 340 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 150 | 240 | -0.12839 | 0.99172 | -0.49613 | 119.7529 | 0 | -7.3773 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 0 | 24 | 163 | 3912 |  | 2002 | 6 | 12 | 24 | 7 | 0 | 7.6 | 0 | 353.9 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1533 | 165 | 255 | -0.18057 | 0.98356 | -0.25488 | 104.774 | 0 | -10.4035 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 1 | 24 | 164 | 3913 |  | 2002 | 6 | 13 | 1 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 7.8 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -180 | -90 | -0.19735 | 0.98033 | 0.00011342 | 90.0001 | 0.0025944 | -11.3827 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 2 | 24 | 164 | 3914 |  | 2002 | 6 | 13 | 2 | 8 | 0 | 5.1 | 0 | 21.7 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -165 | -75 | -0.17954 | 0.98375 | 0.25471 | 75.2494 | 0.40621 | -10.3437 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 3 | 24 | 164 | 3915 |  | 2002 | 6 | 13 | 3 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 34.9 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -150 | -60 | -0.12739 | 0.99185 | 0.49599 | 60.2692 | 0.64705 | -7.3193 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 4 | 24 | 164 | 3916 |  | 2002 | 6 | 13 | 4 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 47.6 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -135 | -45 | -0.044452 | 0.99901 | 0.70645 | 45.0566 | 0.76265 | -2.5479 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -117.1105 |  | 117.1105 |  | 21 |  | 0 | 0.42893 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.5411 | [7 empty] | 5 | 24 | 164 | 3917 |  | 2002 | 6 | 13 | 5 | 8 | 0.024 | 8.1 | 0 | 59.6 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -120 | -30 | 0.063622 | 0.99797 | 0.86429 | 30.2005 | 0.79431 | 3.648 | 160.7795 | 0 | 19.0635 | 19.0635
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.3975 |  | 82.3975 |  | 21 |  | 0 | 4.6594 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 108.8006 | [7 empty] | 6 | 24 | 164 | 3918 |  | 2002 | 6 | 13 | 6 | 8 | 0.091 | 8.8 | 0.18 | 71.3 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -105 | -15 | 0.18947 | 0.98189 | 0.94843 | 18.4813 | 0.79124 | 10.9226 | 409.7126 | 135.0799 | 72.0033 | 207.0831
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.1093 |  | 73.1093 |  | 21 |  | 0 | 4.3786 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 97.9214 | [7 empty] | 7 | 24 | 164 | 3919 |  | 2002 | 6 | 13 | 7 | 8 | 0.156 | 10 | 0.095 | 83.1 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -90 | 0 | 0.32451 | 0.94588 | 0.94588 | 18.9374 | 0.79153 | 18.9374 | 599.1986 | 71.126 | 123.479 | 194.605
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 268.1671 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.5936 | 1.6 | 192 |  | 92.7 | 3.09 | -279.8036 |  | -9.3268 | -9.1439 |  |  | -1.8288 |  | 8 | 24 | 164 | 3920 |  | 2002 | 6 | 13 | 8 | 8 | 0.184 | 10.7 | 0.02 | 95.5 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -75 | 15 | 0.45955 | 0.88815 | 0.85789 | 30.9216 | 0.79397 | 27.3602 | 723.3339 | 13.6229 | 146.0909 | 159.7138
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 504.3333 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.158 | 4 | 480 |  | 93.6 | 3.12 | -566.438 |  | -18.8813 | -7.4044 |  |  | -3.7022 |  | 9 | 24 | 164 | 3921 |  | 2002 | 6 | 13 | 9 | 8 | 0.183 | 10.6 | 0.002 | 109.2 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -60 | 30 | 0.58539 | 0.81075 | 0.70215 | 45.4036 | 0.76113 | 35.833 | 793.2473 | 1.0688 | 139.2863 | 140.3551
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 903.4905 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1711 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1045.5211 |  | -34.8507 | -6.8335 |  |  | -6.8335 |  | 10 | 24 | 164 | 3922 |  | 2002 | 6 | 13 | 10 | 8 | 0.214 | 10.5 | 0.001 | 125.4 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -45 | 45 | 0.69344 | 0.72051 | 0.50951 | 59.3732 | 0.65702 | 43.9064 | 829.7046 | 0.33476 | 140.6016 | 140.9364
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 885.738 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3452 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1038.1152 |  | -34.6038 | -6.7851 |  |  | -6.7851 |  | 11 | 24 | 164 | 3923 |  | 2002 | 6 | 13 | 11 | 8 | 0.125 | 9.9 | 0 | 145.1 | 53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -30 | 60 | 0.77635 | 0.6303 | 0.31519 | 71.6329 | 0.47829 | 50.9317 | 853.3135 | 0 | 59.7865 | 59.7865
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 890.9906 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.59859 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047.5986 |  | -34.92 | -6.847 |  |  | -6.847 |  | 12 | 24 | 164 | 3924 |  | 2002 | 6 | 13 | 12 | 8 | 0.105 | 11 | 0 | 168.9 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | -15 | 75 | 0.82847 | 0.56003 | 0.145 | 81.6689 | 0.25337 | 55.9465 | 873.2374 | 0 | 26.6039 | 26.6039
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 884.2545 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0066771 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.2167 |  | -34.8072 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 13 | 24 | 164 | 3925 |  | 2002 | 6 | 13 | 13 | 6 | 0.119 | 10.7 | 0 | 194.1 | 56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 0 | 90 | 0.84625 | 0.53278 | 6.1642e-05 | 90.0031 | 0.0024938 | 57.8105 | 882.425 | 0 | 0.29676 | 0.29676
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 886.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.07 |  | -34.869 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 14 | 24 | 164 | 3926 |  | 2002 | 6 | 13 | 14 | 8 | 0.128 | 10.9 | 0 | 217.4 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 15 | 105 | 0.82847 | 0.56003 | -0.14487 | 98.3371 | 0 | 55.9465 | 873.2374 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 | [7 empty] | 15 | 24 | 164 | 3927 |  | 2002 | 6 | 13 | 15 | 2 | 0.169 | 11.8 | 0 | 236.7 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 30 | 120 | 0.77635 | 0.6303 | -0.31506 | 108.3727 | 0 | 50.9317 | 853.3135 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1058.16 | [7 empty] | 16 | 24 | 164 | 3928 |  | 2002 | 6 | 13 | 16 | 2 | 0.251 | 12.2 | 0.042 | 252.5 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 45 | 135 | 0.69344 | 0.72051 | -0.50939 | 120.6322 | 0 | 43.9064 | 829.7046 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 | [7 empty] | 17 | 24 | 164 | 3929 |  | 2002 | 6 | 13 | 17 | 6 | 0.248 | 11.8 | 0.305 | 266.1 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 60 | 150 | 0.58539 | 0.81075 | -0.70206 | 134.6021 | 0 | 35.833 | 793.2473 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 | [7 empty] | 18 | 24 | 164 | 3930 |  | 2002 | 6 | 13 | 18 | 6 | 0.122 | 10.7 | 0.01 | 278.3 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 75 | 165 | 0.45955 | 0.88815 | -0.85784 | 149.0858 | 0 | 27.3602 | 723.3339 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 | [7 empty] | 19 | 24 | 164 | 3931 |  | 2002 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0.076 | 10.7 | 0 | 290.1 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 90 | 180 | 0.32451 | 0.94588 | -0.94588 | 161.0758 | 0 | 18.9374 | 599.1986 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 | [7 empty] | 20 | 24 | 164 | 3932 |  | 2002 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0.022 | 10.7 | 0 | 301.8 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 105 | 195 | 0.18947 | 0.98189 | -0.94849 | 161.5426 | 0 | 10.9226 | 409.7126 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 | [7 empty] | 21 | 24 | 164 | 3933 |  | 2002 | 6 | 13 | 21 | 0 | 0.007 | 10.6 | 0 | 313.9 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 120 | 210 | 0.063622 | 0.99797 | -0.86441 | 149.8259 | 0 | 3.648 | 160.7795 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 | [7 empty] | 22 | 24 | 164 | 3934 |  | 2002 | 6 | 13 | 22 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 326.6 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 135 | 225 | -0.044452 | 0.99901 | -0.70661 | 134.9699 | 0 | -2.5479 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 23 | 24 | 164 | 3935 |  | 2002 | 6 | 13 | 23 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 340 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 150 | 240 | -0.12739 | 0.99185 | -0.49619 | 119.7572 | 0 | -7.3193 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 0 | 24 | 164 | 3936 |  | 2002 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 353.8 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2139 | 165 | 255 | -0.17954 | 0.98375 | -0.25492 | 104.7769 | 0 | -10.3437 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 1 | 25 | 165 | 3937 |  | 2002 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 7.8 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 180 | 270 | -0.19643 | 0.98052 | -0.00034033 | 90.0261 | 0 | -11.329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 2 | 25 | 165 | 3938 |  | 2002 | 6 | 14 | 2 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 21.6 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -165 | -75 | -0.17863 | 0.98392 | 0.25475 | 75.2469 | 0.40626 | -10.2906 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 3 | 25 | 165 | 3939 |  | 2002 | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 34.9 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -150 | -60 | -0.1265 | 0.99197 | 0.49605 | 60.2654 | 0.6471 | -7.2678 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 4 | 25 | 165 | 3940 |  | 2002 | 6 | 14 | 4 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 47.5 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -135 | -45 | -0.043594 | 0.99905 | 0.70648 | 45.0545 | 0.76266 | -2.4988 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.0342 |  | 99.0342 |  | 21 |  | 0 | 2.3034 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 112.0866 | [7 empty] | 5 | 25 | 165 | 3941 |  | 2002 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0.039 | 8.7 | 0.104 | 59.5 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -120 | -30 | 0.064436 | 0.99792 | 0.86424 | 30.2056 | 0.79431 | 3.6947 | 162.6446 | 71.3938 | 30.9781 | 102.3719
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.4714 |  | 59.4714 |  | 21 |  | 0 | 5.8663 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 92.7137 | [7 empty] | 6 | 25 | 165 | 3942 |  | 2002 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0.082 | 10.4 | 0.261 | 71.2 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -105 | -15 | 0.19023 | 0.98174 | 0.94829 | 18.507 | 0.79126 | 10.9671 | 410.9947 | 195.8404 | 64.8834 | 260.7238
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -14.1481 |  | 14.1481 |  | 21 |  | 0 | 9.8748 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 70.1052 | [7 empty] | 7 | 25 | 165 | 3943 |  | 2002 | 6 | 14 | 7 | 8 | 0.11 | 12.4 | 0.47 | 83 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -90 | 0 | 0.32522 | 0.94564 | 0.94564 | 18.9804 | 0.79156 | 18.9804 | 600.008 | 351.8081 | 87.0714 | 438.8795
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 339.2287 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.3468 | 1.6 | 192 |  | 67.5 | 2.25 | -312.5968 |  | -10.4199 | -10.2156 |  |  | -2.0431 |  | 8 | 25 | 165 | 3944 |  | 2002 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0.171 | 13.5 | 0.476 | 95.4 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -75 | 15 | 0.46021 | 0.88781 | 0.85756 | 30.958 | 0.79395 | 27.4025 | 723.8 | 324.0922 | 135.7659 | 459.8581
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 568.3009 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.8706 | 4 | 480 |  | 62.1 | 2.07 | -603.7006 |  | -20.1234 | -7.8915 |  |  | -3.9458 |  | 9 | 25 | 165 | 3945 |  | 2002 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0.273 | 14.1 | 0.266 | 109.1 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -60 | 30 | 0.58599 | 0.81032 | 0.70177 | 45.434 | 0.76099 | 35.8756 | 793.499 | 142.0552 | 207.7506 | 349.8058
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.4744 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.9412 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1091.1412 |  | -36.3714 | -7.1316 |  |  | -7.1316 |  | 10 | 25 | 165 | 3946 |  | 2002 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0.317 | 15 | 0.3 | 125.3 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -45 | 45 | 0.694 | 0.71997 | 0.50913 | 59.3987 | 0.65674 | 43.951 | 829.8622 | 100.3094 | 208.1868 | 308.4961
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 971.5541 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7316 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1104.7416 |  | -36.8247 | -7.2205 |  |  | -7.2205 |  | 11 | 25 | 165 | 3947 |  | 2002 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0.247 | 16.7 | 0.613 | 145 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -30 | 60 | 0.77688 | 0.62965 | 0.31487 | 71.6526 | 0.47793 | 50.9796 | 853.4812 | 92.2459 | 118.0479 | 210.2938
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 963.3557 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6884 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1113.7884 |  | -37.1263 | -7.2797 |  |  | -7.2797 |  | 12 | 25 | 165 | 3948 |  | 2002 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0.195 | 18 | 0.701 | 168.8 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | -15 | 75 | 0.82898 | 0.55928 | 0.1448 | 81.6801 | 0.25307 | 55.9983 | 873.4767 | 25.6889 | 49.3494 | 75.0382
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.7462 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0099334 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.6899 |  | -37.2563 | -7.3052 |  |  | -7.3052 |  | 13 | 25 | 165 | 3949 |  | 2002 | 6 | 14 | 13 | 5 | 0.177 | 18.6 | 0.746 | 194 | 56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 0 | 90 | 0.84675 | 0.53199 | 6.155e-05 | 90.0031 | 0.0024936 | 57.8642 | 882.7084 | 0.0001145 | 0.44137 | 0.44148
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.19 |  | -37.473 | -7.3476 |  |  | -7.3476 |  | 14 | 25 | 165 | 3950 |  | 2002 | 6 | 14 | 14 | 4 | 0.184 | 19.3 | 0.722 | 217.4 | 53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 15 | 105 | 0.82898 | 0.55928 | -0.14468 | 98.3259 | 0 | 55.9983 | 873.4767 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 15 | 25 | 165 | 3951 |  | 2002 | 6 | 14 | 15 | 3 | 0.241 | 19.7 | 0.587 | 236.7 | 47 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 30 | 120 | 0.77688 | 0.62965 | -0.31474 | 108.3531 | 0 | 50.9796 | 853.4812 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 16 | 25 | 165 | 3952 |  | 2002 | 6 | 14 | 16 | 2 | 0.29 | 18.5 | 0.298 | 252.5 | 39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 45 | 135 | 0.694 | 0.71997 | -0.50901 | 120.6068 | 0 | 43.951 | 829.8622 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 17 | 25 | 165 | 3953 |  | 2002 | 6 | 14 | 17 | 2 | 0.231 | 18 | 0.294 | 266.1 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 60 | 150 | 0.58599 | 0.81032 | -0.70168 | 134.5717 | 0 | 35.8756 | 793.499 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 18 | 25 | 165 | 3954 |  | 2002 | 6 | 14 | 18 | 5 | 0.172 | 18 | 0.267 | 278.3 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 75 | 165 | 0.46021 | 0.88781 | -0.85751 | 149.0493 | 0 | 27.4025 | 723.8 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 |  | -36.667 | -7.1896 |  |  | -7.1896 |  | 19 | 25 | 165 | 3955 |  | 2002 | 6 | 14 | 19 | 1 | 0.115 | 16.7 | 0.203 | 290.1 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 90 | 180 | 0.32522 | 0.94564 | -0.94564 | 161.0329 | 0 | 18.9804 | 600.008 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 20 | 25 | 165 | 3956 |  | 2002 | 6 | 14 | 20 | 6 | 0.053 | 15.7 | 0.019 | 301.8 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 105 | 195 | 0.19023 | 0.98174 | -0.94835 | 161.5168 | 0 | 10.9671 | 410.9947 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 21 | 25 | 165 | 3957 |  | 2002 | 6 | 14 | 21 | 8 | 0.008 | 13.8 | 0.027 | 313.9 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 120 | 210 | 0.064436 | 0.99792 | -0.86436 | 149.8208 | 0 | 3.6947 | 162.6446 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 22 | 25 | 165 | 3958 |  | 2002 | 6 | 14 | 22 | 7 | 0 | 13.1 | 0 | 326.6 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 135 | 225 | -0.043594 | 0.99905 | -0.70664 | 134.972 | 0 | -2.4988 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 23 | 25 | 165 | 3959 |  | 2002 | 6 | 14 | 23 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 339.9 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 150 | 240 | -0.1265 | 0.99197 | -0.49625 | 119.7609 | 0 | -7.2678 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 0 | 25 | 165 | 3960 |  | 2002 | 6 | 14 | 24 | 1 | 0 | 12.6 | 0 | 353.8 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2676 | 165 | 255 | -0.17863 | 0.98392 | -0.25497 | 104.7794 | 0 | -10.2906 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 1 | 25 | 166 | 3961 |  | 2002 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 7.7 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 180 | 270 | -0.19563 | 0.98068 | -0.00034039 | 90.0261 | 0 | -11.2822 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 2 | 25 | 166 | 3962 |  | 2002 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 21.5 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -165 | -75 | -0.17783 | 0.98406 | 0.25479 | 75.2447 | 0.40631 | -10.2443 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 3 | 25 | 166 | 3963 |  | 2002 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 34.8 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -150 | -60 | -0.12572 | 0.99207 | 0.4961 | 60.2622 | 0.64713 | -7.223 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 4 | 25 | 166 | 3964 |  | 2002 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 47.4 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -135 | -45 | -0.042847 | 0.99908 | 0.7065 | 45.0526 | 0.76267 | -2.4559 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -120.0196 |  | 120.0196 |  | 21 |  | 0 | 0.41105 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.3489 | [7 empty] | 5 | 25 | 166 | 3965 |  | 2002 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0.023 | 7.8 | 0 | 59.5 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -120 | -30 | 0.065145 | 0.99788 | 0.86421 | 30.2102 | 0.79431 | 3.7355 | 164.2672 | 0 | 18.2691 | 18.2691
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.8012 |  | 79.8012 |  | 21 |  | 0 | 3.9328 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 102.0872 | [7 empty] | 6 | 25 | 166 | 3966 |  | 2002 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0.091 | 9.6 | 0.137 | 71.2 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -105 | -15 | 0.1909 | 0.98161 | 0.94817 | 18.5295 | 0.79128 | 11.0059 | 412.1098 | 102.7858 | 72.006 | 174.7918
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.6684 |  | 21.6684 |  | 21 |  | 0 | 8.7467 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 71.2333 | [7 empty] | 7 | 25 | 166 | 3967 |  | 2002 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0.129 | 12.4 | 0.383 | 82.9 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -90 | 0 | 0.32584 | 0.94543 | 0.94543 | 19.0178 | 0.79158 | 19.0178 | 600.7118 | 286.6302 | 102.1141 | 388.7443
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 343.984 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.2466 | 1.6 | 192 |  | 55.8 | 1.86 | -323.5866 |  | -10.7862 | -10.5747 |  |  | -2.1149 |  | 8 | 25 | 166 | 3968 |  | 2002 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0.185 | 14.8 | 0.388 | 95.3 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -75 | 15 | 0.46078 | 0.88752 | 0.85728 | 30.9899 | 0.79394 | 27.4393 | 724.205 | 264.0822 | 146.8781 | 410.9603
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 598.0749 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.5702 | 4 | 480 |  | 37.8 | 1.26 | -629.5102 |  | -20.9837 | -8.2289 |  |  | -4.1144 |  | 9 | 25 | 166 | 3969 |  | 2002 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0.253 | 16.8 | 0.353 | 109 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -60 | 30 | 0.58652 | 0.80994 | 0.70144 | 45.4605 | 0.76087 | 35.9128 | 793.7176 | 188.3989 | 192.5008 | 380.8996
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1000.1411 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6482 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1122.4682 |  | -37.4156 | -7.3364 |  |  | -7.3364 |  | 10 | 25 | 166 | 3970 |  | 2002 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0.33 | 18.4 | 0.236 | 125.2 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -45 | 45 | 0.69449 | 0.7195 | 0.50879 | 59.4208 | 0.6565 | 43.9898 | 829.9993 | 78.8295 | 216.6448 | 295.4743
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 999.9739 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8096 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1132.7196 |  | -37.7573 | -7.4034 |  |  | -7.4034 |  | 11 | 25 | 166 | 3971 |  | 2002 | 6 | 15 | 11 | 1 | 0.306 | 19.7 | 0.45 | 144.9 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -30 | 60 | 0.77734 | 0.62908 | 0.31458 | 71.6697 | 0.47761 | 51.0214 | 853.6275 | 67.6112 | 146.148 | 213.7592
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 991.7181 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8972 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1140.9672 |  | -38.0322 | -7.4573 |  |  | -7.4573 |  | 12 | 25 | 166 | 3972 |  | 2002 | 6 | 15 | 12 | 8 | 0.244 | 20.9 | 0.619 | 168.7 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | -15 | 75 | 0.82942 | 0.55862 | 0.14463 | 81.6899 | 0.25281 | 56.0434 | 873.686 | 22.6342 | 61.6868 | 84.321
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 986.6147 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.015711 | 8 | 960 |  | -6.3 | -0.21 | -1146.5257 |  | -38.2175 | -7.4936 |  |  | -7.4936 |  | 13 | 25 | 166 | 3973 |  | 2002 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0.28 | 21.7 | 0.542 | 194 | 56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 0 | 90 | 0.84718 | 0.5313 | 6.147e-05 | 90.0031 | 0.0024935 | 57.911 | 882.9564 | 8.3074e-05 | 0.69817 | 0.69825
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 983.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1143.72 |  | -38.124 | -7.4753 |  |  | -7.4753 |  | 14 | 25 | 166 | 3974 |  | 2002 | 6 | 15 | 14 | 2 | 0.21 | 21.4 | 0.68 | 217.3 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 15 | 105 | 0.82942 | 0.55862 | -0.14451 | 98.3161 | 0 | 56.0434 | 873.686 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 984.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -4.5 | -0.15 | -1144.65 |  | -38.155 | -7.4814 |  |  | -7.4814 |  | 15 | 25 | 166 | 3975 |  | 2002 | 6 | 15 | 15 | 2 | 0.161 | 21.5 | 0.722 | 236.7 | 47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 30 | 120 | 0.77734 | 0.62908 | -0.31446 | 108.336 | 0 | 51.0214 | 853.6275 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 985.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -5.4 | -0.18 | -1145.58 |  | -38.186 | -7.4875 |  |  | -7.4875 |  | 16 | 25 | 166 | 3976 |  | 2002 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0.157 | 21.6 | 0.675 | 252.5 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 45 | 135 | 0.69449 | 0.7195 | -0.50868 | 120.5846 | 0 | 43.9898 | 829.9993 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 978.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.14 |  | -37.938 | -7.4388 |  |  | -7.4388 |  | 17 | 25 | 166 | 3977 |  | 2002 | 6 | 15 | 17 | 0 | 0.154 | 20.8 | 0.579 | 266 | 31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 60 | 150 | 0.58652 | 0.80994 | -0.70135 | 134.5452 | 0 | 35.9128 | 793.7176 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1137.21 |  | -37.907 | -7.4327 |  |  | -7.4327 |  | 18 | 25 | 166 | 3978 |  | 2002 | 6 | 15 | 18 | 5 | 0.142 | 20.7 | 0.432 | 278.3 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 75 | 165 | 0.46078 | 0.88752 | -0.85723 | 149.0175 | 0 | 27.4393 | 724.205 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 19 | 25 | 166 | 3979 |  | 2002 | 6 | 15 | 19 | 2 | 0.085 | 19.6 | 0.443 | 290 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 90 | 180 | 0.32584 | 0.94543 | -0.94543 | 160.9954 | 0 | 19.0178 | 600.7118 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 20 | 25 | 166 | 3980 |  | 2002 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0.056 | 18.2 | 0.277 | 301.8 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 105 | 195 | 0.1909 | 0.98161 | -0.94823 | 161.4943 | 0 | 11.0059 | 412.1098 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 21 | 25 | 166 | 3981 |  | 2002 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0.022 | 15.8 | 0 | 313.9 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 120 | 210 | 0.065145 | 0.99788 | -0.86432 | 149.8162 | 0 | 3.7355 | 164.2672 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 22 | 25 | 166 | 3982 |  | 2002 | 6 | 15 | 22 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 326.5 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 135 | 225 | -0.042847 | 0.99908 | -0.70666 | 134.9739 | 0 | -2.4559 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 23 | 25 | 166 | 3983 |  | 2002 | 6 | 15 | 23 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 339.9 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 150 | 240 | -0.12572 | 0.99207 | -0.4963 | 119.7642 | 0 | -7.223 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 0 | 25 | 166 | 3984 |  | 2002 | 6 | 15 | 24 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 353.7 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3144 | 165 | 255 | -0.17783 | 0.98406 | -0.25501 | 104.7816 | 0 | -10.2443 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 1 | 25 | 167 | 3985 |  | 2002 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 7.7 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -180 | -90 | -0.19494 | 0.98081 | 0.00011348 | 90.0001 | 0.0025946 | -11.2423 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 2 | 25 | 167 | 3986 |  | 2002 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 21.5 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -165 | -75 | -0.17716 | 0.98418 | 0.25482 | 75.2428 | 0.40635 | -10.2048 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 3 | 25 | 167 | 3987 |  | 2002 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 34.7 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -150 | -60 | -0.12506 | 0.99215 | 0.49614 | 60.2594 | 0.64716 | -7.1848 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 4 | 25 | 167 | 3988 |  | 2002 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 10.4 | 0 | 47.4 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -135 | -45 | -0.04221 | 0.99911 | 0.70652 | 45.0511 | 0.76268 | -2.4194 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.2637 |  | 71.2637 |  | 21 |  | 0 | 3.5394 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 91.3206 | [7 empty] | 5 | 25 | 167 | 3989 |  | 2002 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0.052 | 10.8 | 0.169 | 59.4 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -120 | -30 | 0.06575 | 0.99784 | 0.86417 | 30.2141 | 0.79431 | 3.7702 | 165.6481 | 116.0045 | 41.304 | 157.3084
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -32.2859 |  | 32.2859 |  | 21 |  | 0 | 7.8516 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 76.7784 | [7 empty] | 6 | 25 | 167 | 3990 |  | 2002 | 6 | 16 | 6 | 8 | 0.076 | 11.9 | 0.385 | 71.1 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -105 | -15 | 0.19146 | 0.9815 | 0.94806 | 18.5488 | 0.79129 | 11.039 | 413.0585 | 288.8225 | 60.1378 | 348.9604
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.3645 |  | 18.3645 |  | 21 |  | 0 | 7.8473 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 62.8327 | [7 empty] | 7 | 25 | 167 | 3991 |  | 2002 | 6 | 16 | 7 | 8 | 0.14 | 13.4 | 0.318 | 82.9 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -90 | 0 | 0.32637 | 0.94524 | 0.94524 | 19.0497 | 0.7916 | 19.0497 | 601.3104 | 237.9457 | 110.8243 | 348.7699
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 18.782 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.9083 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 43.0317 | [7 empty] | 8 | 25 | 167 | 3992 |  | 2002 | 6 | 16 | 8 | 8 | 0.153 | 15.2 | 0.534 | 95.2 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -75 | 15 | 0.46126 | 0.88726 | 0.85704 | 31.017 | 0.79392 | 27.4706 | 724.5494 | 363.3432 | 121.4699 | 484.8131
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 12.1061 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.0699 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 39.2901 | [7 empty] | 9 | 25 | 167 | 3993 |  | 2002 | 6 | 16 | 9 | 8 | 0.248 | 15.8 | 0.402 | 108.9 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -60 | 30 | 0.58696 | 0.80961 | 0.70116 | 45.4831 | 0.76077 | 35.9445 | 793.9034 | 214.436 | 188.6712 | 403.1073
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -5.426 |  | 5.426 |  | 21 |  | 0 | 6.0216 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 39.5484 | [7 empty] | 10 | 25 | 167 | 3994 |  | 2002 | 6 | 16 | 10 | 6 | 0.331 | 16.1 | 0.151 | 125.1 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -45 | 45 | 0.69491 | 0.7191 | 0.50851 | 59.4397 | 0.65629 | 44.0229 | 830.116 | 50.3936 | 217.2331 | 267.6267
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -23.1168 |  | 23.1168 |  | 21 |  | 0 | 3.2285 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 41.4115 | [7 empty] | 11 | 25 | 167 | 3995 |  | 2002 | 6 | 16 | 11 | 8 | 0.294 | 16.2 | 0.021 | 144.8 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -30 | 60 | 0.77773 | 0.6286 | 0.31434 | 71.6842 | 0.47734 | 51.057 | 853.7524 | 3.151 | 140.3368 | 143.4878
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.4099 |  | 16.4099 |  | 21 |  | 0 | 2.2815 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 29.3385 | [7 empty] | 12 | 25 | 167 | 3996 |  | 2002 | 6 | 16 | 12 | 4 | 0.388 | 17.6 | 0.093 | 168.6 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | -15 | 75 | 0.8298 | 0.55807 | 0.14449 | 81.6982 | 0.25259 | 56.0819 | 873.8648 | 3.3943 | 98.0064 | 101.4006
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -19.4126 |  | 19.4126 |  | 21 |  | 0 | 0.017615 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.5124 | [7 empty] | 13 | 25 | 167 | 3997 |  | 2002 | 6 | 16 | 13 | 6 | 0.314 | 18.9 | 0.015 | 193.9 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 0 | 90 | 0.84755 | 0.53071 | 6.1402e-05 | 90.0031 | 0.0024933 | 57.9509 | 883.1685 | 2.2964e-06 | 0.7829 | 0.7829
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0.42 | 13.02 | [7 empty] | 14 | 25 | 167 | 3998 |  | 2002 | 6 | 16 | 14 | 4 | 0.327 | 19.6 | 0.059 | 217.3 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 15 | 105 | 0.8298 | 0.55807 | -0.14437 | 98.3078 | 0 | 56.0819 | 873.8648 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [7 empty] | 15 | 25 | 167 | 3999 |  | 2002 | 6 | 16 | 15 | 2 | 0.317 | 19 | 0.458 | 236.6 | 47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 30 | 120 | 0.77773 | 0.6286 | -0.31422 | 108.3214 | 0 | 51.057 | 853.7524 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.74 |  | 16.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0.54 | 16.74 | [7 empty] | 16 | 25 | 167 | 4000 |  | 2002 | 6 | 16 | 16 | 8 | 0.29 | 19.2 | 0.175 | 252.5 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 45 | 135 | 0.69491 | 0.7191 | -0.50839 | 120.5657 | 0 | 44.0229 | 830.116 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 22.32 | [7 empty] | 17 | 25 | 167 | 4001 |  | 2002 | 6 | 16 | 17 | 2 | 0.121 | 18.6 | 0 | 266 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 60 | 150 | 0.58696 | 0.80961 | -0.70107 | 134.5226 | 0 | 35.9445 | 793.9034 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.46 |  | 20.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 20.46 | [7 empty] | 18 | 25 | 167 | 4002 |  | 2002 | 6 | 16 | 18 | 6 | 0.147 | 18.8 | 0.012 | 278.3 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 75 | 165 | 0.46126 | 0.88726 | -0.85698 | 148.9904 | 0 | 27.4706 | 724.5494 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.76 | [7 empty] | 19 | 25 | 167 | 4003 |  | 2002 | 6 | 16 | 19 | 8 | 0.093 | 17.8 | 0.01 | 290 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 90 | 180 | 0.32637 | 0.94524 | -0.94524 | 160.9636 | 0 | 19.0497 | 601.3104 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 39.99 | [7 empty] | 20 | 25 | 167 | 4004 |  | 2002 | 6 | 16 | 20 | 6 | 0.057 | 16.7 | 0.051 | 301.7 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 105 | 195 | 0.19146 | 0.9815 | -0.94812 | 161.4751 | 0 | 11.039 | 413.0585 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 21 | 25 | 167 | 4005 |  | 2002 | 6 | 16 | 21 | 8 | 0.009 | 15.3 | 0.026 | 313.8 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 120 | 210 | 0.06575 | 0.99784 | -0.86429 | 149.8123 | 0 | 3.7702 | 165.6481 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 22 | 25 | 167 | 4006 |  | 2002 | 6 | 16 | 22 | 7 | 0 | 14.7 | 0 | 326.5 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 135 | 225 | -0.04221 | 0.99911 | -0.70668 | 134.9754 | 0 | -2.4194 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 23 | 25 | 167 | 4007 |  | 2002 | 6 | 16 | 23 | 7 | 0 | 14.5 | 0 | 339.8 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 150 | 240 | -0.12506 | 0.99215 | -0.49634 | 119.7669 | 0 | -7.1848 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 0 | 25 | 167 | 4008 |  | 2002 | 6 | 16 | 24 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 353.7 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3543 | 165 | 255 | -0.17716 | 0.98418 | -0.25504 | 104.7835 | 0 | -10.2048 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 1 | 25 | 168 | 4009 |  | 2002 | 6 | 17 | 1 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 7.6 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 180 | 270 | -0.19438 | 0.98093 | -0.00034048 | 90.0261 | 0 | -11.2094 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 2 | 25 | 168 | 4010 |  | 2002 | 6 | 17 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 21.4 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -165 | -75 | -0.1766 | 0.98428 | 0.25484 | 75.2413 | 0.40638 | -10.1722 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 3 | 25 | 168 | 4011 |  | 2002 | 6 | 17 | 3 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 34.7 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -150 | -60 | -0.12451 | 0.99222 | 0.49618 | 60.2572 | 0.64719 | -7.1532 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 4 | 25 | 168 | 4012 |  | 2002 | 6 | 17 | 4 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 47.3 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -135 | -45 | -0.041684 | 0.99913 | 0.70653 | 45.0498 | 0.76268 | -2.3892 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.1051 |  | 68.1051 |  | 21 |  | 0 | 0.10723 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.7128 | [7 empty] | 5 | 25 | 168 | 4013 |  | 2002 | 6 | 17 | 5 | 8 | 0.006 | 13.6 | 0 | 59.3 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -120 | -30 | 0.066249 | 0.9978 | 0.86414 | 30.2173 | 0.79431 | 3.7989 | 166.7879 | 0 | 4.7658 | 4.7658
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.4383 |  | 63.4383 |  | 21 |  | 0 | 0.24926 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 64.8507 | [7 empty] | 6 | 25 | 168 | 4014 |  | 2002 | 6 | 17 | 6 | 8 | 0.014 | 14 | 0 | 71 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -105 | -15 | 0.19193 | 0.98141 | 0.94797 | 18.5647 | 0.7913 | 11.0664 | 413.8415 | 0 | 11.0782 | 11.0782
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.7889 |  | 56.7889 |  | 21 |  | 0 | 0.40966 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.1103 | [7 empty] | 7 | 25 | 168 | 4015 |  | 2002 | 6 | 17 | 7 | 8 | 0.023 | 14.6 | 0 | 82.8 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -90 | 0 | 0.3268 | 0.94509 | 0.94509 | 19.0761 | 0.79162 | 19.0761 | 601.8043 | 0 | 18.2072 | 18.2072
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -47.7475 |  | 47.7475 |  | 21 |  | 0 | 0.92887 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.0111 | [7 empty] | 8 | 25 | 168 | 4016 |  | 2002 | 6 | 17 | 8 | 8 | 0.052 | 15.2 | 0 | 95.1 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -75 | 15 | 0.46166 | 0.88705 | 0.85683 | 31.0394 | 0.79391 | 27.4966 | 724.8334 | 0 | 41.2832 | 41.2832
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -44.4351 |  | 44.4351 |  | 21 |  | 0 | 1.1467 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 50.9333 | [7 empty] | 9 | 25 | 168 | 4017 |  | 2002 | 6 | 17 | 9 | 8 | 0.067 | 15.4 | 0 | 108.9 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -60 | 30 | 0.58733 | 0.80934 | 0.70093 | 45.5018 | 0.76069 | 35.9707 | 794.0567 | 0 | 50.966 | 50.966
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.616 |  | 43.616 |  | 21 |  | 0 | 1.2696 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 50.8104 | [7 empty] | 10 | 25 | 168 | 4018 |  | 2002 | 6 | 17 | 10 | 7 | 0.086 | 15.4 | 0 | 125 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -45 | 45 | 0.69525 | 0.71877 | 0.50828 | 59.4553 | 0.65612 | 44.0503 | 830.2123 | 0 | 56.4266 | 56.4266
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.4173 |  | 41.4173 |  | 21 |  | 0 | 1.3204 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 48.8996 | [7 empty] | 11 | 25 | 168 | 4019 |  | 2002 | 6 | 17 | 11 | 8 | 0.123 | 15.6 | 0 | 144.7 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -30 | 60 | 0.77805 | 0.6282 | 0.31414 | 71.6963 | 0.47711 | 51.0864 | 853.8557 | 0 | 58.6847 | 58.6847
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -37.5125 |  | 37.5125 |  | 21 |  | 0 | 0.51113 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.4089 | [7 empty] | 12 | 25 | 168 | 4020 |  | 2002 | 6 | 17 | 12 | 7 | 0.09 | 16.6 | 0 | 168.5 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | -15 | 75 | 0.83011 | 0.55761 | 0.14437 | 81.7052 | 0.25241 | 56.1137 | 874.013 | 0 | 22.717 | 22.717
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.236 |  | 36.236 |  | 21 |  | 0 | 0.0051048 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.2649 | [7 empty] | 13 | 25 | 168 | 4021 |  | 2002 | 6 | 17 | 13 | 7 | 0.091 | 17.1 | 0 | 193.8 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 0 | 90 | 0.84786 | 0.53022 | 6.1346e-05 | 90.0031 | 0.0024932 | 57.9839 | 883.3442 | 0 | 0.22688 | 0.22688
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.62 |  | 31.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 31.62 | [7 empty] | 14 | 25 | 168 | 4022 |  | 2002 | 6 | 17 | 14 | 8 | 0.149 | 17.6 | 0 | 217.2 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 15 | 105 | 0.83011 | 0.55761 | -0.14425 | 98.3009 | 0 | 56.1137 | 874.013 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -23.25 |  | 23.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.75 | 23.25 | [7 empty] | 15 | 25 | 168 | 4023 |  | 2002 | 6 | 17 | 15 | 8 | 0.288 | 18.5 | 0.023 | 236.6 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 30 | 120 | 0.77805 | 0.6282 | -0.31402 | 108.3094 | 0 | 51.0864 | 853.8557 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 16 | 25 | 168 | 4024 |  | 2002 | 6 | 17 | 16 | 7 | 0.289 | 18.4 | 0.033 | 252.5 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 45 | 135 | 0.69525 | 0.71877 | -0.50816 | 120.5501 | 0 | 44.0503 | 830.2123 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.76 | [7 empty] | 17 | 25 | 168 | 4025 |  | 2002 | 6 | 17 | 17 | 8 | 0.232 | 17.8 | 0.049 | 266 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 60 | 150 | 0.58733 | 0.80934 | -0.70083 | 134.5039 | 0 | 35.9707 | 794.0567 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -42.78 |  | 42.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 42.78 | [7 empty] | 18 | 25 | 168 | 4026 |  | 2002 | 6 | 17 | 18 | 6 | 0.1 | 16.4 | 0 | 278.3 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 75 | 165 | 0.46166 | 0.88705 | -0.85678 | 148.968 | 0 | 27.4966 | 724.8334 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 19 | 25 | 168 | 4027 |  | 2002 | 6 | 17 | 19 | 8 | 0.052 | 15.3 | 0 | 290 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 90 | 180 | 0.3268 | 0.94509 | -0.94509 | 160.9372 | 0 | 19.0761 | 601.8043 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 20 | 25 | 168 | 4028 |  | 2002 | 6 | 17 | 20 | 7 | 0.015 | 14.8 | 0 | 301.7 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 105 | 195 | 0.19193 | 0.98141 | -0.94803 | 161.4592 | 0 | 11.0664 | 413.8415 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 21 | 25 | 168 | 4029 |  | 2002 | 6 | 17 | 21 | 5 | 0.005 | 13.8 | 0 | 313.8 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 120 | 210 | 0.066249 | 0.9978 | -0.86426 | 149.8091 | 0 | 3.7989 | 166.7879 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 22 | 25 | 168 | 4030 |  | 2002 | 6 | 17 | 22 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 326.5 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 135 | 225 | -0.041684 | 0.99913 | -0.7067 | 134.9767 | 0 | -2.3892 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 23 | 25 | 168 | 4031 |  | 2002 | 6 | 17 | 23 | 1 | 0 | 12.2 | 0 | 339.8 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 150 | 240 | -0.12451 | 0.99222 | -0.49637 | 119.7692 | 0 | -7.1532 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 0 | 25 | 168 | 4032 |  | 2002 | 6 | 17 | 24 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 353.6 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3873 | 165 | 255 | -0.1766 | 0.98428 | -0.25506 | 104.785 | 0 | -10.1722 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 1 | 25 | 169 | 4033 |  | 2002 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 7.6 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 180 | 270 | -0.19393 | 0.98101 | -0.00034051 | 90.0261 | 0 | -11.1833 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 2 | 25 | 169 | 4034 |  | 2002 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 21.4 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -165 | -75 | -0.17615 | 0.98436 | 0.25486 | 75.24 | 0.40641 | -10.1465 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 3 | 25 | 169 | 4035 |  | 2002 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 34.6 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -150 | -60 | -0.12408 | 0.99227 | 0.4962 | 60.2554 | 0.64721 | -7.1282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 4 | 25 | 169 | 4036 |  | 2002 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 47.2 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -135 | -45 | -0.041268 | 0.99915 | 0.70655 | 45.0488 | 0.76269 | -2.3653 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.8499 |  | 66.8499 |  | 21 |  | 0 | 2.946 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 83.544 | [7 empty] | 5 | 25 | 169 | 4037 |  | 2002 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0.043 | 11.7 | 0.141 | 59.3 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -120 | -30 | 0.066644 | 0.99778 | 0.86412 | 30.2199 | 0.7943 | 3.8215 | 167.6871 | 96.7787 | 34.1551 | 130.9338
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.2328 |  | 25.2328 |  | 21 |  | 0 | 7.7936 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 69.3964 | [7 empty] | 6 | 25 | 169 | 4038 |  | 2002 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0.069 | 12.7 | 0.389 | 71 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -105 | -15 | 0.1923 | 0.98134 | 0.9479 | 18.5773 | 0.79131 | 11.0879 | 414.4592 | 291.7812 | 54.6001 | 346.3813
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -10.0851 |  | 10.0851 |  | 21 |  | 0 | 8.3917 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 57.6383 | [7 empty] | 7 | 25 | 169 | 4039 |  | 2002 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0.13 | 13.9 | 0.361 | 82.7 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -90 | 0 | 0.32714 | 0.94497 | 0.94497 | 19.0969 | 0.79163 | 19.0969 | 602.1938 | 270.0539 | 102.9121 | 372.9659
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 349.7644 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.5322 | 1.6 | 192 |  | 58.5 | 1.95 | -322.0822 |  | -10.7361 | -10.5256 |  |  | -2.1051 |  | 8 | 25 | 169 | 4040 |  | 2002 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0.151 | 14.5 | 0.512 | 95.1 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -75 | 15 | 0.46198 | 0.88689 | 0.85667 | 31.0571 | 0.7939 | 27.517 | 725.0573 | 348.2175 | 119.8787 | 468.0962
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 596.4635 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.2815 | 4 | 480 |  | 50.4 | 1.68 | -618.2015 |  | -20.6067 | -8.0811 |  |  | -4.0405 |  | 9 | 25 | 169 | 4041 |  | 2002 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0.16 | 15.4 | 0.629 | 108.8 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -60 | 30 | 0.58763 | 0.80913 | 0.70074 | 45.5166 | 0.76062 | 35.9914 | 794.1774 | 335.2576 | 121.6993 | 456.957
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 983.8619 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.6938 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1100.2638 |  | -36.6755 | -7.1913 |  |  | -7.1913 |  | 10 | 25 | 169 | 4042 |  | 2002 | 6 | 18 | 10 | 0 | 0.159 | 15.9 | 0.713 | 124.9 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -45 | 45 | 0.69552 | 0.71851 | 0.50809 | 59.4676 | 0.65599 | 44.0719 | 830.2883 | 237.6441 | 104.3021 | 341.9462
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.4111 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2182 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1100.5082 |  | -36.6836 | -7.1929 |  |  | -7.1929 |  | 11 | 25 | 169 | 4043 |  | 2002 | 6 | 18 | 11 | 0 | 0.151 | 16.3 | 0.771 | 144.6 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -30 | 60 | 0.77831 | 0.62788 | 0.31398 | 71.7058 | 0.47693 | 51.1096 | 853.9374 | 115.4567 | 72.017 | 187.4737
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 950.9017 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4942 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1102.4342 |  | -36.7478 | -7.2055 |  |  | -7.2055 |  | 12 | 25 | 169 | 4044 |  | 2002 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0.15 | 16.8 | 0.785 | 168.4 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | -15 | 75 | 0.83035 | 0.55724 | 0.14428 | 81.7106 | 0.25227 | 56.1388 | 874.1303 | 28.571 | 37.84 | 66.411
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 944.7142 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0081366 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.6681 |  | -36.8223 | -7.2201 |  |  | -7.2201 |  | 13 | 25 | 169 | 4045 |  | 2002 | 6 | 18 | 13 | 1 | 0.145 | 17.2 | 0.797 | 193.7 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 0 | 90 | 0.8481 | 0.52984 | 6.1301e-05 | 90.0031 | 0.0024931 | 58.0099 | 883.4833 | 0.00012181 | 0.3615 | 0.36162
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 950.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 |  | -37.008 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 14 | 25 | 169 | 4046 |  | 2002 | 6 | 18 | 14 | 0 | 0.139 | 17.8 | 0.795 | 217.2 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 15 | 105 | 0.83035 | 0.55724 | -0.14415 | 98.2954 | 0 | 56.1388 | 874.1303 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 15 | 25 | 169 | 4047 |  | 2002 | 6 | 18 | 15 | 0 | 0.133 | 18.6 | 0.778 | 236.5 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 30 | 120 | 0.77831 | 0.62788 | -0.31386 | 108.2999 | 0 | 51.1096 | 853.9374 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 16 | 25 | 169 | 4048 |  | 2002 | 6 | 18 | 16 | 1 | 0.123 | 18.8 | 0.75 | 252.4 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 45 | 135 | 0.69552 | 0.71851 | -0.50797 | 120.5378 | 0 | 44.0719 | 830.2883 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 17 | 25 | 169 | 4049 |  | 2002 | 6 | 18 | 17 | 0 | 0.122 | 18.5 | 0.678 | 266 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 60 | 150 | 0.58763 | 0.80913 | -0.70065 | 134.4892 | 0 | 35.9914 | 794.1774 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 954.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 |  | -37.163 | -7.2869 |  |  | -7.2869 |  | 18 | 25 | 169 | 4050 |  | 2002 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0.109 | 18.3 | 0.599 | 278.2 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 75 | 165 | 0.46198 | 0.88689 | -0.85662 | 148.9503 | 0 | 27.517 | 725.0573 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 19 | 25 | 169 | 4051 |  | 2002 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0.095 | 17.9 | 0.366 | 290 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 90 | 180 | 0.32714 | 0.94497 | -0.94497 | 160.9164 | 0 | 19.0969 | 602.1938 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 20 | 25 | 169 | 4052 |  | 2002 | 6 | 18 | 20 | 0 | 0.047 | 16.8 | 0.303 | 301.7 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 105 | 195 | 0.1923 | 0.98134 | -0.94796 | 161.4466 | 0 | 11.0879 | 414.4592 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 21 | 25 | 169 | 4053 |  | 2002 | 6 | 18 | 21 | 0 | 0.014 | 14.9 | 0 | 313.8 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 120 | 210 | 0.066644 | 0.99778 | -0.86423 | 149.8065 | 0 | 3.8215 | 167.6871 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 22 | 25 | 169 | 4054 |  | 2002 | 6 | 18 | 22 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 326.4 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 135 | 225 | -0.041268 | 0.99915 | -0.70671 | 134.9777 | 0 | -2.3653 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 23 | 25 | 169 | 4055 |  | 2002 | 6 | 18 | 23 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 339.8 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 150 | 240 | -0.12408 | 0.99227 | -0.4964 | 119.771 | 0 | -7.1282 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 0 | 25 | 169 | 4056 |  | 2002 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 353.6 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4133 | 165 | 255 | -0.17615 | 0.98436 | -0.25508 | 104.7863 | 0 | -10.1465 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 1 | 25 | 170 | 4057 |  | 2002 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 7.5 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 180 | 270 | -0.19361 | 0.98108 | -0.00034053 | 90.0261 | 0 | -11.1642 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 2 | 25 | 170 | 4058 |  | 2002 | 6 | 19 | 2 | 3 | 0 | 14.8 | 0 | 21.3 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -165 | -75 | -0.17583 | 0.98442 | 0.25488 | 75.2392 | 0.40643 | -10.1276 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 3 | 25 | 170 | 4059 |  | 2002 | 6 | 19 | 3 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 34.6 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -150 | -60 | -0.12376 | 0.99231 | 0.49622 | 60.2541 | 0.64723 | -7.1099 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 4 | 25 | 170 | 4060 |  | 2002 | 6 | 19 | 4 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 47.2 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -135 | -45 | -0.040963 | 0.99916 | 0.70655 | 45.0481 | 0.76269 | -2.3478 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.3411 |  | 66.3411 |  | 21 |  | 0 | 0.23233 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.6577 | [7 empty] | 5 | 25 | 170 | 4061 |  | 2002 | 6 | 19 | 5 | 6 | 0.013 | 13.7 | 0 | 59.2 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -120 | -30 | 0.066933 | 0.99776 | 0.8641 | 30.2218 | 0.7943 | 3.8381 | 168.3462 | 0 | 10.326 | 10.326
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.9635 |  | 62.9635 |  | 21 |  | 0 | 0.32048 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 64.7795 | [7 empty] | 6 | 25 | 170 | 4062 |  | 2002 | 6 | 19 | 6 | 5 | 0.018 | 14 | 0 | 70.9 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -105 | -15 | 0.19257 | 0.98128 | 0.94785 | 18.5865 | 0.79131 | 11.1038 | 414.9119 | 0 | 14.2436 | 14.2436
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.6576 |  | 59.6576 |  | 21 |  | 0 | 0.67685 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 63.4931 | [7 empty] | 7 | 25 | 170 | 4063 |  | 2002 | 6 | 19 | 7 | 8 | 0.038 | 14.1 | 0 | 82.7 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -90 | 0 | 0.3274 | 0.94489 | 0.94489 | 19.1121 | 0.79164 | 19.1121 | 602.4792 | 0 | 30.0824 | 30.0824
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 285.7877 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2147 | 1.6 | 192 |  | 60.3 | 2.01 | -310.9047 |  | -10.3635 | -10.1603 |  |  | -2.0321 |  | 8 | 25 | 170 | 4064 |  | 2002 | 6 | 19 | 8 | 8 | 0.068 | 14.3 | 0 | 95 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -75 | 15 | 0.46221 | 0.88677 | 0.85656 | 31.0701 | 0.79389 | 27.532 | 725.2213 | 0 | 53.9846 | 53.9846
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 531.8366 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.122 | 4 | 480 |  | 60.3 | 2.01 | -599.812 |  | -19.9937 | -7.8407 |  |  | -3.9203 |  | 9 | 25 | 170 | 4065 |  | 2002 | 6 | 19 | 9 | 8 | 0.124 | 14.3 | 0 | 108.7 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -60 | 30 | 0.58784 | 0.80898 | 0.70061 | 45.5274 | 0.76057 | 36.0066 | 794.2659 | 0 | 94.3109 | 94.3109
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 935.9947 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8852 | 8 | 960 |  | 61.2 | 2.04 | -1079.6452 |  | -35.9882 | -7.0565 |  |  | -7.0565 |  | 10 | 25 | 170 | 4066 |  | 2002 | 6 | 19 | 10 | 7 | 0.195 | 14.2 | 0.001 | 124.8 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -45 | 45 | 0.69572 | 0.71832 | 0.50795 | 59.4767 | 0.65589 | 44.0877 | 830.344 | 0.33316 | 127.8985 | 128.2316
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.5816 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1757 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1084.5857 |  | -36.1529 | -7.0888 |  |  | -7.0888 |  | 11 | 25 | 170 | 4067 |  | 2002 | 6 | 19 | 11 | 7 | 0.291 | 14.7 | 0.016 | 144.5 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -30 | 60 | 0.77849 | 0.62765 | 0.31387 | 71.7128 | 0.4768 | 51.1267 | 853.9974 | 2.3945 | 138.7497 | 141.1442
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 945.7097 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.25 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1092.96 |  | -36.432 | -7.1435 |  |  | -7.1435 |  | 12 | 25 | 170 | 4068 |  | 2002 | 6 | 19 | 12 | 8 | 0.382 | 15.7 | 0.101 | 168.3 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | -15 | 75 | 0.83053 | 0.55698 | 0.14421 | 81.7146 | 0.25216 | 56.1573 | 874.2164 | 3.6727 | 96.3254 | 99.9981
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 935.4973 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020588 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.3806 |  | -36.5127 | -7.1594 |  |  | -7.1594 |  | 13 | 25 | 170 | 4069 |  | 2002 | 6 | 19 | 13 | 2 | 0.367 | 16.2 | 0.361 | 193.6 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 0 | 90 | 0.84828 | 0.52955 | 6.1268e-05 | 90.0031 | 0.0024931 | 58.029 | 883.5855 | 5.5141e-05 | 0.91495 | 0.91501
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 |  | -36.667 | -7.1896 |  |  | -7.1896 |  | 14 | 25 | 170 | 4070 |  | 2002 | 6 | 19 | 14 | 2 | 0.222 | 16.7 | 0.699 | 217.1 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 15 | 105 | 0.83053 | 0.55698 | -0.14408 | 98.2914 | 0 | 56.1573 | 874.2164 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 950.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 |  | -37.008 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 15 | 25 | 170 | 4071 |  | 2002 | 6 | 19 | 15 | 4 | 0.147 | 17.8 | 0.757 | 236.5 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 30 | 120 | 0.77849 | 0.62765 | -0.31374 | 108.2929 | 0 | 51.1267 | 853.9974 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 16 | 25 | 170 | 4072 |  | 2002 | 6 | 19 | 16 | 4 | 0.135 | 19 | 0.723 | 252.4 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 45 | 135 | 0.69572 | 0.71832 | -0.50784 | 120.5288 | 0 | 44.0877 | 830.344 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 17 | 25 | 170 | 4073 |  | 2002 | 6 | 19 | 17 | 2 | 0.117 | 19.7 | 0.682 | 265.9 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 60 | 150 | 0.58784 | 0.80898 | -0.70052 | 134.4784 | 0 | 36.0066 | 794.2659 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 18 | 25 | 170 | 4074 |  | 2002 | 6 | 19 | 18 | 8 | 0.114 | 19.6 | 0.561 | 278.2 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 75 | 165 | 0.46221 | 0.88677 | -0.8565 | 148.9373 | 0 | 27.532 | 725.2213 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 965.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.12 |  | -37.504 | -7.3537 |  |  | -7.3537 |  | 19 | 25 | 170 | 4075 |  | 2002 | 6 | 19 | 19 | 2 | 0.079 | 19.4 | 0.51 | 289.9 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 90 | 180 | 0.3274 | 0.94489 | -0.94489 | 160.9011 | 0 | 19.1121 | 602.4792 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 20 | 25 | 170 | 4076 |  | 2002 | 6 | 19 | 20 | 0 | 0.06 | 18.6 | 0.308 | 301.7 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 105 | 195 | 0.19257 | 0.98128 | -0.94791 | 161.4373 | 0 | 11.1038 | 414.9119 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 21 | 25 | 170 | 4077 |  | 2002 | 6 | 19 | 21 | 0 | 0.024 | 16.5 | 0 | 313.7 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 120 | 210 | 0.066933 | 0.99776 | -0.86422 | 149.8046 | 0 | 3.8381 | 168.3462 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 918.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 |  | -35.954 | -7.0498 |  |  | -7.0498 |  | 22 | 25 | 170 | 4078 |  | 2002 | 6 | 19 | 22 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 326.4 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 135 | 225 | -0.040963 | 0.99916 | -0.70672 | 134.9784 | 0 | -2.3478 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 23 | 25 | 170 | 4079 |  | 2002 | 6 | 19 | 23 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 339.7 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 150 | 240 | -0.12376 | 0.99231 | -0.49642 | 119.7723 | 0 | -7.1099 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 0 | 25 | 170 | 4080 |  | 2002 | 6 | 19 | 24 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 353.5 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4324 | 165 | 255 | -0.17583 | 0.98442 | -0.2551 | 104.7871 | 0 | -10.1276 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 1 | 25 | 171 | 4081 |  | 2002 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 7.5 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -180 | -90 | -0.1934 | 0.98112 | 0.00011351 | 90.0001 | 0.0025946 | -11.1521 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 2 | 25 | 171 | 4082 |  | 2002 | 6 | 20 | 2 | 4 | 0 | 9.6 | 0 | 21.3 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -165 | -75 | -0.17562 | 0.98446 | 0.25489 | 75.2386 | 0.40644 | -10.1156 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 3 | 25 | 171 | 4083 |  | 2002 | 6 | 20 | 3 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 34.5 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -150 | -60 | -0.12356 | 0.99234 | 0.49623 | 60.2532 | 0.64724 | -7.0983 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 4 | 25 | 171 | 4084 |  | 2002 | 6 | 20 | 4 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 47.1 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -135 | -45 | -0.040769 | 0.99917 | 0.70656 | 45.0476 | 0.76269 | -2.3367 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.8839 |  | 106.8839 |  | 21 |  | 0 | 0.56791 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.1021 | [7 empty] | 5 | 25 | 171 | 4085 |  | 2002 | 6 | 20 | 5 | 8 | 0.024 | 9.1 | 0.009 | 59.2 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -120 | -30 | 0.067117 | 0.99775 | 0.86409 | 30.2231 | 0.7943 | 3.8487 | 168.7655 | 6.1772 | 19.0633 | 25.2404
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.8243 |  | 90.8243 |  | 21 |  | 0 | 0.60536 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.2546 | [7 empty] | 6 | 25 | 171 | 4086 |  | 2002 | 6 | 20 | 6 | 8 | 0.034 | 10.8 | 0 | 70.9 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -105 | -15 | 0.19275 | 0.98125 | 0.94782 | 18.5924 | 0.79131 | 11.1139 | 415.1998 | 0 | 26.9047 | 26.9047
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.8015 |  | 64.8015 |  | 21 |  | 0 | 1.3003 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 72.1697 | [7 empty] | 7 | 25 | 171 | 4087 |  | 2002 | 6 | 20 | 7 | 5 | 0.073 | 13.1 | 0 | 82.6 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -90 | 0 | 0.32756 | 0.94483 | 0.94483 | 19.1219 | 0.79165 | 19.1219 | 602.6607 | 0 | 57.7902 | 57.7902
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 354.5521 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.9023 | 1.6 | 192 |  | 36.9 | 1.23 | -341.7723 |  | -11.3924 | -11.169 |  |  | -2.2338 |  | 8 | 25 | 171 | 4088 |  | 2002 | 6 | 20 | 8 | 8 | 0.218 | 16.9 | 0.262 | 95 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -75 | 15 | 0.46236 | 0.88669 | 0.85648 | 31.0783 | 0.79389 | 27.5416 | 725.3256 | 178.147 | 173.0673 | 351.2142
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 626.0694 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.7004 | 4 | 480 |  | 18 | 0.6 | -651.1004 |  | -21.7033 | -8.5111 |  |  | -4.2556 |  | 9 | 25 | 171 | 4089 |  | 2002 | 6 | 20 | 9 | 8 | 0.204 | 19 | 0.518 | 108.6 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -60 | 30 | 0.58798 | 0.80888 | 0.70052 | 45.5343 | 0.76054 | 36.0162 | 794.3222 | 275.9787 | 155.1504 | 431.129
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1026.6041 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.5486 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1143.8286 |  | -38.1276 | -7.476 |  |  | -7.476 |  | 10 | 25 | 171 | 4090 |  | 2002 | 6 | 20 | 10 | 4 | 0.185 | 20.6 | 0.643 | 124.7 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -45 | 45 | 0.69584 | 0.71819 | 0.50787 | 59.4824 | 0.65583 | 44.0978 | 830.3794 | 214.1663 | 121.3279 | 335.4942
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1014.9905 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2721 | 8 | 960 |  | -6.3 | -0.21 | -1150.7821 |  | -38.3594 | -7.5215 |  |  | -7.5215 |  | 11 | 25 | 171 | 4091 |  | 2002 | 6 | 20 | 11 | 0 | 0.178 | 21.7 | 0.702 | 144.4 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -30 | 60 | 0.77861 | 0.6275 | 0.31379 | 71.7172 | 0.47672 | 51.1375 | 854.0356 | 105.0136 | 84.8562 | 189.8698
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1003.6275 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5911 | 8 | 960 |  | -12.6 | -0.42 | -1154.6111 |  | -38.487 | -7.5465 |  |  | -7.5465 |  | 12 | 25 | 171 | 4092 |  | 2002 | 6 | 20 | 12 | 0 | 0.176 | 22.4 | 0.725 | 168.2 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | -15 | 75 | 0.83064 | 0.55681 | 0.14416 | 81.7172 | 0.25209 | 56.169 | 874.2713 | 26.3484 | 44.3684 | 70.7168
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 996.8047 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0097066 | 8 | 960 |  | -16.2 | -0.54 | -1156.7497 |  | -38.5583 | -7.5605 |  |  | -7.5605 |  | 13 | 25 | 171 | 4093 |  | 2002 | 6 | 20 | 13 | 0 | 0.173 | 22.8 | 0.738 | 193.5 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 0 | 90 | 0.84839 | 0.52937 | 6.1248e-05 | 90.0031 | 0.002493 | 58.0412 | 883.6507 | 0.00011269 | 0.43129 | 0.43141
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1002.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -21.6 | -0.72 | -1162.32 |  | -38.744 | -7.5969 |  |  | -7.5969 |  | 14 | 25 | 171 | 4094 |  | 2002 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0.223 | 23.4 | 0.671 | 217 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 15 | 105 | 0.83064 | 0.55681 | -0.14404 | 98.2889 | 0 | 56.169 | 874.2713 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 17.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -17.1 | -0.57 | -1157.67 | [7 empty] | 15 | 25 | 171 | 4095 |  | 2002 | 6 | 20 | 15 | 0 | 0.304 | 22.9 | 0.407 | 236.4 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 30 | 120 | 0.77861 | 0.6275 | -0.31367 | 108.2884 | 0 | 51.1375 | 854.0356 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 25.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -24.3 | -0.81 | -1165.11 | [7 empty] | 16 | 25 | 171 | 4096 |  | 2002 | 6 | 20 | 16 | 2 | 0.196 | 23.7 | 0.598 | 252.3 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 45 | 135 | 0.69584 | 0.71819 | -0.50775 | 120.523 | 0 | 44.0978 | 830.3794 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 17.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -17.1 | -0.57 | -1157.67 | [7 empty] | 17 | 25 | 171 | 4097 |  | 2002 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0.148 | 22.9 | 0.613 | 265.9 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 60 | 150 | 0.58798 | 0.80888 | -0.70043 | 134.4715 | 0 | 36.0162 | 794.3222 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 7.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -7.2 | -0.24 | -1147.44 | [7 empty] | 18 | 25 | 171 | 4098 |  | 2002 | 6 | 20 | 18 | 8 | 0.173 | 21.8 | 0.353 | 278.2 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 75 | 165 | 0.46236 | 0.88669 | -0.85643 | 148.929 | 0 | 27.5416 | 725.3256 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9 | -0.3 | -1149.3 | [7 empty] | 19 | 25 | 171 | 4099 |  | 2002 | 6 | 20 | 19 | 2 | 0.083 | 22 | 0.014 | 289.9 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 90 | 180 | 0.32756 | 0.94483 | -0.94483 | 160.8914 | 0 | 19.1219 | 602.6607 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -0.93 |  | 0.93 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.07 | [7 empty] | 20 | 25 | 171 | 4100 |  | 2002 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0.04 | 20.9 | 0.1 | 301.6 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 105 | 195 | 0.19275 | 0.98125 | -0.94788 | 161.4314 | 0 | 11.1139 | 415.1998 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 | [7 empty] | 21 | 25 | 171 | 4101 |  | 2002 | 6 | 20 | 21 | 0 | 0.023 | 18 | 0 | 313.7 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 120 | 210 | 0.067117 | 0.99775 | -0.86421 | 149.8033 | 0 | 3.8487 | 168.7655 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 | [7 empty] | 22 | 25 | 171 | 4102 |  | 2002 | 6 | 20 | 22 | 4 | 0 | 15.7 | 0 | 326.3 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 135 | 225 | -0.040769 | 0.99917 | -0.70672 | 134.9789 | 0 | -2.3367 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 23 | 25 | 171 | 4103 |  | 2002 | 6 | 20 | 23 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 339.7 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 150 | 240 | -0.12356 | 0.99234 | -0.49643 | 119.7731 | 0 | -7.0983 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 0 | 25 | 171 | 4104 |  | 2002 | 6 | 20 | 24 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 353.5 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4446 | 165 | 255 | -0.17562 | 0.98446 | -0.25511 | 104.7877 | 0 | -10.1156 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 1 | 26 | 172 | 4105 |  | 2002 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 7.4 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 180 | 270 | -0.19331 | 0.98114 | -0.00034055 | 90.0261 | 0 | -11.1468 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 2 | 26 | 172 | 4106 |  | 2002 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 14.4 | 0 | 21.2 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -165 | -75 | -0.17553 | 0.98447 | 0.25489 | 75.2383 | 0.40644 | -10.1104 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 3 | 26 | 172 | 4107 |  | 2002 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 34.5 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -150 | -60 | -0.12348 | 0.99235 | 0.49624 | 60.2529 | 0.64724 | -7.0933 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 4 | 26 | 172 | 4108 |  | 2002 | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 14.2 | 0 | 47.1 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -135 | -45 | -0.040686 | 0.99917 | 0.70656 | 45.0474 | 0.76269 | -2.3319 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -34.1744 |  | 34.1744 |  | 21 |  | 0 | 3.1043 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 51.7657 | [7 empty] | 5 | 26 | 172 | 4109 |  | 2002 | 6 | 21 | 5 | 4 | 0.051 | 15.1 | 0.142 | 59.1 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -120 | -30 | 0.067196 | 0.99774 | 0.86409 | 30.2236 | 0.7943 | 3.8533 | 168.9451 | 97.4613 | 40.5095 | 137.9708
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -28.4798 |  | 28.4798 |  | 21 |  | 0 | 2.5635 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 43.0065 | [7 empty] | 6 | 26 | 172 | 4110 |  | 2002 | 6 | 21 | 6 | 5 | 0.071 | 16.1 | 0.077 | 70.8 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -105 | -15 | 0.19282 | 0.98123 | 0.9478 | 18.5949 | 0.79132 | 11.1182 | 415.3232 | 57.751 | 56.1835 | 113.9345
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -12.4336 |  | 12.4336 |  | 21 |  | 0 | 3.2965 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 31.1135 | [7 empty] | 7 | 26 | 172 | 4111 |  | 2002 | 6 | 21 | 7 | 8 | 0.152 | 17.3 | 0.035 | 82.6 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -90 | 0 | 0.32762 | 0.94481 | 0.94481 | 19.126 | 0.79165 | 19.126 | 602.7385 | 26.1785 | 120.3307 | 146.5092
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 353.7033 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.4035 | 1.6 | 192 |  | 21.6 | 0.72 | -355.0835 |  | -11.8361 | -11.604 |  |  | -2.3208 |  | 8 | 26 | 172 | 4112 |  | 2002 | 6 | 21 | 8 | 5 | 0.222 | 18.6 | 0.094 | 94.9 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -75 | 15 | 0.46242 | 0.88666 | 0.85645 | 31.0819 | 0.79388 | 27.5457 | 725.3703 | 63.9128 | 176.2424 | 240.1551
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 629.3498 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.379 | 4 | 480 |  | 6.3 | 0.21 | -661.869 |  | -22.0623 | -8.6519 |  |  | -4.3259 |  | 9 | 26 | 172 | 4113 |  | 2002 | 6 | 21 | 9 | 8 | 0.262 | 20.3 | 0.325 | 108.6 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -60 | 30 | 0.58804 | 0.80884 | 0.70049 | 45.5372 | 0.76053 | 36.0204 | 794.3462 | 173.1405 | 199.2582 | 372.3987
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1033.6024 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.3664 | 8 | 960 |  | -10.8 | -0.36 | -1157.5264 |  | -38.5842 | -7.5655 |  |  | -7.5655 |  | 10 | 26 | 172 | 4114 |  | 2002 | 6 | 21 | 10 | 2 | 0.337 | 22.2 | 0.186 | 124.7 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -45 | 45 | 0.6959 | 0.71814 | 0.50783 | 59.4849 | 0.6558 | 44.1021 | 830.3946 | 61.9446 | 221.0045 | 282.949
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1037.1056 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3808 | 8 | 960 |  | -27 | -0.9 | -1172.2808 |  | -39.076 | -7.662 |  |  | -7.662 |  | 11 | 26 | 172 | 4115 |  | 2002 | 6 | 21 | 11 | 2 | 0.373 | 24 | 0.113 | 144.4 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -30 | 60 | 0.77866 | 0.62744 | 0.31376 | 71.7192 | 0.47668 | 51.1422 | 854.0519 | 16.9009 | 177.8033 | 194.7042
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1029.8377 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3142 | 8 | 960 |  | -33.3 | -1.11 | -1176.7242 |  | -39.2241 | -7.691 |  |  | -7.691 |  | 12 | 26 | 172 | 4116 |  | 2002 | 6 | 21 | 12 | 8 | 0.356 | 24.7 | 0.361 | 168.1 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | -15 | 75 | 0.83069 | 0.55673 | 0.14414 | 81.7183 | 0.25206 | 56.174 | 874.2949 | 13.1165 | 89.7349 | 102.8513
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1024.7713 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.01969 | 8 | 960 |  | -43.2 | -1.44 | -1184.6597 |  | -39.4887 | -7.7429 |  |  | -7.7429 |  | 13 | 26 | 172 | 4117 |  | 2002 | 6 | 21 | 13 | 8 | 0.351 | 25.8 | 0.359 | 193.4 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 0 | 90 | 0.84844 | 0.5293 | 6.1239e-05 | 90.0031 | 0.002493 | 58.0464 | 883.6786 | 5.4808e-05 | 0.87504 | 0.8751
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1018.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -36.9 | -1.23 | -1178.13 |  | -39.271 | -7.7002 |  |  | -7.7002 |  | 14 | 26 | 172 | 4118 |  | 2002 | 6 | 21 | 14 | 3 | 0.364 | 25.1 | 0.275 | 216.9 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 15 | 105 | 0.83069 | 0.55673 | -0.14402 | 98.2878 | 0 | 56.174 | 874.2949 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1008.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -27.9 | -0.93 | -1168.83 |  | -38.961 | -7.6394 |  |  | -7.6394 |  | 15 | 26 | 172 | 4119 |  | 2002 | 6 | 21 | 15 | 8 | 0.212 | 24.1 | 0.005 | 236.4 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 30 | 120 | 0.77866 | 0.62744 | -0.31364 | 108.2865 | 0 | 51.1422 | 854.0519 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1005.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -24.3 | -0.81 | -1165.11 |  | -38.837 | -7.6151 |  |  | -7.6151 |  | 16 | 26 | 172 | 4120 |  | 2002 | 6 | 21 | 16 | 8 | 0.187 | 23.7 | 0 | 252.3 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 45 | 135 | 0.6959 | 0.71814 | -0.50771 | 120.5205 | 0 | 44.1021 | 830.3946 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1004.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -23.4 | -0.78 | -1164.18 |  | -38.806 | -7.609 |  |  | -7.609 |  | 17 | 26 | 172 | 4121 |  | 2002 | 6 | 21 | 17 | 8 | 0.196 | 23.6 | 0.016 | 265.9 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 60 | 150 | 0.58804 | 0.80884 | -0.70039 | 134.4685 | 0 | 36.0204 | 794.3462 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1007.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -27 | -0.9 | -1167.9 |  | -38.93 | -7.6333 |  |  | -7.6333 |  | 18 | 26 | 172 | 4122 |  | 2002 | 6 | 21 | 18 | 8 | 0.184 | 24 | 0.108 | 278.1 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 75 | 165 | 0.46242 | 0.88666 | -0.8564 | 148.9255 | 0 | 27.5457 | 725.3703 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 995.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -15.3 | -0.51 | -1155.81 |  | -38.527 | -7.5543 |  |  | -7.5543 |  | 19 | 26 | 172 | 4123 |  | 2002 | 6 | 21 | 19 | 3 | 0.104 | 22.7 | 0.017 | 289.9 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 90 | 180 | 0.32762 | 0.94481 | -0.94481 | 160.8872 | 0 | 19.126 | 602.7385 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 20 | 26 | 172 | 4124 |  | 2002 | 6 | 21 | 20 | 8 | 0.047 | 18.4 | 0.019 | 301.6 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 105 | 195 | 0.19282 | 0.98123 | -0.94786 | 161.4289 | 0 | 11.1182 | 415.3232 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 21 | 26 | 172 | 4125 |  | 2002 | 6 | 21 | 21 | 6 | 0.01 | 17.2 | 0.043 | 313.6 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 120 | 210 | 0.067196 | 0.99774 | -0.8642 | 149.8028 | 0 | 3.8533 | 168.9451 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 22 | 26 | 172 | 4126 |  | 2002 | 6 | 21 | 22 | 8 | 0 | 16.4 | 0 | 326.3 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 135 | 225 | -0.040686 | 0.99917 | -0.70673 | 134.9791 | 0 | -2.3319 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 23 | 26 | 172 | 4127 |  | 2002 | 6 | 21 | 23 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 339.6 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 150 | 240 | -0.12348 | 0.99235 | -0.49644 | 119.7735 | 0 | -7.0933 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 0 | 26 | 172 | 4128 |  | 2002 | 6 | 21 | 24 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 353.4 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4498 | 165 | 255 | -0.17553 | 0.98447 | -0.25511 | 104.788 | 0 | -10.1104 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 1 | 26 | 173 | 4129 |  | 2002 | 6 | 22 | 1 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 7.4 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 180 | 270 | -0.19334 | 0.98113 | -0.00034055 | 90.0261 | 0 | -11.1486 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 2 | 26 | 173 | 4130 |  | 2002 | 6 | 22 | 2 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 21.2 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -165 | -75 | -0.17556 | 0.98447 | 0.25489 | 75.2384 | 0.40644 | -10.1122 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 3 | 26 | 173 | 4131 |  | 2002 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 34.4 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -150 | -60 | -0.1235 | 0.99234 | 0.49624 | 60.253 | 0.64724 | -7.0949 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 4 | 26 | 173 | 4132 |  | 2002 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 47 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -135 | -45 | -0.040714 | 0.99917 | 0.70656 | 45.0475 | 0.76269 | -2.3335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.9648 |  | 69.9648 |  | 21 |  | 0 | 1.3628 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 77.6872 | [7 empty] | 5 | 26 | 173 | 4133 |  | 2002 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0.027 | 12.5 | 0.057 | 59.1 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -120 | -30 | 0.06717 | 0.99774 | 0.86409 | 30.2234 | 0.7943 | 3.8517 | 168.8852 | 39.1219 | 21.4462 | 60.5681
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.3599 |  | 63.3599 |  | 21 |  | 0 | 0.81901 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.001 | [7 empty] | 6 | 26 | 173 | 4134 |  | 2002 | 6 | 22 | 6 | 2 | 0.046 | 13.6 | 0 | 70.8 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -105 | -15 | 0.19279 | 0.98124 | 0.94781 | 18.5941 | 0.79132 | 11.1168 | 415.282 | 0 | 36.4005 | 36.4005
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.9711 |  | 48.9711 |  | 21 |  | 0 | 1.5823 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 57.9377 | [7 empty] | 7 | 26 | 173 | 4135 |  | 2002 | 6 | 22 | 7 | 8 | 0.086 | 14.6 | 0.003 | 82.5 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -90 | 0 | 0.3276 | 0.94482 | 0.94482 | 19.1246 | 0.79165 | 19.1246 | 602.7126 | 2.2439 | 68.0818 | 70.3257
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 332.2135 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.923 | 1.6 | 192 |  | 52.2 | 1.74 | -324.983 |  | -10.8328 | -10.6204 |  |  | -2.1241 |  | 8 | 26 | 173 | 4136 |  | 2002 | 6 | 22 | 8 | 3 | 0.212 | 15.2 | 0.205 | 94.9 | 32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -75 | 15 | 0.4624 | 0.88667 | 0.85646 | 31.0807 | 0.79389 | 27.5443 | 725.3554 | 139.3861 | 168.3037 | 307.6898
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 592.6272 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.8691 | 4 | 480 |  | 45 | 1.5 | -622.3691 |  | -20.7456 | -8.1355 |  |  | -4.0678 |  | 9 | 26 | 173 | 4137 |  | 2002 | 6 | 22 | 9 | 1 | 0.243 | 16 | 0.393 | 108.5 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -60 | 30 | 0.58802 | 0.80885 | 0.7005 | 45.5362 | 0.76053 | 36.019 | 794.3382 | 209.3717 | 184.8093 | 394.181
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 978.6932 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6395 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1101.0695 |  | -36.7023 | -7.1965 |  |  | -7.1965 |  | 10 | 26 | 173 | 4138 |  | 2002 | 6 | 22 | 10 | 2 | 0.323 | 16.1 | 0.25 | 124.6 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -45 | 45 | 0.69588 | 0.71816 | 0.50784 | 59.4841 | 0.65581 | 44.1007 | 830.3895 | 83.262 | 211.8262 | 295.0882
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 971.5197 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7265 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1104.7365 |  | -36.8245 | -7.2205 |  |  | -7.2205 |  | 11 | 26 | 173 | 4139 |  | 2002 | 6 | 22 | 11 | 8 | 0.307 | 16.7 | 0.426 | 144.3 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -30 | 60 | 0.77865 | 0.62746 | 0.31377 | 71.7185 | 0.4767 | 51.1406 | 854.0465 | 63.7187 | 146.3458 | 210.0645
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 963.5264 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1325 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1111.4425 |  | -37.0481 | -7.2643 |  |  | -7.2643 |  | 12 | 26 | 173 | 4140 |  | 2002 | 6 | 22 | 12 | 8 | 0.314 | 17.7 | 0.43 | 168 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | -15 | 75 | 0.83068 | 0.55676 | 0.14415 | 81.7179 | 0.25207 | 56.1723 | 874.287 | 15.6248 | 79.1512 | 94.776
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.0138 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.018568 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.9086 |  | -37.1636 | -7.287 |  |  | -7.287 |  | 13 | 26 | 173 | 4141 |  | 2002 | 6 | 22 | 13 | 4 | 0.331 | 18.3 | 0.413 | 193.3 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 0 | 90 | 0.84842 | 0.52932 | 6.1242e-05 | 90.0031 | 0.002493 | 58.0447 | 883.6693 | 6.3055e-05 | 0.82519 | 0.82525
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 14 | 26 | 173 | 4142 |  | 2002 | 6 | 22 | 14 | 4 | 0.265 | 18.6 | 0.545 | 216.9 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 15 | 105 | 0.83068 | 0.55676 | -0.14403 | 98.2882 | 0 | 56.1723 | 874.287 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 15 | 26 | 173 | 4143 |  | 2002 | 6 | 22 | 15 | 8 | 0.248 | 19 | 0.512 | 236.3 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 30 | 120 | 0.77865 | 0.62746 | -0.31365 | 108.2872 | 0 | 51.1406 | 854.0465 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.33 |  | -37.411 | -7.3355 |  |  | -7.3355 |  | 16 | 26 | 173 | 4144 |  | 2002 | 6 | 22 | 16 | 2 | 0.238 | 19.1 | 0.459 | 252.2 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 45 | 135 | 0.69588 | 0.71816 | -0.50773 | 120.5214 | 0 | 44.1007 | 830.3895 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 17 | 26 | 173 | 4145 |  | 2002 | 6 | 22 | 17 | 0 | 0.17 | 18.8 | 0.543 | 265.8 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 60 | 150 | 0.58802 | 0.80885 | -0.70041 | 134.4695 | 0 | 36.019 | 794.3382 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 18 | 26 | 173 | 4146 |  | 2002 | 6 | 22 | 18 | 0 | 0.16 | 18.6 | 0.34 | 278.1 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 75 | 165 | 0.4624 | 0.88667 | -0.85641 | 148.9267 | 0 | 27.5443 | 725.3554 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 19 | 26 | 173 | 4147 |  | 2002 | 6 | 22 | 19 | 0 | 0.112 | 18 | 0.253 | 289.8 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 90 | 180 | 0.3276 | 0.94482 | -0.94482 | 160.8886 | 0 | 19.1246 | 602.7126 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 943.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1103.73 |  | -36.791 | -7.2139 |  |  | -7.2139 |  | 20 | 26 | 173 | 4148 |  | 2002 | 6 | 22 | 20 | 0 | 0.064 | 17.1 | 0.286 | 301.5 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 105 | 195 | 0.19279 | 0.98124 | -0.94787 | 161.4298 | 0 | 11.1168 | 415.282 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 21 | 26 | 173 | 4149 |  | 2002 | 6 | 22 | 21 | 2 | 0.025 | 15.7 | 0 | 313.6 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 120 | 210 | 0.06717 | 0.99774 | -0.8642 | 149.803 | 0 | 3.8517 | 168.8852 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 22 | 26 | 173 | 4150 |  | 2002 | 6 | 22 | 22 | 6 | 0 | 13.8 | 0 | 326.3 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 135 | 225 | -0.040714 | 0.99917 | -0.70672 | 134.979 | 0 | -2.3335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 23 | 26 | 173 | 4151 |  | 2002 | 6 | 22 | 23 | 2 | 0 | 13.7 | 0 | 339.6 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 150 | 240 | -0.1235 | 0.99234 | -0.49644 | 119.7734 | 0 | -7.0949 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 0 | 26 | 173 | 4152 |  | 2002 | 6 | 22 | 24 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 353.4 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.448 | 165 | 255 | -0.17556 | 0.98447 | -0.25511 | 104.7879 | 0 | -10.1122 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 1 | 26 | 174 | 4153 |  | 2002 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 7.3 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -180 | -90 | -0.19349 | 0.9811 | 0.00011351 | 90.0001 | 0.0025946 | -11.1573 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 2 | 26 | 174 | 4154 |  | 2002 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 21.1 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -165 | -75 | -0.17571 | 0.98444 | 0.25488 | 75.2388 | 0.40643 | -10.1207 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 3 | 26 | 174 | 4155 |  | 2002 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 34.4 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -150 | -60 | -0.12365 | 0.99233 | 0.49623 | 60.2536 | 0.64723 | -7.1033 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 4 | 26 | 174 | 4156 |  | 2002 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 47 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -135 | -45 | -0.040852 | 0.99917 | 0.70656 | 45.0478 | 0.76269 | -2.3415 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.4877 |  | 84.4877 |  | 21 |  | 0 | 0.16085 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.3992 | [7 empty] | 5 | 26 | 174 | 4157 |  | 2002 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0.009 | 11.8 | 0 | 59 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -120 | -30 | 0.067038 | 0.99775 | 0.8641 | 30.2225 | 0.7943 | 3.8442 | 168.5858 | 0 | 7.1487 | 7.1487
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.02 |  | 67.02 |  | 21 |  | 0 | 0.4095 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.3405 | [7 empty] | 6 | 26 | 174 | 4158 |  | 2002 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0.023 | 13.5 | 0 | 70.7 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -105 | -15 | 0.19267 | 0.98126 | 0.94783 | 18.5899 | 0.79131 | 11.1096 | 415.0764 | 0 | 18.2002 | 18.2002
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -46.4989 |  | 46.4989 |  | 21 |  | 0 | 0.83716 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 51.2428 | [7 empty] | 7 | 26 | 174 | 4159 |  | 2002 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0.047 | 15.4 | 0 | 82.5 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -90 | 0 | 0.32749 | 0.94486 | 0.94486 | 19.1177 | 0.79164 | 19.1177 | 602.5829 | 0 | 37.2073 | 37.2073
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.5107 |  | 29.5107 |  | 21 |  | 0 | 1.5719 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 38.4181 | [7 empty] | 8 | 26 | 174 | 4160 |  | 2002 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0.088 | 16.7 | 0 | 94.8 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -75 | 15 | 0.4623 | 0.88672 | 0.85651 | 31.0748 | 0.79389 | 27.5375 | 725.2809 | 0 | 69.8622 | 69.8622
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 9.8563 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.6634 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 22.2366 | [7 empty] | 9 | 26 | 174 | 4161 |  | 2002 | 6 | 23 | 9 | 0 | 0.263 | 18 | 0.097 | 108.5 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -60 | 30 | 0.58792 | 0.80892 | 0.70056 | 45.5313 | 0.76055 | 36.0121 | 794.298 | 51.683 | 200.0258 | 251.7088
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 28.4791 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.5039 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 8.3761 | [7 empty] | 10 | 26 | 174 | 4162 |  | 2002 | 6 | 23 | 10 | 0 | 0.329 | 19.4 | 0.22 | 124.5 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -45 | 45 | 0.69579 | 0.71825 | 0.50791 | 59.48 | 0.65585 | 44.0935 | 830.3642 | 73.2845 | 215.7758 | 289.0603
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 23.6742 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.3881 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0.18 | 1.1919 | [7 empty] | 11 | 26 | 174 | 4163 |  | 2002 | 6 | 23 | 11 | 0 | 0.362 | 20.4 | 0.15 | 144.2 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -30 | 60 | 0.77856 | 0.62757 | 0.31383 | 71.7153 | 0.47676 | 51.1329 | 854.0192 | 22.4427 | 172.5855 | 195.0283
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 15.9691 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.1164 | 0 | 0 |  | -1.8 | -0.06 | -3.9764 | [7 empty] | 12 | 26 | 174 | 4164 |  | 2002 | 6 | 23 | 12 | 0 | 0.287 | 21.2 | 0.597 | 167.9 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | -15 | 75 | 0.83059 | 0.55688 | 0.14418 | 81.7161 | 0.25212 | 56.164 | 874.2478 | 21.7019 | 72.359 | 94.0609
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.2737 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.017054 | 0 | 0 |  | -10.8 | -0.36 | -11.1771 | [7 empty] | 13 | 26 | 174 | 4165 |  | 2002 | 6 | 23 | 13 | 1 | 0.304 | 22.2 | 0.492 | 193.2 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 0 | 90 | 0.84834 | 0.52945 | 6.1257e-05 | 90.0031 | 0.002493 | 58.036 | 883.6227 | 7.5136e-05 | 0.75788 | 0.75796
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 17.67 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17.1 | -0.57 | -17.67 | [7 empty] | 14 | 26 | 174 | 4166 |  | 2002 | 6 | 23 | 14 | 0 | 0.216 | 22.9 | 0.673 | 216.8 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 15 | 105 | 0.83059 | 0.55688 | -0.14406 | 98.29 | 0 | 56.164 | 874.2478 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 23.25 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -22.5 | -0.75 | -23.25 | [7 empty] | 15 | 26 | 174 | 4167 |  | 2002 | 6 | 23 | 15 | 5 | 0.224 | 23.5 | 0.582 | 236.2 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 30 | 120 | 0.77856 | 0.62757 | -0.3137 | 108.2903 | 0 | 51.1329 | 854.0192 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 26.97 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -26.1 | -0.87 | -26.97 | [7 empty] | 16 | 26 | 174 | 4168 |  | 2002 | 6 | 23 | 16 | 8 | 0.205 | 23.9 | 0.549 | 252.2 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 45 | 135 | 0.69579 | 0.71825 | -0.50779 | 120.5255 | 0 | 44.0935 | 830.3642 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 25.11 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -24.3 | -0.81 | -25.11 | [7 empty] | 17 | 26 | 174 | 4169 |  | 2002 | 6 | 23 | 17 | 4 | 0.204 | 23.7 | 0.402 | 265.8 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 60 | 150 | 0.58792 | 0.80892 | -0.70047 | 134.4744 | 0 | 36.0121 | 794.298 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 19.53 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18.9 | -0.63 | -19.53 | [7 empty] | 18 | 26 | 174 | 4170 |  | 2002 | 6 | 23 | 18 | 0 | 0.172 | 23.1 | 0.288 | 278 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 75 | 165 | 0.4623 | 0.88672 | -0.85646 | 148.9326 | 0 | 27.5375 | 725.2809 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 16.74 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -16.2 | -0.54 | -16.74 | [7 empty] | 19 | 26 | 174 | 4171 |  | 2002 | 6 | 23 | 19 | 0 | 0.088 | 22.8 | 0.472 | 289.8 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 90 | 180 | 0.32749 | 0.94486 | -0.94486 | 160.8956 | 0 | 19.1177 | 602.5829 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 5.58 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.4 | -0.18 | -5.58 | [7 empty] | 20 | 26 | 174 | 4172 |  | 2002 | 6 | 23 | 20 | 0 | 0.063 | 21.6 | 0.267 | 301.5 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 105 | 195 | 0.19267 | 0.98126 | -0.94789 | 161.434 | 0 | 11.1096 | 415.0764 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.95 |  | 13.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 0.45 | 13.95 | [7 empty] | 21 | 26 | 174 | 4173 |  | 2002 | 6 | 23 | 21 | 0 | 0.025 | 19.5 | 0 | 313.6 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 120 | 210 | 0.067038 | 0.99775 | -0.86421 | 149.8039 | 0 | 3.8442 | 168.5858 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.62 |  | 31.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 31.62 | [7 empty] | 22 | 26 | 174 | 4174 |  | 2002 | 6 | 23 | 22 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 326.2 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 135 | 225 | -0.040852 | 0.99917 | -0.70672 | 134.9787 | 0 | -2.3415 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 45.57 | [7 empty] | 23 | 26 | 174 | 4175 |  | 2002 | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 339.5 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 150 | 240 | -0.12365 | 0.99233 | -0.49643 | 119.7728 | 0 | -7.1033 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 0 | 26 | 174 | 4176 |  | 2002 | 6 | 23 | 24 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 353.3 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4394 | 165 | 255 | -0.17571 | 0.98444 | -0.2551 | 104.7875 | 0 | -10.1207 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 1 | 26 | 175 | 4177 |  | 2002 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 7.3 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 180 | 270 | -0.19376 | 0.98105 | -0.00034052 | 90.0261 | 0 | -11.1729 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 2 | 26 | 175 | 4178 |  | 2002 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21.1 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -165 | -75 | -0.17598 | 0.98439 | 0.25487 | 75.2396 | 0.40642 | -10.1362 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 3 | 26 | 175 | 4179 |  | 2002 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 34.3 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -150 | -60 | -0.12391 | 0.99229 | 0.49621 | 60.2547 | 0.64722 | -7.1182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 4 | 26 | 175 | 4180 |  | 2002 | 6 | 24 | 4 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 47 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -135 | -45 | -0.041102 | 0.99915 | 0.70655 | 45.0484 | 0.76269 | -2.3558 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.7399 |  | 53.7399 |  | 21 |  | 0 | 2.82 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 69.72 | [7 empty] | 5 | 26 | 175 | 4181 |  | 2002 | 6 | 24 | 5 | 8 | 0.042 | 13.2 | 0.134 | 59 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -120 | -30 | 0.066802 | 0.99777 | 0.86411 | 30.221 | 0.7943 | 3.8306 | 168.0466 | 91.9731 | 33.3608 | 125.3339
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.1276 |  | 13.1276 |  | 21 |  | 0 | 5.0059 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 41.4941 | [7 empty] | 6 | 26 | 175 | 4182 |  | 2002 | 6 | 24 | 6 | 8 | 0.084 | 16 | 0.208 | 70.7 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -105 | -15 | 0.19245 | 0.98131 | 0.94787 | 18.5823 | 0.79131 | 11.0966 | 414.7061 | 156.0127 | 66.4699 | 222.4826
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 33.5151 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.8173 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 10.7827 | [7 empty] | 7 | 26 | 175 | 4183 |  | 2002 | 6 | 24 | 7 | 8 | 0.128 | 19 | 0.329 | 82.5 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -90 | 0 | 0.32728 | 0.94493 | 0.94493 | 19.1052 | 0.79164 | 19.1052 | 602.3495 | 246.1048 | 101.3295 | 347.4343
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 62.2092 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.4709 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.03 | -8.5409 | [7 empty] | 8 | 26 | 175 | 4184 |  | 2002 | 6 | 24 | 8 | 8 | 0.173 | 20.9 | 0.417 | 94.8 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -75 | 15 | 0.46211 | 0.88682 | 0.85661 | 31.0642 | 0.79389 | 27.5252 | 725.1467 | 283.5843 | 137.3437 | 420.9281
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 66.7816 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.3432 | 0 | 0 |  | -10.8 | -0.36 | -19.5032 | [7 empty] | 9 | 26 | 175 | 4185 |  | 2002 | 6 | 24 | 9 | 8 | 0.25 | 22.2 | 0.339 | 108.4 | 40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -60 | 30 | 0.58774 | 0.80905 | 0.70067 | 45.5225 | 0.76059 | 35.9997 | 794.2257 | 180.6621 | 190.1485 | 370.8106
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 68.6021 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.9423 | 0 | 0 |  | -21.6 | -0.72 | -29.2623 | [7 empty] | 10 | 26 | 175 | 4186 |  | 2002 | 6 | 24 | 10 | 8 | 0.287 | 23.4 | 0.361 | 124.5 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -45 | 45 | 0.69563 | 0.7184 | 0.50802 | 59.4726 | 0.65593 | 44.0805 | 830.3187 | 120.2945 | 188.2532 | 308.5476
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 57.9188 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.7818 | 0 | 0 |  | -25.2 | -0.84 | -30.8218 | [7 empty] | 11 | 26 | 175 | 4187 |  | 2002 | 6 | 24 | 11 | 8 | 0.338 | 23.8 | 0.343 | 144.1 | 53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -30 | 60 | 0.77841 | 0.62776 | 0.31392 | 71.7096 | 0.47686 | 51.1189 | 853.9701 | 51.346 | 161.1795 | 212.5255
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 41.779 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.3608 | 0 | 0 |  | -25.2 | -0.84 | -28.4008 | [7 empty] | 12 | 26 | 175 | 4188 |  | 2002 | 6 | 24 | 12 | 1 | 0.398 | 23.8 | 0.125 | 167.8 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | -15 | 75 | 0.83045 | 0.5571 | 0.14424 | 81.7128 | 0.25221 | 56.1489 | 874.1773 | 4.5473 | 100.3791 | 104.9264
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 30.8392 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.022382 | 0 | 0 |  | -29.7 | -0.99 | -30.7124 | [7 empty] | 13 | 26 | 175 | 4189 |  | 2002 | 6 | 24 | 13 | 3 | 0.399 | 24.3 | 0.13 | 193.1 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 0 | 90 | 0.8482 | 0.52968 | 6.1283e-05 | 90.0031 | 0.0024931 | 58.0204 | 883.5391 | 1.9862e-05 | 0.99474 | 0.99476
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -36 | -1.2 | -37.2 | [7 empty] | 14 | 26 | 175 | 4190 |  | 2002 | 6 | 24 | 14 | 8 | 0.337 | 25 | 0.398 | 216.7 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 15 | 105 | 0.83045 | 0.5571 | -0.14411 | 98.2933 | 0 | 56.1489 | 874.1773 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 35.34 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -34.2 | -1.14 | -35.34 | [7 empty] | 15 | 26 | 175 | 4191 |  | 2002 | 6 | 24 | 15 | 8 | 0.34 | 24.8 | 0.257 | 236.2 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 30 | 120 | 0.77841 | 0.62776 | -0.31379 | 108.296 | 0 | 51.1189 | 853.9701 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 27.9 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -27 | -0.9 | -27.9 | [7 empty] | 16 | 26 | 175 | 4192 |  | 2002 | 6 | 24 | 16 | 4 | 0.259 | 24 | 0.403 | 252.1 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 45 | 135 | 0.69563 | 0.7184 | -0.5079 | 120.5329 | 0 | 44.0805 | 830.3187 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 33.48 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -32.4 | -1.08 | -33.48 | [7 empty] | 17 | 26 | 175 | 4193 |  | 2002 | 6 | 24 | 17 | 2 | 0.175 | 24.6 | 0.505 | 265.7 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 60 | 150 | 0.58774 | 0.80905 | -0.70058 | 134.4833 | 0 | 35.9997 | 794.2257 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 27.9 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -27 | -0.9 | -27.9 | [7 empty] | 18 | 26 | 175 | 4194 |  | 2002 | 6 | 24 | 18 | 0 | 0.126 | 24 | 0.471 | 278 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 75 | 165 | 0.46211 | 0.88682 | -0.85656 | 148.9432 | 0 | 27.5252 | 725.1467 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 18.6 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18 | -0.6 | -18.6 | [7 empty] | 19 | 26 | 175 | 4195 |  | 2002 | 6 | 24 | 19 | 0 | 0.09 | 23 | 0.376 | 289.7 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 90 | 180 | 0.32728 | 0.94493 | -0.94493 | 160.908 | 0 | 19.1052 | 602.3495 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 5.58 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.4 | -0.18 | -5.58 | [7 empty] | 20 | 26 | 175 | 4196 |  | 2002 | 6 | 24 | 20 | 0 | 0.055 | 21.6 | 0.229 | 301.4 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 105 | 195 | 0.19245 | 0.98131 | -0.94793 | 161.4415 | 0 | 11.0966 | 414.7061 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.81 |  | 15.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 0.51 | 15.81 | [7 empty] | 21 | 26 | 175 | 4197 |  | 2002 | 6 | 24 | 21 | 0 | 0.019 | 19.3 | 0 | 313.5 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 120 | 210 | 0.066802 | 0.99777 | -0.86423 | 149.8054 | 0 | 3.8306 | 168.0466 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [7 empty] | 22 | 26 | 175 | 4198 |  | 2002 | 6 | 24 | 22 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 326.1 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 135 | 225 | -0.041102 | 0.99915 | -0.70671 | 134.9781 | 0 | -2.3558 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 23 | 26 | 175 | 4199 |  | 2002 | 6 | 24 | 23 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 339.5 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 150 | 240 | -0.12391 | 0.99229 | -0.49641 | 119.7717 | 0 | -7.1182 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 0 | 26 | 175 | 4200 |  | 2002 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 353.3 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4237 | 165 | 255 | -0.17598 | 0.98439 | -0.25509 | 104.7867 | 0 | -10.1362 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 1 | 26 | 176 | 4201 |  | 2002 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 7.2 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 180 | 270 | -0.19414 | 0.98097 | -0.00034049 | 90.0261 | 0 | -11.1955 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 2 | 26 | 176 | 4202 |  | 2002 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 21 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -165 | -75 | -0.17636 | 0.98433 | 0.25485 | 75.2406 | 0.40639 | -10.1585 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 3 | 26 | 176 | 4203 |  | 2002 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 34.3 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -150 | -60 | -0.12428 | 0.99225 | 0.49619 | 60.2562 | 0.6472 | -7.1399 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 4 | 26 | 176 | 4204 |  | 2002 | 6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 46.9 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -135 | -45 | -0.041462 | 0.99914 | 0.70654 | 45.0493 | 0.76269 | -2.3765 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.1492 |  | 52.1492 |  | 21 |  | 0 | 0.54762 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.2524 | [7 empty] | 5 | 26 | 176 | 4205 |  | 2002 | 6 | 25 | 5 | 1 | 0.022 | 15 | 0.01 | 59 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -120 | -30 | 0.06646 | 0.99779 | 0.86413 | 30.2187 | 0.79431 | 3.8109 | 167.2675 | 6.8638 | 17.4747 | 24.3385
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.1386 |  | 29.1386 |  | 21 |  | 0 | 2.8832 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 45.4768 | [7 empty] | 6 | 26 | 176 | 4206 |  | 2002 | 6 | 25 | 6 | 8 | 0.088 | 15.8 | 0.078 | 70.7 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -105 | -15 | 0.19213 | 0.98137 | 0.94794 | 18.5714 | 0.7913 | 11.0779 | 414.171 | 58.508 | 69.6345 | 128.1425
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -7.3158 |  | 7.3158 |  | 21 |  | 0 | 5.5986 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 39.0414 | [7 empty] | 7 | 26 | 176 | 4207 |  | 2002 | 6 | 25 | 7 | 1 | 0.148 | 16.2 | 0.176 | 82.4 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -90 | 0 | 0.32698 | 0.94503 | 0.94503 | 19.0872 | 0.79163 | 19.0872 | 602.012 | 131.6673 | 117.1605 | 248.8279
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 310.2849 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7967 | 1.6 | 192 |  | 46.8 | 1.56 | -326.4367 |  | -10.8812 | -10.6679 |  |  | -2.1336 |  | 8 | 26 | 176 | 4208 |  | 2002 | 6 | 25 | 8 | 6 | 0.148 | 15.8 | 0.01 | 94.7 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -75 | 15 | 0.46183 | 0.88697 | 0.85675 | 31.0488 | 0.7939 | 27.5075 | 724.9528 | 6.8018 | 117.4976 | 124.2994
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 531.0567 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8655 | 4 | 480 |  | 59.4 | 1.98 | -600.4855 |  | -20.0162 | -7.8495 |  |  | -3.9247 |  | 9 | 26 | 176 | 4209 |  | 2002 | 6 | 25 | 9 | 7 | 0.109 | 14.4 | 0 | 108.4 | 40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -60 | 30 | 0.58749 | 0.80923 | 0.70083 | 45.5097 | 0.76065 | 35.9818 | 794.1211 | 0 | 82.911 | 82.911
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 933.2092 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4909 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1084.7609 |  | -36.1587 | -7.0899 |  |  | -7.0899 |  | 10 | 26 | 176 | 4210 |  | 2002 | 6 | 25 | 10 | 7 | 0.101 | 14.9 | 0 | 124.4 | 47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -45 | 45 | 0.69539 | 0.71863 | 0.50818 | 59.4619 | 0.65605 | 44.0618 | 830.2529 | 0 | 66.2612 | 66.2612
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 918.7637 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.44005 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1076.27 |  | -35.8757 | -7.0344 |  |  | -7.0344 |  | 11 | 26 | 176 | 4211 |  | 2002 | 6 | 25 | 11 | 8 | 0.041 | 14.1 | 0 | 144.1 | 53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -30 | 60 | 0.77819 | 0.62803 | 0.31406 | 71.7014 | 0.47702 | 51.0988 | 853.8993 | 0 | 19.5577 | 19.5577
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 920.8316 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.47123 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1078.1612 |  | -35.9387 | -7.0468 |  |  | -7.0468 |  | 12 | 26 | 176 | 4212 |  | 2002 | 6 | 25 | 12 | 8 | 0.083 | 14.3 | 0 | 167.7 | 57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | -15 | 75 | 0.83024 | 0.55741 | 0.14432 | 81.7081 | 0.25233 | 56.1271 | 874.0755 | 0 | 20.9437 | 20.9437
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.9982 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011724 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1087.9317 |  | -36.2644 | -7.1107 |  |  | -7.1107 |  | 13 | 26 | 176 | 4213 |  | 2002 | 6 | 25 | 13 | 8 | 0.209 | 15.4 | 0.001 | 193 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 0 | 90 | 0.84799 | 0.53002 | 6.1322e-05 | 90.0031 | 0.0024932 | 57.9978 | 883.4184 | 1.5289e-07 | 0.52107 | 0.52107
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 14 | 26 | 176 | 4214 |  | 2002 | 6 | 25 | 14 | 7 | 0.363 | 17 | 0.092 | 216.6 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 15 | 105 | 0.83024 | 0.55741 | -0.1442 | 98.298 | 0 | 56.1271 | 874.0755 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 15 | 26 | 176 | 4215 |  | 2002 | 6 | 25 | 15 | 7 | 0.345 | 18.5 | 0.216 | 236.1 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 30 | 120 | 0.77819 | 0.62803 | -0.31393 | 108.3043 | 0 | 51.0988 | 853.8993 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 16 | 26 | 176 | 4216 |  | 2002 | 6 | 25 | 16 | 8 | 0.237 | 18.8 | 0.52 | 252 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 45 | 135 | 0.69539 | 0.71863 | -0.50806 | 120.5436 | 0 | 44.0618 | 830.2529 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 17 | 26 | 176 | 4217 |  | 2002 | 6 | 25 | 17 | 8 | 0.138 | 19 | 0.744 | 265.6 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 60 | 150 | 0.58749 | 0.80923 | -0.70074 | 134.4961 | 0 | 35.9818 | 794.1211 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 18 | 26 | 176 | 4218 |  | 2002 | 6 | 25 | 18 | 0 | 0.098 | 18.8 | 0.658 | 277.9 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 75 | 165 | 0.46183 | 0.88697 | -0.8567 | 148.9585 | 0 | 27.5075 | 724.9528 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 19 | 26 | 176 | 4219 |  | 2002 | 6 | 25 | 19 | 0 | 0.077 | 18.2 | 0.563 | 289.7 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 90 | 180 | 0.32698 | 0.94503 | -0.94503 | 160.9261 | 0 | 19.0872 | 602.012 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 943.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1103.73 |  | -36.791 | -7.2139 |  |  | -7.2139 |  | 20 | 26 | 176 | 4220 |  | 2002 | 6 | 25 | 20 | 0 | 0.065 | 17.1 | 0.31 | 301.4 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 105 | 195 | 0.19213 | 0.98137 | -0.94799 | 161.4525 | 0 | 11.0779 | 414.171 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 927.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1087.92 |  | -36.264 | -7.1106 |  |  | -7.1106 |  | 21 | 26 | 176 | 4221 |  | 2002 | 6 | 25 | 21 | 0 | 0.025 | 15.4 | 0 | 313.4 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 120 | 210 | 0.06646 | 0.99779 | -0.86425 | 149.8077 | 0 | 3.8109 | 167.2675 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 22 | 26 | 176 | 4222 |  | 2002 | 6 | 25 | 22 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 326.1 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 135 | 225 | -0.041462 | 0.99914 | -0.7067 | 134.9772 | 0 | -2.3765 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 23 | 26 | 176 | 4223 |  | 2002 | 6 | 25 | 23 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 339.4 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 150 | 240 | -0.12428 | 0.99225 | -0.49639 | 119.7702 | 0 | -7.1399 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 0 | 26 | 176 | 4224 |  | 2002 | 6 | 25 | 24 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 353.2 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.4012 | 165 | 255 | -0.17636 | 0.98433 | -0.25507 | 104.7857 | 0 | -10.1585 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 1 | 26 | 177 | 4225 |  | 2002 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 7.2 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 180 | 270 | -0.19465 | 0.98087 | -0.00034046 | 90.0261 | 0 | -11.225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 2 | 26 | 177 | 4226 |  | 2002 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 21 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -165 | -75 | -0.17686 | 0.98424 | 0.25483 | 75.242 | 0.40637 | -10.1877 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 3 | 26 | 177 | 4227 |  | 2002 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 34.3 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -150 | -60 | -0.12477 | 0.99219 | 0.49616 | 60.2582 | 0.64718 | -7.1681 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 4 | 26 | 177 | 4228 |  | 2002 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 46.9 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -135 | -45 | -0.041933 | 0.99912 | 0.70653 | 45.0504 | 0.76268 | -2.4035 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.0507 |  | 98.0507 |  | 21 |  | 0 | 2.7299 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 113.5201 | [7 empty] | 5 | 26 | 177 | 4229 |  | 2002 | 6 | 26 | 5 | 0 | 0.043 | 8.5 | 0.127 | 58.9 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -120 | -30 | 0.066013 | 0.99782 | 0.86416 | 30.2158 | 0.79431 | 3.7853 | 166.2481 | 87.1734 | 34.1552 | 121.3285
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.0597 |  | 24.0597 |  | 21 |  | 0 | 9.0855 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 75.5445 | [7 empty] | 6 | 26 | 177 | 4230 |  | 2002 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0.06 | 11.9 | 0.475 | 70.7 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -105 | -15 | 0.19171 | 0.98145 | 0.94801 | 18.5571 | 0.79129 | 11.0534 | 413.4707 | 356.3244 | 47.4776 | 403.802
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 28.0742 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.4651 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 36.8949 | [7 empty] | 7 | 26 | 177 | 4231 |  | 2002 | 6 | 26 | 7 | 0 | 0.087 | 15.8 | 0.589 | 82.4 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -90 | 0 | 0.32659 | 0.94516 | 0.94516 | 19.0636 | 0.79161 | 19.0636 | 601.5704 | 440.6912 | 68.8701 | 509.5613
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 395.8012 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.1367 | 1.6 | 192 |  | 24.3 | 0.81 | -359.0267 |  | -11.9676 | -11.7329 |  |  | -2.3466 |  | 8 | 26 | 177 | 4232 |  | 2002 | 6 | 26 | 8 | 4 | 0.107 | 18.3 | 0.668 | 94.7 | 31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -75 | 15 | 0.46147 | 0.88715 | 0.85693 | 31.0288 | 0.79391 | 27.4843 | 724.6989 | 454.4592 | 84.9488 | 539.4081
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 635.1434 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.7825 | 4 | 480 |  | 16.2 | 0.54 | -654.0425 |  | -21.8014 | -8.5496 |  |  | -4.2748 |  | 9 | 26 | 177 | 4233 |  | 2002 | 6 | 26 | 9 | 1 | 0.121 | 19.2 | 0.726 | 108.4 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -60 | 30 | 0.58716 | 0.80947 | 0.70104 | 45.493 | 0.76073 | 35.9583 | 793.9841 | 387.175 | 92.048 | 479.223
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1018.2017 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.8228 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1133.8728 |  | -37.7958 | -7.4109 |  |  | -7.4109 |  | 10 | 26 | 177 | 4234 |  | 2002 | 6 | 26 | 10 | 4 | 0.146 | 19.5 | 0.755 | 124.4 | 47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -45 | 45 | 0.69509 | 0.71893 | 0.50839 | 59.4479 | 0.6562 | 44.0373 | 830.1667 | 251.8723 | 95.8057 | 347.678
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 996.4042 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4136 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1131.3936 |  | -37.7131 | -7.3947 |  |  | -7.3947 |  | 11 | 26 | 177 | 4235 |  | 2002 | 6 | 26 | 11 | 8 | 0.198 | 19.6 | 0.678 | 144 | 53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -30 | 60 | 0.7779 | 0.62839 | 0.31424 | 71.6906 | 0.47722 | 51.0725 | 853.8068 | 101.6722 | 94.4891 | 196.1613
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.3358 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9719 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1126.1619 |  | -37.5387 | -7.3605 |  |  | -7.3605 |  | 12 | 26 | 177 | 4236 |  | 2002 | 6 | 26 | 12 | 8 | 0.247 | 19.3 | 0.693 | 167.6 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | -15 | 75 | 0.82996 | 0.55782 | 0.14443 | 81.7019 | 0.2525 | 56.0986 | 873.9428 | 25.2721 | 62.3669 | 87.6389
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.1214 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.021206 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1127.0012 |  | -37.5667 | -7.366 |  |  | -7.366 |  | 13 | 26 | 177 | 4237 |  | 2002 | 6 | 26 | 13 | 2 | 0.378 | 19.6 | 0.252 | 192.9 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 0 | 90 | 0.84772 | 0.53045 | 6.1372e-05 | 90.0031 | 0.0024933 | 57.9683 | 883.2609 | 3.856e-05 | 0.94245 | 0.94249
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 |  | -37.659 | -7.3841 |  |  | -7.3841 |  | 14 | 26 | 177 | 4238 |  | 2002 | 6 | 26 | 14 | 8 | 0.278 | 19.9 | 0.548 | 216.5 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 15 | 105 | 0.82996 | 0.55782 | -0.1443 | 98.3042 | 0 | 56.0986 | 873.9428 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 |  | -37.628 | -7.378 |  |  | -7.378 |  | 15 | 26 | 177 | 4239 |  | 2002 | 6 | 26 | 15 | 5 | 0.21 | 19.8 | 0.622 | 236 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 30 | 120 | 0.7779 | 0.62839 | -0.31411 | 108.3151 | 0 | 51.0725 | 853.8068 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1130.7 |  | -37.69 | -7.3902 |  |  | -7.3902 |  | 16 | 26 | 177 | 4240 |  | 2002 | 6 | 26 | 16 | 0 | 0.188 | 20 | 0.66 | 252 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 45 | 135 | 0.69509 | 0.71893 | -0.50827 | 120.5575 | 0 | 44.0373 | 830.1667 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 965.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.12 |  | -37.504 | -7.3537 |  |  | -7.3537 |  | 17 | 26 | 177 | 4241 |  | 2002 | 6 | 26 | 17 | 0 | 0.235 | 19.4 | 0.306 | 265.6 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 60 | 150 | 0.58716 | 0.80947 | -0.70094 | 134.5128 | 0 | 35.9583 | 793.9841 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 18 | 26 | 177 | 4242 |  | 2002 | 6 | 26 | 18 | 0 | 0.125 | 19.7 | 0.583 | 277.9 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 75 | 165 | 0.46147 | 0.88715 | -0.85688 | 148.9786 | 0 | 27.4843 | 724.6989 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 19 | 26 | 177 | 4243 |  | 2002 | 6 | 26 | 19 | 0 | 0.072 | 18.7 | 0.57 | 289.6 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 90 | 180 | 0.32659 | 0.94516 | -0.94516 | 160.9497 | 0 | 19.0636 | 601.5704 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 20 | 26 | 177 | 4244 |  | 2002 | 6 | 26 | 20 | 0 | 0.067 | 16.8 | 0.254 | 301.3 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 105 | 195 | 0.19171 | 0.98145 | -0.94807 | 161.4667 | 0 | 11.0534 | 413.4707 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 21 | 26 | 177 | 4245 |  | 2002 | 6 | 26 | 21 | 0 | 0.025 | 15 | 0 | 313.4 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 120 | 210 | 0.066013 | 0.99782 | -0.86427 | 149.8106 | 0 | 3.7853 | 166.2481 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 22 | 26 | 177 | 4246 |  | 2002 | 6 | 26 | 22 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 326 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 135 | 225 | -0.041933 | 0.99912 | -0.70669 | 134.9761 | 0 | -2.4035 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 23 | 26 | 177 | 4247 |  | 2002 | 6 | 26 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 339.3 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 150 | 240 | -0.12477 | 0.99219 | -0.49636 | 119.7681 | 0 | -7.1681 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 0 | 26 | 177 | 4248 |  | 2002 | 6 | 26 | 24 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 353.2 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3717 | 165 | 255 | -0.17686 | 0.98424 | -0.25505 | 104.7843 | 0 | -10.1877 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 1 | 26 | 178 | 4249 |  | 2002 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 7.1 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -180 | -90 | -0.19527 | 0.98075 | 0.00011347 | 90.0001 | 0.0025945 | -11.2614 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 2 | 26 | 178 | 4250 |  | 2002 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 20.9 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -165 | -75 | -0.17748 | 0.98412 | 0.2548 | 75.2437 | 0.40633 | -10.2237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 3 | 26 | 178 | 4251 |  | 2002 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 34.2 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -150 | -60 | -0.12538 | 0.99211 | 0.49612 | 60.2608 | 0.64715 | -7.2031 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 4 | 26 | 178 | 4252 |  | 2002 | 6 | 27 | 4 | 6 | 0 | 10.5 | 0 | 46.9 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -135 | -45 | -0.042515 | 0.9991 | 0.70651 | 45.0518 | 0.76267 | -2.4368 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.258 |  | 75.258 |  | 21 |  | 0 | 1.6848 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 84.8052 | [7 empty] | 5 | 26 | 178 | 4253 |  | 2002 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0.026 | 11.7 | 0.079 | 58.9 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -120 | -30 | 0.06546 | 0.99786 | 0.86419 | 30.2122 | 0.79431 | 3.7536 | 164.9878 | 54.228 | 20.652 | 74.88
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.9384 |  | 36.9384 |  | 21 |  | 0 | 6.3167 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 72.7333 | [7 empty] | 6 | 26 | 178 | 4254 |  | 2002 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0.077 | 12.5 | 0.293 | 70.6 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -105 | -15 | 0.19119 | 0.98155 | 0.94811 | 18.5396 | 0.79128 | 11.0232 | 412.6049 | 219.8154 | 60.9287 | 280.7441
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.2351 |  | 48.2351 |  | 21 |  | 0 | 4.0642 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 71.2658 | [7 empty] | 7 | 26 | 178 | 4255 |  | 2002 | 6 | 27 | 7 | 2 | 0.145 | 12.9 | 0.088 | 82.4 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -90 | 0 | 0.32611 | 0.94533 | 0.94533 | 19.0344 | 0.79159 | 19.0344 | 601.0242 | 65.8519 | 114.7809 | 180.6328
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 313.8593 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.8439 | 1.6 | 192 |  | 63 | 2.1 | -312.7439 |  | -10.4248 | -10.2204 |  |  | -2.0441 |  | 8 | 26 | 178 | 4256 |  | 2002 | 6 | 27 | 8 | 2 | 0.22 | 14 | 0.125 | 94.7 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -75 | 15 | 0.46103 | 0.88738 | 0.85715 | 31.004 | 0.79393 | 27.4556 | 724.3848 | 85.0646 | 174.6641 | 259.7287
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 580.7708 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7646 | 4 | 480 |  | 55.8 | 1.86 | -611.1046 |  | -20.3702 | -7.9883 |  |  | -3.9941 |  | 9 | 26 | 178 | 4257 |  | 2002 | 6 | 27 | 9 | 5 | 0.242 | 14.8 | 0.385 | 108.3 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -60 | 30 | 0.58675 | 0.80977 | 0.7013 | 45.4723 | 0.76082 | 35.9294 | 793.8146 | 205.4203 | 184.1184 | 389.5387
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.2854 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2863 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1097.9963 |  | -36.5999 | -7.1764 |  |  | -7.1764 |  | 10 | 26 | 178 | 4258 |  | 2002 | 6 | 27 | 10 | 2 | 0.237 | 15.7 | 0.504 | 124.4 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -45 | 45 | 0.69471 | 0.71929 | 0.50865 | 59.4307 | 0.65639 | 44.0071 | 830.0602 | 168.2712 | 155.5649 | 323.8361
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.1561 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6509 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1102.8009 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 11 | 26 | 178 | 4259 |  | 2002 | 6 | 27 | 11 | 8 | 0.254 | 16.5 | 0.569 | 143.9 | 53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -30 | 60 | 0.77754 | 0.62883 | 0.31446 | 71.6773 | 0.47747 | 51.04 | 853.6927 | 85.431 | 121.2764 | 206.7074
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.0864 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.335 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1108.855 |  | -36.9618 | -7.2474 |  |  | -7.2474 |  | 12 | 26 | 178 | 4260 |  | 2002 | 6 | 27 | 12 | 2 | 0.366 | 17.4 | 0.309 | 167.6 | 57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | -15 | 75 | 0.82962 | 0.55833 | 0.14456 | 81.6943 | 0.2527 | 56.0635 | 873.7792 | 11.2878 | 92.488 | 103.7758
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.8446 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014196 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.7642 |  | -37.2255 | -7.2991 |  |  | -7.2991 |  | 13 | 26 | 178 | 4261 |  | 2002 | 6 | 27 | 13 | 8 | 0.253 | 18.5 | 0.631 | 192.8 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 0 | 90 | 0.84738 | 0.53099 | 6.1435e-05 | 90.0031 | 0.0024934 | 57.9318 | 883.067 | 9.6657e-05 | 0.63083 | 0.63092
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.33 |  | -37.411 | -7.3355 |  |  | -7.3355 |  | 14 | 26 | 178 | 4262 |  | 2002 | 6 | 27 | 14 | 8 | 0.239 | 19.1 | 0.591 | 216.4 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 15 | 105 | 0.82962 | 0.55833 | -0.14443 | 98.3118 | 0 | 56.0635 | 873.7792 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -13.95 |  | 13.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1126.05 | [7 empty] | 15 | 26 | 178 | 4263 |  | 2002 | 6 | 27 | 15 | 6 | 0.27 | 19.5 | 0.495 | 235.9 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 30 | 120 | 0.77754 | 0.62883 | -0.31433 | 108.3284 | 0 | 51.04 | 853.6927 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -11.16 |  | 11.16 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 | [7 empty] | 16 | 26 | 178 | 4264 |  | 2002 | 6 | 27 | 16 | 2 | 0.299 | 19.8 | 0.231 | 251.9 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 45 | 135 | 0.69471 | 0.71929 | -0.50853 | 120.5748 | 0 | 44.0071 | 830.0602 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.47 | [7 empty] | 17 | 26 | 178 | 4265 |  | 2002 | 6 | 27 | 17 | 8 | 0.251 | 18.9 | 0.097 | 265.5 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 60 | 150 | 0.58675 | 0.80977 | -0.7012 | 134.5334 | 0 | 35.9294 | 793.8146 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 | [7 empty] | 18 | 26 | 178 | 4266 |  | 2002 | 6 | 27 | 18 | 2 | 0.158 | 18.2 | 0.021 | 277.8 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 75 | 165 | 0.46103 | 0.88738 | -0.8571 | 149.0033 | 0 | 27.4556 | 724.3848 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 | [7 empty] | 19 | 26 | 178 | 4267 |  | 2002 | 6 | 27 | 19 | 2 | 0.108 | 17.4 | 0.017 | 289.6 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 90 | 180 | 0.32611 | 0.94533 | -0.94533 | 160.9788 | 0 | 19.0344 | 601.0242 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1101.87 | [7 empty] | 20 | 26 | 178 | 4268 |  | 2002 | 6 | 27 | 20 | 3 | 0.043 | 16.9 | 0.031 | 301.3 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 105 | 195 | 0.19119 | 0.98155 | -0.94817 | 161.4843 | 0 | 11.0232 | 412.6049 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 | [7 empty] | 21 | 26 | 178 | 4269 |  | 2002 | 6 | 27 | 21 | 5 | 0.013 | 15.7 | 0 | 313.3 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 120 | 210 | 0.06546 | 0.99786 | -0.8643 | 149.8142 | 0 | 3.7536 | 164.9878 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.99 | [7 empty] | 22 | 26 | 178 | 4270 |  | 2002 | 6 | 27 | 22 | 2 | 0 | 15.3 | 0 | 326 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 135 | 225 | -0.042515 | 0.9991 | -0.70667 | 134.9747 | 0 | -2.4368 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 23 | 26 | 178 | 4271 |  | 2002 | 6 | 27 | 23 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 339.3 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 150 | 240 | -0.12538 | 0.99211 | -0.49632 | 119.7656 | 0 | -7.2031 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 0 | 26 | 178 | 4272 |  | 2002 | 6 | 27 | 24 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 353.1 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.3352 | 165 | 255 | -0.17748 | 0.98412 | -0.25502 | 104.7826 | 0 | -10.2237 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 1 | 27 | 179 | 4273 |  | 2002 | 6 | 28 | 1 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 7.1 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 180 | 270 | -0.19601 | 0.9806 | -0.00034036 | 90.0261 | 0 | -11.3048 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 2 | 27 | 179 | 4274 |  | 2002 | 6 | 28 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 20.9 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -165 | -75 | -0.17822 | 0.98399 | 0.25477 | 75.2457 | 0.40629 | -10.2666 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 3 | 27 | 179 | 4275 |  | 2002 | 6 | 28 | 3 | 5 | 0 | 12.2 | 0 | 34.2 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -150 | -60 | -0.1261 | 0.99202 | 0.49608 | 60.2638 | 0.64712 | -7.2446 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 4 | 27 | 179 | 4276 |  | 2002 | 6 | 28 | 4 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 46.8 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -135 | -45 | -0.043207 | 0.99907 | 0.70649 | 45.0535 | 0.76267 | -2.4765 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.3332 |  | 77.3332 |  | 21 |  | 0 | 1.3735 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 85.1165 | [7 empty] | 5 | 27 | 179 | 4277 |  | 2002 | 6 | 28 | 5 | 4 | 0.025 | 11.7 | 0.06 | 58.9 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -120 | -30 | 0.064804 | 0.9979 | 0.86422 | 30.208 | 0.79431 | 3.7159 | 163.4862 | 41.1877 | 19.8577 | 61.0454
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.5406 |  | 68.5406 |  | 21 |  | 0 | 2.2739 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 81.4261 | [7 empty] | 6 | 27 | 179 | 4278 |  | 2002 | 6 | 28 | 6 | 8 | 0.086 | 12 | 0.044 | 70.6 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -105 | -15 | 0.19058 | 0.98167 | 0.94823 | 18.5187 | 0.79127 | 10.9872 | 411.573 | 33.0133 | 68.0491 | 101.0624
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -42.01 |  | 42.01 |  | 21 |  | 0 | 5.4165 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 72.7035 | [7 empty] | 7 | 27 | 179 | 4279 |  | 2002 | 6 | 28 | 7 | 4 | 0.15 | 12.6 | 0.163 | 82.4 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -90 | 0 | 0.32554 | 0.94553 | 0.94553 | 18.9998 | 0.79157 | 18.9998 | 600.3731 | 121.9977 | 118.7356 | 240.7333
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 312.2943 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.3067 | 1.6 | 192 |  | 67.5 | 2.25 | -308.5567 |  | -10.2852 | -10.0836 |  |  | -2.0167 |  | 8 | 27 | 179 | 4280 |  | 2002 | 6 | 28 | 8 | 8 | 0.221 | 13.5 | 0.154 | 94.7 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -75 | 15 | 0.4605 | 0.88766 | 0.85742 | 30.9745 | 0.79394 | 27.4216 | 724.0101 | 104.8341 | 175.4616 | 280.2957
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 561.9284 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4963 | 4 | 480 |  | 59.4 | 1.98 | -605.1163 |  | -20.1705 | -7.91 |  |  | -3.955 |  | 9 | 27 | 179 | 4281 |  | 2002 | 6 | 28 | 9 | 8 | 0.277 | 14.4 | 0.146 | 108.3 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -60 | 30 | 0.58626 | 0.81012 | 0.7016 | 45.4478 | 0.76093 | 35.8949 | 793.6124 | 77.9448 | 210.7775 | 288.7224
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.3595 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.5554 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1094.5454 |  | -36.4848 | -7.1539 |  |  | -7.1539 |  | 10 | 27 | 179 | 4282 |  | 2002 | 6 | 28 | 10 | 8 | 0.261 | 15.3 | 0.492 | 124.3 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -45 | 45 | 0.69425 | 0.71973 | 0.50895 | 59.4101 | 0.65662 | 43.9711 | 829.9333 | 164.4203 | 171.3766 | 335.797
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.1112 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4312 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1097.0012 |  | -36.5667 | -7.1699 |  |  | -7.1699 |  | 11 | 27 | 179 | 4283 |  | 2002 | 6 | 28 | 11 | 8 | 0.213 | 15.9 | 0.633 | 143.9 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -30 | 60 | 0.77712 | 0.62935 | 0.31472 | 71.6614 | 0.47776 | 51.0013 | 853.557 | 95.1783 | 101.7632 | 196.9415
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.6816 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6217 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1103.4917 |  | -36.7831 | -7.2124 |  |  | -7.2124 |  | 12 | 27 | 179 | 4284 |  | 2002 | 6 | 28 | 12 | 6 | 0.177 | 16.9 | 0.746 | 167.5 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | -15 | 75 | 0.82921 | 0.55894 | 0.14472 | 81.6852 | 0.25294 | 56.0217 | 873.5851 | 27.3069 | 44.7703 | 72.0772
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 948.444 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0095964 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.3896 |  | -36.9463 | -7.2444 |  |  | -7.2444 |  | 13 | 27 | 179 | 4285 |  | 2002 | 6 | 28 | 13 | 8 | 0.171 | 17.6 | 0.747 | 192.7 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 0 | 90 | 0.84698 | 0.53163 | 6.1509e-05 | 90.0031 | 0.0024935 | 57.8885 | 882.8369 | 0.00011457 | 0.42639 | 0.42651
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 14 | 27 | 179 | 4286 |  | 2002 | 6 | 28 | 14 | 4 | 0.151 | 18.4 | 0.781 | 216.3 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 15 | 105 | 0.82921 | 0.55894 | -0.14459 | 98.3208 | 0 | 56.0217 | 873.5851 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 15 | 27 | 179 | 4287 |  | 2002 | 6 | 28 | 15 | 8 | 0.147 | 18.6 | 0.751 | 235.8 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 30 | 120 | 0.77712 | 0.62935 | -0.31459 | 108.3442 | 0 | 51.0013 | 853.557 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 960.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.47 |  | -37.349 | -7.3233 |  |  | -7.3233 |  | 16 | 27 | 179 | 4288 |  | 2002 | 6 | 28 | 16 | 4 | 0.184 | 18.9 | 0.636 | 251.8 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 45 | 135 | 0.69425 | 0.71973 | -0.50884 | 120.5953 | 0 | 43.9711 | 829.9333 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 17 | 27 | 179 | 4289 |  | 2002 | 6 | 28 | 17 | 6 | 0.22 | 18.8 | 0.357 | 265.4 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 60 | 150 | 0.58626 | 0.81012 | -0.70151 | 134.5579 | 0 | 35.8949 | 793.6124 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 18 | 27 | 179 | 4290 |  | 2002 | 6 | 28 | 18 | 2 | 0.125 | 18.7 | 0.517 | 277.7 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 75 | 165 | 0.4605 | 0.88766 | -0.85736 | 149.0328 | 0 | 27.4216 | 724.0101 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 19 | 27 | 179 | 4291 |  | 2002 | 6 | 28 | 19 | 0 | 0.08 | 18.4 | 0.488 | 289.5 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 90 | 180 | 0.32554 | 0.94553 | -0.94553 | 161.0135 | 0 | 18.9998 | 600.3731 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 946.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 |  | -36.884 | -7.2322 |  |  | -7.2322 |  | 20 | 27 | 179 | 4292 |  | 2002 | 6 | 28 | 20 | 0 | 0.068 | 17.4 | 0.236 | 301.2 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 105 | 195 | 0.19058 | 0.98167 | -0.94829 | 161.5052 | 0 | 10.9872 | 411.573 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 21 | 27 | 179 | 4293 |  | 2002 | 6 | 28 | 21 | 0 | 0.024 | 15.7 | 0 | 313.3 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 120 | 210 | 0.064804 | 0.9979 | -0.86434 | 149.8184 | 0 | 3.7159 | 163.4862 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 22 | 27 | 179 | 4294 |  | 2002 | 6 | 28 | 22 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 325.9 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 135 | 225 | -0.043207 | 0.99907 | -0.70665 | 134.973 | 0 | -2.4765 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 23 | 27 | 179 | 4295 |  | 2002 | 6 | 28 | 23 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 339.2 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 150 | 240 | -0.1261 | 0.99202 | -0.49627 | 119.7626 | 0 | -7.2446 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 0 | 27 | 179 | 4296 |  | 2002 | 6 | 28 | 24 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 353.1 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2919 | 165 | 255 | -0.17822 | 0.98399 | -0.25499 | 104.7806 | 0 | -10.2666 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 1 | 27 | 180 | 4297 |  | 2002 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 7 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 180 | 270 | -0.19687 | 0.98043 | -0.0003403 | 90.0261 | 0 | -11.355 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 2 | 27 | 180 | 4298 |  | 2002 | 6 | 29 | 2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 20.9 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -165 | -75 | -0.17907 | 0.98384 | 0.25473 | 75.2481 | 0.40623 | -10.3163 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 3 | 27 | 180 | 4299 |  | 2002 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 34.2 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -150 | -60 | -0.12693 | 0.99191 | 0.49602 | 60.2673 | 0.64708 | -7.2927 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 4 | 27 | 180 | 4300 |  | 2002 | 6 | 29 | 4 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 46.8 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -135 | -45 | -0.044009 | 0.99903 | 0.70646 | 45.0555 | 0.76266 | -2.5225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.1093 |  | 91.1093 |  | 21 |  | 0 | 0.70211 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.0879 | [7 empty] | 5 | 27 | 180 | 4301 |  | 2002 | 6 | 29 | 5 | 8 | 0.022 | 10.7 | 0.02 | 58.9 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -120 | -30 | 0.064042 | 0.99795 | 0.86427 | 30.2031 | 0.79431 | 3.6721 | 161.7424 | 13.7299 | 17.4749 | 31.2048
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.9369 |  | 70.9369 |  | 21 |  | 0 | 1.6355 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 80.2045 | [7 empty] | 6 | 27 | 180 | 4302 |  | 2002 | 6 | 29 | 6 | 8 | 0.071 | 12.2 | 0.022 | 70.6 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -105 | -15 | 0.18986 | 0.98181 | 0.94836 | 18.4946 | 0.79125 | 10.9456 | 410.3746 | 16.5087 | 56.179 | 72.6876
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.4027 |  | 20.4027 |  | 21 |  | 0 | 6.2861 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 56.0239 | [7 empty] | 7 | 27 | 180 | 4303 |  | 2002 | 6 | 29 | 7 | 8 | 0.143 | 14.3 | 0.222 | 82.4 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -90 | 0 | 0.32488 | 0.94576 | 0.94576 | 18.9596 | 0.79155 | 18.9596 | 599.6165 | 166.1912 | 113.191 | 279.3822
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 345.0824 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.0164 | 1.6 | 192 |  | 46.8 | 1.56 | -331.6564 |  | -11.0552 | -10.8384 |  |  | -2.1677 |  | 8 | 27 | 180 | 4304 |  | 2002 | 6 | 29 | 8 | 8 | 0.2 | 15.8 | 0.29 | 94.7 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -75 | 15 | 0.45989 | 0.88798 | 0.85772 | 30.9404 | 0.79396 | 27.382 | 723.5746 | 197.49 | 158.7925 | 356.2824
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 619.2234 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.487 | 4 | 480 |  | 29.7 | 0.99 | -639.797 |  | -21.3266 | -8.3634 |  |  | -4.1817 |  | 9 | 27 | 180 | 4305 |  | 2002 | 6 | 29 | 9 | 8 | 0.173 | 17.7 | 0.626 | 108.3 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -60 | 30 | 0.5857 | 0.81053 | 0.70195 | 45.4193 | 0.76106 | 35.855 | 793.3773 | 334.4263 | 131.6629 | 466.0892
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1015.8601 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.611 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1132.731 |  | -37.7577 | -7.4035 |  |  | -7.4035 |  | 10 | 27 | 180 | 4306 |  | 2002 | 6 | 29 | 10 | 6 | 0.134 | 19.4 | 0.748 | 124.3 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -45 | 45 | 0.69373 | 0.72023 | 0.50931 | 59.3864 | 0.65687 | 43.9294 | 829.786 | 250.2465 | 88.0212 | 338.2676
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 994.6076 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1441 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1131.1241 |  | -37.7041 | -7.393 |  |  | -7.393 |  | 11 | 27 | 180 | 4307 |  | 2002 | 6 | 29 | 11 | 8 | 0.137 | 19.6 | 0.788 | 143.8 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -30 | 60 | 0.77663 | 0.62996 | 0.31502 | 71.6431 | 0.4781 | 50.9564 | 853.4 | 118.6835 | 65.5002 | 184.1837
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.5816 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4297 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1127.4797 |  | -37.5827 | -7.3691 |  |  | -7.3691 |  | 12 | 27 | 180 | 4308 |  | 2002 | 6 | 29 | 12 | 8 | 0.133 | 19.5 | 0.814 | 167.4 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | -15 | 75 | 0.82874 | 0.55964 | 0.1449 | 81.6747 | 0.25322 | 55.9732 | 873.3608 | 29.8662 | 33.6779 | 63.5441
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.7494 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0074091 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1130.7074 |  | -37.6902 | -7.3902 |  |  | -7.3902 |  | 13 | 27 | 180 | 4309 |  | 2002 | 6 | 29 | 13 | 0 | 0.132 | 20 | 0.822 | 192.7 | 57 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 0 | 90 | 0.84651 | 0.53237 | 6.1595e-05 | 90.0031 | 0.0024937 | 57.8383 | 882.5711 | 0.00012626 | 0.32917 | 0.32929
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 14 | 27 | 180 | 4310 |  | 2002 | 6 | 29 | 14 | 0 | 0.126 | 19.7 | 0.825 | 216.2 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 15 | 105 | 0.82874 | 0.55964 | -0.14477 | 98.3314 | 0 | 55.9732 | 873.3608 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 963.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1123.26 |  | -37.442 | -7.3416 |  |  | -7.3416 |  | 15 | 27 | 180 | 4311 |  | 2002 | 6 | 29 | 15 | 0 | 0.116 | 19.2 | 0.819 | 235.7 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 30 | 120 | 0.77663 | 0.62996 | -0.3149 | 108.3626 | 0 | 50.9564 | 853.4 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 16 | 27 | 180 | 4312 |  | 2002 | 6 | 29 | 16 | 0 | 0.109 | 18.7 | 0.787 | 251.7 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 45 | 135 | 0.69373 | 0.72023 | -0.50919 | 120.6191 | 0 | 43.9294 | 829.786 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 17 | 27 | 180 | 4313 |  | 2002 | 6 | 29 | 17 | 0 | 0.113 | 18.5 | 0.712 | 265.4 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 60 | 150 | 0.5857 | 0.81053 | -0.70186 | 134.5864 | 0 | 35.855 | 793.3773 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 18 | 27 | 180 | 4314 |  | 2002 | 6 | 29 | 18 | 0 | 0.098 | 18.4 | 0.651 | 277.7 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 75 | 165 | 0.45989 | 0.88798 | -0.85767 | 149.0669 | 0 | 27.382 | 723.5746 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 19 | 27 | 180 | 4315 |  | 2002 | 6 | 29 | 19 | 0 | 0.08 | 17.9 | 0.546 | 289.4 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 90 | 180 | 0.32488 | 0.94576 | -0.94576 | 161.0537 | 0 | 18.9596 | 599.6165 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 942.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 20 | 27 | 180 | 4316 |  | 2002 | 6 | 29 | 20 | 0 | 0.072 | 17 | 0.273 | 301.1 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 105 | 195 | 0.18986 | 0.98181 | -0.94842 | 161.5293 | 0 | 10.9456 | 410.3746 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 926.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.99 |  | -36.233 | -7.1045 |  |  | -7.1045 |  | 21 | 27 | 180 | 4317 |  | 2002 | 6 | 29 | 21 | 0 | 0.025 | 15.3 | 0 | 313.2 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 120 | 210 | 0.064042 | 0.99795 | -0.86438 | 149.8233 | 0 | 3.6721 | 161.7424 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 22 | 27 | 180 | 4318 |  | 2002 | 6 | 29 | 22 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 325.9 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 135 | 225 | -0.044009 | 0.99903 | -0.70663 | 134.971 | 0 | -2.5225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 23 | 27 | 180 | 4319 |  | 2002 | 6 | 29 | 23 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 339.2 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 150 | 240 | -0.12693 | 0.99191 | -0.49622 | 119.7591 | 0 | -7.2927 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 0 | 27 | 180 | 4320 |  | 2002 | 6 | 29 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 353 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.2416 | 165 | 255 | -0.17907 | 0.98384 | -0.25495 | 104.7782 | 0 | -10.3163 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 1 | 27 | 181 | 4321 |  | 2002 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 7 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -180 | -90 | -0.19785 | 0.98023 | 0.00011341 | 90.0001 | 0.0025944 | -11.4121 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 2 | 27 | 181 | 4322 |  | 2002 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 20.8 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -165 | -75 | -0.18004 | 0.98366 | 0.25468 | 75.2508 | 0.40618 | -10.3727 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 3 | 27 | 181 | 4323 |  | 2002 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 34.1 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -150 | -60 | -0.12788 | 0.99179 | 0.49596 | 60.2713 | 0.64703 | -7.3475 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 4 | 27 | 181 | 4324 |  | 2002 | 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 46.8 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -135 | -45 | -0.044921 | 0.99899 | 0.70643 | 45.0578 | 0.76265 | -2.5749 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.1003 |  | 58.1003 |  | 21 |  | 0 | 2.445 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 71.955 | [7 empty] | 5 | 27 | 181 | 4325 |  | 2002 | 6 | 30 | 5 | 0 | 0.04 | 13 | 0.112 | 58.9 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -120 | -30 | 0.063176 | 0.998 | 0.86431 | 30.1977 | 0.79431 | 3.6224 | 159.7558 | 76.8922 | 31.7726 | 108.6647
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -5.3123 |  | 5.3123 |  | 21 |  | 0 | 8.9682 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 56.1318 | [7 empty] | 6 | 27 | 181 | 4326 |  | 2002 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0.057 | 14 | 0.471 | 70.6 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -105 | -15 | 0.18905 | 0.98197 | 0.94851 | 18.4672 | 0.79124 | 10.8982 | 409.0088 | 353.4841 | 45.1004 | 398.5845
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 24.8725 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.4034 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 39.7466 | [7 empty] | 7 | 27 | 181 | 4327 |  | 2002 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0.085 | 15.5 | 0.587 | 82.4 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -90 | 0 | 0.32412 | 0.94601 | 0.94601 | 18.9139 | 0.79152 | 18.9139 | 598.754 | 439.5378 | 67.2789 | 506.8167
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 50.1831 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 12.131 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 18.559 | [7 empty] | 8 | 27 | 181 | 4328 |  | 2002 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0.105 | 17.7 | 0.669 | 94.7 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -75 | 15 | 0.45919 | 0.88834 | 0.85807 | 30.9016 | 0.79398 | 27.3371 | 723.0779 | 455.7858 | 83.3682 | 539.154
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 53.5411 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.6817 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 6.9883 | [7 empty] | 9 | 27 | 181 | 4329 |  | 2002 | 6 | 30 | 9 | 0 | 0.125 | 19.1 | 0.71 | 108.3 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -60 | 30 | 0.58506 | 0.81099 | 0.70236 | 45.387 | 0.7612 | 35.8096 | 793.109 | 379.5906 | 95.1502 | 474.7407
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 40.5106 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.6111 | 0 | 0 |  | 9.9 | 0.33 | 2.6189 | [7 empty] | 10 | 27 | 181 | 4330 |  | 2002 | 6 | 30 | 10 | 0 | 0.135 | 19.9 | 0.745 | 124.3 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -45 | 45 | 0.69313 | 0.72081 | 0.50972 | 59.3593 | 0.65717 | 43.8819 | 829.6181 | 249.5531 | 88.7177 | 338.2709
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 23.0201 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.1505 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0.15 | 0.49948 | [7 empty] | 11 | 27 | 181 | 4331 |  | 2002 | 6 | 30 | 11 | 0 | 0.143 | 20.5 | 0.769 | 143.8 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -30 | 60 | 0.77606 | 0.63065 | 0.31537 | 71.6222 | 0.47849 | 50.9054 | 853.2217 | 116.0432 | 68.4243 | 184.4675
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.978 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.5177 | 0 | 0 |  | -1.8 | -0.06 | -3.3777 | [7 empty] | 12 | 27 | 181 | 4332 |  | 2002 | 6 | 30 | 12 | 0 | 0.152 | 21.2 | 0.786 | 167.3 | 56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | -15 | 75 | 0.8282 | 0.56044 | 0.1451 | 81.6627 | 0.25353 | 55.9181 | 873.1066 | 28.9159 | 38.5371 | 67.453
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 6.611 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.015153 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.21 | -6.5252 | [7 empty] | 13 | 27 | 181 | 4333 |  | 2002 | 6 | 30 | 13 | 2 | 0.27 | 21.7 | 0.628 | 192.6 | 56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 0 | 90 | 0.84598 | 0.53322 | 6.1693e-05 | 90.0031 | 0.0024939 | 57.7811 | 882.2701 | 9.662e-05 | 0.67335 | 0.67345
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 6.51 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.21 | -6.51 | [7 empty] | 14 | 27 | 181 | 4334 |  | 2002 | 6 | 30 | 14 | 2 | 0.367 | 21.7 | 0.195 | 216.1 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 15 | 105 | 0.8282 | 0.56044 | -0.14498 | 98.3433 | 0 | 55.9181 | 873.1066 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9 | -0.3 | -9.3 | [7 empty] | 15 | 27 | 181 | 4335 |  | 2002 | 6 | 30 | 15 | 4 | 0.285 | 22 | 0.463 | 235.6 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 30 | 120 | 0.77606 | 0.63065 | -0.31524 | 108.3834 | 0 | 50.9054 | 853.2217 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9 | -0.3 | -9.3 | [7 empty] | 16 | 27 | 181 | 4336 |  | 2002 | 6 | 30 | 16 | 0 | 0.279 | 22 | 0.315 | 251.6 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 45 | 135 | 0.69313 | 0.72081 | -0.5096 | 120.6461 | 0 | 43.8819 | 829.6181 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 6.51 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.21 | -6.51 | [7 empty] | 17 | 27 | 181 | 4337 |  | 2002 | 6 | 30 | 17 | 0 | 0.215 | 21.7 | 0.344 | 265.3 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 60 | 150 | 0.58506 | 0.81099 | -0.70226 | 134.6187 | 0 | 35.8096 | 793.109 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.9 | -0.03 | -0.93 | [7 empty] | 18 | 27 | 181 | 4338 |  | 2002 | 6 | 30 | 18 | 0 | 0.175 | 21.1 | 0.23 | 277.6 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 75 | 165 | 0.45919 | 0.88834 | -0.85802 | 149.1058 | 0 | 27.3371 | 723.0779 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -7.44 |  | 7.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0.24 | 7.44 | [7 empty] | 19 | 27 | 181 | 4339 |  | 2002 | 6 | 30 | 19 | 6 | 0.104 | 20.2 | 0.038 | 289.3 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 90 | 180 | 0.32412 | 0.94601 | -0.94601 | 161.0993 | 0 | 18.9139 | 598.754 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 20 | 27 | 181 | 4340 |  | 2002 | 6 | 30 | 20 | 8 | 0.03 | 18.4 | 0 | 301.1 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 105 | 195 | 0.18905 | 0.98197 | -0.94857 | 161.5567 | 0 | 10.8982 | 409.0088 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 21 | 27 | 181 | 4341 |  | 2002 | 6 | 30 | 21 | 8 | 0.006 | 16.3 | 0.042 | 313.1 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 120 | 210 | 0.063176 | 0.998 | -0.86443 | 149.8287 | 0 | 3.6224 | 159.7558 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 22 | 27 | 181 | 4342 |  | 2002 | 6 | 30 | 22 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 325.8 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 135 | 225 | -0.044921 | 0.99899 | -0.7066 | 134.9687 | 0 | -2.5749 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 23 | 27 | 181 | 4343 |  | 2002 | 6 | 30 | 23 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 339.1 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 150 | 240 | -0.12788 | 0.99179 | -0.49616 | 119.7551 | 0 | -7.3475 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 0 | 27 | 181 | 4344 |  | 2002 | 6 | 30 | 24 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 353 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1845 | 165 | 255 | -0.18004 | 0.98366 | -0.2549 | 104.7755 | 0 | -10.3727 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 1 | 27 | 182 | 4345 |  | 2002 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17.4 | 0 | 6.9 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 180 | 270 | -0.19895 | 0.98001 | -0.00034016 | 90.0261 | 0 | -11.4761 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 2 | 27 | 182 | 4346 |  | 2002 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 0 | 20.8 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -165 | -75 | -0.18112 | 0.98346 | 0.25463 | 75.2539 | 0.40611 | -10.436 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 3 | 27 | 182 | 4347 |  | 2002 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 34.1 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -150 | -60 | -0.12894 | 0.99165 | 0.49589 | 60.2758 | 0.64698 | -7.4088 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 4 | 27 | 182 | 4348 |  | 2002 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 46.8 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -135 | -45 | -0.045943 | 0.99894 | 0.7064 | 45.0605 | 0.76264 | -2.6335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -32.7674 |  | 32.7674 |  | 21 |  | 0 | 2.4784 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 46.8116 | [7 empty] | 5 | 27 | 182 | 4349 |  | 2002 | 7 | 1 | 5 | 8 | 0.041 | 15.7 | 0.113 | 58.9 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -120 | -30 | 0.062206 | 0.99806 | 0.86437 | 30.1917 | 0.79432 | 3.5667 | 157.5254 | 77.5837 | 32.567 | 110.1506
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.4266 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.1545 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 29.1155 | [7 empty] | 6 | 27 | 182 | 4350 |  | 2002 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0.067 | 17.1 | 0.353 | 70.6 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -105 | -15 | 0.18814 | 0.98214 | 0.94868 | 18.4367 | 0.79122 | 10.8451 | 407.475 | 264.9661 | 53.0115 | 317.9776
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 60.4466 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.1595 | 0 | 0 |  | 13.5 | 0.45 | 2.7905 | [7 empty] | 7 | 27 | 182 | 4351 |  | 2002 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.074 | 19.5 | 0.584 | 82.4 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -90 | 0 | 0.32328 | 0.9463 | 0.9463 | 18.8627 | 0.79148 | 18.8627 | 597.785 | 437.4074 | 58.5699 | 495.9773
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 83.3821 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 12.2283 | 0 | 0 |  | -1.8 | -0.06 | -14.0883 | [7 empty] | 8 | 27 | 182 | 4352 |  | 2002 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0.093 | 21.2 | 0.689 | 94.7 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -75 | 15 | 0.45841 | 0.88874 | 0.85846 | 30.8581 | 0.79401 | 27.2867 | 722.5194 | 469.6383 | 73.8426 | 543.4808
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 87.704 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.0631 | 0 | 0 |  | -13.5 | -0.45 | -25.0131 | [7 empty] | 9 | 27 | 182 | 4353 |  | 2002 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0.118 | 22.5 | 0.751 | 108.3 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -60 | 30 | 0.58433 | 0.81151 | 0.70281 | 45.3508 | 0.76136 | 35.7586 | 792.8072 | 401.8529 | 89.8408 | 491.6936
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 76.4851 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.7063 | 0 | 0 |  | -24.3 | -0.81 | -32.8163 | [7 empty] | 10 | 27 | 182 | 4354 |  | 2002 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0.149 | 23.7 | 0.729 | 124.3 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -45 | 45 | 0.69246 | 0.72145 | 0.51017 | 59.329 | 0.6575 | 43.8288 | 829.4295 | 244.5337 | 97.9671 | 342.5007
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 55.4616 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.1342 | 0 | 0 |  | -27 | -0.9 | -32.0342 | [7 empty] | 11 | 27 | 182 | 4355 |  | 2002 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0.132 | 24 | 0.797 | 143.8 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -30 | 60 | 0.77544 | 0.63143 | 0.31576 | 71.5988 | 0.47893 | 50.8482 | 853.0223 | 120.5254 | 63.2183 | 183.7437
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 41.2063 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.4379 | 0 | 0 |  | -30.6 | -1.02 | -33.0579 | [7 empty] | 12 | 27 | 182 | 4356 |  | 2002 | 7 | 1 | 12 | 8 | 0.134 | 24.4 | 0.81 | 167.3 | 56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | -15 | 75 | 0.82759 | 0.56133 | 0.14534 | 81.6493 | 0.25389 | 55.8563 | 872.823 | 29.8879 | 34.0208 | 63.9088
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 34.4594 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.0074103 | 0 | 0 |  | -33.3 | -1.11 | -34.4174 | [7 empty] | 13 | 27 | 182 | 4357 |  | 2002 | 7 | 1 | 13 | 8 | 0.132 | 24.7 | 0.823 | 192.5 | 56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 0 | 90 | 0.84538 | 0.53416 | 6.1802e-05 | 90.0031 | 0.0024941 | 57.7171 | 881.9344 | 0.00012686 | 0.32922 | 0.32935
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 39.06 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -37.8 | -1.26 | -39.06 | [7 empty] | 14 | 27 | 182 | 4358 |  | 2002 | 7 | 1 | 14 | 8 | 0.125 | 25.2 | 0.827 | 216 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 15 | 105 | 0.82759 | 0.56133 | -0.14521 | 98.3567 | 0 | 55.8563 | 872.823 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 42.78 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -41.4 | -1.38 | -42.78 | [7 empty] | 15 | 27 | 182 | 4359 |  | 2002 | 7 | 1 | 15 | 8 | 0.123 | 25.6 | 0.801 | 235.5 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 30 | 120 | 0.77544 | 0.63143 | -0.31563 | 108.4068 | 0 | 50.8482 | 853.0223 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 39.99 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -38.7 | -1.29 | -39.99 | [7 empty] | 16 | 27 | 182 | 4360 |  | 2002 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0.12 | 25.3 | 0.758 | 251.5 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 45 | 135 | 0.69246 | 0.72145 | -0.51005 | 120.6764 | 0 | 43.8288 | 829.4295 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 39.99 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -38.7 | -1.29 | -39.99 | [7 empty] | 17 | 27 | 182 | 4361 |  | 2002 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0.109 | 25.3 | 0.711 | 265.2 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 60 | 150 | 0.58433 | 0.81151 | -0.70271 | 134.6549 | 0 | 35.7586 | 792.8072 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 34.41 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -33.3 | -1.11 | -34.41 | [7 empty] | 18 | 27 | 182 | 4362 |  | 2002 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 24.7 | 0.624 | 277.5 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 75 | 165 | 0.45841 | 0.88874 | -0.85841 | 149.1492 | 0 | 27.2867 | 722.5194 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 23.25 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -22.5 | -0.75 | -23.25 | [7 empty] | 19 | 27 | 182 | 4363 |  | 2002 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0.076 | 23.5 | 0.541 | 289.3 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 90 | 180 | 0.32328 | 0.9463 | -0.9463 | 161.1506 | 0 | 18.8627 | 597.785 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 10.23 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.9 | -0.33 | -10.23 | [7 empty] | 20 | 27 | 182 | 4364 |  | 2002 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0.073 | 22.1 | 0.218 | 301 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 105 | 195 | 0.18814 | 0.98214 | -0.94874 | 161.5873 | 0 | 10.8451 | 407.475 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -3.72 |  | 3.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0.12 | 3.72 | [7 empty] | 21 | 27 | 182 | 4365 |  | 2002 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0.023 | 20.6 | 0 | 313.1 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 120 | 210 | 0.062206 | 0.99806 | -0.86448 | 149.8347 | 0 | 3.5667 | 157.5254 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.46 |  | 20.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 20.46 | [7 empty] | 22 | 27 | 182 | 4366 |  | 2002 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 325.7 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 135 | 225 | -0.045943 | 0.99894 | -0.70656 | 134.966 | 0 | -2.6335 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 23 | 27 | 182 | 4367 |  | 2002 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 339.1 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 150 | 240 | -0.12894 | 0.99165 | -0.49609 | 119.7506 | 0 | -7.4088 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 45.57 | [7 empty] | 0 | 27 | 182 | 4368 |  | 2002 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 352.9 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.1205 | 165 | 255 | -0.18112 | 0.98346 | -0.25485 | 104.7724 | 0 | -10.436 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 1 | 27 | 183 | 4369 |  | 2002 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 6.9 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 180 | 270 | -0.20016 | 0.97976 | -0.00034007 | 90.0261 | 0 | -11.547 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 2 | 27 | 183 | 4370 |  | 2002 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 20.8 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -165 | -75 | -0.18233 | 0.98324 | 0.25457 | 75.2573 | 0.40604 | -10.5061 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 3 | 27 | 183 | 4371 |  | 2002 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34.1 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -150 | -60 | -0.13011 | 0.9915 | 0.49582 | 60.2809 | 0.64692 | -7.4767 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 4 | 27 | 183 | 4372 |  | 2002 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 46.8 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -135 | -45 | -0.047074 | 0.99889 | 0.70636 | 45.0635 | 0.76262 | -2.6984 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.0697 |  | 54.0697 |  | 21 |  | 0 | 2.4915 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 68.1885 | [7 empty] | 5 | 27 | 183 | 4373 |  | 2002 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.04 | 13.4 | 0.115 | 58.9 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -120 | -30 | 0.061132 | 0.99813 | 0.86442 | 30.1851 | 0.79432 | 3.5051 | 155.05 | 78.9624 | 31.7728 | 110.7351
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 3.9964 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.1325 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 42.0875 | [7 empty] | 6 | 27 | 183 | 4374 |  | 2002 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0.064 | 15.6 | 0.414 | 70.6 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -105 | -15 | 0.18713 | 0.98233 | 0.94887 | 18.4029 | 0.79119 | 10.7863 | 405.7722 | 310.8059 | 50.6365 | 361.4424
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 53.0015 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.4377 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.75 | 11.8123 | [7 empty] | 7 | 27 | 183 | 4375 |  | 2002 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0.08 | 18.5 | 0.594 | 82.4 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -90 | 0 | 0.32234 | 0.94662 | 0.94662 | 18.806 | 0.79145 | 18.806 | 596.7087 | 445.0274 | 63.3159 | 508.3433
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 421.1658 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.4539 | 1.6 | 192 |  | 1.8 | 0.06 | -382.5939 |  | -12.7531 | -12.5031 |  |  | -2.5006 |  | 8 | 27 | 183 | 4376 |  | 2002 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0.095 | 20.8 | 0.701 | 94.7 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -75 | 15 | 0.45755 | 0.88919 | 0.85889 | 30.8099 | 0.79403 | 27.231 | 721.8987 | 478.0724 | 75.4329 | 553.5054
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 663.1979 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.9452 | 4 | 480 |  | -9.9 | -0.33 | -681.1752 |  | -22.7058 | -8.9043 |  |  | -4.4521 |  | 9 | 27 | 183 | 4377 |  | 2002 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.112 | 22.1 | 0.749 | 108.3 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -60 | 30 | 0.58354 | 0.81209 | 0.7033 | 45.3107 | 0.76154 | 35.7023 | 792.4717 | 401.1601 | 85.2925 | 486.4527
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1053.1868 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.7695 | 8 | 960 |  | -20.7 | -0.69 | -1169.1595 |  | -38.972 | -7.6416 |  |  | -7.6416 |  | 10 | 27 | 183 | 4378 |  | 2002 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0.123 | 23.3 | 0.787 | 124.3 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -45 | 45 | 0.69172 | 0.72216 | 0.51068 | 59.2955 | 0.65786 | 43.7699 | 829.2202 | 264.3952 | 80.9168 | 345.3121
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1040.8496 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2449 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1176.7949 |  | -39.2265 | -7.6915 |  |  | -7.6915 |  | 11 | 27 | 183 | 4379 |  | 2002 | 7 | 2 | 11 | 6 | 0.133 | 24.5 | 0.824 | 143.8 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -30 | 60 | 0.77474 | 0.63228 | 0.31618 | 71.573 | 0.47941 | 50.7849 | 852.802 | 124.9026 | 63.7611 | 188.6638
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1021.075 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6972 | 8 | 960 |  | -28.8 | -0.96 | -1171.4572 |  | -39.0486 | -7.6566 |  |  | -7.6566 |  | 12 | 27 | 183 | 4380 |  | 2002 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0.178 | 24.2 | 0.815 | 167.2 | 56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | -15 | 75 | 0.82692 | 0.56232 | 0.14559 | 81.6345 | 0.25428 | 55.7879 | 872.5104 | 30.1717 | 45.2615 | 75.4332
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1010.7865 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014482 | 8 | 960 |  | -29.7 | -0.99 | -1170.7045 |  | -39.0235 | -7.6517 |  |  | -7.6517 |  | 13 | 27 | 183 | 4381 |  | 2002 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0.258 | 24.3 | 0.594 | 192.4 | 56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 0 | 90 | 0.84472 | 0.53521 | 6.1923e-05 | 90.0031 | 0.0024943 | 57.6463 | 881.5646 | 9.1747e-05 | 0.64354 | 0.64363
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1013.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -32.4 | -1.08 | -1173.48 |  | -39.116 | -7.6698 |  |  | -7.6698 |  | 14 | 27 | 183 | 4382 |  | 2002 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0.303 | 24.6 | 0.47 | 215.9 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 15 | 105 | 0.82692 | 0.56232 | -0.14547 | 98.3715 | 0 | 55.7879 | 872.5104 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1016.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -35.1 | -1.17 | -1176.27 |  | -39.209 | -7.688 |  |  | -7.688 |  | 15 | 27 | 183 | 4383 |  | 2002 | 7 | 2 | 15 | 2 | 0.184 | 24.9 | 0.761 | 235.4 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 30 | 120 | 0.77474 | 0.63228 | -0.31606 | 108.4326 | 0 | 50.7849 | 852.802 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1020.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -39.6 | -1.32 | -1180.92 |  | -39.364 | -7.7184 |  |  | -7.7184 |  | 16 | 27 | 183 | 4384 |  | 2002 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0.125 | 25.4 | 0.767 | 251.4 | 39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 45 | 135 | 0.69172 | 0.72216 | -0.51056 | 120.7099 | 0 | 43.7699 | 829.2202 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1022.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -41.4 | -1.38 | -1182.78 |  | -39.426 | -7.7306 |  |  | -7.7306 |  | 17 | 27 | 183 | 4385 |  | 2002 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0.101 | 25.6 | 0.751 | 265.1 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 60 | 150 | 0.58354 | 0.81209 | -0.70321 | 134.695 | 0 | 35.7023 | 792.4717 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1011.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -30.6 | -1.02 | -1171.62 |  | -39.054 | -7.6576 |  |  | -7.6576 |  | 18 | 27 | 183 | 4386 |  | 2002 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0.084 | 24.4 | 0.676 | 277.4 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 75 | 165 | 0.45755 | 0.88919 | -0.85884 | 149.1974 | 0 | 27.231 | 721.8987 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 997.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -17.1 | -0.57 | -1157.67 |  | -38.589 | -7.5665 |  |  | -7.5665 |  | 19 | 27 | 183 | 4387 |  | 2002 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0.088 | 22.9 | 0.47 | 289.2 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 90 | 180 | 0.32234 | 0.94662 | -0.94662 | 161.2072 | 0 | 18.806 | 596.7087 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 987.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -7.2 | -0.24 | -1147.44 |  | -38.248 | -7.4996 |  |  | -7.4996 |  | 20 | 27 | 183 | 4388 |  | 2002 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0.092 | 21.8 | 0.157 | 300.9 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 105 | 195 | 0.18713 | 0.98233 | -0.94893 | 161.621 | 0 | 10.7863 | 405.7722 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 |  | -37.814 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 21 | 27 | 183 | 4389 |  | 2002 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0.026 | 20.4 | 0.028 | 313 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 120 | 210 | 0.061132 | 0.99813 | -0.86454 | 149.8413 | 0 | 3.5051 | 155.05 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.19 |  | -37.473 | -7.3476 |  |  | -7.3476 |  | 22 | 27 | 183 | 4390 |  | 2002 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 325.7 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 135 | 225 | -0.047074 | 0.99889 | -0.70653 | 134.963 | 0 | -2.6984 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.62 |  | 31.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 31.62 | [7 empty] | 23 | 27 | 183 | 4391 |  | 2002 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 339 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 150 | 240 | -0.13011 | 0.9915 | -0.49601 | 119.7455 | 0 | -7.4767 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -37.2 |  | 37.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 1.2 | 37.2 | [7 empty] | 0 | 27 | 183 | 4392 |  | 2002 | 7 | 2 | 24 | 8 | 0 | 17 | 0 | 352.9 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 23.0496 | 165 | 255 | -0.18233 | 0.98324 | -0.25479 | 104.769 | 0 | -10.5061 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 1 | 27 | 184 | 4393 |  | 2002 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 6.9 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 180 | 270 | -0.20149 | 0.97949 | -0.00033998 | 90.0261 | 0 | -11.6247 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 2 | 27 | 184 | 4394 |  | 2002 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 20.7 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -165 | -75 | -0.18364 | 0.98299 | 0.25451 | 75.2611 | 0.40596 | -10.5829 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 3 | 27 | 184 | 4395 |  | 2002 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 34.1 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -150 | -60 | -0.1314 | 0.99133 | 0.49573 | 60.2865 | 0.64686 | -7.5511 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 4 | 27 | 184 | 4396 |  | 2002 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 46.8 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -135 | -45 | -0.048314 | 0.99883 | 0.70632 | 45.0669 | 0.76261 | -2.7695 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -42.0071 |  | 42.0071 |  | 21 |  | 0 | 2.7664 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 57.6836 | [7 empty] | 5 | 27 | 184 | 4397 |  | 2002 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.045 | 14.5 | 0.127 | 58.9 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -120 | -30 | 0.059954 | 0.9982 | 0.86449 | 30.1781 | 0.79432 | 3.4374 | 152.3288 | 87.2085 | 35.7445 | 122.9529
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.5357 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.4264 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 36.2136 | [7 empty] | 6 | 27 | 184 | 4398 |  | 2002 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0.07 | 16.2 | 0.425 | 70.6 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -105 | -15 | 0.18603 | 0.98254 | 0.94907 | 18.3661 | 0.79117 | 10.7218 | 403.8996 | 319.1228 | 55.382 | 374.5048
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 62.4788 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.4643 | 0 | 0 |  | 13.5 | 0.45 | 2.4857 | [7 empty] | 7 | 27 | 184 | 4399 |  | 2002 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0.087 | 19.5 | 0.588 | 82.4 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -90 | 0 | 0.32131 | 0.94697 | 0.94697 | 18.7438 | 0.79141 | 18.7438 | 595.5243 | 440.6729 | 68.8527 | 509.5256
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 429.1066 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.25 | 1.6 | 192 |  | -7.2 | -0.24 | -391.69 |  | -13.0563 | -12.8003 |  |  | -2.5601 |  | 8 | 27 | 184 | 4400 |  | 2002 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0.103 | 21.8 | 0.678 | 94.7 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -75 | 15 | 0.4566 | 0.88967 | 0.85936 | 30.7572 | 0.79406 | 27.1698 | 721.2151 | 462.6561 | 81.788 | 544.4441
[14 empty] | 2 | [5 empty] | x | x | x | x | 4 | 225 | 675.5339 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.8426 | 4 | 480 |  | -22.5 | -0.75 | -694.0926 |  | -23.1364 | -9.0731 |  |  | -4.5366 |  | 9 | 27 | 184 | 4401 |  | 2002 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0.116 | 23.5 | 0.734 | 108.3 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -60 | 30 | 0.58266 | 0.81272 | 0.70385 | 45.2667 | 0.76173 | 35.6404 | 792.102 | 393.5312 | 88.3612 | 481.8925
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1066.033 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.7434 | 8 | 960 |  | -33.3 | -1.11 | -1182.1534 |  | -39.4051 | -7.7265 |  |  | -7.7265 |  | 10 | 27 | 184 | 4402 |  | 2002 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0.121 | 24.7 | 0.786 | 124.3 | 47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -45 | 45 | 0.69091 | 0.72294 | 0.51123 | 59.2588 | 0.65826 | 43.7053 | 828.9901 | 264.5039 | 79.6492 | 344.1531
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1048.6352 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2968 | 8 | 960 |  | -38.7 | -1.29 | -1184.2868 |  | -39.4762 | -7.7404 |  |  | -7.7404 |  | 11 | 27 | 184 | 4403 |  | 2002 | 7 | 3 | 11 | 8 | 0.143 | 25.3 | 0.805 | 143.7 | 53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -30 | 60 | 0.77397 | 0.63322 | 0.31665 | 71.5446 | 0.47993 | 50.7155 | 852.5609 | 122.3378 | 68.6304 | 190.9682
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1036.9529 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5679 | 8 | 960 |  | -45 | -1.5 | -1188.0679 |  | -39.6023 | -7.7651 |  |  | -7.7651 |  | 12 | 27 | 184 | 4404 |  | 2002 | 7 | 3 | 12 | 8 | 0.148 | 26 | 0.861 | 167.1 | 56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | -15 | 75 | 0.82618 | 0.5634 | 0.14587 | 81.6183 | 0.25471 | 55.7129 | 872.1692 | 31.9898 | 37.6965 | 69.6863
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1033.1066 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014483 | 8 | 960 |  | -51.3 | -1.71 | -1193.0245 |  | -39.7675 | -7.7975 |  |  | -7.7975 |  | 13 | 27 | 184 | 4405 |  | 2002 | 7 | 3 | 13 | 8 | 0.258 | 26.7 | 0.677 | 192.3 | 56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 0 | 90 | 0.84399 | 0.53635 | 6.2055e-05 | 90.0031 | 0.0024946 | 57.5686 | 881.1613 | 0.0001048 | 0.6436 | 0.64371
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1033.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -52.2 | -1.74 | -1193.94 |  | -39.798 | -7.8035 |  |  | -7.8035 |  | 14 | 27 | 184 | 4406 |  | 2002 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0.367 | 26.8 | 0.198 | 215.8 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 15 | 105 | 0.82618 | 0.5634 | -0.14574 | 98.3877 | 0 | 55.7129 | 872.1692 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1031.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -49.5 | -1.65 | -1191.15 |  | -39.705 | -7.7853 |  |  | -7.7853 |  | 15 | 27 | 184 | 4407 |  | 2002 | 7 | 3 | 15 | 4 | 0.349 | 26.5 | 0.078 | 235.3 | 47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 30 | 120 | 0.77397 | 0.63322 | -0.31653 | 108.461 | 0 | 50.7155 | 852.5609 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1025.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -44.1 | -1.47 | -1185.57 |  | -39.519 | -7.7488 |  |  | -7.7488 |  | 16 | 27 | 184 | 4408 |  | 2002 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0.257 | 25.9 | 0.044 | 251.3 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 45 | 135 | 0.69091 | 0.72294 | -0.51111 | 120.7466 | 0 | 43.7053 | 828.9901 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1019.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -37.8 | -1.26 | -1179.06 |  | -39.302 | -7.7063 |  |  | -7.7063 |  | 17 | 27 | 184 | 4409 |  | 2002 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0.233 | 25.2 | 0.295 | 265 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 60 | 150 | 0.58266 | 0.81272 | -0.70375 | 134.739 | 0 | 35.6404 | 792.102 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1018.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -36.9 | -1.23 | -1178.13 |  | -39.271 | -7.7002 |  |  | -7.7002 |  | 18 | 27 | 184 | 4410 |  | 2002 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0.165 | 25.1 | 0.308 | 277.3 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 75 | 165 | 0.4566 | 0.88967 | -0.85931 | 149.2501 | 0 | 27.1698 | 721.2151 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1011.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -30.6 | -1.02 | -1171.62 |  | -39.054 | -7.6576 |  |  | -7.6576 |  | 19 | 27 | 184 | 4411 |  | 2002 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0.088 | 24.4 | 0.488 | 289.1 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 90 | 180 | 0.32131 | 0.94697 | -0.94697 | 161.2694 | 0 | 18.7438 | 595.5243 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 998.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -18 | -0.6 | -1158.6 |  | -38.62 | -7.5725 |  |  | -7.5725 |  | 20 | 27 | 184 | 4412 |  | 2002 | 7 | 3 | 20 | 6 | 0.081 | 23 | 0.138 | 300.8 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 105 | 195 | 0.18603 | 0.98254 | -0.94913 | 161.6579 | 0 | 10.7218 | 403.8996 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 980.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -0.9 | -0.03 | -1140.93 |  | -38.031 | -7.4571 |  |  | -7.4571 |  | 21 | 27 | 184 | 4413 |  | 2002 | 7 | 3 | 21 | 8 | 0.023 | 21.1 | 0.025 | 312.9 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 120 | 210 | 0.059954 | 0.9982 | -0.8646 | 149.8484 | 0 | 3.4374 | 152.3288 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 22 | 27 | 184 | 4414 |  | 2002 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 325.6 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 135 | 225 | -0.048314 | 0.99883 | -0.70649 | 134.9596 | 0 | -2.7695 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 26.04 | [7 empty] | 23 | 27 | 184 | 4415 |  | 2002 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 338.9 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 150 | 240 | -0.1314 | 0.99133 | -0.49593 | 119.7399 | 0 | -7.5511 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 0 | 27 | 184 | 4416 |  | 2002 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 352.8 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.9719 | 165 | 255 | -0.18364 | 0.98299 | -0.25473 | 104.7652 | 0 | -10.5829 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -44.64 |  | 44.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 44.64 | [7 empty] | 1 | 27 | 185 | 4417 |  | 2002 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 6.8 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -180 | -90 | -0.20293 | 0.97919 | 0.00011329 | 90.0001 | 0.0025942 | -11.7092 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 2 | 27 | 185 | 4418 |  | 2002 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 20.7 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -165 | -75 | -0.18508 | 0.98272 | 0.25444 | 75.2652 | 0.40587 | -10.6664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 3 | 27 | 185 | 4419 |  | 2002 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 34.1 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -150 | -60 | -0.1328 | 0.99114 | 0.49564 | 60.2926 | 0.64679 | -7.6321 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 4 | 27 | 185 | 4420 |  | 2002 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 46.8 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -135 | -45 | -0.049663 | 0.99877 | 0.70628 | 45.0707 | 0.76259 | -2.8469 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.9144 |  | 43.9144 |  | 21 |  | 0 | 2.7593 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 59.5507 | [7 empty] | 5 | 27 | 185 | 4421 |  | 2002 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0.042 | 14.3 | 0.13 | 58.9 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -120 | -30 | 0.058673 | 0.99828 | 0.86455 | 30.1706 | 0.79432 | 3.3639 | 149.3602 | 89.2757 | 33.3616 | 122.6373
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 21.2488 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.6278 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 27.6422 | [7 empty] | 6 | 27 | 185 | 4422 |  | 2002 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0.067 | 17.1 | 0.44 | 70.6 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -105 | -15 | 0.18483 | 0.98277 | 0.94929 | 18.3262 | 0.79115 | 10.6517 | 401.8561 | 330.4517 | 53.0068 | 383.4585
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 67.1475 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.8856 | 0 | 0 |  | 11.7 | 0.39 | 0.20437 | [7 empty] | 7 | 27 | 185 | 4423 |  | 2002 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0.083 | 19.7 | 0.617 | 82.4 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -90 | 0 | 0.3202 | 0.94735 | 0.94735 | 18.6762 | 0.79137 | 18.6762 | 594.2312 | 462.5667 | 65.6835 | 528.2502
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 434.3489 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.6178 | 1.6 | 192 |  | -9.9 | -0.33 | -394.8478 |  | -13.1616 | -12.9035 |  |  | -2.5807 |  | 8 | 27 | 185 | 4424 |  | 2002 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0.1 | 22.1 | 0.705 | 94.7 | 31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -75 | 15 | 0.45556 | 0.8902 | 0.85987 | 30.6998 | 0.79409 | 27.1033 | 720.4682 | 481.3843 | 79.4087 | 560.793
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 685.8253 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.1308 | 4 | 480 |  | -30.6 | -1.02 | -702.7508 |  | -23.425 | -9.1863 |  |  | -4.5931 |  | 9 | 27 | 185 | 4425 |  | 2002 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0.116 | 24.4 | 0.757 | 108.3 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -60 | 30 | 0.5817 | 0.8134 | 0.70444 | 45.2189 | 0.76195 | 35.5731 | 791.6977 | 406.3163 | 88.3856 | 494.7019
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1073.5066 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.7485 | 8 | 960 |  | -40.5 | -1.35 | -1189.5985 |  | -39.6533 | -7.7752 |  |  | -7.7752 |  | 10 | 27 | 185 | 4426 |  | 2002 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0.141 | 25.5 | 0.746 | 124.3 | 47 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -45 | 45 | 0.69002 | 0.72379 | 0.51183 | 59.2188 | 0.65869 | 43.635 | 828.739 | 251.5019 | 92.8751 | 344.3771
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1053.9449 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1167 | 8 | 960 |  | -45 | -1.5 | -1190.6167 |  | -39.6872 | -7.7818 |  |  | -7.7818 |  | 11 | 27 | 185 | 4427 |  | 2002 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0.128 | 26 | 0.797 | 143.7 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -30 | 60 | 0.77313 | 0.63424 | 0.31716 | 71.5138 | 0.4805 | 50.64 | 852.2993 | 121.4615 | 61.5046 | 182.966
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1041.9369 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4785 | 8 | 960 |  | -50.4 | -1.68 | -1193.5585 |  | -39.7853 | -7.801 |  |  | -7.801 |  | 12 | 27 | 185 | 4428 |  | 2002 | 7 | 4 | 12 | 8 | 0.14 | 26.6 | 0.804 | 167.1 | 56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | -15 | 75 | 0.82538 | 0.56457 | 0.14618 | 81.6007 | 0.25517 | 55.6313 | 871.8001 | 29.989 | 35.724 | 65.7129
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1039.5874 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010107 | 8 | 960 |  | -57.6 | -1.92 | -1199.5301 |  | -39.9843 | -7.8401 |  |  | -7.8401 |  | 13 | 27 | 185 | 4429 |  | 2002 | 7 | 4 | 13 | 8 | 0.18 | 27.4 | 0.776 | 192.2 | 56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 0 | 90 | 0.8432 | 0.5376 | 6.2199e-05 | 90.0031 | 0.0024949 | 57.4841 | 880.7253 | 0.00012042 | 0.44908 | 0.4492
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1037.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -55.8 | -1.86 | -1197.66 |  | -39.922 | -7.8278 |  |  | -7.8278 |  | 14 | 27 | 185 | 4430 |  | 2002 | 7 | 4 | 14 | 8 | 0.255 | 27.2 | 0.569 | 215.7 | 53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 15 | 105 | 0.82538 | 0.56457 | -0.14605 | 98.4053 | 0 | 55.6313 | 871.8001 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 59.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -57.6 | -1.92 | -1199.52 | [7 empty] | 15 | 27 | 185 | 4431 |  | 2002 | 7 | 4 | 15 | 8 | 0.276 | 27.4 | 0.444 | 235.2 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 30 | 120 | 0.77313 | 0.63424 | -0.31704 | 108.4918 | 0 | 50.64 | 852.2993 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 60.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -58.5 | -1.95 | -1200.45 | [7 empty] | 16 | 27 | 185 | 4432 |  | 2002 | 7 | 4 | 16 | 6 | 0.282 | 27.5 | 0.308 | 251.2 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 45 | 135 | 0.69002 | 0.72379 | -0.51171 | 120.7865 | 0 | 43.635 | 828.739 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 54.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -53.1 | -1.77 | -1194.87 | [7 empty] | 17 | 27 | 185 | 4433 |  | 2002 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0.162 | 26.9 | 0.591 | 264.9 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 60 | 150 | 0.5817 | 0.8134 | -0.70435 | 134.7867 | 0 | 35.5731 | 791.6977 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 44.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -43.2 | -1.44 | -1184.64 | [7 empty] | 18 | 27 | 185 | 4434 |  | 2002 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0.096 | 25.8 | 0.654 | 277.3 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 75 | 165 | 0.45556 | 0.8902 | -0.85982 | 149.3075 | 0 | 27.1033 | 720.4682 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 32.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1172.55 | [7 empty] | 19 | 27 | 185 | 4435 |  | 2002 | 7 | 4 | 19 | 0 | 0.071 | 24.5 | 0.537 | 289 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 90 | 180 | 0.3202 | 0.94735 | -0.94735 | 161.337 | 0 | 18.6762 | 594.2312 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | varm dag |  |  | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 13.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -12.6 | -0.42 | -1153.02 | [7 empty] | 20 | 27 | 185 | 4436 |  | 2002 | 7 | 4 | 20 | 0 | 0.059 | 22.4 | 0.158 | 300.8 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 105 | 195 | 0.18483 | 0.98277 | -0.94935 | 161.6978 | 0 | 10.6517 | 401.8561 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -1.86 |  | 1.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.14 | [7 empty] | 21 | 27 | 185 | 4437 |  | 2002 | 7 | 4 | 21 | 8 | 0.016 | 20.8 | 0 | 312.9 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 120 | 210 | 0.058673 | 0.99828 | -0.86467 | 149.8559 | 0 | 3.3639 | 149.3602 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -14.88 |  | 14.88 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.12 | [7 empty] | 22 | 27 | 185 | 4438 |  | 2002 | 7 | 4 | 22 | 8 | 0 | 19.4 | 0 | 325.5 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 135 | 225 | -0.049663 | 0.99877 | -0.70644 | 134.9558 | 0 | -2.8469 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.39 |  | 21.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.7 | 0.69 | 21.39 | [7 empty] | 23 | 27 | 185 | 4439 |  | 2002 | 7 | 4 | 23 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 338.9 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 150 | 240 | -0.1328 | 0.99114 | -0.49584 | 119.7337 | 0 | -7.6321 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 0 | 27 | 185 | 4440 |  | 2002 | 7 | 4 | 24 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 352.8 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.8874 | 165 | 255 | -0.18508 | 0.98272 | -0.25466 | 104.7611 | 0 | -10.6664 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 1 | 28 | 186 | 4441 |  | 2002 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 18.3 | 0 | 6.8 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 180 | 270 | -0.20449 | 0.97887 | -0.00033976 | 90.0261 | 0 | -11.8005 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.97 |  | 26.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 26.97 | [7 empty] | 2 | 28 | 186 | 4442 |  | 2002 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | 18.1 | 0 | 20.7 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -165 | -75 | -0.18663 | 0.98243 | 0.25436 | 75.2697 | 0.40578 | -10.7567 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 3 | 28 | 186 | 4443 |  | 2002 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 18.3 | 0 | 34.1 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -150 | -60 | -0.13431 | 0.99094 | 0.49554 | 60.2994 | 0.64671 | -7.7195 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -32.55 |  | 32.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 32.55 | [7 empty] | 4 | 28 | 186 | 4444 |  | 2002 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 17.5 | 0 | 46.8 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -135 | -45 | -0.05112 | 0.99869 | 0.70622 | 45.0749 | 0.76257 | -2.9304 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.3542 |  | 29.3542 |  | 21 |  | 0 | 1.0374 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 35.2326 | [7 empty] | 5 | 28 | 186 | 4445 |  | 2002 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0.02 | 17.1 | 0.044 | 58.9 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -120 | -30 | 0.057289 | 0.99836 | 0.86462 | 30.1626 | 0.79433 | 3.2845 | 146.1432 | 30.2189 | 15.8866 | 46.1055
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.8512 |  | 20.8512 |  | 21 |  | 0 | 2.4523 | 0 | 0 |  | 36 | 1.2 | 34.7477 | [7 empty] | 6 | 28 | 186 | 4446 |  | 2002 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0.077 | 17 | 0.064 | 70.6 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -105 | -15 | 0.18353 | 0.98301 | 0.94952 | 18.2833 | 0.79112 | 10.576 | 399.6406 | 48.076 | 60.9162 | 108.9921
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.1147 |  | 20.1147 |  | 21 |  | 0 | 2.2838 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 33.0562 | [7 empty] | 7 | 28 | 186 | 4447 |  | 2002 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0.115 | 17.2 | 0.014 | 82.4 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -90 | 0 | 0.31899 | 0.94776 | 0.94776 | 18.6031 | 0.79132 | 18.6031 | 592.8282 | 10.4997 | 91.002 | 101.5017
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 336.517 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.802 | 1.6 | 192 |  | 27.9 | 0.93 | -346.972 |  | -11.5657 | -11.339 |  |  | -2.2678 |  | 8 | 28 | 186 | 4448 |  | 2002 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0.193 | 17.9 | 0.023 | 94.7 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -75 | 15 | 0.45445 | 0.89077 | 0.86043 | 30.6378 | 0.79412 | 27.0313 | 719.657 | 15.7154 | 153.2646 | 168.98
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 588.0069 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.549 | 4 | 480 |  | 21.6 | 0.72 | -642.229 |  | -21.4076 | -8.3952 |  |  | -4.1976 |  | 9 | 28 | 186 | 4449 |  | 2002 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0.242 | 18.6 | 0.033 | 108.4 | 39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -60 | 30 | 0.58067 | 0.81414 | 0.70508 | 45.1673 | 0.76217 | 35.5004 | 791.2585 | 17.7339 | 184.4455 | 202.1794
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.4465 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8255 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1121.4355 |  | -37.3812 | -7.3296 |  |  | -7.3296 |  | 10 | 28 | 186 | 4450 |  | 2002 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0.19 | 18.7 | 0.001 | 124.3 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -45 | 45 | 0.68906 | 0.7247 | 0.51247 | 59.1757 | 0.65915 | 43.559 | 828.4667 | 0.3378 | 125.2392 | 125.577
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 971.5199 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.797 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1121.337 |  | -37.3779 | -7.329 |  |  | -7.329 |  | 11 | 28 | 186 | 4451 |  | 2002 | 7 | 5 | 11 | 8 | 0.166 | 18.8 | 0 | 143.7 | 53 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -30 | 60 | 0.77223 | 0.63534 | 0.31771 | 71.4805 | 0.48112 | 50.5583 | 852.0172 | 0 | 79.866 | 79.866
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.5208 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.79962 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.9896 |  | -37.4997 | -7.3529 |  |  | -7.3529 |  | 12 | 28 | 186 | 4452 |  | 2002 | 7 | 5 | 12 | 8 | 0.139 | 19.3 | 0 | 167 | 56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | -15 | 75 | 0.82451 | 0.56584 | 0.1465 | 81.5816 | 0.25567 | 55.5432 | 871.4036 | 0 | 35.5385 | 35.5385
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 965.1836 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.009544 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.1295 |  | -37.5043 | -7.3538 |  |  | -7.3538 |  | 13 | 28 | 186 | 4453 |  | 2002 | 7 | 5 | 13 | 8 | 0.17 | 19.4 | 0 | 192.1 | 56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 0 | 90 | 0.84234 | 0.53894 | 6.2354e-05 | 90.0031 | 0.0024952 | 57.3928 | 880.2574 | 0 | 0.42418 | 0.42418
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 14 | 28 | 186 | 4454 |  | 2002 | 7 | 5 | 14 | 8 | 0.159 | 20.5 | 0 | 215.5 | 53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 15 | 105 | 0.82451 | 0.56584 | -0.14638 | 98.4243 | 0 | 55.5432 | 871.4036 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.07 |  | -37.969 | -7.4449 |  |  | -7.4449 |  | 15 | 28 | 186 | 4455 |  | 2002 | 7 | 5 | 15 | 8 | 0.249 | 20.9 | 0.009 | 235.1 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 30 | 120 | 0.77223 | 0.63534 | -0.31759 | 108.525 | 0 | 50.5583 | 852.0172 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 987.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -7.2 | -0.24 | -1147.44 |  | -38.248 | -7.4996 |  |  | -7.4996 |  | 16 | 28 | 186 | 4456 |  | 2002 | 7 | 5 | 16 | 8 | 0.284 | 21.8 | 0.063 | 251.1 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 45 | 135 | 0.68906 | 0.7247 | -0.51235 | 120.8296 | 0 | 43.559 | 828.4667 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 991.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -10.8 | -0.36 | -1151.16 |  | -38.372 | -7.5239 |  |  | -7.5239 |  | 17 | 28 | 186 | 4457 |  | 2002 | 7 | 5 | 17 | 8 | 0.162 | 22.2 | 0.005 | 264.8 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 60 | 150 | 0.58067 | 0.81414 | -0.70499 | 134.8383 | 0 | 35.5004 | 791.2585 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 993.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -13.5 | -0.45 | -1153.95 |  | -38.465 | -7.5422 |  |  | -7.5422 |  | 18 | 28 | 186 | 4458 |  | 2002 | 7 | 5 | 18 | 8 | 0.171 | 22.5 | 0.094 | 277.2 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 75 | 165 | 0.45445 | 0.89077 | -0.86037 | 149.3694 | 0 | 27.0313 | 719.657 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 993.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -12.6 | -0.42 | -1153.02 |  | -38.434 | -7.5361 |  |  | -7.5361 |  | 19 | 28 | 186 | 4459 |  | 2002 | 7 | 5 | 19 | 8 | 0.107 | 22.4 | 0.207 | 288.9 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 90 | 180 | 0.31899 | 0.94776 | -0.94776 | 161.4101 | 0 | 18.6031 | 592.8282 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 982.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -2.7 | -0.09 | -1142.79 |  | -38.093 | -7.4692 |  |  | -7.4692 |  | 20 | 28 | 186 | 4460 |  | 2002 | 7 | 5 | 20 | 8 | 0.057 | 21.3 | 0.127 | 300.7 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 105 | 195 | 0.18353 | 0.98301 | -0.94958 | 161.7407 | 0 | 10.576 | 399.6406 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 |  | -37.659 | -7.3841 |  |  | -7.3841 |  | 21 | 28 | 186 | 4461 |  | 2002 | 7 | 5 | 21 | 2 | 0.015 | 19.9 | 0 | 312.8 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 120 | 210 | 0.057289 | 0.99836 | -0.86474 | 149.8638 | 0 | 3.2845 | 146.1432 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 22 | 28 | 186 | 4462 |  | 2002 | 7 | 5 | 22 | 8 | 0 | 18.2 | 0 | 325.5 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 135 | 225 | -0.05112 | 0.99869 | -0.70639 | 134.9516 | 0 | -2.9304 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 23 | 28 | 186 | 4463 |  | 2002 | 7 | 5 | 23 | 8 | 0 | 17.1 | 0 | 338.8 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 150 | 240 | -0.13431 | 0.99094 | -0.49573 | 119.727 | 0 | -7.7195 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 0 | 28 | 186 | 4464 |  | 2002 | 7 | 5 | 24 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 352.7 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.7962 | 165 | 255 | -0.18663 | 0.98243 | -0.25458 | 104.7566 | 0 | -10.7567 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 1 | 28 | 187 | 4465 |  | 2002 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 6.8 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 180 | 270 | -0.20616 | 0.97852 | -0.00033964 | 90.0261 | 0 | -11.8985 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 2 | 28 | 187 | 4466 |  | 2002 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 20.7 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -165 | -75 | -0.18829 | 0.98211 | 0.25428 | 75.2745 | 0.40567 | -10.8536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 3 | 28 | 187 | 4467 |  | 2002 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 34.1 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -150 | -60 | -0.13594 | 0.99072 | 0.49542 | 60.3067 | 0.64663 | -7.8134 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 4 | 28 | 187 | 4468 |  | 2002 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 11.8 | 0 | 46.8 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -135 | -45 | -0.052684 | 0.99861 | 0.70617 | 45.0795 | 0.76255 | -3.0202 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.6225 |  | 77.6225 |  | 21 |  | 0 | 1.3301 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 85.1599 | [7 empty] | 5 | 28 | 187 | 4469 |  | 2002 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0.026 | 11.7 | 0.056 | 58.9 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -120 | -30 | 0.055803 | 0.99844 | 0.8647 | 30.1543 | 0.79433 | 3.1992 | 142.6761 | 38.4639 | 20.6526 | 59.1165
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -2.5435 |  | 2.5435 |  | 21 |  | 0 | 8.5465 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 50.9735 | [7 empty] | 6 | 28 | 187 | 4470 |  | 2002 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.067 | 14.6 | 0.435 | 70.7 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -105 | -15 | 0.18213 | 0.98327 | 0.94978 | 18.2374 | 0.79109 | 10.4946 | 397.2518 | 326.8405 | 53.003 | 379.8435
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 49.0828 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.6869 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 17.1431 | [7 empty] | 7 | 28 | 187 | 4471 |  | 2002 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.097 | 17.9 | 0.59 | 82.4 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -90 | 0 | 0.31769 | 0.94819 | 0.94819 | 18.5246 | 0.79127 | 18.5246 | 591.3144 | 442.6651 | 76.7534 | 519.4185
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 405.0981 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.4387 | 1.6 | 192 |  | 10.8 | 0.36 | -372.2787 |  | -12.4093 | -12.166 |  |  | -2.4332 |  | 8 | 28 | 187 | 4472 |  | 2002 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0.127 | 19.8 | 0.596 | 94.8 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -75 | 15 | 0.45325 | 0.89139 | 0.86102 | 30.5713 | 0.79415 | 26.9541 | 718.781 | 407.5303 | 100.8569 | 508.3872
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 645.5783 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.1157 | 4 | 480 |  | 1.8 | 0.06 | -668.2557 |  | -22.2752 | -8.7354 |  |  | -4.3677 |  | 9 | 28 | 187 | 4473 |  | 2002 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0.15 | 20.8 | 0.623 | 108.4 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -60 | 30 | 0.57956 | 0.81493 | 0.70577 | 45.1119 | 0.76241 | 35.4222 | 790.7837 | 335.2268 | 114.362 | 449.5888
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1036.6063 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.6539 | 8 | 960 |  | -5.4 | -0.18 | -1153.2339 |  | -38.4411 | -7.5375 |  |  | -7.5375 |  | 10 | 28 | 187 | 4474 |  | 2002 | 7 | 6 | 10 | 6 | 0.177 | 21.6 | 0.66 | 124.3 | 46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -45 | 45 | 0.68803 | 0.72568 | 0.51317 | 59.1294 | 0.65965 | 43.4774 | 828.1731 | 223.417 | 116.7583 | 340.1754
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1022.6439 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5831 | 8 | 960 |  | -11.7 | -0.39 | -1156.6731 |  | -38.5558 | -7.56 |  |  | -7.56 |  | 11 | 28 | 187 | 4475 |  | 2002 | 7 | 6 | 11 | 8 | 0.256 | 22.3 | 0.524 | 143.7 | 52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -30 | 60 | 0.77126 | 0.63652 | 0.3183 | 71.4448 | 0.48178 | 50.4706 | 851.715 | 80.357 | 123.3359 | 203.6929
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1009.0548 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2657 | 8 | 960 |  | -13.5 | -0.45 | -1156.2157 |  | -38.5405 | -7.557 |  |  | -7.557 |  | 12 | 28 | 187 | 4476 |  | 2002 | 7 | 6 | 12 | 8 | 0.329 | 22.5 | 0.436 | 167 | 56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | -15 | 75 | 0.82358 | 0.56721 | 0.14686 | 81.5612 | 0.25621 | 55.4485 | 870.9803 | 16.405 | 84.2934 | 100.6984
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.2089 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020832 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.0908 |  | -37.9697 | -7.445 |  |  | -7.445 |  | 13 | 28 | 187 | 4477 |  | 2002 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0.371 | 20.9 | 0.108 | 192 | 56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 0 | 90 | 0.84142 | 0.54038 | 6.2521e-05 | 90.003 | 0.0024955 | 57.2948 | 879.7582 | 1.685e-05 | 0.92583 | 0.92585
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1130.7 |  | -37.69 | -7.3902 |  |  | -7.3902 |  | 14 | 28 | 187 | 4478 |  | 2002 | 7 | 6 | 14 | 8 | 0.288 | 20 | 0.014 | 215.4 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 15 | 105 | 0.82358 | 0.56721 | -0.14673 | 98.4447 | 0 | 55.4485 | 870.9803 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 15 | 28 | 187 | 4479 |  | 2002 | 7 | 6 | 15 | 8 | 0.305 | 18.7 | 0.023 | 235 | 47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 30 | 120 | 0.77126 | 0.63652 | -0.31818 | 108.5607 | 0 | 50.4706 | 851.715 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.19 |  | -37.473 | -7.3476 |  |  | -7.3476 |  | 16 | 28 | 187 | 4480 |  | 2002 | 7 | 6 | 16 | 8 | 0.24 | 19.3 | 0.011 | 251 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 45 | 135 | 0.68803 | 0.72568 | -0.51305 | 120.8759 | 0 | 43.4774 | 828.1731 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 17 | 28 | 187 | 4481 |  | 2002 | 7 | 6 | 17 | 8 | 0.164 | 19.6 | 0.005 | 264.7 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 60 | 150 | 0.57956 | 0.81493 | -0.70567 | 134.8937 | 0 | 35.4222 | 790.7837 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 |  | -37.814 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 18 | 28 | 187 | 4482 |  | 2002 | 7 | 6 | 18 | 8 | 0.172 | 20.4 | 0.078 | 277.1 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 75 | 165 | 0.45325 | 0.89139 | -0.86096 | 149.436 | 0 | 26.9541 | 718.781 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 |  | -37.628 | -7.378 |  |  | -7.378 |  | 19 | 28 | 187 | 4483 |  | 2002 | 7 | 6 | 19 | 8 | 0.103 | 19.8 | 0.142 | 288.9 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 90 | 180 | 0.31769 | 0.94819 | -0.94819 | 161.4886 | 0 | 18.5246 | 591.3144 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 20 | 28 | 187 | 4484 |  | 2002 | 7 | 6 | 20 | 8 | 0.088 | 19 | 0.096 | 300.6 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 105 | 195 | 0.18213 | 0.98327 | -0.94983 | 161.7866 | 0 | 10.4946 | 397.2518 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 945.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 33.3 | 1.11 | -1105.59 |  | -36.853 | -7.2261 |  |  | -7.2261 |  | 21 | 28 | 187 | 4485 |  | 2002 | 7 | 6 | 21 | 0 | 0.018 | 17.3 | 0.022 | 312.7 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 120 | 210 | 0.055803 | 0.99844 | -0.86481 | 149.8721 | 0 | 3.1992 | 142.6761 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 22 | 28 | 187 | 4486 |  | 2002 | 7 | 6 | 22 | 8 | 0 | 15.8 | 0 | 325.4 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 135 | 225 | -0.052684 | 0.99861 | -0.70633 | 134.947 | 0 | -3.0202 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 23 | 28 | 187 | 4487 |  | 2002 | 7 | 6 | 23 | 2 | 0 | 15.3 | 0 | 338.8 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 150 | 240 | -0.13594 | 0.99072 | -0.49562 | 119.7197 | 0 | -7.8134 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 0 | 28 | 187 | 4488 |  | 2002 | 7 | 6 | 24 | 6 | 0 | 14.7 | 0 | 352.7 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.6981 | 165 | 255 | -0.18829 | 0.98211 | -0.2545 | 104.7517 | 0 | -10.8536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 1 | 28 | 188 | 4489 |  | 2002 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 6.7 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -180 | -90 | -0.20795 | 0.97814 | 0.00011317 | 90.0001 | 0.002594 | -12.0032 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 2 | 28 | 188 | 4490 |  | 2002 | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 20.7 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -165 | -75 | -0.19006 | 0.98177 | 0.25419 | 75.2798 | 0.40556 | -10.9572 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 3 | 28 | 188 | 4491 |  | 2002 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 34.1 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -150 | -60 | -0.13767 | 0.99048 | 0.49531 | 60.3146 | 0.64654 | -7.9138 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 4 | 28 | 188 | 4492 |  | 2002 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 46.8 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -135 | -45 | -0.054355 | 0.99852 | 0.7061 | 45.0847 | 0.76253 | -3.1161 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.3098 |  | 65.3098 |  | 21 |  | 0 | 1.3635 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 73.0365 | [7 empty] | 5 | 28 | 188 | 4493 |  | 2002 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0.027 | 13 | 0.057 | 58.9 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -120 | -30 | 0.054214 | 0.99853 | 0.86477 | 30.1457 | 0.79434 | 3.108 | 138.9574 | 39.1543 | 21.447 | 60.6014
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -14.1712 |  | 14.1712 |  | 21 |  | 0 | 8.0578 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 59.8322 | [7 empty] | 6 | 28 | 188 | 4494 |  | 2002 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0.067 | 13.7 | 0.406 | 70.7 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -105 | -15 | 0.18064 | 0.98355 | 0.95004 | 18.1887 | 0.79106 | 10.4077 | 394.6886 | 305.1246 | 53.0009 | 358.1255
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -6.2813 |  | 6.2813 |  | 21 |  | 0 | 7.0093 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 46.0007 | [7 empty] | 7 | 28 | 188 | 4495 |  | 2002 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0.13 | 15.3 | 0.278 | 82.5 | 22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -90 | 0 | 0.3163 | 0.94866 | 0.94866 | 18.4407 | 0.79122 | 18.4407 | 589.6889 | 208.6659 | 102.8585 | 311.5244
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 13.1017 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.9403 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 37.5597 | [7 empty] | 8 | 28 | 188 | 4496 |  | 2002 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0.166 | 16 | 0.388 | 94.8 | 30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -75 | 15 | 0.45196 | 0.89204 | 0.86165 | 30.5002 | 0.79418 | 26.8715 | 717.8393 | 265.5103 | 131.8342 | 397.3445
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 28.5056 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.0423 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 17.0677 | [7 empty] | 9 | 28 | 188 | 4497 |  | 2002 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0.244 | 18.3 | 0.318 | 108.4 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -60 | 30 | 0.57837 | 0.81577 | 0.7065 | 45.0528 | 0.76267 | 35.3387 | 790.273 | 171.346 | 186.0916 | 357.4376
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 30.4385 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.3558 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 11.2442 | [7 empty] | 10 | 28 | 188 | 4498 |  | 2002 | 7 | 7 | 10 | 8 | 0.266 | 19 | 0.446 | 124.4 | 46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -45 | 45 | 0.68692 | 0.72673 | 0.51391 | 59.08 | 0.66018 | 43.3901 | 827.8581 | 151.3152 | 175.6084 | 326.9236
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 18.3116 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.4207 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0.36 | 6.7393 | [7 empty] | 11 | 28 | 188 | 4499 |  | 2002 | 7 | 7 | 11 | 8 | 0.353 | 19.8 | 0.17 | 143.7 | 52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -30 | 60 | 0.77021 | 0.63779 | 0.31894 | 71.4067 | 0.48249 | 50.3768 | 851.3928 | 26.1599 | 170.3173 | 196.4771
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 9.034 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.7736 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0.09 | 1.0164 | [7 empty] | 12 | 28 | 188 | 4500 |  | 2002 | 7 | 7 | 12 | 8 | 0.303 | 20.7 | 0.027 | 167 | 56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | -15 | 75 | 0.82257 | 0.56866 | 0.14723 | 81.5394 | 0.25678 | 55.3473 | 870.5308 | 1.0208 | 77.8058 | 78.8266
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.9326 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.021396 | 0 | 0 |  | -2.7 | -0.09 | -2.8114 | [7 empty] | 13 | 28 | 188 | 4501 |  | 2002 | 7 | 7 | 13 | 8 | 0.381 | 21.3 | 0.173 | 191.9 | 56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 0 | 90 | 0.84043 | 0.54192 | 6.2699e-05 | 90.003 | 0.0024958 | 57.19 | 879.2288 | 2.7072e-05 | 0.95092 | 0.95094
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14 | 28 | 188 | 4502 |  | 2002 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0.32 | 21 | 0.431 | 215.3 | 53 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 15 | 105 | 0.82257 | 0.56866 | -0.14711 | 98.4665 | 0 | 55.3473 | 870.5308 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 4.65 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5 | -0.15 | -4.65 | [7 empty] | 15 | 28 | 188 | 4503 |  | 2002 | 7 | 7 | 15 | 8 | 0.185 | 21.5 | 0.723 | 234.8 | 47 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 30 | 120 | 0.77021 | 0.63779 | -0.31881 | 108.5988 | 0 | 50.3768 | 851.3928 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -1.86 |  | 1.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.06 | 1.86 | [7 empty] | 16 | 28 | 188 | 4504 |  | 2002 | 7 | 7 | 16 | 8 | 0.155 | 20.8 | 0.696 | 250.9 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 45 | 135 | 0.68692 | 0.72673 | -0.51379 | 120.9254 | 0 | 43.3901 | 827.8581 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.79 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | -0.09 | -2.79 | [7 empty] | 17 | 28 | 188 | 4505 |  | 2002 | 7 | 7 | 17 | 8 | 0.184 | 21.3 | 0.467 | 264.6 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 60 | 150 | 0.57837 | 0.81577 | -0.7064 | 134.9529 | 0 | 35.3387 | 790.273 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.74 |  | 16.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0.54 | 16.74 | [7 empty] | 18 | 28 | 188 | 4506 |  | 2002 | 7 | 7 | 18 | 8 | 0.169 | 19.2 | 0.237 | 277 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 75 | 165 | 0.45196 | 0.89204 | -0.86159 | 149.507 | 0 | 26.8715 | 717.8393 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 19 | 28 | 188 | 4507 |  | 2002 | 7 | 7 | 19 | 8 | 0.092 | 18.3 | 0.094 | 288.8 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 90 | 180 | 0.3163 | 0.94866 | -0.94866 | 161.5725 | 0 | 18.4407 | 589.6889 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.76 | [7 empty] | 20 | 28 | 188 | 4508 |  | 2002 | 7 | 7 | 20 | 8 | 0.097 | 17.8 | 0 | 300.5 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 105 | 195 | 0.18064 | 0.98355 | -0.9501 | 161.8354 | 0 | 10.4077 | 394.6886 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -46.5 |  | 46.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 46.5 | [7 empty] | 21 | 28 | 188 | 4509 |  | 2002 | 7 | 7 | 21 | 8 | 0.026 | 16 | 0.02 | 312.6 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 120 | 210 | 0.054214 | 0.99853 | -0.86489 | 149.8808 | 0 | 3.108 | 138.9574 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 22 | 28 | 188 | 4510 |  | 2002 | 7 | 7 | 22 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 325.3 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 135 | 225 | -0.054355 | 0.99852 | -0.70627 | 134.9418 | 0 | -3.1161 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 23 | 28 | 188 | 4511 |  | 2002 | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 338.7 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 150 | 240 | -0.13767 | 0.99048 | -0.4955 | 119.7118 | 0 | -7.9138 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 0 | 28 | 188 | 4512 |  | 2002 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 352.6 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.5934 | 165 | 255 | -0.19006 | 0.98177 | -0.25441 | 104.7465 | 0 | -10.9572 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 1 | 28 | 189 | 4513 |  | 2002 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 6.7 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 180 | 270 | -0.20985 | 0.97773 | -0.00033937 | 90.0261 | 0 | -12.1147 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 2 | 28 | 189 | 4514 |  | 2002 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 20.7 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -165 | -75 | -0.19195 | 0.9814 | 0.2541 | 75.2854 | 0.40544 | -11.0674 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 3 | 28 | 189 | 4515 |  | 2002 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 34.1 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -150 | -60 | -0.13952 | 0.99022 | 0.49518 | 60.3231 | 0.64644 | -8.0206 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 4 | 28 | 189 | 4516 |  | 2002 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 46.8 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -135 | -45 | -0.056133 | 0.99842 | 0.70603 | 45.0903 | 0.76251 | -3.2181 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.7106 |  | 82.7106 |  | 21 |  | 0 | 1.6829 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 92.2471 | [7 empty] | 5 | 28 | 189 | 4517 |  | 2002 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0.044 | 10.9 | 0.058 | 59 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -120 | -30 | 0.052524 | 0.99862 | 0.86485 | 30.1367 | 0.79434 | 3.011 | 134.9856 | 39.845 | 34.9509 | 74.7959
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.1508 |  | 41.1508 |  | 21 |  | 0 | 4.9874 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 69.4126 | [7 empty] | 6 | 28 | 189 | 4518 |  | 2002 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0.074 | 13 | 0.217 | 70.7 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -105 | -15 | 0.17905 | 0.98384 | 0.95032 | 18.1371 | 0.79103 | 10.3151 | 391.9494 | 163.1252 | 58.5359 | 221.6612
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 22.5313 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.9127 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 39.3073 | [7 empty] | 7 | 28 | 189 | 4519 |  | 2002 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0.091 | 15.6 | 0.55 | 82.5 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -90 | 0 | 0.31482 | 0.94915 | 0.94915 | 18.3514 | 0.79116 | 18.3514 | 587.9504 | 413.0127 | 71.9958 | 485.0085
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 39.4496 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.9394 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 22.5406 | [7 empty] | 8 | 28 | 189 | 4520 |  | 2002 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0.131 | 17.4 | 0.558 | 94.9 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -75 | 15 | 0.45059 | 0.89273 | 0.86232 | 30.4246 | 0.79422 | 26.7836 | 716.8311 | 382.155 | 104.0424 | 486.1974
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 27.1068 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.2275 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 25.1825 | [7 empty] | 9 | 28 | 189 | 4521 |  | 2002 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.203 | 17.3 | 0.473 | 108.5 | 39 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -60 | 30 | 0.5771 | 0.81667 | 0.70727 | 44.9898 | 0.76294 | 35.2497 | 789.7258 | 255.235 | 154.8773 | 410.1123
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 25.5 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.8705 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 19.0995 | [7 empty] | 10 | 28 | 189 | 4522 |  | 2002 | 7 | 8 | 10 | 8 | 0.165 | 18.1 | 0.708 | 124.4 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -45 | 45 | 0.68574 | 0.72784 | 0.51469 | 59.0274 | 0.66074 | 43.2972 | 827.5213 | 240.7774 | 109.0228 | 349.8002
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.4303 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.5495 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 23.3505 | [7 empty] | 11 | 28 | 189 | 4523 |  | 2002 | 7 | 8 | 11 | 8 | 0.188 | 18 | 0.721 | 143.7 | 52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -30 | 60 | 0.7691 | 0.63913 | 0.31961 | 71.3662 | 0.48323 | 50.277 | 851.0509 | 111.3542 | 90.8478 | 202.2019
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 4.2538 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.4516 | 0 | 0 |  | 11.7 | 0.39 | 9.6384 | [7 empty] | 12 | 28 | 189 | 4524 |  | 2002 | 7 | 8 | 12 | 8 | 0.365 | 19.7 | 0.395 | 166.9 | 56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | -15 | 75 | 0.8215 | 0.5702 | 0.14763 | 81.5162 | 0.25739 | 55.2397 | 870.0558 | 15.0099 | 93.949 | 108.9589
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -14.7965 |  | 14.7965 |  | 21 |  | 0 | 0.012525 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 14.8675 | [7 empty] | 13 | 28 | 189 | 4525 |  | 2002 | 7 | 8 | 13 | 8 | 0.223 | 19.4 | 0.007 | 191.8 | 56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 0 | 90 | 0.83938 | 0.54355 | 6.2888e-05 | 90.003 | 0.0024962 | 57.0786 | 878.6698 | 1.0989e-06 | 0.55665 | 0.55666
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -14.88 |  | 14.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 14.88 | [7 empty] | 14 | 28 | 189 | 4526 |  | 2002 | 7 | 8 | 14 | 8 | 0.355 | 19.4 | 0.238 | 215.2 | 52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 15 | 105 | 0.8215 | 0.5702 | -0.14751 | 98.4896 | 0 | 55.2397 | 870.0558 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -1.86 |  | 1.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.06 | 1.86 | [7 empty] | 15 | 28 | 189 | 4527 |  | 2002 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0.317 | 20.8 | 0.1 | 234.7 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 30 | 120 | 0.7691 | 0.63913 | -0.31948 | 108.6394 | 0 | 50.277 | 851.0509 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.74 |  | 16.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0.54 | 16.74 | [7 empty] | 16 | 28 | 189 | 4528 |  | 2002 | 7 | 8 | 16 | 8 | 0.242 | 19.2 | 0.503 | 250.8 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 45 | 135 | 0.68574 | 0.72784 | -0.51457 | 120.9779 | 0 | 43.2972 | 827.5213 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.95 |  | 13.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 0.45 | 13.95 | [7 empty] | 17 | 28 | 189 | 4529 |  | 2002 | 7 | 8 | 17 | 8 | 0.186 | 19.5 | 0.535 | 264.5 | 31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 60 | 150 | 0.5771 | 0.81667 | -0.70718 | 135.0158 | 0 | 35.2497 | 789.7258 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 18 | 28 | 189 | 4530 |  | 2002 | 7 | 8 | 18 | 8 | 0.164 | 18.9 | 0.1 | 276.9 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 75 | 165 | 0.45059 | 0.89273 | -0.86226 | 149.5826 | 0 | 26.7836 | 716.8311 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 22.32 | [7 empty] | 19 | 28 | 189 | 4531 |  | 2002 | 7 | 8 | 19 | 8 | 0.107 | 18.6 | 0.178 | 288.7 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 90 | 180 | 0.31482 | 0.94915 | -0.94915 | 161.6618 | 0 | 18.3514 | 587.9504 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 20 | 28 | 189 | 4532 |  | 2002 | 7 | 8 | 20 | 8 | 0.085 | 17.4 | 0.065 | 300.4 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 105 | 195 | 0.17905 | 0.98384 | -0.95038 | 161.887 | 0 | 10.3151 | 391.9494 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 21 | 28 | 189 | 4533 |  | 2002 | 7 | 8 | 21 | 6 | 0.01 | 15.6 | 0 | 312.5 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 120 | 210 | 0.052524 | 0.99862 | -0.86496 | 149.8897 | 0 | 3.011 | 134.9856 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 22 | 28 | 189 | 4534 |  | 2002 | 7 | 8 | 22 | 8 | 0 | 15 | 0 | 325.3 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 135 | 225 | -0.056133 | 0.99842 | -0.7062 | 134.9362 | 0 | -3.2181 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 23 | 28 | 189 | 4535 |  | 2002 | 7 | 8 | 23 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 338.6 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 150 | 240 | -0.13952 | 0.99022 | -0.49537 | 119.7033 | 0 | -8.0206 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 0 | 28 | 189 | 4536 |  | 2002 | 7 | 8 | 24 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 352.6 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.4819 | 165 | 255 | -0.19195 | 0.9814 | -0.25432 | 104.7408 | 0 | -11.0674 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 1 | 28 | 190 | 4537 |  | 2002 | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 6.7 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 180 | 270 | -0.21187 | 0.9773 | -0.00033922 | 90.0261 | 0 | -12.2328 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 2 | 28 | 190 | 4538 |  | 2002 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 20.6 | -9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -165 | -75 | -0.19395 | 0.98101 | 0.254 | 75.2915 | 0.40531 | -11.1842 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 3 | 28 | 190 | 4539 |  | 2002 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 34.1 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -150 | -60 | -0.14147 | 0.98994 | 0.49504 | 60.3322 | 0.64634 | -8.1337 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 4 | 28 | 190 | 4540 |  | 2002 | 7 | 9 | 4 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 46.8 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -135 | -45 | -0.058018 | 0.99832 | 0.70596 | 45.0964 | 0.76248 | -3.3263 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.5885 |  | 63.5885 |  | 21 |  | 0 | 1.0637 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 69.6163 | [7 empty] | 5 | 28 | 190 | 4541 |  | 2002 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0.018 | 13.4 | 0.048 | 59 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -120 | -30 | 0.050732 | 0.99871 | 0.86493 | 30.1276 | 0.79434 | 2.9082 | 130.7589 | 32.9784 | 14.2982 | 47.2766
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.7032 |  | 56.7032 |  | 21 |  | 0 | 1.8175 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 67.0025 | [7 empty] | 6 | 28 | 190 | 4542 |  | 2002 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0.066 | 13.6 | 0.038 | 70.8 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -105 | -15 | 0.17737 | 0.98415 | 0.95062 | 18.0828 | 0.79099 | 10.2171 | 389.0329 | 28.5733 | 52.2054 | 80.7788
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -8.2765 |  | 8.2765 |  | 21 |  | 0 | 7.547 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 51.043 | [7 empty] | 7 | 28 | 190 | 4543 |  | 2002 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0.122 | 14.7 | 0.318 | 82.6 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -90 | 0 | 0.31325 | 0.94967 | 0.94967 | 18.2568 | 0.7911 | 18.2568 | 586.0978 | 238.9088 | 96.5145 | 335.4233
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 339.9702 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.505 | 1.6 | 192 |  | 54.9 | 1.83 | -323.775 |  | -10.7925 | -10.5809 |  |  | -2.1162 |  | 8 | 28 | 190 | 4544 |  | 2002 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0.173 | 14.9 | 0.351 | 94.9 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -75 | 15 | 0.44914 | 0.89346 | 0.86302 | 30.3445 | 0.79425 | 26.6903 | 715.7554 | 240.5956 | 137.4056 | 378.0012
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 582.2723 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.0133 | 4 | 480 |  | 49.5 | 1.65 | -616.8633 |  | -20.5621 | -8.0636 |  |  | -4.0318 |  | 9 | 28 | 190 | 4545 |  | 2002 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0.245 | 15.5 | 0.313 | 108.5 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -60 | 30 | 0.57576 | 0.81762 | 0.7081 | 44.9232 | 0.76323 | 35.1554 | 789.1414 | 169.1574 | 186.9911 | 356.1485
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 981.3211 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.9177 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1107.7877 |  | -36.9263 | -7.2404 |  |  | -7.2404 |  | 10 | 28 | 190 | 4546 |  | 2002 | 7 | 9 | 10 | 8 | 0.325 | 16.9 | 0.141 | 124.4 | 46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -45 | 45 | 0.68449 | 0.72902 | 0.51553 | 58.9716 | 0.66134 | 43.1986 | 827.1626 | 48.0723 | 214.935 | 263.0073
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.7057 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6463 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1108.3763 |  | -36.9459 | -7.2443 |  |  | -7.2443 |  | 11 | 28 | 190 | 4547 |  | 2002 | 7 | 9 | 11 | 8 | 0.344 | 17.1 | 0.258 | 143.7 | 52.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -30 | 60 | 0.76792 | 0.64055 | 0.32032 | 71.3232 | 0.48402 | 50.1711 | 850.6895 | 40.0004 | 166.504 | 206.5044
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.5893 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0789 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1105.8089 |  | -36.8603 | -7.2275 |  |  | -7.2275 |  | 12 | 28 | 190 | 4548 |  | 2002 | 7 | 9 | 12 | 8 | 0.348 | 17.1 | 0.068 | 166.9 | 56.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | -15 | 75 | 0.82037 | 0.57184 | 0.14806 | 81.4917 | 0.25804 | 55.1255 | 869.556 | 2.5979 | 89.7977 | 92.3956
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 954.0971 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020561 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.9806 |  | -37.1327 | -7.2809 |  |  | -7.2809 |  | 13 | 28 | 190 | 4549 |  | 2002 | 7 | 9 | 13 | 8 | 0.366 | 18.2 | 0.3 | 191.7 | 56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 0 | 90 | 0.83825 | 0.54528 | 6.3088e-05 | 90.003 | 0.0024966 | 56.9604 | 878.0824 | 4.7252e-05 | 0.91375 | 0.9138
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 14 | 28 | 190 | 4550 |  | 2002 | 7 | 9 | 14 | 8 | 0.229 | 18.4 | 0.666 | 215.1 | 52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 15 | 105 | 0.82037 | 0.57184 | -0.14793 | 98.5141 | 0 | 55.1255 | 869.556 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.33 |  | -37.411 | -7.3355 |  |  | -7.3355 |  | 15 | 28 | 190 | 4551 |  | 2002 | 7 | 9 | 15 | 8 | 0.16 | 19.1 | 0.726 | 234.6 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 30 | 120 | 0.76792 | 0.64055 | -0.32019 | 108.6823 | 0 | 50.1711 | 850.6895 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 16 | 28 | 190 | 4552 |  | 2002 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0.184 | 18.4 | 0.586 | 250.7 | 39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 45 | 135 | 0.68449 | 0.72902 | -0.51541 | 121.0336 | 0 | 43.1986 | 827.1626 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 17 | 28 | 190 | 4553 |  | 2002 | 7 | 9 | 17 | 8 | 0.19 | 18.8 | 0.432 | 264.4 | 31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 60 | 150 | 0.57576 | 0.81762 | -0.708 | 135.0824 | 0 | 35.1554 | 789.1414 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 18 | 28 | 190 | 4554 |  | 2002 | 7 | 9 | 18 | 8 | 0.125 | 18.2 | 0.528 | 276.8 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 75 | 165 | 0.44914 | 0.89346 | -0.86297 | 149.6627 | 0 | 26.6903 | 715.7554 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 19 | 28 | 190 | 4555 |  | 2002 | 7 | 9 | 19 | 8 | 0.106 | 16 | 0.168 | 288.6 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 90 | 180 | 0.31325 | 0.94967 | -0.94967 | 161.7565 | 0 | 18.2568 | 586.0978 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 20 | 28 | 190 | 4556 |  | 2002 | 7 | 9 | 20 | 8 | 0.103 | 14.7 | 0 | 300.3 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 105 | 195 | 0.17737 | 0.98415 | -0.95068 | 161.9413 | 0 | 10.2171 | 389.0329 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 21 | 28 | 190 | 4557 |  | 2002 | 7 | 9 | 21 | 2 | 0.018 | 13.8 | 0 | 312.5 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 120 | 210 | 0.050732 | 0.99871 | -0.86505 | 149.8989 | 0 | 2.9082 | 130.7589 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 904.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 |  | -35.489 | -6.9586 |  |  | -6.9586 |  | 22 | 28 | 190 | 4558 |  | 2002 | 7 | 9 | 22 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 325.2 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 135 | 225 | -0.058018 | 0.99832 | -0.70612 | 134.93 | 0 | -3.3263 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 23 | 28 | 190 | 4559 |  | 2002 | 7 | 9 | 23 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 338.6 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 150 | 240 | -0.14147 | 0.98994 | -0.49524 | 119.6941 | 0 | -8.1337 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 0 | 28 | 190 | 4560 |  | 2002 | 7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 352.5 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.3638 | 165 | 255 | -0.19395 | 0.98101 | -0.25422 | 104.7348 | 0 | -11.1842 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 1 | 28 | 191 | 4561 |  | 2002 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 6.7 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 180 | 270 | -0.214 | 0.97683 | -0.00033905 | 90.0261 | 0 | -12.3575 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 2 | 28 | 191 | 4562 |  | 2002 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 20.6 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -165 | -75 | -0.19606 | 0.98059 | 0.25389 | 75.2979 | 0.40517 | -11.3075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 3 | 28 | 191 | 4563 |  | 2002 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 34.1 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -150 | -60 | -0.14354 | 0.98964 | 0.49489 | 60.342 | 0.64622 | -8.2532 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 4 | 28 | 191 | 4564 |  | 2002 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 46.9 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -135 | -45 | -0.060007 | 0.9982 | 0.70587 | 45.1032 | 0.76245 | -3.4405 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.3921 |  | 81.3921 |  | 21 |  | 0 | 1.3227 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 88.8873 | [7 empty] | 5 | 28 | 191 | 4565 |  | 2002 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0.042 | 11.3 | 0.037 | 59 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -120 | -30 | 0.048839 | 0.99881 | 0.86501 | 30.1182 | 0.79435 | 2.7996 | 126.2754 | 25.4234 | 33.3625 | 58.7859
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.7706 |  | 24.7706 |  | 21 |  | 0 | 8.2814 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 71.6986 | [7 empty] | 6 | 28 | 191 | 4566 |  | 2002 | 7 | 10 | 6 | 8 | 0.065 | 12.4 | 0.421 | 70.8 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -105 | -15 | 0.17559 | 0.98446 | 0.95092 | 18.0258 | 0.79096 | 10.1135 | 385.9374 | 316.6503 | 51.4121 | 368.0624
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.2003 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.632 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 60.048 | [7 empty] | 7 | 28 | 191 | 4567 |  | 2002 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0.108 | 13.4 | 0.515 | 82.6 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -90 | 0 | 0.3116 | 0.95021 | 0.95021 | 18.1567 | 0.79104 | 18.1567 | 584.1298 | 387.1032 | 85.4322 | 472.5354
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 320.3858 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.9389 | 1.6 | 192 |  | 70.2 | 2.34 | -307.3989 |  | -10.2466 | -10.0457 |  |  | -2.0091 |  | 8 | 28 | 191 | 4568 |  | 2002 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0.192 | 13.2 | 0.292 | 95 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -75 | 15 | 0.4476 | 0.89423 | 0.86377 | 30.26 | 0.79429 | 26.5918 | 714.6113 | 200.3354 | 152.5033 | 352.8387
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 557.589 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.1244 | 4 | 480 |  | 61.2 | 2.04 | -602.8844 |  | -20.0961 | -7.8808 |  |  | -3.9404 |  | 9 | 28 | 191 | 4569 |  | 2002 | 7 | 10 | 9 | 8 | 0.27 | 14.2 | 0.122 | 108.6 | 38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -60 | 30 | 0.57434 | 0.81862 | 0.70896 | 44.8528 | 0.76353 | 35.0557 | 788.5192 | 66.0402 | 206.1531 | 272.1933
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 963.8605 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0886 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1089.3586 |  | -36.312 | -7.12 |  |  | -7.12 |  | 10 | 28 | 191 | 4570 |  | 2002 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0.321 | 14.9 | 0.17 | 124.5 | 46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -45 | 45 | 0.68316 | 0.73027 | 0.51641 | 58.9128 | 0.66196 | 43.0944 | 826.7818 | 58.1132 | 212.4904 | 270.6036
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.385 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.7328 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1097.2328 |  | -36.5744 | -7.1715 |  |  | -7.1715 |  | 11 | 28 | 191 | 4571 |  | 2002 | 7 | 10 | 11 | 8 | 0.329 | 16 | 0.041 | 143.8 | 52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -30 | 60 | 0.76667 | 0.64204 | 0.32106 | 71.2779 | 0.48486 | 50.0593 | 850.3088 | 6.3825 | 159.5177 | 165.9001
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.9151 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0858 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1102.0958 |  | -36.7365 | -7.2032 |  |  | -7.2032 |  | 12 | 28 | 191 | 4572 |  | 2002 | 7 | 10 | 12 | 8 | 0.354 | 16.7 | 0.029 | 166.9 | 55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | -15 | 75 | 0.81916 | 0.57356 | 0.1485 | 81.4658 | 0.25872 | 55.0049 | 869.0321 | 1.1142 | 91.5866 | 92.7007
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.3593 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0209 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.2409 |  | -36.5747 | -7.1715 |  |  | -7.1715 |  | 13 | 28 | 191 | 4573 |  | 2002 | 7 | 10 | 13 | 8 | 0.372 | 16.4 | 0.059 | 191.6 | 56.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 0 | 90 | 0.83707 | 0.5471 | 6.3299e-05 | 90.003 | 0.002497 | 56.8357 | 877.4674 | 9.3254e-06 | 0.92889 | 0.9289
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 950.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 |  | -37.008 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 14 | 28 | 191 | 4574 |  | 2002 | 7 | 10 | 14 | 8 | 0.273 | 17.8 | 0.009 | 214.9 | 52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 15 | 105 | 0.81916 | 0.57356 | -0.14837 | 98.54 | 0 | 55.0049 | 869.0321 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 947.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 |  | -36.915 | -7.2382 |  |  | -7.2382 |  | 15 | 28 | 191 | 4575 |  | 2002 | 7 | 10 | 15 | 8 | 0.24 | 17.5 | 0.004 | 234.5 | 46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 30 | 120 | 0.76667 | 0.64204 | -0.32094 | 108.7276 | 0 | 50.0593 | 850.3088 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 950.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 |  | -37.008 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 16 | 28 | 191 | 4576 |  | 2002 | 7 | 10 | 16 | 8 | 0.232 | 17.8 | 0.009 | 250.5 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 45 | 135 | 0.68316 | 0.73027 | -0.51629 | 121.0924 | 0 | 43.0944 | 826.7818 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 17 | 28 | 191 | 4577 |  | 2002 | 7 | 10 | 17 | 8 | 0.163 | 18.6 | 0.002 | 264.3 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 60 | 150 | 0.57434 | 0.81862 | -0.70887 | 135.1528 | 0 | 35.0557 | 788.5192 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 18 | 28 | 191 | 4578 |  | 2002 | 7 | 10 | 18 | 8 | 0.138 | 17.9 | 0.019 | 276.7 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 75 | 165 | 0.4476 | 0.89423 | -0.86371 | 149.7472 | 0 | 26.5918 | 714.6113 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 19 | 28 | 191 | 4579 |  | 2002 | 7 | 10 | 19 | 8 | 0.102 | 16.4 | 0.13 | 288.5 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 90 | 180 | 0.3116 | 0.95021 | -0.95021 | 161.8565 | 0 | 18.1567 | 584.1298 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 925.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 |  | -36.171 | -7.0924 |  |  | -7.0924 |  | 20 | 28 | 191 | 4580 |  | 2002 | 7 | 10 | 20 | 8 | 0.077 | 15.1 | 0 | 300.2 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 105 | 195 | 0.17559 | 0.98446 | -0.95098 | 161.9983 | 0 | 10.1135 | 385.9374 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 21 | 28 | 191 | 4581 |  | 2002 | 7 | 10 | 21 | 8 | 0.005 | 14.5 | 0 | 312.4 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 120 | 210 | 0.048839 | 0.99881 | -0.86513 | 149.9082 | 0 | 2.7996 | 126.2754 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 915.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1075.83 |  | -35.861 | -7.0316 |  |  | -7.0316 |  | 22 | 28 | 191 | 4582 |  | 2002 | 7 | 10 | 22 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 325.1 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 135 | 225 | -0.060007 | 0.9982 | -0.70604 | 134.9233 | 0 | -3.4405 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 23 | 28 | 191 | 4583 |  | 2002 | 7 | 10 | 23 | 8 | 0 | 14 | 0 | 338.5 | -9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 150 | 240 | -0.14354 | 0.98964 | -0.49509 | 119.6843 | 0 | -8.2532 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 0 | 28 | 191 | 4584 |  | 2002 | 7 | 10 | 24 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 352.5 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.2391 | 165 | 255 | -0.19606 | 0.98059 | -0.25411 | 104.7284 | 0 | -11.3075 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 1 | 28 | 192 | 4585 |  | 2002 | 7 | 11 | 1 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 6.6 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -180 | -90 | -0.21623 | 0.97634 | 0.00011296 | 90.0002 | 0.0025935 | -12.4889 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 2 | 28 | 192 | 4586 |  | 2002 | 7 | 11 | 2 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 20.6 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -165 | -75 | -0.19828 | 0.98015 | 0.25377 | 75.3047 | 0.40503 | -11.4373 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 3 | 28 | 192 | 4587 |  | 2002 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 34.1 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -150 | -60 | -0.14571 | 0.98933 | 0.49473 | 60.3525 | 0.6461 | -8.379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 4 | 28 | 192 | 4588 |  | 2002 | 7 | 11 | 4 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 46.9 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -135 | -45 | -0.062102 | 0.99807 | 0.70578 | 45.1105 | 0.76242 | -3.5607 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -74.8988 |  | 74.8988 |  | 21 |  | 0 | 1.0412 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 80.7988 | [7 empty] | 5 | 28 | 192 | 4589 |  | 2002 | 7 | 11 | 5 | 8 | 0.015 | 12.2 | 0.05 | 59.1 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -120 | -30 | 0.046847 | 0.9989 | 0.86509 | 30.1088 | 0.79435 | 2.6853 | 121.5332 | 34.3594 | 11.9152 | 46.2746
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -28.1841 |  | 28.1841 |  | 21 |  | 0 | 6.7929 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 66.6771 | [7 empty] | 6 | 28 | 192 | 4590 |  | 2002 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0.064 | 13.1 | 0.334 | 70.9 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -105 | -15 | 0.17371 | 0.9848 | 0.95125 | 17.9663 | 0.79092 | 10.0044 | 382.6615 | 251.2871 | 50.6187 | 301.9058
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -17.4017 |  | 17.4017 |  | 21 |  | 0 | 7.1548 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 57.9452 | [7 empty] | 7 | 28 | 192 | 4591 |  | 2002 | 7 | 11 | 7 | 8 | 0.132 | 14 | 0.284 | 82.7 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -90 | 0 | 0.30985 | 0.95079 | 0.95079 | 18.0514 | 0.79097 | 18.0514 | 582.045 | 213.5807 | 104.4083 | 317.989
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 294.3558 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0814 | 1.6 | 192 |  | 57.6 | 1.92 | -314.5614 |  | -10.4854 | -10.2798 |  |  | -2.056 |  | 8 | 28 | 192 | 4592 |  | 2002 | 7 | 11 | 8 | 8 | 0.113 | 14.6 | 0.004 | 95 | 30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -75 | 15 | 0.44598 | 0.89504 | 0.86455 | 30.171 | 0.79432 | 26.4881 | 713.3977 | 2.7469 | 89.7587 | 92.5056
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 566.528 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.5122 | 4 | 480 |  | 48.6 | 1.62 | -615.2922 |  | -20.5097 | -8.043 |  |  | -4.0215 |  | 9 | 28 | 192 | 4593 |  | 2002 | 7 | 11 | 9 | 8 | 0.254 | 15.6 | 0.094 | 108.7 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -60 | 30 | 0.57283 | 0.81967 | 0.70987 | 44.7788 | 0.76384 | 34.9506 | 787.8586 | 50.9698 | 194.0165 | 244.9863
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.9587 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.9478 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1095.5878 |  | -36.5196 | -7.1607 |  |  | -7.1607 |  | 10 | 28 | 192 | 4594 |  | 2002 | 7 | 11 | 10 | 8 | 0.256 | 15.8 | 0.017 | 124.5 | 46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -45 | 45 | 0.68176 | 0.73157 | 0.51733 | 58.851 | 0.66262 | 42.9847 | 826.3786 | 5.8275 | 169.6307 | 175.4582
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.9541 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4416 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1103.4516 |  | -36.7817 | -7.2121 |  |  | -7.2121 |  | 11 | 28 | 192 | 4595 |  | 2002 | 7 | 11 | 11 | 8 | 0.303 | 16.7 | 0.037 | 143.8 | 52.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -30 | 60 | 0.76535 | 0.64362 | 0.32185 | 71.2302 | 0.48573 | 49.9415 | 849.909 | 5.7843 | 147.1764 | 152.9607
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 963.9969 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3425 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1110.7225 |  | -37.0241 | -7.2596 |  |  | -7.2596 |  | 12 | 28 | 192 | 4596 |  | 2002 | 7 | 11 | 12 | 8 | 0.359 | 17.6 | 0.284 | 166.8 | 55.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | -15 | 75 | 0.81789 | 0.57538 | 0.14897 | 81.4386 | 0.25943 | 54.878 | 868.4849 | 10.9761 | 93.1365 | 104.1127
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.9549 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.02023 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.8402 |  | -37.1947 | -7.2931 |  |  | -7.2931 |  | 13 | 28 | 192 | 4597 |  | 2002 | 7 | 11 | 13 | 8 | 0.36 | 18.4 | 0.33 | 191.6 | 55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 0 | 90 | 0.83581 | 0.54902 | 6.3521e-05 | 90.003 | 0.0024974 | 56.7044 | 876.8259 | 5.2351e-05 | 0.89908 | 0.89913
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1113.03 |  | -37.101 | -7.2747 |  |  | -7.2747 |  | 14 | 28 | 192 | 4598 |  | 2002 | 7 | 11 | 14 | 8 | 0.247 | 18.1 | 0.757 | 214.8 | 52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 15 | 105 | 0.81789 | 0.57538 | -0.14884 | 98.5672 | 0 | 54.878 | 868.4849 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 | [7 empty] | 15 | 28 | 192 | 4599 |  | 2002 | 7 | 11 | 15 | 8 | 0.311 | 18.6 | 0.367 | 234.3 | 46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 30 | 120 | 0.76535 | 0.64362 | -0.32172 | 108.7752 | 0 | 49.9415 | 849.909 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 | [7 empty] | 16 | 28 | 192 | 4600 |  | 2002 | 7 | 11 | 16 | 8 | 0.295 | 17.9 | 0.191 | 250.4 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 45 | 135 | 0.68176 | 0.73157 | -0.51721 | 121.1543 | 0 | 42.9847 | 826.3786 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 | [7 empty] | 17 | 28 | 192 | 4601 |  | 2002 | 7 | 11 | 17 | 8 | 0.235 | 17.9 | 0.066 | 264.1 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 60 | 150 | 0.57283 | 0.81967 | -0.70978 | 135.2268 | 0 | 34.9506 | 787.8586 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 | [7 empty] | 18 | 28 | 192 | 4602 |  | 2002 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0.144 | 17.8 | 0.017 | 276.5 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 75 | 165 | 0.44598 | 0.89504 | -0.8645 | 149.8362 | 0 | 26.4881 | 713.3977 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1101.87 | [7 empty] | 19 | 28 | 192 | 4603 |  | 2002 | 7 | 11 | 19 | 8 | 0.06 | 16.9 | 0.004 | 288.4 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 90 | 180 | 0.30985 | 0.95079 | -0.95079 | 161.9618 | 0 | 18.0514 | 582.045 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 | [7 empty] | 20 | 28 | 192 | 4604 |  | 2002 | 7 | 11 | 20 | 8 | 0.04 | 16.1 | 0.094 | 300.2 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 105 | 195 | 0.17371 | 0.9848 | -0.9513 | 162.0579 | 0 | 10.0044 | 382.6615 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 | [7 empty] | 21 | 28 | 192 | 4605 |  | 2002 | 7 | 11 | 21 | 0 | 0 | 14.4 | 0.013 | 312.3 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 120 | 210 | 0.046847 | 0.9989 | -0.86521 | 149.9177 | 0 | 2.6853 | 121.5332 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 | [7 empty] | 22 | 28 | 192 | 4606 |  | 2002 | 7 | 11 | 22 | 4 | 0 | 13.3 | 0 | 325 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 135 | 225 | -0.062102 | 0.99807 | -0.70595 | 134.916 | 0 | -3.5607 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 23 | 28 | 192 | 4607 |  | 2002 | 7 | 11 | 23 | 2 | 0 | 12.9 | 0 | 338.5 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 150 | 240 | -0.14571 | 0.98933 | -0.49493 | 119.6738 | 0 | -8.379 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 0 | 28 | 192 | 4608 |  | 2002 | 7 | 11 | 24 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 352.4 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 22.1077 | 165 | 255 | -0.19828 | 0.98015 | -0.25399 | 104.7215 | 0 | -11.4373 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 1 | 29 | 193 | 4609 |  | 2002 | 7 | 12 | 1 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 6.6 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 180 | 270 | -0.21858 | 0.97582 | -0.0003387 | 90.026 | 0 | -12.6268 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 2 | 29 | 193 | 4610 |  | 2002 | 7 | 12 | 2 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 20.6 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -165 | -75 | -0.20061 | 0.97967 | 0.25365 | 75.312 | 0.40487 | -11.5737 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 3 | 29 | 193 | 4611 |  | 2002 | 7 | 12 | 3 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 34.1 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -150 | -60 | -0.14799 | 0.98899 | 0.49456 | 60.3637 | 0.64598 | -8.5111 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 4 | 29 | 193 | 4612 |  | 2002 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 46.9 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -135 | -45 | -0.0643 | 0.99793 | 0.70568 | 45.1185 | 0.76238 | -3.6869 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.171 |  | 69.171 |  | 21 |  | 0 | 1.0633 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 75.1967 | [7 empty] | 5 | 29 | 193 | 4613 |  | 2002 | 7 | 12 | 5 | 6 | 0.037 | 12.8 | 0.026 | 59.1 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -120 | -30 | 0.044754 | 0.999 | 0.86518 | 30.0993 | 0.79435 | 2.5653 | 116.5303 | 17.8687 | 29.3911 | 47.2597
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -12.4945 |  | 12.4945 |  | 21 |  | 0 | 8.3093 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 59.5807 | [7 empty] | 6 | 29 | 193 | 4614 |  | 2002 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0.073 | 13.7 | 0.414 | 70.9 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -105 | -15 | 0.17174 | 0.98514 | 0.95158 | 17.9042 | 0.79088 | 9.8899 | 379.2033 | 311.5692 | 57.7341 | 369.3033
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -11.8018 |  | 11.8018 |  | 21 |  | 0 | 7.0182 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 51.5718 | [7 empty] | 7 | 29 | 193 | 4615 |  | 2002 | 7 | 12 | 7 | 8 | 0.128 | 14.7 | 0.28 | 82.7 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -90 | 0 | 0.30801 | 0.95138 | 0.95138 | 17.9408 | 0.7909 | 17.9408 | 579.8422 | 210.6858 | 101.2353 | 311.9212
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 342.8875 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.8266 | 1.6 | 192 |  | 47.7 | 1.59 | -330.5366 |  | -11.0179 | -10.8019 |  |  | -2.1604 |  | 8 | 29 | 193 | 4616 |  | 2002 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0.193 | 15.7 | 0.283 | 95.1 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -75 | 15 | 0.44428 | 0.89589 | 0.86537 | 30.0776 | 0.79436 | 26.3791 | 712.1136 | 194.5384 | 153.3119 | 347.8502
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 614.8546 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.7612 | 4 | 480 |  | 48.6 | 1.62 | -622.5412 |  | -20.7514 | -8.1378 |  |  | -4.0689 |  | 9 | 29 | 193 | 4617 |  | 2002 | 7 | 12 | 9 | 8 | 0.283 | 15.6 | 0.646 | 108.7 | 38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -60 | 30 | 0.57125 | 0.82077 | 0.71083 | 44.7011 | 0.76417 | 34.8403 | 787.1588 | 350.9034 | 216.2608 | 567.1642
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.7286 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.9133 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1095.5533 |  | -36.5184 | -7.1605 |  |  | -7.1605 |  | 10 | 29 | 193 | 4618 |  | 2002 | 7 | 12 | 10 | 8 | 0.228 | 15.8 | 0.066 | 124.6 | 46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -45 | 45 | 0.68029 | 0.73294 | 0.5183 | 58.7861 | 0.66331 | 42.8694 | 825.9526 | 22.6902 | 151.2338 | 173.924
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.5356 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5548 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1112.7248 |  | -37.0908 | -7.2727 |  |  | -7.2727 |  | 11 | 29 | 193 | 4619 |  | 2002 | 7 | 12 | 11 | 8 | 0.142 | 17.9 | 0 | 143.8 | 52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -30 | 60 | 0.76395 | 0.64527 | 0.32268 | 71.1802 | 0.48665 | 49.8177 | 849.4904 | 0 | 69.1038 | 69.1038
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.4304 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7731 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1120.3831 |  | -37.3461 | -7.3228 |  |  | -7.3228 |  | 12 | 29 | 193 | 4620 |  | 2002 | 7 | 12 | 12 | 8 | 0.296 | 18.7 | 0.046 | 166.8 | 55.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | -15 | 75 | 0.81655 | 0.57728 | 0.14946 | 81.4101 | 0.26018 | 54.7447 | 867.915 | 1.7888 | 77.0137 | 78.8025
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 960.6098 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020965 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.491 |  | -37.3497 | -7.3235 |  |  | -7.3235 |  | 13 | 29 | 193 | 4621 |  | 2002 | 7 | 12 | 13 | 8 | 0.373 | 18.9 | 0.43 | 191.5 | 55.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 0 | 90 | 0.83449 | 0.55103 | 6.3753e-05 | 90.003 | 0.0024979 | 56.5665 | 876.1587 | 6.8477e-05 | 0.93171 | 0.93178
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 954.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 |  | -37.163 | -7.2869 |  |  | -7.2869 |  | 14 | 29 | 193 | 4622 |  | 2002 | 7 | 12 | 14 | 8 | 0.238 | 18.3 | 0.014 | 214.7 | 52.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 15 | 105 | 0.81655 | 0.57728 | -0.14934 | 98.5957 | 0 | 54.7447 | 867.915 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 15 | 29 | 193 | 4623 |  | 2002 | 7 | 12 | 15 | 8 | 0.261 | 19 | 0.032 | 234.2 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 30 | 120 | 0.76395 | 0.64527 | -0.32255 | 108.8252 | 0 | 49.8177 | 849.4904 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1126.05 |  | -37.535 | -7.3598 |  |  | -7.3598 |  | 16 | 29 | 193 | 4624 |  | 2002 | 7 | 12 | 16 | 8 | 0.272 | 19.5 | 0.387 | 250.3 | 39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 45 | 135 | 0.68029 | 0.73294 | -0.51818 | 121.2192 | 0 | 42.8694 | 825.9526 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 965.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.12 |  | -37.504 | -7.3537 |  |  | -7.3537 |  | 17 | 29 | 193 | 4625 |  | 2002 | 7 | 12 | 17 | 2 | 0.202 | 19.4 | 0.347 | 264 | 30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 60 | 150 | 0.57125 | 0.82077 | -0.71073 | 135.3044 | 0 | 34.8403 | 787.1588 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 18 | 29 | 193 | 4626 |  | 2002 | 7 | 12 | 18 | 0 | 0.143 | 18.4 | 0.339 | 276.4 | 22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 75 | 165 | 0.44428 | 0.89589 | -0.86531 | 149.9295 | 0 | 26.3791 | 712.1136 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 19 | 29 | 193 | 4627 |  | 2002 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0.101 | 18 | 0.157 | 288.3 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 90 | 180 | 0.30801 | 0.95138 | -0.95138 | 162.0725 | 0 | 17.9408 | 579.8422 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 946.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 |  | -36.884 | -7.2322 |  |  | -7.2322 |  | 20 | 29 | 193 | 4628 |  | 2002 | 7 | 12 | 20 | 8 | 0.05 | 17.4 | 0.142 | 300.1 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 105 | 195 | 0.17174 | 0.98514 | -0.95164 | 162.12 | 0 | 9.8899 | 379.2033 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 21 | 29 | 193 | 4629 |  | 2002 | 7 | 12 | 21 | 8 | 0 | 16.4 | 0.011 | 312.2 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 120 | 210 | 0.044754 | 0.999 | -0.86529 | 149.9272 | 0 | 2.5653 | 116.5303 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 929.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 48.6 | 1.62 | -1089.78 |  | -36.326 | -7.1227 |  |  | -7.1227 |  | 22 | 29 | 193 | 4630 |  | 2002 | 7 | 12 | 22 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 325 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 135 | 225 | -0.0643 | 0.99793 | -0.70585 | 134.908 | 0 | -3.6869 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 23 | 29 | 193 | 4631 |  | 2002 | 7 | 12 | 23 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 338.4 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 150 | 240 | -0.14799 | 0.98899 | -0.49476 | 119.6627 | 0 | -8.5111 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 0 | 29 | 193 | 4632 |  | 2002 | 7 | 12 | 24 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 352.4 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.9699 | 165 | 255 | -0.20061 | 0.97967 | -0.25387 | 104.7142 | 0 | -11.5737 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 1 | 29 | 194 | 4633 |  | 2002 | 7 | 13 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 6.6 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 180 | 270 | -0.22104 | 0.97526 | -0.00033851 | 90.026 | 0 | -12.7712 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 2 | 29 | 194 | 4634 |  | 2002 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 20.6 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -165 | -75 | -0.20305 | 0.97917 | 0.25352 | 75.3197 | 0.40471 | -11.7164 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 3 | 29 | 194 | 4635 |  | 2002 | 7 | 13 | 3 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 34.2 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -150 | -60 | -0.15038 | 0.98863 | 0.49438 | 60.3755 | 0.64584 | -8.6494 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -51.15 |  | 51.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 51.15 | [7 empty] | 4 | 29 | 194 | 4636 |  | 2002 | 7 | 13 | 4 | 8 | 0 | 15.5 | 0 | 47 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -135 | -45 | -0.066602 | 0.99778 | 0.70558 | 45.1271 | 0.76235 | -3.8191 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.0776 |  | 50.0776 |  | 21 |  | 0 | 0.16086 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 50.9891 | [7 empty] | 5 | 29 | 194 | 4637 |  | 2002 | 7 | 13 | 5 | 8 | 0.009 | 15.5 | 0 | 59.2 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -120 | -30 | 0.042563 | 0.99909 | 0.86526 | 30.0898 | 0.79436 | 2.4396 | 111.2646 | 0 | 7.1492 | 7.1492
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.8261 |  | 49.8261 |  | 21 |  | 0 | 0.33808 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 51.7419 | [7 empty] | 6 | 29 | 194 | 4638 |  | 2002 | 7 | 13 | 6 | 8 | 0.019 | 15.4 | 0 | 71 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -105 | -15 | 0.16968 | 0.9855 | 0.95192 | 17.8398 | 0.79084 | 9.7699 | 375.5611 | 0 | 15.0259 | 15.0259
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.8191 |  | 39.8191 |  | 21 |  | 0 | 1.2811 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 47.0789 | [7 empty] | 7 | 29 | 194 | 4639 |  | 2002 | 7 | 13 | 7 | 8 | 0.072 | 15.8 | 0 | 82.8 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -90 | 0 | 0.30609 | 0.952 | 0.952 | 17.8249 | 0.79083 | 17.8249 | 577.5197 | 0 | 56.9396 | 56.9396
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 339.7847 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.9662 | 1.6 | 192 |  | 38.7 | 1.29 | -337.9762 |  | -11.2659 | -11.045 |  |  | -2.209 |  | 8 | 29 | 194 | 4640 |  | 2002 | 7 | 13 | 8 | 8 | 0.19 | 16.7 | 0.166 | 95.2 | 30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -75 | 15 | 0.44249 | 0.89677 | 0.86622 | 29.9798 | 0.7944 | 26.2649 | 710.7578 | 114.2288 | 150.9359 | 265.1647
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 611.5434 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.4745 | 4 | 480 |  | 30.6 | 1.02 | -637.8545 |  | -21.2618 | -8.338 |  |  | -4.169 |  | 9 | 29 | 194 | 4641 |  | 2002 | 7 | 13 | 9 | 8 | 0.202 | 17.6 | 0.49 | 108.8 | 38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -60 | 30 | 0.5696 | 0.82192 | 0.71182 | 44.6198 | 0.76451 | 34.7246 | 786.4191 | 266.6574 | 154.4317 | 421.0891
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1008.809 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.1113 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1128.5113 |  | -37.617 | -7.3759 |  |  | -7.3759 |  | 10 | 29 | 194 | 4642 |  | 2002 | 7 | 13 | 10 | 8 | 0.248 | 19 | 0.439 | 124.7 | 46 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -45 | 45 | 0.67874 | 0.73438 | 0.51931 | 58.7181 | 0.66402 | 42.7485 | 825.5036 | 151.3826 | 164.6773 | 316.0599
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1000.7927 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6534 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1134.4234 |  | -37.8141 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 11 | 29 | 194 | 4643 |  | 2002 | 7 | 13 | 11 | 8 | 0.264 | 19.9 | 0.495 | 143.9 | 52 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -30 | 60 | 0.76249 | 0.647 | 0.32354 | 71.1279 | 0.4876 | 49.688 | 849.0531 | 78.0912 | 128.727 | 206.8182
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 991.7516 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3207 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1138.6007 |  | -37.9534 | -7.4418 |  |  | -7.4418 |  | 12 | 29 | 194 | 4644 |  | 2002 | 7 | 13 | 12 | 8 | 0.348 | 20.6 | 0.315 | 166.8 | 55.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | -15 | 75 | 0.81514 | 0.57927 | 0.14998 | 81.3803 | 0.26096 | 54.605 | 867.3233 | 12.3288 | 90.8151 | 103.1439
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 980.1398 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020968 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | -1140.021 |  | -38.0007 | -7.4511 |  |  | -7.4511 |  | 13 | 29 | 194 | 4645 |  | 2002 | 7 | 13 | 13 | 8 | 0.373 | 21 | 0.229 | 191.4 | 55.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 0 | 90 | 0.83309 | 0.55313 | 6.3996e-05 | 90.003 | 0.0024984 | 56.4221 | 875.467 | 3.6614e-05 | 0.93189 | 0.93193
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 986.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -6.3 | -0.21 | -1146.51 |  | -38.217 | -7.4935 |  |  | -7.4935 |  | 14 | 29 | 194 | 4646 |  | 2002 | 7 | 13 | 14 | 8 | 0.257 | 21.7 | 0.582 | 214.6 | 52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 15 | 105 | 0.81514 | 0.57927 | -0.14985 | 98.6255 | 0 | 54.605 | 867.3233 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 987.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -7.2 | -0.24 | -1147.44 |  | -38.248 | -7.4996 |  |  | -7.4996 |  | 15 | 29 | 194 | 4647 |  | 2002 | 7 | 13 | 15 | 8 | 0.209 | 21.8 | 0.598 | 234.1 | 46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 30 | 120 | 0.76249 | 0.647 | -0.32341 | 108.8775 | 0 | 49.688 | 849.0531 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 989.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9 | -0.3 | -1149.3 |  | -38.31 | -7.5118 |  |  | -7.5118 |  | 16 | 29 | 194 | 4648 |  | 2002 | 7 | 13 | 16 | 8 | 0.258 | 22 | 0.381 | 250.1 | 39 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 45 | 135 | 0.67874 | 0.73438 | -0.51919 | 121.2871 | 0 | 42.7485 | 825.5036 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 980 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | -1140 |  | -38 | -7.451 |  |  | -7.451 |  | 17 | 29 | 194 | 4649 |  | 2002 | 7 | 13 | 17 | 8 | 0.217 | 21 | 0.122 | 263.9 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 60 | 150 | 0.5696 | 0.82192 | -0.71173 | 135.3857 | 0 | 34.7246 | 786.4191 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 18 | 29 | 194 | 4650 |  | 2002 | 7 | 13 | 18 | 8 | 0.062 | 20.6 | 0 | 276.3 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 75 | 165 | 0.44249 | 0.89677 | -0.86617 | 150.0273 | 0 | 26.2649 | 710.7578 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 974.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 |  | -37.814 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 19 | 29 | 194 | 4651 |  | 2002 | 7 | 13 | 19 | 8 | 0.062 | 20.4 | 0.004 | 288.2 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 90 | 180 | 0.30609 | 0.952 | -0.952 | 162.1883 | 0 | 17.8249 | 577.5197 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 20 | 29 | 194 | 4652 |  | 2002 | 7 | 13 | 20 | 8 | 0.034 | 19.6 | 0.069 | 300 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 105 | 195 | 0.16968 | 0.9855 | -0.95198 | 162.1845 | 0 | 9.7699 | 375.5611 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 947.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 |  | -36.915 | -7.2382 |  |  | -7.2382 |  | 21 | 29 | 194 | 4653 |  | 2002 | 7 | 13 | 21 | 2 | 0 | 17.5 | 0.009 | 312.1 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 120 | 210 | 0.042563 | 0.99909 | -0.86538 | 149.9366 | 0 | 2.4396 | 111.2646 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 22 | 29 | 194 | 4654 |  | 2002 | 7 | 13 | 22 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 324.9 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 135 | 225 | -0.066602 | 0.99778 | -0.70574 | 134.8994 | 0 | -3.8191 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 23 | 29 | 194 | 4655 |  | 2002 | 7 | 13 | 23 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 338.4 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 150 | 240 | -0.15038 | 0.98863 | -0.49458 | 119.6508 | 0 | -8.6494 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 0 | 29 | 194 | 4656 |  | 2002 | 7 | 13 | 24 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 352.4 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.8255 | 165 | 255 | -0.20305 | 0.97917 | -0.25374 | 104.7065 | 0 | -11.7164 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 1 | 29 | 195 | 4657 |  | 2002 | 7 | 14 | 1 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 6.6 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -180 | -90 | -0.22361 | 0.97468 | 0.00011277 | 90.0002 | 0.0025932 | -12.922 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 2 | 29 | 195 | 4658 |  | 2002 | 7 | 14 | 2 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 20.7 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -165 | -75 | -0.2056 | 0.97864 | 0.25338 | 75.3279 | 0.40454 | -11.8656 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 3 | 29 | 195 | 4659 |  | 2002 | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 34.2 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -150 | -60 | -0.15287 | 0.98825 | 0.49419 | 60.3881 | 0.6457 | -8.7939 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 4 | 29 | 195 | 4660 |  | 2002 | 7 | 14 | 4 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 47 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -135 | -45 | -0.069007 | 0.99762 | 0.70546 | 45.1364 | 0.76231 | -3.9572 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.9809 |  | 56.9809 |  | 21 |  | 0 | 0.52037 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 59.9296 | [7 empty] | 5 | 29 | 195 | 4661 |  | 2002 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0.017 | 14.5 | 0.014 | 59.2 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -120 | -30 | 0.040273 | 0.99919 | 0.86534 | 30.0804 | 0.79436 | 2.3083 | 105.7339 | 9.6235 | 13.5041 | 23.1276
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -37.3456 |  | 37.3456 |  | 21 |  | 0 | 2.0707 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 49.0793 | [7 empty] | 6 | 29 | 195 | 4662 |  | 2002 | 7 | 14 | 6 | 8 | 0.064 | 15.5 | 0.055 | 71.1 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -105 | -15 | 0.16752 | 0.98587 | 0.95228 | 17.773 | 0.79079 | 9.6446 | 371.733 | 41.4182 | 50.6108 | 92.029
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.9348 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.8122 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 26.6678 | [7 empty] | 7 | 29 | 195 | 4663 |  | 2002 | 7 | 14 | 7 | 8 | 0.119 | 17.4 | 0.277 | 82.9 | 21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -90 | 0 | 0.30407 | 0.95265 | 0.95265 | 17.7038 | 0.79075 | 17.7038 | 575.076 | 208.6659 | 94.0993 | 302.7652
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 65.256 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.1834 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3 | -1.8834 | [7 empty] | 8 | 29 | 195 | 4664 |  | 2002 | 7 | 14 | 8 | 8 | 0.134 | 20 | 0.567 | 95.3 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -75 | 15 | 0.44062 | 0.89769 | 0.86711 | 29.8777 | 0.79444 | 26.1455 | 709.3291 | 390.5857 | 106.4545 | 497.0402
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 49.4518 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.3943 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0.21 | -1.8843 | [7 empty] | 9 | 29 | 195 | 4665 |  | 2002 | 7 | 14 | 9 | 8 | 0.229 | 20.3 | 0.363 | 108.9 | 38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -60 | 30 | 0.56786 | 0.82313 | 0.71286 | 44.5349 | 0.76487 | 34.6037 | 785.6387 | 197.9241 | 175.1545 | 373.0786
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 47.5148 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.8482 | 0 | 0 |  | -1.8 | -0.06 | -8.7082 | [7 empty] | 10 | 29 | 195 | 4666 |  | 2002 | 7 | 14 | 10 | 8 | 0.27 | 21.2 | 0.361 | 124.7 | 45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -45 | 45 | 0.67712 | 0.73587 | 0.52037 | 58.6472 | 0.66477 | 42.6221 | 825.0312 | 124.8787 | 179.4867 | 304.3655
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 42.1309 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.6456 | 0 | 0 |  | -10.8 | -0.36 | -15.8056 | [7 empty] | 11 | 29 | 195 | 4667 |  | 2002 | 7 | 14 | 11 | 8 | 0.31 | 22.2 | 0.347 | 143.9 | 51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -30 | 60 | 0.76096 | 0.6488 | 0.32444 | 71.0733 | 0.4886 | 49.5523 | 848.5973 | 55.0074 | 151.4654 | 206.4728
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 24.9078 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.2017 | 0 | 0 |  | -9.9 | -0.33 | -12.4317 | [7 empty] | 12 | 29 | 195 | 4668 |  | 2002 | 7 | 14 | 12 | 8 | 0.316 | 22.1 | 0.384 | 166.8 | 55.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | -15 | 75 | 0.81366 | 0.58134 | 0.15052 | 81.3491 | 0.26178 | 54.4591 | 866.7104 | 15.1303 | 82.7217 | 97.852
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 18.7338 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.020073 | 0 | 0 |  | -18 | -0.6 | -18.6201 | [7 empty] | 13 | 29 | 195 | 4669 |  | 2002 | 7 | 14 | 13 | 4 | 0.357 | 23 | 0.33 | 191.3 | 55.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 0 | 90 | 0.83164 | 0.55532 | 6.425e-05 | 90.0029 | 0.0024989 | 56.2712 | 874.7518 | 5.2982e-05 | 0.89209 | 0.89214
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 17.67 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17.1 | -0.57 | -17.67 | [7 empty] | 14 | 29 | 195 | 4670 |  | 2002 | 7 | 14 | 14 | 8 | 0.305 | 22.9 | 0.069 | 214.5 | 52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 15 | 105 | 0.81366 | 0.58134 | -0.15039 | 98.6566 | 0 | 54.4591 | 866.7104 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 18.6 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18 | -0.6 | -18.6 | [7 empty] | 15 | 29 | 195 | 4671 |  | 2002 | 7 | 14 | 15 | 8 | 0.295 | 23 | 0.455 | 233.9 | 46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 30 | 120 | 0.76096 | 0.6488 | -0.32431 | 108.932 | 0 | 49.5523 | 848.5973 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 22.32 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -21.6 | -0.72 | -22.32 | [7 empty] | 16 | 29 | 195 | 4672 |  | 2002 | 7 | 14 | 16 | 2 | 0.283 | 23.4 | 0.232 | 250 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 45 | 135 | 0.67712 | 0.73587 | -0.52025 | 121.358 | 0 | 42.6221 | 825.0312 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 25.11 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -24.3 | -0.81 | -25.11 | [7 empty] | 17 | 29 | 195 | 4673 |  | 2002 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0.228 | 23.7 | 0.188 | 263.8 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 60 | 150 | 0.56786 | 0.82313 | -0.71277 | 135.4706 | 0 | 34.6037 | 785.6387 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 22.32 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -21.6 | -0.72 | -22.32 | [7 empty] | 18 | 29 | 195 | 4674 |  | 2002 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0.127 | 23.4 | 0.494 | 276.2 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 75 | 165 | 0.44062 | 0.89769 | -0.86706 | 150.1293 | 0 | 26.1455 | 709.3291 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 19.53 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18.9 | -0.63 | -19.53 | [7 empty] | 19 | 29 | 195 | 4675 |  | 2002 | 7 | 14 | 19 | 0 | 0.075 | 23.1 | 0.472 | 288.1 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 90 | 180 | 0.30407 | 0.95265 | -0.95265 | 162.3095 | 0 | 17.7038 | 575.076 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 6.51 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.21 | -6.51 | [7 empty] | 20 | 29 | 195 | 4676 |  | 2002 | 7 | 14 | 20 | 0 | 0.059 | 21.7 | 0.172 | 299.9 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 105 | 195 | 0.16752 | 0.98587 | -0.95234 | 162.2513 | 0 | 9.6446 | 371.733 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [7 empty] | 21 | 29 | 195 | 4677 |  | 2002 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 19 | 0.008 | 312 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 120 | 210 | 0.040273 | 0.99919 | -0.86546 | 149.946 | 0 | 2.3083 | 105.7339 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -42.78 |  | 42.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 42.78 | [7 empty] | 22 | 29 | 195 | 4678 |  | 2002 | 7 | 14 | 22 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 324.8 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 135 | 225 | -0.069007 | 0.99762 | -0.70563 | 134.89 | 0 | -3.9572 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 23 | 29 | 195 | 4679 |  | 2002 | 7 | 14 | 23 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 338.3 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 150 | 240 | -0.15287 | 0.98825 | -0.49439 | 119.6382 | 0 | -8.7939 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 0 | 29 | 195 | 4680 |  | 2002 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 352.3 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.6746 | 165 | 255 | -0.2056 | 0.97864 | -0.2536 | 104.6983 | 0 | -11.8656 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 1 | 29 | 196 | 4681 |  | 2002 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 6.6 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 180 | 270 | -0.22628 | 0.97406 | -0.00033809 | 90.026 | 0 | -13.0793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 2 | 29 | 196 | 4682 |  | 2002 | 7 | 15 | 2 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 20.7 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -165 | -75 | -0.20826 | 0.97807 | 0.25324 | 75.3365 | 0.40435 | -12.0211 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 3 | 29 | 196 | 4683 |  | 2002 | 7 | 15 | 3 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 34.2 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -150 | -60 | -0.15547 | 0.98784 | 0.49399 | 60.4015 | 0.64554 | -8.9446 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 4 | 29 | 196 | 4684 |  | 2002 | 7 | 15 | 4 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 47.1 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -135 | -45 | -0.071513 | 0.99744 | 0.70534 | 45.1465 | 0.76226 | -4.1012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -51.0927 |  | 51.0927 |  | 21 |  | 0 | 0.9851 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 56.6749 | [7 empty] | 5 | 29 | 196 | 4685 |  | 2002 | 7 | 15 | 5 | 8 | 0.043 | 14.8 | 0.014 | 59.3 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -120 | -30 | 0.037885 | 0.99928 | 0.86542 | 30.0712 | 0.79436 | 2.1714 | 99.936 | 9.6245 | 34.1577 | 43.7821
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.9569 |  | 20.9569 |  | 21 |  | 0 | 3.2735 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 39.5065 | [7 empty] | 6 | 29 | 196 | 4686 |  | 2002 | 7 | 15 | 6 | 8 | 0.063 | 16.4 | 0.127 | 71.1 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -105 | -15 | 0.16527 | 0.98625 | 0.95265 | 17.704 | 0.79075 | 9.5139 | 367.7172 | 95.6698 | 49.8173 | 145.4871
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.053708 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.3326 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 24.4974 | [7 empty] | 7 | 29 | 196 | 4687 |  | 2002 | 7 | 15 | 7 | 8 | 0.132 | 17.9 | 0.117 | 83 | 21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -90 | 0 | 0.30197 | 0.95332 | 0.95332 | 17.5775 | 0.79067 | 17.5775 | 572.5096 | 88.1897 | 104.3684 | 192.5581
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 28.4865 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.0865 | 0 | 0 |  | 11.7 | 0.39 | 6.0035 | [7 empty] | 8 | 29 | 196 | 4688 |  | 2002 | 7 | 15 | 8 | 8 | 0.199 | 19.7 | 0.163 | 95.3 | 29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -75 | 15 | 0.43867 | 0.89865 | 0.86803 | 29.7714 | 0.79447 | 26.0209 | 707.8263 | 112.4096 | 158.1003 | 270.5099
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 65.9155 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.6553 | 0 | 0 |  | -14.4 | -0.48 | -22.5353 | [7 empty] | 9 | 29 | 196 | 4689 |  | 2002 | 7 | 15 | 9 | 8 | 0.244 | 22.6 | 0.281 | 109 | 38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -60 | 30 | 0.56605 | 0.82437 | 0.71394 | 44.4465 | 0.76523 | 34.4775 | 784.8166 | 153.5197 | 186.7167 | 340.2364
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 76.765 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.6087 | 0 | 0 |  | -25.2 | -0.84 | -33.6487 | [7 empty] | 10 | 29 | 196 | 4690 |  | 2002 | 7 | 15 | 10 | 8 | 0.214 | 23.8 | 0.564 | 124.8 | 45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -45 | 45 | 0.67542 | 0.73743 | 0.52147 | 58.5733 | 0.66554 | 42.4903 | 824.5351 | 195.7412 | 142.4251 | 338.1664
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 70.0999 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.656 | 0 | 0 |  | -37.8 | -1.26 | -43.716 | [7 empty] | 11 | 29 | 196 | 4691 |  | 2002 | 7 | 15 | 11 | 2 | 0.271 | 25.2 | 0.466 | 144 | 51.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -30 | 60 | 0.75935 | 0.65068 | 0.32538 | 71.0165 | 0.48963 | 49.4109 | 848.1233 | 74.2422 | 132.6905 | 206.9327
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 61.2805 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.2171 | 0 | 0 |  | -45 | -1.5 | -48.7171 | [7 empty] | 12 | 29 | 196 | 4692 |  | 2002 | 7 | 15 | 12 | 8 | 0.298 | 26 | 0.511 | 166.8 | 55.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | -15 | 75 | 0.81211 | 0.5835 | 0.15108 | 81.3167 | 0.26262 | 54.3069 | 866.0773 | 20.2745 | 78.2622 | 98.5367
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 50.352 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.019796 | 0 | 0 |  | -48.6 | -1.62 | -50.2398 | [7 empty] | 13 | 29 | 196 | 4693 |  | 2002 | 7 | 15 | 13 | 8 | 0.352 | 26.4 | 0.137 | 191.3 | 55.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 0 | 90 | 0.83011 | 0.5576 | 6.4514e-05 | 90.0029 | 0.0024994 | 56.114 | 874.0142 | 2.209e-05 | 0.87978 | 0.8798
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 55.8 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -54 | -1.8 | -55.8 | [7 empty] | 14 | 29 | 196 | 4694 |  | 2002 | 7 | 15 | 14 | 8 | 0.288 | 27 | 0.521 | 214.4 | 52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 15 | 105 | 0.81211 | 0.5835 | -0.15094 | 98.689 | 0 | 54.3069 | 866.0773 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 58.59 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -56.7 | -1.89 | -58.59 | [7 empty] | 15 | 29 | 196 | 4695 |  | 2002 | 7 | 15 | 15 | 4 | 0.18 | 27.3 | 0.676 | 233.8 | 46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 30 | 120 | 0.75935 | 0.65068 | -0.32525 | 108.9889 | 0 | 49.4109 | 848.1233 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 55.8 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -54 | -1.8 | -55.8 | [7 empty] | 16 | 29 | 196 | 4696 |  | 2002 | 7 | 15 | 16 | 8 | 0.134 | 27 | 0.763 | 249.9 | 38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 45 | 135 | 0.67542 | 0.73743 | -0.52135 | 121.4318 | 0 | 42.4903 | 824.5351 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 34.41 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -33.3 | -1.11 | -34.41 | [7 empty] | 17 | 29 | 196 | 4697 |  | 2002 | 7 | 15 | 17 | 0 | 0.203 | 24.7 | 0.506 | 263.6 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 60 | 150 | 0.56605 | 0.82437 | -0.71385 | 135.559 | 0 | 34.4775 | 784.8166 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 13.95 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13.5 | -0.45 | -13.95 | [7 empty] | 18 | 29 | 196 | 4698 |  | 2002 | 7 | 15 | 18 | 8 | 0.117 | 22.5 | 0.027 | 276.1 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 75 | 165 | 0.43867 | 0.89865 | -0.86798 | 150.2357 | 0 | 26.0209 | 707.8263 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -11.16 |  | 11.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0.36 | 11.16 | [7 empty] | 19 | 29 | 196 | 4699 |  | 2002 | 7 | 15 | 19 | 8 | 0.097 | 19.8 | 0.123 | 287.9 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 90 | 180 | 0.30197 | 0.95332 | -0.95332 | 162.4358 | 0 | 17.5775 | 572.5096 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.39 |  | 21.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.7 | 0.69 | 21.39 | [7 empty] | 20 | 29 | 196 | 4700 |  | 2002 | 7 | 15 | 20 | 8 | 0.032 | 18.7 | 0.035 | 299.8 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 105 | 195 | 0.16527 | 0.98625 | -0.95271 | 162.3204 | 0 | 9.5139 | 367.7172 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -32.55 |  | 32.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 32.55 | [7 empty] | 21 | 29 | 196 | 4701 |  | 2002 | 7 | 15 | 21 | 8 | 0 | 17.5 | 0.006 | 311.9 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 120 | 210 | 0.037885 | 0.99928 | -0.86554 | 149.9553 | 0 | 2.1714 | 99.936 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 22 | 29 | 196 | 4702 |  | 2002 | 7 | 15 | 22 | 8 | 0 | 16.5 | 0 | 324.7 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 135 | 225 | -0.071513 | 0.99744 | -0.7055 | 134.8799 | 0 | -4.1012 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 23 | 29 | 196 | 4703 |  | 2002 | 7 | 15 | 23 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 338.2 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 150 | 240 | -0.15547 | 0.98784 | -0.49418 | 119.6248 | 0 | -8.9446 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 0 | 29 | 196 | 4704 |  | 2002 | 7 | 15 | 24 | 2 | 0 | 15 | 0 | 352.3 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.5173 | 165 | 255 | -0.20826 | 0.97807 | -0.25345 | 104.6897 | 0 | -12.0211 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 1 | 29 | 197 | 4705 |  | 2002 | 7 | 16 | 1 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 6.6 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 180 | 270 | -0.22906 | 0.97341 | -0.00033787 | 90.026 | 0 | -13.243 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 2 | 29 | 197 | 4706 |  | 2002 | 7 | 16 | 2 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 20.7 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -165 | -75 | -0.21102 | 0.97748 | 0.25308 | 75.3456 | 0.40416 | -12.1829 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 3 | 29 | 197 | 4707 |  | 2002 | 7 | 16 | 3 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 34.3 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -150 | -60 | -0.15817 | 0.98741 | 0.49377 | 60.4156 | 0.64538 | -9.1013 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 4 | 29 | 197 | 4708 |  | 2002 | 7 | 16 | 4 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 47.1 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -135 | -45 | -0.074121 | 0.99725 | 0.7052 | 45.1574 | 0.76221 | -4.251 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -51.5999 |  | 51.5999 |  | 21 |  | 0 | 2.025 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 63.075 | [7 empty] | 5 | 29 | 197 | 4709 |  | 2002 | 7 | 16 | 5 | 8 | 0.038 | 14 | 0.087 | 59.4 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -120 | -30 | 0.035401 | 0.99937 | 0.8655 | 30.0622 | 0.79437 | 2.0289 | 93.8686 | 59.8148 | 30.186 | 90.0008
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 3.2514 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.6022 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 39.8278 | [7 empty] | 6 | 29 | 197 | 4710 |  | 2002 | 7 | 16 | 6 | 8 | 0.109 | 15.9 | 0.334 | 71.2 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -105 | -15 | 0.16293 | 0.98664 | 0.95302 | 17.633 | 0.7907 | 9.3778 | 363.5116 | 251.6891 | 86.1868 | 337.8759
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 34.5889 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.0708 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 22.4792 | [7 empty] | 7 | 29 | 197 | 4711 |  | 2002 | 7 | 16 | 7 | 6 | 0.113 | 17.5 | 0.475 | 83.1 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -90 | 0 | 0.29979 | 0.95401 | 0.95401 | 17.446 | 0.79059 | 17.446 | 569.8188 | 358.2564 | 89.3362 | 447.5925
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 408.4749 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.5032 | 1.6 | 192 |  | 14.4 | 0.48 | -369.6232 |  | -12.3208 | -12.0792 |  |  | -2.4158 |  | 8 | 29 | 197 | 4712 |  | 2002 | 7 | 16 | 8 | 2 | 0.092 | 19.4 | 0.699 | 95.4 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -75 | 15 | 0.43663 | 0.89964 | 0.86899 | 29.6608 | 0.79451 | 25.8912 | 706.2481 | 482.6045 | 73.095 | 555.6995
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 647.7842 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.2836 | 4 | 480 |  | 7.2 | 0.24 | -663.8436 |  | -22.1281 | -8.6777 |  |  | -4.3388 |  | 9 | 29 | 197 | 4713 |  | 2002 | 7 | 16 | 9 | 6 | 0.108 | 20.2 | 0.765 | 109.1 | 38 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -60 | 30 | 0.56415 | 0.82567 | 0.71507 | 44.3546 | 0.76561 | 34.346 | 783.9521 | 418.8085 | 82.6858 | 501.4943
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1038.2334 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.177 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1151.897 |  | -38.3966 | -7.5287 |  |  | -7.5287 |  | 10 | 29 | 197 | 4714 |  | 2002 | 7 | 16 | 10 | 8 | 0.201 | 21.4 | 0.659 | 124.9 | 45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -45 | 45 | 0.67366 | 0.73905 | 0.52261 | 58.4965 | 0.66634 | 42.3529 | 824.0148 | 229.4888 | 133.9339 | 363.4227
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1019.3217 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6428 | 8 | 960 |  | -8.1 | -0.27 | -1153.0128 |  | -38.4338 | -7.536 |  |  | -7.536 |  | 11 | 29 | 197 | 4715 |  | 2002 | 7 | 16 | 11 | 8 | 0.335 | 21.9 | 0.262 | 144 | 51.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -30 | 60 | 0.75768 | 0.65263 | 0.32636 | 70.9574 | 0.49071 | 49.2636 | 847.6312 | 41.9582 | 164.3865 | 206.3447
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1014.4358 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2359 | 8 | 960 |  | -18.9 | -0.63 | -1161.7659 |  | -38.7255 | -7.5932 |  |  | -7.5932 |  | 12 | 29 | 197 | 4716 |  | 2002 | 7 | 16 | 12 | 8 | 0.316 | 23.1 | 0.403 | 166.8 | 55.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | -15 | 75 | 0.8105 | 0.58574 | 0.15166 | 81.2831 | 0.2635 | 54.1485 | 865.4246 | 16.1047 | 83.2673 | 99.372
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 999.623 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013952 | 8 | 960 |  | -18.9 | -0.63 | -1159.544 |  | -38.6515 | -7.5787 |  |  | -7.5787 |  | 13 | 29 | 197 | 4717 |  | 2002 | 7 | 16 | 13 | 8 | 0.248 | 23.1 | 0.565 | 191.2 | 55.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 0 | 90 | 0.82851 | 0.55997 | 6.4788e-05 | 90.0029 | 0.0024999 | 55.9503 | 873.2552 | 9.1509e-05 | 0.61998 | 0.62007
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1003.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -22.5 | -0.75 | -1163.25 |  | -38.775 | -7.6029 |  |  | -7.6029 |  | 14 | 29 | 197 | 4718 |  | 2002 | 7 | 16 | 14 | 8 | 0.206 | 23.5 | 0.626 | 214.2 | 51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 15 | 105 | 0.8105 | 0.58574 | -0.15153 | 98.7226 | 0 | 54.1485 | 865.4246 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1006.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -25.2 | -0.84 | -1166.04 |  | -38.868 | -7.6212 |  |  | -7.6212 |  | 15 | 29 | 197 | 4719 |  | 2002 | 7 | 16 | 15 | 8 | 0.254 | 23.8 | 0.495 | 233.7 | 46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 30 | 120 | 0.75768 | 0.65263 | -0.32623 | 109.048 | 0 | 49.2636 | 847.6312 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1008.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -27.9 | -0.93 | -1168.83 |  | -38.961 | -7.6394 |  |  | -7.6394 |  | 16 | 29 | 197 | 4720 |  | 2002 | 7 | 16 | 16 | 8 | 0.158 | 24.1 | 0.734 | 249.7 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 45 | 135 | 0.67366 | 0.73905 | -0.52249 | 121.5086 | 0 | 42.3529 | 824.0148 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1006.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -25.2 | -0.84 | -1166.04 |  | -38.868 | -7.6212 |  |  | -7.6212 |  | 17 | 29 | 197 | 4721 |  | 2002 | 7 | 16 | 17 | 8 | 0.095 | 23.8 | 0.754 | 263.5 | 30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 60 | 150 | 0.56415 | 0.82567 | -0.71497 | 135.6509 | 0 | 34.346 | 783.9521 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1002.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -21.6 | -0.72 | -1162.32 |  | -38.744 | -7.5969 |  |  | -7.5969 |  | 18 | 29 | 197 | 4722 |  | 2002 | 7 | 16 | 18 | 6 | 0.084 | 23.4 | 0.668 | 276 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 75 | 165 | 0.43663 | 0.89964 | -0.86894 | 150.3463 | 0 | 25.8912 | 706.2481 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 990.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9.9 | -0.33 | -1150.23 |  | -38.341 | -7.5178 |  |  | -7.5178 |  | 19 | 29 | 197 | 4723 |  | 2002 | 7 | 16 | 19 | 4 | 0.072 | 22.1 | 0.523 | 287.8 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 90 | 180 | 0.29979 | 0.95401 | -0.95401 | 162.5673 | 0 | 17.446 | 569.8188 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 20 | 29 | 197 | 4724 |  | 2002 | 7 | 16 | 20 | 2 | 0.058 | 20.5 | 0.193 | 299.7 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 105 | 195 | 0.16293 | 0.98664 | -0.95308 | 162.3914 | 0 | 9.3778 | 363.5116 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 21 | 29 | 197 | 4725 |  | 2002 | 7 | 16 | 21 | 0 | 0 | 18.5 | 0.005 | 311.9 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 120 | 210 | 0.035401 | 0.99937 | -0.86562 | 149.9643 | 0 | 2.0289 | 93.8686 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 22 | 29 | 197 | 4726 |  | 2002 | 7 | 16 | 22 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 324.7 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 135 | 225 | -0.074121 | 0.99725 | -0.70537 | 134.869 | 0 | -4.251 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 23 | 29 | 197 | 4727 |  | 2002 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 338.2 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 150 | 240 | -0.15817 | 0.98741 | -0.49397 | 119.6107 | 0 | -9.1013 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 0 | 29 | 197 | 4728 |  | 2002 | 7 | 16 | 24 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 352.3 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.3537 | 165 | 255 | -0.21102 | 0.97748 | -0.2533 | 104.6806 | 0 | -12.1829 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 1 | 29 | 198 | 4729 |  | 2002 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 6.6 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 180 | 270 | -0.23195 | 0.97273 | -0.00033763 | 90.026 | 0 | -13.4129 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 2 | 29 | 198 | 4730 |  | 2002 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 20.7 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -165 | -75 | -0.21388 | 0.97686 | 0.25292 | 75.3551 | 0.40395 | -12.3509 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 3 | 29 | 198 | 4731 |  | 2002 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 34.3 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -150 | -60 | -0.16097 | 0.98696 | 0.49355 | 60.4306 | 0.64521 | -9.2641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 4 | 29 | 198 | 4732 |  | 2002 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 47.2 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -135 | -45 | -0.076828 | 0.99704 | 0.70506 | 45.1691 | 0.76216 | -4.4066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.6693 |  | 77.6693 |  | 21 |  | 0 | 1.8811 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 88.3289 | [7 empty] | 5 | 29 | 198 | 4733 |  | 2002 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0.036 | 11.3 | 0.08 | 59.4 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -120 | -30 | 0.032819 | 0.99946 | 0.86558 | 30.0534 | 0.79437 | 1.8809 | 87.5292 | 55.0072 | 28.5974 | 83.6046
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.254 |  | 26.254 |  | 21 |  | 0 | 6.3849 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 62.4351 | [7 empty] | 6 | 29 | 198 | 4734 |  | 2002 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0.091 | 13.6 | 0.281 | 71.3 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -105 | -15 | 0.1605 | 0.98704 | 0.95341 | 17.56 | 0.79066 | 9.2365 | 359.1142 | 211.8235 | 71.9499 | 283.7734
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 48.8383 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.0922 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 14.0178 | [7 empty] | 7 | 29 | 198 | 4735 |  | 2002 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0.089 | 18.3 | 0.56 | 83.2 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -90 | 0 | 0.29751 | 0.95472 | 0.95472 | 17.3094 | 0.7905 | 17.3094 | 567.0018 | 422.6341 | 70.3544 | 492.9884
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 418.8408 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.6631 | 1.6 | 192 |  | 5.4 | 0.18 | -379.0831 |  | -12.6361 | -12.3883 |  |  | -2.4777 |  | 8 | 29 | 198 | 4736 |  | 2002 | 7 | 17 | 8 | 0 | 0.095 | 20.4 | 0.705 | 95.5 | 29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -75 | 15 | 0.43452 | 0.90066 | 0.86998 | 29.546 | 0.79455 | 25.7564 | 704.593 | 487.3236 | 75.4819 | 562.8055
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 662.8122 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.1663 | 4 | 480 |  | -8.1 | -0.27 | -679.5363 |  | -22.6512 | -8.8828 |  |  | -4.4414 |  | 9 | 29 | 198 | 4737 |  | 2002 | 7 | 17 | 9 | 2 | 0.11 | 21.9 | 0.751 | 109.2 | 37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -60 | 30 | 0.56218 | 0.82701 | 0.71623 | 44.2592 | 0.766 | 34.2094 | 783.0441 | 412.0215 | 84.2597 | 496.2812
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1056.6891 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.0159 | 8 | 960 |  | -22.5 | -0.75 | -1171.2659 |  | -39.0422 | -7.6553 |  |  | -7.6553 |  | 10 | 29 | 198 | 4738 |  | 2002 | 7 | 17 | 10 | 2 | 0.105 | 23.5 | 0.819 | 125 | 45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -45 | 45 | 0.67181 | 0.74072 | 0.5238 | 58.4168 | 0.66716 | 42.2101 | 823.4699 | 286.2085 | 70.0523 | 356.2608
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1042.7232 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.526 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1177.076 |  | -39.2359 | -7.6933 |  |  | -7.6933 |  | 11 | 29 | 198 | 4739 |  | 2002 | 7 | 17 | 11 | 2 | 0.153 | 24.5 | 0.782 | 144.1 | 51.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -30 | 60 | 0.75593 | 0.65465 | 0.32737 | 70.896 | 0.49182 | 49.1104 | 847.1212 | 125.9064 | 75.248 | 201.1544
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1028.4511 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8272 | 8 | 960 |  | -35.1 | -1.17 | -1178.0972 |  | -39.2699 | -7.7 |  |  | -7.7 |  | 12 | 29 | 198 | 4740 |  | 2002 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0.208 | 24.9 | 0.651 | 166.8 | 54.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | -15 | 75 | 0.80881 | 0.58807 | 0.15226 | 81.2482 | 0.26441 | 53.9839 | 864.7531 | 26.2088 | 54.9983 | 81.2071
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1017.3009 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.015136 | 8 | 960 |  | -36 | -1.2 | -1177.2151 |  | -39.2405 | -7.6942 |  |  | -7.6942 |  | 13 | 29 | 198 | 4741 |  | 2002 | 7 | 17 | 13 | 4 | 0.269 | 25 | 0.574 | 191.1 | 55.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 0 | 90 | 0.82685 | 0.56243 | 6.5072e-05 | 90.0029 | 0.0025005 | 55.7803 | 872.4758 | 9.3395e-05 | 0.67262 | 0.67272
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1002.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -21.6 | -0.72 | -1162.32 |  | -38.744 | -7.5969 |  |  | -7.5969 |  | 14 | 29 | 198 | 4742 |  | 2002 | 7 | 17 | 14 | 4 | 0.36 | 23.4 | 0.183 | 214.1 | 51.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 15 | 105 | 0.80881 | 0.58807 | -0.15213 | 98.7575 | 0 | 53.9839 | 864.7531 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1001.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -20.7 | -0.69 | -1161.39 |  | -38.713 | -7.5908 |  |  | -7.5908 |  | 15 | 29 | 198 | 4743 |  | 2002 | 7 | 17 | 15 | 2 | 0.335 | 23.3 | 0.191 | 233.5 | 45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 30 | 120 | 0.75593 | 0.65465 | -0.32724 | 109.1093 | 0 | 49.1104 | 847.1212 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1011.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -30.6 | -1.02 | -1171.62 |  | -39.054 | -7.6576 |  |  | -7.6576 |  | 16 | 29 | 198 | 4744 |  | 2002 | 7 | 17 | 16 | 8 | 0.256 | 24.4 | 0.34 | 249.6 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 45 | 135 | 0.67181 | 0.74072 | -0.52368 | 121.5883 | 0 | 42.2101 | 823.4699 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1001.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -20.7 | -0.69 | -1161.39 |  | -38.713 | -7.5908 |  |  | -7.5908 |  | 17 | 29 | 198 | 4745 |  | 2002 | 7 | 17 | 17 | 8 | 0.219 | 23.3 | 0.25 | 263.4 | 30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 60 | 150 | 0.56218 | 0.82701 | -0.71613 | 135.7462 | 0 | 34.2094 | 783.0441 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 993.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -13.5 | -0.45 | -1153.95 |  | -38.465 | -7.5422 |  |  | -7.5422 |  | 18 | 29 | 198 | 4746 |  | 2002 | 7 | 17 | 18 | 8 | 0.154 | 22.5 | 0.052 | 275.8 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 75 | 165 | 0.43452 | 0.90066 | -0.86993 | 150.461 | 0 | 25.7564 | 704.593 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1137.21 |  | -37.907 | -7.4327 |  |  | -7.4327 |  | 19 | 29 | 198 | 4747 |  | 2002 | 7 | 17 | 19 | 8 | 0.072 | 20.7 | 0.004 | 287.7 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 90 | 180 | 0.29751 | 0.95472 | -0.95472 | 162.7039 | 0 | 17.3094 | 567.0018 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 963.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1123.26 |  | -37.442 | -7.3416 |  |  | -7.3416 |  | 20 | 29 | 198 | 4748 |  | 2002 | 7 | 17 | 20 | 8 | 0.015 | 19.2 | 0 | 299.6 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 105 | 195 | 0.1605 | 0.98704 | -0.95347 | 162.4645 | 0 | 9.2365 | 359.1142 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.19 |  | -37.473 | -7.3476 |  |  | -7.3476 |  | 21 | 29 | 198 | 4749 |  | 2002 | 7 | 17 | 21 | 8 | 0 | 19.3 | 0.004 | 311.8 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 120 | 210 | 0.032819 | 0.99946 | -0.86569 | 149.9731 | 0 | 1.8809 | 87.5292 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 960.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.47 |  | -37.349 | -7.3233 |  |  | -7.3233 |  | 22 | 29 | 198 | 4750 |  | 2002 | 7 | 17 | 22 | 8 | 0 | 18.9 | 0 | 324.6 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 135 | 225 | -0.076828 | 0.99704 | -0.70522 | 134.8573 | 0 | -4.4066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 23 | 29 | 198 | 4751 |  | 2002 | 7 | 17 | 23 | 8 | 0 | 18.3 | 0 | 338.1 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 150 | 240 | -0.16097 | 0.98696 | -0.49374 | 119.5957 | 0 | -9.2641 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.9 | [7 empty] | 0 | 29 | 198 | 4752 |  | 2002 | 7 | 17 | 24 | 8 | 0 | 18 | 0 | 352.2 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.1837 | 165 | 255 | -0.21388 | 0.97686 | -0.25314 | 104.6711 | 0 | -12.3509 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.76 | [7 empty] | 1 | 29 | 199 | 4753 |  | 2002 | 7 | 18 | 1 | 8 | 0 | 17.8 | 0 | 6.6 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -180 | -90 | -0.23494 | 0.97201 | 0.00011246 | 90.0002 | 0.0025926 | -13.5892 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 28.83 | [7 empty] | 2 | 29 | 199 | 4754 |  | 2002 | 7 | 18 | 2 | 8 | 0 | 17.9 | 0 | 20.7 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -165 | -75 | -0.21685 | 0.9762 | 0.25275 | 75.3652 | 0.40374 | -12.5252 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 26.04 | [7 empty] | 3 | 29 | 199 | 4755 |  | 2002 | 7 | 18 | 3 | 8 | 0 | 18.2 | 0 | 34.3 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -150 | -60 | -0.16388 | 0.98648 | 0.49331 | 60.4463 | 0.64503 | -9.4329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 4 | 29 | 199 | 4756 |  | 2002 | 7 | 18 | 4 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 47.2 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -135 | -45 | -0.079635 | 0.99682 | 0.7049 | 45.1817 | 0.76211 | -4.5679 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -23.4418 |  | 23.4418 |  | 21 |  | 0 | 0.25023 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 24.8598 | [7 empty] | 5 | 29 | 199 | 4757 |  | 2002 | 7 | 18 | 5 | 8 | 0.014 | 18.3 | 0 | 59.5 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -120 | -30 | 0.030143 | 0.99955 | 0.86565 | 30.0451 | 0.79437 | 1.7274 | 80.9153 | 0 | 11.1212 | 11.1212
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -22.4823 |  | 22.4823 |  | 21 |  | 0 | 0.53366 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 25.5063 | [7 empty] | 6 | 29 | 199 | 4758 |  | 2002 | 7 | 18 | 6 | 8 | 0.03 | 18.2 | 0 | 71.4 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -105 | -15 | 0.15797 | 0.98744 | 0.9538 | 17.4851 | 0.79061 | 9.09 | 354.5228 | 0 | 23.7183 | 23.7183
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.316 |  | 21.316 |  | 21 |  | 0 | 0.56909 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 24.5409 | [7 empty] | 7 | 29 | 199 | 4759 |  | 2002 | 7 | 18 | 7 | 8 | 0.032 | 18.3 | 0 | 83.2 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -90 | 0 | 0.29515 | 0.95545 | 0.95545 | 17.1676 | 0.79041 | 17.1676 | 564.057 | 0 | 25.2931 | 25.2931
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 319.9429 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0369 | 1.6 | 192 |  | 26.1 | 0.87 | -346.0669 |  | -11.5356 | -11.3094 |  |  | -2.2619 |  | 8 | 29 | 199 | 4760 |  | 2002 | 7 | 18 | 8 | 8 | 0.058 | 18.1 | 0 | 95.6 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -75 | 15 | 0.43232 | 0.90172 | 0.871 | 29.427 | 0.79458 | 25.6165 | 702.8598 | 0 | 46.0857 | 46.0857
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 564.8811 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6382 | 4 | 480 |  | 25.2 | 0.84 | -635.5982 |  | -21.1866 | -8.3085 |  |  | -4.1542 |  | 9 | 29 | 199 | 4761 |  | 2002 | 7 | 18 | 9 | 8 | 0.095 | 18.2 | 0 | 109.3 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -60 | 30 | 0.56013 | 0.8284 | 0.71743 | 44.1603 | 0.7664 | 34.0676 | 782.0918 | 0 | 72.8076 | 72.8076
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 973.9974 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0291 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1122.4991 |  | -37.4166 | -7.3366 |  |  | -7.3366 |  | 10 | 29 | 199 | 4762 |  | 2002 | 7 | 18 | 10 | 8 | 0.135 | 18.9 | 0 | 125.1 | 45.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -45 | 45 | 0.66989 | 0.74246 | 0.52503 | 58.3342 | 0.66802 | 42.0619 | 822.8999 | 0 | 90.1824 | 90.1824
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 972.2386 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4863 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1123.8163 |  | -37.4605 | -7.3452 |  |  | -7.3452 |  | 11 | 29 | 199 | 4763 |  | 2002 | 7 | 18 | 11 | 8 | 0.134 | 19.1 | 0 | 144.2 | 51.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -30 | 60 | 0.75411 | 0.65674 | 0.32842 | 70.8325 | 0.49296 | 48.9515 | 846.5935 | 0 | 66.0572 | 66.0572
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 971.0568 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4485 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1122.8485 |  | -37.4283 | -7.3389 |  |  | -7.3389 |  | 12 | 29 | 199 | 4764 |  | 2002 | 7 | 18 | 12 | 8 | 0.242 | 19 | 0.004 | 166.8 | 54.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | -15 | 75 | 0.80706 | 0.59048 | 0.15288 | 81.212 | 0.26536 | 53.8132 | 864.0635 | 0.16227 | 64.2162 | 64.3785
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.0419 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0092851 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.9893 |  | -37.5663 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 13 | 29 | 199 | 4765 |  | 2002 | 7 | 18 | 13 | 8 | 0.165 | 19.6 | 0 | 191.1 | 54.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 0 | 90 | 0.82511 | 0.56497 | 6.5366e-05 | 90.0029 | 0.002501 | 55.6041 | 871.6772 | 0 | 0.41267 | 0.41267
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 14 | 29 | 199 | 4766 |  | 2002 | 7 | 18 | 14 | 8 | 0.204 | 19.6 | 0 | 214 | 51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 15 | 105 | 0.80706 | 0.59048 | -0.15275 | 98.7936 | 0 | 53.8132 | 864.0635 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -37.2 |  | 37.2 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 | [7 empty] | 15 | 29 | 199 | 4767 |  | 2002 | 7 | 18 | 15 | 8 | 0.253 | 17 | 0.014 | 233.4 | 45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 30 | 120 | 0.75411 | 0.65674 | -0.32828 | 109.1727 | 0 | 48.9515 | 846.5935 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -31.62 |  | 31.62 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.38 | [7 empty] | 16 | 29 | 199 | 4768 |  | 2002 | 7 | 18 | 16 | 8 | 0.123 | 17.6 | 0 | 249.5 | 38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 45 | 135 | 0.66989 | 0.74246 | -0.52491 | 121.6708 | 0 | 42.0619 | 822.8999 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 | [7 empty] | 17 | 29 | 199 | 4769 |  | 2002 | 7 | 18 | 17 | 8 | 0.067 | 18 | 0 | 263.2 | 30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 60 | 150 | 0.56013 | 0.8284 | -0.71734 | 135.845 | 0 | 34.0676 | 782.0918 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 | [7 empty] | 18 | 29 | 199 | 4770 |  | 2002 | 7 | 18 | 18 | 8 | 0.112 | 18 | 0.005 | 275.7 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 75 | 165 | 0.43232 | 0.90172 | -0.87095 | 150.58 | 0 | 25.6165 | 702.8598 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 | [7 empty] | 19 | 29 | 199 | 4771 |  | 2002 | 7 | 18 | 19 | 8 | 0.065 | 18.2 | 0.007 | 287.6 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 90 | 180 | 0.29515 | 0.95545 | -0.95545 | 162.8456 | 0 | 17.1676 | 564.057 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -32.55 |  | 32.55 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 | [7 empty] | 20 | 29 | 199 | 4772 |  | 2002 | 7 | 18 | 20 | 8 | 0.037 | 17.5 | 0.067 | 299.5 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 105 | 195 | 0.15797 | 0.98744 | -0.95386 | 162.5395 | 0 | 9.09 | 354.5228 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 | [7 empty] | 21 | 29 | 199 | 4773 |  | 2002 | 7 | 18 | 21 | 8 | 0 | 16.1 | 0.003 | 311.7 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 120 | 210 | 0.030143 | 0.99955 | -0.86577 | 149.9814 | 0 | 1.7274 | 80.9153 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 | [7 empty] | 22 | 29 | 199 | 4774 |  | 2002 | 7 | 18 | 22 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 324.5 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 135 | 225 | -0.079635 | 0.99682 | -0.70506 | 134.8447 | 0 | -4.5679 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 23 | 29 | 199 | 4775 |  | 2002 | 7 | 18 | 23 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 338.1 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 150 | 240 | -0.16388 | 0.98648 | -0.4935 | 119.5799 | 0 | -9.4329 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 0 | 29 | 199 | 4776 |  | 2002 | 7 | 18 | 24 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 352.2 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 21.0074 | 165 | 255 | -0.21685 | 0.9762 | -0.25297 | 104.661 | 0 | -12.5252 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 1 | 30 | 200 | 4777 |  | 2002 | 7 | 19 | 1 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 6.6 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 180 | 270 | -0.23804 | 0.97126 | -0.00033712 | 90.0259 | 0 | -13.7717 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 2 | 30 | 200 | 4778 |  | 2002 | 7 | 19 | 2 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 20.8 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -165 | -75 | -0.21992 | 0.97552 | 0.25257 | 75.3757 | 0.40351 | -12.7056 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 3 | 30 | 200 | 4779 |  | 2002 | 7 | 19 | 3 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 34.4 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -150 | -60 | -0.16689 | 0.98598 | 0.49305 | 60.463 | 0.64484 | -9.6077 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 4 | 30 | 200 | 4780 |  | 2002 | 7 | 19 | 4 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 47.3 | -1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -135 | -45 | -0.082541 | 0.99659 | 0.70473 | 45.1952 | 0.76205 | -4.735 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -62.7169 |  | 62.7169 |  | 21 |  | 0 | 0.35747 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 64.7425 | [7 empty] | 5 | 30 | 200 | 4781 |  | 2002 | 7 | 19 | 5 | 8 | 0.02 | 14 | 0 | 59.6 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -120 | -30 | 0.027371 | 0.99963 | 0.86572 | 30.0372 | 0.79438 | 1.5686 | 74.0244 | 0 | 15.8876 | 15.8876
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.2425 |  | 52.2425 |  | 21 |  | 0 | 0.53363 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.2664 | [7 empty] | 6 | 30 | 200 | 4782 |  | 2002 | 7 | 19 | 6 | 8 | 0.03 | 15 | 0 | 71.5 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -105 | -15 | 0.15536 | 0.98786 | 0.9542 | 17.4085 | 0.79056 | 8.9382 | 349.7352 | 0 | 23.7168 | 23.7168
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -47.6386 |  | 47.6386 |  | 21 |  | 0 | 1.0847 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 53.7853 | [7 empty] | 7 | 30 | 200 | 4783 |  | 2002 | 7 | 19 | 7 | 8 | 0.061 | 15.1 | 0 | 83.4 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -90 | 0 | 0.2927 | 0.9562 | 0.9562 | 17.0208 | 0.79031 | 17.0208 | 560.9823 | 0 | 48.2092 | 48.2092
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 306.0719 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5833 | 1.6 | 192 |  | 49.5 | 1.65 | -323.4333 |  | -10.7811 | -10.5697 |  |  | -2.1139 |  | 8 | 30 | 200 | 4784 |  | 2002 | 7 | 19 | 8 | 8 | 0.141 | 15.5 | 0.004 | 95.8 | 29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -75 | 15 | 0.43003 | 0.90281 | 0.87205 | 29.3039 | 0.79462 | 25.4716 | 701.0468 | 2.7718 | 112.0408 | 114.8126
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 559.5018 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.9003 | 4 | 480 |  | 45 | 1.5 | -617.4003 |  | -20.58 | -8.0706 |  |  | -4.0353 |  | 9 | 30 | 200 | 4785 |  | 2002 | 7 | 19 | 9 | 8 | 0.216 | 16 | 0.014 | 109.4 | 37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -60 | 30 | 0.55801 | 0.82984 | 0.71867 | 44.0581 | 0.7668 | 33.9207 | 781.094 | 7.7152 | 165.6299 | 173.345
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.2129 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.6619 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1106.4619 |  | -36.8821 | -7.2318 |  |  | -7.2318 |  | 10 | 30 | 200 | 4786 |  | 2002 | 7 | 19 | 10 | 8 | 0.237 | 17 | 0.012 | 125.2 | 45 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -45 | 45 | 0.6679 | 0.74425 | 0.52629 | 58.2488 | 0.6689 | 41.9083 | 822.3044 | 4.2244 | 158.5283 | 162.7527
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.4686 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.9658 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1116.9958 |  | -37.2332 | -7.3006 |  |  | -7.3006 |  | 11 | 30 | 200 | 4787 |  | 2002 | 7 | 19 | 11 | 8 | 0.33 | 18.1 | 0.081 | 144.3 | 51 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -30 | 60 | 0.75222 | 0.65891 | 0.3295 | 70.7669 | 0.49415 | 48.7869 | 846.048 | 13.1885 | 163.0688 | 176.2573
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.661 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3262 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1117.1462 |  | -37.2382 | -7.3016 |  |  | -7.3016 |  | 12 | 30 | 200 | 4788 |  | 2002 | 7 | 19 | 12 | 8 | 0.221 | 18.4 | 0.002 | 166.9 | 54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | -15 | 75 | 0.80523 | 0.59296 | 0.15353 | 81.1747 | 0.26633 | 53.6364 | 863.3567 | 0.081776 | 58.8585 | 58.9403
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 960.5571 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013058 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.4831 |  | -37.3494 | -7.3234 |  |  | -7.3234 |  | 13 | 30 | 200 | 4789 |  | 2002 | 7 | 19 | 13 | 8 | 0.232 | 18.9 | 0.001 | 191 | 54.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 0 | 90 | 0.82331 | 0.56759 | 6.567e-05 | 90.0029 | 0.0025016 | 55.4216 | 870.8603 | 1.6428e-07 | 0.58038 | 0.58038
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 14 | 30 | 200 | 4790 |  | 2002 | 7 | 19 | 14 | 8 | 0.314 | 19.6 | 0.033 | 213.9 | 51.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 15 | 105 | 0.80523 | 0.59296 | -0.15339 | 98.8309 | 0 | 53.6364 | 863.3567 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 15 | 30 | 200 | 4791 |  | 2002 | 7 | 19 | 15 | 8 | 0.321 | 20.6 | 0.133 | 233.2 | 45.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 30 | 120 | 0.75222 | 0.65891 | -0.32937 | 109.2384 | 0 | 48.7869 | 846.048 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 16 | 30 | 200 | 4792 |  | 2002 | 7 | 19 | 16 | 8 | 0.229 | 20.6 | 0.48 | 249.3 | 38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 45 | 135 | 0.6679 | 0.74425 | -0.52617 | 121.7562 | 0 | 41.9083 | 822.3044 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1130.7 |  | -37.69 | -7.3902 |  |  | -7.3902 |  | 17 | 30 | 200 | 4793 |  | 2002 | 7 | 19 | 17 | 8 | 0.131 | 20 | 0.637 | 263.1 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 60 | 150 | 0.55801 | 0.82984 | -0.71858 | 135.9472 | 0 | 33.9207 | 781.094 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 |  | -37.659 | -7.3841 |  |  | -7.3841 |  | 18 | 30 | 200 | 4794 |  | 2002 | 7 | 19 | 18 | 8 | 0.091 | 19.9 | 0.65 | 275.6 | 21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 75 | 165 | 0.43003 | 0.90281 | -0.872 | 150.703 | 0 | 25.4716 | 701.0468 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 19 | 30 | 200 | 4795 |  | 2002 | 7 | 19 | 19 | 8 | 0.065 | 19.6 | 0.516 | 287.5 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 90 | 180 | 0.2927 | 0.9562 | -0.9562 | 162.9924 | 0 | 17.0208 | 560.9823 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 20 | 30 | 200 | 4796 |  | 2002 | 7 | 19 | 20 | 8 | 0.052 | 18.2 | 0.143 | 299.4 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 105 | 195 | 0.15536 | 0.98786 | -0.95426 | 162.6161 | 0 | 8.9382 | 349.7352 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 932.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.57 |  | -36.419 | -7.141 |  |  | -7.141 |  | 21 | 30 | 200 | 4797 |  | 2002 | 7 | 19 | 21 | 8 | 0 | 15.9 | 0.002 | 311.6 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 120 | 210 | 0.027371 | 0.99963 | -0.86584 | 149.9893 | 0 | 1.5686 | 74.0244 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 22 | 30 | 200 | 4798 |  | 2002 | 7 | 19 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 324.4 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 135 | 225 | -0.082541 | 0.99659 | -0.7049 | 134.8312 | 0 | -4.735 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 23 | 30 | 200 | 4799 |  | 2002 | 7 | 19 | 23 | 6 | 0 | 14.6 | 0 | 338 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 150 | 240 | -0.16689 | 0.98598 | -0.49325 | 119.5633 | 0 | -9.6077 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 0 | 30 | 200 | 4800 |  | 2002 | 7 | 19 | 24 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 352.2 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.8249 | 165 | 255 | -0.21992 | 0.97552 | -0.25279 | 104.6505 | 0 | -12.7056 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 1 | 30 | 201 | 4801 |  | 2002 | 7 | 20 | 1 | 6 | 0 | 13.4 | 0 | 6.6 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 180 | 270 | -0.24123 | 0.97047 | -0.00033684 | 90.0259 | 0 | -13.9603 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 2 | 30 | 201 | 4802 |  | 2002 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 20.8 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -165 | -75 | -0.2231 | 0.9748 | 0.25239 | 75.3868 | 0.40328 | -12.8921 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 3 | 30 | 201 | 4803 |  | 2002 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 34.4 | -7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -150 | -60 | -0.17 | 0.98544 | 0.49279 | 60.4804 | 0.64464 | -9.7883 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 4 | 30 | 201 | 4804 |  | 2002 | 7 | 20 | 4 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 47.4 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -135 | -45 | -0.085543 | 0.99633 | 0.70456 | 45.2097 | 0.76199 | -4.9076 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.6714 |  | 77.6714 |  | 21 |  | 0 | 1.4623 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 85.9577 | [7 empty] | 5 | 30 | 201 | 4805 |  | 2002 | 7 | 20 | 5 | 8 | 0.029 | 11.6 | 0.061 | 59.7 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -120 | -30 | 0.024505 | 0.9997 | 0.86578 | 30.0298 | 0.79438 | 1.4043 | 66.854 | 41.9535 | 23.037 | 64.9905
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.8769 |  | 52.8769 |  | 21 |  | 0 | 2.9495 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 69.5905 | [7 empty] | 6 | 30 | 201 | 4806 |  | 2002 | 7 | 20 | 6 | 8 | 0.057 | 13.2 | 0.114 | 71.6 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -105 | -15 | 0.15265 | 0.98828 | 0.95461 | 17.3303 | 0.79051 | 8.7813 | 344.7492 | 86.0279 | 45.0592 | 131.087
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 18.9106 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.7881 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 42.2219 | [7 empty] | 7 | 30 | 201 | 4807 |  | 2002 | 7 | 20 | 7 | 8 | 0.112 | 15.3 | 0.517 | 83.5 | 20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -90 | 0 | 0.29016 | 0.95698 | 0.95698 | 16.869 | 0.79022 | 16.869 | 557.776 | 390.9661 | 88.5044 | 479.4705
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 345.4817 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.5183 | 1.6 | 192 |  | 43.2 | 1.44 | -334.8783 |  | -11.1626 | -10.9437 |  |  | -2.1887 |  | 8 | 30 | 201 | 4808 |  | 2002 | 7 | 20 | 8 | 8 | 0.183 | 16.2 | 0.272 | 95.9 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -75 | 15 | 0.42767 | 0.90393 | 0.87314 | 29.1768 | 0.79465 | 25.3217 | 699.1527 | 188.724 | 145.4207 | 334.1447
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 579.4373 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6351 | 4 | 480 |  | 36.9 | 1.23 | -627.5051 |  | -20.9168 | -8.2027 |  |  | -4.1013 |  | 9 | 30 | 201 | 4809 |  | 2002 | 7 | 20 | 9 | 8 | 0.253 | 16.9 | 0.102 | 109.5 | 37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -60 | 30 | 0.5558 | 0.83131 | 0.71995 | 43.9525 | 0.76722 | 33.7686 | 780.0496 | 56.3413 | 194.1075 | 250.4488
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 980.936 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.8599 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1107.7299 |  | -36.9243 | -7.2401 |  |  | -7.2401 |  | 10 | 30 | 201 | 4810 |  | 2002 | 7 | 20 | 10 | 8 | 0.306 | 16.9 | 0.157 | 125.3 | 44.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -45 | 45 | 0.66583 | 0.7461 | 0.5276 | 58.1606 | 0.6698 | 41.7494 | 821.6828 | 55.4819 | 204.9584 | 260.4402
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.8997 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.291 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1117.251 |  | -37.2417 | -7.3023 |  |  | -7.3023 |  | 11 | 30 | 201 | 4811 |  | 2002 | 7 | 20 | 11 | 8 | 0.287 | 18.2 | 0.025 | 144.4 | 50.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -30 | 60 | 0.75026 | 0.66114 | 0.33061 | 70.6991 | 0.49537 | 48.6166 | 845.485 | 4.0944 | 142.1702 | 146.2646
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.744 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7541 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1127.8041 |  | -37.5935 | -7.3713 |  |  | -7.3713 |  | 12 | 30 | 201 | 4812 |  | 2002 | 7 | 20 | 12 | 8 | 0.287 | 19.5 | 0.03 | 166.9 | 54.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | -15 | 75 | 0.80333 | 0.59553 | 0.15419 | 81.1362 | 0.26733 | 53.4536 | 862.6334 | 1.2366 | 76.7236 | 77.9602
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 963.394 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0201 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1123.2801 |  | -37.4427 | -7.3417 |  |  | -7.3417 |  | 13 | 30 | 201 | 4813 |  | 2002 | 7 | 20 | 13 | 8 | 0.357 | 19.2 | 0.324 | 191 | 54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 0 | 90 | 0.82144 | 0.5703 | 6.5983e-05 | 90.0028 | 0.0025022 | 55.2329 | 870.0262 | 5.3494e-05 | 0.89329 | 0.89335
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 948.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.38 |  | -36.946 | -7.2443 |  |  | -7.2443 |  | 14 | 30 | 201 | 4814 |  | 2002 | 7 | 20 | 14 | 8 | 0.287 | 17.6 | 0.61 | 213.8 | 51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 15 | 105 | 0.80333 | 0.59553 | -0.15406 | 98.8694 | 0 | 53.4536 | 862.6334 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 15 | 30 | 201 | 4815 |  | 2002 | 7 | 20 | 15 | 8 | 0.278 | 18.5 | 0.083 | 233.1 | 45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 30 | 120 | 0.75026 | 0.66114 | -0.33048 | 109.3061 | 0 | 48.6166 | 845.485 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 962.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.33 |  | -37.411 | -7.3355 |  |  | -7.3355 |  | 16 | 30 | 201 | 4816 |  | 2002 | 7 | 20 | 16 | 8 | 0.181 | 19.1 | 0.009 | 249.2 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 45 | 135 | 0.66583 | 0.7461 | -0.52748 | 121.8444 | 0 | 41.7494 | 821.6828 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1113.03 |  | -37.101 | -7.2747 |  |  | -7.2747 |  | 17 | 30 | 201 | 4817 |  | 2002 | 7 | 20 | 17 | 8 | 0.221 | 18.1 | 0.264 | 263 | 30 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 60 | 150 | 0.5558 | 0.83131 | -0.71986 | 136.0528 | 0 | 33.7686 | 780.0496 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 929.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 48.6 | 1.62 | -1089.78 |  | -36.326 | -7.1227 |  |  | -7.1227 |  | 18 | 30 | 201 | 4818 |  | 2002 | 7 | 20 | 18 | 8 | 0.14 | 15.6 | 0.035 | 275.5 | 21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 75 | 165 | 0.42767 | 0.90393 | -0.87308 | 150.8301 | 0 | 25.3217 | 699.1527 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 926.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.99 |  | -36.233 | -7.1045 |  |  | -7.1045 |  | 19 | 30 | 201 | 4819 |  | 2002 | 7 | 20 | 19 | 8 | 0.069 | 15.3 | 0.03 | 287.4 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 90 | 180 | 0.29016 | 0.95698 | -0.95698 | 163.1443 | 0 | 16.869 | 557.776 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 926.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.99 |  | -36.233 | -7.1045 |  |  | -7.1045 |  | 20 | 30 | 201 | 4820 |  | 2002 | 7 | 20 | 20 | 8 | 0.043 | 15.3 | 0.092 | 299.2 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 105 | 195 | 0.15265 | 0.98828 | -0.95467 | 162.6944 | 0 | 8.7813 | 344.7492 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 21 | 30 | 201 | 4821 |  | 2002 | 7 | 20 | 21 | 8 | 0 | 14.7 | 0.001 | 311.5 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 120 | 210 | 0.024505 | 0.9997 | -0.8659 | 149.9967 | 0 | 1.4043 | 66.854 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 914.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 |  | -35.83 | -7.0255 |  |  | -7.0255 |  | 22 | 30 | 201 | 4822 |  | 2002 | 7 | 20 | 22 | 2 | 0 | 14 | 0 | 324.4 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 135 | 225 | -0.085543 | 0.99633 | -0.70472 | 134.8167 | 0 | -4.9076 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 23 | 30 | 201 | 4823 |  | 2002 | 7 | 20 | 23 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 338 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 150 | 240 | -0.17 | 0.98544 | -0.49299 | 119.5458 | 0 | -9.7883 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 0 | 30 | 201 | 4824 |  | 2002 | 7 | 20 | 24 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 352.1 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.6363 | 165 | 255 | -0.2231 | 0.9748 | -0.2526 | 104.6394 | 0 | -12.8921 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 1 | 30 | 202 | 4825 |  | 2002 | 7 | 21 | 1 | 5 | 0 | 13.2 | 0 | 6.6 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -180 | -90 | -0.24453 | 0.96964 | 0.00011219 | 90.0002 | 0.002592 | -14.1551 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 2 | 30 | 202 | 4826 |  | 2002 | 7 | 21 | 2 | 6 | 0 | 13.3 | 0 | 20.8 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -165 | -75 | -0.22637 | 0.97404 | 0.25219 | 75.3984 | 0.40303 | -13.0846 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 3 | 30 | 202 | 4827 |  | 2002 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 34.5 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -150 | -60 | -0.1732 | 0.98489 | 0.49251 | 60.4988 | 0.64443 | -9.9748 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 4 | 30 | 202 | 4828 |  | 2002 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 47.5 | -2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -135 | -45 | -0.088642 | 0.99606 | 0.70436 | 45.2251 | 0.76192 | -5.0859 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.4443 |  | 71.4443 |  | 21 |  | 0 | 0.30385 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.1661 | [7 empty] | 5 | 30 | 202 | 4829 |  | 2002 | 7 | 21 | 5 | 4 | 0.017 | 13.1 | 0 | 59.8 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -120 | -30 | 0.021547 | 0.99977 | 0.86584 | 30.023 | 0.79438 | 1.2347 | 59.4013 | 0 | 13.5045 | 13.5045
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -17.0238 |  | 17.0238 |  | 21 |  | 0 | 7.3509 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 58.6791 | [7 empty] | 6 | 30 | 202 | 4830 |  | 2002 | 7 | 21 | 6 | 0 | 0.059 | 13.9 | 0.371 | 71.7 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -105 | -15 | 0.14986 | 0.98871 | 0.95502 | 17.2506 | 0.79046 | 8.6192 | 339.5626 | 280.0711 | 46.6372 | 326.7083
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 25.4492 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.3504 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 38.8696 | [7 empty] | 7 | 30 | 202 | 4831 |  | 2002 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0.082 | 15.6 | 0.581 | 83.6 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -90 | 0 | 0.28754 | 0.95777 | 0.95777 | 16.7121 | 0.79012 | 16.7121 | 554.436 | 439.6719 | 64.7897 | 504.4616
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 42.6103 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.6925 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 23.6475 | [7 empty] | 8 | 30 | 202 | 4832 |  | 2002 | 7 | 21 | 8 | 2 | 0.139 | 17.2 | 0.589 | 96 | 29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -75 | 15 | 0.42523 | 0.90509 | 0.87425 | 29.0456 | 0.79468 | 25.1668 | 697.1757 | 409.2078 | 110.4605 | 519.6683
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 22.7739 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.3221 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 18.7179 | [7 empty] | 9 | 30 | 202 | 4833 |  | 2002 | 7 | 21 | 9 | 8 | 0.24 | 18.2 | 0.255 | 109.6 | 37.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -60 | 30 | 0.55352 | 0.83283 | 0.72127 | 43.8437 | 0.76765 | 33.6115 | 778.9576 | 141.1895 | 184.2362 | 325.4257
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 23.871 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.6496 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 13.8104 | [7 empty] | 10 | 30 | 202 | 4834 |  | 2002 | 7 | 21 | 10 | 8 | 0.283 | 18.8 | 0.298 | 125.5 | 44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -45 | 45 | 0.66369 | 0.74801 | 0.52895 | 58.0697 | 0.67073 | 41.5851 | 821.0344 | 105.7246 | 189.8152 | 295.5398
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 23.8059 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.6869 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0.24 | 2.7531 | [7 empty] | 11 | 30 | 202 | 4835 |  | 2002 | 7 | 21 | 11 | 8 | 0.232 | 20.2 | 0.565 | 144.4 | 50.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -30 | 60 | 0.74823 | 0.66344 | 0.33177 | 70.6292 | 0.49662 | 48.4406 | 844.9045 | 93.0901 | 115.2158 | 208.3059
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.3504 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.9816 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.06 | -0.12157 | [7 empty] | 12 | 30 | 202 | 4836 |  | 2002 | 7 | 21 | 12 | 8 | 0.232 | 20.8 | 0.621 | 166.9 | 54.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | -15 | 75 | 0.80137 | 0.59817 | 0.15487 | 81.0965 | 0.26836 | 53.2649 | 861.8942 | 25.81 | 62.2596 | 88.0696
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 5.7133 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.019993 | 0 | 0 |  | -5.4 | -0.18 | -5.6 | [7 empty] | 13 | 30 | 202 | 4837 |  | 2002 | 7 | 21 | 13 | 8 | 0.355 | 21.6 | 0.302 | 190.9 | 54.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 0 | 90 | 0.81949 | 0.57309 | 6.6306e-05 | 90.0028 | 0.0025029 | 55.0381 | 869.1759 | 5.0118e-05 | 0.88851 | 0.88856
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 6.51 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.21 | -6.51 | [7 empty] | 14 | 30 | 202 | 4838 |  | 2002 | 7 | 21 | 14 | 8 | 0.22 | 21.7 | 0.787 | 213.7 | 51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 15 | 105 | 0.80137 | 0.59817 | -0.15474 | 98.909 | 0 | 53.2649 | 861.8942 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 5.58 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.4 | -0.18 | -5.58 | [7 empty] | 15 | 30 | 202 | 4839 |  | 2002 | 7 | 21 | 15 | 6 | 0.15 | 21.6 | 0.768 | 233 | 45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 30 | 120 | 0.74823 | 0.66344 | -0.33163 | 109.376 | 0 | 48.4406 | 844.9045 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 7.44 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.2 | -0.24 | -7.44 | [7 empty] | 16 | 30 | 202 | 4840 |  | 2002 | 7 | 21 | 16 | 8 | 0.16 | 21.8 | 0.639 | 249 | 38 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 45 | 135 | 0.66369 | 0.74801 | -0.52883 | 121.9353 | 0 | 41.5851 | 821.0344 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 3.72 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.6 | -0.12 | -3.72 | [7 empty] | 17 | 30 | 202 | 4841 |  | 2002 | 7 | 21 | 17 | 8 | 0.113 | 21.4 | 0.716 | 262.8 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 60 | 150 | 0.55352 | 0.83283 | -0.72118 | 136.1616 | 0 | 33.6115 | 778.9576 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -1.86 |  | 1.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.06 | 1.86 | [7 empty] | 18 | 30 | 202 | 4842 |  | 2002 | 7 | 21 | 18 | 8 | 0.106 | 20.8 | 0.579 | 275.3 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 75 | 165 | 0.42523 | 0.90509 | -0.8742 | 150.9613 | 0 | 25.1668 | 697.1757 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -10.23 |  | 10.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 0.33 | 10.23 | [7 empty] | 19 | 30 | 202 | 4843 |  | 2002 | 7 | 21 | 19 | 2 | 0.082 | 19.9 | 0.509 | 287.2 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 90 | 180 | 0.28754 | 0.95777 | -0.95777 | 163.3011 | 0 | 16.7121 | 554.436 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 20 | 30 | 202 | 4844 |  | 2002 | 7 | 21 | 20 | 0 | 0.069 | 18.3 | 0.125 | 299.1 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 105 | 195 | 0.14986 | 0.98871 | -0.95508 | 162.7741 | 0 | 8.6192 | 339.5626 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 21 | 30 | 202 | 4845 |  | 2002 | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 15.9 | 0.001 | 311.4 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 120 | 210 | 0.021547 | 0.99977 | -0.86596 | 150.0035 | 0 | 1.2347 | 59.4013 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 22 | 30 | 202 | 4846 |  | 2002 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 324.3 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 135 | 225 | -0.088642 | 0.99606 | -0.70453 | 134.8013 | 0 | -5.0859 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 23 | 30 | 202 | 4847 |  | 2002 | 7 | 21 | 23 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 337.9 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 150 | 240 | -0.1732 | 0.98489 | -0.49271 | 119.5274 | 0 | -9.9748 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 0 | 30 | 202 | 4848 |  | 2002 | 7 | 21 | 24 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 352.1 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.4415 | 165 | 255 | -0.22637 | 0.97404 | -0.25241 | 104.6278 | 0 | -13.0846 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 1 | 30 | 203 | 4849 |  | 2002 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.6 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 180 | 270 | -0.24793 | 0.96878 | -0.00033626 | 90.0259 | 0 | -14.3559 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 2 | 30 | 203 | 4850 |  | 2002 | 7 | 22 | 2 | 6 | 0 | 11.2 | 0 | 20.9 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -165 | -75 | -0.22975 | 0.97325 | 0.25199 | 75.4105 | 0.40277 | -13.2831 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 3 | 30 | 203 | 4851 |  | 2002 | 7 | 22 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 34.6 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -150 | -60 | -0.17651 | 0.9843 | 0.49222 | 60.5182 | 0.64421 | -10.1671 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 4 | 30 | 203 | 4852 |  | 2002 | 7 | 22 | 4 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 47.5 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -135 | -45 | -0.091837 | 0.99577 | 0.70416 | 45.2417 | 0.76185 | -5.2697 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.7977 |  | 63.7977 |  | 21 |  | 0 | 1.1719 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 70.4381 | [7 empty] | 5 | 30 | 203 | 4853 |  | 2002 | 7 | 22 | 5 | 8 | 0.024 | 13.3 | 0.048 | 59.9 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -120 | -30 | 0.018496 | 0.99983 | 0.8659 | 30.017 | 0.79439 | 1.0599 | 51.6636 | 33.0171 | 19.0652 | 52.0823
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.8878 |  | 21.8878 |  | 21 |  | 0 | 5.5053 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 53.0847 | [7 empty] | 6 | 30 | 203 | 4854 |  | 2002 | 7 | 22 | 6 | 8 | 0 | 14.7 | 0.324 | 71.8 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -105 | -15 | 0.14697 | 0.98914 | 0.95544 | 17.1696 | 0.79041 | 8.4521 | 334.1729 | 244.6815 | 0 | 244.6815
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -7.3047 |  | 7.3047 |  | 21 |  | 0 | 5.0423 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 35.8777 | [7 empty] | 7 | 30 | 203 | 4855 |  | 2002 | 7 | 22 | 7 | 8 | 0.114 | 16.6 | 0.177 | 83.7 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -90 | 0 | 0.28484 | 0.95858 | 0.95858 | 16.5504 | 0.79002 | 16.5504 | 550.9603 | 134.0404 | 90.0619 | 224.1023
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 25.196 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.1274 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 15.1926 | [7 empty] | 8 | 30 | 203 | 4856 |  | 2002 | 7 | 22 | 8 | 8 | 0.171 | 18.6 | 0.26 | 96.1 | 28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -75 | 15 | 0.4227 | 0.90627 | 0.87539 | 28.9105 | 0.79471 | 25.007 | 695.1143 | 180.8777 | 135.8953 | 316.773
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 36.6416 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.2862 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 10.3138 | [7 empty] | 9 | 30 | 203 | 4857 |  | 2002 | 7 | 22 | 9 | 8 | 0.228 | 19 | 0.348 | 109.8 | 37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -60 | 30 | 0.55116 | 0.8344 | 0.72263 | 43.7316 | 0.76809 | 33.4493 | 777.8168 | 193.1535 | 175.1237 | 368.2772
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 25.2428 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.4839 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0.15 | 0.16608 | [7 empty] | 10 | 30 | 203 | 4858 |  | 2002 | 7 | 22 | 10 | 8 | 0.267 | 20.5 | 0.056 | 125.6 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -45 | 45 | 0.66148 | 0.74997 | 0.53034 | 57.976 | 0.67167 | 41.4156 | 820.3588 | 19.948 | 179.3372 | 199.2851
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 23.921 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.0066 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0.09 | -1.2166 | [7 empty] | 11 | 30 | 203 | 4859 |  | 2002 | 7 | 22 | 11 | 8 | 0.338 | 20.7 | 0.059 | 144.5 | 50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -30 | 60 | 0.74612 | 0.66581 | 0.33295 | 70.5573 | 0.49791 | 48.259 | 844.3065 | 9.7809 | 168.2922 | 178.0731
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.9344 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.8352 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3 | 7.4648 | [7 empty] | 12 | 30 | 203 | 4860 |  | 2002 | 7 | 22 | 12 | 8 | 0.299 | 20 | 0.024 | 167 | 54 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | -15 | 75 | 0.79933 | 0.60089 | 0.15558 | 81.0556 | 0.26942 | 53.0701 | 861.1398 | 1.006 | 80.5564 | 81.5623
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 16.7978 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.0086746 | 0 | 0 |  | -16.2 | -0.54 | -16.7487 | [7 empty] | 13 | 30 | 203 | 4861 |  | 2002 | 7 | 22 | 13 | 8 | 0.154 | 22.8 | 0 | 190.9 | 54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 0 | 90 | 0.81748 | 0.57596 | 6.6637e-05 | 90.0028 | 0.0025035 | 54.8373 | 868.3105 | 0 | 0.38554 | 0.38554
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 10.23 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.9 | -0.33 | -10.23 | [7 empty] | 14 | 30 | 203 | 4862 |  | 2002 | 7 | 22 | 14 | 8 | 0.318 | 22.1 | 0.081 | 213.5 | 50.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 15 | 105 | 0.79933 | 0.60089 | -0.15544 | 98.9498 | 0 | 53.0701 | 861.1398 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -9.3 |  | 9.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3 | 9.3 | [7 empty] | 15 | 30 | 203 | 4863 |  | 2002 | 7 | 22 | 15 | 8 | 0.129 | 20 | 0 | 232.8 | 45.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 30 | 120 | 0.74612 | 0.66581 | -0.33282 | 109.4479 | 0 | 48.259 | 844.3065 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -14.88 |  | 14.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 14.88 | [7 empty] | 16 | 30 | 203 | 4864 |  | 2002 | 7 | 22 | 16 | 8 | 0.091 | 19.4 | 0 | 248.9 | 37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 45 | 135 | 0.66148 | 0.74997 | -0.53021 | 122.0289 | 0 | 41.4156 | 820.3588 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -7.44 |  | 7.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0.24 | 7.44 | [7 empty] | 17 | 30 | 203 | 4865 |  | 2002 | 7 | 22 | 17 | 8 | 0.106 | 20.2 | 0 | 262.7 | 29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 60 | 150 | 0.55116 | 0.8344 | -0.72253 | 136.2737 | 0 | 33.4493 | 777.8168 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -4.65 |  | 4.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0.15 | 4.65 | [7 empty] | 18 | 30 | 203 | 4866 |  | 2002 | 7 | 22 | 18 | 8 | 0.135 | 20.5 | 0.093 | 275.2 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 75 | 165 | 0.4227 | 0.90627 | -0.87534 | 151.0963 | 0 | 25.007 | 695.1143 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19 | 30 | 203 | 4867 |  | 2002 | 7 | 22 | 19 | 8 | 0.084 | 21 | 0.312 | 287.1 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 90 | 180 | 0.28484 | 0.95858 | -0.95858 | 163.4629 | 0 | 16.5504 | 550.9603 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -6.51 |  | 6.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0.21 | 6.51 | [7 empty] | 20 | 30 | 203 | 4868 |  | 2002 | 7 | 22 | 20 | 8 | 0.025 | 20.3 | 0.056 | 299 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 105 | 195 | 0.14697 | 0.98914 | -0.9555 | 162.8551 | 0 | 8.4521 | 334.1729 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -20.46 |  | 20.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 20.46 | [7 empty] | 21 | 30 | 203 | 4869 |  | 2002 | 7 | 22 | 21 | 8 | 0 | 18.8 | 0.001 | 311.3 | -1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 120 | 210 | 0.018496 | 0.99983 | -0.86601 | 150.0095 | 0 | 1.0599 | 51.6636 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 22 | 30 | 203 | 4870 |  | 2002 | 7 | 22 | 22 | 8 | 0 | 17.4 | 0 | 324.2 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 135 | 225 | -0.091837 | 0.99577 | -0.70432 | 134.7847 | 0 | -5.2697 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 23 | 30 | 203 | 4871 |  | 2002 | 7 | 22 | 23 | 8 | 0 | 16.5 | 0 | 337.9 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 150 | 240 | -0.17651 | 0.9843 | -0.49241 | 119.5081 | 0 | -10.1671 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 0 | 30 | 203 | 4872 |  | 2002 | 7 | 22 | 24 | 2 | 0 | 15.9 | 0 | 352.1 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.2407 | 165 | 255 | -0.22975 | 0.97325 | -0.2522 | 104.6157 | 0 | -13.2831 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 1 | 30 | 204 | 4873 |  | 2002 | 7 | 23 | 1 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 6.6 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 180 | 270 | -0.25142 | 0.96788 | -0.00033595 | 90.0259 | 0 | -14.5628 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 2 | 30 | 204 | 4874 |  | 2002 | 7 | 23 | 2 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 20.9 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -165 | -75 | -0.23322 | 0.97242 | 0.25177 | 75.4231 | 0.4025 | -13.4876 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 3 | 30 | 204 | 4875 |  | 2002 | 7 | 23 | 3 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 34.6 | -8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -150 | -60 | -0.17991 | 0.98368 | 0.49191 | 60.5384 | 0.64397 | -10.3652 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 4 | 30 | 204 | 4876 |  | 2002 | 7 | 23 | 4 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 47.6 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -135 | -45 | -0.095125 | 0.99547 | 0.70394 | 45.2593 | 0.76177 | -5.4589 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.7776 |  | 40.7776 |  | 21 |  | 0 | 0.16086 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.6891 | [7 empty] | 5 | 30 | 204 | 4877 |  | 2002 | 7 | 23 | 5 | 8 | 0.009 | 16.5 | 0 | 60 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -120 | -30 | 0.015353 | 0.99988 | 0.86594 | 30.0117 | 0.79439 | 0.87977 | 43.6381 | 0 | 7.1495 | 7.1495
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.2459 |  | 31.2459 |  | 21 |  | 0 | 0.19561 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 32.3544 | [7 empty] | 6 | 30 | 204 | 4878 |  | 2002 | 7 | 23 | 6 | 8 | 0.011 | 17.5 | 0 | 71.9 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -105 | -15 | 0.144 | 0.98958 | 0.95586 | 17.0875 | 0.79036 | 8.28 | 328.5777 | 0 | 8.6939 | 8.6939
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -27.1533 |  | 27.1533 |  | 21 |  | 0 | 0.39101 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.369 | [7 empty] | 7 | 30 | 204 | 4879 |  | 2002 | 7 | 23 | 7 | 8 | 0.022 | 17.8 | 0 | 83.8 | 20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -90 | 0 | 0.28205 | 0.9594 | 0.9594 | 16.3837 | 0.78991 | 16.3837 | 547.3469 | 0 | 17.3781 | 17.3781
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 314.0311 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.42916 | 1.6 | 192 |  | 27.9 | 0.93 | -343.5992 |  | -11.4533 | -11.2287 |  |  | -2.2457 |  | 8 | 30 | 204 | 4880 |  | 2002 | 7 | 23 | 8 | 8 | 0.024 | 17.9 | 0 | 96.3 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -75 | 15 | 0.42009 | 0.90748 | 0.87656 | 28.7715 | 0.79474 | 24.8423 | 692.9668 | 0 | 19.0737 | 19.0737
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 560.0621 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0548 | 4 | 480 |  | 26.1 | 0.87 | -634.0848 |  | -21.1362 | -8.2887 |  |  | -4.1443 |  | 9 | 30 | 204 | 4881 |  | 2002 | 7 | 23 | 9 | 8 | 0.061 | 18.1 | 0 | 109.9 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -60 | 30 | 0.54873 | 0.836 | 0.72402 | 43.6162 | 0.76853 | 33.2821 | 776.626 | 0 | 46.8803 | 46.8803
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 997.7063 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3299 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1133.1699 |  | -37.7723 | -7.4063 |  |  | -7.4063 |  | 10 | 30 | 204 | 4882 |  | 2002 | 7 | 23 | 10 | 8 | 0.251 | 19.8 | 0.066 | 125.7 | 44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -45 | 45 | 0.65919 | 0.75198 | 0.53176 | 57.8797 | 0.67265 | 41.2408 | 819.6551 | 23.6074 | 168.8343 | 192.4417
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1016.7692 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9574 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1148.6774 |  | -38.2892 | -7.5077 |  |  | -7.5077 |  | 11 | 30 | 204 | 4883 |  | 2002 | 7 | 23 | 11 | 8 | 0.305 | 21.4 | 0.408 | 144.7 | 50.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -30 | 60 | 0.74394 | 0.66824 | 0.33417 | 70.4833 | 0.49922 | 48.0719 | 843.691 | 68.0643 | 152.2636 | 220.3279
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1004.5495 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4269 | 8 | 960 |  | -8.1 | -0.27 | -1150.7969 |  | -38.3599 | -7.5215 |  |  | -7.5215 |  | 12 | 30 | 204 | 4884 |  | 2002 | 7 | 23 | 12 | 8 | 0.317 | 21.9 | 0.523 | 167 | 53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | -15 | 75 | 0.79722 | 0.60369 | 0.1563 | 81.0137 | 0.27051 | 52.8696 | 860.371 | 22.1127 | 85.7504 | 107.8632
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 992.1824 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013861 | 8 | 960 |  | -11.7 | -0.39 | -1152.1039 |  | -38.4035 | -7.5301 |  |  | -7.5301 |  | 13 | 30 | 204 | 4885 |  | 2002 | 7 | 23 | 13 | 8 | 0.246 | 22.3 | 0.02 | 190.8 | 53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 0 | 90 | 0.8154 | 0.5789 | 6.6978e-05 | 90.0028 | 0.0025042 | 54.6305 | 867.4308 | 3.3545e-06 | 0.61602 | 0.61603
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 993.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -12.6 | -0.42 | -1153.02 |  | -38.434 | -7.5361 |  |  | -7.5361 |  | 14 | 30 | 204 | 4886 |  | 2002 | 7 | 23 | 14 | 8 | 0.202 | 22.4 | 0 | 213.4 | 50.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 15 | 105 | 0.79722 | 0.60369 | -0.15617 | 98.9918 | 0 | 52.8696 | 860.371 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 983.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1143.72 |  | -38.124 | -7.4753 |  |  | -7.4753 |  | 15 | 30 | 204 | 4887 |  | 2002 | 7 | 23 | 15 | 8 | 0.241 | 21.4 | 0.007 | 232.7 | 45 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 30 | 120 | 0.74394 | 0.66824 | -0.33403 | 109.5218 | 0 | 48.0719 | 843.691 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 16 | 30 | 204 | 4888 |  | 2002 | 7 | 23 | 16 | 8 | 0.194 | 19.7 | 0.003 | 248.7 | 37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 45 | 135 | 0.65919 | 0.75198 | -0.53164 | 122.1252 | 0 | 41.2408 | 819.6551 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 954.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 |  | -37.163 | -7.2869 |  |  | -7.2869 |  | 17 | 30 | 204 | 4889 |  | 2002 | 7 | 23 | 17 | 8 | 0.1 | 18.3 | 0 | 262.6 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 60 | 150 | 0.54873 | 0.836 | -0.72392 | 136.389 | 0 | 33.2821 | 776.626 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1113.03 |  | -37.101 | -7.2747 |  |  | -7.2747 |  | 18 | 30 | 204 | 4890 |  | 2002 | 7 | 23 | 18 | 8 | 0.051 | 18.1 | 0 | 275.1 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 75 | 165 | 0.42009 | 0.90748 | -0.87651 | 151.2353 | 0 | 24.8423 | 692.9668 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 19 | 30 | 204 | 4891 |  | 2002 | 7 | 23 | 19 | 8 | 0.037 | 17.9 | 0 | 287 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 90 | 180 | 0.28205 | 0.9594 | -0.9594 | 163.6296 | 0 | 16.3837 | 547.3469 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 20 | 30 | 204 | 4892 |  | 2002 | 7 | 23 | 20 | 8 | 0.019 | 17.7 | 0 | 298.9 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 105 | 195 | 0.144 | 0.98958 | -0.95592 | 162.9373 | 0 | 8.28 | 328.5777 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 941.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1101.87 |  | -36.729 | -7.2018 |  |  | -7.2018 |  | 21 | 30 | 204 | 4893 |  | 2002 | 7 | 23 | 21 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 311.2 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 120 | 210 | 0.015353 | 0.99988 | -0.86606 | 150.0148 | 0 | 0.87977 | 43.6381 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 935.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.36 |  | -36.512 | -7.1592 |  |  | -7.1592 |  | 22 | 30 | 204 | 4894 |  | 2002 | 7 | 23 | 22 | 8 | 0 | 16.2 | 0 | 324.1 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 135 | 225 | -0.095125 | 0.99547 | -0.7041 | 134.7671 | 0 | -5.4589 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 23 | 30 | 204 | 4895 |  | 2002 | 7 | 23 | 23 | 8 | 0 | 15.8 | 0 | 337.8 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 150 | 240 | -0.17991 | 0.98368 | -0.4921 | 119.4878 | 0 | -10.3652 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 0 | 30 | 204 | 4896 |  | 2002 | 7 | 23 | 24 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 352.1 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 20.0339 | 165 | 255 | -0.23322 | 0.97242 | -0.25199 | 104.603 | 0 | -13.4876 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 1 | 30 | 205 | 4897 |  | 2002 | 7 | 24 | 1 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 6.6 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 180 | 270 | -0.25501 | 0.96694 | -0.00033562 | 90.0259 | 0 | -14.7755 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 2 | 30 | 205 | 4898 |  | 2002 | 7 | 24 | 2 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 20.9 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -165 | -75 | -0.23679 | 0.97156 | 0.25155 | 75.4363 | 0.40222 | -13.6979 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 3 | 30 | 205 | 4899 |  | 2002 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 34.7 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -150 | -60 | -0.1834 | 0.98304 | 0.49158 | 60.5597 | 0.64373 | -10.5689 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 4 | 30 | 205 | 4900 |  | 2002 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 47.7 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -135 | -45 | -0.098507 | 0.99514 | 0.70371 | 45.278 | 0.76168 | -5.6536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -67.9161 |  | 67.9161 |  | 21 |  | 0 | 0.55409 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.0559 | [7 empty] | 5 | 30 | 205 | 4901 |  | 2002 | 7 | 24 | 5 | 0 | 0.031 | 13.3 | 0 | 60.1 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -120 | -30 | 0.01212 | 0.99993 | 0.86598 | 30.0073 | 0.79439 | 0.69452 | 35.3222 | 0 | 24.6261 | 24.6261
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.9905 |  | 43.9905 |  | 21 |  | 0 | 2.3294 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 57.1906 | [7 empty] | 6 | 30 | 205 | 4902 |  | 2002 | 7 | 24 | 6 | 2 | 0.131 | 14.6 | 0 | 72 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -105 | -15 | 0.14094 | 0.99002 | 0.95629 | 17.0043 | 0.7903 | 8.1028 | 322.7746 | 0 | 103.5298 | 103.5298
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -17.1465 |  | 17.1465 |  | 21 |  | 0 | 4.8215 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 44.4685 | [7 empty] | 7 | 30 | 205 | 4903 |  | 2002 | 7 | 24 | 7 | 8 | 0.11 | 15.7 | 0.168 | 84 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -90 | 0 | 0.27917 | 0.96024 | 0.96024 | 16.2121 | 0.7898 | 16.2121 | 543.5937 | 127.4115 | 86.8784 | 214.2899
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 329.4131 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6895 | 1.6 | 192 |  | 40.5 | 1.35 | -334.8395 |  | -11.1613 | -10.9425 |  |  | -2.1885 |  | 8 | 30 | 205 | 4904 |  | 2002 | 7 | 24 | 8 | 8 | 0.185 | 16.5 | 0.088 | 96.4 | 28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -75 | 15 | 0.4174 | 0.90872 | 0.87776 | 28.6286 | 0.79476 | 24.6727 | 690.7314 | 61.3898 | 147.0309 | 208.4207
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 579.8193 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8554 | 4 | 480 |  | 31.5 | 1.05 | -632.3054 |  | -21.0768 | -8.2654 |  |  | -4.1327 |  | 9 | 30 | 205 | 4905 |  | 2002 | 7 | 24 | 9 | 8 | 0.24 | 17.5 | 0.056 | 110.1 | 36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -60 | 30 | 0.54621 | 0.83765 | 0.72544 | 43.4978 | 0.76898 | 33.11 | 775.3838 | 31.2396 | 184.5555 | 215.7951
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1003.3261 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0099 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1129.2699 |  | -37.6423 | -7.3808 |  |  | -7.3808 |  | 10 | 30 | 205 | 4906 |  | 2002 | 7 | 24 | 10 | 8 | 0.3 | 19.2 | 0.181 | 125.9 | 44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -45 | 45 | 0.65682 | 0.75405 | 0.53322 | 57.7808 | 0.67364 | 41.0608 | 818.9228 | 65.0153 | 202.092 | 267.1072
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1002.5672 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7801 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1135.4801 |  | -37.8493 | -7.4214 |  |  | -7.4214 |  | 11 | 30 | 205 | 4907 |  | 2002 | 7 | 24 | 11 | 8 | 0.305 | 20 | 0.356 | 144.8 | 50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -30 | 60 | 0.74169 | 0.67074 | 0.33542 | 70.4074 | 0.50058 | 47.8792 | 843.058 | 59.7727 | 152.6755 | 212.4482
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 994.0932 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.393 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1140.533 |  | -38.0178 | -7.4545 |  |  | -7.4545 |  | 12 | 30 | 205 | 4908 |  | 2002 | 7 | 24 | 12 | 8 | 0.368 | 20.8 | 0.15 | 167 | 53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | -15 | 75 | 0.79504 | 0.60655 | 0.15704 | 80.9706 | 0.27162 | 52.6632 | 859.5883 | 6.3984 | 99.9562 | 106.3546
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 979.2045 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.020177 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.0902 |  | -37.9697 | -7.445 |  |  | -7.445 |  | 13 | 30 | 205 | 4909 |  | 2002 | 7 | 24 | 13 | 8 | 0.358 | 20.9 | 0.141 | 190.8 | 53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 0 | 90 | 0.81324 | 0.58193 | 6.7328e-05 | 90.0028 | 0.0025048 | 54.4177 | 866.5378 | 2.3779e-05 | 0.89673 | 0.89676
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 925.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 |  | -36.171 | -7.0924 |  |  | -7.0924 |  | 14 | 30 | 205 | 4910 |  | 2002 | 7 | 24 | 14 | 8 | 0.201 | 15.1 | 0.003 | 213.3 | 50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 15 | 105 | 0.79504 | 0.60655 | -0.15691 | 99.0348 | 0 | 52.6632 | 859.5883 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 15 | 30 | 205 | 4911 |  | 2002 | 7 | 24 | 15 | 8 | 0.109 | 18.2 | 0 | 232.5 | 44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 30 | 120 | 0.74169 | 0.67074 | -0.33528 | 109.5977 | 0 | 47.8792 | 843.058 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 16 | 30 | 205 | 4912 |  | 2002 | 7 | 24 | 16 | 8 | 0.278 | 18 | 0.326 | 248.6 | 37.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 45 | 135 | 0.65682 | 0.75405 | -0.5331 | 122.2241 | 0 | 41.0608 | 818.9228 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 17 | 30 | 205 | 4913 |  | 2002 | 7 | 24 | 17 | 8 | 0.205 | 18.5 | 0.165 | 262.4 | 29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 60 | 150 | 0.54621 | 0.83765 | -0.72534 | 136.5074 | 0 | 33.11 | 775.3838 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 935.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.36 |  | -36.512 | -7.1592 |  |  | -7.1592 |  | 18 | 30 | 205 | 4914 |  | 2002 | 7 | 24 | 18 | 8 | 0.164 | 16.2 | 0.414 | 274.9 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 75 | 165 | 0.4174 | 0.90872 | -0.87771 | 151.3781 | 0 | 24.6727 | 690.7314 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 19 | 30 | 205 | 4915 |  | 2002 | 7 | 24 | 19 | 8 | 0.045 | 14.5 | 0 | 286.9 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 90 | 180 | 0.27917 | 0.96024 | -0.96024 | 163.8011 | 0 | 16.2121 | 543.5937 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 20 | 30 | 205 | 4916 |  | 2002 | 7 | 24 | 20 | 8 | 0.047 | 14.7 | 0.084 | 298.8 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 105 | 195 | 0.14094 | 0.99002 | -0.95635 | 163.0205 | 0 | 8.1028 | 322.7746 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 918.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 |  | -35.954 | -7.0498 |  |  | -7.0498 |  | 21 | 30 | 205 | 4917 |  | 2002 | 7 | 24 | 21 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 311.1 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 120 | 210 | 0.01212 | 0.99993 | -0.8661 | 150.0192 | 0 | 0.69452 | 35.3222 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 22 | 30 | 205 | 4918 |  | 2002 | 7 | 24 | 22 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 324.1 | -7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 135 | 225 | -0.098507 | 0.99514 | -0.70387 | 134.7483 | 0 | -5.6536 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 23 | 30 | 205 | 4919 |  | 2002 | 7 | 24 | 23 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 337.8 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 150 | 240 | -0.1834 | 0.98304 | -0.49178 | 119.4665 | 0 | -10.5689 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 0 | 30 | 205 | 4920 |  | 2002 | 7 | 24 | 24 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 352.1 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.8211 | 165 | 255 | -0.23679 | 0.97156 | -0.25177 | 104.5898 | 0 | -13.6979 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 1 | 30 | 206 | 4921 |  | 2002 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 6.6 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -180 | -90 | -0.2587 | 0.96596 | 0.00011176 | 90.0002 | 0.0025912 | -14.9942 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 2 | 30 | 206 | 4922 |  | 2002 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 21 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -165 | -75 | -0.24045 | 0.97066 | 0.25132 | 75.4501 | 0.40192 | -13.914 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 3 | 30 | 206 | 4923 |  | 2002 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 34.8 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -150 | -60 | -0.18699 | 0.98236 | 0.49125 | 60.5819 | 0.64347 | -10.7782 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 4 | 30 | 206 | 4924 |  | 2002 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 47.8 | -2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -135 | -45 | -0.10198 | 0.99479 | 0.70346 | 45.298 | 0.7616 | -5.8537 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.4619 |  | 82.4619 |  | 21 |  | 0 | 0.46472 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.0953 | [7 empty] | 5 | 30 | 206 | 4925 |  | 2002 | 7 | 25 | 5 | 2 | 0.026 | 11.8 | 0 | 60.2 | 4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -120 | -30 | 0.0087982 | 0.99996 | 0.86601 | 30.0038 | 0.79439 | 0.50414 | 26.7128 | 0 | 20.6541 | 20.6541
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.1969 |  | 58.1969 |  | 21 |  | 0 | 2.1515 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 70.3885 | [7 empty] | 6 | 30 | 206 | 4926 |  | 2002 | 7 | 25 | 6 | 3 | 0.121 | 13.2 | 0 | 72.2 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -105 | -15 | 0.13779 | 0.99046 | 0.95672 | 16.9203 | 0.79025 | 7.9208 | 316.7611 | 0 | 95.6203 | 95.6203
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 20.916 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.2284 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 42.7116 | [7 empty] | 7 | 30 | 206 | 4927 |  | 2002 | 7 | 25 | 7 | 2 | 0.087 | 15.2 | 0.567 | 84.1 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -90 | 0 | 0.27622 | 0.9611 | 0.9611 | 16.0358 | 0.78969 | 16.0358 | 539.6985 | 430.3365 | 68.7034 | 499.0399
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 366.7469 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.429 | 1.6 | 192 |  | 41.4 | 1.38 | -339.649 |  | -11.3216 | -11.0996 |  |  | -2.2199 |  | 8 | 30 | 206 | 4928 |  | 2002 | 7 | 25 | 8 | 8 | 0.127 | 16.4 | 0.519 | 96.5 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -75 | 15 | 0.41464 | 0.90999 | 0.87898 | 28.482 | 0.79478 | 24.4983 | 688.4064 | 362.575 | 100.9376 | 463.5127
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 605.123 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.7669 | 4 | 480 |  | 38.7 | 1.29 | -629.7769 |  | -20.9926 | -8.2324 |  |  | -4.1162 |  | 9 | 30 | 206 | 4929 |  | 2002 | 7 | 25 | 9 | 8 | 0.168 | 16.7 | 0.545 | 110.2 | 36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -60 | 30 | 0.54362 | 0.83933 | 0.7269 | 43.3762 | 0.76944 | 32.9329 | 774.089 | 304.8207 | 129.2658 | 434.0865
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 990.8548 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.5107 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1113.9607 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 10 | 30 | 206 | 4930 |  | 2002 | 7 | 25 | 10 | 8 | 0.284 | 17.5 | 0.271 | 126 | 44 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -45 | 45 | 0.65438 | 0.75617 | 0.53472 | 57.6792 | 0.67465 | 40.8756 | 818.1611 | 97.7637 | 191.6016 | 289.3653
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 987.997 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8266 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1120.6466 |  | -37.3549 | -7.3245 |  |  | -7.3245 |  | 11 | 30 | 206 | 4931 |  | 2002 | 7 | 25 | 11 | 8 | 0.225 | 18.4 | 0.601 | 144.9 | 49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -30 | 60 | 0.73937 | 0.6733 | 0.3367 | 70.3294 | 0.50196 | 47.681 | 842.4075 | 101.5732 | 112.9402 | 214.5134
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 972.236 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0439 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1120.6539 |  | -37.3551 | -7.3245 |  |  | -7.3245 |  | 12 | 30 | 206 | 4932 |  | 2002 | 7 | 25 | 12 | 8 | 0.215 | 18.7 | 0.748 | 167.1 | 53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | -15 | 75 | 0.79279 | 0.60949 | 0.15781 | 80.9264 | 0.27276 | 52.451 | 858.7923 | 32.1962 | 58.6435 | 90.8397
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 971.7582 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019225 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1131.6492 |  | -37.7216 | -7.3964 |  |  | -7.3964 |  | 13 | 30 | 206 | 4933 |  | 2002 | 7 | 25 | 13 | 8 | 0.341 | 20.1 | 0.343 | 190.7 | 53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 0 | 90 | 0.81101 | 0.58503 | 6.7687e-05 | 90.0028 | 0.0025055 | 54.1991 | 865.6324 | 5.817e-05 | 0.85439 | 0.85445
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 |  | -37.628 | -7.378 |  |  | -7.378 |  | 14 | 30 | 206 | 4934 |  | 2002 | 7 | 25 | 14 | 8 | 0.274 | 19.8 | 0.62 | 213.2 | 50.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 15 | 105 | 0.79279 | 0.60949 | -0.15767 | 99.0789 | 0 | 52.451 | 858.7923 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -9.3 |  | 9.3 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1130.7 | [7 empty] | 15 | 30 | 206 | 4935 |  | 2002 | 7 | 25 | 15 | 8 | 0.288 | 20 | 0.1 | 232.4 | 44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 30 | 120 | 0.73937 | 0.6733 | -0.33656 | 109.6756 | 0 | 47.681 | 842.4075 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -1.86 |  | 1.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.14 | [7 empty] | 16 | 30 | 206 | 4936 |  | 2002 | 7 | 25 | 16 | 8 | 0.25 | 20.8 | 0.055 | 248.4 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 45 | 135 | 0.65438 | 0.75617 | -0.5346 | 122.3256 | 0 | 40.8756 | 818.1611 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -3.72 |  | 3.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 | [7 empty] | 17 | 30 | 206 | 4937 |  | 2002 | 7 | 25 | 17 | 4 | 0.211 | 20.6 | 0.278 | 262.3 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 60 | 150 | 0.54362 | 0.83933 | -0.7268 | 136.629 | 0 | 32.9329 | 774.089 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 | [7 empty] | 18 | 30 | 206 | 4938 |  | 2002 | 7 | 25 | 18 | 6 | 0.135 | 18.3 | 0.567 | 274.8 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 75 | 165 | 0.41464 | 0.90999 | -0.87893 | 151.5247 | 0 | 24.4983 | 688.4064 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 | [7 empty] | 19 | 30 | 206 | 4939 |  | 2002 | 7 | 25 | 19 | 8 | 0.078 | 17.8 | 0.116 | 286.8 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 90 | 180 | 0.27622 | 0.9611 | -0.9611 | 163.9775 | 0 | 16.0358 | 539.6985 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 | [7 empty] | 20 | 30 | 206 | 4940 |  | 2002 | 7 | 25 | 20 | 8 | 0.032 | 17.2 | 0.06 | 298.7 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 105 | 195 | 0.13779 | 0.99046 | -0.95678 | 163.1046 | 0 | 7.9208 | 316.7611 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 | [7 empty] | 21 | 30 | 206 | 4941 |  | 2002 | 7 | 25 | 21 | 8 | 0 | 16.7 | 0 | 311 | -2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 120 | 210 | 0.0087982 | 0.99996 | -0.86613 | 150.0227 | 0 | 0.50414 | 26.7128 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 | [7 empty] | 22 | 30 | 206 | 4942 |  | 2002 | 7 | 25 | 22 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 324 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 135 | 225 | -0.10198 | 0.99479 | -0.70362 | 134.7284 | 0 | -5.8537 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 23 | 30 | 206 | 4943 |  | 2002 | 7 | 25 | 23 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 337.7 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 150 | 240 | -0.18699 | 0.98236 | -0.49144 | 119.4443 | 0 | -10.7782 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 0 | 30 | 206 | 4944 |  | 2002 | 7 | 25 | 24 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 352 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.6025 | 165 | 255 | -0.24045 | 0.97066 | -0.25153 | 104.576 | 0 | -13.914 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 1 | 31 | 207 | 4945 |  | 2002 | 7 | 26 | 1 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 6.6 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 180 | 270 | -0.26248 | 0.96494 | -0.00033493 | 90.0258 | 0 | -15.2186 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 2 | 31 | 207 | 4946 |  | 2002 | 7 | 26 | 2 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 21 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -165 | -75 | -0.2442 | 0.96972 | 0.25107 | 75.4645 | 0.40161 | -14.1359 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 3 | 31 | 207 | 4947 |  | 2002 | 7 | 26 | 3 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 34.9 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -150 | -60 | -0.19068 | 0.98165 | 0.49089 | 60.6052 | 0.6432 | -10.993 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 4 | 31 | 207 | 4948 |  | 2002 | 7 | 26 | 4 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 47.9 | -3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -135 | -45 | -0.10554 | 0.99441 | 0.7032 | 45.3192 | 0.7615 | -6.059 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.595 |  | 61.595 |  | 21 |  | 0 | 0.10724 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.2028 | [7 empty] | 5 | 31 | 207 | 4949 |  | 2002 | 7 | 26 | 5 | 8 | 0.006 | 14.3 | 0 | 60.3 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -120 | -30 | 0.0053876 | 0.99999 | 0.86603 | 30.0014 | 0.79439 | 0.30871 | 17.8072 | 0 | 4.7663 | 4.7663
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -34.7655 |  | 34.7655 |  | 21 |  | 0 | 3.5737 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 55.0163 | [7 empty] | 6 | 31 | 207 | 4950 |  | 2002 | 7 | 26 | 6 | 8 | 0 | 14.7 | 0.21 | 72.3 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -105 | -15 | 0.13456 | 0.99091 | 0.95715 | 16.8356 | 0.7902 | 7.7339 | 310.5346 | 158.8301 | 0 | 158.8301
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.1268 |  | 24.1268 |  | 21 |  | 0 | 4.193 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 47.887 | [7 empty] | 7 | 31 | 207 | 4951 |  | 2002 | 7 | 26 | 7 | 8 | 0.11 | 15.4 | 0.131 | 84.2 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -90 | 0 | 0.27318 | 0.96196 | 0.96196 | 15.8546 | 0.78958 | 15.8546 | 535.659 | 99.5009 | 86.854 | 186.3548
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 329.6508 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8646 | 1.6 | 192 |  | 41.4 | 1.38 | -334.0846 |  | -11.1362 | -10.9178 |  |  | -2.1836 |  | 8 | 31 | 207 | 4952 |  | 2002 | 7 | 26 | 8 | 8 | 0.184 | 16.4 | 0.1 | 96.7 | 28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -75 | 15 | 0.41179 | 0.91128 | 0.88023 | 28.3317 | 0.7948 | 24.3191 | 685.9899 | 69.9613 | 146.244 | 216.2053
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 585.1057 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4854 | 4 | 480 |  | 36.9 | 1.23 | -628.3554 |  | -20.9452 | -8.2138 |  |  | -4.1069 |  | 9 | 31 | 207 | 4953 |  | 2002 | 7 | 26 | 9 | 8 | 0.244 | 16.9 | 0.179 | 110.4 | 36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -60 | 30 | 0.54095 | 0.84105 | 0.72839 | 43.2516 | 0.7699 | 32.7509 | 772.7401 | 100.3814 | 187.8564 | 288.2378
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 999.6622 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.8553 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1120.8153 |  | -37.3605 | -7.3256 |  |  | -7.3256 |  | 10 | 31 | 207 | 4954 |  | 2002 | 7 | 26 | 10 | 8 | 0.282 | 18.2 | 0.315 | 126.2 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -45 | 45 | 0.65186 | 0.75834 | 0.53626 | 57.5752 | 0.67569 | 40.6853 | 817.3691 | 114.1374 | 190.5438 | 304.6811
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 976.0186 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1693 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1118.0593 |  | -37.2686 | -7.3076 |  |  | -7.3076 |  | 11 | 31 | 207 | 4955 |  | 2002 | 7 | 26 | 11 | 8 | 0.268 | 18.3 | 0.035 | 145 | 49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -30 | 60 | 0.73697 | 0.67593 | 0.33801 | 70.2496 | 0.50337 | 47.4774 | 841.7392 | 5.955 | 134.9024 | 140.8574
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 972.0112 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2892 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1119.0392 |  | -37.3013 | -7.314 |  |  | -7.314 |  | 12 | 31 | 207 | 4956 |  | 2002 | 7 | 26 | 12 | 8 | 0.36 | 18.5 | 0.072 | 167.2 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | -15 | 75 | 0.79047 | 0.6125 | 0.15858 | 80.8812 | 0.27393 | 52.2332 | 857.9836 | 3.1277 | 98.6136 | 101.7413
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.8786 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019286 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.7693 |  | -37.2256 | -7.2991 |  |  | -7.2991 |  | 13 | 31 | 207 | 4957 |  | 2002 | 7 | 26 | 13 | 8 | 0.342 | 18.5 | 0.07 | 190.7 | 53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 0 | 90 | 0.80872 | 0.5882 | 6.8054e-05 | 90.0027 | 0.0025063 | 53.9746 | 864.7155 | 1.1939e-05 | 0.85714 | 0.85715
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 14 | 31 | 207 | 4958 |  | 2002 | 7 | 26 | 14 | 8 | 0.322 | 18.7 | 0.352 | 213.1 | 50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 15 | 105 | 0.79047 | 0.6125 | -0.15845 | 99.1241 | 0 | 52.2332 | 857.9836 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 964.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.19 |  | -37.473 | -7.3476 |  |  | -7.3476 |  | 15 | 31 | 207 | 4959 |  | 2002 | 7 | 26 | 15 | 8 | 0.305 | 19.3 | 0.254 | 232.3 | 44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 30 | 120 | 0.73697 | 0.67593 | -0.33787 | 109.7554 | 0 | 47.4774 | 841.7392 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 16 | 31 | 207 | 4960 |  | 2002 | 7 | 26 | 16 | 8 | 0.188 | 19.6 | 0.699 | 248.3 | 37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 45 | 135 | 0.65186 | 0.75834 | -0.53613 | 122.4297 | 0 | 40.6853 | 817.3691 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 17 | 31 | 207 | 4961 |  | 2002 | 7 | 26 | 17 | 8 | 0.132 | 19.6 | 0.607 | 262.1 | 29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 60 | 150 | 0.54095 | 0.84105 | -0.72829 | 136.7535 | 0 | 32.7509 | 772.7401 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 18 | 31 | 207 | 4962 |  | 2002 | 7 | 26 | 18 | 8 | 0.132 | 19 | 0.298 | 274.7 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 75 | 165 | 0.41179 | 0.91128 | -0.88018 | 151.675 | 0 | 24.3191 | 685.9899 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1113.03 |  | -37.101 | -7.2747 |  |  | -7.2747 |  | 19 | 31 | 207 | 4963 |  | 2002 | 7 | 26 | 19 | 8 | 0.075 | 18.1 | 0.085 | 286.6 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 90 | 180 | 0.27318 | 0.96196 | -0.96196 | 164.1586 | 0 | 15.8546 | 535.659 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 20 | 31 | 207 | 4964 |  | 2002 | 7 | 26 | 20 | 8 | 0.033 | 16.4 | 0.062 | 298.6 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 105 | 195 | 0.13456 | 0.99091 | -0.95721 | 163.1894 | 0 | 7.7339 | 310.5346 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 21 | 31 | 207 | 4965 |  | 2002 | 7 | 26 | 21 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 310.9 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 120 | 210 | 0.0053876 | 0.99999 | -0.86615 | 150.0251 | 0 | 0.30871 | 17.8072 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 22 | 31 | 207 | 4966 |  | 2002 | 7 | 26 | 22 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 323.9 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 135 | 225 | -0.10554 | 0.99441 | -0.70336 | 134.7072 | 0 | -6.059 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 23 | 31 | 207 | 4967 |  | 2002 | 7 | 26 | 23 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 337.7 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 150 | 240 | -0.19068 | 0.98165 | -0.49109 | 119.421 | 0 | -10.993 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 0 | 31 | 207 | 4968 |  | 2002 | 7 | 26 | 24 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 352 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.378 | 165 | 255 | -0.2442 | 0.96972 | -0.25129 | 104.5616 | 0 | -14.1359 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 1 | 31 | 208 | 4969 |  | 2002 | 7 | 27 | 1 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 6.7 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 180 | 270 | -0.26636 | 0.96387 | -0.00033456 | 90.0258 | 0 | -15.4488 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 2 | 31 | 208 | 4970 |  | 2002 | 7 | 27 | 2 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 21.1 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -165 | -75 | -0.24805 | 0.96875 | 0.25082 | 75.4795 | 0.40129 | -14.3634 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 3 | 31 | 208 | 4971 |  | 2002 | 7 | 27 | 3 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 34.9 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -150 | -60 | -0.19445 | 0.98091 | 0.49052 | 60.6296 | 0.64292 | -11.2134 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 4 | 31 | 208 | 4972 |  | 2002 | 7 | 27 | 4 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 48 | -3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -135 | -45 | -0.1092 | 0.99402 | 0.70292 | 45.3417 | 0.7614 | -6.2696 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.1761 |  | 61.1761 |  | 21 |  | 0 | 0.30959 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 62.9304 | [7 empty] | 5 | 31 | 208 | 4973 |  | 2002 | 7 | 27 | 5 | 8 | 0 | 14.2 | 0.02 | 60.4 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -120 | -30 | 0.0018896 | 1 | 0.86604 | 30.0002 | 0.79439 | 0.10827 | 8.6025 | 13.7596 | 0 | 13.7596
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.5876 |  | 40.5876 |  | 21 |  | 0 | 2.2819 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 53.5181 | [7 empty] | 6 | 31 | 208 | 4974 |  | 2002 | 7 | 27 | 6 | 8 | 0.046 | 15 | 0.086 | 72.4 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -105 | -15 | 0.13125 | 0.99135 | 0.95758 | 16.7504 | 0.79014 | 7.5421 | 304.0926 | 65.0694 | 36.3466 | 101.416
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.4946 |  | 29.4946 |  | 21 |  | 0 | 1.5743 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 38.4157 | [7 empty] | 7 | 31 | 208 | 4975 |  | 2002 | 7 | 27 | 7 | 8 | 0.079 | 16.7 | 0.01 | 84.4 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -90 | 0 | 0.27006 | 0.96284 | 0.96284 | 15.6688 | 0.78947 | 15.6688 | 531.4731 | 7.6013 | 62.3679 | 69.9692
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 338.868 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.8757 | 1.6 | 192 |  | 26.1 | 0.87 | -348.9057 |  | -11.6302 | -11.4021 |  |  | -2.2804 |  | 8 | 31 | 208 | 4976 |  | 2002 | 7 | 27 | 8 | 8 | 0.17 | 18.1 | 0.053 | 96.8 | 28 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -75 | 15 | 0.40886 | 0.9126 | 0.8815 | 28.1777 | 0.79482 | 24.1352 | 683.48 | 37.1339 | 135.1197 | 172.2536
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 583.0747 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.2512 | 4 | 480 |  | 18 | 0.6 | -644.6512 |  | -21.4884 | -8.4268 |  |  | -4.2134 |  | 9 | 31 | 208 | 4977 |  | 2002 | 7 | 27 | 9 | 8 | 0.181 | 19 | 0.009 | 110.5 | 36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -60 | 30 | 0.53821 | 0.84281 | 0.72991 | 43.124 | 0.77037 | 32.564 | 771.3359 | 5.0608 | 139.4376 | 144.4983
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 985.5685 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.3463 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1126.6063 |  | -37.5535 | -7.3634 |  |  | -7.3634 |  | 10 | 31 | 208 | 4978 |  | 2002 | 7 | 27 | 10 | 8 | 0.216 | 19.2 | 0.007 | 126.3 | 43.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -45 | 45 | 0.64927 | 0.76055 | 0.53782 | 57.4686 | 0.67674 | 40.4899 | 816.5461 | 2.5478 | 146.1757 | 148.7235
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.1482 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7832 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1125.0432 |  | -37.5014 | -7.3532 |  |  | -7.3532 |  | 11 | 31 | 208 | 4979 |  | 2002 | 7 | 27 | 11 | 8 | 0.157 | 19.2 | 0 | 145.1 | 49.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -30 | 60 | 0.7345 | 0.67861 | 0.33935 | 70.1679 | 0.50481 | 47.2684 | 841.0531 | 0 | 79.2547 | 79.2547
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 985.6173 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5401 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1136.8901 |  | -37.8963 | -7.4307 |  |  | -7.4307 |  | 12 | 31 | 208 | 4980 |  | 2002 | 7 | 27 | 12 | 8 | 0.248 | 20.5 | 0.005 | 167.2 | 52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | -15 | 75 | 0.78807 | 0.61558 | 0.15938 | 80.835 | 0.27512 | 52.0097 | 857.1627 | 0.21924 | 68.2292 | 68.4485
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 993.1385 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.017768 | 8 | 960 |  | -12.6 | -0.42 | -1153.0378 |  | -38.4346 | -7.5362 |  |  | -7.5362 |  | 13 | 31 | 208 | 4981 |  | 2002 | 7 | 27 | 13 | 8 | 0.315 | 22.4 | 0.024 | 190.7 | 53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 0 | 90 | 0.80635 | 0.59144 | 6.8429e-05 | 90.0027 | 0.002507 | 53.7444 | 863.7877 | 4.1172e-06 | 0.7897 | 0.7897
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1004.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -23.4 | -0.78 | -1164.18 |  | -38.806 | -7.609 |  |  | -7.609 |  | 14 | 31 | 208 | 4982 |  | 2002 | 7 | 27 | 14 | 8 | 0.332 | 23.6 | 0.062 | 213 | 49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 15 | 105 | 0.78807 | 0.61558 | -0.15924 | 99.1703 | 0 | 52.0097 | 857.1627 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1014.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -33.3 | -1.11 | -1174.41 |  | -39.147 | -7.6759 |  |  | -7.6759 |  | 15 | 31 | 208 | 4983 |  | 2002 | 7 | 27 | 15 | 8 | 0.304 | 24.7 | 0.257 | 232.1 | 44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 30 | 120 | 0.7345 | 0.67861 | -0.33921 | 109.8371 | 0 | 47.2684 | 841.0531 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1010.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -29.7 | -0.99 | -1170.69 |  | -39.023 | -7.6516 |  |  | -7.6516 |  | 16 | 31 | 208 | 4984 |  | 2002 | 7 | 27 | 16 | 8 | 0.278 | 24.3 | 0.096 | 248.1 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 45 | 135 | 0.64927 | 0.76055 | -0.5377 | 122.5362 | 0 | 40.4899 | 816.5461 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1018.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -36.9 | -1.23 | -1178.13 |  | -39.271 | -7.7002 |  |  | -7.7002 |  | 17 | 31 | 208 | 4985 |  | 2002 | 7 | 27 | 17 | 8 | 0.222 | 25.1 | 0.082 | 262 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 60 | 150 | 0.53821 | 0.84281 | -0.72982 | 136.8811 | 0 | 32.564 | 771.3359 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 1012.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1172.55 |  | -39.085 | -7.6637 |  |  | -7.6637 |  | 18 | 31 | 208 | 4986 |  | 2002 | 7 | 27 | 18 | 8 | 0.149 | 24.5 | 0.058 | 274.5 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 75 | 165 | 0.40886 | 0.9126 | -0.88145 | 151.829 | 0 | 24.1352 | 683.48 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 999.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -18.9 | -0.63 | -1159.53 |  | -38.651 | -7.5786 |  |  | -7.5786 |  | 19 | 31 | 208 | 4987 |  | 2002 | 7 | 27 | 19 | 8 | 0.065 | 23.1 | 0.037 | 286.5 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 90 | 180 | 0.27006 | 0.96284 | -0.96284 | 164.3445 | 0 | 15.6688 | 531.4731 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 988.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -8.1 | -0.27 | -1148.37 |  | -38.279 | -7.5057 |  |  | -7.5057 |  | 20 | 31 | 208 | 4988 |  | 2002 | 7 | 27 | 20 | 8 | 0.028 | 21.9 | 0.046 | 298.5 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 105 | 195 | 0.13125 | 0.99135 | -0.95763 | 163.2746 | 0 | 7.5421 | 304.0926 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 972.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1132.56 |  | -37.752 | -7.4024 |  |  | -7.4024 |  | 21 | 31 | 208 | 4989 |  | 2002 | 7 | 27 | 21 | 8 | 0 | 20.2 | 0 | 310.8 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 120 | 210 | 0.0018896 | 1 | -0.86616 | 150.0263 | 0 | 0.10827 | 8.6025 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 965.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.12 |  | -37.504 | -7.3537 |  |  | -7.3537 |  | 22 | 31 | 208 | 4990 |  | 2002 | 7 | 27 | 22 | 8 | 0 | 19.4 | 0 | 323.8 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 135 | 225 | -0.1092 | 0.99402 | -0.70308 | 134.6847 | 0 | -6.2696 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.97 |  | 26.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 26.97 | [7 empty] | 23 | 31 | 208 | 4991 |  | 2002 | 7 | 27 | 23 | 8 | 0 | 18.1 | 0 | 337.6 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 150 | 240 | -0.19445 | 0.98091 | -0.49072 | 119.3966 | 0 | -11.2134 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [7 empty] | 0 | 31 | 208 | 4992 |  | 2002 | 7 | 27 | 24 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 352 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 19.1478 | 165 | 255 | -0.24805 | 0.96875 | -0.25104 | 104.5466 | 0 | -14.3634 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 1 | 31 | 209 | 4993 |  | 2002 | 7 | 28 | 1 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 6.7 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -180 | -90 | -0.27032 | 0.96277 | 0.00011139 | 90.0002 | 0.0025905 | -15.6847 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 2 | 31 | 209 | 4994 |  | 2002 | 7 | 28 | 2 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 21.2 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -165 | -75 | -0.25199 | 0.96773 | 0.25056 | 75.4951 | 0.40096 | -14.5965 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 3 | 31 | 209 | 4995 |  | 2002 | 7 | 28 | 3 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 35 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -150 | -60 | -0.19831 | 0.98014 | 0.49013 | 60.655 | 0.64263 | -11.4391 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 4 | 31 | 209 | 4996 |  | 2002 | 7 | 28 | 4 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 48.1 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -135 | -45 | -0.11294 | 0.9936 | 0.70262 | 45.3655 | 0.7613 | -6.4853 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 5 | 31 | 209 | 4997 |  | 2002 | 7 | 28 | 5 | 8 | 0 | 14.1 | 0.016 | 60.6 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -120 | -30 | -0.0016946 | 1 | 0.86604 | 30.0001 | 0.79439 | -0.097102 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -45.0841 |  | 45.0841 |  | 21 |  | 0 | 2.8629 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 61.3071 | [7 empty] | 6 | 31 | 209 | 4998 |  | 2002 | 7 | 28 | 6 | 8 | 0.048 | 14.1 | 0.118 | 72.6 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -105 | -15 | 0.12785 | 0.99179 | 0.958 | 16.6649 | 0.79009 | 7.3456 | 297.4325 | 89.3152 | 37.9243 | 127.2395
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -22.2062 |  | 22.2062 |  | 21 |  | 0 | 4.6206 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 48.3894 | [7 empty] | 7 | 31 | 209 | 4999 |  | 2002 | 7 | 28 | 7 | 8 | 0.105 | 15.3 | 0.161 | 84.5 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -90 | 0 | 0.26685 | 0.96374 | 0.96374 | 15.4782 | 0.78935 | 15.4782 | 527.1383 | 122.477 | 82.8818 | 205.3588
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 38.9155 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 12.2543 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 30.5257 | [7 empty] | 8 | 31 | 209 | 5000 |  | 2002 | 7 | 28 | 8 | 8 | 0.137 | 16.4 | 0.621 | 97 | 27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -75 | 15 | 0.40586 | 0.91394 | 0.8828 | 28.0201 | 0.79484 | 23.9466 | 680.8749 | 435.744 | 108.8926 | 544.6366
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 35.332 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.7638 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 19.9962 | [7 empty] | 9 | 31 | 209 | 5001 |  | 2002 | 7 | 28 | 9 | 8 | 0.176 | 17.8 | 0.529 | 110.7 | 36 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -60 | 30 | 0.53538 | 0.84461 | 0.73147 | 42.9935 | 0.77085 | 32.3723 | 769.8748 | 298.2775 | 135.6693 | 433.9468
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 25.3237 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.4491 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 11.2209 | [7 empty] | 10 | 31 | 209 | 5002 |  | 2002 | 7 | 28 | 10 | 8 | 0.281 | 19.1 | 0.263 | 126.5 | 43.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -45 | 45 | 0.64661 | 0.76282 | 0.53943 | 57.3596 | 0.67781 | 40.2895 | 815.6911 | 96.1604 | 190.4645 | 286.6248
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 6.7626 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 3.2464 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 11.6336 | [7 empty] | 11 | 31 | 209 | 5003 |  | 2002 | 7 | 28 | 11 | 8 | 0.27 | 19.4 | 0.044 | 145.3 | 49.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -30 | 60 | 0.73196 | 0.68135 | 0.34072 | 70.0843 | 0.50627 | 47.0541 | 840.349 | 7.5899 | 136.6939 | 144.2839
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 9.6348 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.4217 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0.21 | 4.0883 | [7 empty] | 12 | 31 | 209 | 5004 |  | 2002 | 7 | 28 | 12 | 8 | 0.34 | 20.3 | 0.309 | 167.3 | 52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | -15 | 75 | 0.78561 | 0.61873 | 0.1602 | 80.7877 | 0.27633 | 51.7806 | 856.3299 | 13.6787 | 93.9533 | 107.632
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.0154 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.012811 | 0 | 0 |  | -0.9 | -0.03 | -0.94281 | [7 empty] | 13 | 31 | 209 | 5005 |  | 2002 | 7 | 28 | 13 | 8 | 0.227 | 21.1 | 0.646 | 190.6 | 52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 0 | 90 | 0.80391 | 0.59476 | 6.8813e-05 | 90.0027 | 0.0025077 | 53.5086 | 862.85 | 0.00011148 | 0.56925 | 0.56937
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 5.58 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.4 | -0.18 | -5.58 | [7 empty] | 14 | 31 | 209 | 5006 |  | 2002 | 7 | 28 | 14 | 8 | 0.302 | 21.6 | 0.407 | 212.9 | 49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 15 | 105 | 0.78561 | 0.61873 | -0.16006 | 99.2176 | 0 | 51.7806 | 856.3299 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 10.23 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.9 | -0.33 | -10.23 | [7 empty] | 15 | 31 | 209 | 5007 |  | 2002 | 7 | 28 | 15 | 8 | 0.186 | 22.1 | 0.742 | 232 | 44 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 30 | 120 | 0.73196 | 0.68135 | -0.34059 | 109.9206 | 0 | 47.0541 | 840.349 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.16 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -10.8 | -0.36 | -11.16 | [7 empty] | 16 | 31 | 209 | 5008 |  | 2002 | 7 | 28 | 16 | 8 | 0.136 | 22.2 | 0.798 | 248 | 36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 45 | 135 | 0.64661 | 0.76282 | -0.5393 | 122.6452 | 0 | 40.2895 | 815.6911 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 10.23 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.9 | -0.33 | -10.23 | [7 empty] | 17 | 31 | 209 | 5009 |  | 2002 | 7 | 28 | 17 | 8 | 0.101 | 22.1 | 0.74 | 261.8 | 28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 60 | 150 | 0.53538 | 0.84461 | -0.73137 | 137.0116 | 0 | 32.3723 | 769.8748 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 5.58 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.4 | -0.18 | -5.58 | [7 empty] | 18 | 31 | 209 | 5010 |  | 2002 | 7 | 28 | 18 | 8 | 0.084 | 21.6 | 0.644 | 274.4 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 75 | 165 | 0.40586 | 0.91394 | -0.88275 | 151.9865 | 0 | 23.9466 | 680.8749 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -2.79 |  | 2.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0.09 | 2.79 | [7 empty] | 19 | 31 | 209 | 5011 |  | 2002 | 7 | 28 | 19 | 8 | 0.088 | 20.7 | 0.419 | 286.4 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 90 | 180 | 0.26685 | 0.96374 | -0.96374 | 164.535 | 0 | 15.4782 | 527.1383 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.74 |  | 16.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0.54 | 16.74 | [7 empty] | 20 | 31 | 209 | 5012 |  | 2002 | 7 | 28 | 20 | 0 | 0.055 | 19.2 | 0.076 | 298.4 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 105 | 195 | 0.12785 | 0.99179 | -0.95806 | 163.3602 | 0 | 7.3456 | 297.4325 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 21 | 31 | 209 | 5013 |  | 2002 | 7 | 28 | 21 | 6 | 0 | 16.3 | 0 | 310.7 | -2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 120 | 210 | -0.0016946 | 1 | -0.86616 | 150.0264 | 0 | -0.097102 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 22 | 31 | 209 | 5014 |  | 2002 | 7 | 28 | 22 | 2 | 0 | 15.2 | 0 | 323.8 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 135 | 225 | -0.11294 | 0.9936 | -0.70279 | 134.6609 | 0 | -6.4853 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 23 | 31 | 209 | 5015 |  | 2002 | 7 | 28 | 23 | 8 | 0 | 14 | 0 | 337.6 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 150 | 240 | -0.19831 | 0.98014 | -0.49033 | 119.3712 | 0 | -11.4391 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 0 | 31 | 209 | 5016 |  | 2002 | 7 | 28 | 24 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 352 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.912 | 165 | 255 | -0.25199 | 0.96773 | -0.25077 | 104.531 | 0 | -14.5965 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 1 | 31 | 210 | 5017 |  | 2002 | 7 | 29 | 1 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 6.7 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 180 | 270 | -0.27438 | 0.96162 | -0.00033377 | 90.0258 | 0 | -15.9261 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 2 | 31 | 210 | 5018 |  | 2002 | 7 | 29 | 2 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 21.2 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -165 | -75 | -0.25602 | 0.96667 | 0.25028 | 75.5113 | 0.40061 | -14.8352 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 3 | 31 | 210 | 5019 |  | 2002 | 7 | 29 | 3 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 35.1 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -150 | -60 | -0.20226 | 0.97933 | 0.48973 | 60.6816 | 0.64232 | -11.6702 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 4 | 31 | 210 | 5020 |  | 2002 | 7 | 29 | 4 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 48.3 | -3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -135 | -45 | -0.11677 | 0.99316 | 0.70231 | 45.3907 | 0.76118 | -6.7062 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 5 | 31 | 210 | 5021 |  | 2002 | 7 | 29 | 5 | 2 | 0 | 10.8 | 0.012 | 60.7 | 3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -120 | -30 | -0.005364 | 0.99999 | 0.86603 | 30.0014 | 0.79439 | -0.30736 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.0771 |  | 59.0771 |  | 21 |  | 0 | 3.5539 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 79.2161 | [7 empty] | 6 | 31 | 210 | 5022 |  | 2002 | 7 | 29 | 6 | 0 | 0.06 | 12.1 | 0.146 | 72.7 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -105 | -15 | 0.12436 | 0.99224 | 0.95843 | 16.5792 | 0.79003 | 7.1444 | 290.5516 | 110.5504 | 47.4021 | 157.9525
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.4599 |  | 39.4599 |  | 21 |  | 0 | 3.9855 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 62.0445 | [7 empty] | 7 | 31 | 210 | 5023 |  | 2002 | 7 | 29 | 7 | 8 | 0.1 | 13.9 | 0.129 | 84.7 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -90 | 0 | 0.26357 | 0.96464 | 0.96464 | 15.2831 | 0.78923 | 15.2831 | 522.6525 | 98.211 | 78.9232 | 177.1342
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.479 |  | 26.479 |  | 21 |  | 0 | 3.2821 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 45.0779 | [7 empty] | 8 | 31 | 210 | 5024 |  | 2002 | 7 | 29 | 8 | 8 | 0.157 | 15.8 | 0.03 | 97.2 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -75 | 15 | 0.40277 | 0.9153 | 0.88412 | 27.859 | 0.79485 | 23.7533 | 678.1725 | 21.0821 | 124.791 | 145.8731
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.77379 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.1616 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 22.8084 | [7 empty] | 9 | 31 | 210 | 5025 |  | 2002 | 7 | 29 | 9 | 8 | 0.22 | 18.1 | 0.027 | 110.9 | 35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -60 | 30 | 0.53249 | 0.84644 | 0.73305 | 42.8601 | 0.77133 | 32.1759 | 768.3553 | 15.2665 | 169.6921 | 184.9586
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 28.7992 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.1569 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0.18 | 0.42312 | [7 empty] | 10 | 31 | 210 | 5026 |  | 2002 | 7 | 29 | 10 | 8 | 0.277 | 20.4 | 0.112 | 126.6 | 43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -45 | 45 | 0.64387 | 0.76513 | 0.54106 | 57.2482 | 0.6789 | 40.084 | 814.8033 | 41.1405 | 188.0544 | 229.1949
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 43.4026 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.1154 | 0 | 0 |  | -9 | -0.3 | -14.4154 | [7 empty] | 11 | 31 | 210 | 5027 |  | 2002 | 7 | 29 | 11 | 8 | 0.263 | 22 | 0.54 | 145.4 | 49.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -30 | 60 | 0.72934 | 0.68415 | 0.34212 | 69.9989 | 0.50777 | 46.8345 | 839.6265 | 93.808 | 133.5429 | 227.3508
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 33.3908 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.3581 | 0 | 0 |  | -17.1 | -0.57 | -20.0281 | [7 empty] | 12 | 31 | 210 | 5028 |  | 2002 | 7 | 29 | 12 | 8 | 0.337 | 22.9 | 0.252 | 167.3 | 52.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | -15 | 75 | 0.78307 | 0.62194 | 0.16103 | 80.7394 | 0.27757 | 51.546 | 855.4858 | 11.2636 | 93.5419 | 104.8054
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 13.1118 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.013772 | 0 | 0 |  | -12.6 | -0.42 | -13.0338 | [7 empty] | 13 | 31 | 210 | 5029 |  | 2002 | 7 | 29 | 13 | 8 | 0.244 | 22.4 | 0.018 | 190.6 | 52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 0 | 90 | 0.80139 | 0.59814 | 6.9204e-05 | 90.0027 | 0.0025085 | 53.2671 | 861.903 | 3.1247e-06 | 0.61207 | 0.61207
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 4.65 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5 | -0.15 | -4.65 | [7 empty] | 14 | 31 | 210 | 5030 |  | 2002 | 7 | 29 | 14 | 8 | 0.329 | 21.5 | 0.259 | 212.8 | 49.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 15 | 105 | 0.78307 | 0.62194 | -0.16089 | 99.2658 | 0 | 51.546 | 855.4858 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9 | -0.3 | -9.3 | [7 empty] | 15 | 31 | 210 | 5031 |  | 2002 | 7 | 29 | 15 | 8 | 0.261 | 22 | 0.029 | 231.8 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 30 | 120 | 0.72934 | 0.68415 | -0.34198 | 110.0059 | 0 | 46.8345 | 839.6265 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 17.67 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17.1 | -0.57 | -17.67 | [7 empty] | 16 | 31 | 210 | 5032 |  | 2002 | 7 | 29 | 16 | 8 | 0.23 | 22.9 | 0.014 | 247.8 | 36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 45 | 135 | 0.64387 | 0.76513 | -0.54094 | 122.7565 | 0 | 40.084 | 814.8033 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 12.09 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11.7 | -0.39 | -12.09 | [7 empty] | 17 | 31 | 210 | 5033 |  | 2002 | 7 | 29 | 17 | 8 | 0.155 | 22.3 | 0.006 | 261.7 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 60 | 150 | 0.53249 | 0.84644 | -0.73296 | 137.1449 | 0 | 32.1759 | 768.3553 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 13.02 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12.6 | -0.42 | -13.02 | [7 empty] | 18 | 31 | 210 | 5034 |  | 2002 | 7 | 29 | 18 | 8 | 0.126 | 22.4 | 0.029 | 274.2 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 75 | 165 | 0.40277 | 0.9153 | -0.88406 | 152.1475 | 0 | 23.7533 | 678.1725 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -0.93 |  | 0.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.03 | 0.93 | [7 empty] | 19 | 31 | 210 | 5035 |  | 2002 | 7 | 29 | 19 | 8 | 0.076 | 20.9 | 0.071 | 286.2 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 90 | 180 | 0.26357 | 0.96464 | -0.96464 | 164.7302 | 0 | 15.2831 | 522.6525 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -15.81 |  | 15.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3 | 0.51 | 15.81 | [7 empty] | 20 | 31 | 210 | 5036 |  | 2002 | 7 | 29 | 20 | 8 | 0.016 | 19.3 | 0.029 | 298.2 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 105 | 195 | 0.12436 | 0.99224 | -0.95849 | 163.446 | 0 | 7.1444 | 290.5516 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 21 | 31 | 210 | 5037 |  | 2002 | 7 | 29 | 21 | 8 | 0 | 18.9 | 0 | 310.6 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 120 | 210 | -0.005364 | 0.99999 | -0.86615 | 150.0251 | 0 | -0.30736 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [7 empty] | 22 | 31 | 210 | 5038 |  | 2002 | 7 | 29 | 22 | 8 | 0 | 19 | 0 | 323.7 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 135 | 225 | -0.11677 | 0.99316 | -0.70247 | 134.6356 | 0 | -6.7062 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [7 empty] | 23 | 31 | 210 | 5039 |  | 2002 | 7 | 29 | 23 | 8 | 0 | 19 | 0 | 337.5 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 150 | 240 | -0.20226 | 0.97933 | -0.48993 | 119.3446 | 0 | -11.6702 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 22.32 | [7 empty] | 0 | 31 | 210 | 5040 |  | 2002 | 7 | 29 | 24 | 8 | 0 | 18.6 | 0 | 352 | -15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.6705 | 165 | 255 | -0.25602 | 0.96667 | -0.2505 | 104.5147 | 0 | -14.8352 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -23.25 |  | 23.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.75 | 23.25 | [7 empty] | 1 | 31 | 211 | 5041 |  | 2002 | 7 | 30 | 1 | 8 | 0 | 18.5 | 0 | 6.7 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 180 | 270 | -0.27852 | 0.96043 | -0.00033336 | 90.0257 | 0 | -16.1731 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 2 | 31 | 211 | 5042 |  | 2002 | 7 | 30 | 2 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 21.3 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -165 | -75 | -0.26014 | 0.96557 | 0.25 | 75.5282 | 0.40025 | -15.0793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 3 | 31 | 211 | 5043 |  | 2002 | 7 | 30 | 3 | 8 | 0 | 18.3 | 0 | 35.2 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -150 | -60 | -0.2063 | 0.97849 | 0.48931 | 60.7093 | 0.642 | -11.9066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 26.04 | [7 empty] | 4 | 31 | 211 | 5044 |  | 2002 | 7 | 30 | 4 | 8 | 0 | 18.2 | 0 | 48.4 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -135 | -45 | -0.12068 | 0.99269 | 0.70198 | 45.4173 | 0.76107 | -6.9321 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 26.04 | [7 empty] | 5 | 31 | 211 | 5045 |  | 2002 | 7 | 30 | 5 | 8 | 0 | 18.2 | 0.009 | 60.8 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -120 | -30 | -0.0091173 | 0.99996 | 0.86601 | 30.0041 | 0.79439 | -0.52243 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 7.3357 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.4484 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 17.8716 | [7 empty] | 6 | 31 | 211 | 5046 |  | 2002 | 7 | 30 | 6 | 8 | 0.07 | 18.6 | 0.188 | 72.9 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -105 | -15 | 0.1208 | 0.99268 | 0.95886 | 16.4936 | 0.78998 | 6.9386 | 283.4472 | 142.406 | 55.2986 | 197.7047
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 24.1067 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.4295 | 0 | 0 |  | 11.7 | 0.39 | 6.6605 | [7 empty] | 7 | 31 | 211 | 5047 |  | 2002 | 7 | 30 | 7 | 8 | 0.104 | 19.7 | 0.209 | 84.9 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -90 | 0 | 0.2602 | 0.96555 | 0.96555 | 15.0833 | 0.78911 | 15.0833 | 518.0132 | 159.2434 | 82.0677 | 241.3111
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 367.4609 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7931 | 1.6 | 192 |  | 10.8 | 0.36 | -366.6331 |  | -12.2211 | -11.9815 |  |  | -2.3963 |  | 8 | 31 | 211 | 5048 |  | 2002 | 7 | 30 | 8 | 8 | 0.161 | 19.8 | 0.184 | 97.4 | 27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -75 | 15 | 0.39961 | 0.91669 | 0.88545 | 27.6945 | 0.79485 | 23.5555 | 675.3708 | 129.5007 | 127.9716 | 257.4723
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 571.1286 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3198 | 4 | 480 |  | 17.1 | 0.57 | -643.6498 |  | -21.455 | -8.4137 |  |  | -4.2069 |  | 9 | 31 | 211 | 5049 |  | 2002 | 7 | 30 | 9 | 8 | 0.076 | 19.1 | 0 | 111.1 | 35.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -60 | 30 | 0.52951 | 0.8483 | 0.73467 | 42.7239 | 0.77181 | 31.9747 | 766.7758 | 0 | 58.6576 | 58.6576
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 950.414 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5606 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1101.5706 |  | -36.719 | -7.1998 |  |  | -7.1998 |  | 10 | 31 | 211 | 5050 |  | 2002 | 7 | 30 | 10 | 8 | 0.102 | 16.7 | 0 | 126.8 | 43 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -45 | 45 | 0.64106 | 0.76749 | 0.54273 | 57.1345 | 0.68 | 39.8736 | 813.8816 | 0 | 69.36 | 69.36
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.5467 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5355 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1110.8455 |  | -37.0282 | -7.2604 |  |  | -7.2604 |  | 11 | 31 | 211 | 5051 |  | 2002 | 7 | 30 | 11 | 8 | 0.134 | 17.7 | 0 | 145.5 | 48.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -30 | 60 | 0.72665 | 0.68701 | 0.34355 | 69.9118 | 0.50929 | 46.6096 | 838.8855 | 0 | 68.2445 | 68.2445
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 970.5154 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.80932 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.9293 |  | -37.531 | -7.359 |  |  | -7.359 |  | 12 | 31 | 211 | 5052 |  | 2002 | 7 | 30 | 12 | 8 | 0.129 | 19.4 | 0 | 167.4 | 52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | -15 | 75 | 0.78045 | 0.62521 | 0.16188 | 80.6902 | 0.27883 | 51.3059 | 854.6307 | 0 | 35.9696 | 35.9696
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.9029 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.019931 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.7899 |  | -37.6597 | -7.3842 |  |  | -7.3842 |  | 13 | 31 | 211 | 5053 |  | 2002 | 7 | 30 | 13 | 8 | 0.353 | 19.9 | 0.303 | 190.6 | 52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 0 | 90 | 0.79881 | 0.60159 | 6.9603e-05 | 90.0026 | 0.0025093 | 53.0201 | 860.9473 | 5.292e-05 | 0.88577 | 0.88582
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1137.21 |  | -37.907 | -7.4327 |  |  | -7.4327 |  | 14 | 31 | 211 | 5054 |  | 2002 | 7 | 30 | 14 | 8 | 0.335 | 20.7 | 0.194 | 212.7 | 49.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 15 | 105 | 0.78045 | 0.62521 | -0.16174 | 99.315 | 0 | 51.3059 | 854.6307 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 968.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1128.84 |  | -37.628 | -7.378 |  |  | -7.378 |  | 15 | 31 | 211 | 5055 |  | 2002 | 7 | 30 | 15 | 8 | 0.217 | 19.8 | 0.619 | 231.7 | 43.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 30 | 120 | 0.72665 | 0.68701 | -0.34341 | 110.093 | 0 | 46.6096 | 838.8855 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 973.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 6.3 | 0.21 | -1133.49 |  | -37.783 | -7.4084 |  |  | -7.4084 |  | 16 | 31 | 211 | 5056 |  | 2002 | 7 | 30 | 16 | 8 | 0.162 | 20.3 | 0.714 | 247.7 | 36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 45 | 135 | 0.64106 | 0.76749 | -0.54261 | 122.8702 | 0 | 39.8736 | 813.8816 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 17 | 31 | 211 | 5057 |  | 2002 | 7 | 30 | 17 | 8 | 0.188 | 18.4 | 0.333 | 261.5 | 28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 60 | 150 | 0.52951 | 0.8483 | -0.73457 | 137.2811 | 0 | 31.9747 | 766.7758 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 18 | 31 | 211 | 5058 |  | 2002 | 7 | 30 | 18 | 8 | 0.119 | 18.4 | 0.485 | 274.1 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 75 | 165 | 0.39961 | 0.91669 | -0.8854 | 152.312 | 0 | 23.5555 | 675.3708 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 19 | 31 | 211 | 5059 |  | 2002 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0.079 | 16.5 | 0.468 | 286.1 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 90 | 180 | 0.2602 | 0.96555 | -0.96555 | 164.9299 | 0 | 15.0833 | 518.0132 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 20 | 31 | 211 | 5060 |  | 2002 | 7 | 30 | 20 | 8 | 0.027 | 14.3 | 0.051 | 298.1 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 105 | 195 | 0.1208 | 0.99268 | -0.95892 | 163.5317 | 0 | 6.9386 | 283.4472 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 21 | 31 | 211 | 5061 |  | 2002 | 7 | 30 | 21 | 2 | 0 | 13.9 | 0 | 310.5 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 120 | 210 | -0.0091173 | 0.99996 | -0.86612 | 150.0224 | 0 | -0.52243 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 22 | 31 | 211 | 5062 |  | 2002 | 7 | 30 | 22 | 4 | 0 | 12.4 | 0 | 323.6 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 135 | 225 | -0.12068 | 0.99269 | -0.70214 | 134.609 | 0 | -6.9321 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 23 | 31 | 211 | 5063 |  | 2002 | 7 | 30 | 23 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 337.5 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 150 | 240 | -0.2063 | 0.97849 | -0.48951 | 119.3169 | 0 | -11.9066 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 0 | 31 | 211 | 5064 |  | 2002 | 7 | 30 | 24 | 2 | 0 | 12.7 | 0 | 352 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.4235 | 165 | 255 | -0.26014 | 0.96557 | -0.25021 | 104.4979 | 0 | -15.0793 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 1 | 31 | 212 | 5065 |  | 2002 | 7 | 31 | 1 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 6.8 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 180 | 270 | -0.28275 | 0.95919 | -0.00033293 | 90.0257 | 0 | -16.4256 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 2 | 31 | 212 | 5066 |  | 2002 | 7 | 31 | 2 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 21.4 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -165 | -75 | -0.26434 | 0.96443 | 0.2497 | 75.5456 | 0.39987 | -15.3288 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 3 | 31 | 212 | 5067 |  | 2002 | 7 | 31 | 3 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 35.3 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -150 | -60 | -0.21043 | 0.97761 | 0.48887 | 60.7381 | 0.64166 | -12.1482 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 4 | 31 | 212 | 5068 |  | 2002 | 7 | 31 | 4 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 48.5 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -135 | -45 | -0.12468 | 0.9922 | 0.70163 | 45.4455 | 0.76094 | -7.163 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 5 | 31 | 212 | 5069 |  | 2002 | 7 | 31 | 5 | 2 | 0 | 12.4 | 0.006 | 61 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -120 | -30 | -0.012953 | 0.99992 | 0.86597 | 30.0083 | 0.79439 | -0.74225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -42.6124 |  | 42.6124 |  | 21 |  | 0 | 4.6286 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 68.8414 | [7 empty] | 6 | 31 | 212 | 5070 |  | 2002 | 7 | 31 | 6 | 0 | 0.082 | 13.1 | 0.186 | 73 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -105 | -15 | 0.11715 | 0.99311 | 0.95928 | 16.4082 | 0.78993 | 6.7281 | 276.1168 | 140.9435 | 64.774 | 205.7175
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 11.9561 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.0004 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 50.3796 | [7 empty] | 7 | 31 | 212 | 5071 |  | 2002 | 7 | 31 | 7 | 4 | 0.091 | 14.4 | 0.547 | 85 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -90 | 0 | 0.25676 | 0.96647 | 0.96647 | 14.8791 | 0.78899 | 14.8791 | 513.218 | 417.1094 | 71.7982 | 488.9076
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 371.6134 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.159 | 1.6 | 192 |  | 41.4 | 1.38 | -340.379 |  | -11.346 | -11.1235 |  |  | -2.2247 |  | 8 | 31 | 212 | 5072 |  | 2002 | 7 | 31 | 8 | 6 | 0.13 | 16.4 | 0.557 | 97.5 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -75 | 15 | 0.39637 | 0.91809 | 0.88681 | 27.5266 | 0.79486 | 23.3531 | 672.4678 | 392.6243 | 103.3317 | 495.956
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 601.2866 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.7965 | 4 | 480 |  | 29.7 | 0.99 | -637.1065 |  | -21.2369 | -8.3282 |  |  | -4.1641 |  | 9 | 31 | 212 | 5073 |  | 2002 | 7 | 31 | 9 | 8 | 0.216 | 17.7 | 0.316 | 111.2 | 35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -60 | 30 | 0.52646 | 0.8502 | 0.73631 | 42.585 | 0.7723 | 31.7689 | 765.1347 | 179.694 | 166.8164 | 346.5104
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1000.3942 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6861 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1122.5061 |  | -37.4169 | -7.3366 |  |  | -7.3366 |  | 10 | 31 | 212 | 5074 |  | 2002 | 7 | 31 | 10 | 8 | 0.249 | 18.4 | 0.344 | 127 | 42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -45 | 45 | 0.63817 | 0.7699 | 0.54443 | 57.0184 | 0.68112 | 39.6583 | 812.925 | 127.5627 | 169.5985 | 297.1612
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 997.3544 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6957 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1130.7457 |  | -37.6915 | -7.3905 |  |  | -7.3905 |  | 11 | 31 | 212 | 5075 |  | 2002 | 7 | 31 | 11 | 8 | 0.294 | 19.5 | 0.332 | 145.7 | 48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -30 | 60 | 0.72389 | 0.68992 | 0.34501 | 69.823 | 0.51083 | 46.3796 | 838.1254 | 58.5116 | 150.1843 | 208.696
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 986.5929 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3839 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1133.0839 |  | -37.7695 | -7.4058 |  |  | -7.4058 |  | 12 | 31 | 212 | 5076 |  | 2002 | 7 | 31 | 12 | 8 | 0.34 | 20 | 0.235 | 167.5 | 52 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | -15 | 75 | 0.77777 | 0.62855 | 0.16274 | 80.64 | 0.28012 | 51.0605 | 853.7648 | 10.7128 | 95.2401 | 105.9528
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 971.7219 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013783 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1131.6438 |  | -37.7215 | -7.3964 |  |  | -7.3964 |  | 13 | 31 | 212 | 5077 |  | 2002 | 7 | 31 | 13 | 8 | 0.244 | 20.1 | 0.611 | 190.6 | 52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 0 | 90 | 0.79615 | 0.6051 | 7.0009e-05 | 90.0026 | 0.0025101 | 52.7677 | 859.9835 | 0.00010737 | 0.61245 | 0.61256
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1137.21 |  | -37.907 | -7.4327 |  |  | -7.4327 |  | 14 | 31 | 212 | 5078 |  | 2002 | 7 | 31 | 14 | 8 | 0.315 | 20.7 | 0.356 | 212.6 | 49 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 15 | 105 | 0.77777 | 0.62855 | -0.1626 | 99.3651 | 0 | 51.0605 | 853.7648 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 977.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1137.21 |  | -37.907 | -7.4327 |  |  | -7.4327 |  | 15 | 31 | 212 | 5079 |  | 2002 | 7 | 31 | 15 | 8 | 0.186 | 20.7 | 0.752 | 231.6 | 43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 30 | 120 | 0.72389 | 0.68992 | -0.34487 | 110.1818 | 0 | 46.3796 | 838.1254 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 978.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.14 |  | -37.938 | -7.4388 |  |  | -7.4388 |  | 16 | 31 | 212 | 5080 |  | 2002 | 7 | 31 | 16 | 8 | 0.107 | 20.8 | 0.795 | 247.5 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 45 | 135 | 0.63817 | 0.7699 | -0.5443 | 122.9862 | 0 | 39.6583 | 812.925 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 17 | 31 | 212 | 5081 |  | 2002 | 7 | 31 | 17 | 8 | 0.106 | 20.5 | 0.653 | 261.4 | 28 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 60 | 150 | 0.52646 | 0.8502 | -0.73621 | 137.4199 | 0 | 31.7689 | 765.1347 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 969.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 |  | -37.659 | -7.3841 |  |  | -7.3841 |  | 18 | 31 | 212 | 5082 |  | 2002 | 7 | 31 | 18 | 8 | 0.107 | 19.9 | 0.501 | 274 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 75 | 165 | 0.39637 | 0.91809 | -0.88676 | 152.4799 | 0 | 23.3531 | 672.4678 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 19 | 31 | 212 | 5083 |  | 2002 | 7 | 31 | 19 | 6 | 0.105 | 18.8 | 0.316 | 286 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 90 | 180 | 0.25676 | 0.96647 | -0.96647 | 165.1342 | 0 | 14.8791 | 513.218 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 946.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 |  | -36.884 | -7.2322 |  |  | -7.2322 |  | 20 | 31 | 212 | 5084 |  | 2002 | 7 | 31 | 20 | 0 | 0.045 | 17.4 | 0.147 | 298 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 105 | 195 | 0.11715 | 0.99311 | -0.95934 | 163.6172 | 0 | 6.7281 | 276.1168 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 926.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 |  | -36.202 | -7.0984 |  |  | -7.0984 |  | 21 | 31 | 212 | 5085 |  | 2002 | 7 | 31 | 21 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 310.4 | -3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 120 | 210 | -0.012953 | 0.99992 | -0.86609 | 150.0182 | 0 | -0.74225 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 22 | 31 | 212 | 5086 |  | 2002 | 7 | 31 | 22 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 323.6 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 135 | 225 | -0.12468 | 0.9922 | -0.70179 | 134.5809 | 0 | -7.163 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 23 | 31 | 212 | 5087 |  | 2002 | 7 | 31 | 23 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 337.5 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 150 | 240 | -0.21043 | 0.97761 | -0.48907 | 119.288 | 0 | -12.1482 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 0 | 31 | 212 | 5088 |  | 2002 | 7 | 31 | 24 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 352 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 18.171 | 165 | 255 | -0.26434 | 0.96443 | -0.24992 | 104.4804 | 0 | -15.3288 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 1 | 31 | 213 | 5089 |  | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 6.8 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -180 | -90 | -0.28706 | 0.95791 | 0.00011083 | 90.0003 | 0.0025894 | -16.6834 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 2 | 31 | 213 | 5090 |  | 2002 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 21.4 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -165 | -75 | -0.26863 | 0.96324 | 0.2494 | 75.5638 | 0.39948 | -15.5836 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 3 | 31 | 213 | 5091 |  | 2002 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 35.4 | -9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -150 | -60 | -0.21463 | 0.97669 | 0.48841 | 60.7682 | 0.64131 | -12.3949 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 4 | 31 | 213 | 5092 |  | 2002 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 48.6 | -4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -135 | -45 | -0.12876 | 0.99168 | 0.70126 | 45.4751 | 0.76081 | -7.3987 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 5 | 31 | 213 | 5093 |  | 2002 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 0.004 | 61.1 | 2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -120 | -30 | -0.016871 | 0.99986 | 0.86592 | 30.0141 | 0.79439 | -0.96676 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -70.479 |  | 70.479 |  | 21 |  | 0 | 5.3312 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 100.6888 | [7 empty] | 6 | 31 | 213 | 5094 |  | 2002 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0.085 | 9.6 | 0.224 | 73.2 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -105 | -15 | 0.11342 | 0.99355 | 0.9597 | 16.3232 | 0.78987 | 6.5131 | 268.5576 | 169.8009 | 67.1392 | 236.9401
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.1338 |  | 29.1338 |  | 21 |  | 0 | 8.1849 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 75.5151 | [7 empty] | 7 | 31 | 213 | 5095 |  | 2002 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.109 | 12 | 0.364 | 85.2 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -90 | 0 | 0.25324 | 0.9674 | 0.9674 | 14.6704 | 0.78887 | 14.6704 | 508.2645 | 277.7883 | 85.9867 | 363.775
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 369.0845 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.1747 | 1.6 | 192 |  | 50.4 | 1.68 | -332.0947 |  | -11.0698 | -10.8528 |  |  | -2.1706 |  | 8 | 31 | 213 | 5096 |  | 2002 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.075 | 15.4 | 0.682 | 97.7 | 27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -75 | 15 | 0.39305 | 0.91952 | 0.88819 | 27.3554 | 0.79486 | 23.1462 | 669.4614 | 481.4822 | 59.6144 | 541.0966
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 617.2287 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.1643 | 4 | 480 |  | 36 | 1.2 | -633.9643 |  | -21.1321 | -8.2871 |  |  | -4.1436 |  | 9 | 31 | 213 | 5097 |  | 2002 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0.079 | 17 | 0.763 | 111.4 | 35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -60 | 30 | 0.52333 | 0.85213 | 0.73798 | 42.4434 | 0.77279 | 31.5584 | 763.4304 | 435.141 | 61.0502 | 496.1912
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1013.2053 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.1893 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1126.7993 |  | -37.56 | -7.3647 |  |  | -7.3647 |  | 10 | 31 | 213 | 5098 |  | 2002 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0.09 | 18.7 | 0.812 | 127.2 | 42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -45 | 45 | 0.63521 | 0.77234 | 0.54616 | 56.9002 | 0.68225 | 39.4382 | 811.9324 | 302.5663 | 61.4026 | 363.9689
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 996.2751 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2548 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1132.1648 |  | -37.7388 | -7.3998 |  |  | -7.3998 |  | 11 | 31 | 213 | 5099 |  | 2002 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0.078 | 19.7 | 0.84 | 145.8 | 48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -30 | 60 | 0.72105 | 0.69288 | 0.34649 | 69.7324 | 0.5124 | 46.1445 | 837.346 | 149.1338 | 39.9671 | 189.1009
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 989.6176 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7216 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1139.8616 |  | -37.9954 | -7.4501 |  |  | -7.4501 |  | 12 | 31 | 213 | 5100 |  | 2002 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0.132 | 20.8 | 0.855 | 167.6 | 51.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | -15 | 75 | 0.77501 | 0.63195 | 0.16362 | 80.5889 | 0.28142 | 50.8098 | 852.8884 | 39.3694 | 37.1478 | 76.5173
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 984.7269 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011528 | 8 | 960 |  | -4.5 | -0.15 | -1144.6615 |  | -38.1554 | -7.4814 |  |  | -7.4814 |  | 13 | 31 | 213 | 5101 |  | 2002 | 8 | 1 | 13 | 4 | 0.204 | 21.5 | 0.709 | 190.6 | 51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 0 | 90 | 0.79342 | 0.60868 | 7.0423e-05 | 90.0026 | 0.0025109 | 52.5098 | 859.0121 | 0.00012537 | 0.51221 | 0.51234
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 990.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9.9 | -0.33 | -1150.23 |  | -38.341 | -7.5178 |  |  | -7.5178 |  | 14 | 31 | 213 | 5102 |  | 2002 | 8 | 1 | 14 | 2 | 0.315 | 22.1 | 0.343 | 212.5 | 48.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 15 | 105 | 0.77501 | 0.63195 | -0.16348 | 99.4161 | 0 | 50.8098 | 852.8884 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 8.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -8.1 | -0.27 | -1148.37 | [7 empty] | 15 | 31 | 213 | 5103 |  | 2002 | 8 | 1 | 15 | 8 | 0.309 | 21.9 | 0.098 | 231.4 | 43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 30 | 120 | 0.72105 | 0.69288 | -0.34635 | 110.2723 | 0 | 46.1445 | 837.346 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 11.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -10.8 | -0.36 | -1151.16 | [7 empty] | 16 | 31 | 213 | 5104 |  | 2002 | 8 | 1 | 16 | 8 | 0.271 | 22.2 | 0.113 | 247.4 | 35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 45 | 135 | 0.63521 | 0.77234 | -0.54603 | 123.1044 | 0 | 39.4382 | 811.9324 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -4.65 |  | 4.65 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 | [7 empty] | 17 | 31 | 213 | 5105 |  | 2002 | 8 | 1 | 17 | 8 | 0.203 | 20.5 | 0.173 | 261.2 | 27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 60 | 150 | 0.52333 | 0.85213 | -0.73788 | 137.5615 | 0 | 31.5584 | 763.4304 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -7.44 |  | 7.44 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1132.56 | [7 empty] | 18 | 31 | 213 | 5106 |  | 2002 | 8 | 1 | 18 | 8 | 0.141 | 20.2 | 0.093 | 273.8 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 75 | 165 | 0.39305 | 0.91952 | -0.88813 | 152.651 | 0 | 23.1462 | 669.4614 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 | [7 empty] | 19 | 31 | 213 | 5107 |  | 2002 | 8 | 1 | 19 | 8 | 0.063 | 19.6 | 0.062 | 285.9 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 90 | 180 | 0.25324 | 0.9674 | -0.9674 | 165.3429 | 0 | 14.6704 | 508.2645 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 | [7 empty] | 20 | 31 | 213 | 5108 |  | 2002 | 8 | 1 | 20 | 8 | 0.018 | 18.3 | 0.011 | 297.9 | 3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 105 | 195 | 0.11342 | 0.99355 | -0.95976 | 163.7022 | 0 | 6.5131 | 268.5576 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 | [7 empty] | 21 | 31 | 213 | 5109 |  | 2002 | 8 | 1 | 21 | 8 | 0 | 17.4 | 0 | 310.3 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 120 | 210 | -0.016871 | 0.99986 | -0.86604 | 150.0124 | 0 | -0.96676 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -37.2 |  | 37.2 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 | [7 empty] | 22 | 31 | 213 | 5110 |  | 2002 | 8 | 1 | 22 | 8 | 0 | 17 | 0 | 323.5 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 135 | 225 | -0.12876 | 0.99168 | -0.70142 | 134.5512 | 0 | -7.3987 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 23 | 31 | 213 | 5111 |  | 2002 | 8 | 1 | 23 | 8 | 0 | 16.8 | 0 | 337.4 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 150 | 240 | -0.21463 | 0.97669 | -0.48861 | 119.2579 | 0 | -12.3949 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [6 empty] | ma | 0 | 31 | 213 | 5112 |  | 2002 | 8 | 1 | 24 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 352 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.9132 | 165 | 255 | -0.26863 | 0.96324 | -0.24961 | 104.4622 | 0 | -15.5836 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 39.99 | [7 empty] | 1 | 32 | 214 | 5113 |  | 2002 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16.7 | 0 | 6.9 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 180 | 270 | -0.29146 | 0.95658 | -0.00033203 | 90.0257 | 0 | -16.9466 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 39.99 | [7 empty] | 2 | 32 | 214 | 5114 |  | 2002 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16.7 | 0 | 21.5 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -165 | -75 | -0.27299 | 0.96202 | 0.24908 | 75.5826 | 0.39907 | -15.8437 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 3 | 32 | 214 | 5115 |  | 2002 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 35.5 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -150 | -60 | -0.21892 | 0.97574 | 0.48794 | 60.7994 | 0.64095 | -12.6467 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 4 | 32 | 214 | 5116 |  | 2002 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 16.8 | 0 | 48.8 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -135 | -45 | -0.13293 | 0.99113 | 0.70087 | 45.5063 | 0.76067 | -7.6393 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 39.99 | [7 empty] | 5 | 32 | 214 | 5117 |  | 2002 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0 | 16.7 | 0.003 | 61.3 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -120 | -30 | -0.020869 | 0.99978 | 0.86586 | 30.0216 | 0.79438 | -1.1959 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -29.1207 |  | 29.1207 |  | 21 |  | 0 | 1.3514 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 36.7786 | [7 empty] | 6 | 32 | 214 | 5118 |  | 2002 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.029 | 16.9 | 0.049 | 73.3 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -105 | -15 | 0.10962 | 0.99397 | 0.96011 | 16.2389 | 0.78982 | 6.2937 | 260.767 | 37.1574 | 22.9048 | 60.0622
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 21.4489 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.4023 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 20.4977 | [7 empty] | 7 | 32 | 214 | 5119 |  | 2002 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0.084 | 18 | 0.344 | 85.4 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -90 | 0 | 0.24964 | 0.96834 | 0.96834 | 14.4572 | 0.78875 | 14.4572 | 503.1503 | 262.7379 | 66.2546 | 328.9926
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 405.9023 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.4198 | 1.6 | 192 |  | 9.9 | 0.33 | -373.1898 |  | -12.4397 | -12.1957 |  |  | -2.4391 |  | 8 | 32 | 214 | 5120 |  | 2002 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0.087 | 19.9 | 0.62 | 97.9 | 26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -75 | 15 | 0.38966 | 0.92096 | 0.88958 | 27.1811 | 0.79486 | 22.9349 | 666.3494 | 438.3962 | 69.1525 | 507.5486
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 225 | 657.6849 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.8157 | 4 | 480 |  | -5.4 | -0.18 | -676.3957 |  | -22.5465 | -8.8418 |  |  | -4.4209 |  | 9 | 32 | 214 | 5121 |  | 2002 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0.112 | 21.6 | 0.689 | 111.6 | 35 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -60 | 30 | 0.52013 | 0.85409 | 0.73968 | 42.2992 | 0.77328 | 31.3433 | 761.6612 | 394.0922 | 86.6073 | 480.6995
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1045.8813 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.7897 | 8 | 960 |  | -13.5 | -0.45 | -1161.7397 |  | -38.7247 | -7.5931 |  |  | -7.5931 |  | 10 | 32 | 214 | 5122 |  | 2002 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0.151 | 22.5 | 0.649 | 127.4 | 42.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -45 | 45 | 0.63217 | 0.77483 | 0.54792 | 56.7798 | 0.6834 | 39.2132 | 810.9027 | 243.016 | 103.193 | 346.209
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1038.2532 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6925 | 8 | 960 |  | -26.1 | -0.87 | -1171.6625 |  | -39.0554 | -7.6579 |  |  | -7.6579 |  | 11 | 32 | 214 | 5123 |  | 2002 | 8 | 2 | 11 | 8 | 0.19 | 23.9 | 0.62 | 146 | 48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -30 | 60 | 0.71814 | 0.6959 | 0.348 | 69.6403 | 0.51399 | 45.9044 | 836.5467 | 110.8971 | 97.6578 | 208.555
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1027.176 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1939 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1174.7439 |  | -39.1581 | -7.6781 |  |  | -7.6781 |  | 12 | 32 | 214 | 5124 |  | 2002 | 8 | 2 | 12 | 8 | 0.27 | 24.5 | 0.455 | 167.7 | 51.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | -15 | 75 | 0.77218 | 0.6354 | 0.16451 | 80.5369 | 0.28275 | 50.5538 | 852.0016 | 21.1648 | 76.3421 | 97.5069
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1024.7576 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.017633 | 8 | 960 |  | -43.2 | -1.44 | -1184.6576 |  | -39.4886 | -7.7429 |  |  | -7.7429 |  | 13 | 32 | 214 | 5125 |  | 2002 | 8 | 2 | 13 | 8 | 0.312 | 25.8 | 0.375 | 190.5 | 51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 0 | 90 | 0.79061 | 0.61232 | 7.0844e-05 | 90.0026 | 0.0025117 | 52.2467 | 858.0335 | 6.6727e-05 | 0.78364 | 0.78371
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1020.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -39.6 | -1.32 | -1180.92 |  | -39.364 | -7.7184 |  |  | -7.7184 |  | 14 | 32 | 214 | 5126 |  | 2002 | 8 | 2 | 14 | 8 | 0.209 | 25.4 | 0.692 | 212.4 | 48.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 15 | 105 | 0.77218 | 0.6354 | -0.16437 | 99.4681 | 0 | 50.5538 | 852.0016 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 1006.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -26.1 | -0.87 | -1166.97 |  | -38.899 | -7.6273 |  |  | -7.6273 |  | 15 | 32 | 214 | 5127 |  | 2002 | 8 | 2 | 15 | 6 | 0.3 | 23.9 | 0.353 | 231.3 | 42.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 30 | 120 | 0.71814 | 0.6959 | -0.34786 | 110.3644 | 0 | 45.9044 | 836.5467 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 987.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -7.2 | -0.24 | -1147.44 |  | -38.248 | -7.4996 |  |  | -7.4996 |  | 16 | 32 | 214 | 5128 |  | 2002 | 8 | 2 | 16 | 8 | 0.14 | 21.8 | 0.003 | 247.2 | 35.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 45 | 135 | 0.63217 | 0.77483 | -0.54779 | 123.2248 | 0 | 39.2132 | 810.9027 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 990.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9.9 | -0.33 | -1150.23 |  | -38.341 | -7.5178 |  |  | -7.5178 |  | 17 | 32 | 214 | 5129 |  | 2002 | 8 | 2 | 17 | 8 | 0.072 | 22.1 | 0 | 261.1 | 27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 60 | 150 | 0.52013 | 0.85409 | -0.73958 | 137.7056 | 0 | 31.3433 | 761.6612 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 988.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -8.1 | -0.27 | -1148.37 |  | -38.279 | -7.5057 |  |  | -7.5057 |  | 18 | 32 | 214 | 5130 |  | 2002 | 8 | 2 | 18 | 8 | 0.098 | 21.9 | 0.008 | 273.7 | 19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 75 | 165 | 0.38966 | 0.92096 | -0.88953 | 152.8253 | 0 | 22.9349 | 666.3494 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 983.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1143.72 |  | -38.124 | -7.4753 |  |  | -7.4753 |  | 19 | 32 | 214 | 5131 |  | 2002 | 8 | 2 | 19 | 8 | 0.053 | 21.4 | 0.04 | 285.7 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 90 | 180 | 0.24964 | 0.96834 | -0.96834 | 165.556 | 0 | 14.4572 | 503.1503 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 980 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | -1140 |  | -38 | -7.451 |  |  | -7.451 |  | 20 | 32 | 214 | 5132 |  | 2002 | 8 | 2 | 20 | 8 | 0.016 | 21 | 0 | 297.8 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 105 | 195 | 0.10962 | 0.99397 | -0.96017 | 163.7866 | 0 | 6.2937 | 260.767 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 21 | 32 | 214 | 5133 |  | 2002 | 8 | 2 | 21 | 8 | 0 | 19.7 | 0 | 310.2 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 120 | 210 | -0.020869 | 0.99978 | -0.86597 | 150.0049 | 0 | -1.1959 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 22 | 32 | 214 | 5134 |  | 2002 | 8 | 2 | 22 | 8 | 0 | 18.5 | 0 | 323.4 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 135 | 225 | -0.13293 | 0.99113 | -0.70103 | 134.52 | 0 | -7.6393 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.9 | [6 empty] | ma | 23 | 32 | 214 | 5135 |  | 2002 | 8 | 2 | 23 | 8 | 0 | 18 | 0 | 337.4 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 150 | 240 | -0.21892 | 0.97574 | -0.48813 | 119.2266 | 0 | -12.6467 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [6 empty] | ti | 0 | 32 | 214 | 5136 |  | 2002 | 8 | 2 | 24 | 8 | 0 | 17.7 | 0 | 352 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.65 | 165 | 255 | -0.27299 | 0.96202 | -0.24929 | 104.4433 | 0 | -15.8437 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 1 | 32 | 215 | 5137 |  | 2002 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 6.9 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 180 | 270 | -0.29594 | 0.95521 | -0.00033155 | 90.0256 | 0 | -17.215 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 2 | 32 | 215 | 5138 |  | 2002 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 21.6 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -165 | -75 | -0.27744 | 0.96074 | 0.24875 | 75.6021 | 0.39865 | -16.1089 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 3 | 32 | 215 | 5139 |  | 2002 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 35.6 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -150 | -60 | -0.22329 | 0.97475 | 0.48744 | 60.832 | 0.64057 | -12.9034 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 4 | 32 | 215 | 5140 |  | 2002 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 48.9 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -135 | -45 | -0.13717 | 0.99055 | 0.70046 | 45.5392 | 0.76052 | -7.8847 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 5 | 32 | 215 | 5141 |  | 2002 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 17.2 | 0.002 | 61.4 | 2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -120 | -30 | -0.024946 | 0.99969 | 0.86578 | 30.0309 | 0.79438 | -1.4296 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -34.1376 |  | 34.1376 |  | 21 |  | 0 | 0.31986 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 35.9501 | [7 empty] | 6 | 32 | 215 | 5142 |  | 2002 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0.018 | 17.1 | 0 | 73.5 | 10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -105 | -15 | 0.10573 | 0.99439 | 0.96052 | 16.1554 | 0.78977 | 6.0698 | 252.7421 | 0 | 14.2158 | 14.2158
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -31.1834 |  | 31.1834 |  | 21 |  | 0 | 0.76299 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 35.507 | [7 empty] | 7 | 32 | 215 | 5143 |  | 2002 | 8 | 3 | 7 | 8 | 0.043 | 17.1 | 0 | 85.5 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -90 | 0 | 0.24596 | 0.96928 | 0.96928 | 14.2398 | 0.78862 | 14.2398 | 497.8728 | 0 | 33.9107 | 33.9107
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 311.5274 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4486 | 1.6 | 192 |  | 36.9 | 1.23 | -335.3186 |  | -11.1773 | -10.9581 |  |  | -2.1916 |  | 8 | 32 | 215 | 5144 |  | 2002 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0.081 | 16.9 | 0 | 98.1 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -75 | 15 | 0.38619 | 0.92242 | 0.89099 | 27.0036 | 0.79485 | 22.7192 | 663.1296 | 0 | 64.3827 | 64.3827
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | 225 | 552.3174 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4276 | 4 | 480 |  | 36 | 1.2 | -624.2276 |  | -20.8076 | -8.1598 |  |  | -4.0799 |  | 9 | 32 | 215 | 5145 |  | 2002 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0.082 | 17 | 0 | 111.8 | 34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -60 | 30 | 0.51685 | 0.85607 | 0.7414 | 42.1525 | 0.77377 | 31.1238 | 759.8253 | 0 | 63.4494 | 63.4494
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 948.4417 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.98576 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1102.8558 |  | -36.7619 | -7.2082 |  |  | -7.2082 |  | 10 | 32 | 215 | 5146 |  | 2002 | 8 | 3 | 10 | 8 | 0.064 | 16.9 | 0 | 127.6 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -45 | 45 | 0.62906 | 0.77736 | 0.54971 | 56.6573 | 0.68456 | 38.9835 | 809.8346 | 0 | 43.8116 | 43.8116
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.0904 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.69606 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1108.1461 |  | -36.9382 | -7.2428 |  |  | -7.2428 |  | 11 | 32 | 215 | 5147 |  | 2002 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0.06 | 17.5 | 0 | 146.2 | 47.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -30 | 60 | 0.71515 | 0.69897 | 0.34953 | 69.5466 | 0.5156 | 45.6592 | 835.727 | 0 | 30.936 | 30.936
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 953.3508 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.46662 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.7066 |  | -37.0236 | -7.2595 |  |  | -7.2595 |  | 12 | 32 | 215 | 5148 |  | 2002 | 8 | 3 | 12 | 8 | 0.073 | 17.8 | 0 | 167.7 | 51.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | -15 | 75 | 0.76928 | 0.63892 | 0.16542 | 80.4841 | 0.28409 | 50.2926 | 851.1045 | 0 | 20.7388 | 20.7388
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 954.0158 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0083666 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.9684 |  | -37.1323 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 13 | 32 | 215 | 5149 |  | 2002 | 8 | 3 | 13 | 8 | 0.148 | 18.2 | 0 | 190.5 | 51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 0 | 90 | 0.78774 | 0.61601 | 7.1272e-05 | 90.0025 | 0.0025125 | 51.9783 | 857.0481 | 0 | 0.37185 | 0.37185
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 14 | 32 | 215 | 5150 |  | 2002 | 8 | 3 | 14 | 8 | 0.158 | 18 | 0 | 212.3 | 48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 15 | 105 | 0.76928 | 0.63892 | -0.16528 | 99.5209 | 0 | 50.2926 | 851.1045 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 15 | 32 | 215 | 5151 |  | 2002 | 8 | 3 | 15 | 8 | 0.11 | 18.4 | 0 | 231.1 | 42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 30 | 120 | 0.71515 | 0.69897 | -0.34939 | 110.4581 | 0 | 45.6592 | 835.727 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 16 | 32 | 215 | 5152 |  | 2002 | 8 | 3 | 16 | 8 | 0.092 | 18.7 | 0 | 247.1 | 35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 45 | 135 | 0.62906 | 0.77736 | -0.54958 | 123.3473 | 0 | 38.9835 | 809.8346 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 960.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.47 |  | -37.349 | -7.3233 |  |  | -7.3233 |  | 17 | 32 | 215 | 5153 |  | 2002 | 8 | 3 | 17 | 8 | 0.099 | 18.9 | 0 | 260.9 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 60 | 150 | 0.51685 | 0.85607 | -0.7413 | 137.8523 | 0 | 31.1238 | 759.8253 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 950.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 |  | -37.008 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 18 | 32 | 215 | 5154 |  | 2002 | 8 | 3 | 18 | 8 | 0.03 | 17.8 | 0 | 273.5 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 75 | 165 | 0.38619 | 0.92242 | -0.89094 | 153.0027 | 0 | 22.7192 | 663.1296 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 19 | 32 | 215 | 5155 |  | 2002 | 8 | 3 | 19 | 8 | 0.038 | 16.8 | 0 | 285.6 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 90 | 180 | 0.24596 | 0.96928 | -0.96928 | 165.7735 | 0 | 14.2398 | 497.8728 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 940.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 |  | -36.667 | -7.1896 |  |  | -7.1896 |  | 20 | 32 | 215 | 5156 |  | 2002 | 8 | 3 | 20 | 8 | 0.009 | 16.7 | 0.012 | 297.7 | 2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 105 | 195 | 0.10573 | 0.99439 | -0.96058 | 163.8701 | 0 | 6.0698 | 252.7421 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 935.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.36 |  | -36.512 | -7.1592 |  |  | -7.1592 |  | 21 | 32 | 215 | 5157 |  | 2002 | 8 | 3 | 21 | 8 | 0 | 16.2 | 0 | 310.1 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 120 | 210 | -0.024946 | 0.99969 | -0.86589 | 149.9956 | 0 | -1.4296 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 450 | 932.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.57 |  | -36.419 | -7.141 |  |  | -7.141 |  | 22 | 32 | 215 | 5158 |  | 2002 | 8 | 3 | 22 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 323.3 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 135 | 225 | -0.13717 | 0.99055 | -0.70063 | 134.4871 | 0 | -7.8847 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [6 empty] | ti | 23 | 32 | 215 | 5159 |  | 2002 | 8 | 3 | 23 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 337.3 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 150 | 240 | -0.22329 | 0.97475 | -0.48764 | 119.1941 | 0 | -12.9034 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [6 empty] | on | 0 | 32 | 215 | 5160 |  | 2002 | 8 | 3 | 24 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 352 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.3817 | 165 | 255 | -0.27744 | 0.96074 | -0.24896 | 104.4238 | 0 | -16.1089 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 1 | 32 | 216 | 5161 |  | 2002 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 6.9 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -180 | -90 | -0.30049 | 0.95378 | 0.00011035 | 90.0003 | 0.0025885 | -17.4885 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 2 | 32 | 216 | 5162 |  | 2002 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 21.7 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -165 | -75 | -0.28197 | 0.95942 | 0.24841 | 75.6224 | 0.39822 | -16.3792 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 3 | 32 | 216 | 5163 |  | 2002 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 35.8 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -150 | -60 | -0.22774 | 0.97372 | 0.48693 | 60.8658 | 0.64017 | -13.1651 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 4 | 32 | 216 | 5164 |  | 2002 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 49 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -135 | -45 | -0.14149 | 0.98994 | 0.70003 | 45.5737 | 0.76036 | -8.1347 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 5 | 32 | 216 | 5165 |  | 2002 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 14.8 | 0.001 | 61.6 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -120 | -30 | -0.029101 | 0.99958 | 0.86568 | 30.042 | 0.79438 | -1.6677 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.2424 |  | 54.2424 |  | 21 |  | 0 | 0.37314 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.3569 | [7 empty] | 6 | 32 | 216 | 5166 |  | 2002 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0.021 | 14.9 | 0 | 73.7 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -105 | -15 | 0.10177 | 0.99481 | 0.96092 | 16.073 | 0.78972 | 5.8417 | 244.4804 | 0 | 16.5841 | 16.5841
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -51.6766 |  | 51.6766 |  | 21 |  | 0 | 0.47901 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.391 | [7 empty] | 7 | 32 | 216 | 5167 |  | 2002 | 8 | 4 | 7 | 8 | 0.027 | 15.1 | 0 | 85.7 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -90 | 0 | 0.24221 | 0.97022 | 0.97022 | 14.018 | 0.7885 | 14.018 | 492.4296 | 0 | 21.2894 | 21.2894
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -46.0233 |  | 46.0233 |  | 21 |  | 0 | 0.769 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 50.381 | [7 empty] | 8 | 32 | 216 | 5168 |  | 2002 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0.043 | 15.5 | 0 | 98.3 | 26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -75 | 15 | 0.38264 | 0.9239 | 0.89242 | 26.823 | 0.79484 | 22.4991 | 659.7999 | 0 | 34.178 | 34.178
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.2797 |  | 36.2797 |  | 21 |  | 0 | 1.533 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 44.967 | [7 empty] | 9 | 32 | 216 | 5169 |  | 2002 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0.088 | 16 | 0 | 112 | 34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -60 | 30 | 0.5135 | 0.85809 | 0.74314 | 42.0033 | 0.77427 | 30.8997 | 757.921 | 0 | 68.1356 | 68.1356
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -6.8102 |  | 6.8102 |  | 21 |  | 0 | 4.8375 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 34.2225 | [7 empty] | 10 | 32 | 216 | 5170 |  | 2002 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0.265 | 16.8 | 0.088 | 127.8 | 41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -45 | 45 | 0.62587 | 0.77992 | 0.55152 | 56.5327 | 0.68573 | 38.7492 | 808.727 | 33.281 | 181.7174 | 214.9984
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -4.0041 |  | 4.0041 |  | 21 |  | 0 | 4.0029 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 26.6871 | [7 empty] | 11 | 32 | 216 | 5171 |  | 2002 | 8 | 4 | 11 | 8 | 0.325 | 17.7 | 0.054 | 146.3 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -30 | 60 | 0.7121 | 0.70208 | 0.35109 | 69.4513 | 0.51723 | 45.4091 | 834.8863 | 9.806 | 168.1002 | 177.9063
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -9.4225 |  | 9.4225 |  | 21 |  | 0 | 2.2136 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 21.9664 | [7 empty] | 12 | 32 | 216 | 5172 |  | 2002 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0.336 | 18.4 | 0.052 | 167.8 | 51 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | -15 | 75 | 0.7663 | 0.64248 | 0.16635 | 80.4304 | 0.28546 | 50.0264 | 850.1971 | 2.4692 | 95.9138 | 98.383
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -18.4647 |  | 18.4647 |  | 21 |  | 0 | 0.020302 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.5797 | [7 empty] | 13 | 32 | 216 | 5173 |  | 2002 | 8 | 4 | 13 | 8 | 0.359 | 19 | 0.143 | 190.5 | 51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 0 | 90 | 0.78479 | 0.61977 | 7.1706e-05 | 90.0025 | 0.0025134 | 51.7048 | 856.0562 | 2.5772e-05 | 0.90229 | 0.90232
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0.42 | 13.02 | [7 empty] | 14 | 32 | 216 | 5174 |  | 2002 | 8 | 4 | 14 | 8 | 0.347 | 19.6 | 0.154 | 212.2 | 48 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 15 | 105 | 0.7663 | 0.64248 | -0.1662 | 99.5745 | 0 | 50.0264 | 850.1971 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -8.37 |  | 8.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 0.27 | 8.37 | [7 empty] | 15 | 32 | 216 | 5175 |  | 2002 | 8 | 4 | 15 | 8 | 0.31 | 20.1 | 0.148 | 231 | 42.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 30 | 120 | 0.7121 | 0.70208 | -0.35095 | 110.5534 | 0 | 45.4091 | 834.8863 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -8.37 |  | 8.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 0.27 | 8.37 | [7 empty] | 16 | 32 | 216 | 5176 |  | 2002 | 8 | 4 | 16 | 8 | 0.246 | 20.1 | 0.284 | 246.9 | 35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 45 | 135 | 0.62587 | 0.77992 | -0.55139 | 123.4718 | 0 | 38.7492 | 808.727 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -8.37 |  | 8.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 0.27 | 8.37 | [7 empty] | 17 | 32 | 216 | 5177 |  | 2002 | 8 | 4 | 17 | 8 | 0.157 | 20.1 | 0.601 | 260.8 | 27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 60 | 150 | 0.5135 | 0.85809 | -0.74304 | 138.0015 | 0 | 30.8997 | 757.921 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.95 |  | 13.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 0.45 | 13.95 | [7 empty] | 18 | 32 | 216 | 5178 |  | 2002 | 8 | 4 | 18 | 8 | 0.124 | 19.5 | 0.183 | 273.4 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 75 | 165 | 0.38264 | 0.9239 | -0.89236 | 153.1832 | 0 | 22.4991 | 659.7999 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -16.74 |  | 16.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0.54 | 16.74 | [7 empty] | 19 | 32 | 216 | 5179 |  | 2002 | 8 | 4 | 19 | 2 | 0.07 | 19.2 | 0.083 | 285.5 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 90 | 180 | 0.24221 | 0.97022 | -0.97022 | 165.9952 | 0 | 14.018 | 492.4296 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3 | 0.81 | 25.11 | [7 empty] | 20 | 32 | 216 | 5180 |  | 2002 | 8 | 4 | 20 | 8 | 0.03 | 18.3 | 0.05 | 297.5 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 105 | 195 | 0.10177 | 0.99481 | -0.96098 | 163.9526 | 0 | 5.8417 | 244.4804 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 21 | 32 | 216 | 5181 |  | 2002 | 8 | 4 | 21 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 310 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 120 | 210 | -0.029101 | 0.99958 | -0.86579 | 149.9845 | 0 | -1.6677 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 22 | 32 | 216 | 5182 |  | 2002 | 8 | 4 | 22 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 323.3 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 135 | 225 | -0.14149 | 0.98994 | -0.7002 | 134.4526 | 0 | -8.1347 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 45.57 | [6 empty] | on | 23 | 32 | 216 | 5183 |  | 2002 | 8 | 4 | 23 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 337.3 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 150 | 240 | -0.22774 | 0.97372 | -0.48712 | 119.1603 | 0 | -13.1651 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [6 empty] | to | 0 | 32 | 216 | 5184 |  | 2002 | 8 | 4 | 24 | 6 | 0 | 15.6 | 0 | 352 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 17.1081 | 165 | 255 | -0.28197 | 0.95942 | -0.24862 | 104.4036 | 0 | -16.3792 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 1 | 32 | 217 | 5185 |  | 2002 | 8 | 5 | 1 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 7 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 180 | 270 | -0.30513 | 0.95231 | -0.00033054 | 90.0256 | 0 | -17.7671 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 2 | 32 | 217 | 5186 |  | 2002 | 8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 21.8 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -165 | -75 | -0.28658 | 0.95806 | 0.24805 | 75.6433 | 0.39777 | -16.6545 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 3 | 32 | 217 | 5187 |  | 2002 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 35.9 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -150 | -60 | -0.23227 | 0.97265 | 0.48639 | 60.9008 | 0.63976 | -13.4315 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 4 | 32 | 217 | 5188 |  | 2002 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 49.2 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -135 | -45 | -0.14589 | 0.9893 | 0.69958 | 45.6099 | 0.7602 | -8.3894 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 5 | 32 | 217 | 5189 |  | 2002 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 11 | 0.001 | 61.7 | 2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -120 | -30 | -0.033332 | 0.99944 | 0.86556 | 30.0551 | 0.79437 | -1.9103 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -78.2527 |  | 78.2527 |  | 21 |  | 0 | 0.95659 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 83.6734 | [7 empty] | 6 | 32 | 217 | 5190 |  | 2002 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0.025 | 11.9 | 0.03 | 73.9 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -105 | -15 | 0.097735 | 0.99521 | 0.96131 | 15.9919 | 0.78967 | 5.6092 | 235.9791 | 22.7733 | 19.7417 | 42.515
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -24.6589 |  | 24.6589 |  | 21 |  | 0 | 5.3687 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 55.0813 | [7 empty] | 7 | 32 | 217 | 5191 |  | 2002 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0.089 | 14.5 | 0.22 | 85.9 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -90 | 0 | 0.23838 | 0.97117 | 0.97117 | 13.792 | 0.78837 | 13.792 | 486.8182 | 168.4422 | 70.1653 | 238.6075
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 35.1345 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 12.1057 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 33.4643 | [7 empty] | 8 | 32 | 217 | 5192 |  | 2002 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0.112 | 16.1 | 0.632 | 98.5 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -75 | 15 | 0.37902 | 0.92539 | 0.89386 | 26.6396 | 0.79482 | 22.2748 | 656.3581 | 449.0098 | 89.0199 | 538.0297
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 56.0136 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.471 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 8.989 | [7 empty] | 9 | 32 | 217 | 5193 |  | 2002 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0.115 | 18.8 | 0.729 | 112.2 | 34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -60 | 30 | 0.51008 | 0.86013 | 0.74491 | 41.8517 | 0.77476 | 30.6713 | 755.9463 | 420.7265 | 89.0977 | 509.8243
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 61.1513 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.0567 | 0 | 0 |  | -7.2 | -0.24 | -15.4967 | [7 empty] | 10 | 32 | 217 | 5194 |  | 2002 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0.145 | 21.8 | 0.68 | 128 | 41.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -45 | 45 | 0.62261 | 0.78253 | 0.55336 | 56.4061 | 0.68691 | 38.5102 | 807.5785 | 258.4741 | 99.6015 | 358.0755
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 51.5579 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.6647 | 0 | 0 |  | -19.8 | -0.66 | -25.1247 | [7 empty] | 11 | 32 | 217 | 5195 |  | 2002 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0.122 | 23.2 | 0.787 | 146.5 | 47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -30 | 60 | 0.70897 | 0.70524 | 0.35267 | 69.3545 | 0.51888 | 45.1542 | 834.024 | 144.0157 | 63.3036 | 207.3193
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 34.9373 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.7531 | 0 | 0 |  | -22.5 | -0.75 | -25.0031 | [7 empty] | 12 | 32 | 217 | 5196 |  | 2002 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0.145 | 23.5 | 0.757 | 167.9 | 50.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | -15 | 75 | 0.76325 | 0.6461 | 0.16728 | 80.376 | 0.28684 | 49.7551 | 849.2794 | 36.3237 | 41.5918 | 77.9155
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 24.2298 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.0074706 | 0 | 0 |  | -23.4 | -0.78 | -24.1875 | [7 empty] | 13 | 32 | 217 | 5197 |  | 2002 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0.132 | 23.6 | 0.823 | 190.5 | 50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 0 | 90 | 0.78176 | 0.62357 | 7.2147e-05 | 90.0025 | 0.0025142 | 51.4262 | 855.0579 | 0.00014929 | 0.33188 | 0.33202
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 27.9 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -27 | -0.9 | -27.9 | [7 empty] | 14 | 32 | 217 | 5198 |  | 2002 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0.129 | 24 | 0.837 | 212.1 | 47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 15 | 105 | 0.76325 | 0.6461 | -0.16714 | 99.6289 | 0 | 49.7551 | 849.2794 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 30.69 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -29.7 | -0.99 | -30.69 | [7 empty] | 15 | 32 | 217 | 5199 |  | 2002 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0.147 | 24.3 | 0.714 | 230.9 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 30 | 120 | 0.70897 | 0.70524 | -0.35253 | 110.6501 | 0 | 45.1542 | 834.024 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 28.83 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -27.9 | -0.93 | -28.83 | [7 empty] | 16 | 32 | 217 | 5200 |  | 2002 | 8 | 5 | 16 | 0 | 0.12 | 24.1 | 0.748 | 246.8 | 34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 45 | 135 | 0.62261 | 0.78253 | -0.55324 | 123.5983 | 0 | 38.5102 | 807.5785 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 24.18 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -23.4 | -0.78 | -24.18 | [7 empty] | 17 | 32 | 217 | 5201 |  | 2002 | 8 | 5 | 17 | 0 | 0.1 | 23.6 | 0.722 | 260.6 | 26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 60 | 150 | 0.51008 | 0.86013 | -0.74481 | 138.153 | 0 | 30.6713 | 755.9463 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 18.6 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18 | -0.6 | -18.6 | [7 empty] | 18 | 32 | 217 | 5202 |  | 2002 | 8 | 5 | 18 | 0 | 0.105 | 23 | 0.576 | 273.2 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 75 | 165 | 0.37902 | 0.92539 | -0.8938 | 153.3666 | 0 | 22.2748 | 656.3581 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.9 | -0.03 | -0.93 | [7 empty] | 19 | 32 | 217 | 5203 |  | 2002 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0.158 | 21.1 | 0.047 | 285.3 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 90 | 180 | 0.23838 | 0.97117 | -0.97117 | 166.2212 | 0 | 13.792 | 486.8182 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -13.95 |  | 13.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 0.45 | 13.95 | [7 empty] | 20 | 32 | 217 | 5204 |  | 2002 | 8 | 5 | 20 | 0 | 0.045 | 19.5 | 0.04 | 297.4 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 105 | 195 | 0.097735 | 0.99521 | -0.96137 | 164.0338 | 0 | 5.6092 | 235.9791 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [7 empty] | 21 | 32 | 217 | 5205 |  | 2002 | 8 | 5 | 21 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 309.9 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 120 | 210 | -0.033332 | 0.99944 | -0.86568 | 149.9714 | 0 | -1.9103 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 22 | 32 | 217 | 5206 |  | 2002 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 323.2 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 135 | 225 | -0.14589 | 0.9893 | -0.69974 | 134.4164 | 0 | -8.3894 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [6 empty] | to | 23 | 32 | 217 | 5207 |  | 2002 | 8 | 5 | 23 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 337.3 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 150 | 240 | -0.23227 | 0.97265 | -0.48659 | 119.1252 | 0 | -13.4315 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [6 empty] | fr | 0 | 32 | 217 | 5208 |  | 2002 | 8 | 5 | 24 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 352 | -16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.8295 | 165 | 255 | -0.28658 | 0.95806 | -0.24827 | 104.3827 | 0 | -16.6545 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 1 | 32 | 218 | 5209 |  | 2002 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 7 | -17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 180 | 270 | -0.30984 | 0.95079 | -0.00033001 | 90.0255 | 0 | -18.0507 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 2 | 32 | 218 | 5210 |  | 2002 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 21.8 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -165 | -75 | -0.29126 | 0.95664 | 0.24769 | 75.6649 | 0.3973 | -16.9347 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 3 | 32 | 218 | 5211 |  | 2002 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 36 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -150 | -60 | -0.23687 | 0.97154 | 0.48584 | 60.9372 | 0.63933 | -13.7028 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 4 | 32 | 218 | 5212 |  | 2002 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 49.3 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -135 | -45 | -0.15036 | 0.98863 | 0.69911 | 45.6479 | 0.76003 | -8.6485 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 5 | 32 | 218 | 5213 |  | 2002 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 61.9 | 1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -120 | -30 | -0.037637 | 0.99929 | 0.86543 | 30.0703 | 0.79436 | -2.1571 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -61.3036 |  | 61.3036 |  | 21 |  | 0 | 3.499 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 81.131 | [7 empty] | 6 | 32 | 218 | 5214 |  | 2002 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0.07 | 11.9 | 0.132 | 74 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -105 | -15 | 0.093624 | 0.99561 | 0.96169 | 15.9123 | 0.78962 | 5.3725 | 227.2357 | 100.2362 | 55.2732 | 155.5094
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 8.9721 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.7158 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 46.0842 | [7 empty] | 7 | 32 | 218 | 5215 |  | 2002 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0.088 | 15 | 0.473 | 86.1 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -90 | 0 | 0.23448 | 0.97212 | 0.97212 | 13.5619 | 0.78825 | 13.5619 | 481.0361 | 362.4479 | 69.366 | 431.814
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 398.0481 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.9157 | 1.6 | 192 |  | 20.7 | 0.69 | -362.5257 |  | -12.0842 | -11.8472 |  |  | -2.3694 |  | 8 | 32 | 218 | 5216 |  | 2002 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0.096 | 18.7 | 0.637 | 98.7 | 26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -75 | 15 | 0.37533 | 0.92689 | 0.89531 | 26.4533 | 0.7948 | 22.0463 | 652.8018 | 453.2862 | 76.3009 | 529.587
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 4 | 225 | 666.0045 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.2267 | 4 | 480 |  | -10.8 | -0.36 | -682.3867 |  | -22.7462 | -8.9201 |  |  | -4.46 |  | 9 | 32 | 218 | 5217 |  | 2002 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0.103 | 22.2 | 0.724 | 112.4 | 34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -60 | 30 | 0.50658 | 0.86219 | 0.7467 | 41.6979 | 0.77526 | 30.4384 | 753.8994 | 419.112 | 79.8516 | 498.9636
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1064.6196 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.3684 | 8 | 960 |  | -27.9 | -0.93 | -1177.1984 |  | -39.2399 | -7.6941 |  |  | -7.6941 |  | 10 | 32 | 218 | 5218 |  | 2002 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0.103 | 24.1 | 0.788 | 128.2 | 41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -45 | 45 | 0.61928 | 0.78517 | 0.55523 | 56.2776 | 0.6881 | 38.2666 | 806.3878 | 301.0569 | 70.874 | 371.9309
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1044.4449 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6447 | 8 | 960 |  | -32.4 | -1.08 | -1178.1247 |  | -39.2708 | -7.7002 |  |  | -7.7002 |  | 11 | 32 | 218 | 5219 |  | 2002 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0.105 | 24.6 | 0.823 | 146.7 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -30 | 60 | 0.70576 | 0.70845 | 0.35427 | 69.2563 | 0.52055 | 44.8945 | 833.1393 | 151.7747 | 54.6579 | 206.4326
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1026.2714 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6397 | 8 | 960 |  | -34.2 | -1.14 | -1176.9797 |  | -39.2327 | -7.6927 |  |  | -7.6927 |  | 12 | 32 | 218 | 5220 |  | 2002 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0.11 | 24.8 | 0.849 | 168 | 50.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | -15 | 75 | 0.76013 | 0.64978 | 0.16823 | 80.3207 | 0.28824 | 49.4789 | 848.3512 | 41.1696 | 31.7063 | 72.8759
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1021.8889 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0058322 | 8 | 960 |  | -40.5 | -1.35 | -1181.8558 |  | -39.3952 | -7.7245 |  |  | -7.7245 |  | 13 | 32 | 218 | 5221 |  | 2002 | 8 | 6 | 13 | 2 | 0.103 | 25.5 | 0.855 | 190.5 | 50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 0 | 90 | 0.77867 | 0.62744 | 7.2593e-05 | 90.0025 | 0.0025151 | 51.1426 | 854.0534 | 0.0001561 | 0.25905 | 0.25921
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1023.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -42.3 | -1.41 | -1183.71 |  | -39.457 | -7.7367 |  |  | -7.7367 |  | 14 | 32 | 218 | 5222 |  | 2002 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0.106 | 25.7 | 0.847 | 212 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 15 | 105 | 0.76013 | 0.64978 | -0.16809 | 99.6841 | 0 | 49.4789 | 848.3512 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1019.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -37.8 | -1.26 | -1179.06 |  | -39.302 | -7.7063 |  |  | -7.7063 |  | 15 | 32 | 218 | 5223 |  | 2002 | 8 | 6 | 15 | 4 | 0.102 | 25.2 | 0.826 | 230.7 | 41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 30 | 120 | 0.70576 | 0.70845 | -0.35413 | 110.7483 | 0 | 44.8945 | 833.1393 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1021.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -40.5 | -1.35 | -1181.85 |  | -39.395 | -7.7245 |  |  | -7.7245 |  | 16 | 32 | 218 | 5224 |  | 2002 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0.127 | 25.5 | 0.758 | 246.6 | 34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 45 | 135 | 0.61928 | 0.78517 | -0.5551 | 123.7268 | 0 | 38.2666 | 806.3878 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1020.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -39.6 | -1.32 | -1180.92 |  | -39.364 | -7.7184 |  |  | -7.7184 |  | 17 | 32 | 218 | 5225 |  | 2002 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0.132 | 25.4 | 0.724 | 260.5 | 26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 60 | 150 | 0.50658 | 0.86219 | -0.7466 | 138.3068 | 0 | 30.4384 | 753.8994 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1017.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -36 | -1.2 | -1177.2 |  | -39.24 | -7.6941 |  |  | -7.6941 |  | 18 | 32 | 218 | 5226 |  | 2002 | 8 | 6 | 18 | 2 | 0.108 | 25 | 0.498 | 273.1 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 75 | 165 | 0.37533 | 0.92689 | -0.89526 | 153.5528 | 0 | 22.0463 | 652.8018 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 1002.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -21.6 | -0.72 | -1162.32 |  | -38.744 | -7.5969 |  |  | -7.5969 |  | 19 | 32 | 218 | 5227 |  | 2002 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0.151 | 23.4 | 0.067 | 285.2 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 90 | 180 | 0.23448 | 0.97212 | -0.97212 | 166.4513 | 0 | 13.5619 | 481.0361 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 983.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1143.72 |  | -38.124 | -7.4753 |  |  | -7.4753 |  | 20 | 32 | 218 | 5228 |  | 2002 | 8 | 6 | 20 | 0 | 0.032 | 21.4 | 0.014 | 297.3 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 105 | 195 | 0.093624 | 0.99561 | -0.96175 | 164.1134 | 0 | 5.3725 | 227.2357 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 966.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 |  | -37.566 | -7.3659 |  |  | -7.3659 |  | 21 | 32 | 218 | 5229 |  | 2002 | 8 | 6 | 21 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 309.8 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 120 | 210 | -0.037637 | 0.99929 | -0.86555 | 149.9562 | 0 | -2.1571 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 8 | 450 | 946.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 |  | -36.884 | -7.2322 |  |  | -7.2322 |  | 22 | 32 | 218 | 5230 |  | 2002 | 8 | 6 | 22 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 323.1 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 135 | 225 | -0.15036 | 0.98863 | -0.69927 | 134.3784 | 0 | -8.6485 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [6 empty] | fr | 23 | 32 | 218 | 5231 |  | 2002 | 8 | 6 | 23 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 337.2 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 150 | 240 | -0.23687 | 0.97154 | -0.48603 | 119.0888 | 0 | -13.7028 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [6 empty] | lø | 0 | 32 | 218 | 5232 |  | 2002 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 352 | -17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.5459 | 165 | 255 | -0.29126 | 0.95664 | -0.2479 | 104.361 | 0 | -16.9347 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 1 | 32 | 219 | 5233 |  | 2002 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 7.1 | -17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 180 | 270 | -0.31462 | 0.94922 | -0.00032947 | 90.0255 | 0 | -18.3392 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 2 | 32 | 219 | 5234 |  | 2002 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 21.9 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -165 | -75 | -0.29602 | 0.95518 | 0.24731 | 75.6873 | 0.39682 | -17.2198 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 3 | 32 | 219 | 5235 |  | 2002 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 36.1 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -150 | -60 | -0.24154 | 0.97039 | 0.48526 | 60.975 | 0.63889 | -13.9786 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 4 | 32 | 219 | 5236 |  | 2002 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 49.5 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -135 | -45 | -0.15491 | 0.98793 | 0.69861 | 45.6876 | 0.75984 | -8.9121 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 5 | 32 | 219 | 5237 |  | 2002 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 62.1 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -120 | -30 | -0.042017 | 0.99912 | 0.86528 | 30.0875 | 0.79436 | -2.4083 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -21.0673 |  | 21.0673 |  | 21 |  | 0 | 3.3964 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 40.3136 | [7 empty] | 6 | 32 | 219 | 5238 |  | 2002 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0.069 | 16.3 | 0.127 | 74.2 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -105 | -15 | 0.089439 | 0.99599 | 0.96206 | 15.8345 | 0.78957 | 5.1317 | 218.2473 | 96.4708 | 54.4803 | 150.951
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 34.8153 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.8258 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 20.8642 | [7 empty] | 7 | 32 | 219 | 5239 |  | 2002 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0.088 | 17.7 | 0.479 | 86.3 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -90 | 0 | 0.2305 | 0.97307 | 0.97307 | 13.3277 | 0.78813 | 13.3277 | 475.0807 | 367.3471 | 69.3552 | 436.7023
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 406.3358 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 12.3219 | 1.6 | 192 |  | 15.3 | 0.51 | -368.5119 |  | -12.2837 | -12.0429 |  |  | -2.4086 |  | 8 | 32 | 219 | 5240 |  | 2002 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0.09 | 19.3 | 0.668 | 98.9 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -75 | 15 | 0.37156 | 0.92841 | 0.89678 | 26.2642 | 0.79478 | 21.8136 | 649.1287 | 476.1085 | 71.5298 | 547.6384
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 225 | 659.8366 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.557 | 4 | 480 |  | -2.7 | -0.09 | -674.347 |  | -22.4782 | -8.815 |  |  | -4.4075 |  | 9 | 32 | 219 | 5241 |  | 2002 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0.097 | 21.3 | 0.755 | 112.6 | 34 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -60 | 30 | 0.50301 | 0.86428 | 0.74851 | 41.5418 | 0.77575 | 30.2013 | 751.7784 | 438.3959 | 75.248 | 513.6439
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1055.2642 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.4996 | 8 | 960 |  | -18 | -0.6 | -1167.0996 |  | -38.9033 | -7.6281 |  |  | -7.6281 |  | 10 | 32 | 219 | 5242 |  | 2002 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0.099 | 23 | 0.806 | 128.4 | 41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -45 | 45 | 0.61588 | 0.78784 | 0.55712 | 56.1472 | 0.6893 | 38.0185 | 805.1535 | 309.5208 | 68.2403 | 377.7611
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1038.5707 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6006 | 8 | 960 |  | -27 | -0.9 | -1172.5006 |  | -39.0834 | -7.6634 |  |  | -7.6634 |  | 11 | 32 | 219 | 5243 |  | 2002 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0.094 | 24 | 0.836 | 146.8 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -30 | 60 | 0.70249 | 0.7117 | 0.3559 | 69.1567 | 0.52224 | 44.6301 | 832.2314 | 155.3809 | 49.0903 | 204.4711
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1022.8975 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5521 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1174.1021 |  | -39.1367 | -7.6739 |  |  | -7.6739 |  | 12 | 32 | 219 | 5244 |  | 2002 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0.094 | 24.5 | 0.852 | 168.1 | 50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | -15 | 75 | 0.75693 | 0.6535 | 0.1692 | 80.2647 | 0.28965 | 49.1979 | 847.4124 | 41.7557 | 27.2275 | 68.9833
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1017.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0060041 | 8 | 960 |  | -36 | -1.2 | -1177.206 |  | -39.2402 | -7.6942 |  |  | -7.6942 |  | 13 | 32 | 219 | 5245 |  | 2002 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0.106 | 25 | 0.855 | 190.5 | 50.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 0 | 90 | 0.7755 | 0.63135 | 7.3046e-05 | 90.0024 | 0.002516 | 50.8541 | 853.0426 | 0.00015713 | 0.26669 | 0.26685
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1019.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -38.7 | -1.29 | -1179.99 |  | -39.333 | -7.7124 |  |  | -7.7124 |  | 14 | 32 | 219 | 5246 |  | 2002 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0.098 | 25.3 | 0.847 | 212 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 15 | 105 | 0.75693 | 0.6535 | -0.16905 | 99.7401 | 0 | 49.1979 | 847.4124 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1012.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1172.55 |  | -39.085 | -7.6637 |  |  | -7.6637 |  | 15 | 32 | 219 | 5247 |  | 2002 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0.091 | 24.5 | 0.825 | 230.6 | 41.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 30 | 120 | 0.70249 | 0.7117 | -0.35575 | 110.8478 | 0 | 44.6301 | 832.2314 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1015.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -34.2 | -1.14 | -1175.34 |  | -39.178 | -7.682 |  |  | -7.682 |  | 16 | 32 | 219 | 5248 |  | 2002 | 8 | 7 | 16 | 0 | 0.193 | 24.8 | 0.592 | 246.5 | 34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 45 | 135 | 0.61588 | 0.78784 | -0.55699 | 123.8571 | 0 | 38.0185 | 805.1535 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1012.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1172.55 |  | -39.085 | -7.6637 |  |  | -7.6637 |  | 17 | 32 | 219 | 5249 |  | 2002 | 8 | 7 | 17 | 0 | 0.151 | 24.5 | 0.151 | 260.3 | 26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 60 | 150 | 0.50301 | 0.86428 | -0.74841 | 138.4628 | 0 | 30.2013 | 751.7784 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 1006.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -26.1 | -0.87 | -1166.97 |  | -38.899 | -7.6273 |  |  | -7.6273 | x | 18 | 32 | 219 | 5250 |  | 2002 | 8 | 7 | 18 | 6 | 0.125 | 23.9 | 0.457 | 272.9 | 18 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 75 | 165 | 0.37156 | 0.92841 | -0.89672 | 153.7418 | 0 | 21.8136 | 649.1287 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 996.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -16.2 | -0.54 | -1156.74 |  | -38.558 | -7.5604 |  |  | -7.5604 |  | 19 | 32 | 219 | 5251 |  | 2002 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0.163 | 22.8 | 0 | 285.1 | 9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 90 | 180 | 0.2305 | 0.97307 | -0.97307 | 166.6856 | 0 | 13.3277 | 475.0807 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 20 | 32 | 219 | 5252 |  | 2002 | 8 | 7 | 20 | 0 | 0.039 | 20.6 | 0 | 297.2 | 2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 105 | 195 | 0.089439 | 0.99599 | -0.96212 | 164.1913 | 0 | 5.1317 | 218.2473 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 21 | 32 | 219 | 5253 |  | 2002 | 8 | 7 | 21 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 309.7 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 120 | 210 | -0.042017 | 0.99912 | -0.8654 | 149.9389 | 0 | -2.4083 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 450 | 947.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 |  | -36.915 | -7.2382 |  |  | -7.2382 |  | 22 | 32 | 219 | 5254 |  | 2002 | 8 | 7 | 22 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 323 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 135 | 225 | -0.15491 | 0.98793 | -0.69877 | 134.3386 | 0 | -8.9121 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [6 empty] | lø | 23 | 32 | 219 | 5255 |  | 2002 | 8 | 7 | 23 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 337.2 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 150 | 240 | -0.24154 | 0.97039 | -0.48545 | 119.051 | 0 | -13.9786 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [6 empty] | sø | 0 | 32 | 219 | 5256 |  | 2002 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 352 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 16.2574 | 165 | 255 | -0.29602 | 0.95518 | -0.24752 | 104.3386 | 0 | -17.2198 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 1 | 32 | 220 | 5257 |  | 2002 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 17.1 | 0 | 7.2 | -17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -180 | -90 | -0.31947 | 0.9476 | 0.00010964 | 90.0003 | 0.0025871 | -18.6325 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 2 | 32 | 220 | 5258 |  | 2002 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 22 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -165 | -75 | -0.30084 | 0.95367 | 0.24692 | 75.7104 | 0.39632 | -17.5096 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 3 | 32 | 220 | 5259 |  | 2002 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 36.3 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -150 | -60 | -0.24629 | 0.9692 | 0.48466 | 61.0141 | 0.63843 | -14.2591 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 4 | 32 | 220 | 5260 |  | 2002 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 17.1 | 0 | 49.6 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -135 | -45 | -0.15953 | 0.98719 | 0.69809 | 45.7293 | 0.75965 | -9.1801 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -37.2 |  | 37.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 1.2 | 37.2 | [7 empty] | 5 | 32 | 220 | 5261 |  | 2002 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 17 | 0 | 62.3 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -120 | -30 | -0.046468 | 0.99892 | 0.86511 | 30.107 | 0.79435 | -2.6636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -17.4591 |  | 17.4591 |  | 21 |  | 0 | 2.4031 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 31.0769 | [7 empty] | 6 | 32 | 220 | 5262 |  | 2002 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0.04 | 17.4 | 0.099 | 74.4 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -105 | -15 | 0.085182 | 0.99637 | 0.96242 | 15.7586 | 0.78952 | 4.8869 | 209.0114 | 75.2253 | 31.5809 | 106.8062
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 40.5897 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.9945 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 16.0455 | [7 empty] | 7 | 32 | 220 | 5263 |  | 2002 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0.065 | 18.2 | 0.512 | 86.5 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -90 | 0 | 0.22645 | 0.97402 | 0.97402 | 13.0894 | 0.78801 | 13.0894 | 468.9495 | 392.9775 | 51.2203 | 444.1978
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 1.6 | 90 | 392.4508 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.2391 | 1.6 | 192 |  | 15.3 | 0.51 | -366.4291 |  | -12.2143 | -11.9748 |  |  | -2.395 |  | 8 | 32 | 220 | 5264 |  | 2002 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0.11 | 19.3 | 0.515 | 99.1 | 25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -75 | 15 | 0.36772 | 0.92994 | 0.89825 | 26.0725 | 0.79475 | 21.5768 | 645.3366 | 367.6501 | 87.4221 | 455.0722
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 225 | 656.9289 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.9813 | 4 | 480 |  | -3.6 | -0.12 | -674.7013 |  | -22.49 | -8.8196 |  |  | -4.4098 |  | 9 | 32 | 220 | 5265 |  | 2002 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0.087 | 21.4 | 0.722 | 112.9 | 33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -60 | 30 | 0.49936 | 0.86639 | 0.75034 | 41.3836 | 0.77625 | 29.9599 | 749.5814 | 420.5257 | 67.5334 | 488.0591
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1059.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.2395 | 8 | 960 |  | -23.4 | -0.78 | -1172.4195 |  | -39.0806 | -7.6629 |  |  | -7.6629 |  | 10 | 32 | 220 | 5266 |  | 2002 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0.101 | 23.6 | 0.768 | 128.6 | 41 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -45 | 45 | 0.6124 | 0.79055 | 0.55903 | 56.0151 | 0.6905 | 37.766 | 803.874 | 296.4593 | 69.7407 | 366.2
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1047.3727 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6654 | 8 | 960 |  | -35.1 | -1.17 | -1180.9354 |  | -39.3645 | -7.7185 |  |  | -7.7185 |  | 11 | 32 | 220 | 5267 |  | 2002 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0.104 | 24.9 | 0.816 | 147 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -30 | 60 | 0.69914 | 0.71499 | 0.35754 | 69.0558 | 0.52394 | 44.361 | 831.2995 | 152.8614 | 54.4896 | 207.351
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1037.8296 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6994 | 8 | 960 |  | -45 | -1.5 | -1188.1994 |  | -39.6066 | -7.766 |  |  | -7.766 |  | 12 | 32 | 220 | 5268 |  | 2002 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0.123 | 26 | 0.802 | 168.2 | 49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | -15 | 75 | 0.75366 | 0.65726 | 0.17017 | 80.208 | 0.29109 | 48.912 | 846.4625 | 39.7272 | 35.8036 | 75.5308
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1032.131 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0076483 | 8 | 960 |  | -50.4 | -1.68 | -1192.0876 |  | -39.7363 | -7.7914 |  |  | -7.7914 |  | 13 | 32 | 220 | 5269 |  | 2002 | 8 | 8 | 13 | 4 | 0.135 | 26.6 | 0.81 | 190.5 | 50 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 0 | 90 | 0.77226 | 0.63531 | 7.3504e-05 | 90.0024 | 0.0025168 | 50.5608 | 852.0256 | 0.00014985 | 0.33977 | 0.33992
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 450 | 1033.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -51.3 | -1.71 | -1193.01 |  | -39.767 | -7.7975 |  |  | -7.7975 |  | 14 | 32 | 220 | 5270 |  | 2002 | 8 | 8 | 14 | 2 | 0.157 | 26.7 | 0.706 | 211.9 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 15 | 105 | 0.75366 | 0.65726 | -0.17003 | 99.7967 | 0 | 48.912 | 846.4625 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 54.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -53.1 | -1.77 | -1194.87 | [7 empty] | 15 | 32 | 220 | 5271 |  | 2002 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0.126 | 26.9 | 0.765 | 230.5 | 41.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 30 | 120 | 0.69914 | 0.71499 | -0.3574 | 110.9487 | 0 | 44.361 | 831.2995 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 50.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -48.6 | -1.62 | -1190.22 | [7 empty] | 16 | 32 | 220 | 5272 |  | 2002 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0.096 | 26.4 | 0.771 | 246.3 | 34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 45 | 135 | 0.6124 | 0.79055 | -0.55891 | 123.9893 | 0 | 37.766 | 803.874 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 42.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -41.4 | -1.38 | -1182.78 | [7 empty] | 17 | 32 | 220 | 5273 |  | 2002 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0.121 | 25.6 | 0.61 | 260.2 | 26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 60 | 150 | 0.49936 | 0.86639 | -0.75024 | 138.621 | 0 | 29.9599 | 749.5814 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 31.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -30.6 | -1.02 | -1171.62 | [7 empty] | 18 | 32 | 220 | 5274 |  | 2002 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0.106 | 24.4 | 0.248 | 272.8 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 75 | 165 | 0.36772 | 0.92994 | -0.8982 | 153.9335 | 0 | 21.5768 | 645.3366 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | 13.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -12.6 | -0.42 | -1153.02 | [7 empty] | 19 | 32 | 220 | 5275 |  | 2002 | 8 | 8 | 19 | 0 | 0.072 | 22.4 | 0 | 284.9 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 90 | 180 | 0.22645 | 0.97402 | -0.97402 | 166.9238 | 0 | 13.0894 | 468.9495 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -2.79 |  | 2.79 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1137.21 | [7 empty] | 20 | 32 | 220 | 5276 |  | 2002 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0.024 | 20.7 | 0 | 297.1 | 1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 105 | 195 | 0.085182 | 0.99637 | -0.96248 | 164.2673 | 0 | 4.8869 | 209.0114 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -12.09 |  | 12.09 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 | [7 empty] | 21 | 32 | 220 | 5277 |  | 2002 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 309.6 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 120 | 210 | -0.046468 | 0.99892 | -0.86522 | 149.9194 | 0 | -2.6636 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 8 | 0 | -17.67 |  | 17.67 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.33 | [7 empty] | 22 | 32 | 220 | 5278 |  | 2002 | 8 | 8 | 22 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 323 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 135 | 225 | -0.15953 | 0.98719 | -0.69825 | 134.2969 | 0 | -9.1801 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [6 empty] | sø | 23 | 32 | 220 | 5279 |  | 2002 | 8 | 8 | 23 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 337.2 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 150 | 240 | -0.24629 | 0.9692 | -0.48486 | 119.0119 | 0 | -14.2591 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | fr | [9 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [6 empty] | ma | 0 | 32 | 220 | 5280 |  | 2002 | 8 | 8 | 24 | 3 | 0 | 19 | 0 | 352 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.9641 | 165 | 255 | -0.30084 | 0.95367 | -0.24713 | 104.3155 | 0 | -17.5096 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 1 | 33 | 221 | 5281 |  | 2002 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 18.9 | 0 | 7.2 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 180 | 270 | -0.3244 | 0.94592 | -0.00032832 | 90.0254 | 0 | -18.9305 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 22.32 | [7 empty] | 2 | 33 | 221 | 5282 |  | 2002 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 18.6 | 0 | 22.1 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -165 | -75 | -0.30574 | 0.95211 | 0.24651 | 75.7342 | 0.3958 | -17.8041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 26.04 | [7 empty] | 3 | 33 | 221 | 5283 |  | 2002 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 18.2 | 0 | 36.4 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -150 | -60 | -0.25111 | 0.96796 | 0.48404 | 61.0546 | 0.63795 | -14.544 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -26.04 |  | 26.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 26.04 | [7 empty] | 4 | 33 | 221 | 5284 |  | 2002 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 49.8 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -135 | -45 | -0.16422 | 0.98642 | 0.69755 | 45.7728 | 0.75945 | -9.4524 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.9 | [7 empty] | 5 | 33 | 221 | 5285 |  | 2002 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62.4 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -120 | -30 | -0.05099 | 0.9987 | 0.86492 | 30.1289 | 0.79434 | -2.923 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -10.2698 |  | 10.2698 |  | 21 |  | 0 | 2.3655 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 23.6745 | [7 empty] | 6 | 33 | 221 | 5286 |  | 2002 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0.06 | 18.2 | 0.076 | 74.6 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -105 | -15 | 0.080855 | 0.99673 | 0.96277 | 15.6849 | 0.78948 | 4.638 | 199.5253 | 57.7663 | 47.3686 | 105.1349
[24 empty] | 0 | 0 | 32.7189 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.5583 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 10.1117 | [7 empty] | 7 | 33 | 221 | 5287 |  | 2002 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0.09 | 19.1 | 0.345 | 86.7 | 17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -90 | 0 | 0.22234 | 0.97497 | 0.97497 | 12.8472 | 0.78788 | 12.8472 | 462.6401 | 265.0166 | 70.9096 | 335.9263
[24 empty] | 1.6 | 90 | 395.4266 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.5695 | 1.6 | 192 |  | 8.1 | 0.27 | -373.1995 |  | -12.44 | -12.1961 |  |  | -2.4392 |  | 8 | 33 | 221 | 5288 |  | 2002 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0.106 | 20.1 | 0.477 | 99.3 | 25.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -75 | 15 | 0.36381 | 0.93147 | 0.89974 | 25.8783 | 0.79471 | 21.336 | 641.4232 | 341.0709 | 84.2396 | 425.3104
[24 empty] | 4 | 225 | 648.7156 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.3308 | 4 | 480 |  | -6.3 | -0.21 | -675.8408 |  | -22.528 | -8.8345 |  |  | -4.4173 |  | 9 | 33 | 221 | 5289 |  | 2002 | 8 | 9 | 9 | 6 | 0.136 | 21.7 | 0.529 | 113.1 | 33.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -60 | 30 | 0.49564 | 0.86853 | 0.75218 | 41.2233 | 0.77674 | 29.7144 | 747.3063 | 309.0677 | 105.6364 | 414.7041
[24 empty] | 8 | 450 | 1062.8341 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.8216 | 8 | 960 |  | -29.7 | -0.99 | -1178.5116 |  | -39.2837 | -7.7027 |  |  | -7.7027 |  | 10 | 33 | 221 | 5290 |  | 2002 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0.134 | 24.3 | 0.657 | 128.8 | 40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -45 | 45 | 0.60885 | 0.79329 | 0.56097 | 55.8812 | 0.69172 | 37.5091 | 802.548 | 254.9371 | 92.6899 | 347.627
[24 empty] | 8 | 450 | 1052.7546 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6357 | 8 | 960 |  | -40.5 | -1.35 | -1186.4857 |  | -39.5495 | -7.7548 |  |  | -7.7548 |  | 11 | 33 | 221 | 5291 |  | 2002 | 8 | 9 | 11 | 2 | 0.152 | 25.5 | 0.668 | 147.2 | 46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -30 | 60 | 0.69571 | 0.71832 | 0.35921 | 68.9535 | 0.52565 | 44.0873 | 830.3426 | 126.1313 | 79.8995 | 206.0309
[24 empty] | 8 | 450 | 1047.9836 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1065 | 8 | 960 |  | -52.2 | -1.74 | -1196.0465 |  | -39.8682 | -7.8173 |  |  | -7.8173 |  | 12 | 33 | 221 | 5292 |  | 2002 | 8 | 9 | 12 | 4 | 0.223 | 26.8 | 0.567 | 168.3 | 49.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | -15 | 75 | 0.75032 | 0.66108 | 0.17116 | 80.1506 | 0.29253 | 48.6215 | 845.5012 | 28.3897 | 65.2346 | 93.6243
[24 empty] | 8 | 450 | 1041.502 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.018299 | 8 | 960 |  | -59.4 | -1.98 | -1201.3983 |  | -40.0466 | -7.8523 |  |  | -7.8523 |  | 13 | 33 | 221 | 5293 |  | 2002 | 8 | 9 | 13 | 2 | 0.323 | 27.6 | 0.282 | 190.5 | 49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 0 | 90 | 0.76894 | 0.63932 | 7.3968e-05 | 90.0024 | 0.0025177 | 50.2627 | 851.0022 | 5.2518e-05 | 0.81323 | 0.81329
[24 empty] | 8 | 450 | 1042.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -60.3 | -2.01 | -1202.31 |  | -40.077 | -7.8582 |  |  | -7.8582 |  | 14 | 33 | 221 | 5294 |  | 2002 | 8 | 9 | 14 | 4 | 0.213 | 27.7 | 0.71 | 211.8 | 46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 15 | 105 | 0.75032 | 0.66108 | -0.17101 | 99.8541 | 0 | 48.6215 | 845.5012 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1037.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -55.8 | -1.86 | -1197.66 |  | -39.922 | -7.8278 |  |  | -7.8278 |  | 15 | 33 | 221 | 5295 |  | 2002 | 8 | 9 | 15 | 6 | 0.199 | 27.2 | 0.533 | 230.3 | 41.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 30 | 120 | 0.69571 | 0.71832 | -0.35906 | 111.0509 | 0 | 44.0873 | 830.3426 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1033.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -52.2 | -1.74 | -1193.94 |  | -39.798 | -7.8035 |  |  | -7.8035 |  | 16 | 33 | 221 | 5296 |  | 2002 | 8 | 9 | 16 | 4 | 0.166 | 26.8 | 0.489 | 246.2 | 33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 45 | 135 | 0.60885 | 0.79329 | -0.56084 | 124.1231 | 0 | 37.5091 | 802.548 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1026.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -45 | -1.5 | -1186.5 |  | -39.55 | -7.7549 |  |  | -7.7549 |  | 17 | 33 | 221 | 5297 |  | 2002 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0.168 | 26 | 0.269 | 260 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 60 | 150 | 0.49564 | 0.86853 | -0.75208 | 138.7812 | 0 | 29.7144 | 747.3063 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1021.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -40.5 | -1.35 | -1181.85 |  | -39.395 | -7.7245 |  |  | -7.7245 |  | 18 | 33 | 221 | 5298 |  | 2002 | 8 | 9 | 18 | 8 | 0.099 | 25.5 | 0.096 | 272.7 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 75 | 165 | 0.36381 | 0.93147 | -0.89968 | 154.1277 | 0 | 21.336 | 641.4232 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1013.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -32.4 | -1.08 | -1173.48 |  | -39.116 | -7.6698 |  |  | -7.6698 |  | 19 | 33 | 221 | 5299 |  | 2002 | 8 | 9 | 19 | 8 | 0.07 | 24.6 | 0.149 | 284.8 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 90 | 180 | 0.22234 | 0.97497 | -0.97497 | 167.1661 | 0 | 12.8472 | 462.6401 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 990.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9.9 | -0.33 | -1150.23 |  | -38.341 | -7.5178 |  |  | -7.5178 |  | 20 | 33 | 221 | 5300 |  | 2002 | 8 | 9 | 20 | 8 | 0 | 22.1 | 0.064 | 296.9 | 1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 105 | 195 | 0.080855 | 0.99673 | -0.96283 | 164.341 | 0 | 4.638 | 199.5253 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 965.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.12 |  | -37.504 | -7.3537 |  |  | -7.3537 |  | 21 | 33 | 221 | 5301 |  | 2002 | 8 | 9 | 21 | 2 | 0 | 19.4 | 0 | 309.5 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 120 | 210 | -0.05099 | 0.9987 | -0.86503 | 149.8976 | 0 | -2.923 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 22 | 33 | 221 | 5302 |  | 2002 | 8 | 9 | 22 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 322.9 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 135 | 225 | -0.16422 | 0.98642 | -0.69771 | 134.2534 | 0 | -9.4524 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | fr | [9 empty] | 0 | 0 | -32.55 |  | 32.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 32.55 | [7 empty] | 23 | 33 | 221 | 5303 |  | 2002 | 8 | 9 | 23 | 2 | 0 | 17.5 | 0 | 337.1 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 150 | 240 | -0.25111 | 0.96796 | -0.48424 | 118.9714 | 0 | -14.544 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | lør | [9 empty] | 0 | 0 | -44.64 |  | 44.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 44.64 | [7 empty] | 0 | 33 | 221 | 5304 |  | 2002 | 8 | 9 | 24 | 8 | 0 | 16.2 | 0 | 352 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.6661 | 165 | 255 | -0.30574 | 0.95211 | -0.24673 | 104.2916 | 0 | -17.8041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [7 empty] | 1 | 33 | 222 | 5305 |  | 2002 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 7.3 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 180 | 270 | -0.32939 | 0.94419 | -0.00032773 | 90.0254 | 0 | -19.2332 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -34.41 |  | 34.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 34.41 | [7 empty] | 2 | 33 | 222 | 5306 |  | 2002 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 17.3 | 0 | 22.2 | -16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -165 | -75 | -0.31071 | 0.95051 | 0.2461 | 75.7589 | 0.39527 | -18.1031 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [7 empty] | 3 | 33 | 222 | 5307 |  | 2002 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 17.7 | 0 | 36.5 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -150 | -60 | -0.25599 | 0.96668 | 0.4834 | 61.0965 | 0.63745 | -14.8334 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -20.46 |  | 20.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 20.46 | [7 empty] | 4 | 33 | 222 | 5308 |  | 2002 | 8 | 10 | 4 | 8 | 0 | 18.8 | 0 | 50 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -135 | -45 | -0.16897 | 0.98562 | 0.69698 | 45.8182 | 0.75925 | -9.7288 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 28.83 | [7 empty] | 5 | 33 | 222 | 5309 |  | 2002 | 8 | 10 | 5 | 8 | 0 | 17.9 | 0 | 62.6 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -120 | -30 | -0.055581 | 0.99845 | 0.86471 | 30.1531 | 0.79433 | -3.1864 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -34.7306 |  | 34.7306 |  | 21 |  | 0 | 0.23091 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.0391 | [7 empty] | 6 | 33 | 222 | 5310 |  | 2002 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.013 | 17.1 | 0 | 74.8 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -105 | -15 | 0.076457 | 0.99707 | 0.9631 | 15.6137 | 0.78943 | 4.3853 | 189.7866 | 0 | 10.2626 | 10.2626
[24 empty] | 0 | 0 | -25.6549 |  | 25.6549 |  | 21 |  | 0 | 0.33677 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.5632 | [7 empty] | 7 | 33 | 222 | 5311 |  | 2002 | 8 | 10 | 7 | 8 | 0.019 | 18 | 0 | 86.9 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -90 | 0 | 0.21815 | 0.97592 | 0.97592 | 12.6011 | 0.78777 | 12.6011 | 456.1498 | 0 | 14.9676 | 14.9676
[24 empty] | 1.6 | 90 | 323.2352 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.55429 | 1.6 | 192 |  | 19.8 | 0.66 | -352.0943 |  | -11.7365 | -11.5063 |  |  | -2.3013 |  | 8 | 33 | 222 | 5312 |  | 2002 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0.031 | 18.8 | 0 | 99.5 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -75 | 15 | 0.35983 | 0.93302 | 0.90123 | 25.6815 | 0.79467 | 21.0913 | 637.386 | 0 | 24.6349 | 24.6349
[24 empty] | 4 | 225 | 577.2421 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6788 | 4 | 480 |  | 13.5 | 0.45 | -647.7288 |  | -21.591 | -8.467 |  |  | -4.2335 |  | 9 | 33 | 222 | 5313 |  | 2002 | 8 | 10 | 9 | 8 | 0.096 | 19.5 | 0 | 113.3 | 33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -60 | 30 | 0.49185 | 0.87068 | 0.75405 | 41.061 | 0.77723 | 29.4647 | 744.9511 | 0 | 74.6139 | 74.6139
[24 empty] | 8 | 450 | 998.8808 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7851 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1131.7651 |  | -37.7255 | -7.3972 |  |  | -7.3972 |  | 10 | 33 | 222 | 5314 |  | 2002 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0.254 | 19.6 | 0.094 | 129 | 40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -45 | 45 | 0.60523 | 0.79605 | 0.56293 | 55.7456 | 0.69293 | 37.2479 | 801.1738 | 36.6668 | 176.0055 | 212.6723
[24 empty] | 8 | 450 | 997.9809 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8366 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1141.9066 |  | -38.0636 | -7.4634 |  |  | -7.4634 |  | 11 | 33 | 222 | 5315 |  | 2002 | 8 | 10 | 11 | 8 | 0.234 | 20.9 | 0.014 | 147.4 | 46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -30 | 60 | 0.69222 | 0.72169 | 0.36089 | 68.8501 | 0.52738 | 43.8092 | 829.3598 | 2.6646 | 123.408 | 126.0726
[24 empty] | 8 | 450 | 1013.4375 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2256 | 8 | 960 |  | -18 | -0.6 | -1160.8256 |  | -38.6942 | -7.5871 |  |  | -7.5871 |  | 12 | 33 | 222 | 5316 |  | 2002 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0.322 | 23 | 0.084 | 168.5 | 49.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | -15 | 75 | 0.7469 | 0.66493 | 0.17216 | 80.0925 | 0.29399 | 48.3264 | 844.528 | 4.2515 | 94.6653 | 98.9168
[24 empty] | 8 | 450 | 1009.8817 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.018249 | 8 | 960 |  | -28.8 | -0.96 | -1169.7782 |  | -38.9926 | -7.6456 |  |  | -7.6456 |  | 13 | 33 | 222 | 5317 |  | 2002 | 8 | 10 | 13 | 8 | 0.322 | 24.2 | 0.276 | 190.5 | 49.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 0 | 90 | 0.76555 | 0.64337 | 7.4437e-05 | 90.0024 | 0.0025187 | 49.96 | 849.972 | 5.1745e-05 | 0.81101 | 0.81106
[24 empty] | 8 | 450 | 1020.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -39.6 | -1.32 | -1180.92 |  | -39.364 | -7.7184 |  |  | -7.7184 |  | 14 | 33 | 222 | 5318 |  | 2002 | 8 | 10 | 14 | 8 | 0.205 | 25.4 | 0.708 | 211.7 | 46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 15 | 105 | 0.7469 | 0.66493 | -0.17201 | 99.9121 | 0 | 48.3264 | 844.528 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1021.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -40.5 | -1.35 | -1181.85 |  | -39.395 | -7.7245 |  |  | -7.7245 |  | 15 | 33 | 222 | 5319 |  | 2002 | 8 | 10 | 15 | 8 | 0.183 | 25.5 | 0.64 | 230.2 | 40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 30 | 120 | 0.69222 | 0.72169 | -0.36075 | 111.1543 | 0 | 43.8092 | 829.3598 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1011.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -30.6 | -1.02 | -1171.62 |  | -39.054 | -7.6576 |  |  | -7.6576 |  | 16 | 33 | 222 | 5320 |  | 2002 | 8 | 10 | 16 | 8 | 0.23 | 24.4 | 0.246 | 246 | 33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 45 | 135 | 0.60523 | 0.79605 | -0.5628 | 124.2586 | 0 | 37.2479 | 801.1738 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 997.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -17.1 | -0.57 | -1157.67 |  | -38.589 | -7.5665 |  |  | -7.5665 |  | 17 | 33 | 222 | 5321 |  | 2002 | 8 | 10 | 17 | 8 | 0.155 | 22.9 | 0.299 | 259.9 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 60 | 150 | 0.49185 | 0.87068 | -0.75394 | 138.9435 | 0 | 29.4647 | 744.9511 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 995.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -15.3 | -0.51 | -1155.81 |  | -38.527 | -7.5543 |  |  | -7.5543 |  | 18 | 33 | 222 | 5322 |  | 2002 | 8 | 10 | 18 | 8 | 0.104 | 22.7 | 0.203 | 272.5 | 17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 75 | 165 | 0.35983 | 0.93302 | -0.90118 | 154.3243 | 0 | 21.0913 | 637.386 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 990.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9.9 | -0.33 | -1150.23 |  | -38.341 | -7.5178 |  |  | -7.5178 |  | 19 | 33 | 222 | 5323 |  | 2002 | 8 | 10 | 19 | 8 | 0.05 | 22.1 | 0.105 | 284.6 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 90 | 180 | 0.21815 | 0.97592 | -0.97592 | 167.4122 | 0 | 12.6011 | 456.1498 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 971.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1131.63 |  | -37.721 | -7.3963 |  |  | -7.3963 |  | 20 | 33 | 222 | 5324 |  | 2002 | 8 | 10 | 20 | 8 | 0 | 20.1 | 0.053 | 296.8 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 105 | 195 | 0.076457 | 0.99707 | -0.96316 | 164.4122 | 0 | 4.3853 | 189.7866 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 21 | 33 | 222 | 5325 |  | 2002 | 8 | 10 | 21 | 8 | 0 | 18.7 | 0 | 309.4 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 120 | 210 | -0.055581 | 0.99845 | -0.86482 | 149.8734 | 0 | -3.1864 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 22 | 33 | 222 | 5326 |  | 2002 | 8 | 10 | 22 | 8 | 0 | 17.9 | 0 | 322.8 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 135 | 225 | -0.16897 | 0.98562 | -0.69714 | 134.2079 | 0 | -9.7288 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 23 | 33 | 222 | 5327 |  | 2002 | 8 | 10 | 23 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 337.1 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 150 | 240 | -0.25599 | 0.96668 | -0.4836 | 118.9294 | 0 | -14.8334 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | lør | [9 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 0 | 33 | 222 | 5328 |  | 2002 | 8 | 10 | 24 | 8 | 0 | 16.5 | 0 | 352 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.3634 | 165 | 255 | -0.31071 | 0.95051 | -0.24631 | 104.2669 | 0 | -18.1031 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 1 | 33 | 223 | 5329 |  | 2002 | 8 | 11 | 1 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 7.3 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -180 | -90 | -0.33445 | 0.94241 | 0.00010904 | 90.0004 | 0.0025859 | -19.5404 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 2 | 33 | 223 | 5330 |  | 2002 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 22.4 | -16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -165 | -75 | -0.31574 | 0.94885 | 0.24567 | 75.7843 | 0.39472 | -18.4066 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 3 | 33 | 223 | 5331 |  | 2002 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 36.7 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -150 | -60 | -0.26094 | 0.96535 | 0.48274 | 61.1399 | 0.63694 | -15.127 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -51.15 |  | 51.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 51.15 | [7 empty] | 4 | 33 | 223 | 5332 |  | 2002 | 8 | 11 | 4 | 8 | 0 | 15.5 | 0 | 50.1 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -135 | -45 | -0.1738 | 0.98478 | 0.69639 | 45.8656 | 0.75903 | -10.0094 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 5 | 33 | 223 | 5333 |  | 2002 | 8 | 11 | 5 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 62.8 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -120 | -30 | -0.06024 | 0.99818 | 0.86447 | 30.1798 | 0.79432 | -3.4538 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.6585 |  | 49.6585 |  | 21 |  | 0 | 0.78172 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.0883 | [7 empty] | 6 | 33 | 223 | 5334 |  | 2002 | 8 | 11 | 6 | 8 | 0.018 | 15.1 | 0.027 | 75 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -105 | -15 | 0.071991 | 0.99741 | 0.96342 | 15.5452 | 0.78939 | 4.1287 | 179.7927 | 20.534 | 14.209 | 34.7431
[24 empty] | 0 | 0 | -43.0282 |  | 43.0282 |  | 21 |  | 0 | 0.93927 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 48.3507 | [7 empty] | 7 | 33 | 223 | 5335 |  | 2002 | 8 | 11 | 7 | 8 | 0.053 | 15.7 | 0 | 87.1 | 16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -90 | 0 | 0.21389 | 0.97686 | 0.97686 | 12.3511 | 0.78765 | 12.3511 | 449.4762 | 0 | 41.7454 | 41.7454
[24 empty] | 0 | 0 | -29.7986 |  | 29.7986 |  | 21 |  | 0 | 2.2262 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 42.4138 | [7 empty] | 8 | 33 | 223 | 5336 |  | 2002 | 8 | 11 | 8 | 8 | 0.12 | 16.2 | 0.005 | 99.8 | 25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -75 | 15 | 0.35578 | 0.93457 | 0.90273 | 25.4825 | 0.79463 | 20.8426 | 633.2227 | 3.5867 | 95.3557 | 98.9424
[24 empty] | 0 | 0 | -24.8564 |  | 24.8564 |  | 21 |  | 0 | 3.107 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 42.463 | [7 empty] | 9 | 33 | 223 | 5337 |  | 2002 | 8 | 11 | 9 | 8 | 0.17 | 16.1 | 0.01 | 113.5 | 33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -60 | 30 | 0.488 | 0.87285 | 0.75592 | 40.8968 | 0.77772 | 29.211 | 742.5137 | 5.8789 | 132.2117 | 138.0906
[24 empty] | 0 | 0 | -3.311 |  | 3.311 |  | 21 |  | 0 | 4.3859 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 28.1641 | [7 empty] | 10 | 33 | 223 | 5338 |  | 2002 | 8 | 11 | 10 | 8 | 0.252 | 17.5 | 0.051 | 129.2 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -45 | 45 | 0.60153 | 0.79885 | 0.5649 | 55.6085 | 0.69416 | 36.9824 | 799.7498 | 19.9988 | 174.9281 | 194.9269
[24 empty] | 0 | 0 | 12.2855 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.4933 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 13.1767 | [7 empty] | 11 | 33 | 223 | 5339 |  | 2002 | 8 | 11 | 11 | 8 | 0.302 | 19.1 | 0.208 | 147.6 | 45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -30 | 60 | 0.68865 | 0.72509 | 0.3626 | 68.7454 | 0.52913 | 43.5266 | 828.35 | 39.9067 | 159.7964 | 199.7031
[24 empty] | 0 | 0 | 8.856 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.3049 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0.21 | 4.2051 | [7 empty] | 12 | 33 | 223 | 5340 |  | 2002 | 8 | 11 | 12 | 8 | 0.279 | 20.3 | 0.391 | 168.6 | 49 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | -15 | 75 | 0.74341 | 0.66883 | 0.17317 | 80.0338 | 0.29546 | 48.0267 | 843.5425 | 20.0055 | 82.4346 | 102.4401
[24 empty] | 0 | 0 | -2.6702 |  | 2.6702 |  | 21 |  | 0 | 0.017972 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0.09 | 2.772 | [7 empty] | 13 | 33 | 223 | 5341 |  | 2002 | 8 | 11 | 13 | 8 | 0.317 | 20.7 | 0.281 | 190.5 | 49.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 0 | 90 | 0.76209 | 0.64747 | 7.4911e-05 | 90.0023 | 0.0025196 | 49.6528 | 848.9348 | 5.3037e-05 | 0.79871 | 0.79876
[24 empty] | 0 | 0 | -5.58 |  | 5.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0.18 | 5.58 | [7 empty] | 14 | 33 | 223 | 5342 |  | 2002 | 8 | 11 | 14 | 8 | 0.279 | 20.4 | 0.071 | 211.6 | 46 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 15 | 105 | 0.74341 | 0.66883 | -0.17302 | 99.9708 | 0 | 48.0267 | 843.5425 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 2.79 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | -0.09 | -2.79 | [7 empty] | 15 | 33 | 223 | 5343 |  | 2002 | 8 | 11 | 15 | 8 | 0.257 | 21.3 | 0.391 | 230.1 | 40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 30 | 120 | 0.68865 | 0.72509 | -0.36245 | 111.2589 | 0 | 43.5266 | 828.35 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 2.79 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | -0.09 | -2.79 | [7 empty] | 16 | 33 | 223 | 5344 |  | 2002 | 8 | 11 | 16 | 8 | 0.157 | 21.3 | 0.632 | 245.9 | 33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 45 | 135 | 0.60153 | 0.79885 | -0.56477 | 124.3957 | 0 | 36.9824 | 799.7498 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0.93 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.9 | -0.03 | -0.93 | [7 empty] | 17 | 33 | 223 | 5345 |  | 2002 | 8 | 11 | 17 | 8 | 0.163 | 21.1 | 0.619 | 259.7 | 25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 60 | 150 | 0.488 | 0.87285 | -0.75582 | 139.1076 | 0 | 29.211 | 742.5137 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -2.79 |  | 2.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0.09 | 2.79 | [7 empty] | 18 | 33 | 223 | 5346 |  | 2002 | 8 | 11 | 18 | 8 | 0.109 | 20.7 | 0.162 | 272.4 | 16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 75 | 165 | 0.35578 | 0.93457 | -0.90267 | 154.5233 | 0 | 20.8426 | 633.2227 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -14.88 |  | 14.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 14.88 | [7 empty] | 19 | 33 | 223 | 5347 |  | 2002 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0.064 | 19.4 | 0.14 | 284.5 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 90 | 180 | 0.21389 | 0.97686 | -0.97686 | 167.6622 | 0 | 12.3511 | 449.4762 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -26.97 |  | 26.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 26.97 | [7 empty] | 20 | 33 | 223 | 5348 |  | 2002 | 8 | 11 | 20 | 8 | 0 | 18.1 | 0.044 | 296.7 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 105 | 195 | 0.071991 | 0.99741 | -0.96348 | 164.4808 | 0 | 4.1287 | 179.7927 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 21 | 33 | 223 | 5349 |  | 2002 | 8 | 11 | 21 | 8 | 0 | 17.4 | 0 | 309.3 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 120 | 210 | -0.06024 | 0.99818 | -0.86459 | 149.8467 | 0 | -3.4538 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 22 | 33 | 223 | 5350 |  | 2002 | 8 | 11 | 22 | 8 | 0 | 17.1 | 0 | 322.8 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 135 | 225 | -0.1738 | 0.98478 | -0.69655 | 134.1605 | 0 | -10.0094 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | lør | [9 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 23 | 33 | 223 | 5351 |  | 2002 | 8 | 11 | 23 | 8 | 0 | 16.8 | 0 | 337.1 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 150 | 240 | -0.26094 | 0.96535 | -0.48294 | 118.886 | 0 | -15.127 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | søn | [9 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 0 | 33 | 223 | 5352 |  | 2002 | 8 | 11 | 24 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 352.1 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 15.0562 | 165 | 255 | -0.31574 | 0.94885 | -0.24588 | 104.2415 | 0 | -18.4066 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 1 | 33 | 224 | 5353 |  | 2002 | 8 | 12 | 1 | 8 | 0 | 15.8 | 0 | 7.4 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 180 | 270 | -0.33957 | 0.94058 | -0.00032647 | 90.0253 | 0 | -19.8521 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 2 | 33 | 224 | 5354 |  | 2002 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 22.5 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -165 | -75 | -0.32083 | 0.94714 | 0.24523 | 75.8104 | 0.39415 | -18.7146 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -51.15 |  | 51.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 51.15 | [7 empty] | 3 | 33 | 224 | 5355 |  | 2002 | 8 | 12 | 3 | 8 | 0 | 15.5 | 0 | 36.8 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -150 | -60 | -0.26596 | 0.96399 | 0.48206 | 61.1847 | 0.63641 | -15.4249 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 4 | 33 | 224 | 5356 |  | 2002 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 50.3 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -135 | -45 | -0.17869 | 0.98391 | 0.69577 | 45.915 | 0.7588 | -10.2939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 5 | 33 | 224 | 5357 |  | 2002 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0 | 14 | 0 | 63 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -120 | -30 | -0.064964 | 0.99789 | 0.86422 | 30.209 | 0.79431 | -3.7251 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.1775 |  | 59.1775 |  | 21 |  | 0 | 0.60938 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 62.6306 | [7 empty] | 6 | 33 | 224 | 5358 |  | 2002 | 8 | 12 | 6 | 8 | 0.016 | 14.2 | 0.019 | 75.2 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -105 | -15 | 0.067458 | 0.99772 | 0.96373 | 15.4797 | 0.78935 | 3.8683 | 169.5411 | 14.4537 | 12.6296 | 27.0833
[24 empty] | 0 | 0 | -55.3554 |  | 55.3554 |  | 21 |  | 0 | 0.9037 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 60.4763 | [7 empty] | 7 | 33 | 224 | 5359 |  | 2002 | 8 | 12 | 7 | 8 | 0.051 | 14.4 | 0 | 87.4 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -90 | 0 | 0.20956 | 0.9778 | 0.9778 | 12.0974 | 0.78754 | 12.0974 | 442.6169 | 0 | 40.1643 | 40.1643
[24 empty] | 0 | 0 | -38.734 |  | 38.734 |  | 21 |  | 0 | 2.6994 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 54.0306 | [7 empty] | 8 | 33 | 224 | 5360 |  | 2002 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0.132 | 14.9 | 0.021 | 100 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -75 | 15 | 0.35166 | 0.93613 | 0.90424 | 25.2812 | 0.79458 | 20.5901 | 628.931 | 15.0883 | 104.885 | 119.9733
[24 empty] | 0 | 0 | -14.9737 |  | 14.9737 |  | 21 |  | 0 | 4.7289 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 41.7711 | [7 empty] | 9 | 33 | 224 | 5361 |  | 2002 | 8 | 12 | 9 | 8 | 0.214 | 16 | 0.074 | 113.8 | 32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -60 | 30 | 0.48406 | 0.87503 | 0.75782 | 40.7309 | 0.7782 | 28.9533 | 739.992 | 43.6403 | 166.5348 | 210.1751
[24 empty] | 0 | 0 | -4.6235 |  | 4.6235 |  | 21 |  | 0 | 4.6075 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 30.7325 | [7 empty] | 10 | 33 | 224 | 5362 |  | 2002 | 8 | 12 | 10 | 8 | 0.265 | 17.2 | 0.052 | 129.5 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -45 | 45 | 0.59777 | 0.80167 | 0.5669 | 55.4698 | 0.69539 | 36.7127 | 798.2743 | 20.4992 | 184.2776 | 204.7768
[24 empty] | 0 | 0 | -19.9488 |  | 19.9488 |  | 21 |  | 0 | 3.5642 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 40.1458 | [7 empty] | 11 | 33 | 224 | 5363 |  | 2002 | 8 | 12 | 11 | 8 | 0.286 | 16.3 | 0.034 | 147.8 | 45.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -30 | 60 | 0.68501 | 0.72853 | 0.36432 | 68.6396 | 0.53088 | 43.2396 | 827.3121 | 6.5759 | 151.8319 | 158.4078
[24 empty] | 0 | 0 | -23.0784 |  | 23.0784 |  | 21 |  | 0 | 1.6997 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 32.7103 | [7 empty] | 12 | 33 | 224 | 5364 |  | 2002 | 8 | 12 | 12 | 8 | 0.249 | 17.3 | 0.031 | 168.7 | 48.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | -15 | 75 | 0.73985 | 0.67277 | 0.17419 | 79.9745 | 0.29695 | 47.7225 | 842.5438 | 1.6035 | 73.9404 | 75.5438
[24 empty] | 0 | 0 | -18.4843 |  | 18.4843 |  | 21 |  | 0 | 0.017355 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.5826 | [7 empty] | 13 | 33 | 224 | 5365 |  | 2002 | 8 | 12 | 13 | 8 | 0.306 | 19 | 0.398 | 190.6 | 48.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 0 | 90 | 0.75856 | 0.6516 | 7.5389e-05 | 90.0023 | 0.0025205 | 49.3411 | 847.8902 | 7.5628e-05 | 0.77128 | 0.77135
[24 empty] | 0 | 0 | -11.16 |  | 11.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0.36 | 11.16 | [7 empty] | 14 | 33 | 224 | 5366 |  | 2002 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0.315 | 19.8 | 0.195 | 211.6 | 45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 15 | 105 | 0.73985 | 0.67277 | -0.17404 | 100.03 | 0 | 47.7225 | 842.5438 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [7 empty] | 15 | 33 | 224 | 5367 |  | 2002 | 8 | 12 | 15 | 8 | 0.29 | 19 | 0.159 | 229.9 | 40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 30 | 120 | 0.68501 | 0.72853 | -0.36417 | 111.3647 | 0 | 43.2396 | 827.3121 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -6.51 |  | 6.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0.21 | 6.51 | [7 empty] | 16 | 33 | 224 | 5368 |  | 2002 | 8 | 12 | 16 | 8 | 0.241 | 20.3 | 0.072 | 245.7 | 33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 45 | 135 | 0.59777 | 0.80167 | -0.56677 | 124.5344 | 0 | 36.7127 | 798.2743 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -7.44 |  | 7.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0.24 | 7.44 | [7 empty] | 17 | 33 | 224 | 5369 |  | 2002 | 8 | 12 | 17 | 8 | 0.135 | 20.2 | 0.114 | 259.5 | 25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 60 | 150 | 0.48406 | 0.87503 | -0.75772 | 139.2735 | 0 | 28.9533 | 739.992 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 18 | 33 | 224 | 5370 |  | 2002 | 8 | 12 | 18 | 8 | 0.129 | 18.9 | 0.45 | 272.2 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 75 | 165 | 0.35166 | 0.93613 | -0.90418 | 154.7245 | 0 | 20.5901 | 628.931 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 19 | 33 | 224 | 5371 |  | 2002 | 8 | 12 | 19 | 8 | 0.054 | 18.4 | 0.122 | 284.4 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 90 | 180 | 0.20956 | 0.9778 | -0.9778 | 167.9159 | 0 | 12.0974 | 442.6169 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 20 | 33 | 224 | 5372 |  | 2002 | 8 | 12 | 20 | 8 | 0 | 17.4 | 0.035 | 296.6 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 105 | 195 | 0.067458 | 0.99772 | -0.96379 | 164.5464 | 0 | 3.8683 | 169.5411 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [7 empty] | 21 | 33 | 224 | 5373 |  | 2002 | 8 | 12 | 21 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 309.2 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 120 | 210 | -0.064964 | 0.99789 | -0.86433 | 149.8174 | 0 | -3.7251 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [7 empty] | 22 | 33 | 224 | 5374 |  | 2002 | 8 | 12 | 22 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 322.7 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 135 | 225 | -0.17869 | 0.98391 | -0.69593 | 134.1111 | 0 | -10.2939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -46.5 |  | 46.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 46.5 | [7 empty] | 23 | 33 | 224 | 5375 |  | 2002 | 8 | 12 | 23 | 8 | 0 | 16 | 0 | 337 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 150 | 240 | -0.26596 | 0.96399 | -0.48225 | 118.8412 | 0 | -15.4249 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | søn | [9 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 0 | 33 | 224 | 5376 |  | 2002 | 8 | 12 | 24 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 352.1 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.7445 | 165 | 255 | -0.32083 | 0.94714 | -0.24544 | 104.2153 | 0 | -18.7146 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | man | [9 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 1 | 33 | 225 | 5377 |  | 2002 | 8 | 13 | 1 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 7.5 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 180 | 270 | -0.34475 | 0.93869 | -0.00032582 | 90.0253 | 0 | -20.1682 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 2 | 33 | 225 | 5378 |  | 2002 | 8 | 13 | 2 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 22.6 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -165 | -75 | -0.32599 | 0.94537 | 0.24477 | 75.8374 | 0.39356 | -19.0268 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 3 | 33 | 225 | 5379 |  | 2002 | 8 | 13 | 3 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 37 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -150 | -60 | -0.27103 | 0.96257 | 0.48135 | 61.2309 | 0.63586 | -15.7269 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 4 | 33 | 225 | 5380 |  | 2002 | 8 | 13 | 4 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 50.5 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -135 | -45 | -0.18364 | 0.98299 | 0.69512 | 45.9664 | 0.75856 | -10.5825 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 5 | 33 | 225 | 5381 |  | 2002 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 63.2 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -120 | -30 | -0.069753 | 0.99756 | 0.86394 | 30.2409 | 0.7943 | -4.0001 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -50.0291 |  | 50.0291 |  | 21 |  | 0 | 1.0051 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 55.7249 | [7 empty] | 6 | 33 | 225 | 5382 |  | 2002 | 8 | 13 | 6 | 8 | 0.019 | 14.9 | 0.039 | 75.4 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -105 | -15 | 0.06286 | 0.99802 | 0.96402 | 15.4173 | 0.78931 | 3.6043 | 159.0294 | 29.6757 | 14.997 | 44.6726
[24 empty] | 0 | 0 | -4.5975 |  | 4.5975 |  | 21 |  | 0 | 6.5644 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 41.7956 | [7 empty] | 7 | 33 | 225 | 5383 |  | 2002 | 8 | 13 | 7 | 8 | 0.072 | 15.8 | 0.305 | 87.6 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -90 | 0 | 0.20516 | 0.97873 | 0.97873 | 11.84 | 0.78742 | 11.84 | 435.5694 | 235.0557 | 56.6946 | 291.7503
[24 empty] | 1.6 | 90 | 323.2906 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3291 | 1.6 | 192 |  | 44.1 | 1.47 | -330.7591 |  | -11.0253 | -10.8091 |  |  | -2.1618 |  | 8 | 33 | 225 | 5384 |  | 2002 | 8 | 13 | 8 | 8 | 0.138 | 16.1 | 0.115 | 100.2 | 24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -75 | 15 | 0.34746 | 0.93769 | 0.90575 | 25.0778 | 0.79453 | 20.3338 | 624.5085 | 82.759 | 109.6453 | 192.4043
[24 empty] | 4 | 225 | 581.1188 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0268 | 4 | 480 |  | 37.8 | 1.26 | -626.9668 |  | -20.8989 | -8.1956 |  |  | -4.0978 |  | 9 | 33 | 225 | 5385 |  | 2002 | 8 | 13 | 9 | 8 | 0.208 | 16.8 | 0.179 | 114 | 32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -60 | 30 | 0.48006 | 0.87723 | 0.75972 | 40.5632 | 0.77868 | 28.6917 | 737.384 | 105.8932 | 161.9656 | 267.8588
[24 empty] | 8 | 450 | 992.8923 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.1188 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1118.2188 |  | -37.274 | -7.3086 |  |  | -7.3086 |  | 10 | 33 | 225 | 5386 |  | 2002 | 8 | 13 | 10 | 8 | 0.251 | 18 | 0.245 | 129.7 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -45 | 45 | 0.59393 | 0.80452 | 0.56891 | 55.3296 | 0.69662 | 36.439 | 796.7456 | 97.0972 | 174.8513 | 271.9485
[24 empty] | 8 | 450 | 975.3187 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1803 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1111.6303 |  | -37.0543 | -7.2656 |  |  | -7.2656 |  | 11 | 33 | 225 | 5387 |  | 2002 | 8 | 13 | 11 | 8 | 0.295 | 17.5 | 0.147 | 148 | 45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -30 | 60 | 0.6813 | 0.73201 | 0.36605 | 68.5327 | 0.53264 | 42.9484 | 826.2448 | 28.6614 | 157.1302 | 185.7916
[24 empty] | 8 | 450 | 969.8891 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2499 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1117.1399 |  | -37.238 | -7.3016 |  |  | -7.3016 |  | 12 | 33 | 225 | 5388 |  | 2002 | 8 | 13 | 12 | 8 | 0.235 | 18.3 | 0.571 | 168.8 | 48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | -15 | 75 | 0.73622 | 0.67674 | 0.17522 | 79.9146 | 0.29845 | 47.4141 | 841.5314 | 29.859 | 70.1347 | 99.9937
[24 empty] | 8 | 450 | 966.1465 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014469 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1126.0645 |  | -37.5355 | -7.3599 |  |  | -7.3599 |  | 13 | 33 | 225 | 5389 |  | 2002 | 8 | 13 | 13 | 8 | 0.255 | 19.5 | 0.525 | 190.6 | 48.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 0 | 90 | 0.75496 | 0.65578 | 7.5872e-05 | 90.0023 | 0.0025215 | 49.0251 | 846.8375 | 0.00010044 | 0.64297 | 0.64307
[24 empty] | 8 | 450 | 971.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1131.63 |  | -37.721 | -7.3963 |  |  | -7.3963 |  | 14 | 33 | 225 | 5390 |  | 2002 | 8 | 13 | 14 | 8 | 0.27 | 20.1 | 0.145 | 211.5 | 45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 15 | 105 | 0.73622 | 0.67674 | -0.17506 | 100.0898 | 0 | 47.4141 | 841.5314 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 974.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 |  | -37.814 | -7.4145 |  |  | -7.4145 |  | 15 | 33 | 225 | 5391 |  | 2002 | 8 | 13 | 15 | 8 | 0.242 | 20.4 | 0.617 | 229.8 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 30 | 120 | 0.6813 | 0.73201 | -0.3659 | 111.4715 | 0 | 42.9484 | 826.2448 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 16 | 33 | 225 | 5392 |  | 2002 | 8 | 13 | 16 | 8 | 0.223 | 20.5 | 0.19 | 245.6 | 32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 45 | 135 | 0.59393 | 0.80452 | -0.56878 | 124.6744 | 0 | 36.439 | 796.7456 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 17 | 33 | 225 | 5393 |  | 2002 | 8 | 13 | 17 | 8 | 0.148 | 19.7 | 0.142 | 259.4 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 60 | 150 | 0.48006 | 0.87723 | -0.75962 | 139.4411 | 0 | 28.6917 | 737.384 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 18 | 33 | 225 | 5394 |  | 2002 | 8 | 13 | 18 | 6 | 0.111 | 19 | 0.454 | 272.1 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 75 | 165 | 0.34746 | 0.93769 | -0.90569 | 154.9278 | 0 | 20.3338 | 624.5085 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 950.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 |  | -37.008 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 19 | 33 | 225 | 5395 |  | 2002 | 8 | 13 | 19 | 0 | 0.078 | 17.8 | 0.159 | 284.2 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 90 | 180 | 0.20516 | 0.97873 | -0.97873 | 168.1732 | 0 | 11.84 | 435.5694 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 20 | 33 | 225 | 5396 |  | 2002 | 8 | 13 | 20 | 2 | 0 | 16.5 | 0.026 | 296.4 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 105 | 195 | 0.06286 | 0.99802 | -0.96408 | 164.6089 | 0 | 3.6043 | 159.0294 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 21 | 33 | 225 | 5397 |  | 2002 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 15.7 | 0 | 309.1 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 120 | 210 | -0.069753 | 0.99756 | -0.86405 | 149.7855 | 0 | -4.0001 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 22 | 33 | 225 | 5398 |  | 2002 | 8 | 13 | 22 | 2 | 0 | 15 | 0 | 322.6 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 135 | 225 | -0.18364 | 0.98299 | -0.69528 | 134.0596 | 0 | -10.5825 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 23 | 33 | 225 | 5399 |  | 2002 | 8 | 13 | 23 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 337 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 150 | 240 | -0.27103 | 0.96257 | -0.48154 | 118.7949 | 0 | -15.7269 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 0 | 33 | 225 | 5400 |  | 2002 | 8 | 13 | 24 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 352.1 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.4284 | 165 | 255 | -0.32599 | 0.94537 | -0.24498 | 104.1883 | 0 | -19.0268 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 1 | 33 | 226 | 5401 |  | 2002 | 8 | 14 | 1 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 7.5 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 180 | 270 | -0.35 | 0.93675 | -0.00032514 | 90.0253 | 0 | -20.4885 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 2 | 33 | 226 | 5402 |  | 2002 | 8 | 14 | 2 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 22.7 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -165 | -75 | -0.3312 | 0.94356 | 0.2443 | 75.8652 | 0.39296 | -19.3432 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 3 | 33 | 226 | 5403 |  | 2002 | 8 | 14 | 3 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 37.1 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -150 | -60 | -0.27617 | 0.96111 | 0.48062 | 61.2787 | 0.63529 | -16.033 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 4 | 33 | 226 | 5404 |  | 2002 | 8 | 14 | 4 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 50.7 | -7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -135 | -45 | -0.18865 | 0.98204 | 0.69445 | 46.02 | 0.75831 | -10.8748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 5 | 33 | 226 | 5405 |  | 2002 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 63.4 | -0.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -120 | -30 | -0.074604 | 0.99721 | 0.86363 | 30.2755 | 0.79428 | -4.2788 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.0656 |  | 59.0656 |  | 21 |  | 0 | 1.3237 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 66.5663 | [7 empty] | 6 | 33 | 226 | 5406 |  | 2002 | 8 | 14 | 6 | 8 | 0.035 | 13.7 | 0.041 | 75.6 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -105 | -15 | 0.058197 | 0.99831 | 0.96429 | 15.3583 | 0.78928 | 3.3366 | 148.2552 | 31.2049 | 27.6247 | 58.8296
[24 empty] | 0 | 0 | -15.2742 |  | 15.2742 |  | 21 |  | 0 | 6.7764 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 53.6736 | [7 empty] | 7 | 33 | 226 | 5407 |  | 2002 | 8 | 14 | 7 | 8 | 0.071 | 14.5 | 0.318 | 87.8 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -90 | 0 | 0.2007 | 0.97965 | 0.97965 | 11.579 | 0.78732 | 11.579 | 428.3312 | 245.2726 | 55.8996 | 301.1721
[24 empty] | 1.6 | 90 | 346.4685 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.9218 | 1.6 | 192 |  | 51.3 | 1.71 | -327.9118 |  | -10.9304 | -10.7161 |  |  | -2.1432 |  | 8 | 33 | 226 | 5408 |  | 2002 | 8 | 14 | 8 | 8 | 0.099 | 15.3 | 0.441 | 100.5 | 24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -75 | 15 | 0.34321 | 0.93926 | 0.90726 | 24.8724 | 0.79447 | 20.0739 | 619.9528 | 317.8703 | 78.6529 | 396.5232
[24 empty] | 4 | 225 | 601.3023 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.0309 | 4 | 480 |  | 44.1 | 1.47 | -624.4609 |  | -20.8154 | -8.1629 |  |  | -4.0814 |  | 9 | 33 | 226 | 5409 |  | 2002 | 8 | 14 | 9 | 8 | 0.119 | 16.1 | 0.595 | 114.3 | 32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -60 | 30 | 0.476 | 0.87945 | 0.76164 | 40.3939 | 0.77916 | 28.4263 | 734.6874 | 353.0959 | 92.7198 | 445.8156
[24 empty] | 8 | 450 | 991.9028 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2259 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1110.9559 |  | -37.0319 | -7.2611 |  |  | -7.2611 |  | 10 | 33 | 226 | 5410 |  | 2002 | 8 | 14 | 10 | 8 | 0.193 | 17.1 | 0.468 | 129.9 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -45 | 45 | 0.59002 | 0.80739 | 0.57094 | 55.1881 | 0.69785 | 36.1612 | 795.162 | 186.4667 | 134.6855 | 321.1521
[24 empty] | 8 | 450 | 979.1161 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8894 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1111.4094 |  | -37.047 | -7.2641 |  |  | -7.2641 |  | 11 | 33 | 226 | 5411 |  | 2002 | 8 | 14 | 11 | 8 | 0.183 | 17.4 | 0.608 | 148.1 | 45 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -30 | 60 | 0.67752 | 0.73551 | 0.3678 | 68.4249 | 0.53442 | 42.653 | 825.1469 | 119.5087 | 97.7984 | 217.3071
[24 empty] | 8 | 450 | 966.6703 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.325 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1113.495 |  | -37.1165 | -7.2777 |  |  | -7.2777 |  | 12 | 33 | 226 | 5412 |  | 2002 | 8 | 14 | 12 | 8 | 0.277 | 17.9 | 0.383 | 168.9 | 48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | -15 | 75 | 0.73252 | 0.68075 | 0.17625 | 79.8542 | 0.29995 | 47.1013 | 840.5043 | 20.2484 | 83.0868 | 103.3351
[24 empty] | 8 | 450 | 958.6948 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012715 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.6227 |  | -37.2874 | -7.3113 |  |  | -7.3113 |  | 13 | 33 | 226 | 5413 |  | 2002 | 8 | 14 | 13 | 8 | 0.224 | 18.7 | 0.537 | 190.6 | 48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 0 | 90 | 0.75128 | 0.65999 | 7.636e-05 | 90.0023 | 0.0025224 | 48.7047 | 845.7761 | 0.00010343 | 0.56502 | 0.56512
[24 empty] | 8 | 450 | 963.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1123.26 |  | -37.442 | -7.3416 |  |  | -7.3416 |  | 14 | 33 | 226 | 5414 |  | 2002 | 8 | 14 | 14 | 8 | 0.279 | 19.2 | 0.333 | 211.4 | 45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 15 | 105 | 0.73252 | 0.68075 | -0.1761 | 100.1502 | 0 | 47.1013 | 840.5043 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 15 | 33 | 226 | 5415 |  | 2002 | 8 | 14 | 15 | 8 | 0.267 | 19.7 | 0.24 | 229.7 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 30 | 120 | 0.67752 | 0.73551 | -0.36766 | 111.5793 | 0 | 42.653 | 825.1469 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 964.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.19 |  | -37.473 | -7.3476 |  |  | -7.3476 |  | 16 | 33 | 226 | 5416 |  | 2002 | 8 | 14 | 16 | 8 | 0.166 | 19.3 | 0.674 | 245.4 | 32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 45 | 135 | 0.59002 | 0.80739 | -0.57081 | 124.8159 | 0 | 36.1612 | 795.162 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 17 | 33 | 226 | 5417 |  | 2002 | 8 | 14 | 17 | 6 | 0.134 | 18.8 | 0.673 | 259.2 | 24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 60 | 150 | 0.476 | 0.87945 | -0.76154 | 139.6104 | 0 | 28.4263 | 734.6874 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 957.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.68 |  | -37.256 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 18 | 33 | 226 | 5418 |  | 2002 | 8 | 14 | 18 | 8 | 0.104 | 18.6 | 0.307 | 271.9 | 16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 75 | 165 | 0.34321 | 0.93926 | -0.9072 | 155.1332 | 0 | 20.0739 | 619.9528 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 948.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.38 |  | -36.946 | -7.2443 |  |  | -7.2443 |  | 19 | 33 | 226 | 5419 |  | 2002 | 8 | 14 | 19 | 8 | 0.081 | 17.6 | 0.146 | 284.1 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 90 | 180 | 0.2007 | 0.97965 | -0.97965 | 168.4342 | 0 | 11.579 | 428.3312 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 936.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.29 |  | -36.543 | -7.1653 |  |  | -7.1653 |  | 20 | 33 | 226 | 5420 |  | 2002 | 8 | 14 | 20 | 8 | 0 | 16.3 | 0.019 | 296.3 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 105 | 195 | 0.058197 | 0.99831 | -0.96435 | 164.6679 | 0 | 3.3366 | 148.2552 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 926.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 |  | -36.202 | -7.0984 |  |  | -7.0984 |  | 21 | 33 | 226 | 5421 |  | 2002 | 8 | 14 | 21 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 309 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 120 | 210 | -0.074604 | 0.99721 | -0.86375 | 149.7509 | 0 | -4.2788 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 920.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 57.6 | 1.92 | -1080.48 |  | -36.016 | -7.062 |  |  | -7.062 |  | 22 | 33 | 226 | 5422 |  | 2002 | 8 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 322.6 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 135 | 225 | -0.18865 | 0.98204 | -0.69461 | 134.0061 | 0 | -10.8748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 23 | 33 | 226 | 5423 |  | 2002 | 8 | 14 | 23 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 337 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 150 | 240 | -0.27617 | 0.96111 | -0.48081 | 118.7471 | 0 | -16.033 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 0 | 33 | 226 | 5424 |  | 2002 | 8 | 14 | 24 | 8 | 0 | 14 | 0 | 352.1 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 14.1081 | 165 | 255 | -0.3312 | 0.94356 | -0.24451 | 104.1605 | 0 | -19.3432 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 1 | 33 | 227 | 5425 |  | 2002 | 8 | 15 | 1 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 7.6 | -19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -180 | -90 | -0.3553 | 0.93475 | 0.00010815 | 90.0004 | 0.0025842 | -20.8131 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 2 | 33 | 227 | 5426 |  | 2002 | 8 | 15 | 2 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 22.8 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -165 | -75 | -0.33648 | 0.94169 | 0.24382 | 75.8937 | 0.39234 | -19.6638 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 3 | 33 | 227 | 5427 |  | 2002 | 8 | 15 | 3 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 37.3 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -150 | -60 | -0.28137 | 0.9596 | 0.47986 | 61.328 | 0.6347 | -16.343 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 4 | 33 | 227 | 5428 |  | 2002 | 8 | 15 | 4 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 50.8 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -135 | -45 | -0.19372 | 0.98106 | 0.69375 | 46.0756 | 0.75805 | -11.1709 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 5 | 33 | 227 | 5429 |  | 2002 | 8 | 15 | 5 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 63.6 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -120 | -30 | -0.079516 | 0.99683 | 0.8633 | 30.3128 | 0.79427 | -4.5611 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.9577 |  | 74.9577 |  | 21 |  | 0 | 0.19534 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.0647 | [7 empty] | 6 | 33 | 227 | 5430 |  | 2002 | 8 | 15 | 6 | 8 | 0.011 | 12.8 | 0 | 75.9 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -105 | -15 | 0.053472 | 0.99857 | 0.96455 | 15.303 | 0.78924 | 3.0654 | 137.2163 | 0 | 8.6817 | 8.6817
[24 empty] | 0 | 0 | -73.1605 |  | 73.1605 |  | 21 |  | 0 | 0.74392 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 77.3761 | [7 empty] | 7 | 33 | 227 | 5431 |  | 2002 | 8 | 15 | 7 | 8 | 0.042 | 12.6 | 0 | 88 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -90 | 0 | 0.19618 | 0.98057 | 0.98057 | 11.3145 | 0.78721 | 11.3145 | 420.8999 | 0 | 33.063 | 33.063
[24 empty] | 1.6 | 90 | 270.698 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3227 | 1.6 | 192 |  | 75.6 | 2.52 | -295.2027 |  | -9.8401 | -9.6471 |  |  | -1.9294 |  | 8 | 33 | 227 | 5432 |  | 2002 | 8 | 15 | 8 | 8 | 0.074 | 12.6 | 0 | 100.7 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -75 | 15 | 0.33888 | 0.94083 | 0.90878 | 24.6652 | 0.79441 | 19.8103 | 615.2615 | 0 | 58.7865 | 58.7865
[24 empty] | 4 | 225 | 513.1958 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.99988 | 4 | 480 |  | 71.1 | 2.37 | -587.5299 |  | -19.5843 | -7.6801 |  |  | -3.8401 |  | 9 | 33 | 227 | 5433 |  | 2002 | 8 | 15 | 9 | 8 | 0.057 | 13.1 | 0 | 114.5 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -60 | 30 | 0.47186 | 0.88167 | 0.76357 | 40.2231 | 0.77963 | 28.1571 | 731.9001 | 0 | 44.4389 | 44.4389
[24 empty] | 8 | 450 | 921.2829 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.81793 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1076.6479 |  | -35.8883 | -7.0369 |  |  | -7.0369 |  | 10 | 33 | 227 | 5434 |  | 2002 | 8 | 15 | 10 | 8 | 0.052 | 14.1 | 0 | 130.2 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -45 | 45 | 0.58605 | 0.81028 | 0.57299 | 55.0453 | 0.69909 | 35.8795 | 793.5217 | 0 | 36.3525 | 36.3525
[24 empty] | 8 | 450 | 931.2528 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.63942 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1087.6294 |  | -36.2543 | -7.1087 |  |  | -7.1087 |  | 11 | 33 | 227 | 5435 |  | 2002 | 8 | 15 | 11 | 8 | 0.053 | 15.3 | 0 | 148.3 | 44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -30 | 60 | 0.67366 | 0.73904 | 0.36957 | 68.316 | 0.5362 | 42.3535 | 824.017 | 0 | 28.4185 | 28.4185
[24 empty] | 8 | 450 | 951.042 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.6783 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1107.1983 |  | -36.9066 | -7.2366 |  |  | -7.2366 |  | 12 | 33 | 227 | 5436 |  | 2002 | 8 | 15 | 12 | 8 | 0.1 | 17.4 | 0 | 169 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | -15 | 75 | 0.72874 | 0.68479 | 0.1773 | 79.7933 | 0.30147 | 46.7844 | 839.4617 | 0 | 30.1468 | 30.1468
[24 empty] | 8 | 450 | 965.2203 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.015046 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.135 |  | -37.5045 | -7.3538 |  |  | -7.3538 |  | 13 | 33 | 227 | 5437 |  | 2002 | 8 | 15 | 13 | 8 | 0.265 | 19.4 | 0.026 | 190.6 | 47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 0 | 90 | 0.74753 | 0.66423 | 7.6851e-05 | 90.0022 | 0.0025234 | 48.3802 | 844.7053 | 5.0419e-06 | 0.66869 | 0.66869
[24 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 14 | 33 | 227 | 5438 |  | 2002 | 8 | 15 | 14 | 8 | 0.287 | 20.6 | 0.063 | 211.3 | 44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 15 | 105 | 0.72874 | 0.68479 | -0.17715 | 100.211 | 0 | 46.7844 | 839.4617 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | 2.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -2.7 | -0.09 | -1142.79 | [7 empty] | 15 | 33 | 227 | 5439 |  | 2002 | 8 | 15 | 15 | 8 | 0.264 | 21.3 | 0.303 | 229.6 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 30 | 120 | 0.67366 | 0.73904 | -0.36942 | 111.6881 | 0 | 42.3535 | 824.017 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | -1140 | [7 empty] | 16 | 33 | 227 | 5440 |  | 2002 | 8 | 15 | 16 | 8 | 0.195 | 21 | 0.07 | 245.3 | 32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 45 | 135 | 0.58605 | 0.81028 | -0.57285 | 124.9587 | 0 | 35.8795 | 793.5217 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | 0.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -0.9 | -0.03 | -1140.93 | [7 empty] | 17 | 33 | 227 | 5441 |  | 2002 | 8 | 15 | 17 | 8 | 0.161 | 21.1 | 0.319 | 259.1 | 24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 60 | 150 | 0.47186 | 0.88167 | -0.76347 | 139.7811 | 0 | 28.1571 | 731.9001 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -1.86 |  | 1.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.14 | [7 empty] | 18 | 33 | 227 | 5442 |  | 2002 | 8 | 15 | 18 | 8 | 0.064 | 20.8 | 0.013 | 271.8 | 15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 75 | 165 | 0.33888 | 0.94083 | -0.90872 | 155.3403 | 0 | 19.8103 | 615.2615 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -4.65 |  | 4.65 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 | [7 empty] | 19 | 33 | 227 | 5443 |  | 2002 | 8 | 15 | 19 | 8 | 0.047 | 20.5 | 0.084 | 283.9 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 90 | 180 | 0.19618 | 0.98057 | -0.98057 | 168.6988 | 0 | 11.3145 | 420.8999 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 | [7 empty] | 20 | 33 | 227 | 5444 |  | 2002 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 19.6 | 0.013 | 296.2 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 105 | 195 | 0.053472 | 0.99857 | -0.96461 | 164.7233 | 0 | 3.0654 | 137.2163 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -25.11 |  | 25.11 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 | [7 empty] | 21 | 33 | 227 | 5445 |  | 2002 | 8 | 15 | 21 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 308.9 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 120 | 210 | -0.079516 | 0.99683 | -0.86342 | 149.7135 | 0 | -4.5611 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 | [7 empty] | 22 | 33 | 227 | 5446 |  | 2002 | 8 | 15 | 22 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 322.5 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 135 | 225 | -0.19372 | 0.98106 | -0.69391 | 133.9505 | 0 | -11.1709 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -23.25 |  | 23.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.75 | 23.25 | [7 empty] | 23 | 33 | 227 | 5447 |  | 2002 | 8 | 15 | 23 | 8 | 0 | 18.5 | 0 | 336.9 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 150 | 240 | -0.28137 | 0.9596 | -0.48006 | 118.6978 | 0 | -16.343 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.9 | [7 empty] | 0 | 33 | 227 | 5448 |  | 2002 | 8 | 15 | 24 | 4 | 0 | 18 | 0 | 352.1 | -19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.7836 | 165 | 255 | -0.33648 | 0.94169 | -0.24403 | 104.132 | 0 | -19.6638 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 1 | 34 | 228 | 5449 |  | 2002 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 17.1 | 0 | 7.7 | -20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 180 | 270 | -0.36065 | 0.9327 | -0.00032374 | 90.0252 | 0 | -21.1417 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 2 | 34 | 228 | 5450 |  | 2002 | 8 | 16 | 2 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 22.9 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -165 | -75 | -0.3418 | 0.93977 | 0.24332 | 75.9231 | 0.3917 | -19.9883 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 3 | 34 | 228 | 5451 |  | 2002 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 37.4 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -150 | -60 | -0.28662 | 0.95804 | 0.47909 | 61.3788 | 0.63409 | -16.6569 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -34.41 |  | 34.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 34.41 | [7 empty] | 4 | 34 | 228 | 5452 |  | 2002 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 51 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -135 | -45 | -0.19885 | 0.98003 | 0.69303 | 46.1333 | 0.75777 | -11.4707 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 5 | 34 | 228 | 5453 |  | 2002 | 8 | 16 | 5 | 6 | 0 | 17.1 | 0 | 63.8 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -120 | -30 | -0.084487 | 0.99642 | 0.86295 | 30.353 | 0.79425 | -4.8469 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -16.1402 |  | 16.1402 |  | 21 |  | 0 | 3.2985 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 34.8315 | [7 empty] | 6 | 34 | 228 | 5454 |  | 2002 | 8 | 16 | 6 | 8 | 0.042 | 16.9 | 0.149 | 76.1 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -105 | -15 | 0.048686 | 0.99881 | 0.96479 | 15.2516 | 0.78921 | 2.7908 | 125.9104 | 113.4518 | 33.147 | 146.5987
[24 empty] | 0 | 0 | 11.5211 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.3317 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 24.3583 | [7 empty] | 7 | 34 | 228 | 5455 |  | 2002 | 8 | 16 | 7 | 2 | 0.12 | 17.7 | 0.242 | 88.3 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -90 | 0 | 0.19159 | 0.98147 | 0.98147 | 11.0465 | 0.78712 | 11.0465 | 413.2733 | 186.9534 | 94.4539 | 281.4073
[24 empty] | 1.6 | 90 | 342.8438 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4956 | 1.6 | 192 |  | 19.8 | 0.66 | -355.0356 |  | -11.8345 | -11.6025 |  |  | -2.3205 |  | 8 | 34 | 228 | 5456 |  | 2002 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0.1 | 18.8 | 0.105 | 100.9 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -75 | 15 | 0.33449 | 0.9424 | 0.91029 | 24.4562 | 0.79435 | 19.5432 | 610.4323 | 75.924 | 79.4346 | 155.3586
[24 empty] | 4 | 225 | 618.0423 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.3803 | 4 | 480 |  | 10.8 | 0.36 | -656.2203 |  | -21.874 | -8.578 |  |  | -4.289 |  | 9 | 34 | 228 | 5457 |  | 2002 | 8 | 16 | 9 | 8 | 0.187 | 19.8 | 0.305 | 114.7 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -60 | 30 | 0.46765 | 0.88391 | 0.76551 | 40.0508 | 0.7801 | 27.8842 | 729.0198 | 182.1369 | 145.8783 | 328.0152
[24 empty] | 8 | 450 | 1009.5507 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6881 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1137.3181 |  | -37.9106 | -7.4335 |  |  | -7.4335 |  | 10 | 34 | 228 | 5458 |  | 2002 | 8 | 16 | 10 | 8 | 0.25 | 20.1 | 0.193 | 130.4 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -45 | 45 | 0.582 | 0.81319 | 0.57504 | 54.9013 | 0.70032 | 35.5939 | 791.8227 | 77.7243 | 175.0806 | 252.8049
[24 empty] | 8 | 450 | 1009.0101 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1885 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1139.6085 |  | -37.987 | -7.4484 |  |  | -7.4484 |  | 11 | 34 | 228 | 5459 |  | 2002 | 8 | 16 | 11 | 8 | 0.201 | 20.4 | 0.613 | 148.5 | 44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -30 | 60 | 0.66974 | 0.7426 | 0.37135 | 68.2062 | 0.53799 | 42.05 | 822.8538 | 122.4653 | 108.1353 | 230.6005
[24 empty] | 8 | 450 | 994.9658 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9659 | 8 | 960 |  | -1.8 | -0.06 | -1143.8259 |  | -38.1275 | -7.476 |  |  | -7.476 |  | 12 | 34 | 228 | 5460 |  | 2002 | 8 | 16 | 12 | 8 | 0.176 | 21.2 | 0.63 | 169.2 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | -15 | 75 | 0.72489 | 0.68886 | 0.17835 | 79.7319 | 0.30299 | 46.4634 | 838.4026 | 34.0453 | 53.3268 | 87.3722
[24 empty] | 8 | 450 | 986.6035 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014031 | 8 | 960 |  | -6.3 | -0.21 | -1146.524 |  | -38.2175 | -7.4936 |  |  | -7.4936 |  | 13 | 34 | 228 | 5461 |  | 2002 | 8 | 16 | 13 | 8 | 0.247 | 21.7 | 0.479 | 190.6 | 47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 0 | 90 | 0.74371 | 0.66851 | 7.7345e-05 | 90.0022 | 0.0025243 | 48.0516 | 843.6243 | 9.3522e-05 | 0.62351 | 0.6236
[24 empty] | 8 | 450 | 982.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -2.7 | -0.09 | -1142.79 |  | -38.093 | -7.4692 |  |  | -7.4692 |  | 14 | 34 | 228 | 5462 |  | 2002 | 8 | 16 | 14 | 8 | 0.176 | 21.3 | 0.726 | 211.3 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 15 | 105 | 0.72489 | 0.68886 | -0.1782 | 100.2723 | 0 | 46.4634 | 838.4026 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 983.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -3.6 | -0.12 | -1143.72 |  | -38.124 | -7.4753 |  |  | -7.4753 |  | 15 | 34 | 228 | 5463 |  | 2002 | 8 | 16 | 15 | 8 | 0.198 | 21.4 | 0.514 | 229.4 | 39 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 30 | 120 | 0.66974 | 0.7426 | -0.3712 | 111.7978 | 0 | 42.05 | 822.8538 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 980.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -0.9 | -0.03 | -1140.93 |  | -38.031 | -7.4571 |  |  | -7.4571 |  | 16 | 34 | 228 | 5464 |  | 2002 | 8 | 16 | 16 | 8 | 0.152 | 21.1 | 0.659 | 245.1 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 45 | 135 | 0.582 | 0.81319 | -0.57491 | 125.1027 | 0 | 35.5939 | 791.8227 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 17 | 34 | 228 | 5465 |  | 2002 | 8 | 16 | 17 | 8 | 0.147 | 20.6 | 0.292 | 258.9 | 23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 60 | 150 | 0.46765 | 0.88391 | -0.7654 | 139.9533 | 0 | 27.8842 | 729.0198 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 969.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 |  | -37.659 | -7.3841 |  |  | -7.3841 |  | 18 | 34 | 228 | 5466 |  | 2002 | 8 | 16 | 18 | 8 | 0.108 | 19.9 | 0.165 | 271.6 | 15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 75 | 165 | 0.33449 | 0.9424 | -0.91023 | 155.5493 | 0 | 19.5432 | 610.4323 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 965.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.12 |  | -37.504 | -7.3537 |  |  | -7.3537 |  | 19 | 34 | 228 | 5467 |  | 2002 | 8 | 16 | 19 | 8 | 0.076 | 19.4 | 0.26 | 283.8 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 90 | 180 | 0.19159 | 0.98147 | -0.98147 | 168.9667 | 0 | 11.0465 | 413.2733 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 20 | 34 | 228 | 5468 |  | 2002 | 8 | 16 | 20 | 8 | 0 | 18.5 | 0.008 | 296.1 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 105 | 195 | 0.048686 | 0.99881 | -0.96485 | 164.7747 | 0 | 2.7908 | 125.9104 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 21 | 34 | 228 | 5469 |  | 2002 | 8 | 16 | 21 | 8 | 0 | 18 | 0 | 308.8 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 120 | 210 | -0.084487 | 0.99642 | -0.86306 | 149.6733 | 0 | -4.8469 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 946.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 |  | -36.884 | -7.2322 |  |  | -7.2322 |  | 22 | 34 | 228 | 5470 |  | 2002 | 8 | 16 | 22 | 8 | 0 | 17.4 | 0 | 322.4 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 135 | 225 | -0.19885 | 0.98003 | -0.69319 | 133.8927 | 0 | -11.4707 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [7 empty] | 23 | 34 | 228 | 5471 |  | 2002 | 8 | 16 | 23 | 2 | 0 | 16.6 | 0 | 336.9 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 150 | 240 | -0.28662 | 0.95804 | -0.47928 | 118.647 | 0 | -16.6569 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -46.5 |  | 46.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 46.5 | [7 empty] | 0 | 34 | 228 | 5472 |  | 2002 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 352.1 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.455 | 165 | 255 | -0.3418 | 0.93977 | -0.24353 | 104.1025 | 0 | -19.9883 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 1 | 34 | 229 | 5473 |  | 2002 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 7.8 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 180 | 270 | -0.36606 | 0.93059 | -0.000323 | 90.0251 | 0 | -21.4743 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 2 | 34 | 229 | 5474 |  | 2002 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 23.1 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -165 | -75 | -0.34719 | 0.9378 | 0.24281 | 75.9533 | 0.39104 | -20.3168 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -42.78 |  | 42.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 42.78 | [7 empty] | 3 | 34 | 229 | 5475 |  | 2002 | 8 | 17 | 3 | 8 | 0 | 16.4 | 0 | 37.6 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -150 | -60 | -0.29192 | 0.95644 | 0.47828 | 61.4311 | 0.63346 | -16.9745 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 4 | 34 | 229 | 5476 |  | 2002 | 8 | 17 | 4 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 51.2 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -135 | -45 | -0.20404 | 0.97896 | 0.69227 | 46.1932 | 0.75749 | -11.7741 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -46.5 |  | 46.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 46.5 | [7 empty] | 5 | 34 | 229 | 5477 |  | 2002 | 8 | 17 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | 64 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -120 | -30 | -0.089516 | 0.99599 | 0.86257 | 30.3961 | 0.79423 | -5.1361 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -45.4006 |  | 45.4006 |  | 21 |  | 0 | 0.44392 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 47.9161 | [7 empty] | 6 | 34 | 229 | 5478 |  | 2002 | 8 | 17 | 6 | 8 | 0.025 | 15.8 | 0 | 76.3 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -105 | -15 | 0.04384 | 0.99904 | 0.965 | 15.2043 | 0.78918 | 2.5128 | 114.3355 | 0 | 19.7296 | 19.7296
[24 empty] | 0 | 0 | 10.1163 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.0739 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 35.6361 | [7 empty] | 7 | 34 | 229 | 5479 |  | 2002 | 8 | 17 | 7 | 6 | 0.063 | 16.3 | 0.4 | 88.5 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -90 | 0 | 0.18694 | 0.98237 | 0.98237 | 10.7752 | 0.78702 | 10.7752 | 405.4489 | 309.2593 | 49.5824 | 358.8418
[24 empty] | 1.6 | 90 | 366.5715 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.1472 | 1.6 | 192 |  | 33.3 | 1.11 | -346.7372 |  | -11.5579 | -11.3313 |  |  | -2.2663 |  | 8 | 34 | 229 | 5480 |  | 2002 | 8 | 17 | 8 | 8 | 0.107 | 17.3 | 0.444 | 101.2 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -75 | 15 | 0.33004 | 0.94397 | 0.91181 | 24.2455 | 0.79427 | 19.2726 | 605.4628 | 321.5561 | 84.9874 | 406.5435
[24 empty] | 4 | 225 | 600.5652 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.9908 | 4 | 480 |  | 25.2 | 0.84 | -640.9508 |  | -21.365 | -8.3784 |  |  | -4.1892 |  | 9 | 34 | 229 | 5481 |  | 2002 | 8 | 17 | 9 | 8 | 0.187 | 18.2 | 0.275 | 115 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -60 | 30 | 0.46338 | 0.88616 | 0.76745 | 39.8772 | 0.78056 | 27.6076 | 726.0445 | 164.7368 | 145.9647 | 310.7015
[24 empty] | 8 | 450 | 1005.5465 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.901 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1126.441 |  | -37.548 | -7.3624 |  |  | -7.3624 |  | 10 | 34 | 229 | 5482 |  | 2002 | 8 | 17 | 10 | 8 | 0.23 | 18.8 | 0.359 | 130.6 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -45 | 45 | 0.57788 | 0.81612 | 0.57712 | 54.7561 | 0.70156 | 35.3045 | 790.0632 | 145.3519 | 161.3581 | 306.7101
[24 empty] | 8 | 450 | 983.8804 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.5116 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1123.9816 |  | -37.4661 | -7.3463 |  |  | -7.3463 |  | 11 | 34 | 229 | 5483 |  | 2002 | 8 | 17 | 11 | 8 | 0.266 | 18.9 | 0.062 | 148.7 | 44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -30 | 60 | 0.66574 | 0.74618 | 0.37314 | 68.0956 | 0.53978 | 41.7425 | 821.6557 | 12.4876 | 143.5815 | 156.0691
[24 empty] | 8 | 450 | 977.5303 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2801 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1124.6101 |  | -37.487 | -7.3504 |  |  | -7.3504 |  | 12 | 34 | 229 | 5484 |  | 2002 | 8 | 17 | 12 | 8 | 0.322 | 19.1 | 0.06 | 169.3 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | -15 | 75 | 0.72097 | 0.69296 | 0.17942 | 79.6701 | 0.30453 | 46.1384 | 837.3258 | 3.2782 | 98.0574 | 101.3357
[24 empty] | 8 | 450 | 971.7542 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.018637 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1131.6486 |  | -37.7216 | -7.3964 |  |  | -7.3964 |  | 13 | 34 | 229 | 5485 |  | 2002 | 8 | 17 | 13 | 8 | 0.328 | 20.1 | 0.076 | 190.6 | 47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 0 | 90 | 0.73981 | 0.67281 | 7.7843e-05 | 90.0022 | 0.0025253 | 47.719 | 842.5322 | 1.494e-05 | 0.82829 | 0.82831
[24 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 14 | 34 | 229 | 5486 |  | 2002 | 8 | 17 | 14 | 8 | 0.304 | 19.7 | 0.168 | 211.2 | 44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 15 | 105 | 0.72097 | 0.69296 | -0.17926 | 100.3341 | 0 | 46.1384 | 837.3258 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 971.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1131.63 |  | -37.721 | -7.3963 |  |  | -7.3963 |  | 15 | 34 | 229 | 5487 |  | 2002 | 8 | 17 | 15 | 8 | 0.225 | 20.1 | 0.022 | 229.3 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 30 | 120 | 0.66574 | 0.74618 | -0.37299 | 111.9084 | 0 | 41.7425 | 821.6557 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 963.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1123.26 |  | -37.442 | -7.3416 |  |  | -7.3416 |  | 16 | 34 | 229 | 5488 |  | 2002 | 8 | 17 | 16 | 8 | 0.184 | 19.2 | 0.027 | 245 | 31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 45 | 135 | 0.57788 | 0.81612 | -0.57698 | 125.2478 | 0 | 35.3045 | 790.0632 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 17 | 34 | 229 | 5489 |  | 2002 | 8 | 17 | 17 | 8 | 0.04 | 17.7 | 0 | 258.8 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 60 | 150 | 0.46338 | 0.88616 | -0.76735 | 140.1269 | 0 | 27.6076 | 726.0445 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 942.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 18 | 34 | 229 | 5490 |  | 2002 | 8 | 17 | 18 | 8 | 0.055 | 17 | 0.003 | 271.4 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 75 | 165 | 0.33004 | 0.94397 | -0.91175 | 155.7599 | 0 | 19.2726 | 605.4628 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 941.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1101.87 |  | -36.729 | -7.2018 |  |  | -7.2018 |  | 19 | 34 | 229 | 5491 |  | 2002 | 8 | 17 | 19 | 8 | 0.028 | 16.9 | 0.057 | 283.7 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 90 | 180 | 0.18694 | 0.98237 | -0.98237 | 169.2381 | 0 | 10.7752 | 405.4489 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 20 | 34 | 229 | 5492 |  | 2002 | 8 | 17 | 20 | 8 | 0 | 15.8 | 0.005 | 295.9 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 105 | 195 | 0.04384 | 0.99904 | -0.96506 | 164.8221 | 0 | 2.5128 | 114.3355 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 21 | 34 | 229 | 5493 |  | 2002 | 8 | 17 | 21 | 8 | 0 | 15 | 0 | 308.7 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 120 | 210 | -0.089516 | 0.99599 | -0.86268 | 149.6302 | 0 | -5.1361 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 22 | 34 | 229 | 5494 |  | 2002 | 8 | 17 | 22 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 322.3 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 135 | 225 | -0.20404 | 0.97896 | -0.69243 | 133.8327 | 0 | -11.7741 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 23 | 34 | 229 | 5495 |  | 2002 | 8 | 17 | 23 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 336.9 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 150 | 240 | -0.29192 | 0.95644 | -0.47848 | 118.5947 | 0 | -16.9745 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 0 | 34 | 229 | 5496 |  | 2002 | 8 | 17 | 24 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 352.2 | -20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 13.1224 | 165 | 255 | -0.34719 | 0.9378 | -0.24302 | 104.0723 | 0 | -20.3168 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 1 | 34 | 230 | 5497 |  | 2002 | 8 | 18 | 1 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 7.8 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -180 | -90 | -0.37152 | 0.92843 | 0.00010742 | 90.0005 | 0.0025828 | -21.8107 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 2 | 34 | 230 | 5498 |  | 2002 | 8 | 18 | 2 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 23.2 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -165 | -75 | -0.35262 | 0.93577 | 0.24228 | 75.9844 | 0.39036 | -20.6491 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 3 | 34 | 230 | 5499 |  | 2002 | 8 | 18 | 3 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 37.8 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -150 | -60 | -0.29728 | 0.95479 | 0.47746 | 61.485 | 0.63281 | -17.2958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 4 | 34 | 230 | 5500 |  | 2002 | 8 | 18 | 4 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 51.4 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -135 | -45 | -0.20928 | 0.97786 | 0.69149 | 46.2553 | 0.75719 | -12.0809 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 5 | 34 | 230 | 5501 |  | 2002 | 8 | 18 | 5 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 64.2 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -120 | -30 | -0.094601 | 0.99552 | 0.86216 | 30.4422 | 0.79421 | -5.4287 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.3446 |  | 53.3446 |  | 21 |  | 0 | 2.4608 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 67.2892 | [7 empty] | 6 | 34 | 230 | 5502 |  | 2002 | 8 | 18 | 6 | 4 | 0.044 | 13.5 | 0.098 | 76.5 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -105 | -15 | 0.038935 | 0.99924 | 0.9652 | 15.1613 | 0.78916 | 2.2316 | 102.4895 | 74.6461 | 34.723 | 109.3691
[24 empty] | 0 | 0 | -23.0527 |  | 23.0527 |  | 21 |  | 0 | 6.1676 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 58.0024 | [7 empty] | 7 | 34 | 230 | 5503 |  | 2002 | 8 | 18 | 7 | 2 | 0.133 | 14.1 | 0.219 | 88.7 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -90 | 0 | 0.18223 | 0.98326 | 0.98326 | 10.5005 | 0.78693 | 10.5005 | 397.4247 | 169.4531 | 104.6623 | 274.1154
[24 empty] | 0 | 0 | 8.2761 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.6114 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 46.1886 | [7 empty] | 8 | 34 | 230 | 5504 |  | 2002 | 8 | 18 | 8 | 8 | 0.115 | 15 | 0.463 | 101.4 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -75 | 15 | 0.32552 | 0.94553 | 0.91332 | 24.0334 | 0.7942 | 18.9986 | 600.3506 | 335.8413 | 91.333 | 427.1743
[24 empty] | 0 | 0 | 24.8177 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.2557 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 38.9643 | [7 empty] | 9 | 34 | 230 | 5505 |  | 2002 | 8 | 18 | 9 | 8 | 0.075 | 15.6 | 0.735 | 115.2 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -60 | 30 | 0.45904 | 0.88841 | 0.76941 | 39.7024 | 0.78102 | 27.3275 | 722.9717 | 441.675 | 58.5762 | 500.2512
[24 empty] | 0 | 0 | 8.5351 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.3948 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 39.0352 | [7 empty] | 10 | 34 | 230 | 5506 |  | 2002 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0.071 | 15.9 | 0.794 | 130.9 | 38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -45 | 45 | 0.5737 | 0.81906 | 0.5792 | 54.6098 | 0.70279 | 35.0114 | 788.2413 | 323.2023 | 49.8981 | 373.1004
[24 empty] | 0 | 0 | -3.0467 |  | 3.0467 |  | 21 |  | 0 | 5.681 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 35.239 | [7 empty] | 11 | 34 | 230 | 5507 |  | 2002 | 8 | 18 | 11 | 8 | 0.194 | 16.6 | 0.726 | 148.9 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -30 | 60 | 0.66168 | 0.74979 | 0.37494 | 67.9842 | 0.54158 | 41.4312 | 820.4213 | 147.4223 | 105.0662 | 252.4884
[24 empty] | 0 | 0 | -21.2599 |  | 21.2599 |  | 21 |  | 0 | 2.391 | 0 | 0 |  | 36 | 1.2 | 34.809 | [7 empty] | 12 | 34 | 230 | 5508 |  | 2002 | 8 | 18 | 12 | 8 | 0.301 | 17 | 0.256 | 169.4 | 46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | -15 | 75 | 0.71699 | 0.69709 | 0.18048 | 79.6079 | 0.30607 | 45.8096 | 836.2302 | 14.1415 | 92.1259 | 106.2674
[24 empty] | 0 | 0 | -30.5657 |  | 30.5657 |  | 21 |  | 0 | 0.018644 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.6714 | [7 empty] | 13 | 34 | 230 | 5509 |  | 2002 | 8 | 18 | 13 | 8 | 0.328 | 17.7 | 0.13 | 190.7 | 46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 0 | 90 | 0.73585 | 0.67715 | 7.8345e-05 | 90.0021 | 0.0025263 | 47.3825 | 841.4278 | 2.5729e-05 | 0.82861 | 0.82864
[24 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 14 | 34 | 230 | 5510 |  | 2002 | 8 | 18 | 14 | 8 | 0.307 | 18.4 | 0.108 | 211.1 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 15 | 105 | 0.71699 | 0.69709 | -0.18033 | 100.3963 | 0 | 45.8096 | 836.2302 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 15 | 34 | 230 | 5511 |  | 2002 | 8 | 18 | 15 | 8 | 0.247 | 18.9 | 0.304 | 229.2 | 38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 30 | 120 | 0.66168 | 0.74979 | -0.37479 | 112.0198 | 0 | 41.4312 | 820.4213 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -17.67 |  | 17.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 17.67 | [7 empty] | 16 | 34 | 230 | 5512 |  | 2002 | 8 | 18 | 16 | 8 | 0.214 | 19.1 | 0.23 | 244.8 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 45 | 135 | 0.5737 | 0.81906 | -0.57907 | 125.3941 | 0 | 35.0114 | 788.2413 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 17 | 34 | 230 | 5513 |  | 2002 | 8 | 18 | 17 | 8 | 0.135 | 18.9 | 0.59 | 258.6 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 60 | 150 | 0.45904 | 0.88841 | -0.7693 | 140.3016 | 0 | 27.3275 | 722.9717 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -23.25 |  | 23.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.75 | 23.25 | [7 empty] | 18 | 34 | 230 | 5514 |  | 2002 | 8 | 18 | 18 | 8 | 0.115 | 18.5 | 0.32 | 271.3 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 75 | 165 | 0.32552 | 0.94553 | -0.91326 | 155.9719 | 0 | 18.9986 | 600.3506 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 19 | 34 | 230 | 5515 |  | 2002 | 8 | 18 | 19 | 8 | 0.068 | 17.4 | 0.257 | 283.5 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 90 | 180 | 0.18223 | 0.98326 | -0.98326 | 169.5128 | 0 | 10.5005 | 397.4247 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 20 | 34 | 230 | 5516 |  | 2002 | 8 | 18 | 20 | 0 | 0 | 14.7 | 0.003 | 295.8 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 105 | 195 | 0.038935 | 0.99924 | -0.96526 | 164.8651 | 0 | 2.2316 | 102.4895 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 21 | 34 | 230 | 5517 |  | 2002 | 8 | 18 | 21 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 308.6 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 120 | 210 | -0.094601 | 0.99552 | -0.86228 | 149.5841 | 0 | -5.4287 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 22 | 34 | 230 | 5518 |  | 2002 | 8 | 18 | 22 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 322.3 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 135 | 225 | -0.20928 | 0.97786 | -0.69165 | 133.7706 | 0 | -12.0809 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 23 | 34 | 230 | 5519 |  | 2002 | 8 | 18 | 23 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 336.8 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 150 | 240 | -0.29728 | 0.95479 | -0.47765 | 118.5407 | 0 | -17.2958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 0 | 34 | 230 | 5520 |  | 2002 | 8 | 18 | 24 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 352.2 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.7859 | 165 | 255 | -0.35262 | 0.93577 | -0.24249 | 104.0412 | 0 | -20.6491 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 1 | 34 | 231 | 5521 |  | 2002 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 7.9 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 180 | 270 | -0.37702 | 0.9262 | -0.00032148 | 90.0251 | 0 | -22.151 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 2 | 34 | 231 | 5522 |  | 2002 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 23.3 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -165 | -75 | -0.3581 | 0.93368 | 0.24174 | 76.0162 | 0.38967 | -20.9852 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 3 | 34 | 231 | 5523 |  | 2002 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 37.9 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -150 | -60 | -0.30269 | 0.95309 | 0.47661 | 61.5404 | 0.63214 | -17.6206 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 4 | 34 | 231 | 5524 |  | 2002 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 51.6 | -8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -135 | -45 | -0.21457 | 0.97671 | 0.69068 | 46.3197 | 0.75688 | -12.3912 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 5 | 34 | 231 | 5525 |  | 2002 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 64.4 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -120 | -30 | -0.099739 | 0.99501 | 0.86173 | 30.4913 | 0.79419 | -5.7246 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.0119 |  | 78.0119 |  | 21 |  | 0 | 2.5272 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 92.3328 | [7 empty] | 6 | 34 | 231 | 5526 |  | 2002 | 8 | 19 | 6 | 8 | 0.068 | 10.8 | 0.077 | 76.7 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -105 | -15 | 0.033974 | 0.99942 | 0.96537 | 15.123 | 0.78914 | 1.9471 | 90.3704 | 58.6594 | 53.6613 | 112.3207
[24 empty] | 0 | 0 | -66.2319 |  | 66.2319 |  | 21 |  | 0 | 2.6202 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 81.0798 | [7 empty] | 7 | 34 | 231 | 5527 |  | 2002 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0.148 | 12 | 0 | 89 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -90 | 0 | 0.17746 | 0.98413 | 0.98413 | 10.2226 | 0.78685 | 10.2226 | 389.1982 | 0 | 116.4543 | 116.4543
[24 empty] | 0 | 0 | -10.9623 |  | 10.9623 |  | 21 |  | 0 | 8.3997 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 58.5603 | [7 empty] | 8 | 34 | 231 | 5528 |  | 2002 | 8 | 19 | 8 | 8 | 0.106 | 13.8 | 0.398 | 101.7 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -75 | 15 | 0.32094 | 0.9471 | 0.91483 | 23.8199 | 0.79412 | 18.7213 | 595.0936 | 289.1416 | 84.1767 | 373.3183
[24 empty] | 0 | 0 | 24.6578 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.6737 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 35.8263 | [7 empty] | 9 | 34 | 231 | 5529 |  | 2002 | 8 | 19 | 9 | 8 | 0.118 | 16 | 0.634 | 115.5 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -60 | 30 | 0.45464 | 0.89067 | 0.77136 | 39.5264 | 0.78147 | 27.0439 | 719.7994 | 382.1721 | 92.2131 | 474.3852
[24 empty] | 0 | 0 | 15.5842 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.4991 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 26.9109 | [7 empty] | 10 | 34 | 231 | 5530 |  | 2002 | 8 | 19 | 10 | 8 | 0.188 | 17.3 | 0.491 | 131.1 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -45 | 45 | 0.56945 | 0.82202 | 0.58129 | 54.4625 | 0.70402 | 34.7146 | 786.3549 | 200.9382 | 132.3561 | 333.2944
[24 empty] | 0 | 0 | 16.7816 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.5862 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 14.8738 | [7 empty] | 11 | 34 | 231 | 5531 |  | 2002 | 8 | 19 | 11 | 8 | 0.154 | 18.8 | 0.804 | 149.1 | 43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -30 | 60 | 0.65755 | 0.75341 | 0.37676 | 67.8721 | 0.54338 | 41.1162 | 819.1489 | 164.5965 | 83.6805 | 248.2771
[24 empty] | 0 | 0 | 6.5117 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.8137 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0.18 | 3.7663 | [7 empty] | 12 | 34 | 231 | 5532 |  | 2002 | 8 | 19 | 12 | 2 | 0.109 | 20.4 | 0.843 | 169.5 | 46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | -15 | 75 | 0.71293 | 0.70124 | 0.18156 | 79.5453 | 0.30761 | 45.4769 | 835.1145 | 47.0814 | 33.5297 | 80.6111
[24 empty] | 0 | 0 | 3.7541 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.0051214 | 0 | 0 |  | -3.6 | -0.12 | -3.7251 | [7 empty] | 13 | 34 | 231 | 5533 |  | 2002 | 8 | 19 | 13 | 0 | 0.09 | 21.4 | 0.846 | 190.7 | 46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 0 | 90 | 0.73182 | 0.6815 | 7.8849e-05 | 90.0021 | 0.0025272 | 47.0422 | 840.3101 | 0.00016858 | 0.22745 | 0.22762
[24 empty] | 0 | 0 | 13.02 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12.6 | -0.42 | -13.02 | [7 empty] | 14 | 34 | 231 | 5534 |  | 2002 | 8 | 19 | 14 | 0 | 0.089 | 22.4 | 0.836 | 211 | 43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 15 | 105 | 0.71293 | 0.70124 | -0.1814 | 100.4589 | 0 | 45.4769 | 835.1145 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 18.6 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18 | -0.6 | -18.6 | [7 empty] | 15 | 34 | 231 | 5535 |  | 2002 | 8 | 19 | 15 | 0 | 0.079 | 23 | 0.811 | 229.1 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 30 | 120 | 0.65755 | 0.75341 | -0.37661 | 112.1319 | 0 | 41.1162 | 819.1489 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 22.32 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -21.6 | -0.72 | -22.32 | [7 empty] | 16 | 34 | 231 | 5536 |  | 2002 | 8 | 19 | 16 | 2 | 0.093 | 23.4 | 0.76 | 244.7 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 45 | 135 | 0.56945 | 0.82202 | -0.58116 | 125.5413 | 0 | 34.7146 | 786.3549 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 16.74 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -16.2 | -0.54 | -16.74 | [7 empty] | 17 | 34 | 231 | 5537 |  | 2002 | 8 | 19 | 17 | 0 | 0.109 | 22.8 | 0.622 | 258.4 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 60 | 150 | 0.45464 | 0.89067 | -0.77126 | 140.4775 | 0 | 27.0439 | 719.7994 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 7.44 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.2 | -0.24 | -7.44 | [7 empty] | 18 | 34 | 231 | 5538 |  | 2002 | 8 | 19 | 18 | 0 | 0.133 | 21.8 | 0.402 | 271.1 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 75 | 165 | 0.32094 | 0.9471 | -0.91478 | 156.1853 | 0 | 18.7213 | 595.0936 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0.42 | 13.02 | [7 empty] | 19 | 34 | 231 | 5539 |  | 2002 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0.066 | 19.6 | 0.273 | 283.4 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 90 | 180 | 0.17746 | 0.98413 | -0.98413 | 169.7906 | 0 | 10.2226 | 389.1982 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -31.62 |  | 31.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 31.62 | [7 empty] | 20 | 34 | 231 | 5540 |  | 2002 | 8 | 19 | 20 | 0 | 0 | 17.6 | 0.001 | 295.7 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 105 | 195 | 0.033974 | 0.99942 | -0.96543 | 164.9034 | 0 | 1.9471 | 90.3704 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 45.57 | [7 empty] | 21 | 34 | 231 | 5541 |  | 2002 | 8 | 19 | 21 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 308.5 | -8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 120 | 210 | -0.099739 | 0.99501 | -0.86184 | 149.535 | 0 | -5.7246 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 22 | 34 | 231 | 5542 |  | 2002 | 8 | 19 | 22 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 322.2 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 135 | 225 | -0.21457 | 0.97671 | -0.69084 | 133.7063 | 0 | -12.3912 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 23 | 34 | 231 | 5543 |  | 2002 | 8 | 19 | 23 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 336.8 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 150 | 240 | -0.30269 | 0.95309 | -0.4768 | 118.4853 | 0 | -17.6206 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 0 | 34 | 231 | 5544 |  | 2002 | 8 | 19 | 24 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 352.2 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.4456 | 165 | 255 | -0.3581 | 0.93368 | -0.24195 | 104.0094 | 0 | -20.9852 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 1 | 34 | 232 | 5545 |  | 2002 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 8 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 180 | 270 | -0.38258 | 0.92392 | -0.00032069 | 90.025 | 0 | -22.495 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 2 | 34 | 232 | 5546 |  | 2002 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 23.5 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -165 | -75 | -0.36363 | 0.93154 | 0.24119 | 76.0489 | 0.38895 | -21.3248 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 3 | 34 | 232 | 5547 |  | 2002 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 38.1 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -150 | -60 | -0.30815 | 0.95134 | 0.47573 | 61.5975 | 0.63145 | -17.9489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 4 | 34 | 232 | 5548 |  | 2002 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 51.8 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -135 | -45 | -0.21991 | 0.97552 | 0.68984 | 46.3862 | 0.75656 | -12.7047 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 5 | 34 | 232 | 5549 |  | 2002 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 64.7 | -1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -120 | -30 | -0.10493 | 0.99448 | 0.86126 | 30.5435 | 0.79416 | -6.0236 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -36.7606 |  | 36.7606 |  | 21 |  | 0 | 1.6004 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 45.8296 | [7 empty] | 6 | 34 | 232 | 5550 |  | 2002 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0.038 | 15.9 | 0.054 | 77 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -105 | -15 | 0.028959 | 0.99958 | 0.96553 | 15.0894 | 0.78912 | 1.6596 | 77.9765 | 41.1432 | 29.9864 | 71.1296
[24 empty] | 0 | 0 | -3.4768 |  | 3.4768 |  | 21 |  | 0 | 4.64 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 29.77 | [7 empty] | 7 | 34 | 232 | 5551 |  | 2002 | 8 | 20 | 7 | 0 | 0.138 | 17.3 | 0.126 | 89.2 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -90 | 0 | 0.17263 | 0.98499 | 0.98499 | 9.9416 | 0.78678 | 9.9416 | 380.7675 | 97.6457 | 108.5754 | 206.2211
[24 empty] | 1.6 | 90 | 404.9203 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.6911 | 1.6 | 192 |  | 12.6 | 0.42 | -370.6711 |  | -12.3557 | -12.1134 |  |  | -2.4227 |  | 8 | 34 | 232 | 5552 |  | 2002 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0.089 | 19.6 | 0.617 | 101.9 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -75 | 15 | 0.3163 | 0.94866 | 0.91634 | 23.6052 | 0.79404 | 18.4407 | 589.6893 | 448.933 | 70.6692 | 519.6022
[24 empty] | 4 | 225 | 666.6272 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.5991 | 4 | 480 |  | -9 | -0.3 | -680.8991 |  | -22.6966 | -8.9006 |  |  | -4.4503 |  | 9 | 34 | 232 | 5553 |  | 2002 | 8 | 20 | 9 | 0 | 0.094 | 22 | 0.731 | 115.7 | 30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -60 | 30 | 0.45018 | 0.89294 | 0.77333 | 39.3494 | 0.78191 | 26.757 | 716.5252 | 442.0152 | 73.4997 | 515.5149
[24 empty] | 8 | 450 | 1065.0129 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.8459 | 8 | 960 |  | -25.2 | -0.84 | -1174.8859 |  | -39.1629 | -7.679 |  |  | -7.679 |  | 10 | 34 | 232 | 5554 |  | 2002 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0.096 | 23.8 | 0.791 | 131.3 | 37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -45 | 45 | 0.56514 | 0.825 | 0.5834 | 54.3143 | 0.70525 | 34.4143 | 784.402 | 325.4488 | 67.704 | 393.1529
[24 empty] | 8 | 450 | 1052.2886 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9843 | 8 | 960 |  | -37.8 | -1.26 | -1184.0443 |  | -39.4681 | -7.7389 |  |  | -7.7389 |  | 11 | 34 | 232 | 5555 |  | 2002 | 8 | 20 | 11 | 0 | 0.094 | 25.2 | 0.825 | 149.3 | 43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -30 | 60 | 0.65335 | 0.75706 | 0.37858 | 67.7592 | 0.54518 | 40.7974 | 817.8368 | 170.2766 | 51.2473 | 221.5239
[24 empty] | 8 | 450 | 1037.2673 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7546 | 8 | 960 |  | -44.1 | -1.47 | -1187.3246 |  | -39.5775 | -7.7603 |  |  | -7.7603 |  | 12 | 34 | 232 | 5556 |  | 2002 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0.099 | 25.9 | 0.839 | 169.7 | 46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | -15 | 75 | 0.7088 | 0.70541 | 0.18264 | 79.4823 | 0.30916 | 45.1405 | 833.9775 | 47.3746 | 30.6072 | 77.9817
[24 empty] | 8 | 450 | 1023.7468 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0055217 | 8 | 960 |  | -42.3 | -1.41 | -1183.7155 |  | -39.4572 | -7.7367 |  |  | -7.7367 |  | 13 | 34 | 232 | 5557 |  | 2002 | 8 | 20 | 13 | 4 | 0.097 | 25.7 | 0.845 | 190.7 | 46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 0 | 90 | 0.72771 | 0.68588 | 7.9356e-05 | 90.0021 | 0.0025282 | 46.6983 | 839.1779 | 0.00016953 | 0.24524 | 0.24541
[24 empty] | 8 | 450 | 1023.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -42.3 | -1.41 | -1183.71 |  | -39.457 | -7.7367 |  |  | -7.7367 |  | 14 | 34 | 232 | 5558 |  | 2002 | 8 | 20 | 14 | 0 | 0.09 | 25.7 | 0.835 | 211 | 43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 15 | 105 | 0.7088 | 0.70541 | -0.18248 | 100.5218 | 0 | 45.1405 | 833.9775 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1015.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -34.2 | -1.14 | -1175.34 |  | -39.178 | -7.682 |  |  | -7.682 |  | 15 | 34 | 232 | 5559 |  | 2002 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0.105 | 24.8 | 0.782 | 228.9 | 37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 30 | 120 | 0.65335 | 0.75706 | -0.37843 | 112.2446 | 0 | 40.7974 | 817.8368 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1009.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -28.8 | -0.96 | -1169.76 |  | -38.992 | -7.6455 |  |  | -7.6455 |  | 16 | 34 | 232 | 5560 |  | 2002 | 8 | 20 | 16 | 0 | 0.094 | 24.2 | 0.758 | 244.5 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 45 | 135 | 0.56514 | 0.825 | -0.58326 | 125.6894 | 0 | 34.4143 | 784.402 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1003.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -22.5 | -0.75 | -1163.25 |  | -38.775 | -7.6029 |  |  | -7.6029 |  | 17 | 34 | 232 | 5561 |  | 2002 | 8 | 20 | 17 | 0 | 0.088 | 23.5 | 0.658 | 258.3 | 22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 60 | 150 | 0.45018 | 0.89294 | -0.77322 | 140.6545 | 0 | 26.757 | 716.5252 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 994.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -14.4 | -0.48 | -1154.88 |  | -38.496 | -7.5482 |  |  | -7.5482 |  | 18 | 34 | 232 | 5562 |  | 2002 | 8 | 20 | 18 | 0 | 0.111 | 22.6 | 0.37 | 271 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 75 | 165 | 0.3163 | 0.94866 | -0.91628 | 156.4 | 0 | 18.4407 | 589.6893 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 981.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -1.8 | -0.06 | -1141.86 |  | -38.062 | -7.4631 |  |  | -7.4631 |  | 19 | 34 | 232 | 5563 |  | 2002 | 8 | 20 | 19 | 0 | 0.061 | 21.2 | 0.177 | 283.2 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 90 | 180 | 0.17263 | 0.98499 | -0.98499 | 170.0716 | 0 | 9.9416 | 380.7675 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 972.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1132.56 |  | -37.752 | -7.4024 |  |  | -7.4024 |  | 20 | 34 | 232 | 5564 |  | 2002 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20.2 | 0.001 | 295.6 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 105 | 195 | 0.028959 | 0.99958 | -0.96559 | 164.937 | 0 | 1.6596 | 77.9765 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 971.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 8.1 | 0.27 | -1131.63 |  | -37.721 | -7.3963 |  |  | -7.3963 |  | 21 | 34 | 232 | 5565 |  | 2002 | 8 | 20 | 21 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 308.4 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 120 | 210 | -0.10493 | 0.99448 | -0.86138 | 149.4828 | 0 | -6.0236 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 22 | 34 | 232 | 5566 |  | 2002 | 8 | 20 | 22 | 8 | 0 | 20.5 | 0 | 322.1 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 135 | 225 | -0.21991 | 0.97552 | -0.69 | 133.6397 | 0 | -12.7047 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 3.72 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.6 | -0.12 | -3.72 | [7 empty] | 23 | 34 | 232 | 5567 |  | 2002 | 8 | 20 | 23 | 8 | 0 | 21.4 | 0 | 336.8 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 150 | 240 | -0.30815 | 0.95134 | -0.47592 | 118.4282 | 0 | -17.9489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9 | -0.3 | -9.3 | [7 empty] | 0 | 34 | 232 | 5568 |  | 2002 | 8 | 20 | 24 | 8 | 0 | 22 | 0 | 352.2 | -21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 12.1017 | 165 | 255 | -0.36363 | 0.93154 | -0.2414 | 103.9766 | 0 | -21.3248 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -7.44 |  | 7.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0.24 | 7.44 | [7 empty] | 1 | 34 | 233 | 5569 |  | 2002 | 8 | 21 | 1 | 8 | 0 | 20.2 | 0 | 8.1 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 180 | 270 | -0.38817 | 0.92159 | -0.00031988 | 90.025 | 0 | -22.8425 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -17.67 |  | 17.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 17.67 | [7 empty] | 2 | 34 | 233 | 5570 |  | 2002 | 8 | 21 | 2 | 8 | 0 | 19.1 | 0 | 23.6 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -165 | -75 | -0.3692 | 0.92935 | 0.24062 | 76.0825 | 0.38822 | -21.668 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 3 | 34 | 233 | 5571 |  | 2002 | 8 | 21 | 3 | 8 | 0 | 18.9 | 0 | 38.3 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -150 | -60 | -0.31365 | 0.94954 | 0.47483 | 61.6561 | 0.63074 | -18.2806 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -20.46 |  | 20.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0.66 | 20.46 | [7 empty] | 4 | 34 | 233 | 5572 |  | 2002 | 8 | 21 | 4 | 8 | 0 | 18.8 | 0 | 52 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -135 | -45 | -0.2253 | 0.97429 | 0.68897 | 46.455 | 0.75623 | -13.0214 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 5 | 34 | 233 | 5573 |  | 2002 | 8 | 21 | 5 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 64.9 | -2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -120 | -30 | -0.11017 | 0.99391 | 0.86077 | 30.5988 | 0.79414 | -6.3256 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -17.9123 |  | 17.9123 |  | 21 |  | 0 | 1.3586 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 25.6114 | [7 empty] | 6 | 34 | 233 | 5574 |  | 2002 | 8 | 21 | 6 | 8 | 0.035 | 18.1 | 0.043 | 77.2 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -105 | -15 | 0.023889 | 0.99971 | 0.96566 | 15.0609 | 0.7891 | 1.369 | 65.306 | 32.7659 | 27.6185 | 60.3844
[24 empty] | 0 | 0 | -4.0992 |  | 4.0992 |  | 21 |  | 0 | 2.0356 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 15.6344 | [7 empty] | 7 | 34 | 233 | 5575 |  | 2002 | 8 | 21 | 7 | 8 | 0.115 | 19.1 | 0 | 89.5 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -90 | 0 | 0.16775 | 0.98583 | 0.98583 | 9.6576 | 0.78671 | 9.6576 | 372.1304 | 0 | 90.4717 | 90.4717
[24 empty] | 1.6 | 90 | 369.699 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.9658 | 1.6 | 192 |  | 16.2 | 0.54 | -362.2258 |  | -12.0742 | -11.8374 |  |  | -2.3675 |  | 8 | 34 | 233 | 5576 |  | 2002 | 8 | 21 | 8 | 6 | 0.11 | 19.2 | 0.305 | 102.2 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -75 | 15 | 0.3116 | 0.95021 | 0.91784 | 23.3894 | 0.79395 | 18.157 | 584.1356 | 222.2589 | 87.3343 | 309.5932
[24 empty] | 4 | 225 | 601.8727 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.9314 | 4 | 480 |  | 17.1 | 0.57 | -648.2614 |  | -21.6087 | -8.474 |  |  | -4.237 |  | 9 | 34 | 233 | 5577 |  | 2002 | 8 | 21 | 9 | 8 | 0.185 | 19.1 | 0.196 | 116 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -60 | 30 | 0.44565 | 0.89521 | 0.77529 | 39.1715 | 0.78235 | 26.4667 | 713.1469 | 118.8833 | 144.7345 | 263.6179
[24 empty] | 8 | 450 | 980.6497 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.6085 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1125.8685 |  | -37.5289 | -7.3586 |  |  | -7.3586 |  | 10 | 34 | 233 | 5578 |  | 2002 | 8 | 21 | 10 | 8 | 0.16 | 19.2 | 0.007 | 131.6 | 37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -45 | 45 | 0.56075 | 0.82798 | 0.58551 | 54.1653 | 0.70648 | 34.1105 | 782.3807 | 2.8955 | 113.036 | 115.9316
[24 empty] | 8 | 450 | 982.9252 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8338 | 8 | 960 |  | 9 | 0.3 | -1132.5338 |  | -37.7511 | -7.4022 |  |  | -7.4022 |  | 11 | 34 | 233 | 5579 |  | 2002 | 8 | 21 | 11 | 8 | 0.149 | 20 | 0 | 149.5 | 42.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -30 | 60 | 0.64908 | 0.76072 | 0.38041 | 67.6458 | 0.54699 | 40.4751 | 816.4833 | 0 | 81.5015 | 81.5015
[24 empty] | 8 | 450 | 984.0614 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0277 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1138.2377 |  | -37.9413 | -7.4395 |  |  | -7.4395 |  | 12 | 34 | 233 | 5580 |  | 2002 | 8 | 21 | 12 | 8 | 0.147 | 20.7 | 0 | 169.8 | 45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | -15 | 75 | 0.7046 | 0.7096 | 0.18373 | 79.419 | 0.31072 | 44.8006 | 832.8176 | 0 | 45.6757 | 45.6757
[24 empty] | 8 | 450 | 979.1652 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014284 | 8 | 960 |  | 0.9 | 0.03 | -1139.0843 |  | -37.9695 | -7.445 |  |  | -7.445 |  | 13 | 34 | 233 | 5581 |  | 2002 | 8 | 21 | 13 | 8 | 0.251 | 20.9 | 0.015 | 190.7 | 45.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 0 | 90 | 0.72354 | 0.69028 | 7.9865e-05 | 90.0021 | 0.0025292 | 46.3508 | 838.0299 | 3.0299e-06 | 0.63483 | 0.63484
[24 empty] | 8 | 450 | 981.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -1.8 | -0.06 | -1141.86 |  | -38.062 | -7.4631 |  |  | -7.4631 |  | 14 | 34 | 233 | 5582 |  | 2002 | 8 | 21 | 14 | 8 | 0.236 | 21.2 | 0.01 | 210.9 | 42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 15 | 105 | 0.7046 | 0.7096 | -0.18357 | 100.585 | 0 | 44.8006 | 832.8176 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 985.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -5.4 | -0.18 | -1145.58 |  | -38.186 | -7.4875 |  |  | -7.4875 |  | 15 | 34 | 233 | 5583 |  | 2002 | 8 | 21 | 15 | 8 | 0.164 | 21.6 | 0.002 | 228.8 | 37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 30 | 120 | 0.64908 | 0.76072 | -0.38026 | 112.358 | 0 | 40.4751 | 816.4833 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 988.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -8.1 | -0.27 | -1148.37 |  | -38.279 | -7.5057 |  |  | -7.5057 |  | 16 | 34 | 233 | 5584 |  | 2002 | 8 | 21 | 16 | 8 | 0.098 | 21.9 | 0 | 244.4 | 30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 45 | 135 | 0.56075 | 0.82798 | -0.58537 | 125.8384 | 0 | 34.1105 | 782.3807 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 978.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 1.8 | 0.06 | -1138.14 |  | -37.938 | -7.4388 |  |  | -7.4388 |  | 17 | 34 | 233 | 5585 |  | 2002 | 8 | 21 | 17 | 8 | 0.096 | 20.8 | 0.002 | 258.1 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 60 | 150 | 0.44565 | 0.89521 | -0.77519 | 140.8324 | 0 | 26.4667 | 713.1469 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 975.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.35 |  | -37.845 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 18 | 34 | 233 | 5586 |  | 2002 | 8 | 21 | 18 | 8 | 0.065 | 20.5 | 0.054 | 270.8 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 75 | 165 | 0.3116 | 0.95021 | -0.91778 | 156.6157 | 0 | 18.157 | 584.1356 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 973.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 6.3 | 0.21 | -1133.49 |  | -37.783 | -7.4084 |  |  | -7.4084 |  | 19 | 34 | 233 | 5587 |  | 2002 | 8 | 21 | 19 | 8 | 0.033 | 20.3 | 0.044 | 283.1 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 90 | 180 | 0.16775 | 0.98583 | -0.98583 | 170.3557 | 0 | 9.6576 | 372.1304 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 20 | 34 | 233 | 5588 |  | 2002 | 8 | 21 | 20 | 8 | 0 | 18.2 | 0 | 295.4 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 105 | 195 | 0.023889 | 0.99971 | -0.96571 | 164.9655 | 0 | 1.369 | 65.306 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 936.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.29 |  | -36.543 | -7.1653 |  |  | -7.1653 |  | 21 | 34 | 233 | 5589 |  | 2002 | 8 | 21 | 21 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 308.3 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 120 | 210 | -0.11017 | 0.99391 | -0.86089 | 149.4274 | 0 | -6.3256 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 914.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 |  | -35.83 | -7.0255 |  |  | -7.0255 |  | 22 | 34 | 233 | 5590 |  | 2002 | 8 | 21 | 22 | 4 | 0 | 14 | 0 | 322 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 135 | 225 | -0.2253 | 0.97429 | -0.68913 | 133.5708 | 0 | -13.0214 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 23 | 34 | 233 | 5591 |  | 2002 | 8 | 21 | 23 | 2 | 0 | 13.4 | 0 | 336.8 | -19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 150 | 240 | -0.31365 | 0.94954 | -0.47502 | 118.3696 | 0 | -18.2806 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 0 | 34 | 233 | 5592 |  | 2002 | 8 | 21 | 24 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 352.3 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.7541 | 165 | 255 | -0.3692 | 0.92935 | -0.24083 | 103.943 | 0 | -21.668 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 1 | 34 | 234 | 5593 |  | 2002 | 8 | 22 | 1 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 8.2 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -180 | -90 | -0.39381 | 0.91919 | 0.00010635 | 90.0005 | 0.0025807 | -23.1935 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 2 | 34 | 234 | 5594 |  | 2002 | 8 | 22 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 23.7 | -19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -165 | -75 | -0.37482 | 0.9271 | 0.24004 | 76.1169 | 0.38746 | -22.0146 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 3 | 34 | 234 | 5595 |  | 2002 | 8 | 22 | 3 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 38.5 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -150 | -60 | -0.31919 | 0.94769 | 0.47391 | 61.7163 | 0.63 | -18.6155 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 4 | 34 | 234 | 5596 |  | 2002 | 8 | 22 | 4 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 52.2 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -135 | -45 | -0.23073 | 0.97302 | 0.68807 | 46.5261 | 0.75588 | -13.3411 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 5 | 34 | 234 | 5597 |  | 2002 | 8 | 22 | 5 | 2 | 0 | 13.4 | 0 | 65.1 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -120 | -30 | -0.11546 | 0.99331 | 0.86025 | 30.6573 | 0.79411 | -6.6306 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.3759 |  | 67.3759 |  | 21 |  | 0 | 0.91411 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 72.5559 | [7 empty] | 6 | 34 | 234 | 5598 |  | 2002 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0.037 | 13.1 | 0.015 | 77.4 | 5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -105 | -15 | 0.018768 | 0.99982 | 0.96576 | 15.0376 | 0.78909 | 1.0755 | 52.3573 | 11.431 | 29.1961 | 40.6272
[24 empty] | 0 | 0 | -45.1724 |  | 45.1724 |  | 21 |  | 0 | 2.8496 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 61.3204 | [7 empty] | 7 | 34 | 234 | 5599 |  | 2002 | 8 | 22 | 7 | 0 | 0.161 | 14.1 | 0 | 89.7 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -90 | 0 | 0.16281 | 0.98666 | 0.98666 | 9.3705 | 0.78665 | 9.3705 | 363.2849 | 0 | 126.6507 | 126.6507
[24 empty] | 1.6 | 90 | 368.1873 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.3426 | 1.6 | 192 |  | 45.9 | 1.53 | -335.9126 |  | -11.1971 | -10.9775 |  |  | -2.1955 |  | 8 | 34 | 234 | 5600 |  | 2002 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0.111 | 15.9 | 0.57 | 102.4 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -75 | 15 | 0.30684 | 0.95176 | 0.91934 | 23.1726 | 0.79386 | 17.8703 | 578.4301 | 415.9974 | 88.118 | 504.1154
[24 empty] | 4 | 225 | 596.5626 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.2039 | 4 | 480 |  | 36.9 | 1.23 | -630.0739 |  | -21.0025 | -8.2363 |  |  | -4.1181 |  | 9 | 34 | 234 | 5601 |  | 2002 | 8 | 22 | 9 | 6 | 0.165 | 16.9 | 0.387 | 116.2 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -60 | 30 | 0.44106 | 0.89748 | 0.77726 | 38.9927 | 0.78278 | 26.1732 | 709.6623 | 235.4589 | 129.1586 | 364.6175
[24 empty] | 8 | 450 | 985.9705 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6386 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1114.0186 |  | -37.134 | -7.2812 |  |  | -7.2812 |  | 10 | 34 | 234 | 5602 |  | 2002 | 8 | 22 | 10 | 8 | 0.236 | 17.6 | 0.201 | 131.8 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -45 | 45 | 0.55631 | 0.83098 | 0.58762 | 54.0155 | 0.7077 | 33.8033 | 780.2888 | 83.5875 | 167.0161 | 250.6036
[24 empty] | 8 | 450 | 987.0298 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.2395 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1117.3395 |  | -37.2446 | -7.3029 |  |  | -7.3029 |  | 11 | 34 | 234 | 5603 |  | 2002 | 8 | 22 | 11 | 8 | 0.19 | 18 | 0.613 | 149.7 | 42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -30 | 60 | 0.64474 | 0.7644 | 0.38225 | 67.5318 | 0.5488 | 40.1493 | 815.0868 | 128.5939 | 104.2713 | 232.8652
[24 empty] | 8 | 450 | 969.6355 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7933 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1119.4733 |  | -37.3158 | -7.3168 |  |  | -7.3168 |  | 12 | 34 | 234 | 5604 |  | 2002 | 8 | 22 | 12 | 8 | 0.112 | 18.6 | 0.775 | 169.9 | 45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | -15 | 75 | 0.70033 | 0.71382 | 0.18482 | 79.3555 | 0.31228 | 44.4571 | 831.6333 | 44.7283 | 34.9752 | 79.7035
[24 empty] | 8 | 450 | 961.4532 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0079735 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.408 |  | -37.3803 | -7.3295 |  |  | -7.3295 |  | 13 | 34 | 234 | 5605 |  | 2002 | 8 | 22 | 13 | 8 | 0.14 | 19 | 0.727 | 190.7 | 45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 0 | 90 | 0.7193 | 0.6947 | 8.0376e-05 | 90.002 | 0.0025302 | 45.9997 | 836.8645 | 0.00014785 | 0.35423 | 0.35438
[24 empty] | 8 | 450 | 966.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1126.05 |  | -37.535 | -7.3598 |  |  | -7.3598 |  | 14 | 34 | 234 | 5606 |  | 2002 | 8 | 22 | 14 | 8 | 0.181 | 19.5 | 0.713 | 210.8 | 42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 15 | 105 | 0.70033 | 0.71382 | -0.18466 | 100.6485 | 0 | 44.4571 | 831.6333 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 | [7 empty] | 15 | 34 | 234 | 5607 |  | 2002 | 8 | 22 | 15 | 8 | 0.245 | 19.6 | 0.3 | 228.7 | 37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 30 | 120 | 0.64474 | 0.7644 | -0.3821 | 112.472 | 0 | 40.1493 | 815.0868 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -10.23 |  | 10.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 | [7 empty] | 16 | 34 | 234 | 5608 |  | 2002 | 8 | 22 | 16 | 6 | 0.156 | 19.9 | 0.565 | 244.2 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 45 | 135 | 0.55631 | 0.83098 | -0.58749 | 125.9882 | 0 | 33.8033 | 780.2888 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -10.23 |  | 10.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 9.9 | 0.33 | -1129.77 | [7 empty] | 17 | 34 | 234 | 5609 |  | 2002 | 8 | 22 | 17 | 0 | 0.136 | 19.9 | 0.608 | 258 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 60 | 150 | 0.44106 | 0.89748 | -0.77715 | 141.0111 | 0 | 26.1732 | 709.6623 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -12.09 |  | 12.09 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 | [7 empty] | 18 | 34 | 234 | 5610 |  | 2002 | 8 | 22 | 18 | 0 | 0.132 | 19.7 | 0.355 | 270.7 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 75 | 165 | 0.30684 | 0.95176 | -0.91928 | 156.8323 | 0 | 17.8703 | 578.4301 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -26.97 |  | 26.97 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1113.03 | [7 empty] | 19 | 34 | 234 | 5611 |  | 2002 | 8 | 22 | 19 | 0 | 0.06 | 18.1 | 0.199 | 282.9 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 90 | 180 | 0.16281 | 0.98666 | -0.98666 | 170.6427 | 0 | 9.3705 | 363.2849 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -42.78 |  | 42.78 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 | [7 empty] | 20 | 34 | 234 | 5612 |  | 2002 | 8 | 22 | 20 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 295.3 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 105 | 195 | 0.018768 | 0.99982 | -0.96582 | 164.9889 | 0 | 1.0755 | 52.3573 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 | [7 empty] | 21 | 34 | 234 | 5613 |  | 2002 | 8 | 22 | 21 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 308.2 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 120 | 210 | -0.11546 | 0.99331 | -0.86037 | 149.3689 | 0 | -6.6306 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 76.5 | 2.55 | -1060.95 | [7 empty] | 22 | 34 | 234 | 5614 |  | 2002 | 8 | 22 | 22 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 322 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 135 | 225 | -0.23073 | 0.97302 | -0.68823 | 133.4997 | 0 | -13.3411 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 23 | 34 | 234 | 5615 |  | 2002 | 8 | 22 | 23 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 336.7 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 150 | 240 | -0.31919 | 0.94769 | -0.4741 | 118.3094 | 0 | -18.6155 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 0 | 34 | 234 | 5616 |  | 2002 | 8 | 22 | 24 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 352.3 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.4031 | 165 | 255 | -0.37482 | 0.9271 | -0.24024 | 103.9086 | 0 | -22.0146 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 1 | 35 | 235 | 5617 |  | 2002 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.3 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 180 | 270 | -0.39949 | 0.91674 | -0.0003182 | 90.0249 | 0 | -23.5479 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 2 | 35 | 235 | 5618 |  | 2002 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 23.9 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -165 | -75 | -0.38047 | 0.92479 | 0.23944 | 76.1521 | 0.38669 | -22.3645 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 3 | 35 | 235 | 5619 |  | 2002 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 38.6 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -150 | -60 | -0.32478 | 0.94579 | 0.47296 | 61.7781 | 0.62925 | -18.9536 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 4 | 35 | 235 | 5620 |  | 2002 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 52.4 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -135 | -45 | -0.23621 | 0.9717 | 0.68714 | 46.5995 | 0.75552 | -13.6639 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 5 | 35 | 235 | 5621 |  | 2002 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 65.3 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -120 | -30 | -0.1208 | 0.99268 | 0.8597 | 30.719 | 0.79408 | -6.9385 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.4456 |  | 112.4456 |  | 21 |  | 0 | 0.71017 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 116.4698 | [7 empty] | 6 | 35 | 235 | 5622 |  | 2002 | 8 | 23 | 6 | 0 | 0.04 | 8.4 | 0 | 77.7 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -105 | -15 | 0.013597 | 0.99991 | 0.96584 | 15.0198 | 0.78907 | 0.77915 | 39.129 | 0 | 31.563 | 31.563
[24 empty] | 0 | 0 | -77.8416 |  | 77.8416 |  | 21 |  | 0 | 2.8318 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 93.8882 | [7 empty] | 7 | 35 | 235 | 5623 |  | 2002 | 8 | 23 | 7 | 0 | 0.16 | 10.6 | 0 | 90 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -90 | 0 | 0.15781 | 0.98747 | 0.98747 | 9.0806 | 0.7866 | 9.0806 | 354.2293 | 0 | 125.8558 | 125.8558
[24 empty] | 1.6 | 90 | 356.3274 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.6561 | 1.6 | 192 |  | 59.4 | 1.98 | -322.2761 |  | -10.7425 | -10.5319 |  |  | -2.1064 |  | 8 | 35 | 235 | 5624 |  | 2002 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0.102 | 14.4 | 0.598 | 102.7 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -75 | 15 | 0.30202 | 0.9533 | 0.92082 | 22.9551 | 0.79376 | 17.5805 | 572.5708 | 437.0856 | 80.9636 | 518.0492
[24 empty] | 4 | 225 | 621.146 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.7519 | 4 | 480 |  | 36 | 1.2 | -634.5519 |  | -21.1517 | -8.2948 |  |  | -4.1474 |  | 9 | 35 | 235 | 5625 |  | 2002 | 8 | 23 | 9 | 0 | 0.13 | 17 | 0.689 | 116.5 | 30 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -60 | 30 | 0.4364 | 0.89975 | 0.77922 | 38.8132 | 0.7832 | 25.8766 | 706.069 | 420.4901 | 101.8163 | 522.3064
[24 empty] | 8 | 450 | 1000.186 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2129 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1119.3129 |  | -37.3104 | -7.3158 |  |  | -7.3158 |  | 10 | 35 | 235 | 5626 |  | 2002 | 8 | 23 | 10 | 0 | 0.211 | 18 | 0.409 | 132.1 | 37 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -45 | 45 | 0.5518 | 0.83398 | 0.58975 | 53.865 | 0.70891 | 33.4928 | 778.1242 | 170.9935 | 149.5801 | 320.5736
[24 empty] | 8 | 450 | 1003.3445 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.1522 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1128.4822 |  | -37.6161 | -7.3757 |  |  | -7.3757 |  | 11 | 35 | 235 | 5627 |  | 2002 | 8 | 23 | 11 | 8 | 0.202 | 19.1 | 0.767 | 149.9 | 42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -30 | 60 | 0.64034 | 0.76809 | 0.3841 | 67.4173 | 0.5506 | 39.8201 | 813.6452 | 162.2086 | 111.2215 | 273.4301
[24 empty] | 8 | 450 | 984.2857 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5959 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1129.5759 |  | -37.6525 | -7.3828 |  |  | -7.3828 |  | 12 | 35 | 235 | 5628 |  | 2002 | 8 | 23 | 12 | 8 | 0.249 | 19.6 | 0.638 | 170 | 45.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | -15 | 75 | 0.696 | 0.71804 | 0.18591 | 79.2917 | 0.31384 | 44.1102 | 830.4231 | 37.2248 | 78.1464 | 115.3712
[24 empty] | 8 | 450 | 975.4396 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013441 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.3634 |  | -37.8454 | -7.4207 |  |  | -7.4207 |  | 13 | 35 | 235 | 5629 |  | 2002 | 8 | 23 | 13 | 8 | 0.236 | 20.5 | 0.107 | 190.8 | 45.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 0 | 90 | 0.71498 | 0.69914 | 8.0889e-05 | 90.002 | 0.0025312 | 45.6453 | 835.6804 | 2.1908e-05 | 0.59736 | 0.59739
[24 empty] | 8 | 450 | 977.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1137.21 |  | -37.907 | -7.4327 |  |  | -7.4327 |  | 14 | 35 | 235 | 5630 |  | 2002 | 8 | 23 | 14 | 6 | 0.251 | 20.7 | 0.523 | 210.8 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 15 | 105 | 0.696 | 0.71804 | -0.18575 | 100.7122 | 0 | 44.1102 | 830.4231 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 981.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -1.8 | -0.06 | -1141.86 |  | -38.062 | -7.4631 |  |  | -7.4631 |  | 15 | 35 | 235 | 5631 |  | 2002 | 8 | 23 | 15 | 6 | 0.232 | 21.2 | 0.166 | 228.6 | 36.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 30 | 120 | 0.64034 | 0.76809 | -0.38394 | 112.5864 | 0 | 39.8201 | 813.6452 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 982.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -2.7 | -0.09 | -1142.79 |  | -38.093 | -7.4692 |  |  | -7.4692 |  | 16 | 35 | 235 | 5632 |  | 2002 | 8 | 23 | 16 | 6 | 0.163 | 21.3 | 0.551 | 244.1 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 45 | 135 | 0.5518 | 0.83398 | -0.58961 | 126.1386 | 0 | 33.4928 | 778.1242 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 981.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -1.8 | -0.06 | -1141.86 |  | -38.062 | -7.4631 |  |  | -7.4631 |  | 17 | 35 | 235 | 5633 |  | 2002 | 8 | 23 | 17 | 8 | 0.088 | 21.2 | 0.546 | 257.8 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 60 | 150 | 0.4364 | 0.89975 | -0.77912 | 141.1905 | 0 | 25.8766 | 706.069 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 972.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1132.56 |  | -37.752 | -7.4024 |  |  | -7.4024 |  | 18 | 35 | 235 | 5634 |  | 2002 | 8 | 23 | 18 | 8 | 0.068 | 20.2 | 0.242 | 270.5 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 75 | 165 | 0.30202 | 0.9533 | -0.92077 | 157.0498 | 0 | 17.5805 | 572.5708 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 962.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.33 |  | -37.411 | -7.3355 |  |  | -7.3355 |  | 19 | 35 | 235 | 5635 |  | 2002 | 8 | 23 | 19 | 8 | 0.027 | 19.1 | 0.04 | 282.8 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 90 | 180 | 0.15781 | 0.98747 | -0.98747 | 170.9326 | 0 | 9.0806 | 354.2293 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 943.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1103.73 |  | -36.791 | -7.2139 |  |  | -7.2139 |  | 20 | 35 | 235 | 5636 |  | 2002 | 8 | 23 | 20 | 8 | 0 | 17.1 | 0 | 295.2 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 105 | 195 | 0.013597 | 0.99991 | -0.9659 | 165.0067 | 0 | 0.77915 | 39.129 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 21 | 35 | 235 | 5637 |  | 2002 | 8 | 23 | 21 | 8 | 0 | 16.4 | 0 | 308.1 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 120 | 210 | -0.1208 | 0.99268 | -0.85982 | 149.3071 | 0 | -6.9385 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 932.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.57 |  | -36.419 | -7.141 |  |  | -7.141 |  | 22 | 35 | 235 | 5638 |  | 2002 | 8 | 23 | 22 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 321.9 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 135 | 225 | -0.23621 | 0.9717 | -0.6873 | 133.4263 | 0 | -13.6639 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 23 | 35 | 235 | 5639 |  | 2002 | 8 | 23 | 23 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 336.7 | -20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 150 | 240 | -0.32478 | 0.94579 | -0.47315 | 118.2475 | 0 | -18.9536 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 0 | 35 | 235 | 5640 |  | 2002 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 352.3 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 11.0487 | 165 | 255 | -0.38047 | 0.92479 | -0.23965 | 103.8734 | 0 | -22.3645 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 1 | 35 | 236 | 5641 |  | 2002 | 8 | 24 | 1 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 8.4 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 180 | 270 | -0.4052 | 0.91423 | -0.00031732 | 90.0248 | 0 | -23.9056 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 2 | 35 | 236 | 5642 |  | 2002 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 24 | -20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -165 | -75 | -0.38616 | 0.92243 | 0.23883 | 76.1882 | 0.3859 | -22.7176 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 3 | 35 | 236 | 5643 |  | 2002 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 38.8 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -150 | -60 | -0.3304 | 0.94384 | 0.47198 | 61.8415 | 0.62847 | -19.2947 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 4 | 35 | 236 | 5644 |  | 2002 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 52.6 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -135 | -45 | -0.24173 | 0.97034 | 0.68618 | 46.6752 | 0.75515 | -13.9896 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 5 | 35 | 236 | 5645 |  | 2002 | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 65.5 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -120 | -30 | -0.12618 | 0.99201 | 0.85912 | 30.784 | 0.79404 | -7.2492 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.0879 |  | 63.0879 |  | 21 |  | 0 | 0.30182 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 64.7982 | [7 empty] | 6 | 35 | 236 | 5646 |  | 2002 | 8 | 24 | 6 | 0 | 0.017 | 14 | 0 | 77.9 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -105 | -15 | 0.0083781 | 0.99996 | 0.9659 | 15.0075 | 0.78907 | 0.48007 | 25.6197 | 0 | 13.4141 | 13.4141
[24 empty] | 0 | 0 | -41.2463 |  | 41.2463 |  | 21 |  | 0 | 1.6251 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 50.4549 | [7 empty] | 7 | 35 | 236 | 5647 |  | 2002 | 8 | 24 | 7 | 0 | 0.077 | 15.4 | 0.015 | 90.2 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -90 | 0 | 0.15277 | 0.98826 | 0.98826 | 8.7879 | 0.78656 | 8.7879 | 344.9615 | 11.6599 | 60.5649 | 72.2247
[24 empty] | 1.6 | 90 | 353.6612 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6527 | 1.6 | 192 |  | 29.7 | 0.99 | -347.9627 |  | -11.5988 | -11.3713 |  |  | -2.2743 |  | 8 | 35 | 236 | 5648 |  | 2002 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0.106 | 17.7 | 0.289 | 102.9 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -75 | 15 | 0.29715 | 0.95483 | 0.9223 | 22.7369 | 0.79366 | 17.2878 | 566.5554 | 211.5463 | 84.1281 | 295.6743
[24 empty] | 4 | 225 | 642.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.2575 | 4 | 480 |  | 11.7 | 0.39 | -659.1675 |  | -21.9723 | -8.6166 |  |  | -4.3083 |  | 9 | 35 | 236 | 5649 |  | 2002 | 8 | 24 | 9 | 0 | 0.119 | 19.7 | 0.665 | 116.8 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -60 | 30 | 0.43169 | 0.90202 | 0.78119 | 38.6331 | 0.78362 | 25.5768 | 702.365 | 407.0831 | 93.2505 | 500.3336
[24 empty] | 8 | 450 | 1043.8049 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7337 | 8 | 960 |  | -5.4 | -0.18 | -1154.3137 |  | -38.4771 | -7.5445 |  |  | -7.5445 |  | 10 | 35 | 236 | 5650 |  | 2002 | 8 | 24 | 10 | 0 | 0.082 | 21.6 | 0.785 | 132.3 | 36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -45 | 45 | 0.54722 | 0.83699 | 0.59187 | 53.7139 | 0.71012 | 33.1792 | 775.8849 | 329.9359 | 58.2298 | 388.1657
[24 empty] | 8 | 450 | 1031.5997 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.0895 | 8 | 960 |  | -17.1 | -0.57 | -1162.7595 |  | -38.7586 | -7.5997 |  |  | -7.5997 |  | 11 | 35 | 236 | 5651 |  | 2002 | 8 | 24 | 11 | 0 | 0.093 | 22.9 | 0.82 | 150.2 | 42 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -30 | 60 | 0.63587 | 0.77179 | 0.38595 | 67.3023 | 0.55241 | 39.4876 | 812.1567 | 174.8241 | 51.3737 | 226.1978
[24 empty] | 8 | 450 | 1016.7037 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8786 | 8 | 960 |  | -23.4 | -0.78 | -1166.0586 |  | -38.8686 | -7.6213 |  |  | -7.6213 |  | 12 | 35 | 236 | 5652 |  | 2002 | 8 | 24 | 12 | 0 | 0.108 | 23.6 | 0.838 | 170.2 | 44.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | -15 | 75 | 0.6916 | 0.72228 | 0.18701 | 79.2276 | 0.31541 | 43.7601 | 829.1853 | 49.4278 | 34.0638 | 83.4916
[24 empty] | 8 | 450 | 1003.2986 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0072964 | 8 | 960 |  | -22.5 | -0.75 | -1163.2573 |  | -38.7752 | -7.603 |  |  | -7.603 |  | 13 | 35 | 236 | 5653 |  | 2002 | 8 | 24 | 13 | 0 | 0.128 | 23.5 | 0.781 | 190.8 | 44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 0 | 90 | 0.71061 | 0.70359 | 8.1404e-05 | 90.002 | 0.0025322 | 45.2876 | 834.476 | 0.00016099 | 0.32412 | 0.32428
[24 empty] | 8 | 450 | 1002.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -21.6 | -0.72 | -1162.32 |  | -38.744 | -7.5969 |  |  | -7.5969 |  | 14 | 35 | 236 | 5654 |  | 2002 | 8 | 24 | 14 | 0 | 0.103 | 23.4 | 0.826 | 210.7 | 41.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 15 | 105 | 0.6916 | 0.72228 | -0.18685 | 100.7762 | 0 | 43.7601 | 829.1853 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 999.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -18.9 | -0.63 | -1159.53 |  | -38.651 | -7.5786 |  |  | -7.5786 |  | 15 | 35 | 236 | 5655 |  | 2002 | 8 | 24 | 15 | 2 | 0.108 | 23.1 | 0.789 | 228.4 | 36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 30 | 120 | 0.63587 | 0.77179 | -0.38579 | 112.7013 | 0 | 39.4876 | 812.1567 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 994.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -14.4 | -0.48 | -1154.88 |  | -38.496 | -7.5482 |  |  | -7.5482 |  | 16 | 35 | 236 | 5656 |  | 2002 | 8 | 24 | 16 | 0 | 0.122 | 22.6 | 0.73 | 243.9 | 29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 45 | 135 | 0.54722 | 0.83699 | -0.59174 | 126.2896 | 0 | 33.1792 | 775.8849 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 985.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -5.4 | -0.18 | -1145.58 |  | -38.186 | -7.4875 |  |  | -7.4875 |  | 17 | 35 | 236 | 5657 |  | 2002 | 8 | 24 | 17 | 0 | 0.133 | 21.6 | 0.603 | 257.7 | 21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 60 | 150 | 0.43169 | 0.90202 | -0.78109 | 141.3706 | 0 | 25.5768 | 702.365 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 18 | 35 | 236 | 5658 |  | 2002 | 8 | 24 | 18 | 0 | 0.14 | 20.6 | 0.316 | 270.4 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 75 | 165 | 0.29715 | 0.95483 | -0.92224 | 157.2678 | 0 | 17.2878 | 566.5554 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 963.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1123.26 |  | -37.442 | -7.3416 |  |  | -7.3416 |  | 19 | 35 | 236 | 5659 |  | 2002 | 8 | 24 | 19 | 0 | 0.065 | 19.2 | 0.142 | 282.6 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 90 | 180 | 0.15277 | 0.98826 | -0.98826 | 171.2253 | 0 | 8.7879 | 344.9615 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 20 | 35 | 236 | 5660 |  | 2002 | 8 | 24 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 295 | -3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 105 | 195 | 0.0083781 | 0.99996 | -0.96596 | 165.019 | 0 | 0.48007 | 25.6197 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 947.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 |  | -36.915 | -7.2382 |  |  | -7.2382 |  | 21 | 35 | 236 | 5661 |  | 2002 | 8 | 24 | 21 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 308 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 120 | 210 | -0.12618 | 0.99201 | -0.85924 | 149.2421 | 0 | -7.2492 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 22 | 35 | 236 | 5662 |  | 2002 | 8 | 24 | 22 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 321.8 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 135 | 225 | -0.24173 | 0.97034 | -0.68634 | 133.3505 | 0 | -13.9896 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 23 | 35 | 236 | 5663 |  | 2002 | 8 | 24 | 23 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 336.7 | -20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 150 | 240 | -0.3304 | 0.94384 | -0.47217 | 118.1841 | 0 | -19.2947 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 39.99 | [7 empty] | 0 | 35 | 236 | 5664 |  | 2002 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 352.4 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.691 | 165 | 255 | -0.38616 | 0.92243 | -0.23903 | 103.8372 | 0 | -22.7176 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 1 | 35 | 237 | 5665 |  | 2002 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 8.4 | -23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -180 | -90 | -0.41095 | 0.91166 | 0.00010548 | 90.0006 | 0.002579 | -24.2665 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 2 | 35 | 237 | 5666 |  | 2002 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 24.2 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -165 | -75 | -0.39189 | 0.92001 | 0.2382 | 76.2251 | 0.38508 | -23.0738 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [7 empty] | 3 | 35 | 237 | 5667 |  | 2002 | 8 | 25 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 39 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -150 | -60 | -0.33607 | 0.94184 | 0.47098 | 61.9065 | 0.62767 | -19.6388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 4 | 35 | 237 | 5668 |  | 2002 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 52.8 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -135 | -45 | -0.24729 | 0.96894 | 0.68519 | 46.7533 | 0.75477 | -14.318 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 5 | 35 | 237 | 5669 |  | 2002 | 8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 65.8 | -3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -120 | -30 | -0.1316 | 0.9913 | 0.85851 | 30.8523 | 0.79401 | -7.5626 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.7007 |  | 47.7007 |  | 21 |  | 0 | 0.6569 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 51.4231 | [7 empty] | 6 | 35 | 237 | 5670 |  | 2002 | 8 | 25 | 6 | 0 | 0.037 | 15.4 | 0 | 78.2 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -105 | -15 | 0.0031123 | 1 | 0.96593 | 15.001 | 0.78906 | 0.17834 | 11.8283 | 0 | 29.1953 | 29.1953
[24 empty] | 0 | 0 | -18.4552 |  | 18.4552 |  | 21 |  | 0 | 2.6722 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 33.5978 | [7 empty] | 7 | 35 | 237 | 5671 |  | 2002 | 8 | 25 | 7 | 0 | 0.151 | 17.1 | 0 | 90.5 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -90 | 0 | 0.14767 | 0.98904 | 0.98904 | 8.4925 | 0.78652 | 8.4925 | 335.4799 | 0 | 118.7651 | 118.7651
[24 empty] | 0 | 0 | 49.2554 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.0153 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 13.1647 | [7 empty] | 8 | 35 | 237 | 5672 |  | 2002 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0.095 | 18.4 | 0.565 | 103.2 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -75 | 15 | 0.29222 | 0.95635 | 0.92377 | 22.5183 | 0.79356 | 16.9923 | 560.3819 | 414.1812 | 75.388 | 489.5692
[24 empty] | 0 | 0 | 69.8871 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.5991 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0.24 | -4.1591 | [7 empty] | 9 | 35 | 237 | 5673 |  | 2002 | 8 | 25 | 9 | 0 | 0.096 | 20.2 | 0.717 | 117 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -60 | 30 | 0.42692 | 0.90429 | 0.78315 | 38.4525 | 0.78403 | 25.2742 | 698.548 | 440.2475 | 75.2664 | 515.514
[24 empty] | 0 | 0 | 63.3117 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.5203 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.21 | -15.0303 | [7 empty] | 10 | 35 | 237 | 5674 |  | 2002 | 8 | 25 | 10 | 2 | 0.132 | 21.7 | 0.674 | 132.6 | 36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -45 | 45 | 0.54259 | 0.84 | 0.594 | 53.5623 | 0.71132 | 32.8623 | 773.5686 | 284.7835 | 93.8944 | 378.6778
[24 empty] | 0 | 0 | 51.5748 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.9462 | 0 | 0 |  | -18 | -0.6 | -23.5462 | [7 empty] | 11 | 35 | 237 | 5675 |  | 2002 | 8 | 25 | 11 | 2 | 0.176 | 23 | 0.569 | 150.4 | 41.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -30 | 60 | 0.63134 | 0.77551 | 0.3878 | 67.187 | 0.55421 | 39.152 | 810.6194 | 122.2917 | 97.5404 | 219.8321
[24 empty] | 0 | 0 | 41.1719 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.9908 | 0 | 0 |  | -27 | -0.9 | -29.8908 | [7 empty] | 12 | 35 | 237 | 5676 |  | 2002 | 8 | 25 | 12 | 2 | 0.139 | 24 | 0.745 | 170.3 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | -15 | 75 | 0.68713 | 0.72653 | 0.18811 | 79.1634 | 0.31697 | 43.4067 | 827.9182 | 44.4204 | 44.0589 | 88.4793
[24 empty] | 0 | 0 | 30.766 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.011403 | 0 | 0 |  | -29.7 | -0.99 | -30.7014 | [7 empty] | 13 | 35 | 237 | 5677 |  | 2002 | 8 | 25 | 13 | 6 | 0.2 | 24.3 | 0.66 | 190.8 | 44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 0 | 90 | 0.70616 | 0.70805 | 8.192e-05 | 90.0019 | 0.0025332 | 44.9268 | 833.2496 | 0.00013696 | 0.50664 | 0.50678
[24 empty] | 0 | 0 | 19.53 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18.9 | -0.63 | -19.53 | [7 empty] | 14 | 35 | 237 | 5678 |  | 2002 | 8 | 25 | 14 | 8 | 0.273 | 23.1 | 0.228 | 210.6 | 41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 15 | 105 | 0.68713 | 0.72653 | -0.18795 | 100.8403 | 0 | 43.4067 | 827.9182 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 8.37 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.1 | -0.27 | -8.37 | [7 empty] | 15 | 35 | 237 | 5679 |  | 2002 | 8 | 25 | 15 | 8 | 0.228 | 21.9 | 0.041 | 228.3 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 30 | 120 | 0.63134 | 0.77551 | -0.38765 | 112.8166 | 0 | 39.152 | 810.6194 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 6.51 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.21 | -6.51 | [7 empty] | 16 | 35 | 237 | 5680 |  | 2002 | 8 | 25 | 16 | 8 | 0.156 | 21.7 | 0.008 | 243.7 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 45 | 135 | 0.54259 | 0.84 | -0.59387 | 126.4412 | 0 | 32.8623 | 773.5686 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 2.79 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | -0.09 | -2.79 | [7 empty] | 17 | 35 | 237 | 5681 |  | 2002 | 8 | 25 | 17 | 8 | 0.094 | 21.3 | 0 | 257.5 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 60 | 150 | 0.42692 | 0.90429 | -0.78305 | 141.5511 | 0 | 25.2742 | 698.548 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -0.93 |  | 0.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.03 | 0.93 | [7 empty] | 18 | 35 | 237 | 5682 |  | 2002 | 8 | 25 | 18 | 8 | 0.041 | 20.9 | 0 | 270.2 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 75 | 165 | 0.29222 | 0.95635 | -0.92371 | 157.4864 | 0 | 16.9923 | 560.3819 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 0.42 | 13.02 | [7 empty] | 19 | 35 | 237 | 5683 |  | 2002 | 8 | 25 | 19 | 8 | 0.008 | 19.6 | 0.017 | 282.5 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 90 | 180 | 0.14767 | 0.98904 | -0.98904 | 171.5207 | 0 | 8.4925 | 335.4799 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -18.6 |  | 18.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0.6 | 18.6 | [7 empty] | 20 | 35 | 237 | 5684 |  | 2002 | 8 | 25 | 20 | 8 | 0 | 19 | 0 | 294.9 | -3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 105 | 195 | 0.0031123 | 1 | -0.96599 | 165.0255 | 0 | 0.17834 | 11.8283 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 21 | 35 | 237 | 5685 |  | 2002 | 8 | 25 | 21 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 307.9 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 120 | 210 | -0.1316 | 0.9913 | -0.85863 | 149.1738 | 0 | -7.5626 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 28.83 | [7 empty] | 22 | 35 | 237 | 5686 |  | 2002 | 8 | 25 | 22 | 8 | 0 | 17.9 | 0 | 321.8 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 135 | 225 | -0.24729 | 0.96894 | -0.68534 | 133.2725 | 0 | -14.318 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [7 empty] | 23 | 35 | 237 | 5687 |  | 2002 | 8 | 25 | 23 | 8 | 0 | 17.7 | 0 | 336.7 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 150 | 240 | -0.33607 | 0.94184 | -0.47117 | 118.119 | 0 | -19.6388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 0 | 35 | 237 | 5688 |  | 2002 | 8 | 25 | 24 | 8 | 0 | 17.4 | 0 | 352.4 | -23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 10.3302 | 165 | 255 | -0.39189 | 0.92001 | -0.23841 | 103.8002 | 0 | -23.0738 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 1 | 35 | 238 | 5689 |  | 2002 | 8 | 26 | 1 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 8.5 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 180 | 270 | -0.41673 | 0.90903 | -0.00031552 | 90.0247 | 0 | -24.6304 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 2 | 35 | 238 | 5690 |  | 2002 | 8 | 26 | 2 | 8 | 0 | 16.8 | 0 | 24.3 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -165 | -75 | -0.39765 | 0.91754 | 0.23756 | 76.2629 | 0.38425 | -23.433 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 3 | 35 | 238 | 5691 |  | 2002 | 8 | 26 | 3 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 39.2 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -150 | -60 | -0.34176 | 0.93979 | 0.46996 | 61.9731 | 0.62685 | -19.9858 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 4 | 35 | 238 | 5692 |  | 2002 | 8 | 26 | 4 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 53 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -135 | -45 | -0.25288 | 0.9675 | 0.68416 | 46.8336 | 0.75436 | -14.6492 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 5 | 35 | 238 | 5693 |  | 2002 | 8 | 26 | 5 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 66 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -120 | -30 | -0.13706 | 0.99056 | 0.85787 | 30.9239 | 0.79397 | -7.8785 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 6 | 35 | 238 | 5694 |  | 2002 | 8 | 26 | 6 | 8 | 0 | 13.4 | 0.041 | 78.4 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -105 | -15 | -0.0021983 | 1 | 0.96593 | 15.0005 | 0.78906 | -0.12596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -26.8231 |  | 26.8231 |  | 21 |  | 0 | 5.4625 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 57.7775 | [7 empty] | 7 | 35 | 238 | 5695 |  | 2002 | 8 | 26 | 7 | 8 | 0.084 | 14.2 | 0.227 | 90.7 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -90 | 0 | 0.14252 | 0.98979 | 0.98979 | 8.1945 | 0.7865 | 8.1945 | 325.7829 | 176.7132 | 66.0661 | 242.7794
[24 empty] | 0 | 0 | 17.8359 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.0454 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 44.7546 | [7 empty] | 8 | 35 | 238 | 5696 |  | 2002 | 8 | 26 | 8 | 6 | 0.12 | 15 | 0.539 | 103.5 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -75 | 15 | 0.28724 | 0.95786 | 0.92523 | 22.2993 | 0.79345 | 16.694 | 554.0483 | 395.6917 | 95.2143 | 490.9059
[24 empty] | 0 | 0 | -3.1685 |  | 3.1685 |  | 21 |  | 0 | 6.3602 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 39.2098 | [7 empty] | 9 | 35 | 238 | 5697 |  | 2002 | 8 | 26 | 9 | 8 | 0.179 | 16.1 | 0.231 | 117.3 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -60 | 30 | 0.42209 | 0.90655 | 0.78512 | 38.2715 | 0.78443 | 24.9686 | 694.6157 | 142.2646 | 140.4121 | 282.6767
[24 empty] | 0 | 0 | 15.1051 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 7.5668 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 27.7732 | [7 empty] | 10 | 35 | 238 | 5698 |  | 2002 | 8 | 26 | 10 | 8 | 0.162 | 17.2 | 0.52 | 132.8 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -45 | 45 | 0.53789 | 0.84301 | 0.59614 | 53.4103 | 0.71252 | 32.5425 | 771.1732 | 220.8733 | 115.4275 | 336.3008
[24 empty] | 0 | 0 | 10.2479 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.4432 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 20.5968 | [7 empty] | 11 | 35 | 238 | 5699 |  | 2002 | 8 | 26 | 11 | 8 | 0.16 | 18.2 | 0.706 | 150.6 | 41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -30 | 60 | 0.62674 | 0.77923 | 0.38966 | 67.0713 | 0.556 | 38.8132 | 809.0313 | 152.9585 | 88.9606 | 241.9192
[24 empty] | 0 | 0 | -4.2527 |  | 4.2527 |  | 21 |  | 0 | 2.2916 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 17.2384 | [7 empty] | 12 | 35 | 238 | 5700 |  | 2002 | 8 | 26 | 12 | 8 | 0.231 | 18.9 | 0.469 | 170.4 | 44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | -15 | 75 | 0.6826 | 0.73079 | 0.18921 | 79.0991 | 0.31854 | 43.0503 | 826.6199 | 28.2669 | 73.5819 | 101.8488
[24 empty] | 0 | 0 | -11.0976 |  | 11.0976 |  | 21 |  | 0 | 0.0093546 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0.36 | 11.1506 | [7 empty] | 13 | 35 | 238 | 5701 |  | 2002 | 8 | 26 | 13 | 8 | 0.164 | 19.8 | 0.717 | 190.8 | 44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 0 | 90 | 0.70165 | 0.71252 | 8.2438e-05 | 90.0019 | 0.0025342 | 44.5629 | 831.9995 | 0.00014979 | 0.41561 | 0.41576
[24 empty] | 0 | 0 | -9.3 |  | 9.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3 | 9.3 | [7 empty] | 14 | 35 | 238 | 5702 |  | 2002 | 8 | 26 | 14 | 8 | 0.188 | 20 | 0.571 | 210.6 | 41.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 15 | 105 | 0.6826 | 0.73079 | -0.18905 | 100.9046 | 0 | 43.0503 | 826.6199 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -10.23 |  | 10.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 0.33 | 10.23 | [7 empty] | 15 | 35 | 238 | 5703 |  | 2002 | 8 | 26 | 15 | 8 | 0.237 | 19.9 | 0.233 | 228.2 | 35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 30 | 120 | 0.62674 | 0.77923 | -0.38951 | 112.9322 | 0 | 38.8132 | 809.0313 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -12.09 |  | 12.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.7 | 0.39 | 12.09 | [7 empty] | 16 | 35 | 238 | 5704 |  | 2002 | 8 | 26 | 16 | 8 | 0.198 | 19.7 | 0.1 | 243.6 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 45 | 135 | 0.53789 | 0.84301 | -0.596 | 126.5931 | 0 | 32.5425 | 771.1732 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -14.88 |  | 14.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4 | 0.48 | 14.88 | [7 empty] | 17 | 35 | 238 | 5705 |  | 2002 | 8 | 26 | 17 | 8 | 0.129 | 19.4 | 0.213 | 257.3 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 60 | 150 | 0.42209 | 0.90655 | -0.78501 | 141.7321 | 0 | 24.9686 | 694.6157 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -17.67 |  | 17.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 17.67 | [7 empty] | 18 | 35 | 238 | 5706 |  | 2002 | 8 | 26 | 18 | 8 | 0.098 | 19.1 | 0.111 | 270 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 75 | 165 | 0.28724 | 0.95786 | -0.92517 | 157.7053 | 0 | 16.694 | 554.0483 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 19 | 35 | 238 | 5707 |  | 2002 | 8 | 26 | 19 | 8 | 0.03 | 18.9 | 0.046 | 282.3 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 90 | 180 | 0.14252 | 0.98979 | -0.98979 | 171.8188 | 0 | 8.1945 | 325.7829 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 20 | 35 | 238 | 5708 |  | 2002 | 8 | 26 | 20 | 8 | 0 | 17.4 | 0 | 294.8 | -3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 105 | 195 | -0.0021983 | 1 | -0.96599 | 165.026 | 0 | -0.12596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -44.64 |  | 44.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 44.64 | [7 empty] | 21 | 35 | 238 | 5709 |  | 2002 | 8 | 26 | 21 | 8 | 0 | 16.2 | 0 | 307.8 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 120 | 210 | -0.13706 | 0.99056 | -0.85799 | 149.1022 | 0 | -7.8785 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 22 | 35 | 238 | 5710 |  | 2002 | 8 | 26 | 22 | 8 | 0 | 15 | 0 | 321.7 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 135 | 225 | -0.25288 | 0.9675 | -0.68432 | 133.1921 | 0 | -14.6492 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 23 | 35 | 238 | 5711 |  | 2002 | 8 | 26 | 23 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 336.6 | -21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 150 | 240 | -0.34176 | 0.93979 | -0.47014 | 118.0524 | 0 | -19.9858 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 0 | 35 | 238 | 5712 |  | 2002 | 8 | 26 | 24 | 8 | 0 | 15 | 0 | 352.4 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.9663 | 165 | 255 | -0.39765 | 0.91754 | -0.23777 | 103.7624 | 0 | -23.433 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 1 | 35 | 239 | 5713 |  | 2002 | 8 | 27 | 1 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 8.6 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 180 | 270 | -0.42255 | 0.90634 | -0.00031459 | 90.0247 | 0 | -24.9972 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -51.15 |  | 51.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 51.15 | [7 empty] | 2 | 35 | 239 | 5714 |  | 2002 | 8 | 27 | 2 | 8 | 0 | 15.5 | 0 | 24.4 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -165 | -75 | -0.40344 | 0.91501 | 0.23691 | 76.3016 | 0.3834 | -23.7951 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 45.57 | [7 empty] | 3 | 35 | 239 | 5715 |  | 2002 | 8 | 27 | 3 | 8 | 0 | 16.1 | 0 | 39.4 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -150 | -60 | -0.34749 | 0.93768 | 0.4689 | 62.0414 | 0.62601 | -20.3354 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 45.57 | [7 empty] | 4 | 35 | 239 | 5716 |  | 2002 | 8 | 27 | 4 | 8 | 0 | 16.1 | 0 | 53.3 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -135 | -45 | -0.25851 | 0.96601 | 0.68311 | 46.9163 | 0.75395 | -14.9829 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 5 | 35 | 239 | 5717 |  | 2002 | 8 | 27 | 5 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 66.2 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -120 | -30 | -0.14257 | 0.98979 | 0.8572 | 30.9988 | 0.79393 | -8.1969 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -44.64 |  | 44.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 44.64 | [7 empty] | 6 | 35 | 239 | 5718 |  | 2002 | 8 | 27 | 6 | 8 | 0 | 16.2 | 0.033 | 78.6 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -105 | -15 | -0.0075519 | 0.99997 | 0.9659 | 15.0061 | 0.78907 | -0.43273 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -27.8864 |  | 27.8864 |  | 21 |  | 0 | 2.3735 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 41.3365 | [7 empty] | 7 | 35 | 239 | 5719 |  | 2002 | 8 | 27 | 7 | 8 | 0.043 | 16.3 | 0.092 | 91 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -90 | 0 | 0.13733 | 0.99053 | 0.99053 | 7.8939 | 0.78649 | 7.8939 | 315.869 | 71.6715 | 33.8191 | 105.4906
[24 empty] | 1.6 | 90 | 377.1293 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.4754 | 1.6 | 192 |  | 25.2 | 0.84 | -355.4354 |  | -11.8478 | -11.6155 |  |  | -2.3231 |  | 8 | 35 | 239 | 5720 |  | 2002 | 8 | 27 | 8 | 8 | 0.099 | 18.2 | 0.466 | 103.7 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -75 | 15 | 0.28221 | 0.95935 | 0.92667 | 22.0802 | 0.79334 | 16.3931 | 547.5526 | 342.5876 | 78.541 | 421.1286
[24 empty] | 4 | 225 | 650.4282 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.2617 | 4 | 480 |  | 4.5 | 0.15 | -666.6117 |  | -22.2204 | -8.7139 |  |  | -4.3569 |  | 9 | 35 | 239 | 5721 |  | 2002 | 8 | 27 | 9 | 0 | 0.075 | 20.5 | 0.715 | 117.5 | 29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -60 | 30 | 0.41721 | 0.90881 | 0.78707 | 38.0901 | 0.78482 | 24.6602 | 690.566 | 441.6601 | 58.8612 | 500.5213
[24 empty] | 8 | 450 | 1050.6453 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.9228 | 8 | 960 |  | -10.8 | -0.36 | -1160.0828 |  | -38.6694 | -7.5822 |  |  | -7.5822 |  | 10 | 35 | 239 | 5722 |  | 2002 | 8 | 27 | 10 | 0 | 0.089 | 22.2 | 0.78 | 133.1 | 35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -45 | 45 | 0.53313 | 0.84603 | 0.59827 | 53.2579 | 0.7137 | 32.2198 | 768.6966 | 333.049 | 63.5195 | 396.5685
[24 empty] | 8 | 450 | 1036.2892 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.9559 | 8 | 960 |  | -22.5 | -0.75 | -1168.2059 |  | -38.9402 | -7.6353 |  |  | -7.6353 |  | 11 | 35 | 239 | 5723 |  | 2002 | 8 | 27 | 11 | 0 | 0.075 | 23.5 | 0.817 | 150.8 | 41 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -30 | 60 | 0.62209 | 0.78295 | 0.39153 | 66.9554 | 0.5578 | 38.4714 | 807.3904 | 178.4267 | 41.8348 | 220.2615
[24 empty] | 8 | 450 | 1023.7243 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6761 | 8 | 960 |  | -31.5 | -1.05 | -1174.2261 |  | -39.1409 | -7.6747 |  |  | -7.6747 |  | 12 | 35 | 239 | 5724 |  | 2002 | 8 | 27 | 12 | 0 | 0.074 | 24.5 | 0.834 | 170.5 | 43.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | -15 | 75 | 0.678 | 0.73506 | 0.19032 | 79.0346 | 0.3201 | 42.6909 | 825.2885 | 50.8076 | 23.6875 | 74.4951
[24 empty] | 8 | 450 | 1017.2282 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0042251 | 8 | 960 |  | -36 | -1.2 | -1177.2042 |  | -39.2401 | -7.6941 |  |  | -7.6941 |  | 13 | 35 | 239 | 5725 |  | 2002 | 8 | 27 | 13 | 0 | 0.074 | 25 | 0.837 | 190.9 | 43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 0 | 90 | 0.69707 | 0.717 | 8.2956e-05 | 90.0019 | 0.0025352 | 44.196 | 830.7239 | 0.00017603 | 0.18761 | 0.18778
[24 empty] | 8 | 450 | 1019.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -38.7 | -1.29 | -1179.99 |  | -39.333 | -7.7124 |  |  | -7.7124 |  | 14 | 35 | 239 | 5726 |  | 2002 | 8 | 27 | 14 | 0 | 0.093 | 25.3 | 0.826 | 210.5 | 40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 15 | 105 | 0.678 | 0.73506 | -0.19015 | 100.9691 | 0 | 42.6909 | 825.2885 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1018.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -36.9 | -1.23 | -1178.13 |  | -39.271 | -7.7002 |  |  | -7.7002 |  | 15 | 35 | 239 | 5727 |  | 2002 | 8 | 27 | 15 | 0 | 0.195 | 25.1 | 0.631 | 228.1 | 35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 30 | 120 | 0.62209 | 0.78295 | -0.39137 | 113.0481 | 0 | 38.4714 | 807.3904 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1014.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -33.3 | -1.11 | -1174.41 |  | -39.147 | -7.6759 |  |  | -7.6759 |  | 16 | 35 | 239 | 5728 |  | 2002 | 8 | 27 | 16 | 0 | 0.169 | 24.7 | 0.107 | 243.4 | 28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 45 | 135 | 0.53313 | 0.84603 | -0.59813 | 126.7455 | 0 | 32.2198 | 768.6966 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 1005.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -24.3 | -0.81 | -1165.11 |  | -38.837 | -7.6151 |  |  | -7.6151 |  | 17 | 35 | 239 | 5729 |  | 2002 | 8 | 27 | 17 | 8 | 0.096 | 23.7 | 0.005 | 257.2 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 60 | 150 | 0.41721 | 0.90881 | -0.78697 | 141.9133 | 0 | 24.6602 | 690.566 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 996.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -16.2 | -0.54 | -1156.74 |  | -38.558 | -7.5604 |  |  | -7.5604 |  | 18 | 35 | 239 | 5730 |  | 2002 | 8 | 27 | 18 | 8 | 0.037 | 22.8 | 0.008 | 269.9 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 75 | 165 | 0.28221 | 0.95935 | -0.92661 | 157.9243 | 0 | 16.3931 | 547.5526 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 989.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9 | -0.3 | -1149.3 |  | -38.31 | -7.5118 |  |  | -7.5118 |  | 19 | 35 | 239 | 5731 |  | 2002 | 8 | 27 | 19 | 8 | 0.015 | 22 | 0 | 282.2 | 3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 90 | 180 | 0.13733 | 0.99053 | -0.99053 | 172.1193 | 0 | 7.8939 | 315.869 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 980 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | -1140 |  | -38 | -7.451 |  |  | -7.451 |  | 20 | 35 | 239 | 5732 |  | 2002 | 8 | 27 | 20 | 8 | 0 | 21 | 0 | 294.6 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 105 | 195 | -0.0075519 | 0.99997 | -0.96596 | 165.0204 | 0 | -0.43273 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 972.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1132.56 |  | -37.752 | -7.4024 |  |  | -7.4024 |  | 21 | 35 | 239 | 5733 |  | 2002 | 8 | 27 | 21 | 8 | 0 | 20.2 | 0 | 307.6 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 120 | 210 | -0.14257 | 0.98979 | -0.85731 | 149.0272 | 0 | -8.1969 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 966.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 13.5 | 0.45 | -1126.05 |  | -37.535 | -7.3598 |  |  | -7.3598 |  | 22 | 35 | 239 | 5734 |  | 2002 | 8 | 27 | 22 | 8 | 0 | 19.5 | 0 | 321.6 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 135 | 225 | -0.25851 | 0.96601 | -0.68327 | 133.1094 | 0 | -14.9829 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 23 | 35 | 239 | 5735 |  | 2002 | 8 | 27 | 23 | 8 | 0 | 18.9 | 0 | 336.6 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 150 | 240 | -0.34749 | 0.93768 | -0.46909 | 117.9841 | 0 | -20.3354 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 28.83 | [7 empty] | 0 | 35 | 239 | 5736 |  | 2002 | 8 | 27 | 24 | 8 | 0 | 17.9 | 0 | 352.5 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.5994 | 165 | 255 | -0.40344 | 0.91501 | -0.23711 | 103.7237 | 0 | -23.7951 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -34.41 |  | 34.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 34.41 | [7 empty] | 1 | 35 | 240 | 5737 |  | 2002 | 8 | 28 | 1 | 8 | 0 | 17.3 | 0 | 8.7 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 180 | 270 | -0.42838 | 0.9036 | -0.00031363 | 90.0246 | 0 | -25.3669 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -34.41 |  | 34.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 34.41 | [7 empty] | 2 | 35 | 240 | 5738 |  | 2002 | 8 | 28 | 2 | 8 | 0 | 17.3 | 0 | 24.6 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -165 | -75 | -0.40926 | 0.91242 | 0.23624 | 76.3411 | 0.38252 | -24.16 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -32.55 |  | 32.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 32.55 | [7 empty] | 3 | 35 | 240 | 5739 |  | 2002 | 8 | 28 | 3 | 8 | 0 | 17.5 | 0 | 39.6 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -150 | -60 | -0.35325 | 0.93553 | 0.46783 | 62.1112 | 0.62514 | -20.6877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.27 | [7 empty] | 4 | 35 | 240 | 5740 |  | 2002 | 8 | 28 | 4 | 8 | 0 | 17.1 | 0 | 53.5 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -135 | -45 | -0.26418 | 0.96447 | 0.68203 | 47.0013 | 0.75352 | -15.3191 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 5 | 35 | 240 | 5741 |  | 2002 | 8 | 28 | 5 | 8 | 0 | 16.5 | 0 | 66.5 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -120 | -30 | -0.1481 | 0.98897 | 0.85649 | 31.0771 | 0.79389 | -8.5177 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 6 | 35 | 240 | 5742 |  | 2002 | 8 | 28 | 6 | 8 | 0 | 16.9 | 0.025 | 78.9 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -105 | -15 | -0.012947 | 0.99992 | 0.96585 | 15.0179 | 0.78907 | -0.74186 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -28.0646 |  | 28.0646 |  | 21 |  | 0 | 0.81231 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 32.6677 | [7 empty] | 7 | 35 | 240 | 5743 |  | 2002 | 8 | 28 | 7 | 8 | 0.035 | 17.4 | 0.011 | 91.2 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -90 | 0 | 0.13209 | 0.99124 | 0.99124 | 7.5909 | 0.78649 | 7.5909 | 305.7367 | 8.5756 | 27.5272 | 36.1027
[24 empty] | 1.6 | 90 | 338.6896 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0119 | 1.6 | 192 |  | 20.7 | 0.69 | -353.6219 |  | -11.7874 | -11.5563 |  |  | -2.3113 |  | 8 | 35 | 240 | 5744 |  | 2002 | 8 | 28 | 8 | 8 | 0.114 | 18.7 | 0.059 | 104 | 20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -75 | 15 | 0.27712 | 0.96083 | 0.9281 | 21.8611 | 0.79323 | 16.0897 | 540.8929 | 43.4357 | 90.4283 | 133.864
[24 empty] | 4 | 225 | 605.5099 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.245 | 4 | 480 |  | 2.7 | 0.09 | -661.455 |  | -22.0485 | -8.6465 |  |  | -4.3232 |  | 9 | 35 | 240 | 5745 |  | 2002 | 8 | 28 | 9 | 8 | 0.174 | 20.7 | 0.084 | 117.8 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -60 | 30 | 0.41227 | 0.91106 | 0.78902 | 37.9086 | 0.7852 | 24.3491 | 686.3969 | 52.0413 | 136.6246 | 188.6659
[24 empty] | 8 | 450 | 1041.2766 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6805 | 8 | 960 |  | -16.2 | -0.54 | -1163.4205 |  | -38.7807 | -7.6041 |  |  | -7.6041 |  | 10 | 35 | 240 | 5746 |  | 2002 | 8 | 28 | 10 | 8 | 0.222 | 22.8 | 0.322 | 133.3 | 35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -45 | 45 | 0.52832 | 0.84905 | 0.6004 | 53.1052 | 0.71488 | 31.8942 | 766.1365 | 138.2072 | 158.7032 | 296.9104
[24 empty] | 8 | 450 | 1010.1747 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4337 | 8 | 960 |  | -13.5 | -0.45 | -1156.3837 |  | -38.5461 | -7.5581 |  |  | -7.5581 |  | 11 | 35 | 240 | 5747 |  | 2002 | 8 | 28 | 11 | 8 | 0.187 | 22.5 | 0.016 | 151 | 40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -30 | 60 | 0.61736 | 0.78668 | 0.39339 | 66.8392 | 0.55958 | 38.1267 | 805.6946 | 3.5222 | 104.6422 | 108.1644
[24 empty] | 8 | 450 | 1002.4902 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.281 | 8 | 960 |  | -13.5 | -0.45 | -1155.231 |  | -38.5077 | -7.5505 |  |  | -7.5505 |  | 12 | 35 | 240 | 5748 |  | 2002 | 8 | 28 | 12 | 8 | 0.177 | 22.5 | 0 | 170.6 | 43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | -15 | 75 | 0.67334 | 0.73933 | 0.19142 | 78.97 | 0.32167 | 42.3286 | 823.9222 | 0 | 56.9348 | 56.9348
[24 empty] | 8 | 450 | 965.1763 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0084456 | 8 | 960 |  | 14.4 | 0.48 | -1125.1284 |  | -37.5043 | -7.3538 |  |  | -7.3538 |  | 13 | 35 | 240 | 5749 |  | 2002 | 8 | 28 | 13 | 8 | 0.148 | 19.4 | 0 | 190.9 | 43.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 0 | 90 | 0.69243 | 0.72148 | 8.3474e-05 | 90.0018 | 0.0025362 | 43.8263 | 829.4208 | 0 | 0.37536 | 0.37536
[24 empty] | 8 | 450 | 964.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 15.3 | 0.51 | -1124.19 |  | -37.473 | -7.3476 |  |  | -7.3476 |  | 14 | 35 | 240 | 5750 |  | 2002 | 8 | 28 | 14 | 8 | 0.122 | 19.3 | 0 | 210.4 | 40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 15 | 105 | 0.67334 | 0.73933 | -0.19126 | 101.0336 | 0 | 42.3286 | 823.9222 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 960.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.47 |  | -37.349 | -7.3233 |  |  | -7.3233 |  | 15 | 35 | 240 | 5751 |  | 2002 | 8 | 28 | 15 | 8 | 0.209 | 18.9 | 0.039 | 227.9 | 35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 30 | 120 | 0.61736 | 0.78668 | -0.39323 | 113.1642 | 0 | 38.1267 | 805.6946 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 939.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 39.6 | 1.32 | -1099.08 |  | -36.636 | -7.1835 |  |  | -7.1835 |  | 16 | 35 | 240 | 5752 |  | 2002 | 8 | 28 | 16 | 8 | 0.185 | 16.6 | 0.144 | 243.3 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 45 | 135 | 0.52832 | 0.84905 | -0.60026 | 126.8981 | 0 | 31.8942 | 766.1365 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 17 | 35 | 240 | 5753 |  | 2002 | 8 | 28 | 17 | 8 | 0.095 | 17.2 | 0.045 | 257 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 60 | 150 | 0.41227 | 0.91106 | -0.78892 | 142.0948 | 0 | 24.3491 | 686.3969 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 948.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.38 |  | -36.946 | -7.2443 |  |  | -7.2443 |  | 18 | 35 | 240 | 5754 |  | 2002 | 8 | 28 | 18 | 8 | 0.117 | 17.6 | 0 | 269.7 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 75 | 165 | 0.27712 | 0.96083 | -0.92804 | 158.1433 | 0 | 16.0897 | 540.8929 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 943.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1103.73 |  | -36.791 | -7.2139 |  |  | -7.2139 |  | 19 | 35 | 240 | 5755 |  | 2002 | 8 | 28 | 19 | 8 | 0.045 | 17.1 | 0.02 | 282 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 90 | 180 | 0.13209 | 0.99124 | -0.99124 | 172.4223 | 0 | 7.5909 | 305.7367 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 936.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.29 |  | -36.543 | -7.1653 |  |  | -7.1653 |  | 20 | 35 | 240 | 5756 |  | 2002 | 8 | 28 | 20 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 294.5 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 105 | 195 | -0.012947 | 0.99992 | -0.96591 | 165.0086 | 0 | -0.74186 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 918.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 |  | -35.954 | -7.0498 |  |  | -7.0498 |  | 21 | 35 | 240 | 5757 |  | 2002 | 8 | 28 | 21 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 307.5 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 120 | 210 | -0.1481 | 0.98897 | -0.85661 | 148.9488 | 0 | -8.5177 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 22 | 35 | 240 | 5758 |  | 2002 | 8 | 28 | 22 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 321.5 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 135 | 225 | -0.26418 | 0.96447 | -0.68218 | 133.0243 | 0 | -15.3191 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 23 | 35 | 240 | 5759 |  | 2002 | 8 | 28 | 23 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 336.6 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 150 | 240 | -0.35325 | 0.93553 | -0.46801 | 117.9142 | 0 | -20.6877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 0 | 35 | 240 | 5760 |  | 2002 | 8 | 28 | 24 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 352.5 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 9.2297 | 165 | 255 | -0.40926 | 0.91242 | -0.23644 | 103.6842 | 0 | -24.16 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 1 | 35 | 241 | 5761 |  | 2002 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 9 | -24.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -180 | -90 | -0.43425 | 0.90079 | 0.00010422 | 90.0007 | 0.0025766 | -25.7394 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 2 | 35 | 241 | 5762 |  | 2002 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 24.9 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -165 | -75 | -0.4151 | 0.90977 | 0.23555 | 76.3815 | 0.38163 | -24.5276 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 3 | 35 | 241 | 5763 |  | 2002 | 8 | 29 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 39.9 | -17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -150 | -60 | -0.35904 | 0.93332 | 0.46672 | 62.1827 | 0.62425 | -21.0426 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 4 | 35 | 241 | 5764 |  | 2002 | 8 | 29 | 4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 53.8 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -135 | -45 | -0.26987 | 0.9629 | 0.68091 | 47.0887 | 0.75308 | -15.6577 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 5 | 35 | 241 | 5765 |  | 2002 | 8 | 29 | 5 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 66.8 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -120 | -30 | -0.15368 | 0.98812 | 0.85576 | 31.1589 | 0.79384 | -8.8408 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 6 | 35 | 241 | 5766 |  | 2002 | 8 | 29 | 6 | 0 | 0 | 12.8 | 0.02 | 79.2 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -105 | -15 | -0.018381 | 0.99983 | 0.96577 | 15.0361 | 0.78908 | -1.0533 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -33.606 |  | 33.606 |  | 21 |  | 0 | 5.7006 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 65.9094 | [7 empty] | 7 | 35 | 241 | 5767 |  | 2002 | 8 | 29 | 7 | 0 | 0.093 | 13.3 | 0.231 | 91.6 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -90 | 0 | 0.12681 | 0.99193 | 0.99193 | 7.2856 | 0.7865 | 7.2856 | 295.3848 | 180.2155 | 73.1447 | 253.3602
[24 empty] | 1.6 | 90 | 353.4066 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.66 | 1.6 | 192 |  | 55.8 | 1.86 | -325 |  | -10.8333 | -10.6209 |  |  | -2.1242 |  | 8 | 35 | 241 | 5768 |  | 2002 | 8 | 29 | 8 | 0 | 0.101 | 14.8 | 0.534 | 104.4 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -75 | 15 | 0.27199 | 0.9623 | 0.92952 | 21.6421 | 0.79312 | 15.7837 | 534.0675 | 393.6724 | 80.1047 | 473.7771
[24 empty] | 4 | 225 | 609.9159 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.3229 | 4 | 480 |  | 44.1 | 1.47 | -625.7529 |  | -20.8584 | -8.1798 |  |  | -4.0899 |  | 9 | 35 | 241 | 5769 |  | 2002 | 8 | 29 | 9 | 3 | 0.098 | 16.1 | 0.686 | 118.2 | 28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -60 | 30 | 0.40727 | 0.91331 | 0.79096 | 37.7271 | 0.78557 | 24.0354 | 682.106 | 426.2531 | 76.9862 | 503.2393
[24 empty] | 8 | 450 | 997.1485 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.5708 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1108.5808 |  | -36.9527 | -7.2456 |  |  | -7.2456 |  | 10 | 35 | 241 | 5770 |  | 2002 | 8 | 29 | 10 | 8 | 0.156 | 16.7 | 0.624 | 133.7 | 35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -45 | 45 | 0.52344 | 0.85206 | 0.60253 | 52.9524 | 0.71605 | 31.5658 | 763.4909 | 269.2198 | 111.7034 | 380.9232
[24 empty] | 8 | 450 | 975.416 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6134 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1109.2734 |  | -36.9758 | -7.2502 |  |  | -7.2502 |  | 11 | 35 | 241 | 5771 |  | 2002 | 8 | 29 | 11 | 8 | 0.253 | 17.2 | 0.284 | 151.3 | 40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -30 | 60 | 0.61258 | 0.79041 | 0.39526 | 66.723 | 0.56136 | 37.7792 | 803.9419 | 63.0147 | 142.0253 | 205.04
[24 empty] | 8 | 450 | 961.1201 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3295 | 8 | 960 |  | 33.3 | 1.11 | -1107.9195 |  | -36.9307 | -7.2413 |  |  | -7.2413 |  | 12 | 35 | 241 | 5772 |  | 2002 | 8 | 29 | 12 | 8 | 0.282 | 17.3 | 0.199 | 170.9 | 43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | -15 | 75 | 0.66862 | 0.74361 | 0.19253 | 78.9054 | 0.32323 | 41.9635 | 822.519 | 12.3839 | 91.1501 | 103.534
[24 empty] | 8 | 450 | 936.376 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012904 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.3029 |  | -36.5434 | -7.1654 |  |  | -7.1654 |  | 13 | 35 | 241 | 5773 |  | 2002 | 8 | 29 | 13 | 8 | 0.226 | 16.3 | 0.538 | 191.1 | 43 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 0 | 90 | 0.68773 | 0.72597 | 8.3993e-05 | 90.0018 | 0.0025372 | 43.4539 | 828.0884 | 0.00011465 | 0.57342 | 0.57353
[24 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 14 | 35 | 241 | 5774 |  | 2002 | 8 | 29 | 14 | 8 | 0.258 | 17.2 | 0.162 | 210.5 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 15 | 105 | 0.66862 | 0.74361 | -0.19236 | 101.0981 | 0 | 41.9635 | 822.519 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 | [7 empty] | 15 | 35 | 241 | 5775 |  | 2002 | 8 | 29 | 15 | 8 | 0.177 | 17.4 | 0.491 | 227.9 | 34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 30 | 120 | 0.61258 | 0.79041 | -0.3951 | 113.2804 | 0 | 37.7792 | 803.9419 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -36.27 |  | 36.27 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1103.73 | [7 empty] | 16 | 35 | 241 | 5776 |  | 2002 | 8 | 29 | 16 | 8 | 0.1 | 17.1 | 0.59 | 243.3 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 45 | 135 | 0.52344 | 0.85206 | -0.60239 | 127.0509 | 0 | 31.5658 | 763.4909 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -51.15 |  | 51.15 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.85 | [7 empty] | 17 | 35 | 241 | 5777 |  | 2002 | 8 | 29 | 17 | 8 | 0.071 | 15.5 | 0.457 | 257 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 60 | 150 | 0.40727 | 0.91331 | -0.79086 | 142.2763 | 0 | 24.0354 | 682.106 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 | [7 empty] | 18 | 35 | 241 | 5778 |  | 2002 | 8 | 29 | 18 | 8 | 0.105 | 14 | 0 | 269.7 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 75 | 165 | 0.27199 | 0.9623 | -0.92946 | 158.3622 | 0 | 15.7837 | 534.0675 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 | [7 empty] | 19 | 35 | 241 | 5779 |  | 2002 | 8 | 29 | 19 | 8 | 0.04 | 14.4 | 0 | 282 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 90 | 180 | 0.12681 | 0.99193 | -0.99193 | 172.7277 | 0 | 7.2856 | 295.3848 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 | [7 empty] | 20 | 35 | 241 | 5780 |  | 2002 | 8 | 29 | 20 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 294.4 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 105 | 195 | -0.018381 | 0.99983 | -0.96583 | 164.9904 | 0 | -1.0533 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 | [7 empty] | 21 | 35 | 241 | 5781 |  | 2002 | 8 | 29 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 307.5 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 120 | 210 | -0.15368 | 0.98812 | -0.85587 | 148.8671 | 0 | -8.8408 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 | [7 empty] | 22 | 35 | 241 | 5782 |  | 2002 | 8 | 29 | 22 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 321.6 | -18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 135 | 225 | -0.26987 | 0.9629 | -0.68107 | 132.9369 | 0 | -15.6577 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 23 | 35 | 241 | 5783 |  | 2002 | 8 | 29 | 23 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 336.7 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 150 | 240 | -0.35904 | 0.93332 | -0.46691 | 117.8427 | 0 | -21.0426 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 0 | 35 | 241 | 5784 |  | 2002 | 8 | 29 | 24 | 4 | 0 | 12.3 | 0 | 352.7 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.8573 | 165 | 255 | -0.4151 | 0.90977 | -0.23576 | 103.6438 | 0 | -24.5276 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 1 | 36 | 242 | 5785 |  | 2002 | 8 | 30 | 1 | 8 | 0 | 12.2 | 0 | 9.1 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 180 | 270 | -0.44014 | 0.89793 | -0.00031167 | 90.0245 | 0 | -26.1144 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 2 | 36 | 242 | 5786 |  | 2002 | 8 | 30 | 2 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 25 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -165 | -75 | -0.42097 | 0.90707 | 0.23485 | 76.4227 | 0.38072 | -24.8977 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 3 | 36 | 242 | 5787 |  | 2002 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 40.1 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -150 | -60 | -0.36485 | 0.93107 | 0.4656 | 62.2558 | 0.62334 | -21.3998 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 4 | 36 | 242 | 5788 |  | 2002 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 54 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -135 | -45 | -0.27559 | 0.96127 | 0.67976 | 47.1783 | 0.75262 | -15.9985 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 5 | 36 | 242 | 5789 |  | 2002 | 8 | 30 | 5 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 67.1 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -120 | -30 | -0.15929 | 0.98723 | 0.85499 | 31.2439 | 0.79379 | -9.1661 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 6 | 36 | 242 | 5790 |  | 2002 | 8 | 30 | 6 | 2 | 0 | 11.8 | 0.015 | 79.5 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -105 | -15 | -0.023852 | 0.99972 | 0.96566 | 15.0607 | 0.7891 | -1.3669 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -38.4939 |  | 38.4939 |  | 21 |  | 0 | 5.2464 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 68.2236 | [7 empty] | 7 | 36 | 242 | 5791 |  | 2002 | 8 | 30 | 7 | 0 | 0.09 | 13.1 | 0.208 | 91.8 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -90 | 0 | 0.12148 | 0.99259 | 0.99259 | 6.978 | 0.78653 | 6.978 | 284.8122 | 162.3862 | 70.7875 | 233.1737
[24 empty] | 1.6 | 90 | 350.2018 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.0163 | 1.6 | 192 |  | 61.2 | 2.04 | -319.7763 |  | -10.6592 | -10.4502 |  |  | -2.09 |  | 8 | 36 | 242 | 5792 |  | 2002 | 8 | 30 | 8 | 0 | 0.111 | 14.2 | 0.544 | 104.6 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -75 | 15 | 0.26681 | 0.96375 | 0.93092 | 21.4235 | 0.793 | 15.4754 | 527.0745 | 401.5894 | 88.0229 | 489.6123
[24 empty] | 4 | 225 | 595.2836 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.244 | 4 | 480 |  | 51.3 | 1.71 | -617.234 |  | -20.5745 | -8.0684 |  |  | -4.0342 |  | 9 | 36 | 242 | 5793 |  | 2002 | 8 | 30 | 9 | 5 | 0.121 | 15.3 | 0.578 | 118.4 | 28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -60 | 30 | 0.40223 | 0.91554 | 0.7929 | 37.5455 | 0.78594 | 23.7192 | 677.6915 | 360.192 | 95.0985 | 455.2906
[24 empty] | 8 | 450 | 991.1333 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.5055 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1102.9355 |  | -36.7645 | -7.2087 |  |  | -7.2087 |  | 10 | 36 | 242 | 5794 |  | 2002 | 8 | 30 | 10 | 8 | 0.102 | 16.1 | 0.703 | 133.9 | 35 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -45 | 45 | 0.51851 | 0.85507 | 0.60466 | 52.7994 | 0.71721 | 31.2348 | 760.7575 | 304.8672 | 73.1549 | 378.0222
[24 empty] | 8 | 450 | 974.0718 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.3883 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1103.5383 |  | -36.7846 | -7.2127 |  |  | -7.2127 |  | 11 | 36 | 242 | 5795 |  | 2002 | 8 | 30 | 11 | 8 | 0.185 | 16.5 | 0.605 | 151.5 | 40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -30 | 60 | 0.60774 | 0.79414 | 0.39712 | 66.6066 | 0.56314 | 37.4291 | 802.13 | 135.2984 | 104.1805 | 239.479
[24 empty] | 8 | 450 | 954.4616 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3072 | 8 | 960 |  | 39.6 | 1.32 | -1101.3872 |  | -36.7129 | -7.1986 |  |  | -7.1986 |  | 12 | 36 | 242 | 5796 |  | 2002 | 8 | 30 | 12 | 8 | 0.277 | 16.6 | 0.2 | 171.1 | 42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | -15 | 75 | 0.66383 | 0.74788 | 0.19364 | 78.8408 | 0.32479 | 41.5958 | 821.0768 | 12.5781 | 89.9659 | 102.5439
[24 empty] | 8 | 450 | 941.0531 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.016962 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.957 |  | -36.6986 | -7.1958 |  |  | -7.1958 |  | 13 | 36 | 242 | 5797 |  | 2002 | 8 | 30 | 13 | 8 | 0.297 | 16.8 | 0.114 | 191.1 | 42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 0 | 90 | 0.68296 | 0.73045 | 8.4512e-05 | 90.0018 | 0.0025382 | 43.0788 | 826.7245 | 2.4454e-05 | 0.75386 | 0.75388
[24 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 14 | 36 | 242 | 5798 |  | 2002 | 8 | 30 | 14 | 8 | 0.265 | 17.7 | 0.051 | 210.5 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 15 | 105 | 0.66383 | 0.74788 | -0.19347 | 101.1627 | 0 | 41.5958 | 821.0768 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 928.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.85 |  | -36.295 | -7.1167 |  |  | -7.1167 |  | 15 | 36 | 242 | 5799 |  | 2002 | 8 | 30 | 15 | 8 | 0.208 | 15.5 | 0.024 | 227.8 | 34.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 30 | 120 | 0.60774 | 0.79414 | -0.39696 | 113.3967 | 0 | 37.4291 | 802.13 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 16 | 36 | 242 | 5800 |  | 2002 | 8 | 30 | 16 | 8 | 0.146 | 15.7 | 0.139 | 243.1 | 27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 45 | 135 | 0.51851 | 0.85507 | -0.60452 | 127.2037 | 0 | 31.2348 | 760.7575 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 17 | 36 | 242 | 5801 |  | 2002 | 8 | 30 | 17 | 8 | 0.147 | 16 | 0.458 | 256.8 | 19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 60 | 150 | 0.40223 | 0.91554 | -0.79279 | 142.4578 | 0 | 23.7192 | 677.6915 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 18 | 36 | 242 | 5802 |  | 2002 | 8 | 30 | 18 | 6 | 0.156 | 16 | 0 | 269.5 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 75 | 165 | 0.26681 | 0.96375 | -0.93086 | 158.5807 | 0 | 15.4754 | 527.0745 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 19 | 36 | 242 | 5803 |  | 2002 | 8 | 30 | 19 | 8 | 0.048 | 14.9 | 0 | 281.8 | 2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 90 | 180 | 0.12148 | 0.99259 | -0.99259 | 173.0353 | 0 | 6.978 | 284.8122 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 20 | 36 | 242 | 5804 |  | 2002 | 8 | 30 | 20 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 294.3 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 105 | 195 | -0.023852 | 0.99972 | -0.96572 | 164.9657 | 0 | -1.3669 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 909.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 |  | -35.644 | -6.989 |  |  | -6.989 |  | 21 | 36 | 242 | 5805 |  | 2002 | 8 | 30 | 21 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 307.4 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 120 | 210 | -0.15929 | 0.98723 | -0.8551 | 148.7819 | 0 | -9.1661 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 22 | 36 | 242 | 5806 |  | 2002 | 8 | 30 | 22 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 321.5 | -18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 135 | 225 | -0.27559 | 0.96127 | -0.67992 | 132.8472 | 0 | -15.9985 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 23 | 36 | 242 | 5807 |  | 2002 | 8 | 30 | 23 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 336.7 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 150 | 240 | -0.36485 | 0.93107 | -0.46578 | 117.7695 | 0 | -21.3998 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 0 | 36 | 242 | 5808 |  | 2002 | 8 | 30 | 24 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 352.7 | -25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.4822 | 165 | 255 | -0.42097 | 0.90707 | -0.23506 | 103.6025 | 0 | -24.8977 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 1 | 36 | 243 | 5809 |  | 2002 | 8 | 31 | 1 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 9.2 | -25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 180 | 270 | -0.44604 | 0.89501 | -0.00031065 | 90.0244 | 0 | -26.492 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 2 | 36 | 243 | 5810 |  | 2002 | 8 | 31 | 2 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 25.2 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -165 | -75 | -0.42686 | 0.90432 | 0.23414 | 76.4648 | 0.37978 | -25.2703 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 3 | 36 | 243 | 5811 |  | 2002 | 8 | 31 | 3 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 40.3 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -150 | -60 | -0.37068 | 0.92876 | 0.46444 | 62.3305 | 0.6224 | -21.7593 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 4 | 36 | 243 | 5812 |  | 2002 | 8 | 31 | 4 | 8 | 0 | 11.3 | 0 | 54.3 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -135 | -45 | -0.28134 | 0.95961 | 0.67858 | 47.2704 | 0.75214 | -16.3415 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 5 | 36 | 243 | 5813 |  | 2002 | 8 | 31 | 5 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 67.3 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -120 | -30 | -0.16492 | 0.98631 | 0.85419 | 31.3324 | 0.79374 | -9.4935 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 6 | 36 | 243 | 5814 |  | 2002 | 8 | 31 | 6 | 8 | 0 | 12.6 | 0.01 | 79.8 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -105 | -15 | -0.02936 | 0.99957 | 0.96551 | 15.0919 | 0.78912 | -1.6826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -56.1343 |  | 56.1343 |  | 21 |  | 0 | 1.9029 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 66.9171 | [7 empty] | 7 | 36 | 243 | 5815 |  | 2002 | 8 | 31 | 7 | 8 | 0.037 | 13.6 | 0.071 | 92.1 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -90 | 0 | 0.11611 | 0.99324 | 0.99324 | 6.6682 | 0.78657 | 6.6682 | 274.0177 | 55.4685 | 29.103 | 84.5715
[24 empty] | 1.6 | 90 | 308.3249 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4792 | 1.6 | 192 |  | 53.1 | 1.77 | -320.6092 |  | -10.687 | -10.4774 |  |  | -2.0955 |  | 8 | 36 | 243 | 5816 |  | 2002 | 8 | 31 | 8 | 8 | 0.099 | 15.1 | 0.103 | 104.9 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -75 | 15 | 0.26158 | 0.96518 | 0.9323 | 21.2054 | 0.79288 | 15.1648 | 519.9123 | 76.1378 | 78.4951 | 154.6329
[24 empty] | 4 | 225 | 609.9268 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.2085 | 4 | 480 |  | 36.9 | 1.23 | -632.0785 |  | -21.0693 | -8.2625 |  |  | -4.1312 |  | 9 | 36 | 243 | 5817 |  | 2002 | 8 | 31 | 9 | 8 | 0.151 | 16.9 | 0.536 | 118.7 | 27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -60 | 30 | 0.39713 | 0.91776 | 0.79482 | 37.3641 | 0.78629 | 23.4005 | 673.1513 | 334.9816 | 118.7305 | 453.7121
[24 empty] | 8 | 450 | 985.0456 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0578 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1110.7178 |  | -37.0239 | -7.2596 |  |  | -7.2596 |  | 10 | 36 | 243 | 5818 |  | 2002 | 8 | 31 | 10 | 8 | 0.214 | 17.2 | 0.265 | 134.2 | 34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -45 | 45 | 0.51353 | 0.85807 | 0.60678 | 52.6465 | 0.71835 | 30.9013 | 757.9342 | 115.5097 | 153.7274 | 269.2371
[24 empty] | 8 | 450 | 983.4813 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1492 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1119.9692 |  | -37.3323 | -7.3201 |  |  | -7.3201 |  | 11 | 36 | 243 | 5819 |  | 2002 | 8 | 31 | 11 | 8 | 0.265 | 18.4 | 0.154 | 151.7 | 39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -30 | 60 | 0.60284 | 0.79786 | 0.39898 | 66.4902 | 0.5649 | 37.0763 | 800.2569 | 34.7096 | 149.6992 | 184.4089
[24 empty] | 8 | 450 | 976.9993 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3399 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1123.7399 |  | -37.458 | -7.3447 |  |  | -7.3447 |  | 12 | 36 | 243 | 5820 |  | 2002 | 8 | 31 | 12 | 8 | 0.262 | 19 | 0.291 | 171.2 | 42.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | -15 | 75 | 0.65899 | 0.75216 | 0.19474 | 78.7761 | 0.32634 | 41.2256 | 819.5935 | 18.4938 | 85.5017 | 103.9955
[24 empty] | 8 | 450 | 946.627 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.016055 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.5361 |  | -36.8845 | -7.2323 |  |  | -7.2323 |  | 13 | 36 | 243 | 5821 |  | 2002 | 8 | 31 | 13 | 8 | 0.281 | 17.4 | 0.171 | 191.2 | 42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 0 | 90 | 0.67814 | 0.73494 | 8.5031e-05 | 90.0018 | 0.0025393 | 42.7012 | 825.3272 | 3.6922e-05 | 0.71353 | 0.71357
[24 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 14 | 36 | 243 | 5822 |  | 2002 | 8 | 31 | 14 | 8 | 0.228 | 15.8 | 0.026 | 210.4 | 39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 15 | 105 | 0.65899 | 0.75216 | -0.19457 | 101.2273 | 0 | 41.2256 | 819.5935 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 15 | 36 | 243 | 5823 |  | 2002 | 8 | 31 | 15 | 8 | 0.181 | 16.5 | 0.01 | 227.7 | 33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 30 | 120 | 0.60284 | 0.79786 | -0.39882 | 113.5131 | 0 | 37.0763 | 800.2569 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 16 | 36 | 243 | 5824 |  | 2002 | 8 | 31 | 16 | 8 | 0.095 | 16.5 | 0 | 243 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 45 | 135 | 0.51353 | 0.85807 | -0.60664 | 127.3567 | 0 | 30.9013 | 757.9342 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 17 | 36 | 243 | 5825 |  | 2002 | 8 | 31 | 17 | 8 | 0.11 | 15.7 | 0.047 | 256.6 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 60 | 150 | 0.39713 | 0.91776 | -0.79472 | 142.6391 | 0 | 23.4005 | 673.1513 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 934.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 |  | -36.481 | -7.1531 |  |  | -7.1531 |  | 18 | 36 | 243 | 5826 |  | 2002 | 8 | 31 | 18 | 8 | 0.042 | 16.1 | 0.022 | 269.3 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 75 | 165 | 0.26158 | 0.96518 | -0.93224 | 158.7987 | 0 | 15.1648 | 519.9123 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 940.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 |  | -36.667 | -7.1896 |  |  | -7.1896 |  | 19 | 36 | 243 | 5827 |  | 2002 | 8 | 31 | 19 | 8 | 0 | 16.7 | 0.1 | 281.7 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 90 | 180 | 0.11611 | 0.99324 | -0.99324 | 173.345 | 0 | 6.6682 | 274.0177 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 939.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 39.6 | 1.32 | -1099.08 |  | -36.636 | -7.1835 |  |  | -7.1835 |  | 20 | 36 | 243 | 5828 |  | 2002 | 8 | 31 | 20 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 294.2 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 105 | 195 | -0.02936 | 0.99957 | -0.96557 | 164.9345 | 0 | -1.6826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 939.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 39.6 | 1.32 | -1099.08 |  | -36.636 | -7.1835 |  |  | -7.1835 |  | 21 | 36 | 243 | 5829 |  | 2002 | 8 | 31 | 21 | 8 | 0 | 16.6 | 0 | 307.3 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 120 | 210 | -0.16492 | 0.98631 | -0.8543 | 148.6934 | 0 | -9.4935 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 940.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 |  | -36.667 | -7.1896 |  |  | -7.1896 |  | 22 | 36 | 243 | 5830 |  | 2002 | 8 | 31 | 22 | 8 | 0 | 16.7 | 0 | 321.4 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 135 | 225 | -0.28134 | 0.95961 | -0.67874 | 132.7551 | 0 | -16.3415 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 23 | 36 | 243 | 5831 |  | 2002 | 8 | 31 | 23 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 336.6 | -23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 150 | 240 | -0.37068 | 0.92876 | -0.46463 | 117.6948 | 0 | -21.7593 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 0 | 36 | 243 | 5832 |  | 2002 | 8 | 31 | 24 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 352.7 | -25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 8.1046 | 165 | 255 | -0.42686 | 0.90432 | -0.23434 | 103.5604 | 0 | -25.2703 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 1 | 36 | 244 | 5833 |  | 2002 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17.2 | 0 | 9.3 | -25.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -180 | -90 | -0.45197 | 0.89203 | 0.00010321 | 90.0007 | 0.0025746 | -26.872 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -31.62 |  | 31.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 31.62 | [7 empty] | 2 | 36 | 244 | 5834 |  | 2002 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 17.6 | 0 | 25.4 | -23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -165 | -75 | -0.43277 | 0.90151 | 0.23341 | 76.5077 | 0.37883 | -25.6452 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -38.13 |  | 38.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 38.13 | [7 empty] | 3 | 36 | 244 | 5835 |  | 2002 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 40.5 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -150 | -60 | -0.37654 | 0.9264 | 0.46326 | 62.4068 | 0.62144 | -22.1211 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 4 | 36 | 244 | 5836 |  | 2002 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 54.5 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -135 | -45 | -0.28712 | 0.9579 | 0.67737 | 47.3647 | 0.75165 | -16.6865 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 5 | 36 | 244 | 5837 |  | 2002 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15.1 | 0 | 67.6 | -5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -120 | -30 | -0.17059 | 0.98534 | 0.85335 | 31.4243 | 0.79368 | -9.8228 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 6 | 36 | 244 | 5838 |  | 2002 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15.1 | 0.01 | 80 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -105 | -15 | -0.034901 | 0.99939 | 0.96534 | 15.1297 | 0.78914 | -2.0002 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -5.6773 |  | 5.6773 |  | 21 |  | 0 | 5.2864 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 35.6336 | [7 empty] | 7 | 36 | 244 | 5839 |  | 2002 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0.086 | 16.6 | 0.214 | 92.4 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -90 | 0 | 0.1107 | 0.99385 | 0.99385 | 6.3564 | 0.78662 | 6.3564 | 263.0005 | 167.3019 | 67.6493 | 234.9512
[24 empty] | 0 | 0 | 45.0401 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 10.383 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 13.797 | [7 empty] | 8 | 36 | 244 | 5840 |  | 2002 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0.105 | 18.4 | 0.511 | 105.2 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -75 | 15 | 0.25631 | 0.9666 | 0.93366 | 20.9881 | 0.79276 | 14.852 | 512.5794 | 378.2275 | 83.2397 | 461.4672
[24 empty] | 0 | 0 | 68.9384 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 11.7358 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3 | -2.4358 | [7 empty] | 9 | 36 | 244 | 5841 |  | 2002 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0.091 | 20 | 0.718 | 119 | 27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -60 | 30 | 0.39198 | 0.91997 | 0.79674 | 37.183 | 0.78664 | 23.0795 | 668.4835 | 450.0047 | 71.5844 | 521.5891
[24 empty] | 0 | 0 | 72.7318 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.2358 | 0 | 0 |  | -10.8 | -0.36 | -20.3958 | [7 empty] | 10 | 36 | 244 | 5842 |  | 2002 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0.084 | 22.2 | 0.799 | 134.5 | 34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -45 | 45 | 0.50849 | 0.86107 | 0.6089 | 52.4936 | 0.71949 | 30.5653 | 755.0189 | 350.0414 | 60.437 | 410.4784
[24 empty] | 0 | 0 | 68.5086 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.2543 | 0 | 0 |  | -32.4 | -1.08 | -38.7343 | [7 empty] | 11 | 36 | 244 | 5843 |  | 2002 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0.077 | 24.6 | 0.836 | 152 | 39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -30 | 60 | 0.59788 | 0.80158 | 0.40085 | 66.3738 | 0.56666 | 36.7211 | 798.3204 | 189.8911 | 43.6327 | 233.5238
[24 empty] | 0 | 0 | 60.2654 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 1.7858 | 0 | 0 |  | -46.8 | -1.56 | -50.1458 | [7 empty] | 12 | 36 | 244 | 5844 |  | 2002 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0.075 | 26.2 | 0.853 | 171.4 | 42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | -15 | 75 | 0.65408 | 0.75643 | 0.19585 | 78.7115 | 0.32789 | 40.8529 | 818.0669 | 54.7773 | 24.592 | 79.3693
[24 empty] | 0 | 0 | 55.8339 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.0050911 | 0 | 0 |  | -54 | -1.8 | -55.8051 | [7 empty] | 13 | 36 | 244 | 5845 |  | 2002 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0.089 | 27 | 0.856 | 191.2 | 41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 0 | 90 | 0.67325 | 0.73942 | 8.555e-05 | 90.0017 | 0.0025403 | 42.3213 | 823.8943 | 0.00018602 | 0.22608 | 0.22627
[24 empty] | 0 | 0 | 56.73 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -54.9 | -1.83 | -56.73 | [7 empty] | 14 | 36 | 244 | 5846 |  | 2002 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0.105 | 27.1 | 0.839 | 210.4 | 38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 15 | 105 | 0.65408 | 0.75643 | -0.19568 | 101.2918 | 0 | 40.8529 | 818.0669 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 58.59 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -56.7 | -1.89 | -58.59 | [7 empty] | 15 | 36 | 244 | 5847 |  | 2002 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0.108 | 27.3 | 0.797 | 227.6 | 33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 30 | 120 | 0.59788 | 0.80158 | -0.40068 | 113.6294 | 0 | 36.7211 | 798.3204 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 58.59 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -56.7 | -1.89 | -58.59 | [7 empty] | 16 | 36 | 244 | 5848 |  | 2002 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0.087 | 27.3 | 0.737 | 242.8 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 45 | 135 | 0.50849 | 0.86107 | -0.60876 | 127.5095 | 0 | 30.5653 | 755.0189 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 49.29 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -47.7 | -1.59 | -49.29 | [7 empty] | 17 | 36 | 244 | 5849 |  | 2002 | 9 | 1 | 17 | 0 | 0.063 | 26.3 | 0.588 | 256.5 | 18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 60 | 150 | 0.39198 | 0.91997 | -0.79663 | 142.8202 | 0 | 23.0795 | 668.4835 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 29.76 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -28.8 | -0.96 | -29.76 | [7 empty] | 18 | 36 | 244 | 5850 |  | 2002 | 9 | 1 | 18 | 8 | 0.065 | 24.2 | 0.133 | 269.2 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 75 | 165 | 0.25631 | 0.9666 | -0.93361 | 159.0159 | 0 | 14.852 | 512.5794 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 14.88 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -14.4 | -0.48 | -14.88 | [7 empty] | 19 | 36 | 244 | 5851 |  | 2002 | 9 | 1 | 19 | 8 | 0 | 22.6 | 0.131 | 281.5 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 90 | 180 | 0.1107 | 0.99385 | -0.99385 | 173.6569 | 0 | 6.3564 | 263.0005 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -5.58 |  | 5.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0.18 | 5.58 | [7 empty] | 20 | 36 | 244 | 5852 |  | 2002 | 9 | 1 | 20 | 8 | 0 | 20.4 | 0 | 294.1 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 105 | 195 | -0.034901 | 0.99939 | -0.9654 | 164.8967 | 0 | -2.0002 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 21 | 36 | 244 | 5853 |  | 2002 | 9 | 1 | 21 | 8 | 0 | 16.8 | 0 | 307.2 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 120 | 210 | -0.17059 | 0.98534 | -0.85346 | 148.6014 | 0 | -9.8228 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 22 | 36 | 244 | 5854 |  | 2002 | 9 | 1 | 22 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 321.4 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 135 | 225 | -0.28712 | 0.9579 | -0.67753 | 132.6608 | 0 | -16.6865 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 23 | 36 | 244 | 5855 |  | 2002 | 9 | 1 | 23 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 336.6 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 150 | 240 | -0.37654 | 0.9264 | -0.46345 | 117.6185 | 0 | -22.1211 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 0 | 36 | 244 | 5856 |  | 2002 | 9 | 1 | 24 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 352.8 | -25.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.7246 | 165 | 255 | -0.43277 | 0.90151 | -0.23361 | 103.5175 | 0 | -25.6452 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 1 | 36 | 245 | 5857 |  | 2002 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 9.4 | -26 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 180 | 270 | -0.45791 | 0.889 | -0.00030857 | 90.0243 | 0 | -27.2543 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 2 | 36 | 245 | 5858 |  | 2002 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 25.5 | -23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -165 | -75 | -0.43869 | 0.89864 | 0.23267 | 76.5514 | 0.37785 | -26.0223 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 3 | 36 | 245 | 5859 |  | 2002 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 40.7 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -150 | -60 | -0.38241 | 0.92399 | 0.46206 | 62.4847 | 0.62046 | -22.4849 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 4 | 36 | 245 | 5860 |  | 2002 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 54.7 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -135 | -45 | -0.29291 | 0.95614 | 0.67613 | 47.4614 | 0.75115 | -17.0335 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 5 | 36 | 245 | 5861 |  | 2002 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 67.8 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -120 | -30 | -0.17628 | 0.98434 | 0.85248 | 31.5196 | 0.79362 | -10.154 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 6 | 36 | 245 | 5862 |  | 2002 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14.6 | 0.006 | 80.3 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -105 | -15 | -0.040474 | 0.99918 | 0.96514 | 15.1742 | 0.78917 | -2.3198 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -28.1823 |  | 28.1823 |  | 21 |  | 0 | 4.0032 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 50.8668 | [7 empty] | 7 | 36 | 245 | 5863 |  | 2002 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0.076 | 15.1 | 0.151 | 92.7 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -90 | 0 | 0.10526 | 0.99444 | 0.99444 | 6.0426 | 0.78669 | 6.0426 | 251.76 | 118.1299 | 59.7882 | 177.9182
[24 empty] | 0 | 0 | 10.8111 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.5967 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 37.9033 | [7 empty] | 8 | 36 | 245 | 5864 |  | 2002 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0.094 | 16 | 0.415 | 105.5 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -75 | 15 | 0.25099 | 0.96799 | 0.93501 | 20.7716 | 0.79264 | 14.5371 | 505.0743 | 307.5664 | 74.5078 | 382.0743
[24 empty] | 0 | 0 | 22.4651 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.0893 | 0 | 0 |  | 36.9 | 1.23 | 29.0407 | [7 empty] | 9 | 36 | 245 | 5865 |  | 2002 | 9 | 2 | 9 | 8 | 0.11 | 16.9 | 0.505 | 119.3 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -60 | 30 | 0.38678 | 0.92217 | 0.79864 | 37.0022 | 0.78698 | 22.7562 | 663.686 | 317.3996 | 86.5678 | 403.9674
[24 empty] | 0 | 0 | 26.7313 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.7527 | 0 | 0 |  | 30.6 | 1.02 | 22.8673 | [7 empty] | 10 | 36 | 245 | 5866 |  | 2002 | 9 | 2 | 10 | 8 | 0.161 | 17.6 | 0.62 | 134.7 | 34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -45 | 45 | 0.50339 | 0.86406 | 0.61102 | 52.3408 | 0.72061 | 30.2269 | 752.0094 | 272.9898 | 116.0186 | 389.0085
[24 empty] | 0 | 0 | 0.40516 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.2458 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 23.6542 | [7 empty] | 11 | 36 | 245 | 5867 |  | 2002 | 9 | 2 | 11 | 8 | 0.245 | 18 | 0.216 | 152.2 | 39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -30 | 60 | 0.59287 | 0.8053 | 0.4027 | 66.2576 | 0.5684 | 36.3635 | 796.3183 | 49.442 | 139.259 | 188.701
[24 empty] | 0 | 0 | -10.5513 |  | 10.5513 |  | 21 |  | 0 | 2.3233 | 0 | 0 |  | 25.2 | 0.84 | 23.7167 | [7 empty] | 12 | 36 | 245 | 5868 |  | 2002 | 9 | 2 | 12 | 8 | 0.277 | 18.2 | 0.185 | 171.5 | 41.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | -15 | 75 | 0.64911 | 0.76069 | 0.19695 | 78.647 | 0.32944 | 40.4778 | 816.495 | 12.0035 | 91.2548 | 103.2583
[24 empty] | 0 | 0 | -26.8682 |  | 26.8682 |  | 21 |  | 0 | 0.015268 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 26.9547 | [7 empty] | 13 | 36 | 245 | 5869 |  | 2002 | 9 | 2 | 13 | 8 | 0.267 | 18.1 | 0.222 | 191.2 | 41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 0 | 90 | 0.6683 | 0.74389 | 8.6067e-05 | 90.0017 | 0.0025413 | 41.939 | 822.4236 | 4.8556e-05 | 0.67852 | 0.67857
[24 empty] | 0 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.76 | [7 empty] | 14 | 36 | 245 | 5870 |  | 2002 | 9 | 2 | 14 | 8 | 0.193 | 17.8 | 0.017 | 210.3 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 15 | 105 | 0.64911 | 0.76069 | -0.19678 | 101.3563 | 0 | 40.4778 | 816.495 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.76 | [7 empty] | 15 | 36 | 245 | 5871 |  | 2002 | 9 | 2 | 15 | 8 | 0.215 | 17.8 | 0.042 | 227.5 | 33.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 30 | 120 | 0.59287 | 0.8053 | -0.40254 | 113.7456 | 0 | 36.3635 | 796.3183 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.9 | [7 empty] | 16 | 36 | 245 | 5872 |  | 2002 | 9 | 2 | 16 | 8 | 0.16 | 18 | 0.064 | 242.7 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 45 | 135 | 0.50339 | 0.86406 | -0.61088 | 127.6622 | 0 | 30.2269 | 752.0094 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 17 | 36 | 245 | 5873 |  | 2002 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0.108 | #REF! | 0.234 | 256.3 | 18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 60 | 150 | 0.38678 | 0.92217 | -0.79853 | 143.0009 | 0 | 22.7562 | 663.686 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -44.64 |  | 44.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 44.64 | [7 empty] | 18 | 36 | 245 | 5874 |  | 2002 | 9 | 2 | 18 | 8 | 0.079 | 16.2 | 0.165 | 269 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 75 | 165 | 0.25099 | 0.96799 | -0.93495 | 159.2323 | 0 | 14.5371 | 505.0743 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 19 | 36 | 245 | 5875 |  | 2002 | 9 | 2 | 19 | 8 | 0 | 15.7 | 0.113 | 281.4 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 90 | 180 | 0.10526 | 0.99444 | -0.99444 | 173.9707 | 0 | 6.0426 | 251.76 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 20 | 36 | 245 | 5876 |  | 2002 | 9 | 2 | 20 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 293.9 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 105 | 195 | -0.040474 | 0.99918 | -0.9652 | 164.8521 | 0 | -2.3198 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 21 | 36 | 245 | 5877 |  | 2002 | 9 | 2 | 21 | 8 | 0 | 14 | 0 | 307.1 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 120 | 210 | -0.17628 | 0.98434 | -0.8526 | 148.5061 | 0 | -10.154 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 22 | 36 | 245 | 5878 |  | 2002 | 9 | 2 | 22 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 321.3 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 135 | 225 | -0.29291 | 0.95614 | -0.67629 | 132.5641 | 0 | -17.0335 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 23 | 36 | 245 | 5879 |  | 2002 | 9 | 2 | 23 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 336.6 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 150 | 240 | -0.38241 | 0.92399 | -0.46224 | 117.5406 | 0 | -22.4849 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 0 | 36 | 245 | 5880 |  | 2002 | 9 | 2 | 24 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 352.8 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 7.3424 | 165 | 255 | -0.43869 | 0.89864 | -0.23287 | 103.4737 | 0 | -26.0223 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 1 | 36 | 246 | 5881 |  | 2002 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 9.5 | -26.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 180 | 270 | -0.46386 | 0.88591 | -0.00030749 | 90.0242 | 0 | -27.6387 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 2 | 36 | 246 | 5882 |  | 2002 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.5 | 0 | 25.7 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -165 | -75 | -0.44463 | 0.89571 | 0.23191 | 76.596 | 0.37686 | -26.4015 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 3 | 36 | 246 | 5883 |  | 2002 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 40.9 | -19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -150 | -60 | -0.3883 | 0.92153 | 0.46083 | 62.5641 | 0.61945 | -22.8507 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 4 | 36 | 246 | 5884 |  | 2002 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 55 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -135 | -45 | -0.29873 | 0.95434 | 0.67486 | 47.5603 | 0.75063 | -17.3824 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 5 | 36 | 246 | 5885 |  | 2002 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 68.1 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -120 | -30 | -0.182 | 0.9833 | 0.85158 | 31.6183 | 0.79356 | -10.487 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 6 | 36 | 246 | 5886 |  | 2002 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | 15.9 | 0.004 | 80.6 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -105 | -15 | -0.046076 | 0.99894 | 0.9649 | 15.2255 | 0.7892 | -2.6411 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -29.0075 |  | 29.0075 |  | 21 |  | 0 | 2.2054 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 41.5046 | [7 empty] | 7 | 36 | 246 | 5887 |  | 2002 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0.041 | 16.3 | 0.084 | 92.9 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -90 | 0 | 0.09978 | 0.99501 | 0.99501 | 5.7269 | 0.78677 | 5.7269 | 240.2954 | 65.7589 | 32.2576 | 98.0165
[24 empty] | 1.6 | 90 | 308.7438 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.89158 | 1.6 | 192 |  | 36 | 1.2 | -335.6916 |  | -11.1897 | -10.9703 |  |  | -2.1941 |  | 8 | 36 | 246 | 5888 |  | 2002 | 9 | 3 | 8 | 8 | 0.05 | 17 | 0 | 105.7 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -75 | 15 | 0.24563 | 0.96936 | 0.93634 | 20.5562 | 0.79251 | 14.2202 | 497.3957 | 0 | 39.6256 | 39.6256
[24 empty] | 4 | 225 | 552.3658 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4349 | 4 | 480 |  | 36 | 1.2 | -624.2349 |  | -20.8078 | -8.1599 |  |  | -4.08 |  | 9 | 36 | 246 | 5889 |  | 2002 | 9 | 3 | 9 | 8 | 0.081 | 17 | 0 | 119.5 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -60 | 30 | 0.38154 | 0.92435 | 0.80053 | 36.822 | 0.78731 | 22.4308 | 658.7571 | 0 | 63.772 | 63.772
[24 empty] | 8 | 450 | 946.7468 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.429 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1098.649 |  | -36.6216 | -7.1807 |  |  | -7.1807 |  | 10 | 36 | 246 | 5890 |  | 2002 | 9 | 3 | 10 | 8 | 0.088 | 16.4 | 0 | 135 | 33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -45 | 45 | 0.49825 | 0.86703 | 0.61312 | 52.1883 | 0.72172 | 29.8863 | 748.9036 | 0 | 63.5117 | 63.5117
[24 empty] | 8 | 450 | 940.1387 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6933 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1090.5433 |  | -36.3514 | -7.1277 |  |  | -7.1277 |  | 11 | 36 | 246 | 5891 |  | 2002 | 9 | 3 | 11 | 8 | 0.132 | 15.5 | 0 | 152.4 | 38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -30 | 60 | 0.5878 | 0.80901 | 0.40456 | 66.1415 | 0.57014 | 36.0036 | 794.2485 | 0 | 75.2583 | 75.2583
[24 empty] | 8 | 450 | 934.3209 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.40214 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1092.0421 |  | -36.4014 | -7.1375 |  |  | -7.1375 |  | 12 | 36 | 246 | 5892 |  | 2002 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0.054 | 15.8 | 0 | 171.6 | 41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | -15 | 75 | 0.64409 | 0.76495 | 0.19805 | 78.5826 | 0.33098 | 40.1006 | 814.8754 | 0 | 17.8729 | 17.8729
[24 empty] | 8 | 450 | 932.6104 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0060633 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.5761 |  | -36.4192 | -7.141 |  |  | -7.141 |  | 13 | 36 | 246 | 5893 |  | 2002 | 9 | 3 | 13 | 8 | 0.106 | 15.9 | 0 | 191.3 | 41.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 0 | 90 | 0.66329 | 0.74836 | 8.6584e-05 | 90.0017 | 0.0025423 | 41.5545 | 820.913 | 0 | 0.26948 | 0.26948
[24 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 14 | 36 | 246 | 5894 |  | 2002 | 9 | 3 | 14 | 8 | 0.251 | 16.5 | 0.236 | 210.3 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 15 | 105 | 0.64409 | 0.76495 | -0.19788 | 101.4207 | 0 | 40.1006 | 814.8754 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 15 | 36 | 246 | 5895 |  | 2002 | 9 | 3 | 15 | 8 | 0.191 | 16 | 0.034 | 227.4 | 32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 30 | 120 | 0.5878 | 0.80901 | -0.4044 | 113.8616 | 0 | 36.0036 | 794.2485 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 936.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.29 |  | -36.543 | -7.1653 |  |  | -7.1653 |  | 16 | 36 | 246 | 5896 |  | 2002 | 9 | 3 | 16 | 8 | 0.115 | 16.3 | 0.011 | 242.6 | 26 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 45 | 135 | 0.49825 | 0.86703 | -0.61298 | 127.8147 | 0 | 29.8863 | 748.9036 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 17 | 36 | 246 | 5897 |  | 2002 | 9 | 3 | 17 | 8 | 0.106 | 16.8 | 0.186 | 256.2 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 60 | 150 | 0.38154 | 0.92435 | -0.80042 | 143.1811 | 0 | 22.4308 | 658.7571 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 18 | 36 | 246 | 5898 |  | 2002 | 9 | 3 | 18 | 8 | 0.059 | 16.8 | 0.117 | 268.9 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 75 | 165 | 0.24563 | 0.96936 | -0.93628 | 159.4476 | 0 | 14.2202 | 497.3957 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 19 | 36 | 246 | 5899 |  | 2002 | 9 | 3 | 19 | 8 | 0 | 16 | 0.096 | 281.2 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 90 | 180 | 0.09978 | 0.99501 | -0.99501 | 174.2863 | 0 | 5.7269 | 240.2954 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 926.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 |  | -36.202 | -7.0984 |  |  | -7.0984 |  | 20 | 36 | 246 | 5900 |  | 2002 | 9 | 3 | 20 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 293.8 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 105 | 195 | -0.046076 | 0.99894 | -0.96496 | 164.8008 | 0 | -2.6411 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 21 | 36 | 246 | 5901 |  | 2002 | 9 | 3 | 21 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 307 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 120 | 210 | -0.182 | 0.9833 | -0.85169 | 148.4074 | 0 | -10.487 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 22 | 36 | 246 | 5902 |  | 2002 | 9 | 3 | 22 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 321.2 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 135 | 225 | -0.29873 | 0.95434 | -0.67501 | 132.465 | 0 | -17.3824 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 23 | 36 | 246 | 5903 |  | 2002 | 9 | 3 | 23 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 336.6 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 150 | 240 | -0.3883 | 0.92153 | -0.46101 | 117.4611 | 0 | -22.8507 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 0 | 36 | 246 | 5904 |  | 2002 | 9 | 3 | 24 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 352.9 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.9579 | 165 | 255 | -0.44463 | 0.89571 | -0.23211 | 103.429 | 0 | -26.4015 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 1 | 36 | 247 | 5905 |  | 2002 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 9.6 | -26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 180 | 270 | -0.46983 | 0.88276 | -0.0003064 | 90.0242 | 0 | -28.0252 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 2 | 36 | 247 | 5906 |  | 2002 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 25.9 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -165 | -75 | -0.45058 | 0.89274 | 0.23114 | 76.6414 | 0.37585 | -26.7828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 3 | 36 | 247 | 5907 |  | 2002 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 41.2 | -19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -150 | -60 | -0.39421 | 0.91902 | 0.45957 | 62.6451 | 0.61842 | -23.2183 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 4 | 36 | 247 | 5908 |  | 2002 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 55.2 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -135 | -45 | -0.30456 | 0.95249 | 0.67355 | 47.6616 | 0.75009 | -17.7329 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 5 | 36 | 247 | 5909 |  | 2002 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 14 | 0 | 68.3 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -120 | -30 | -0.18774 | 0.98222 | 0.85065 | 31.7204 | 0.79349 | -10.8216 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 6 | 36 | 247 | 5910 |  | 2002 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0.002 | 80.8 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -105 | -15 | -0.051707 | 0.99866 | 0.96464 | 15.2835 | 0.78923 | -2.9641 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -52.86 |  | 52.86 |  | 21 |  | 0 | 1.836 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 63.264 | [7 empty] | 7 | 36 | 247 | 5911 |  | 2002 | 9 | 4 | 7 | 8 | 0.037 | 14 | 0.067 | 93.2 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -90 | 0 | 0.094266 | 0.99555 | 0.99555 | 5.4095 | 0.78687 | 5.4095 | 228.6065 | 52.4856 | 29.1142 | 81.5998
[24 empty] | 1.6 | 90 | 298.9225 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1849 | 1.6 | 192 |  | 60.3 | 2.01 | -312.8749 |  | -10.4292 | -10.2247 |  |  | -2.0449 |  | 8 | 36 | 247 | 5912 |  | 2002 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0.098 | 14.3 | 0.086 | 106 | 19 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -75 | 15 | 0.24023 | 0.97071 | 0.93764 | 20.342 | 0.79239 | 13.9014 | 489.5423 | 63.896 | 77.654 | 141.55
[24 empty] | 4 | 225 | 545.8921 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6488 | 4 | 480 |  | 63 | 2.1 | -599.5488 |  | -19.985 | -7.8372 |  |  | -3.9186 |  | 9 | 36 | 247 | 5913 |  | 2002 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0.154 | 14 | 0.135 | 119.8 | 26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -60 | 30 | 0.37625 | 0.92652 | 0.80241 | 36.6423 | 0.78763 | 22.1034 | 653.695 | 85.3196 | 121.2947 | 206.6143
[24 empty] | 8 | 450 | 932.6898 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3895 | 8 | 960 |  | 61.2 | 2.04 | -1079.1495 |  | -35.9716 | -7.0533 |  |  | -7.0533 |  | 10 | 36 | 247 | 5914 |  | 2002 | 9 | 4 | 10 | 8 | 0.142 | 14.2 | 0.008 | 135.2 | 33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -45 | 45 | 0.49305 | 0.87 | 0.61522 | 52.0361 | 0.72282 | 29.5436 | 745.6995 | 3.5576 | 102.6409 | 106.1985
[24 empty] | 8 | 450 | 944.2263 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4459 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1090.3659 |  | -36.3455 | -7.1266 |  |  | -7.1266 |  | 11 | 36 | 247 | 5915 |  | 2002 | 9 | 4 | 11 | 8 | 0.184 | 15.4 | 0.015 | 152.6 | 38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -30 | 60 | 0.58268 | 0.81271 | 0.40641 | 66.0255 | 0.57186 | 35.6415 | 792.1087 | 3.4861 | 105.2226 | 108.7087
[24 empty] | 8 | 450 | 946.8528 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2819 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1093.9219 |  | -36.4641 | -7.1498 |  |  | -7.1498 |  | 12 | 36 | 247 | 5916 |  | 2002 | 9 | 4 | 12 | 8 | 0.259 | 15.8 | 0.231 | 171.8 | 41 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | -15 | 75 | 0.63901 | 0.7692 | 0.19915 | 78.5183 | 0.33251 | 39.7212 | 813.206 | 15.2972 | 86.1212 | 101.4183
[24 empty] | 8 | 450 | 934.5288 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014822 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.4448 |  | -36.4815 | -7.1532 |  |  | -7.1532 |  | 13 | 36 | 247 | 5917 |  | 2002 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0.259 | 16.1 | 0.265 | 191.3 | 40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 0 | 90 | 0.65823 | 0.75282 | 8.71e-05 | 90.0016 | 0.0025433 | 41.168 | 819.3601 | 5.8703e-05 | 0.65871 | 0.65877
[24 empty] | 8 | 450 | 934.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 |  | -36.481 | -7.1531 |  |  | -7.1531 |  | 14 | 36 | 247 | 5918 |  | 2002 | 9 | 4 | 14 | 8 | 0.209 | 16.1 | 0.058 | 210.2 | 37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 15 | 105 | 0.63901 | 0.7692 | -0.19898 | 101.4849 | 0 | 39.7212 | 813.206 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 935.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.36 |  | -36.512 | -7.1592 |  |  | -7.1592 |  | 15 | 36 | 247 | 5919 |  | 2002 | 9 | 4 | 15 | 8 | 0.197 | 16.2 | 0.376 | 227.3 | 32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 30 | 120 | 0.58268 | 0.81271 | -0.40624 | 113.9775 | 0 | 35.6415 | 792.1087 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 16 | 36 | 247 | 5920 |  | 2002 | 9 | 4 | 16 | 8 | 0.159 | 15.8 | 0.087 | 242.4 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 45 | 135 | 0.49305 | 0.87 | -0.61508 | 127.9669 | 0 | 29.5436 | 745.6995 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 925.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 |  | -36.171 | -7.0924 |  |  | -7.0924 |  | 17 | 36 | 247 | 5921 |  | 2002 | 9 | 4 | 17 | 8 | 0.08 | 15.1 | 0.009 | 256 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 60 | 150 | 0.37625 | 0.92652 | -0.8023 | 143.3607 | 0 | 22.1034 | 653.695 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 18 | 36 | 247 | 5922 |  | 2002 | 9 | 4 | 18 | 8 | 0.035 | 15.7 | 0.045 | 268.7 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 75 | 165 | 0.24023 | 0.97071 | -0.93759 | 159.6617 | 0 | 13.9014 | 489.5423 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 929.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 48.6 | 1.62 | -1089.78 |  | -36.326 | -7.1227 |  |  | -7.1227 |  | 19 | 36 | 247 | 5923 |  | 2002 | 9 | 4 | 19 | 8 | 0 | 15.6 | 0.079 | 281.1 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 90 | 180 | 0.094266 | 0.99555 | -0.99555 | 174.6038 | 0 | 5.4095 | 228.6065 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 926.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 |  | -36.202 | -7.0984 |  |  | -7.0984 |  | 20 | 36 | 247 | 5924 |  | 2002 | 9 | 4 | 20 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 293.7 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 105 | 195 | -0.051707 | 0.99866 | -0.9647 | 164.7428 | 0 | -2.9641 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 925.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 |  | -36.171 | -7.0924 |  |  | -7.0924 |  | 21 | 36 | 247 | 5925 |  | 2002 | 9 | 4 | 21 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 306.9 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 120 | 210 | -0.18774 | 0.98222 | -0.85076 | 148.3053 | 0 | -10.8216 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 22 | 36 | 247 | 5926 |  | 2002 | 9 | 4 | 22 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 321.2 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 135 | 225 | -0.30456 | 0.95249 | -0.67371 | 132.3638 | 0 | -17.7329 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 23 | 36 | 247 | 5927 |  | 2002 | 9 | 4 | 23 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 336.6 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 150 | 240 | -0.39421 | 0.91902 | -0.45976 | 117.38 | 0 | -23.2183 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 0 | 36 | 247 | 5928 |  | 2002 | 9 | 4 | 24 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 352.9 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.5714 | 165 | 255 | -0.45058 | 0.89274 | -0.23134 | 103.3836 | 0 | -26.7828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 1 | 36 | 248 | 5929 |  | 2002 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 9.8 | -27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -180 | -90 | -0.4758 | 0.87955 | 0.00010176 | 90.0008 | 0.0025718 | -28.4137 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 2 | 36 | 248 | 5930 |  | 2002 | 9 | 5 | 2 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 26.1 | -24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -165 | -75 | -0.45654 | 0.8897 | 0.23036 | 76.6877 | 0.37481 | -27.1659 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 3 | 36 | 248 | 5931 |  | 2002 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 41.4 | -19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -150 | -60 | -0.40012 | 0.91646 | 0.45829 | 62.7277 | 0.61737 | -23.5877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 4 | 36 | 248 | 5932 |  | 2002 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 55.5 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -135 | -45 | -0.31041 | 0.9506 | 0.67222 | 47.7651 | 0.74954 | -18.0851 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 5 | 36 | 248 | 5933 |  | 2002 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 68.6 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -120 | -30 | -0.1935 | 0.9811 | 0.84968 | 31.8258 | 0.79342 | -11.1578 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 6 | 36 | 248 | 5934 |  | 2002 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0.001 | 81.1 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -105 | -15 | -0.057364 | 0.99835 | 0.96434 | 15.3482 | 0.78927 | -3.2888 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.6796 |  | 59.6796 |  | 21 |  | 0 | 0.81307 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 64.2869 | [7 empty] | 7 | 36 | 248 | 5935 |  | 2002 | 9 | 5 | 7 | 8 | 0.025 | 14 | 0.021 | 93.5 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -90 | 0 | 0.08872 | 0.99606 | 0.99606 | 5.0903 | 0.78699 | 5.0903 | 216.6929 | 16.4616 | 19.6747 | 36.1362
[24 empty] | 1.6 | 90 | 285.3938 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0161 | 1.6 | 192 |  | 59.4 | 1.98 | -311.6361 |  | -10.3879 | -10.1842 |  |  | -2.0368 |  | 8 | 36 | 248 | 5936 |  | 2002 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0.057 | 14.4 | 0 | 106.3 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -75 | 15 | 0.2348 | 0.97204 | 0.93893 | 20.1293 | 0.79226 | 13.5808 | 481.5131 | 0 | 45.1589 | 45.1589
[24 empty] | 4 | 225 | 545.1348 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.2797 | 4 | 480 |  | 54.9 | 1.83 | -606.5497 |  | -20.2183 | -7.9288 |  |  | -3.9644 |  | 9 | 36 | 248 | 5937 |  | 2002 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0.148 | 14.9 | 0.046 | 120.1 | 26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -60 | 30 | 0.37092 | 0.92866 | 0.80427 | 36.4633 | 0.78794 | 21.774 | 648.4981 | 29.1507 | 116.6149 | 145.7656
[24 empty] | 8 | 450 | 948.1716 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.8747 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1086.2147 |  | -36.2072 | -7.0994 |  |  | -7.0994 |  | 10 | 36 | 248 | 5938 |  | 2002 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0.199 | 14.8 | 0.063 | 135.5 | 33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -45 | 45 | 0.48781 | 0.87295 | 0.6173 | 51.8842 | 0.72391 | 29.1988 | 742.3951 | 28.153 | 144.0579 | 172.2108
[24 empty] | 8 | 450 | 932.7673 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8431 | 8 | 960 |  | 57.6 | 1.92 | -1082.3231 |  | -36.0774 | -7.074 |  |  | -7.074 |  | 11 | 36 | 248 | 5939 |  | 2002 | 9 | 5 | 11 | 8 | 0.142 | 14.6 | 0.002 | 152.8 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -30 | 60 | 0.5775 | 0.81639 | 0.40825 | 65.9099 | 0.57357 | 35.2774 | 789.8968 | 0.46832 | 81.4473 | 81.9156
[24 empty] | 8 | 450 | 939.5087 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3198 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1092.0298 |  | -36.401 | -7.1374 |  |  | -7.1374 |  | 12 | 36 | 248 | 5940 |  | 2002 | 9 | 5 | 12 | 8 | 0.175 | 15.7 | 0.003 | 171.9 | 40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | -15 | 75 | 0.63388 | 0.77343 | 0.20025 | 78.4542 | 0.33404 | 39.3399 | 811.4845 | 0.20068 | 58.4572 | 58.6578
[24 empty] | 8 | 450 | 928.9496 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014942 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.8649 |  | -36.2955 | -7.1168 |  |  | -7.1168 |  | 13 | 36 | 248 | 5941 |  | 2002 | 9 | 5 | 13 | 8 | 0.261 | 15.5 | 0.084 | 191.4 | 40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 0 | 90 | 0.65311 | 0.75726 | 8.7614e-05 | 90.0016 | 0.0025443 | 40.7796 | 817.7626 | 1.8725e-05 | 0.66406 | 0.66407
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 14 | 36 | 248 | 5942 |  | 2002 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0.209 | 14.9 | 0.024 | 210.2 | 37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 15 | 105 | 0.63388 | 0.77343 | -0.20008 | 101.549 | 0 | 39.3399 | 811.4845 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 | [7 empty] | 15 | 36 | 248 | 5943 |  | 2002 | 9 | 5 | 15 | 8 | 0.083 | 14.7 | 0 | 227.2 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 30 | 120 | 0.5775 | 0.81639 | -0.40809 | 114.0931 | 0 | 35.2774 | 789.8968 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 | [7 empty] | 16 | 36 | 248 | 5944 |  | 2002 | 9 | 5 | 16 | 8 | 0.044 | 13.9 | 0 | 242.3 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 45 | 135 | 0.48781 | 0.87295 | -0.61716 | 128.1186 | 0 | 29.1988 | 742.3951 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 | [7 empty] | 17 | 36 | 248 | 5945 |  | 2002 | 9 | 5 | 17 | 8 | 0.03 | 14.4 | 0 | 255.9 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 60 | 150 | 0.37092 | 0.92866 | -0.80416 | 143.5395 | 0 | 21.774 | 648.4981 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 | [7 empty] | 18 | 36 | 248 | 5946 |  | 2002 | 9 | 5 | 18 | 8 | 0.014 | 14.5 | 0 | 268.6 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 75 | 165 | 0.2348 | 0.97204 | -0.93887 | 159.8742 | 0 | 13.5808 | 481.5131 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 57.6 | 1.92 | -1080.48 | [7 empty] | 19 | 36 | 248 | 5947 |  | 2002 | 9 | 5 | 19 | 8 | 0 | 14.6 | 0.063 | 281 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 90 | 180 | 0.08872 | 0.99606 | -0.99606 | 174.9229 | 0 | 5.0903 | 216.6929 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 | [7 empty] | 20 | 36 | 248 | 5948 |  | 2002 | 9 | 5 | 20 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 293.5 | -7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 105 | 195 | -0.057364 | 0.99835 | -0.9644 | 164.678 | 0 | -3.2888 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1075.83 | [7 empty] | 21 | 36 | 248 | 5949 |  | 2002 | 9 | 5 | 21 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 306.8 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 120 | 210 | -0.1935 | 0.9811 | -0.84979 | 148.1998 | 0 | -11.1578 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 | [7 empty] | 22 | 36 | 248 | 5950 |  | 2002 | 9 | 5 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 321.1 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 135 | 225 | -0.31041 | 0.9506 | -0.67237 | 132.2602 | 0 | -18.0851 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 23 | 36 | 248 | 5951 |  | 2002 | 9 | 5 | 23 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 336.6 | -25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 150 | 240 | -0.40012 | 0.91646 | -0.45848 | 117.2974 | 0 | -23.5877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 0 | 36 | 248 | 5952 |  | 2002 | 9 | 5 | 24 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 353 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 6.183 | 165 | 255 | -0.45654 | 0.8897 | -0.23055 | 103.3373 | 0 | -27.1659 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 1 | 37 | 249 | 5953 |  | 2002 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 9.9 | -27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 180 | 270 | -0.48178 | 0.87629 | -0.00030416 | 90.0241 | 0 | -28.804 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 2 | 37 | 249 | 5954 |  | 2002 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 26.3 | -24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -165 | -75 | -0.4625 | 0.88662 | 0.22956 | 76.7347 | 0.37376 | -27.5508 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 3 | 37 | 249 | 5955 |  | 2002 | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 41.6 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -150 | -60 | -0.40605 | 0.91385 | 0.45699 | 62.8118 | 0.61629 | -23.9587 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 4 | 37 | 249 | 5956 |  | 2002 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 11.8 | 0 | 55.7 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -135 | -45 | -0.31627 | 0.94867 | 0.67085 | 47.8709 | 0.74897 | -18.4388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 5 | 37 | 249 | 5957 |  | 2002 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 68.9 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -120 | -30 | -0.19928 | 0.97994 | 0.84867 | 31.9345 | 0.79334 | -11.4955 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 6 | 37 | 249 | 5958 |  | 2002 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13 | 0 | 81.4 | 2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -105 | -15 | -0.063045 | 0.99801 | 0.96401 | 15.4197 | 0.78931 | -3.6149 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.0482 |  | 53.0482 |  | 21 |  | 0 | 2.2263 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 65.6637 | [7 empty] | 7 | 37 | 249 | 5959 |  | 2002 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0.041 | 13.7 | 0.085 | 93.8 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -90 | 0 | 0.083144 | 0.99654 | 0.99654 | 4.7696 | 0.78712 | 4.7696 | 204.5545 | 66.6736 | 32.272 | 98.9456
[24 empty] | 1.6 | 90 | 311.4915 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6517 | 1.6 | 192 |  | 57.6 | 1.92 | -317.1317 |  | -10.5711 | -10.3638 |  |  | -2.0728 |  | 8 | 37 | 249 | 5960 |  | 2002 | 9 | 6 | 8 | 8 | 0.088 | 14.6 | 0.184 | 106.6 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -75 | 15 | 0.22933 | 0.97335 | 0.94019 | 19.9183 | 0.79214 | 13.2584 | 473.3069 | 137.0351 | 69.7079 | 206.743
[24 empty] | 4 | 225 | 550.3753 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.5078 | 4 | 480 |  | 51.3 | 1.71 | -610.4978 |  | -20.3499 | -7.9804 |  |  | -3.9902 |  | 9 | 37 | 249 | 5961 |  | 2002 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0.147 | 15.3 | 0.063 | 120.4 | 26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -60 | 30 | 0.36555 | 0.93079 | 0.80611 | 36.2852 | 0.78824 | 21.4428 | 643.1646 | 40.0306 | 115.8712 | 155.9018
[24 empty] | 8 | 450 | 963.0335 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5695 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1097.1395 |  | -36.5713 | -7.1708 |  |  | -7.1708 |  | 10 | 37 | 249 | 5962 |  | 2002 | 9 | 6 | 10 | 8 | 0.212 | 15.9 | 0.11 | 135.8 | 32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -45 | 45 | 0.48252 | 0.87589 | 0.61938 | 51.7329 | 0.72498 | 28.8521 | 738.9883 | 49.3943 | 153.6959 | 203.0902
[24 empty] | 8 | 450 | 963.8008 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.5686 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1103.5786 |  | -36.786 | -7.2129 |  |  | -7.2129 |  | 11 | 37 | 249 | 5963 |  | 2002 | 9 | 6 | 11 | 8 | 0.247 | 16.7 | 0.07 | 153 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -30 | 60 | 0.57227 | 0.82006 | 0.41009 | 65.7946 | 0.57527 | 34.9114 | 787.6105 | 16.5137 | 142.0916 | 158.6053
[24 empty] | 8 | 450 | 956.0838 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8531 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1105.5831 |  | -36.8528 | -7.226 |  |  | -7.226 |  | 12 | 37 | 249 | 5964 |  | 2002 | 9 | 6 | 12 | 8 | 0.24 | 17.1 | 0.027 | 172.1 | 40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | -15 | 75 | 0.62869 | 0.77765 | 0.20134 | 78.3902 | 0.33556 | 38.9567 | 809.7087 | 1.8242 | 80.5344 | 82.3586
[24 empty] | 8 | 450 | 951.2632 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013974 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.184 |  | -37.0395 | -7.2626 |  |  | -7.2626 |  | 13 | 37 | 249 | 5965 |  | 2002 | 9 | 6 | 13 | 8 | 0.244 | 17.9 | 0.08 | 191.4 | 40 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 0 | 90 | 0.64794 | 0.76169 | 8.8127e-05 | 90.0016 | 0.0025453 | 40.3893 | 816.1184 | 1.7945e-05 | 0.62105 | 0.62106
[24 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 14 | 37 | 249 | 5966 |  | 2002 | 9 | 6 | 14 | 8 | 0.203 | 17.9 | 0.448 | 210.2 | 37 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 15 | 105 | 0.62869 | 0.77765 | -0.20117 | 101.6129 | 0 | 38.9567 | 809.7087 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 15 | 37 | 249 | 5967 |  | 2002 | 9 | 6 | 15 | 8 | 0.128 | 17.7 | 0.573 | 227.1 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 30 | 120 | 0.57227 | 0.82006 | -0.40992 | 114.2084 | 0 | 34.9114 | 787.6105 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 16 | 37 | 249 | 5968 |  | 2002 | 9 | 6 | 16 | 8 | 0.134 | 17.2 | 0.318 | 242.2 | 24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 45 | 135 | 0.48252 | 0.87589 | -0.61924 | 128.2699 | 0 | 28.8521 | 738.9883 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 932.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.57 |  | -36.419 | -7.141 |  |  | -7.141 |  | 17 | 37 | 249 | 5969 |  | 2002 | 9 | 6 | 17 | 8 | 0.079 | 15.9 | 0.346 | 255.7 | 17 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 60 | 150 | 0.36555 | 0.93079 | -0.806 | 143.7176 | 0 | 21.4428 | 643.1646 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 18 | 37 | 249 | 5970 |  | 2002 | 9 | 6 | 18 | 6 | 0.053 | 16.5 | 0.101 | 268.4 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 75 | 165 | 0.22933 | 0.97335 | -0.94013 | 160.0852 | 0 | 13.2584 | 473.3069 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 19 | 37 | 249 | 5971 |  | 2002 | 9 | 6 | 19 | 2 | 0 | 15.8 | 0.049 | 280.8 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 90 | 180 | 0.083144 | 0.99654 | -0.99654 | 175.2436 | 0 | 4.7696 | 204.5545 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 20 | 37 | 249 | 5972 |  | 2002 | 9 | 6 | 20 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 293.4 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 105 | 195 | -0.063045 | 0.99801 | -0.96407 | 164.6064 | 0 | -3.6149 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 21 | 37 | 249 | 5973 |  | 2002 | 9 | 6 | 21 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 306.7 | -15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 120 | 210 | -0.19928 | 0.97994 | -0.84879 | 148.091 | 0 | -11.4955 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 22 | 37 | 249 | 5974 |  | 2002 | 9 | 6 | 22 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 321 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 135 | 225 | -0.31627 | 0.94867 | -0.671 | 132.1544 | 0 | -18.4388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 23 | 37 | 249 | 5975 |  | 2002 | 9 | 6 | 23 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 336.6 | -25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 150 | 240 | -0.40605 | 0.91385 | -0.45717 | 117.2132 | 0 | -23.9587 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 0 | 37 | 249 | 5976 |  | 2002 | 9 | 6 | 24 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 353.1 | -27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.7927 | 165 | 255 | -0.4625 | 0.88662 | -0.22975 | 103.2902 | 0 | -27.5508 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 1 | 37 | 250 | 5977 |  | 2002 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 10 | -27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 180 | 270 | -0.48777 | 0.87297 | -0.00030301 | 90.024 | 0 | -29.196 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 2 | 37 | 250 | 5978 |  | 2002 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 26.5 | -25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -165 | -75 | -0.46847 | 0.88348 | 0.22874 | 76.7826 | 0.37268 | -27.9374 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 3 | 37 | 250 | 5979 |  | 2002 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 41.8 | -20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -150 | -60 | -0.41198 | 0.91119 | 0.45566 | 62.8974 | 0.61519 | -24.3313 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 4 | 37 | 250 | 5980 |  | 2002 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 56 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -135 | -45 | -0.32214 | 0.94669 | 0.66945 | 47.9788 | 0.74838 | -18.7939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 5 | 37 | 250 | 5981 |  | 2002 | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 69.1 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -120 | -30 | -0.20507 | 0.97875 | 0.84764 | 32.0466 | 0.79326 | -11.8345 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 6 | 37 | 250 | 5982 |  | 2002 | 9 | 7 | 6 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 81.7 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -105 | -15 | -0.068747 | 0.99763 | 0.96365 | 15.4979 | 0.78936 | -3.9423 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.9813 |  | 59.9813 |  | 21 |  | 0 | 1.3258 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 67.4942 | [7 empty] | 7 | 37 | 250 | 5983 |  | 2002 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0.024 | 13.6 | 0.051 | 94.1 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -90 | 0 | 0.077539 | 0.99699 | 0.99699 | 4.4474 | 0.78727 | 4.4474 | 192.1916 | 40.03 | 18.8945 | 58.9246
[24 empty] | 1.6 | 90 | 288.7321 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6563 | 1.6 | 192 |  | 60.3 | 2.01 | -311.3463 |  | -10.3782 | -10.1747 |  |  | -2.0349 |  | 8 | 37 | 250 | 5984 |  | 2002 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0.076 | 14.3 | 0.018 | 106.9 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -75 | 15 | 0.22382 | 0.97463 | 0.94143 | 19.7091 | 0.79201 | 12.9345 | 464.9231 | 13.4211 | 60.1926 | 73.6138
[24 empty] | 4 | 225 | 547.8167 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.5425 | 4 | 480 |  | 54 | 1.8 | -607.7425 |  | -20.2581 | -7.9443 |  |  | -3.9722 |  | 9 | 37 | 250 | 5985 |  | 2002 | 9 | 7 | 9 | 8 | 0.152 | 15 | 0.059 | 120.7 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -60 | 30 | 0.36013 | 0.9329 | 0.80793 | 36.108 | 0.78853 | 21.1098 | 637.6931 | 37.5878 | 119.8567 | 157.4445
[24 empty] | 8 | 450 | 966.4575 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6646 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1100.0246 |  | -36.6675 | -7.1897 |  |  | -7.1897 |  | 10 | 37 | 250 | 5986 |  | 2002 | 9 | 7 | 10 | 8 | 0.206 | 16.2 | 0.128 | 136 | 32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -45 | 45 | 0.47718 | 0.87881 | 0.62145 | 51.5821 | 0.72604 | 28.5035 | 735.4772 | 57.7527 | 149.5639 | 207.3166
[24 empty] | 8 | 450 | 971.4587 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5778 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1105.5178 |  | -36.8506 | -7.2256 |  |  | -7.2256 |  | 11 | 37 | 250 | 5987 |  | 2002 | 9 | 7 | 11 | 8 | 0.206 | 16.8 | 0.356 | 153.3 | 37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -30 | 60 | 0.567 | 0.82372 | 0.41192 | 65.6796 | 0.57695 | 34.5435 | 785.2478 | 84.6055 | 118.8523 | 203.4578
[24 empty] | 8 | 450 | 962.6588 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2813 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1109.7313 |  | -36.991 | -7.2531 |  |  | -7.2531 |  | 12 | 37 | 250 | 5988 |  | 2002 | 9 | 7 | 12 | 8 | 0.234 | 17.5 | 0.33 | 172.2 | 39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | -15 | 75 | 0.62345 | 0.78186 | 0.20243 | 78.3265 | 0.33707 | 38.5717 | 807.8761 | 22.5173 | 78.8744 | 101.3917
[24 empty] | 8 | 450 | 949.4078 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.014667 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.3247 |  | -36.9775 | -7.2505 |  |  | -7.2505 |  | 13 | 37 | 250 | 5989 |  | 2002 | 9 | 7 | 13 | 8 | 0.256 | 17.7 | 0.112 | 191.5 | 39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 0 | 90 | 0.64271 | 0.76611 | 8.8638e-05 | 90.0016 | 0.0025463 | 39.9973 | 814.425 | 2.5278e-05 | 0.65184 | 0.65187
[24 empty] | 8 | 450 | 951.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1111.17 |  | -37.039 | -7.2625 |  |  | -7.2625 |  | 14 | 37 | 250 | 5990 |  | 2002 | 9 | 7 | 14 | 8 | 0.212 | 17.9 | 0.356 | 210.1 | 36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 15 | 105 | 0.62345 | 0.78186 | -0.20226 | 101.6765 | 0 | 38.5717 | 807.8761 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 954.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 |  | -37.163 | -7.2869 |  |  | -7.2869 |  | 15 | 37 | 250 | 5991 |  | 2002 | 9 | 7 | 15 | 8 | 0.161 | 18.3 | 0.398 | 227 | 31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 30 | 120 | 0.567 | 0.82372 | -0.41175 | 114.3233 | 0 | 34.5435 | 785.2478 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 952.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 27 | 0.9 | -1112.1 |  | -37.07 | -7.2686 |  |  | -7.2686 |  | 16 | 37 | 250 | 5992 |  | 2002 | 9 | 7 | 16 | 8 | 0.103 | 18 | 0.5 | 242 | 24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 45 | 135 | 0.47718 | 0.87881 | -0.6213 | 128.4207 | 0 | 28.5035 | 735.4772 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 17 | 37 | 250 | 5993 |  | 2002 | 9 | 7 | 17 | 8 | 0.069 | 17.2 | 0.309 | 255.6 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 60 | 150 | 0.36013 | 0.9329 | -0.80783 | 143.8947 | 0 | 21.1098 | 637.6931 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 942.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 18 | 37 | 250 | 5994 |  | 2002 | 9 | 7 | 18 | 8 | 0.039 | 17 | 0.072 | 268.3 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 75 | 165 | 0.22382 | 0.97463 | -0.94137 | 160.2942 | 0 | 12.9345 | 464.9231 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 19 | 37 | 250 | 5995 |  | 2002 | 9 | 7 | 19 | 8 | 0 | 16.8 | 0.036 | 280.7 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 90 | 180 | 0.077539 | 0.99699 | -0.99699 | 175.5658 | 0 | 4.4474 | 192.1916 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 940.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 |  | -36.698 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 20 | 37 | 250 | 5996 |  | 2002 | 9 | 7 | 20 | 8 | 0 | 16.8 | 0 | 293.3 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 105 | 195 | -0.068747 | 0.99763 | -0.96371 | 164.5282 | 0 | -3.9423 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 942.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 21 | 37 | 250 | 5997 |  | 2002 | 9 | 7 | 21 | 8 | 0 | 17 | 0 | 306.6 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 120 | 210 | -0.20507 | 0.97875 | -0.84775 | 147.9789 | 0 | -11.8345 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 941.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36.9 | 1.23 | -1101.87 |  | -36.729 | -7.2018 |  |  | -7.2018 |  | 22 | 37 | 250 | 5998 |  | 2002 | 9 | 7 | 22 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 321 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 135 | 225 | -0.32214 | 0.94669 | -0.66961 | 132.0464 | 0 | -18.7939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 23 | 37 | 250 | 5999 |  | 2002 | 9 | 7 | 23 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 336.6 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 150 | 240 | -0.41198 | 0.91119 | -0.45584 | 117.1276 | 0 | -24.3313 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 0 | 37 | 250 | 6000 |  | 2002 | 9 | 7 | 24 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 353.1 | -28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.4007 | 165 | 255 | -0.46847 | 0.88348 | -0.22894 | 103.2423 | 0 | -27.9374 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -46.5 |  | 46.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 46.5 | [7 empty] | 1 | 37 | 251 | 6001 |  | 2002 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0 | 10.2 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -180 | -90 | -0.49375 | 0.8696 | 0.00010061 | 90.0009 | 0.0025695 | -29.5896 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 2 | 37 | 251 | 6002 |  | 2002 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 26.7 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -165 | -75 | -0.47445 | 0.88028 | 0.22792 | 76.8312 | 0.37159 | -28.3255 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 3 | 37 | 251 | 6003 |  | 2002 | 9 | 8 | 3 | 8 | 0 | 15.8 | 0 | 42.1 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -150 | -60 | -0.41792 | 0.90848 | 0.4543 | 62.9846 | 0.61406 | -24.7052 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 4 | 37 | 251 | 6004 |  | 2002 | 9 | 8 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 56.2 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -135 | -45 | -0.32802 | 0.94467 | 0.66802 | 48.089 | 0.74778 | -19.1502 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 5 | 37 | 251 | 6005 |  | 2002 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 69.4 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -120 | -30 | -0.21088 | 0.97751 | 0.84657 | 32.1619 | 0.79317 | -12.1747 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 6 | 37 | 251 | 6006 |  | 2002 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 81.9 | 1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -105 | -15 | -0.07447 | 0.99722 | 0.96325 | 15.5828 | 0.78941 | -4.2711 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -54.6313 |  | 54.6313 |  | 21 |  | 0 | 1.2913 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 61.9487 | [7 empty] | 7 | 37 | 251 | 6007 |  | 2002 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0.028 | 14.2 | 0.045 | 94.3 | 9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -90 | 0 | 0.071907 | 0.99741 | 0.99741 | 4.1239 | 0.78744 | 4.1239 | 179.6043 | 35.3432 | 22.0484 | 57.3916
[24 empty] | 0 | 0 | -10.3505 |  | 10.3505 |  | 21 |  | 0 | 5.9804 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 44.2396 | [7 empty] | 8 | 37 | 251 | 6008 |  | 2002 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0.067 | 15.6 | 0.285 | 107.2 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -75 | 15 | 0.21828 | 0.97589 | 0.94264 | 19.502 | 0.79188 | 12.609 | 456.3607 | 212.7406 | 53.0561 | 265.7967
[24 empty] | 0 | 0 | 13.1421 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.2958 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 22.5342 | [7 empty] | 9 | 37 | 251 | 6009 |  | 2002 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0.128 | 17.9 | 0.28 | 121 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -60 | 30 | 0.35468 | 0.93499 | 0.80974 | 35.9319 | 0.78881 | 20.7751 | 632.0821 | 178.8459 | 100.968 | 279.8139
[24 empty] | 0 | 0 | 34.7031 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 6.461 | 0 | 0 |  | 8.1 | 0.27 | 1.909 | [7 empty] | 10 | 37 | 251 | 6010 |  | 2002 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0.163 | 20.1 | 0.372 | 136.3 | 32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -45 | 45 | 0.4718 | 0.88171 | 0.6235 | 51.4319 | 0.72708 | 28.1532 | 731.8599 | 168.6398 | 118.5143 | 287.1541
[24 empty] | 0 | 0 | 36.7508 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.2336 | 0 | 0 |  | -1.8 | -0.06 | -7.0936 | [7 empty] | 11 | 37 | 251 | 6011 |  | 2002 | 9 | 8 | 11 | 8 | 0.143 | 21.2 | 0.626 | 153.5 | 37 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -30 | 60 | 0.56167 | 0.82736 | 0.41374 | 65.5651 | 0.57862 | 34.1739 | 782.8066 | 149.8622 | 82.7429 | 232.6051
[24 empty] | 0 | 0 | 23.1034 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.0705 | 0 | 0 |  | -9 | -0.3 | -11.3705 | [7 empty] | 12 | 37 | 251 | 6012 |  | 2002 | 9 | 8 | 12 | 8 | 0.11 | 22 | 0.795 | 172.3 | 39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | -15 | 75 | 0.61817 | 0.78605 | 0.20352 | 78.263 | 0.33857 | 38.1851 | 805.9847 | 54.7796 | 37.2429 | 92.0225
[24 empty] | 0 | 0 | 16.7679 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0.0041882 | 0 | 0 |  | -16.2 | -0.54 | -16.7442 | [7 empty] | 13 | 37 | 251 | 6013 |  | 2002 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0.073 | 22.8 | 0.846 | 191.5 | 39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 0 | 90 | 0.63743 | 0.7705 | 8.9146e-05 | 90.0015 | 0.0025473 | 39.6037 | 812.6801 | 0.00019211 | 0.18595 | 0.18614
[24 empty] | 0 | 0 | 21.39 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -20.7 | -0.69 | -21.39 | [7 empty] | 14 | 37 | 251 | 6014 |  | 2002 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0.086 | 23.3 | 0.812 | 210.1 | 36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 15 | 105 | 0.61817 | 0.78605 | -0.20334 | 101.7399 | 0 | 38.1851 | 805.9847 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 24.18 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -23.4 | -0.78 | -24.18 | [7 empty] | 15 | 37 | 251 | 6015 |  | 2002 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0.108 | 23.6 | 0.734 | 226.9 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 30 | 120 | 0.56167 | 0.82736 | -0.41357 | 114.4377 | 0 | 34.1739 | 782.8066 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 23.25 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -22.5 | -0.75 | -23.25 | [7 empty] | 16 | 37 | 251 | 6016 |  | 2002 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0.119 | 23.5 | 0.633 | 241.9 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 45 | 135 | 0.4718 | 0.88171 | -0.62335 | 128.5708 | 0 | 28.1532 | 731.8599 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 20.46 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -19.8 | -0.66 | -20.46 | [7 empty] | 17 | 37 | 251 | 6017 |  | 2002 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0.127 | 23.2 | 0.397 | 255.5 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 60 | 150 | 0.35468 | 0.93499 | -0.80963 | 144.0708 | 0 | 20.7751 | 632.0821 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 10.23 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.9 | -0.33 | -10.23 | [7 empty] | 18 | 37 | 251 | 6018 |  | 2002 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0.07 | 22.1 | 0.245 | 268.1 | 8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 75 | 165 | 0.21828 | 0.97589 | -0.94258 | 160.5013 | 0 | 12.609 | 456.3607 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -8.37 |  | 8.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1 | 0.27 | 8.37 | [7 empty] | 19 | 37 | 251 | 6019 |  | 2002 | 9 | 8 | 19 | 0 | 0 | 20.1 | 0.024 | 280.5 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 90 | 180 | 0.071907 | 0.99741 | -0.99741 | 175.8894 | 0 | 4.1239 | 179.6043 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 22.32 | [7 empty] | 20 | 37 | 251 | 6020 |  | 2002 | 9 | 8 | 20 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 293.1 | -8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 105 | 195 | -0.07447 | 0.99722 | -0.96331 | 164.4432 | 0 | -4.2711 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -29.76 |  | 29.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.8 | 0.96 | 29.76 | [7 empty] | 21 | 37 | 251 | 6021 |  | 2002 | 9 | 8 | 21 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 306.5 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 120 | 210 | -0.21088 | 0.97751 | -0.84668 | 147.8635 | 0 | -12.1747 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -40.92 |  | 40.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 1.32 | 40.92 | [7 empty] | 22 | 37 | 251 | 6022 |  | 2002 | 9 | 8 | 22 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 320.9 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 135 | 225 | -0.32802 | 0.94467 | -0.66818 | 131.9361 | 0 | -19.1502 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 23 | 37 | 251 | 6023 |  | 2002 | 9 | 8 | 23 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 336.5 | -26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 150 | 240 | -0.41792 | 0.90848 | -0.45448 | 117.0404 | 0 | -24.7052 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -44.64 |  | 44.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 44.64 | [7 empty] | 0 | 37 | 251 | 6024 |  | 2002 | 9 | 8 | 24 | 8 | 0 | 16.2 | 0 | 353.2 | -28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 5.0071 | 165 | 255 | -0.47445 | 0.88028 | -0.22811 | 103.1936 | 0 | -28.3255 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -43.71 |  | 43.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.71 | [7 empty] | 1 | 37 | 252 | 6025 |  | 2002 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 16.3 | 0 | 10.3 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 180 | 270 | -0.49973 | 0.86618 | -0.00030065 | 90.0239 | 0 | -29.9846 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 2 | 37 | 252 | 6026 |  | 2002 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 26.9 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -165 | -75 | -0.48042 | 0.87704 | 0.22708 | 76.8807 | 0.37048 | -28.715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -51.15 |  | 51.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.5 | 1.65 | 51.15 | [7 empty] | 3 | 37 | 252 | 6027 |  | 2002 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 15.5 | 0 | 42.3 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -150 | -60 | -0.42386 | 0.90573 | 0.45292 | 63.0732 | 0.61291 | -25.0804 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 4 | 37 | 252 | 6028 |  | 2002 | 9 | 9 | 4 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 56.5 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -135 | -45 | -0.33391 | 0.9426 | 0.66656 | 48.2014 | 0.74716 | -19.5078 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 5 | 37 | 252 | 6029 |  | 2002 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 69.7 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -120 | -30 | -0.2167 | 0.97624 | 0.84547 | 32.2805 | 0.79308 | -12.5161 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 6 | 37 | 252 | 6030 |  | 2002 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 82.2 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -105 | -15 | -0.080211 | 0.99678 | 0.96282 | 15.6743 | 0.78947 | -4.601 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -33.8314 |  | 33.8314 |  | 21 |  | 0 | 2.3188 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 46.9712 | [7 empty] | 7 | 37 | 252 | 6031 |  | 2002 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0.06 | 15.7 | 0.071 | 94.6 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -90 | 0 | 0.066252 | 0.9978 | 0.9978 | 3.799 | 0.78763 | 3.799 | 166.7932 | 55.7991 | 47.258 | 103.0571
[24 empty] | 0 | 0 | 19.2034 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 8.321 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 27.949 | [7 empty] | 8 | 37 | 252 | 6032 |  | 2002 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0.099 | 17.1 | 0.39 | 107.4 | 17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -75 | 15 | 0.21271 | 0.97712 | 0.94383 | 19.2971 | 0.79176 | 12.2821 | 447.6194 | 291.439 | 78.3838 | 369.8228
[24 empty] | 0 | 0 | 14.0649 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 5.0392 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 14.4908 | [7 empty] | 9 | 37 | 252 | 6033 |  | 2002 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0.141 | 18.9 | 0.176 | 121.2 | 25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -60 | 30 | 0.34918 | 0.93705 | 0.81153 | 35.7569 | 0.78909 | 20.4389 | 626.3304 | 112.7046 | 111.2611 | 223.9657
[24 empty] | 0 | 0 | 26.308 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.5042 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0.12 | -0.78421 | [7 empty] | 10 | 37 | 252 | 6034 |  | 2002 | 9 | 9 | 10 | 8 | 0.198 | 20.6 | 0.123 | 136.6 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -45 | 45 | 0.46638 | 0.88459 | 0.62553 | 51.2824 | 0.72811 | 27.8013 | 728.1347 | 56.0212 | 144.1657 | 200.187
[24 empty] | 0 | 0 | 37.2109 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 4.7446 | 0 | 0 |  | -5.4 | -0.18 | -10.3246 | [7 empty] | 11 | 37 | 252 | 6035 |  | 2002 | 9 | 9 | 11 | 8 | 0.203 | 21.6 | 0.386 | 153.7 | 36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -30 | 60 | 0.5563 | 0.83098 | 0.41555 | 65.4511 | 0.58027 | 33.8027 | 780.2846 | 93.0767 | 117.7958 | 210.8725
[24 empty] | 0 | 0 | 13.2755 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 2.2703 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.06 | -0.41032 | [7 empty] | 12 | 37 | 252 | 6036 |  | 2002 | 9 | 9 | 12 | 8 | 0.149 | 20.8 | 0.722 | 172.5 | 39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | -15 | 75 | 0.61283 | 0.79022 | 0.2046 | 78.1999 | 0.34006 | 37.7969 | 804.0321 | 50.2338 | 50.6694 | 100.9031
[24 empty] | 0 | 0 | -11.0812 |  | 11.0812 |  | 21 |  | 0 | 0.011814 | 0 | 0 |  | 10.8 | 0.36 | 11.1482 | [7 empty] | 13 | 37 | 252 | 6037 |  | 2002 | 9 | 9 | 13 | 2 | 0.206 | 19.8 | 0.589 | 191.6 | 38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 0 | 90 | 0.63211 | 0.77488 | 8.9653e-05 | 90.0015 | 0.0025482 | 39.2086 | 810.8814 | 0.00013456 | 0.52494 | 0.52507
[24 empty] | 0 | 0 | -17.67 |  | 17.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 17.67 | [7 empty] | 14 | 37 | 252 | 6038 |  | 2002 | 9 | 9 | 14 | 8 | 0.203 | 19.1 | 0.122 | 210 | 35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 15 | 105 | 0.61283 | 0.79022 | -0.20442 | 101.8031 | 0 | 37.7969 | 804.0321 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.9 | [7 empty] | 15 | 37 | 252 | 6039 |  | 2002 | 9 | 9 | 15 | 8 | 0.172 | 18 | 0.408 | 226.8 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 30 | 120 | 0.5563 | 0.83098 | -0.41538 | 114.5517 | 0 | 33.8027 | 780.2846 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -30.69 |  | 30.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.69 | [7 empty] | 16 | 37 | 252 | 6040 |  | 2002 | 9 | 9 | 16 | 8 | 0.145 | 17.7 | 0.123 | 241.8 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 45 | 135 | 0.46638 | 0.88459 | -0.62539 | 128.7202 | 0 | 27.8013 | 728.1347 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -26.97 |  | 26.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 26.97 | [7 empty] | 17 | 37 | 252 | 6041 |  | 2002 | 9 | 9 | 17 | 8 | 0.053 | 18.1 | 0.023 | 255.3 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 60 | 150 | 0.34918 | 0.93705 | -0.81142 | 144.2458 | 0 | 20.4389 | 626.3304 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -28.83 |  | 28.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.9 | 0.93 | 28.83 | [7 empty] | 18 | 37 | 252 | 6042 |  | 2002 | 9 | 9 | 18 | 8 | 0.071 | 17.9 | 0.071 | 268 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 75 | 165 | 0.21271 | 0.97712 | -0.94377 | 160.706 | 0 | 12.2821 | 447.6194 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -37.2 |  | 37.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 1.2 | 37.2 | [7 empty] | 19 | 37 | 252 | 6043 |  | 2002 | 9 | 9 | 19 | 8 | 0 | 17 | 0.015 | 280.4 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 90 | 180 | 0.066252 | 0.9978 | -0.9978 | 176.2142 | 0 | 3.799 | 166.7932 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 20 | 37 | 252 | 6044 |  | 2002 | 9 | 9 | 20 | 8 | 0 | 16.5 | 0 | 293 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 105 | 195 | -0.080211 | 0.99678 | -0.96288 | 164.3516 | 0 | -4.601 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 21 | 37 | 252 | 6045 |  | 2002 | 9 | 9 | 21 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 306.4 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 120 | 210 | -0.2167 | 0.97624 | -0.84558 | 147.7449 | 0 | -12.5161 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 22 | 37 | 252 | 6046 |  | 2002 | 9 | 9 | 22 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 320.8 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 135 | 225 | -0.33391 | 0.9426 | -0.66671 | 131.8237 | 0 | -19.5078 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 23 | 37 | 252 | 6047 |  | 2002 | 9 | 9 | 23 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 336.5 | -26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 150 | 240 | -0.42386 | 0.90573 | -0.45311 | 116.9517 | 0 | -25.0804 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 0 | 37 | 252 | 6048 |  | 2002 | 9 | 9 | 24 | 8 | 0 | 15 | 0 | 353.3 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.612 | 165 | 255 | -0.48042 | 0.87704 | -0.22727 | 103.1441 | 0 | -28.715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 1 | 37 | 253 | 6049 |  | 2002 | 9 | 10 | 1 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 10.4 | -29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 180 | 270 | -0.50572 | 0.8627 | -0.00029944 | 90.0238 | 0 | -30.3811 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 2 | 37 | 253 | 6050 |  | 2002 | 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 27.1 | -26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -165 | -75 | -0.48639 | 0.87374 | 0.22622 | 76.9309 | 0.36934 | -29.1058 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 3 | 37 | 253 | 6051 |  | 2002 | 9 | 10 | 3 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 42.5 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -150 | -60 | -0.4298 | 0.90292 | 0.45152 | 63.1633 | 0.61174 | -25.4568 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 4 | 37 | 253 | 6052 |  | 2002 | 9 | 10 | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 56.8 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -135 | -45 | -0.3398 | 0.9405 | 0.66507 | 48.3159 | 0.74652 | -19.8663 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 5 | 37 | 253 | 6053 |  | 2002 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 70 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -120 | -30 | -0.22253 | 0.97493 | 0.84433 | 32.4022 | 0.79298 | -12.8585 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 6 | 37 | 253 | 6054 |  | 2002 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 82.5 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -105 | -15 | -0.085968 | 0.9963 | 0.96235 | 15.7723 | 0.78953 | -4.9321 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.1402 |  | 67.1402 |  | 21 |  | 0 | 1.647 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 76.473 | [7 empty] | 7 | 37 | 253 | 6055 |  | 2002 | 9 | 10 | 7 | 8 | 0.044 | 12.6 | 0.049 | 94.9 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -90 | 0 | 0.060573 | 0.99816 | 0.99816 | 3.473 | 0.78784 | 3.473 | 153.7588 | 38.5335 | 34.6651 | 73.1986
[24 empty] | 1.6 | 90 | 313.0935 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.8685 | 1.6 | 192 |  | 63.9 | 2.13 | -311.8385 |  | -10.3946 | -10.1908 |  |  | -2.0382 |  | 8 | 37 | 253 | 6056 |  | 2002 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0.08 | 13.9 | 0.264 | 107.7 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -75 | 15 | 0.20711 | 0.97832 | 0.94499 | 19.0947 | 0.79163 | 11.9539 | 438.6985 | 197.4932 | 63.3304 | 260.8236
[24 empty] | 4 | 225 | 600.6564 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.6315 | 4 | 480 |  | 48.6 | 1.62 | -620.4115 |  | -20.6804 | -8.11 |  |  | -4.055 |  | 9 | 37 | 253 | 6057 |  | 2002 | 9 | 10 | 9 | 6 | 0.109 | 15.6 | 0.602 | 121.5 | 25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -60 | 30 | 0.34366 | 0.9391 | 0.8133 | 35.5831 | 0.78935 | 20.1013 | 620.4365 | 386.47 | 86.0391 | 472.5091
[24 empty] | 8 | 450 | 994.5276 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.9221 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1115.3021 |  | -37.1767 | -7.2896 |  |  | -7.2896 |  | 10 | 37 | 253 | 6058 |  | 2002 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0.159 | 17.6 | 0.419 | 136.8 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -45 | 45 | 0.46091 | 0.88745 | 0.62756 | 51.1337 | 0.72912 | 27.4479 | 724.2998 | 191.7198 | 115.9305 | 307.6504
[24 empty] | 8 | 450 | 986.3397 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.5545 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1114.8645 |  | -37.1621 | -7.2867 |  |  | -7.2867 |  | 11 | 37 | 253 | 6059 |  | 2002 | 9 | 10 | 11 | 8 | 0.13 | 17.7 | 0.705 | 153.9 | 36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -30 | 60 | 0.55088 | 0.83458 | 0.41735 | 65.3376 | 0.58191 | 33.43 | 777.6798 | 171.216 | 75.6486 | 246.8646
[24 empty] | 8 | 450 | 971.4041 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3376 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1118.1576 |  | -37.2719 | -7.3082 |  |  | -7.3082 |  | 12 | 37 | 253 | 6060 |  | 2002 | 9 | 10 | 12 | 8 | 0.145 | 18.4 | 0.774 | 172.6 | 38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | -15 | 75 | 0.60744 | 0.79437 | 0.20567 | 78.137 | 0.34154 | 37.4073 | 802.016 | 54.3702 | 49.5239 | 103.894
[24 empty] | 8 | 450 | 962.3893 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0088936 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.3389 |  | -37.4113 | -7.3355 |  |  | -7.3355 |  | 13 | 37 | 253 | 6061 |  | 2002 | 9 | 10 | 13 | 6 | 0.155 | 19.1 | 0.619 | 191.6 | 38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 0 | 90 | 0.62673 | 0.77924 | 9.0156e-05 | 90.0015 | 0.0025492 | 38.8122 | 809.0265 | 0.00014226 | 0.39513 | 0.39527
[24 empty] | 8 | 450 | 960.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1120.47 |  | -37.349 | -7.3233 |  |  | -7.3233 |  | 14 | 37 | 253 | 6062 |  | 2002 | 9 | 10 | 14 | 8 | 0.194 | 18.9 | 0.397 | 210 | 35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 15 | 105 | 0.60744 | 0.79437 | -0.20549 | 101.8659 | 0 | 37.4073 | 802.016 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 15 | 37 | 253 | 6063 |  | 2002 | 9 | 10 | 15 | 6 | 0.124 | 18.5 | 0.624 | 226.7 | 30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 30 | 120 | 0.55088 | 0.83458 | -0.41718 | 114.6651 | 0 | 33.43 | 777.6798 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 959.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 19.8 | 0.66 | -1119.54 |  | -37.318 | -7.3173 |  |  | -7.3173 |  | 16 | 37 | 253 | 6064 |  | 2002 | 9 | 10 | 16 | 4 | 0.112 | 18.8 | 0.514 | 241.6 | 23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 45 | 135 | 0.46091 | 0.88745 | -0.62741 | 128.8688 | 0 | 27.4479 | 724.2998 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 17 | 37 | 253 | 6065 |  | 2002 | 9 | 10 | 17 | 2 | 0.165 | 18.4 | 0.228 | 255.2 | 15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 60 | 150 | 0.34366 | 0.9391 | -0.81319 | 144.4194 | 0 | 20.1013 | 620.4365 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 18 | 37 | 253 | 6066 |  | 2002 | 9 | 10 | 18 | 0 | 0.112 | 17.2 | 0.233 | 267.8 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 75 | 165 | 0.20711 | 0.97832 | -0.94493 | 160.9083 | 0 | 11.9539 | 438.6985 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 927.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1087.92 |  | -36.264 | -7.1106 |  |  | -7.1106 |  | 19 | 37 | 253 | 6067 |  | 2002 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 15.4 | 0.009 | 280.2 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 90 | 180 | 0.060573 | 0.99816 | -0.99816 | 176.5403 | 0 | 3.473 | 153.7588 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 20 | 37 | 253 | 6068 |  | 2002 | 9 | 10 | 20 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 292.9 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 105 | 195 | -0.085968 | 0.9963 | -0.96241 | 164.2535 | 0 | -4.9321 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 901.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 |  | -35.396 | -6.9404 |  |  | -6.9404 |  | 21 | 37 | 253 | 6069 |  | 2002 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 306.3 | -16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 120 | 210 | -0.22253 | 0.97493 | -0.84444 | 147.6231 | 0 | -12.8585 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 22 | 37 | 253 | 6070 |  | 2002 | 9 | 10 | 22 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 320.8 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 135 | 225 | -0.3398 | 0.9405 | -0.66522 | 131.7092 | 0 | -19.8663 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 23 | 37 | 253 | 6071 |  | 2002 | 9 | 10 | 23 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 336.5 | -27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 150 | 240 | -0.4298 | 0.90292 | -0.4517 | 116.8616 | 0 | -25.4568 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 0 | 37 | 253 | 6072 |  | 2002 | 9 | 10 | 24 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 353.3 | -29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 4.2155 | 165 | 255 | -0.48639 | 0.87374 | -0.22642 | 103.0938 | 0 | -29.1058 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 1 | 37 | 254 | 6073 |  | 2002 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 10.6 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 180 | 270 | -0.51169 | 0.85917 | -0.00029821 | 90.0237 | 0 | -30.7788 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 2 | 37 | 254 | 6074 |  | 2002 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.3 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -165 | -75 | -0.49236 | 0.87039 | 0.22536 | 76.9819 | 0.36819 | -29.4978 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 3 | 37 | 254 | 6075 |  | 2002 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 42.8 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -150 | -60 | -0.43574 | 0.90007 | 0.4501 | 63.2548 | 0.61054 | -25.8343 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 4 | 37 | 254 | 6076 |  | 2002 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 57 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -135 | -45 | -0.3457 | 0.93835 | 0.66355 | 48.4325 | 0.74587 | -20.2259 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 5 | 37 | 254 | 6077 |  | 2002 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 70.2 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -120 | -30 | -0.22837 | 0.97358 | 0.84316 | 32.5271 | 0.79288 | -13.2019 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 6 | 37 | 254 | 6078 |  | 2002 | 9 | 11 | 6 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 82.8 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -105 | -15 | -0.091739 | 0.99578 | 0.96186 | 15.8768 | 0.7896 | -5.264 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.2207 |  | 72.2207 |  | 21 |  | 0 | 4.2329 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 96.2071 | [7 empty] | 7 | 37 | 254 | 6079 |  | 2002 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0.053 | 10.2 | 0.186 | 95.2 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -90 | 0 | 0.054873 | 0.99849 | 0.99849 | 3.1458 | 0.78807 | 3.1458 | 140.5022 | 146.361 | 41.7679 | 188.1289
[24 empty] | 1.6 | 90 | 330.1155 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.9798 | 1.6 | 192 |  | 67.5 | 2.25 | -311.2298 |  | -10.3743 | -10.1709 |  |  | -2.0342 |  | 8 | 37 | 254 | 6080 |  | 2002 | 9 | 11 | 8 | 8 | 0.122 | 13.5 | 0.404 | 108 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -75 | 15 | 0.20148 | 0.97949 | 0.94612 | 18.8949 | 0.79151 | 11.6245 | 429.598 | 302.5396 | 96.5636 | 399.1032
[24 empty] | 4 | 225 | 591.545 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.4043 | 4 | 480 |  | 49.5 | 1.65 | -618.2543 |  | -20.6085 | -8.0818 |  |  | -4.0409 |  | 9 | 37 | 254 | 6081 |  | 2002 | 9 | 11 | 9 | 8 | 0.121 | 15.5 | 0.501 | 121.8 | 24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -60 | 30 | 0.3381 | 0.94111 | 0.81504 | 35.4108 | 0.7896 | 19.7623 | 614.3996 | 322.4249 | 95.5421 | 417.967
[24 empty] | 8 | 450 | 981.4395 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.9119 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1102.2719 |  | -36.7424 | -7.2044 |  |  | -7.2044 |  | 10 | 37 | 254 | 6082 |  | 2002 | 9 | 11 | 10 | 6 | 0.145 | 16.2 | 0.438 | 137.1 | 31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -45 | 45 | 0.45541 | 0.89028 | 0.62956 | 50.9859 | 0.73012 | 27.0931 | 720.3535 | 201.3293 | 105.8674 | 307.1967
[24 empty] | 8 | 450 | 978.5607 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8061 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1111.3261 |  | -37.0442 | -7.2636 |  |  | -7.2636 |  | 11 | 37 | 254 | 6083 |  | 2002 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0.159 | 17.4 | 0.494 | 154.1 | 36 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -30 | 60 | 0.54542 | 0.83816 | 0.41914 | 65.2247 | 0.58353 | 33.0559 | 774.9902 | 120.8226 | 92.7817 | 213.6043
[24 empty] | 8 | 450 | 976.3014 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2352 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1123.6352 |  | -37.4545 | -7.344 |  |  | -7.344 |  | 12 | 37 | 254 | 6084 |  | 2002 | 9 | 11 | 12 | 2 | 0.148 | 19 | 0.685 | 172.8 | 38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | -15 | 75 | 0.60201 | 0.79849 | 0.20674 | 78.0744 | 0.34301 | 37.0165 | 799.9342 | 48.5763 | 50.766 | 99.3424
[24 empty] | 8 | 450 | 962.413 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012455 | 8 | 960 |  | 17.1 | 0.57 | -1122.3425 |  | -37.4114 | -7.3356 |  |  | -7.3356 |  | 13 | 37 | 254 | 6085 |  | 2002 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0.217 | 19.1 | 0.707 | 191.7 | 38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 0 | 90 | 0.62131 | 0.78357 | 9.0658e-05 | 90.0014 | 0.0025502 | 38.4145 | 807.1131 | 0.00016345 | 0.55339 | 0.55356
[24 empty] | 8 | 450 | 967.91 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 11.7 | 0.39 | -1127.91 |  | -37.597 | -7.372 |  |  | -7.372 |  | 14 | 37 | 254 | 6086 |  | 2002 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0.203 | 19.7 | 0.372 | 210 | 35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 15 | 105 | 0.60201 | 0.79849 | -0.20656 | 101.9284 | 0 | 37.0165 | 799.9342 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 963.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1123.26 |  | -37.442 | -7.3416 |  |  | -7.3416 |  | 15 | 37 | 254 | 6087 |  | 2002 | 9 | 11 | 15 | 4 | 0.164 | 19.2 | 0.312 | 226.6 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 30 | 120 | 0.54542 | 0.83816 | -0.41897 | 114.778 | 0 | 33.0559 | 774.9902 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 956.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 22.5 | 0.75 | -1116.75 |  | -37.225 | -7.299 |  |  | -7.299 |  | 16 | 37 | 254 | 6088 |  | 2002 | 9 | 11 | 16 | 8 | 0.136 | 18.5 | 0.245 | 241.5 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 45 | 135 | 0.45541 | 0.89028 | -0.62942 | 129.0166 | 0 | 27.0931 | 720.3535 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 949.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 29.7 | 0.99 | -1109.31 |  | -36.977 | -7.2504 |  |  | -7.2504 |  | 17 | 37 | 254 | 6089 |  | 2002 | 9 | 11 | 17 | 8 | 0.084 | 17.7 | 0.375 | 255 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 60 | 150 | 0.3381 | 0.94111 | -0.81494 | 144.5917 | 0 | 19.7623 | 614.3996 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 18 | 37 | 254 | 6090 |  | 2002 | 9 | 11 | 18 | 8 | 0.055 | 16 | 0.038 | 267.7 | 6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 75 | 165 | 0.20148 | 0.97949 | -0.94606 | 161.1079 | 0 | 11.6245 | 429.598 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 19 | 37 | 254 | 6091 |  | 2002 | 9 | 11 | 19 | 8 | 0 | 14.9 | 0.004 | 280.1 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 90 | 180 | 0.054873 | 0.99849 | -0.99849 | 176.8674 | 0 | 3.1458 | 140.5022 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 20 | 37 | 254 | 6092 |  | 2002 | 9 | 11 | 20 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 292.8 | -9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 105 | 195 | -0.091739 | 0.99578 | -0.96192 | 164.1489 | 0 | -5.264 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 902.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.81 |  | -35.427 | -6.9465 |  |  | -6.9465 |  | 21 | 37 | 254 | 6093 |  | 2002 | 9 | 11 | 21 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 306.2 | -16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 120 | 210 | -0.22837 | 0.97358 | -0.84327 | 147.4982 | 0 | -13.2019 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 899.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1059.09 |  | -35.303 | -6.9222 |  |  | -6.9222 |  | 22 | 37 | 254 | 6094 |  | 2002 | 9 | 11 | 22 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 320.7 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 135 | 225 | -0.3457 | 0.93835 | -0.6637 | 131.5926 | 0 | -20.2259 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 23 | 37 | 254 | 6095 |  | 2002 | 9 | 11 | 23 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 336.5 | -27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 150 | 240 | -0.43574 | 0.90007 | -0.45028 | 116.77 | 0 | -25.8343 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 0 | 37 | 254 | 6096 |  | 2002 | 9 | 11 | 24 | 2 | 0 | 11.2 | 0 | 353.4 | -29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.8178 | 165 | 255 | -0.49236 | 0.87039 | -0.22555 | 103.0428 | 0 | -29.4978 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 1 | 37 | 255 | 6097 |  | 2002 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 10.7 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -180 | -90 | -0.51766 | 0.85559 | 9.899e-05 | 90.001 | 0.0025664 | -31.1776 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 2 | 37 | 255 | 6098 |  | 2002 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27.5 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -165 | -75 | -0.49832 | 0.867 | 0.22448 | 77.0336 | 0.36702 | -29.8909 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 3 | 37 | 255 | 6099 |  | 2002 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 43 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -150 | -60 | -0.44167 | 0.89718 | 0.44865 | 63.3477 | 0.60932 | -26.2127 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 4 | 37 | 255 | 6100 |  | 2002 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 57.3 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -135 | -45 | -0.35159 | 0.93615 | 0.662 | 48.5511 | 0.7452 | -20.5863 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 5 | 37 | 255 | 6101 |  | 2002 | 9 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 70.5 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -120 | -30 | -0.23421 | 0.97219 | 0.84196 | 32.6551 | 0.79277 | -13.546 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 6 | 37 | 255 | 6102 |  | 2002 | 9 | 12 | 6 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 83.1 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -105 | -15 | -0.097522 | 0.99523 | 0.96133 | 15.9877 | 0.78966 | -5.5969 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.3982 |  | 103.3982 |  | 21 |  | 0 | 2.7648 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 119.0652 | [7 empty] | 7 | 37 | 255 | 6103 |  | 2002 | 9 | 12 | 7 | 8 | 0.051 | 7.9 | 0.105 | 95.5 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -90 | 0 | 0.049155 | 0.99879 | 0.99879 | 2.8177 | 0.78833 | 2.8177 | 127.0244 | 82.6742 | 40.2046 | 122.8788
[24 empty] | 1.6 | 90 | 309.6858 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.8449 | 1.6 | 192 |  | 86.4 | 2.88 | -291.5649 |  | -9.7188 | -9.5283 |  |  | -1.9057 |  | 8 | 37 | 255 | 6104 |  | 2002 | 9 | 12 | 8 | 8 | 0.115 | 11.4 | 0.403 | 108.3 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -75 | 15 | 0.19583 | 0.98064 | 0.94723 | 18.6981 | 0.79138 | 11.2939 | 420.3175 | 302.0966 | 91.0089 | 393.1054
[24 empty] | 4 | 225 | 575.7438 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.9871 | 4 | 480 |  | 62.1 | 2.07 | -604.8171 |  | -20.1606 | -7.9061 |  |  | -3.9531 |  | 9 | 37 | 255 | 6105 |  | 2002 | 9 | 12 | 9 | 2 | 0.121 | 14.1 | 0.471 | 122.1 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -60 | 30 | 0.3325 | 0.9431 | 0.81677 | 35.2399 | 0.78985 | 19.4221 | 608.2184 | 303.8536 | 95.5718 | 399.4254
[24 empty] | 8 | 450 | 973.9022 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.0368 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1094.0268 |  | -36.4676 | -7.1505 |  |  | -7.1505 |  | 10 | 37 | 255 | 6106 |  | 2002 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0.136 | 15.3 | 0.462 | 137.3 | 30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -45 | 45 | 0.44986 | 0.8931 | 0.63155 | 50.8391 | 0.7311 | 26.7369 | 716.2941 | 213.3185 | 99.4298 | 312.7483
[24 empty] | 8 | 450 | 962.7956 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5338 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1097.1038 |  | -36.5701 | -7.1706 |  |  | -7.1706 |  | 11 | 37 | 255 | 6107 |  | 2002 | 9 | 12 | 11 | 8 | 0.192 | 15.9 | 0.362 | 154.4 | 35.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -30 | 60 | 0.53992 | 0.84172 | 0.42091 | 65.1124 | 0.58514 | 32.6805 | 772.2139 | 89.1579 | 112.3462 | 201.5041
[24 empty] | 8 | 450 | 948.8317 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1602 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1096.5902 |  | -36.553 | -7.1673 |  |  | -7.1673 |  | 12 | 37 | 255 | 6108 |  | 2002 | 9 | 12 | 12 | 8 | 0.153 | 16.1 | 0.605 | 172.9 | 38 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | -15 | 75 | 0.59653 | 0.80259 | 0.2078 | 78.0122 | 0.34447 | 36.6244 | 797.7844 | 43.3068 | 52.7042 | 96.0111
[24 empty] | 8 | 450 | 938.2285 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011769 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.1618 |  | -36.6054 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 13 | 37 | 255 | 6109 |  | 2002 | 9 | 12 | 13 | 8 | 0.205 | 16.5 | 0.406 | 191.7 | 37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 0 | 90 | 0.61584 | 0.78787 | 9.1156e-05 | 90.0014 | 0.0025512 | 38.0156 | 805.139 | 9.4417e-05 | 0.52299 | 0.52308
[24 empty] | 8 | 450 | 934.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 |  | -36.481 | -7.1531 |  |  | -7.1531 |  | 14 | 37 | 255 | 6110 |  | 2002 | 9 | 12 | 14 | 8 | 0.228 | 16.1 | 0.118 | 209.9 | 34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 15 | 105 | 0.59653 | 0.80259 | -0.20762 | 101.9905 | 0 | 36.6244 | 797.7844 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 | [7 empty] | 15 | 37 | 255 | 6111 |  | 2002 | 9 | 12 | 15 | 8 | 0.191 | 16.7 | 0.163 | 226.5 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 30 | 120 | 0.53992 | 0.84172 | -0.42075 | 114.8902 | 0 | 32.6805 | 772.2139 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -34.41 |  | 34.41 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 33.3 | 1.11 | -1105.59 | [7 empty] | 16 | 37 | 255 | 6112 |  | 2002 | 9 | 12 | 16 | 8 | 0.133 | 17.3 | 0.215 | 241.4 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 45 | 135 | 0.44986 | 0.8931 | -0.63141 | 129.1634 | 0 | 26.7369 | 716.2941 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.94 | [7 empty] | 17 | 37 | 255 | 6113 |  | 2002 | 9 | 12 | 17 | 8 | 0.13 | 16.8 | 0.09 | 254.9 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 60 | 150 | 0.3325 | 0.9431 | -0.81666 | 144.7625 | 0 | 19.4221 | 608.2184 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 | [7 empty] | 18 | 37 | 255 | 6114 |  | 2002 | 9 | 12 | 18 | 8 | 0.077 | 16.1 | 0.186 | 267.6 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 75 | 165 | 0.19583 | 0.98064 | -0.94717 | 161.3047 | 0 | 11.2939 | 420.3175 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 | [7 empty] | 19 | 37 | 255 | 6115 |  | 2002 | 9 | 12 | 19 | 8 | 0 | 14.9 | 0.002 | 280 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 90 | 180 | 0.049155 | 0.99879 | -0.99879 | 177.1955 | 0 | 2.8177 | 127.0244 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 | [7 empty] | 20 | 37 | 255 | 6116 |  | 2002 | 9 | 12 | 20 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 292.6 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 105 | 195 | -0.097522 | 0.99523 | -0.96139 | 164.038 | 0 | -5.5969 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 | [7 empty] | 21 | 37 | 255 | 6117 |  | 2002 | 9 | 12 | 21 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 306.1 | -17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 120 | 210 | -0.23421 | 0.97219 | -0.84207 | 147.3701 | 0 | -13.546 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 | [7 empty] | 22 | 37 | 255 | 6118 |  | 2002 | 9 | 12 | 22 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 320.6 | -23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 135 | 225 | -0.35159 | 0.93615 | -0.66215 | 131.4739 | 0 | -20.5863 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 23 | 37 | 255 | 6119 |  | 2002 | 9 | 12 | 23 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 336.5 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 150 | 240 | -0.44167 | 0.89718 | -0.44883 | 116.6771 | 0 | -26.2127 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 0 | 37 | 255 | 6120 |  | 2002 | 9 | 12 | 24 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 353.5 | -30 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.419 | 165 | 255 | -0.49832 | 0.867 | -0.22467 | 102.991 | 0 | -29.8909 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 1 | 38 | 256 | 6121 |  | 2002 | 9 | 13 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 10.9 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 180 | 270 | -0.52362 | 0.85195 | -0.00029571 | 90.0236 | 0 | -31.5775 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 2 | 38 | 256 | 6122 |  | 2002 | 9 | 13 | 2 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 27.7 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -165 | -75 | -0.50427 | 0.86355 | 0.22358 | 77.0861 | 0.36583 | -30.2849 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 3 | 38 | 256 | 6123 |  | 2002 | 9 | 13 | 3 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 43.3 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -150 | -60 | -0.4476 | 0.89423 | 0.44718 | 63.442 | 0.60808 | -26.5919 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 4 | 38 | 256 | 6124 |  | 2002 | 9 | 13 | 4 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 57.6 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -135 | -45 | -0.35749 | 0.93392 | 0.66042 | 48.6718 | 0.74451 | -20.9474 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 5 | 38 | 256 | 6125 |  | 2002 | 9 | 13 | 5 | 8 | 0 | 12.2 | 0 | 70.8 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -120 | -30 | -0.24006 | 0.97076 | 0.84072 | 32.7861 | 0.79266 | -13.8908 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 6 | 38 | 256 | 6126 |  | 2002 | 9 | 13 | 6 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 83.4 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -105 | -15 | -0.10331 | 0.99465 | 0.96076 | 16.1048 | 0.78974 | -5.9305 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -44.0842 |  | 44.0842 |  | 21 |  | 0 | 3.9894 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 66.6906 | [7 empty] | 7 | 38 | 256 | 6127 |  | 2002 | 9 | 13 | 7 | 8 | 0.051 | 13.4 | 0.174 | 95.8 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -90 | 0 | 0.04342 | 0.99906 | 0.99906 | 2.4887 | 0.7886 | 2.4887 | 113.3266 | 137.087 | 40.2186 | 177.3055
[24 empty] | 1.6 | 90 | 321.865 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.5102 | 1.6 | 192 |  | 53.1 | 1.77 | -322.6402 |  | -10.7547 | -10.5438 |  |  | -2.1088 |  | 8 | 38 | 256 | 6128 |  | 2002 | 9 | 13 | 8 | 8 | 0.117 | 15.1 | 0.203 | 108.6 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -75 | 15 | 0.19015 | 0.98176 | 0.94831 | 18.5043 | 0.79126 | 10.9623 | 410.8572 | 152.3225 | 92.5773 | 244.8998
[24 empty] | 4 | 225 | 569.2934 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0665 | 4 | 480 |  | 49.5 | 1.65 | -614.9165 |  | -20.4972 | -8.0381 |  |  | -4.0191 |  | 9 | 38 | 256 | 6129 |  | 2002 | 9 | 13 | 9 | 8 | 0.126 | 15.5 | 0.263 | 122.4 | 24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -60 | 30 | 0.32688 | 0.94507 | 0.81847 | 35.0707 | 0.79009 | 19.0808 | 601.8923 | 170.072 | 99.5508 | 269.6228
[24 empty] | 8 | 450 | 970.0829 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.6269 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1098.1969 |  | -36.6066 | -7.1778 |  |  | -7.1778 |  | 10 | 38 | 256 | 6130 |  | 2002 | 9 | 13 | 10 | 8 | 0.175 | 15.9 | 0.263 | 137.6 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -45 | 45 | 0.44429 | 0.89588 | 0.63352 | 50.6932 | 0.73207 | 26.3796 | 712.1202 | 121.9744 | 128.1117 | 250.0862
[24 empty] | 8 | 450 | 963.4817 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.3343 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1093.2543 |  | -36.4418 | -7.1455 |  |  | -7.1455 |  | 11 | 38 | 256 | 6131 |  | 2002 | 9 | 13 | 11 | 8 | 0.153 | 15.4 | 0.594 | 154.6 | 35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -30 | 60 | 0.53438 | 0.84525 | 0.42268 | 65.0009 | 0.58672 | 32.304 | 769.3488 | 147.3093 | 89.7685 | 237.0778
[24 empty] | 8 | 450 | 948.9988 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1853 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1096.6153 |  | -36.5538 | -7.1674 |  |  | -7.1674 |  | 12 | 38 | 256 | 6132 |  | 2002 | 9 | 13 | 12 | 8 | 0.187 | 16.1 | 0.449 | 173.1 | 37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | -15 | 75 | 0.59101 | 0.80667 | 0.20886 | 77.9505 | 0.34592 | 36.2313 | 795.5646 | 32.4389 | 64.6867 | 97.1256
[24 empty] | 8 | 450 | 936.3804 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.013553 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.3036 |  | -36.5435 | -7.1654 |  |  | -7.1654 |  | 13 | 38 | 256 | 6133 |  | 2002 | 9 | 13 | 13 | 8 | 0.236 | 16.3 | 0.224 | 191.8 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 0 | 90 | 0.61032 | 0.79215 | 9.1651e-05 | 90.0014 | 0.0025521 | 37.6158 | 803.1018 | 5.2394e-05 | 0.6023 | 0.60235
[24 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 14 | 38 | 256 | 6134 |  | 2002 | 9 | 13 | 14 | 8 | 0.127 | 15.8 | 0.007 | 209.9 | 34.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 15 | 105 | 0.59101 | 0.80667 | -0.20868 | 102.0522 | 0 | 36.2313 | 795.5646 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 15 | 38 | 256 | 6135 |  | 2002 | 9 | 13 | 15 | 8 | 0.181 | 16.4 | 0.401 | 226.4 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 30 | 120 | 0.53438 | 0.84525 | -0.42251 | 115.0017 | 0 | 32.304 | 769.3488 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 16 | 38 | 256 | 6136 |  | 2002 | 9 | 13 | 16 | 8 | 0.118 | 16.4 | 0.289 | 241.3 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 45 | 135 | 0.44429 | 0.89588 | -0.63338 | 129.3092 | 0 | 26.3796 | 712.1202 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 936.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.29 |  | -36.543 | -7.1653 |  |  | -7.1653 |  | 17 | 38 | 256 | 6137 |  | 2002 | 9 | 13 | 17 | 8 | 0.063 | 16.3 | 0.317 | 254.7 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 60 | 150 | 0.32688 | 0.94507 | -0.81836 | 144.9317 | 0 | 19.0808 | 601.8923 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 934.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 |  | -36.481 | -7.1531 |  |  | -7.1531 |  | 18 | 38 | 256 | 6138 |  | 2002 | 9 | 13 | 18 | 8 | 0.026 | 16.1 | 0.028 | 267.4 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 75 | 165 | 0.19015 | 0.98176 | -0.94825 | 161.4984 | 0 | 10.9623 | 410.8572 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 19 | 38 | 256 | 6139 |  | 2002 | 9 | 13 | 19 | 8 | 0 | 16.4 | 0.001 | 279.8 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 90 | 180 | 0.04342 | 0.99906 | -0.99906 | 177.5245 | 0 | 2.4887 | 113.3266 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 20 | 38 | 256 | 6140 |  | 2002 | 9 | 13 | 20 | 8 | 0 | 16.4 | 0 | 292.5 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 105 | 195 | -0.10331 | 0.99465 | -0.96082 | 163.9208 | 0 | -5.9305 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 21 | 38 | 256 | 6141 |  | 2002 | 9 | 13 | 21 | 8 | 0 | 16 | 0 | 306 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 120 | 210 | -0.24006 | 0.97076 | -0.84083 | 147.239 | 0 | -13.8908 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 926.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 |  | -36.202 | -7.0984 |  |  | -7.0984 |  | 22 | 38 | 256 | 6142 |  | 2002 | 9 | 13 | 22 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 320.6 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 135 | 225 | -0.35749 | 0.93392 | -0.66057 | 131.3531 | 0 | -20.9474 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 23 | 38 | 256 | 6143 |  | 2002 | 9 | 13 | 23 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 336.5 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 150 | 240 | -0.4476 | 0.89423 | -0.44736 | 116.5827 | 0 | -26.5919 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 0 | 38 | 256 | 6144 |  | 2002 | 9 | 13 | 24 | 4 | 0 | 14.2 | 0 | 353.5 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 3.0191 | 165 | 255 | -0.50427 | 0.86355 | -0.22378 | 102.9385 | 0 | -30.2849 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 1 | 38 | 257 | 6145 |  | 2002 | 9 | 14 | 1 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 11 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 180 | 270 | -0.52956 | 0.84827 | -0.00029443 | 90.0235 | 0 | -31.9782 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 2 | 38 | 257 | 6146 |  | 2002 | 9 | 14 | 2 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 27.9 | -27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -165 | -75 | -0.51021 | 0.86005 | 0.22268 | 77.1393 | 0.36462 | -30.6798 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 3 | 38 | 257 | 6147 |  | 2002 | 9 | 14 | 3 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 43.5 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -150 | -60 | -0.45352 | 0.89125 | 0.44568 | 63.5377 | 0.60681 | -26.9718 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 4 | 38 | 257 | 6148 |  | 2002 | 9 | 14 | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 57.8 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -135 | -45 | -0.36337 | 0.93164 | 0.65881 | 48.7944 | 0.7438 | -21.3091 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 5 | 38 | 257 | 6149 |  | 2002 | 9 | 14 | 5 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 71.1 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -120 | -30 | -0.2459 | 0.96929 | 0.83945 | 32.9201 | 0.79254 | -14.2363 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 6 | 38 | 257 | 6150 |  | 2002 | 9 | 14 | 6 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 83.6 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -105 | -15 | -0.10912 | 0.99403 | 0.96016 | 16.2279 | 0.78981 | -6.2648 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.3093 |  | 49.3093 |  | 21 |  | 0 | 3.9031 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 71.4269 | [7 empty] | 7 | 38 | 257 | 6151 |  | 2002 | 9 | 14 | 7 | 8 | 0.067 | 12.9 | 0.153 | 96.1 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -90 | 0 | 0.03767 | 0.99929 | 0.99929 | 2.159 | 0.7889 | 2.159 | 99.4105 | 120.6154 | 52.856 | 173.4714
[24 empty] | 1.6 | 90 | 289.7689 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0673 | 1.6 | 192 |  | 68.4 | 2.28 | -304.3873 |  | -10.1462 | -9.9473 |  |  | -1.9895 |  | 8 | 38 | 257 | 6152 |  | 2002 | 9 | 14 | 8 | 8 | 0.122 | 13.4 | 0.053 | 108.9 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -75 | 15 | 0.18445 | 0.98284 | 0.94936 | 18.3138 | 0.79114 | 10.6299 | 401.2173 | 39.8069 | 96.5189 | 136.3258
[24 empty] | 4 | 225 | 585.5859 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.1609 | 4 | 480 |  | 66.6 | 2.22 | -602.3409 |  | -20.078 | -7.8737 |  |  | -3.9369 |  | 9 | 38 | 257 | 6153 |  | 2002 | 9 | 14 | 9 | 8 | 0.129 | 13.6 | 0.608 | 122.7 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -60 | 30 | 0.32122 | 0.947 | 0.82015 | 34.9031 | 0.79031 | 18.7384 | 595.4204 | 394.0891 | 101.9504 | 496.0396
[24 empty] | 8 | 450 | 989.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.687 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1094.817 |  | -36.4939 | -7.1557 |  |  | -7.1557 |  | 10 | 38 | 257 | 6154 |  | 2002 | 9 | 14 | 10 | 8 | 0.119 | 15.1 | 0.737 | 137.9 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -45 | 45 | 0.43867 | 0.89865 | 0.63548 | 50.5485 | 0.73302 | 26.0212 | 707.8304 | 343.3047 | 87.2289 | 430.5336
[24 empty] | 8 | 450 | 977.3255 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0158 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1103.2358 |  | -36.7745 | -7.2107 |  |  | -7.2107 |  | 11 | 38 | 257 | 6155 |  | 2002 | 9 | 14 | 11 | 6 | 0.109 | 16.4 | 0.814 | 154.8 | 34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -30 | 60 | 0.5288 | 0.84875 | 0.42443 | 64.8901 | 0.58829 | 31.9264 | 766.3931 | 203.2464 | 64.1235 | 267.3699
[24 empty] | 8 | 450 | 964.531 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4227 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1110.8027 |  | -37.0268 | -7.2601 |  |  | -7.2601 |  | 12 | 38 | 257 | 6156 |  | 2002 | 9 | 14 | 12 | 3 | 0.145 | 17.6 | 0.786 | 173.2 | 37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | -15 | 75 | 0.58545 | 0.81071 | 0.2099 | 77.8891 | 0.34735 | 35.8372 | 793.2725 | 57.3074 | 50.366 | 107.6734
[24 empty] | 8 | 450 | 950.2852 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0067823 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.2468 |  | -37.0082 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 13 | 38 | 257 | 6157 |  | 2002 | 9 | 14 | 13 | 8 | 0.118 | 17.8 | 0.724 | 191.8 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 0 | 90 | 0.60477 | 0.7964 | 9.2142e-05 | 90.0013 | 0.0025531 | 37.215 | 800.9992 | 0.00017032 | 0.30126 | 0.30143
[24 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 14 | 38 | 257 | 6158 |  | 2002 | 9 | 14 | 14 | 6 | 0.08 | 18.4 | 0.747 | 209.9 | 33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 15 | 105 | 0.58545 | 0.81071 | -0.20972 | 102.1136 | 0 | 35.8372 | 793.2725 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 15 | 38 | 257 | 6159 |  | 2002 | 9 | 14 | 15 | 8 | 0.142 | 18.4 | 0.526 | 226.4 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 30 | 120 | 0.5288 | 0.84875 | -0.42426 | 115.1124 | 0 | 31.9264 | 766.3931 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 955.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 23.4 | 0.78 | -1115.82 |  | -37.194 | -7.2929 |  |  | -7.2929 |  | 16 | 38 | 257 | 6160 |  | 2002 | 9 | 14 | 16 | 2 | 0.156 | 18.4 | 0.555 | 241.1 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 45 | 135 | 0.43867 | 0.89865 | -0.63533 | 129.4539 | 0 | 26.0212 | 707.8304 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 954.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 24.3 | 0.81 | -1114.89 |  | -37.163 | -7.2869 |  |  | -7.2869 |  | 17 | 38 | 257 | 6161 |  | 2002 | 9 | 14 | 17 | 8 | 0.117 | 18.3 | 0.45 | 254.6 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 60 | 150 | 0.32122 | 0.947 | -0.82004 | 145.0992 | 0 | 18.7384 | 595.4204 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 946.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 32.4 | 1.08 | -1106.52 |  | -36.884 | -7.2322 |  |  | -7.2322 |  | 18 | 38 | 257 | 6162 |  | 2002 | 9 | 14 | 18 | 4 | 0.046 | 17.4 | 0.08 | 267.3 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 75 | 165 | 0.18445 | 0.98284 | -0.9493 | 161.6887 | 0 | 10.6299 | 401.2173 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 19 | 38 | 257 | 6163 |  | 2002 | 9 | 14 | 19 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 279.7 | -2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 90 | 180 | 0.03767 | 0.99929 | -0.99929 | 177.8542 | 0 | 2.159 | 99.4105 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 916.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 61.2 | 2.04 | -1076.76 |  | -35.892 | -7.0376 |  |  | -7.0376 |  | 20 | 38 | 257 | 6164 |  | 2002 | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 292.4 | -10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 105 | 195 | -0.10912 | 0.99403 | -0.96022 | 163.7975 | 0 | -6.2648 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 21 | 38 | 257 | 6165 |  | 2002 | 9 | 14 | 21 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 305.9 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 120 | 210 | -0.2459 | 0.96929 | -0.83956 | 147.105 | 0 | -14.2363 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 905.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 |  | -35.52 | -6.9647 |  |  | -6.9647 |  | 22 | 38 | 257 | 6166 |  | 2002 | 9 | 14 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 320.5 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 135 | 225 | -0.36337 | 0.93164 | -0.65896 | 131.2304 | 0 | -21.3091 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 23 | 38 | 257 | 6167 |  | 2002 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 336.5 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 150 | 240 | -0.45352 | 0.89125 | -0.44586 | 116.487 | 0 | -26.9718 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 0 | 38 | 257 | 6168 |  | 2002 | 9 | 14 | 24 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 353.6 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.6184 | 165 | 255 | -0.51021 | 0.86005 | -0.22287 | 102.8853 | 0 | -30.6798 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 1 | 38 | 258 | 6169 |  | 2002 | 9 | 15 | 1 | 6 | 0 | 12.1 | 0 | 11.2 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -180 | -90 | -0.53549 | 0.84454 | 9.7712e-05 | 90.001 | 0.0025639 | -32.3797 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 2 | 38 | 258 | 6170 |  | 2002 | 9 | 15 | 2 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 28.1 | -28 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -165 | -75 | -0.51613 | 0.85651 | 0.22176 | 77.1932 | 0.3634 | -31.0753 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 3 | 38 | 258 | 6171 |  | 2002 | 9 | 15 | 3 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 43.8 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -150 | -60 | -0.45943 | 0.88821 | 0.44417 | 63.6347 | 0.60552 | -27.3524 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 4 | 38 | 258 | 6172 |  | 2002 | 9 | 15 | 4 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 58.1 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -135 | -45 | -0.36926 | 0.92933 | 0.65717 | 48.919 | 0.74308 | -21.6713 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 5 | 38 | 258 | 6173 |  | 2002 | 9 | 15 | 5 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 71.4 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -120 | -30 | -0.25175 | 0.96779 | 0.83815 | 33.057 | 0.79241 | -14.5822 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 6 | 38 | 258 | 6174 |  | 2002 | 9 | 15 | 6 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 83.9 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -105 | -15 | -0.11492 | 0.99337 | 0.95953 | 16.3571 | 0.78989 | -6.5996 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -75.2493 |  | 75.2493 |  | 21 |  | 0 | 2.6626 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 90.3374 | [7 empty] | 7 | 38 | 258 | 6175 |  | 2002 | 9 | 15 | 7 | 8 | 0.04 | 11 | 0.11 | 96.4 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -90 | 0 | 0.031906 | 0.99949 | 0.99949 | 1.8285 | 0.78921 | 1.8285 | 85.2777 | 86.7694 | 31.5686 | 118.3379
[24 empty] | 0 | 0 | -46.7318 |  | 46.7318 |  | 21 |  | 0 | 5.4057 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 77.3643 | [7 empty] | 8 | 38 | 258 | 6176 |  | 2002 | 9 | 15 | 8 | 8 | 0.107 | 12.1 | 0.207 | 109.2 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -75 | 15 | 0.17873 | 0.9839 | 0.95038 | 18.1268 | 0.79102 | 10.2966 | 391.3982 | 155.6158 | 84.6391 | 240.2549
[24 empty] | 0 | 0 | -40.7637 |  | 40.7637 |  | 21 |  | 0 | 4.6269 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 66.9831 | [7 empty] | 9 | 38 | 258 | 6177 |  | 2002 | 9 | 15 | 9 | 8 | 0.127 | 13.3 | 0.162 | 122.9 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -60 | 30 | 0.31555 | 0.94891 | 0.8218 | 34.7373 | 0.79053 | 18.3951 | 588.8021 | 105.2446 | 100.3976 | 205.6422
[24 empty] | 0 | 0 | -29.1265 |  | 29.1265 |  | 21 |  | 0 | 4.559 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 54.961 | [7 empty] | 10 | 38 | 258 | 6178 |  | 2002 | 9 | 15 | 10 | 8 | 0.176 | 14.6 | 0.157 | 138.1 | 29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -45 | 45 | 0.43303 | 0.90138 | 0.63741 | 50.4049 | 0.73395 | 25.6619 | 703.4234 | 73.4485 | 129.1749 | 202.6234
[24 empty] | 0 | 0 | -15.8516 |  | 15.8516 |  | 21 |  | 0 | 5.4343 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 46.6457 | [7 empty] | 11 | 38 | 258 | 6179 |  | 2002 | 9 | 15 | 11 | 8 | 0.164 | 15.4 | 0.576 | 155 | 34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -30 | 60 | 0.52318 | 0.85222 | 0.42617 | 64.7801 | 0.58984 | 31.5479 | 763.3451 | 144.7894 | 96.7334 | 241.5227
[24 empty] | 0 | 0 | -27.4618 |  | 27.4618 |  | 21 |  | 0 | 2.1582 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 39.6918 | [7 empty] | 12 | 38 | 258 | 6180 |  | 2002 | 9 | 15 | 12 | 2 | 0.155 | 16.5 | 0.569 | 173.4 | 36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | -15 | 75 | 0.57985 | 0.81473 | 0.21094 | 77.8281 | 0.34877 | 35.4423 | 790.906 | 41.8618 | 54.0597 | 95.9215
[24 empty] | 0 | 0 | -34.3433 |  | 34.3433 |  | 21 |  | 0 | 0.010003 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 34.4 | [7 empty] | 13 | 38 | 258 | 6181 |  | 2002 | 9 | 15 | 13 | 8 | 0.174 | 17.3 | 0.717 | 191.9 | 36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 0 | 90 | 0.59917 | 0.80062 | 9.263e-05 | 90.0013 | 0.002554 | 36.8135 | 798.8292 | 0.00016963 | 0.4444 | 0.44457
[24 empty] | 0 | 0 | -26.97 |  | 26.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0.87 | 26.97 | [7 empty] | 14 | 38 | 258 | 6182 |  | 2002 | 9 | 15 | 14 | 8 | 0.165 | 18.1 | 0.527 | 209.9 | 33.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 15 | 105 | 0.57985 | 0.81473 | -0.21076 | 102.1744 | 0 | 35.4423 | 790.906 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -23.25 |  | 23.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.75 | 23.25 | [7 empty] | 15 | 38 | 258 | 6183 |  | 2002 | 9 | 15 | 15 | 8 | 0.196 | 18.5 | 0.606 | 226.3 | 28.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 30 | 120 | 0.52318 | 0.85222 | -0.426 | 115.2223 | 0 | 31.5479 | 763.3451 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -24.18 |  | 24.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 0.78 | 24.18 | [7 empty] | 16 | 38 | 258 | 6184 |  | 2002 | 9 | 15 | 16 | 8 | 0.141 | 18.4 | 0.2 | 241 | 21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 45 | 135 | 0.43303 | 0.90138 | -0.63726 | 129.5974 | 0 | 25.6619 | 703.4234 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -32.55 |  | 32.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5 | 1.05 | 32.55 | [7 empty] | 17 | 38 | 258 | 6185 |  | 2002 | 9 | 15 | 17 | 6 | 0.142 | 17.5 | 0.317 | 254.5 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 60 | 150 | 0.31555 | 0.94891 | -0.82169 | 145.2649 | 0 | 18.3951 | 588.8021 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -39.99 |  | 39.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 39.99 | [7 empty] | 18 | 38 | 258 | 6186 |  | 2002 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0.08 | 16.7 | 0.106 | 267.1 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 75 | 165 | 0.17873 | 0.9839 | -0.95032 | 161.8756 | 0 | 10.2966 | 391.3982 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 19 | 38 | 258 | 6187 |  | 2002 | 9 | 15 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 279.5 | -3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 90 | 180 | 0.031906 | 0.99949 | -0.99949 | 178.1847 | 0 | 1.8285 | 85.2777 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 20 | 38 | 258 | 6188 |  | 2002 | 9 | 15 | 20 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 292.3 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 105 | 195 | -0.11492 | 0.99337 | -0.95959 | 163.6683 | 0 | -6.5996 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 21 | 38 | 258 | 6189 |  | 2002 | 9 | 15 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 305.8 | -18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 120 | 210 | -0.25175 | 0.96779 | -0.83826 | 146.968 | 0 | -14.5822 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 22 | 38 | 258 | 6190 |  | 2002 | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 320.5 | -24.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 135 | 225 | -0.36926 | 0.92933 | -0.65732 | 131.1058 | 0 | -21.6713 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 23 | 38 | 258 | 6191 |  | 2002 | 9 | 15 | 23 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 336.5 | -29 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 150 | 240 | -0.45943 | 0.88821 | -0.44434 | 116.39 | 0 | -27.3524 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 0 | 38 | 258 | 6192 |  | 2002 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 353.7 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 2.2169 | 165 | 255 | -0.51613 | 0.85651 | -0.22195 | 102.8313 | 0 | -31.0753 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 1 | 38 | 259 | 6193 |  | 2002 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 11.3 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 180 | 270 | -0.54141 | 0.84076 | -0.00029182 | 90.0234 | 0 | -32.7819 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 2 | 38 | 259 | 6194 |  | 2002 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 28.3 | -28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -165 | -75 | -0.52204 | 0.85292 | 0.22083 | 77.2478 | 0.36215 | -31.4715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 3 | 38 | 259 | 6195 |  | 2002 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 44 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -150 | -60 | -0.46533 | 0.88514 | 0.44263 | 63.733 | 0.6042 | -27.7333 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 4 | 38 | 259 | 6196 |  | 2002 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 58.4 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -135 | -45 | -0.37513 | 0.92697 | 0.65551 | 49.0455 | 0.74234 | -22.0339 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 5 | 38 | 259 | 6197 |  | 2002 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 71.6 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -120 | -30 | -0.25759 | 0.96625 | 0.83682 | 33.1968 | 0.79228 | -14.9285 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 6 | 38 | 259 | 6198 |  | 2002 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 84.2 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -105 | -15 | -0.12073 | 0.99269 | 0.95887 | 16.4921 | 0.78998 | -6.9349 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.5308 |  | 109.5308 |  | 21 |  | 0 | 2.6819 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 124.7281 | [7 empty] | 7 | 38 | 259 | 6199 |  | 2002 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0.046 | 7.3 | 0.105 | 96.7 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -90 | 0 | 0.026132 | 0.99966 | 0.99966 | 1.4975 | 0.78956 | 1.4975 | 70.9302 | 82.8751 | 36.3196 | 119.1946
[24 empty] | 0 | 0 | -94.389 |  | 94.389 |  | 21 |  | 0 | 3.4186 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 113.7614 | [7 empty] | 8 | 38 | 259 | 6200 |  | 2002 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0.116 | 8.4 | 0.08 | 109.5 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -75 | 15 | 0.17299 | 0.98492 | 0.95137 | 17.9435 | 0.7909 | 9.9626 | 381.4005 | 60.1952 | 91.7447 | 151.9399
[24 empty] | 0 | 0 | -15.8375 |  | 15.8375 |  | 21 |  | 0 | 10.8769 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 77.4731 | [7 empty] | 9 | 38 | 259 | 6201 |  | 2002 | 9 | 16 | 9 | 2 | 0.086 | 11.5 | 0.638 | 123.2 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -60 | 30 | 0.30984 | 0.95079 | 0.82343 | 34.5734 | 0.79074 | 18.051 | 582.0369 | 415.4126 | 68.0038 | 483.4165
[24 empty] | 0 | 0 | 3.0302 |  | 0 |  | 21 |  | 0 | 9.6615 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 51.7185 | [7 empty] | 10 | 38 | 259 | 6202 |  | 2002 | 9 | 16 | 10 | 8 | 0.14 | 14.4 | 0.695 | 138.4 | 29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -45 | 45 | 0.42735 | 0.90408 | 0.63932 | 50.2625 | 0.73486 | 25.3016 | 698.8979 | 326.5206 | 102.8809 | 429.4015
[24 empty] | 0 | 0 | -9.0937 |  | 9.0937 |  | 21 |  | 0 | 5.332 | 0 | 0 |  | 43.2 | 1.44 | 39.308 | [7 empty] | 11 | 38 | 259 | 6203 |  | 2002 | 9 | 16 | 11 | 8 | 0.138 | 16.2 | 0.614 | 155.2 | 34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -30 | 60 | 0.51752 | 0.85567 | 0.42789 | 64.6709 | 0.59137 | 31.1686 | 760.2029 | 155.367 | 81.6086 | 236.9756
[24 empty] | 0 | 0 | -25.1748 |  | 25.1748 |  | 21 |  | 0 | 2.0828 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 36.9772 | [7 empty] | 12 | 38 | 259 | 6204 |  | 2002 | 9 | 16 | 12 | 2 | 0.106 | 16.8 | 0.747 | 173.5 | 36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | -15 | 75 | 0.57421 | 0.81871 | 0.21197 | 77.7677 | 0.35018 | 35.0467 | 788.4631 | 55.4489 | 37.1189 | 92.5678
[24 empty] | 0 | 0 | -36.2202 |  | 36.2202 |  | 21 |  | 0 | 0.0074774 | 0 | 0 |  | 35.1 | 1.17 | 36.2625 | [7 empty] | 13 | 38 | 259 | 6205 |  | 2002 | 9 | 16 | 13 | 8 | 0.13 | 17.1 | 0.769 | 191.9 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 0 | 90 | 0.59354 | 0.8048 | 9.3115e-05 | 90.0013 | 0.002555 | 36.4113 | 796.5894 | 0.00018295 | 0.33215 | 0.33233
[24 empty] | 0 | 0 | -33.48 |  | 33.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4 | 1.08 | 33.48 | [7 empty] | 14 | 38 | 259 | 6206 |  | 2002 | 9 | 16 | 14 | 8 | 0.155 | 17.4 | 0.755 | 209.8 | 33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 15 | 105 | 0.57421 | 0.81871 | -0.21179 | 102.2349 | 0 | 35.0467 | 788.4631 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -34.41 |  | 34.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3 | 1.11 | 34.41 | [7 empty] | 15 | 38 | 259 | 6207 |  | 2002 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0.156 | 17.3 | 0.693 | 226.2 | 27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 30 | 120 | 0.51752 | 0.85567 | -0.42772 | 115.3314 | 0 | 31.1686 | 760.2029 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -35.34 |  | 35.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 1.14 | 35.34 | [7 empty] | 16 | 38 | 259 | 6208 |  | 2002 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0.147 | 17.2 | 0.6 | 240.9 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 45 | 135 | 0.42735 | 0.90408 | -0.63917 | 129.7397 | 0 | 25.3016 | 698.8979 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -41.85 |  | 41.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 1.35 | 41.85 | [7 empty] | 17 | 38 | 259 | 6209 |  | 2002 | 9 | 16 | 17 | 8 | 0.101 | 16.5 | 0.185 | 254.3 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 60 | 150 | 0.30984 | 0.95079 | -0.82332 | 145.4287 | 0 | 18.051 | 582.0369 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 18 | 38 | 259 | 6210 |  | 2002 | 9 | 16 | 18 | 8 | 0.036 | 15.8 | 0.056 | 267 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 75 | 165 | 0.17299 | 0.98492 | -0.95131 | 162.0587 | 0 | 9.9626 | 381.4005 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.2 | 1.74 | 53.94 | [7 empty] | 19 | 38 | 259 | 6211 |  | 2002 | 9 | 16 | 19 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 279.4 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 90 | 180 | 0.026132 | 0.99966 | -0.99966 | 178.5157 | 0 | 1.4975 | 70.9302 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 20 | 38 | 259 | 6212 |  | 2002 | 9 | 16 | 20 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 292.1 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 105 | 195 | -0.12073 | 0.99269 | -0.95892 | 163.5332 | 0 | -6.9349 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 21 | 38 | 259 | 6213 |  | 2002 | 9 | 16 | 21 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 305.7 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 120 | 210 | -0.25759 | 0.96625 | -0.83693 | 146.8282 | 0 | -14.9285 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 22 | 38 | 259 | 6214 |  | 2002 | 9 | 16 | 22 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 320.4 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 135 | 225 | -0.37513 | 0.92697 | -0.65566 | 130.9792 | 0 | -22.0339 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 23 | 38 | 259 | 6215 |  | 2002 | 9 | 16 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 336.5 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 150 | 240 | -0.46533 | 0.88514 | -0.44281 | 116.2916 | 0 | -27.7333 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 0 | 38 | 259 | 6216 |  | 2002 | 9 | 16 | 24 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 353.8 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.8147 | 165 | 255 | -0.52204 | 0.85292 | -0.22102 | 102.7767 | 0 | -31.4715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 1 | 38 | 260 | 6217 |  | 2002 | 9 | 17 | 1 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 11.5 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 180 | 270 | -0.5473 | 0.83693 | -0.0002905 | 90.0233 | 0 | -33.1846 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 2 | 38 | 260 | 6218 |  | 2002 | 9 | 17 | 2 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 28.5 | -28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -165 | -75 | -0.52793 | 0.84929 | 0.21989 | 77.3031 | 0.36089 | -31.8682 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 3 | 38 | 260 | 6219 |  | 2002 | 9 | 17 | 3 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 44.3 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -150 | -60 | -0.47121 | 0.88202 | 0.44107 | 63.8325 | 0.60287 | -28.1147 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 4 | 38 | 260 | 6220 |  | 2002 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 58.7 | -17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -135 | -45 | -0.38099 | 0.92458 | 0.65381 | 49.1739 | 0.74158 | -22.3967 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 5 | 38 | 260 | 6221 |  | 2002 | 9 | 17 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 71.9 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -120 | -30 | -0.26343 | 0.96468 | 0.83545 | 33.3393 | 0.79214 | -15.275 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 6 | 38 | 260 | 6222 |  | 2002 | 9 | 17 | 6 | 2 | 0 | 6.1 | 0 | 84.5 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -105 | -15 | -0.12654 | 0.99196 | 0.95817 | 16.6327 | 0.79007 | -7.2705 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.3787 |  | 120.3787 |  | 21 |  | 0 | 2.3102 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 133.4698 | [7 empty] | 7 | 38 | 260 | 6223 |  | 2002 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0.042 | 6.4 | 0.088 | 97 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -90 | 0 | 0.020349 | 0.99979 | 0.99979 | 1.1661 | 0.78992 | 1.1661 | 56.3702 | 69.4987 | 33.1767 | 102.6754
[24 empty] | 1.6 | 90 | 238.2818 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8773 | 1.6 | 192 |  | 117 | 3.9 | -253.9773 |  | -8.4659 | -8.2999 |  |  | -1.66 |  | 8 | 38 | 260 | 6224 |  | 2002 | 9 | 17 | 8 | 3 | 0.096 | 8 | 0.069 | 109.8 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -75 | 15 | 0.16724 | 0.98592 | 0.95233 | 17.7642 | 0.79079 | 9.628 | 371.2249 | 51.9632 | 75.9157 | 127.8789
[24 empty] | 4 | 225 | 531.0186 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4633 | 4 | 480 |  | 89.1 | 2.97 | -574.3933 |  | -19.1464 | -7.5084 |  |  | -3.7542 |  | 9 | 38 | 260 | 6225 |  | 2002 | 9 | 17 | 9 | 2 | 0.1 | 11.1 | 0.319 | 123.5 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -60 | 30 | 0.30411 | 0.95264 | 0.82502 | 34.4115 | 0.79094 | 17.7062 | 575.1245 | 208.163 | 79.0944 | 287.2574
[24 empty] | 8 | 450 | 954.0037 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.3076 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1083.9276 |  | -36.1309 | -7.0845 |  |  | -7.0845 |  | 10 | 38 | 260 | 6226 |  | 2002 | 9 | 17 | 10 | 2 | 0.168 | 14.4 | 0.238 | 138.7 | 29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -45 | 45 | 0.42165 | 0.90676 | 0.64121 | 50.1214 | 0.73576 | 24.9407 | 694.2528 | 112.2835 | 123.608 | 235.8916
[24 empty] | 8 | 450 | 971.5993 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1569 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1102.3769 |  | -36.7459 | -7.2051 |  |  | -7.2051 |  | 11 | 38 | 260 | 6227 |  | 2002 | 9 | 17 | 11 | 2 | 0.143 | 16.4 | 0.567 | 155.4 | 33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -30 | 60 | 0.51184 | 0.85908 | 0.4296 | 64.5627 | 0.59288 | 30.7886 | 756.965 | 144.414 | 84.7813 | 229.1953
[24 empty] | 8 | 450 | 958.9493 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2829 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1106.0129 |  | -36.8671 | -7.2288 |  |  | -7.2288 |  | 12 | 38 | 260 | 6228 |  | 2002 | 9 | 17 | 12 | 2 | 0.151 | 17.1 | 0.646 | 173.7 | 36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | -15 | 75 | 0.56853 | 0.82266 | 0.213 | 77.7077 | 0.35157 | 34.6505 | 785.9418 | 48.3747 | 53.0872 | 101.4619
[24 empty] | 8 | 450 | 947.5317 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.012251 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.4623 |  | -36.9154 | -7.2383 |  |  | -7.2383 |  | 13 | 38 | 260 | 6229 |  | 2002 | 9 | 17 | 13 | 8 | 0.213 | 17.5 | 0.307 | 192 | 35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 0 | 90 | 0.58787 | 0.80896 | 9.3595e-05 | 90.0013 | 0.0025559 | 36.0086 | 794.2778 | 7.344e-05 | 0.54441 | 0.54448
[24 empty] | 8 | 450 | 953.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 25.2 | 0.84 | -1113.96 |  | -37.132 | -7.2808 |  |  | -7.2808 |  | 14 | 38 | 260 | 6230 |  | 2002 | 9 | 17 | 14 | 8 | 0.206 | 18.2 | 0.227 | 209.8 | 32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 15 | 105 | 0.56853 | 0.82266 | -0.21281 | 102.2948 | 0 | 34.6505 | 785.9418 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 953.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1113.03 |  | -37.101 | -7.2747 |  |  | -7.2747 |  | 15 | 38 | 260 | 6231 |  | 2002 | 9 | 17 | 15 | 8 | 0.146 | 18.1 | 0.497 | 226.1 | 27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 30 | 120 | 0.51184 | 0.85908 | -0.42943 | 115.4396 | 0 | 30.7886 | 756.965 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 950.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 28.8 | 0.96 | -1110.24 |  | -37.008 | -7.2565 |  |  | -7.2565 |  | 16 | 38 | 260 | 6232 |  | 2002 | 9 | 17 | 16 | 0 | 0.139 | 17.8 | 0.527 | 240.8 | 20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 45 | 135 | 0.42165 | 0.90676 | -0.64106 | 129.8807 | 0 | 24.9407 | 694.2528 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 944.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 34.2 | 1.14 | -1104.66 |  | -36.822 | -7.22 |  |  | -7.22 |  | 17 | 38 | 260 | 6233 |  | 2002 | 9 | 17 | 17 | 6 | 0.136 | 17.2 | 0.274 | 254.2 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 60 | 150 | 0.30411 | 0.95264 | -0.82491 | 145.5906 | 0 | 17.7062 | 575.1245 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 928.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.85 |  | -36.295 | -7.1167 |  |  | -7.1167 |  | 18 | 38 | 260 | 6234 |  | 2002 | 9 | 17 | 18 | 8 | 0.056 | 15.5 | 0.059 | 266.8 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 75 | 165 | 0.16724 | 0.98592 | -0.95227 | 162.238 | 0 | 9.628 | 371.2249 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 907.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.46 |  | -35.582 | -6.9769 |  |  | -6.9769 |  | 19 | 38 | 260 | 6235 |  | 2002 | 9 | 17 | 19 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 279.3 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 90 | 180 | 0.020349 | 0.99979 | -0.99979 | 178.8471 | 0 | 1.1661 | 56.3702 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 20 | 38 | 260 | 6236 |  | 2002 | 9 | 17 | 20 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 292 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 105 | 195 | -0.12654 | 0.99196 | -0.95822 | 163.3925 | 0 | -7.2705 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 21 | 38 | 260 | 6237 |  | 2002 | 9 | 17 | 21 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 305.6 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 120 | 210 | -0.26343 | 0.96468 | -0.83557 | 146.6856 | 0 | -15.275 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 22 | 38 | 260 | 6238 |  | 2002 | 9 | 17 | 22 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 320.3 | -25.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 135 | 225 | -0.38099 | 0.92458 | -0.65396 | 130.8508 | 0 | -22.3967 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 23 | 38 | 260 | 6239 |  | 2002 | 9 | 17 | 23 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 336.5 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 150 | 240 | -0.47121 | 0.88202 | -0.44125 | 116.192 | 0 | -28.1147 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 0 | 38 | 260 | 6240 |  | 2002 | 9 | 17 | 24 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 353.8 | -32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.412 | 165 | 255 | -0.52793 | 0.84929 | -0.22008 | 102.7213 | 0 | -31.8682 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 1 | 38 | 261 | 6241 |  | 2002 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 11.6 | -32 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 180 | 270 | -0.55318 | 0.83306 | -0.00028915 | 90.0232 | 0 | -33.5878 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 2 | 38 | 261 | 6242 |  | 2002 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 28.7 | -29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -165 | -75 | -0.5338 | 0.84561 | 0.21894 | 77.359 | 0.35961 | -32.2652 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 3 | 38 | 261 | 6243 |  | 2002 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 44.5 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -150 | -60 | -0.47707 | 0.87887 | 0.43949 | 63.9333 | 0.60151 | -28.4963 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 4 | 38 | 261 | 6244 |  | 2002 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 58.9 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -135 | -45 | -0.38684 | 0.92215 | 0.65209 | 49.304 | 0.7408 | -22.7598 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 5 | 38 | 261 | 6245 |  | 2002 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 72.2 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -120 | -30 | -0.26927 | 0.96307 | 0.83406 | 33.4846 | 0.79199 | -15.6218 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 6 | 38 | 261 | 6246 |  | 2002 | 9 | 18 | 6 | 4 | 0 | 4.8 | 0 | 84.8 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -105 | -15 | -0.13236 | 0.9912 | 0.95743 | 16.7788 | 0.79016 | -7.6064 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.1888 |  | 142.1888 |  | 21 |  | 0 | 1.6892 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 151.7608 | [7 empty] | 7 | 38 | 261 | 6247 |  | 2002 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0.037 | 4.5 | 0.058 | 97.2 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -90 | 0 | 0.014559 | 0.99989 | 0.99989 | 0.83425 | 0.79031 | 0.83425 | 41.6002 | 45.8332 | 29.2415 | 75.0747
[24 empty] | 1.6 | 90 | 265.3605 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.4971 | 1.6 | 192 |  | 120.6 | 4.02 | -254.8771 |  | -8.4959 | -8.3293 |  |  | -1.6659 |  | 8 | 38 | 261 | 6248 |  | 2002 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0.124 | 7.6 | 0.312 | 110.1 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -75 | 15 | 0.16147 | 0.98688 | 0.95326 | 17.589 | 0.79068 | 9.2929 | 360.8723 | 235.1597 | 98.0439 | 333.2036
[24 empty] | 4 | 225 | 565.7376 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.1366 | 4 | 480 |  | 79.2 | 2.64 | -588.2966 |  | -19.6099 | -7.6902 |  |  | -3.8451 |  | 9 | 38 | 261 | 6249 |  | 2002 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0.114 | 12.2 | 0.551 | 123.8 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -60 | 30 | 0.29837 | 0.95445 | 0.8266 | 34.2517 | 0.79114 | 17.3608 | 568.0648 | 360.3277 | 90.1897 | 450.5173
[24 empty] | 8 | 450 | 987.0131 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.701 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1092.041 |  | -36.4014 | -7.1375 |  |  | -7.1375 |  | 10 | 38 | 261 | 6250 |  | 2002 | 9 | 18 | 10 | 0 | 0.148 | 14.8 | 0.68 | 138.9 | 28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -45 | 45 | 0.41592 | 0.9094 | 0.64308 | 49.9817 | 0.73664 | 24.5791 | 689.4871 | 322.1305 | 109.0232 | 431.1538
[24 empty] | 8 | 450 | 976.2166 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.2915 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1106.2315 |  | -36.8744 | -7.2303 |  |  | -7.2303 |  | 11 | 38 | 261 | 6251 |  | 2002 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0.152 | 16.8 | 0.565 | 155.7 | 33.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -30 | 60 | 0.50612 | 0.86246 | 0.43129 | 64.4554 | 0.59436 | 30.4081 | 753.6298 | 144.8337 | 90.3435 | 235.1772
[24 empty] | 8 | 450 | 968.0212 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5277 | 8 | 960 |  | 27.9 | 0.93 | -1113.6977 |  | -37.1233 | -7.2791 |  |  | -7.2791 |  | 12 | 38 | 261 | 6252 |  | 2002 | 9 | 18 | 12 | 0 | 0.158 | 17.9 | 0.749 | 173.8 | 35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | -15 | 75 | 0.56282 | 0.82658 | 0.21401 | 77.6482 | 0.35295 | 34.2538 | 783.3403 | 56.5755 | 55.7658 | 112.3413
[24 empty] | 8 | 450 | 957.7222 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0063326 | 8 | 960 |  | 21.6 | 0.72 | -1117.6863 |  | -37.2562 | -7.3051 |  |  | -7.3051 |  | 13 | 38 | 261 | 6253 |  | 2002 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0.11 | 18.6 | 0.828 | 192 | 35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 0 | 90 | 0.58216 | 0.81307 | 9.4071e-05 | 90.0012 | 0.0025568 | 35.6055 | 791.8924 | 0.00019915 | 0.28125 | 0.28145
[24 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 14 | 38 | 261 | 6254 |  | 2002 | 9 | 18 | 14 | 0 | 0.102 | 19 | 0.802 | 209.8 | 32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 15 | 105 | 0.56282 | 0.82658 | -0.21383 | 102.3542 | 0 | 34.2538 | 783.3403 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 961.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 18 | 0.6 | -1121.4 |  | -37.38 | -7.3294 |  |  | -7.3294 |  | 15 | 38 | 261 | 6255 |  | 2002 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0.12 | 19 | 0.671 | 226 | 27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 30 | 120 | 0.50612 | 0.86246 | -0.43112 | 115.5469 | 0 | 30.4081 | 753.6298 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 958.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 20.7 | 0.69 | -1118.61 |  | -37.287 | -7.3112 |  |  | -7.3112 |  | 16 | 38 | 261 | 6256 |  | 2002 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0.129 | 18.7 | 0.551 | 240.7 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 45 | 135 | 0.41592 | 0.9094 | -0.64293 | 130.0204 | 0 | 24.5791 | 689.4871 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 953.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 26.1 | 0.87 | -1113.03 |  | -37.101 | -7.2747 |  |  | -7.2747 |  | 17 | 38 | 261 | 6257 |  | 2002 | 9 | 18 | 17 | 0 | 0.185 | 18.1 | 0.024 | 254 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 60 | 150 | 0.29837 | 0.95445 | -0.82649 | 145.7503 | 0 | 17.3608 | 568.0648 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 18 | 38 | 261 | 6258 |  | 2002 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0.063 | 16 | 0.018 | 266.7 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 75 | 165 | 0.16147 | 0.98688 | -0.9532 | 162.413 | 0 | 9.2929 | 360.8723 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 914.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 |  | -35.83 | -7.0255 |  |  | -7.0255 |  | 19 | 38 | 261 | 6259 |  | 2002 | 9 | 18 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 279.1 | -4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 90 | 180 | 0.014559 | 0.99989 | -0.99989 | 179.1789 | 0 | 0.83425 | 41.6002 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 20 | 38 | 261 | 6260 |  | 2002 | 9 | 18 | 20 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 291.9 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 105 | 195 | -0.13236 | 0.9912 | -0.95749 | 163.2463 | 0 | -7.6064 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 899.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1059.09 |  | -35.303 | -6.9222 |  |  | -6.9222 |  | 21 | 38 | 261 | 6261 |  | 2002 | 9 | 18 | 21 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 305.4 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 120 | 210 | -0.26927 | 0.96307 | -0.83417 | 146.5402 | 0 | -15.6218 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 22 | 38 | 261 | 6262 |  | 2002 | 9 | 18 | 22 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 320.3 | -25.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 135 | 225 | -0.38684 | 0.92215 | -0.65224 | 130.7207 | 0 | -22.7598 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 23 | 38 | 261 | 6263 |  | 2002 | 9 | 18 | 23 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 336.5 | -30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 150 | 240 | -0.47707 | 0.87887 | -0.43967 | 116.0912 | 0 | -28.4963 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 0 | 38 | 261 | 6264 |  | 2002 | 9 | 18 | 24 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 353.9 | -32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 1.0089 | 165 | 255 | -0.5338 | 0.84561 | -0.21913 | 102.6653 | 0 | -32.2652 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 1 | 38 | 262 | 6265 |  | 2002 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 11.8 | -32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -180 | -90 | -0.55903 | 0.82915 | 9.5931e-05 | 90.0011 | 0.0025604 | -33.9912 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 2 | 38 | 262 | 6266 |  | 2002 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 29 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -165 | -75 | -0.53965 | 0.84189 | 0.21797 | 77.4156 | 0.35831 | -32.6624 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 3 | 38 | 262 | 6267 |  | 2002 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 44.8 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -150 | -60 | -0.48291 | 0.87567 | 0.43789 | 64.0352 | 0.60013 | -28.878 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 4 | 38 | 262 | 6268 |  | 2002 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 59.2 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -135 | -45 | -0.39268 | 0.91968 | 0.65035 | 49.4358 | 0.74001 | -23.1228 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 5 | 38 | 262 | 6269 |  | 2002 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 72.5 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -120 | -30 | -0.27509 | 0.96142 | 0.83263 | 33.6325 | 0.79183 | -15.9685 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 6 | 38 | 262 | 6270 |  | 2002 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 85.1 | -1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -105 | -15 | -0.13817 | 0.99041 | 0.95667 | 16.9302 | 0.79026 | -7.9424 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.1309 |  | 78.1309 |  | 21 |  | 0 | 1.6724 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 87.6076 | [7 empty] | 7 | 38 | 262 | 6271 |  | 2002 | 9 | 19 | 7 | 0 | 0.057 | 11.4 | 0.037 | 97.5 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -90 | 0 | 0.0087636 | 0.99996 | 0.99996 | 0.50216 | 0.79073 | 0.50216 | 26.6228 | 29.2557 | 45.0714 | 74.3271
[24 empty] | 1.6 | 90 | 294.4865 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.612 | 1.6 | 192 |  | 73.8 | 2.46 | -300.352 |  | -10.0117 | -9.8154 |  |  | -1.9631 |  | 8 | 38 | 262 | 6272 |  | 2002 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0.161 | 12.8 | 0.103 | 110.4 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -75 | 15 | 0.15569 | 0.98781 | 0.95415 | 17.4181 | 0.79057 | 8.9574 | 350.344 | 77.6952 | 127.2814 | 204.9766
[24 empty] | 4 | 225 | 595.142 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.6413 | 4 | 480 |  | 54 | 1.8 | -614.8413 |  | -20.4947 | -8.0371 |  |  | -4.0186 |  | 9 | 38 | 262 | 6273 |  | 2002 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0.119 | 15 | 0.578 | 124.1 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -60 | 30 | 0.2926 | 0.95624 | 0.82814 | 34.0941 | 0.79132 | 17.0149 | 560.8578 | 378.7795 | 94.1674 | 472.9469
[24 empty] | 8 | 450 | 1006.6376 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.5756 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1112.3756 |  | -37.0792 | -7.2704 |  |  | -7.2704 |  | 10 | 38 | 262 | 6274 |  | 2002 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0.114 | 17 | 0.718 | 139.2 | 28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -45 | 45 | 0.41016 | 0.91201 | 0.64493 | 49.8435 | 0.73751 | 24.217 | 684.6001 | 341.5084 | 84.0759 | 425.5842
[24 empty] | 8 | 450 | 1000.6269 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0235 | 8 | 960 |  | 18.9 | 0.63 | -1126.4935 |  | -37.5498 | -7.3627 |  |  | -7.3627 |  | 11 | 38 | 262 | 6275 |  | 2002 | 9 | 19 | 11 | 0 | 0.109 | 18.9 | 0.786 | 155.9 | 33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -30 | 60 | 0.50037 | 0.86581 | 0.43296 | 64.349 | 0.59583 | 30.027 | 750.1958 | 202.767 | 64.9458 | 267.7128
[24 empty] | 8 | 450 | 983.5474 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2061 | 8 | 960 |  | 10.8 | 0.36 | -1131.0461 |  | -37.7015 | -7.3925 |  |  | -7.3925 |  | 12 | 38 | 262 | 6276 |  | 2002 | 9 | 19 | 12 | 0 | 0.103 | 19.8 | 0.808 | 173.9 | 35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | -15 | 75 | 0.55708 | 0.83046 | 0.21502 | 77.5893 | 0.35431 | 33.8568 | 780.6566 | 61.5552 | 36.494 | 98.0492
[24 empty] | 8 | 450 | 975.3957 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0068527 | 8 | 960 |  | 4.5 | 0.15 | -1135.3569 |  | -37.8452 | -7.4206 |  |  | -7.4206 |  | 13 | 38 | 262 | 6277 |  | 2002 | 9 | 19 | 13 | 0 | 0.119 | 20.5 | 0.798 | 192.1 | 34.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 0 | 90 | 0.57642 | 0.81715 | 9.4543e-05 | 90.0012 | 0.0025577 | 35.2021 | 789.4312 | 0.00019297 | 0.30437 | 0.30456
[24 empty] | 8 | 450 | 976.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 |  | -37.876 | -7.4267 |  |  | -7.4267 |  | 14 | 38 | 262 | 6278 |  | 2002 | 9 | 19 | 14 | 0 | 0.128 | 20.6 | 0.765 | 209.8 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 15 | 105 | 0.55708 | 0.83046 | -0.21483 | 102.4131 | 0 | 33.8568 | 780.6566 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -3.72 |  | 3.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 3.6 | 0.12 | -1136.28 | [7 empty] | 15 | 38 | 262 | 6279 |  | 2002 | 9 | 19 | 15 | 0 | 0.132 | 20.6 | 0.68 | 225.9 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 30 | 120 | 0.50037 | 0.86581 | -0.43279 | 115.6532 | 0 | 30.027 | 750.1958 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -5.58 |  | 5.58 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 5.4 | 0.18 | -1134.42 | [7 empty] | 16 | 38 | 262 | 6280 |  | 2002 | 9 | 19 | 16 | 0 | 0.145 | 20.4 | 0.509 | 240.5 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 45 | 135 | 0.41016 | 0.91201 | -0.64478 | 130.1586 | 0 | 24.217 | 684.6001 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -13.02 |  | 13.02 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 12.6 | 0.42 | -1126.98 | [7 empty] | 17 | 38 | 262 | 6281 |  | 2002 | 9 | 19 | 17 | 0 | 0.134 | 19.6 | 0.272 | 253.9 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 60 | 150 | 0.2926 | 0.95624 | -0.82803 | 145.9078 | 0 | 17.0149 | 560.8578 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -31.62 |  | 31.62 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.38 | [7 empty] | 18 | 38 | 262 | 6282 |  | 2002 | 9 | 19 | 18 | 0 | 0.07 | 17.6 | 0 | 266.5 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 75 | 165 | 0.15569 | 0.98781 | -0.95409 | 162.5838 | 0 | 8.9574 | 350.344 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1087.92 | [7 empty] | 19 | 38 | 262 | 6283 |  | 2002 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 279 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 90 | 180 | 0.0087636 | 0.99996 | -0.99996 | 179.5109 | 0 | 0.50216 | 26.6228 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 | [7 empty] | 20 | 38 | 262 | 6284 |  | 2002 | 9 | 19 | 20 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 291.7 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 105 | 195 | -0.13817 | 0.99041 | -0.95673 | 163.0947 | 0 | -7.9424 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 | [7 empty] | 21 | 38 | 262 | 6285 |  | 2002 | 9 | 19 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 305.3 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 120 | 210 | -0.27509 | 0.96142 | -0.83274 | 146.3923 | 0 | -15.9685 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 | [7 empty] | 22 | 38 | 262 | 6286 |  | 2002 | 9 | 19 | 22 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 320.2 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 135 | 225 | -0.39268 | 0.91968 | -0.6505 | 130.5888 | 0 | -23.1228 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 23 | 38 | 262 | 6287 |  | 2002 | 9 | 19 | 23 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 336.5 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 150 | 240 | -0.48291 | 0.87567 | -0.43807 | 115.9892 | 0 | -28.878 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 0 | 38 | 262 | 6288 |  | 2002 | 9 | 19 | 24 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 354 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.60544 | 165 | 255 | -0.53965 | 0.84189 | -0.21816 | 102.6087 | 0 | -32.6624 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 1 | 39 | 263 | 6289 |  | 2002 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 12 | -32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 180 | 270 | -0.56486 | 0.82519 | -0.00028642 | 90.023 | 0 | -34.3948 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 2 | 39 | 263 | 6290 |  | 2002 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 29.2 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -165 | -75 | -0.54548 | 0.83812 | 0.217 | 77.4728 | 0.357 | -33.0598 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 3 | 39 | 263 | 6291 |  | 2002 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 45.1 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -150 | -60 | -0.48874 | 0.87243 | 0.43627 | 64.1383 | 0.59872 | -29.2597 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 4 | 39 | 263 | 6292 |  | 2002 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 59.5 | -18 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -135 | -45 | -0.39849 | 0.91717 | 0.64858 | 49.5694 | 0.7392 | -23.4858 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 5 | 39 | 263 | 6293 |  | 2002 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 72.8 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -120 | -30 | -0.2809 | 0.95974 | 0.83117 | 33.7829 | 0.79167 | -16.3153 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 6 | 39 | 263 | 6294 |  | 2002 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 85.4 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -105 | -15 | -0.14397 | 0.98958 | 0.95587 | 17.0867 | 0.79036 | -8.2784 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.9441 |  | 92.9441 |  | 21 |  | 0 | 1.2639 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 100.1061 | [7 empty] | 7 | 39 | 263 | 6295 |  | 2002 | 9 | 20 | 7 | 0 | 0.045 | 10.1 | 0.026 | 97.8 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -90 | 0 | 0.0029653 | 1 | 1 | 0.16991 | 0.79117 | 0.16991 | 11.4409 | 20.5702 | 35.6024 | 56.1727
[24 empty] | 1.6 | 90 | 272.5888 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1408 | 1.6 | 192 |  | 85.5 | 2.85 | -286.7908 |  | -9.5597 | -9.3722 |  |  | -1.8744 |  | 8 | 39 | 263 | 6296 |  | 2002 | 9 | 20 | 8 | 0 | 0.168 | 11.5 | 0.009 | 110.6 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -75 | 15 | 0.1499 | 0.9887 | 0.95502 | 17.2518 | 0.79046 | 8.6217 | 339.6413 | 6.7941 | 132.7976 | 139.5917
[24 empty] | 4 | 225 | 584.1665 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 10.2505 | 4 | 480 |  | 62.1 | 2.07 | -606.0805 |  | -20.2027 | -7.9226 |  |  | -3.9613 |  | 9 | 39 | 263 | 6297 |  | 2002 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0.106 | 14.1 | 0.566 | 124.4 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -60 | 30 | 0.28682 | 0.95799 | 0.82966 | 33.9388 | 0.7915 | 16.6686 | 553.5035 | 371.6779 | 83.899 | 455.5769
[24 empty] | 8 | 450 | 1005.4341 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.2556 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1112.9856 |  | -37.0995 | -7.2744 |  |  | -7.2744 |  | 10 | 39 | 263 | 6298 |  | 2002 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0.096 | 17.1 | 0.713 | 139.4 | 28.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -45 | 45 | 0.40439 | 0.91459 | 0.64675 | 49.7067 | 0.73835 | 23.8544 | 679.5909 | 340.4788 | 70.882 | 411.3608
[24 empty] | 8 | 450 | 1001.4926 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7349 | 8 | 960 |  | 16.2 | 0.54 | -1128.9949 |  | -37.6332 | -7.3791 |  |  | -7.3791 |  | 11 | 39 | 263 | 6299 |  | 2002 | 9 | 20 | 11 | 0 | 0.086 | 19.2 | 0.784 | 156.1 | 32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -30 | 60 | 0.4946 | 0.86912 | 0.43462 | 64.2437 | 0.59728 | 29.6456 | 746.6617 | 203.5177 | 51.3661 | 254.8838
[24 empty] | 8 | 450 | 990.6304 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0131 | 8 | 960 |  | 2.7 | 0.09 | -1139.2231 |  | -37.9741 | -7.4459 |  |  | -7.4459 |  | 12 | 39 | 263 | 6300 |  | 2002 | 9 | 20 | 12 | 0 | 0.074 | 20.7 | 0.822 | 174.1 | 35 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | -15 | 75 | 0.55131 | 0.8343 | 0.21601 | 77.5309 | 0.35566 | 33.4595 | 777.8889 | 63.1506 | 26.3186 | 89.4693
[24 empty] | 8 | 450 | 987.4838 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0065671 | 8 | 960 |  | -7.2 | -0.24 | -1147.4466 |  | -38.2482 | -7.4997 |  |  | -7.4997 |  | 13 | 39 | 263 | 6301 |  | 2002 | 9 | 20 | 13 | 0 | 0.114 | 21.8 | 0.75 | 192.1 | 34.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 0 | 90 | 0.57065 | 0.82119 | 9.501e-05 | 90.0012 | 0.0025587 | 34.7985 | 786.8923 | 0.00018232 | 0.29169 | 0.29187
[24 empty] | 8 | 450 | 989.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | -9 | -0.3 | -1149.3 |  | -38.31 | -7.5118 |  |  | -7.5118 |  | 14 | 39 | 263 | 6302 |  | 2002 | 9 | 20 | 14 | 0 | 0.175 | 22 | 0.479 | 209.7 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 15 | 105 | 0.55131 | 0.8343 | -0.21582 | 102.4714 | 0 | 33.4595 | 777.8889 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 972.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 7.2 | 0.24 | -1132.56 |  | -37.752 | -7.4024 |  |  | -7.4024 |  | 15 | 39 | 263 | 6303 |  | 2002 | 9 | 20 | 15 | 8 | 0.134 | 20.2 | 0.077 | 225.8 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 30 | 120 | 0.4946 | 0.86912 | -0.43444 | 115.7584 | 0 | 29.6456 | 746.6617 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 948.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.38 |  | -36.946 | -7.2443 |  |  | -7.2443 |  | 16 | 39 | 263 | 6304 |  | 2002 | 9 | 20 | 16 | 8 | 0.1 | 17.6 | 0.28 | 240.4 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 45 | 135 | 0.40439 | 0.91459 | -0.6466 | 130.2953 | 0 | 23.8544 | 679.5909 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 947.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 |  | -36.915 | -7.2382 |  |  | -7.2382 |  | 17 | 39 | 263 | 6305 |  | 2002 | 9 | 20 | 17 | 8 | 0 | 17.5 | 0.292 | 253.8 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 60 | 150 | 0.28682 | 0.95799 | -0.82955 | 146.0631 | 0 | 16.6686 | 553.5035 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 18 | 39 | 263 | 6306 |  | 2002 | 9 | 20 | 18 | 8 | 0.024 | 16.5 | 0 | 266.4 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 75 | 165 | 0.1499 | 0.9887 | -0.95496 | 162.75 | 0 | 8.6217 | 339.6413 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 19 | 39 | 263 | 6307 |  | 2002 | 9 | 20 | 19 | 8 | 0 | 15 | 0 | 278.8 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 90 | 180 | 0.0029653 | 1 | -1 | 179.8428 | 0 | 0.16991 | 11.4409 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 20 | 39 | 263 | 6308 |  | 2002 | 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 291.6 | -13 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 105 | 195 | -0.14397 | 0.98958 | -0.95593 | 162.9381 | 0 | -8.2784 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 21 | 39 | 263 | 6309 |  | 2002 | 9 | 20 | 21 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 305.2 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 120 | 210 | -0.2809 | 0.95974 | -0.83129 | 146.2418 | 0 | -16.3153 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 910.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1070.25 |  | -35.675 | -6.9951 |  |  | -6.9951 |  | 22 | 39 | 263 | 6310 |  | 2002 | 9 | 20 | 22 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 320.2 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 135 | 225 | -0.39849 | 0.91717 | -0.64873 | 130.4552 | 0 | -23.4858 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 23 | 39 | 263 | 6311 |  | 2002 | 9 | 20 | 23 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 336.5 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 150 | 240 | -0.48874 | 0.87243 | -0.43645 | 115.8861 | 0 | -29.2597 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 0 | 39 | 263 | 6312 |  | 2002 | 9 | 20 | 24 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 354.1 | -33.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | 0.20183 | 165 | 255 | -0.54548 | 0.83812 | -0.21719 | 102.5515 | 0 | -33.0598 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 1 | 39 | 264 | 6313 |  | 2002 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 12.1 | -33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 180 | 270 | -0.57065 | 0.82119 | -0.00028503 | 90.023 | 0 | -34.7985 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 2 | 39 | 264 | 6314 |  | 2002 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29.4 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -165 | -75 | -0.55128 | 0.83432 | 0.21602 | 77.5306 | 0.35567 | -33.4572 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 3 | 39 | 264 | 6315 |  | 2002 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 45.3 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -150 | -60 | -0.49454 | 0.86916 | 0.43464 | 64.2425 | 0.5973 | -29.6413 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 4 | 39 | 264 | 6316 |  | 2002 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 59.8 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -135 | -45 | -0.40429 | 0.91463 | 0.64678 | 49.7045 | 0.73837 | -23.8486 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 5 | 39 | 264 | 6317 |  | 2002 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 73.1 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -120 | -30 | -0.2867 | 0.95802 | 0.82969 | 33.9358 | 0.7915 | -16.6618 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 6 | 39 | 264 | 6318 |  | 2002 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 85.7 | -2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -105 | -15 | -0.14977 | 0.98872 | 0.95504 | 17.2482 | 0.79046 | -8.6143 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.7556 |  | 104.7556 |  | 21 |  | 0 | 0.74766 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 108.9923 | [7 empty] | 7 | 39 | 264 | 6319 |  | 2002 | 9 | 21 | 7 | 0 | 0.042 | 9.2 | 0.014 | 98.1 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -90 | 0 | -0.0028339 | 1 | 1 | 0.16238 | 0.79118 | -0.16238 |  | 0 | 33.2294 | 33.2294
[24 empty] | 1.6 | 90 | 268.0841 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0231 | 1.6 | 192 |  | 89.1 | 2.97 | -282.9531 |  | -9.4318 | -9.2468 |  |  | -1.8494 |  | 8 | 39 | 264 | 6320 |  | 2002 | 9 | 21 | 8 | 2 | 0.17 | 11.1 | 0 | 110.9 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -75 | 15 | 0.1441 | 0.98956 | 0.95585 | 17.0902 | 0.79036 | 8.2857 | 328.7658 | 0 | 134.361 | 134.361
[24 empty] | 4 | 225 | 585.1845 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 11.2402 | 4 | 480 |  | 67.5 | 2.25 | -601.4902 |  | -20.0497 | -7.8626 |  |  | -3.9313 |  | 9 | 39 | 264 | 6321 |  | 2002 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0.134 | 13.5 | 0.598 | 124.6 | 21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -60 | 30 | 0.28102 | 0.9597 | 0.83115 | 33.7859 | 0.79167 | 16.322 | 546.0024 | 393.4796 | 106.0837 | 499.5633
[24 empty] | 8 | 450 | 978.3759 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.9634 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1087.5834 |  | -36.2528 | -7.1084 |  |  | -7.1084 |  | 10 | 39 | 264 | 6322 |  | 2002 | 9 | 21 | 10 | 6 | 0.131 | 14.4 | 0.629 | 139.7 | 28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -45 | 45 | 0.39859 | 0.91713 | 0.64855 | 49.5715 | 0.73918 | 23.4916 | 674.459 | 301.5395 | 96.833 | 398.3725
[24 empty] | 8 | 450 | 959.8265 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.065 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1091.125 |  | -36.3708 | -7.1315 |  |  | -7.1315 |  | 11 | 39 | 264 | 6323 |  | 2002 | 9 | 21 | 11 | 8 | 0.133 | 15.2 | 0.557 | 156.3 | 32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -30 | 60 | 0.4888 | 0.87239 | 0.43626 | 64.1395 | 0.59871 | 29.264 | 743.0263 | 145.4823 | 79.6279 | 225.1102
[24 empty] | 8 | 450 | 939.7612 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0552 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1088.1152 |  | -36.2705 | -7.1119 |  |  | -7.1119 |  | 12 | 39 | 264 | 6324 |  | 2002 | 9 | 21 | 12 | 8 | 0.135 | 15.2 | 0.557 | 174.2 | 34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | -15 | 75 | 0.54551 | 0.8381 | 0.21699 | 77.4731 | 0.35699 | 33.0621 | 775.0358 | 43.1478 | 48.1934 | 91.3411
[24 empty] | 8 | 450 | 932.6414 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010714 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.5807 |  | -36.4194 | -7.1411 |  |  | -7.1411 |  | 13 | 39 | 264 | 6325 |  | 2002 | 9 | 21 | 13 | 8 | 0.186 | 15.9 | 0.344 | 192.2 | 34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 0 | 90 | 0.56486 | 0.82519 | 9.5473e-05 | 90.0012 | 0.0025596 | 34.3948 | 784.2738 | 8.4063e-05 | 0.47608 | 0.47616
[24 empty] | 8 | 450 | 935.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.36 |  | -36.512 | -7.1592 |  |  | -7.1592 |  | 14 | 39 | 264 | 6326 |  | 2002 | 9 | 21 | 14 | 8 | 0.194 | 16.2 | 0.269 | 209.7 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 15 | 105 | 0.54551 | 0.8381 | -0.21681 | 102.5292 | 0 | 33.0621 | 775.0358 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 942.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 36 | 1.2 | -1102.8 |  | -36.76 | -7.2078 |  |  | -7.2078 |  | 15 | 39 | 264 | 6327 |  | 2002 | 9 | 21 | 15 | 8 | 0.153 | 17 | 0.565 | 225.8 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 30 | 120 | 0.4888 | 0.87239 | -0.43608 | 115.8626 | 0 | 29.264 | 743.0263 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 940.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 38.7 | 1.29 | -1100.01 |  | -36.667 | -7.1896 |  |  | -7.1896 |  | 16 | 39 | 264 | 6328 |  | 2002 | 9 | 21 | 16 | 8 | 0.09 | 16.7 | 0.396 | 240.3 | 19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 45 | 135 | 0.39859 | 0.91713 | -0.6484 | 130.4304 | 0 | 23.4916 | 674.459 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 936.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 42.3 | 1.41 | -1096.29 |  | -36.543 | -7.1653 |  |  | -7.1653 |  | 17 | 39 | 264 | 6329 |  | 2002 | 9 | 21 | 17 | 8 | 0.053 | 16.3 | 0.073 | 253.6 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 60 | 150 | 0.28102 | 0.9597 | -0.83103 | 146.2159 | 0 | 16.322 | 546.0024 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 18 | 39 | 264 | 6330 |  | 2002 | 9 | 21 | 18 | 8 | 0 | 16 | 0.192 | 266.3 | 3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 75 | 165 | 0.1441 | 0.98956 | -0.95579 | 162.9115 | 0 | 8.2857 | 328.7658 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 19 | 39 | 264 | 6331 |  | 2002 | 9 | 21 | 19 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 278.7 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 90 | 180 | -0.0028339 | 1 | -1 | 179.8503 | 0 | -0.16238 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 928.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.85 |  | -36.295 | -7.1167 |  |  | -7.1167 |  | 20 | 39 | 264 | 6332 |  | 2002 | 9 | 21 | 20 | 8 | 0 | 15.5 | 0 | 291.5 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 105 | 195 | -0.14977 | 0.98872 | -0.95509 | 162.7765 | 0 | -8.6143 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 926.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 |  | -36.202 | -7.0984 |  |  | -7.0984 |  | 21 | 39 | 264 | 6333 |  | 2002 | 9 | 21 | 21 | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 305.1 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 120 | 210 | -0.2867 | 0.95802 | -0.8298 | 146.0889 | 0 | -16.6618 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 22 | 39 | 264 | 6334 |  | 2002 | 9 | 21 | 22 | 8 | 0 | 15 | 0 | 320.1 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 135 | 225 | -0.40429 | 0.91463 | -0.64693 | 130.32 | 0 | -23.8486 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 23 | 39 | 264 | 6335 |  | 2002 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 336.5 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 150 | 240 | -0.49454 | 0.86916 | -0.43481 | 115.7818 | 0 | -29.6413 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 0 | 39 | 264 | 6336 |  | 2002 | 9 | 21 | 24 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 354.2 | -33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.20183 | 165 | 255 | -0.55128 | 0.83432 | -0.2162 | 102.4936 | 0 | -33.4572 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 1 | 39 | 265 | 6337 |  | 2002 | 9 | 22 | 1 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 12.3 | -33.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -180 | -90 | -0.57642 | 0.81715 | 9.4543e-05 | 90.0012 | 0.0025577 | -35.2021 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 2 | 39 | 265 | 6338 |  | 2002 | 9 | 22 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 29.6 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -165 | -75 | -0.55705 | 0.83048 | 0.21502 | 77.5889 | 0.35432 | -33.8544 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 3 | 39 | 265 | 6339 |  | 2002 | 9 | 22 | 3 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 45.6 | -25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -150 | -60 | -0.50031 | 0.86585 | 0.43298 | 64.3478 | 0.59585 | -30.0227 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 4 | 39 | 265 | 6340 |  | 2002 | 9 | 22 | 4 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 60.1 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -135 | -45 | -0.41007 | 0.91205 | 0.64496 | 49.8413 | 0.73752 | -24.2111 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 5 | 39 | 265 | 6341 |  | 2002 | 9 | 22 | 5 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 73.4 | -10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -120 | -30 | -0.29249 | 0.95627 | 0.82817 | 34.091 | 0.79133 | -17.0081 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 6 | 39 | 265 | 6342 |  | 2002 | 9 | 22 | 6 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 86 | -2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -105 | -15 | -0.15556 | 0.98783 | 0.95417 | 17.4144 | 0.79057 | -8.9501 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -56.792 |  | 56.792 |  | 21 |  | 0 | 0.40921 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.1108 | [7 empty] | 7 | 39 | 265 | 6343 |  | 2002 | 9 | 22 | 7 | 8 | 0.023 | 14.6 | 0 | 98.4 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -90 | 0 | -0.0086322 | 0.99996 | 0.99996 | 0.49463 | 0.79074 | -0.49463 |  | 0 | 18.1869 | 18.1869
[24 empty] | 0 | 0 | -50.1371 |  | 50.1371 |  | 21 |  | 0 | 1.5469 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 58.9031 | [7 empty] | 8 | 39 | 265 | 6344 |  | 2002 | 9 | 22 | 8 | 8 | 0.087 | 14.5 | 0 | 111.2 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -75 | 15 | 0.13829 | 0.99039 | 0.95665 | 16.9336 | 0.79026 | 7.9497 | 317.7191 | 0 | 68.7525 | 68.7525
[24 empty] | 0 | 0 | -53.6798 |  | 53.6798 |  | 21 |  | 0 | 1.0155 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 59.4345 | [7 empty] | 9 | 39 | 265 | 6345 |  | 2002 | 9 | 22 | 9 | 8 | 0.057 | 14.5 | 0 | 124.9 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -60 | 30 | 0.2752 | 0.96139 | 0.8326 | 33.6354 | 0.79183 | 15.9753 | 538.3549 | 0 | 45.1344 | 45.1344
[24 empty] | 0 | 0 | -45.3477 |  | 45.3477 |  | 21 |  | 0 | 1.9863 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 56.6037 | [7 empty] | 10 | 39 | 265 | 6346 |  | 2002 | 9 | 22 | 10 | 8 | 0.118 | 14.7 | 0.002 | 140 | 27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -45 | 45 | 0.39277 | 0.91964 | 0.65032 | 49.438 | 0.74 | 23.1286 | 669.2038 | 0.96247 | 87.3195 | 88.2819
[24 empty] | 0 | 0 | -35.7428 |  | 35.7428 |  | 21 |  | 0 | 1.6136 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 44.8864 | [7 empty] | 11 | 39 | 265 | 6347 |  | 2002 | 9 | 22 | 11 | 8 | 0.116 | 16 | 0.008 | 156.5 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -30 | 60 | 0.48298 | 0.87563 | 0.43787 | 64.0364 | 0.60011 | 28.8823 | 739.2883 | 2.1022 | 69.6128 | 71.715
[24 empty] | 0 | 0 | -21.4376 |  | 21.4376 |  | 21 |  | 0 | 2.7829 | 0 | 0 |  | 38.7 | 1.29 | 37.2071 | [7 empty] | 12 | 39 | 265 | 6348 |  | 2002 | 9 | 22 | 12 | 8 | 0.224 | 16.7 | 0.556 | 174.4 | 34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | -15 | 75 | 0.53969 | 0.84187 | 0.21797 | 77.4159 | 0.3583 | 32.6648 | 772.0955 | 43.423 | 80.2597 | 123.6827
[24 empty] | 0 | 0 | -30.6408 |  | 30.6408 |  | 21 |  | 0 | 0.0073779 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0.99 | 30.6826 | [7 empty] | 13 | 39 | 265 | 6349 |  | 2002 | 9 | 22 | 13 | 4 | 0.128 | 17.7 | 0.698 | 192.3 | 33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 0 | 90 | 0.55903 | 0.82915 | 9.5931e-05 | 90.0011 | 0.0025604 | 33.9912 | 781.5741 | 0.00017145 | 0.32774 | 0.32791
[24 empty] | 0 | 0 | -22.32 |  | 22.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0.72 | 22.32 | [7 empty] | 14 | 39 | 265 | 6350 |  | 2002 | 9 | 22 | 14 | 8 | 0.159 | 18.6 | 0.385 | 209.7 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 15 | 105 | 0.53969 | 0.84187 | -0.21778 | 102.5863 | 0 | 32.6648 | 772.0955 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -17.67 |  | 17.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 0.57 | 17.67 | [7 empty] | 15 | 39 | 265 | 6351 |  | 2002 | 9 | 22 | 15 | 8 | 0.121 | 19.1 | 0.489 | 225.7 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 30 | 120 | 0.48298 | 0.87563 | -0.4377 | 115.9657 | 0 | 28.8823 | 739.2883 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -19.53 |  | 19.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0.63 | 19.53 | [7 empty] | 16 | 39 | 265 | 6352 |  | 2002 | 9 | 22 | 16 | 8 | 0.1 | 18.9 | 0.508 | 240.2 | 18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 45 | 135 | 0.39277 | 0.91964 | -0.65017 | 130.5639 | 0 | 23.1286 | 669.2038 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -27.9 |  | 27.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0.9 | 27.9 | [7 empty] | 17 | 39 | 265 | 6353 |  | 2002 | 9 | 22 | 17 | 8 | 0.071 | 18 | 0.172 | 253.5 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 60 | 150 | 0.2752 | 0.96139 | -0.83249 | 146.3664 | 0 | 15.9753 | 538.3549 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -39.06 |  | 39.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | 1.26 | 39.06 | [7 empty] | 18 | 39 | 265 | 6354 |  | 2002 | 9 | 22 | 18 | 8 | 0 | 16.8 | 0.115 | 266.1 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 75 | 165 | 0.13829 | 0.99039 | -0.95659 | 163.068 | 0 | 7.9497 | 317.7191 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.43 | [7 empty] | 19 | 39 | 265 | 6355 |  | 2002 | 9 | 22 | 19 | 8 | 0 | 15.9 | 0 | 278.5 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 90 | 180 | -0.0086322 | 0.99996 | -0.99996 | 179.5185 | 0 | -0.49463 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -45.57 |  | 45.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 1.47 | 45.57 | [7 empty] | 20 | 39 | 265 | 6356 |  | 2002 | 9 | 22 | 20 | 8 | 0 | 16.1 | 0 | 291.3 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 105 | 195 | -0.15556 | 0.98783 | -0.95423 | 162.6101 | 0 | -8.9501 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -50.22 |  | 50.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 1.62 | 50.22 | [7 empty] | 21 | 39 | 265 | 6357 |  | 2002 | 9 | 22 | 21 | 8 | 0 | 15.6 | 0 | 305 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 120 | 210 | -0.29249 | 0.95627 | -0.82828 | 145.9335 | 0 | -17.0081 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 22 | 39 | 265 | 6358 |  | 2002 | 9 | 22 | 22 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 320 | -27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 135 | 225 | -0.41007 | 0.91205 | -0.64511 | 130.1832 | 0 | -24.2111 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 23 | 39 | 265 | 6359 |  | 2002 | 9 | 22 | 23 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 336.5 | -31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 150 | 240 | -0.50031 | 0.86585 | -0.43315 | 115.6765 | 0 | -30.0227 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -49.29 |  | 49.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 49.29 | [7 empty] | 0 | 39 | 265 | 6360 |  | 2002 | 9 | 22 | 24 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 354.2 | -34 |  | -90 | 0 | 55.41 | -0.60544 | 165 | 255 | -0.55705 | 0.83048 | -0.21521 | 102.4352 | 0 | -33.8544 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.1 | 1.77 | 54.87 | [7 empty] | 1 | 39 | 266 | 6361 |  | 2002 | 9 | 23 | 1 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 12.4 | -33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 180 | 270 | -0.58216 | 0.81307 | -0.00028221 | 90.0228 | 0 | -35.6055 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 2 | 39 | 266 | 6362 |  | 2002 | 9 | 23 | 2 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 29.9 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -165 | -75 | -0.56279 | 0.8266 | 0.21402 | 77.6479 | 0.35296 | -34.2515 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 3 | 39 | 266 | 6363 |  | 2002 | 9 | 23 | 3 | 2 | 0 | 13.3 | 0 | 45.9 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -150 | -60 | -0.50606 | 0.8625 | 0.43131 | 64.4541 | 0.59438 | -30.4037 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 4 | 39 | 266 | 6364 |  | 2002 | 9 | 23 | 4 | 5 | 0 | 13.3 | 0 | 60.4 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -135 | -45 | -0.41583 | 0.90944 | 0.64311 | 49.9795 | 0.73666 | -24.5732 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 5 | 39 | 266 | 6365 |  | 2002 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 73.7 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -120 | -30 | -0.29825 | 0.95449 | 0.82663 | 34.2486 | 0.79114 | -17.354 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 6 | 39 | 266 | 6366 |  | 2002 | 9 | 23 | 6 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 86.3 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -105 | -15 | -0.16134 | 0.9869 | 0.95328 | 17.5852 | 0.79067 | -9.2855 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -60.0392 |  | 60.0392 |  | 21 |  | 0 | 0.48012 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 62.7599 | [7 empty] | 7 | 39 | 266 | 6367 |  | 2002 | 9 | 23 | 7 | 8 | 0.027 | 14.2 | 0 | 98.7 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -90 | 0 | -0.014427 | 0.9999 | 0.9999 | 0.82672 | 0.79032 | -0.82672 |  | 0 | 21.3387 | 21.3387
[24 empty] | 0 | 0 | -43.9751 |  | 43.9751 |  | 21 |  | 0 | 2.4712 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 57.9788 | [7 empty] | 8 | 39 | 266 | 6368 |  | 2002 | 9 | 23 | 8 | 8 | 0.139 | 14.5 | 0 | 111.5 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -75 | 15 | 0.13248 | 0.99119 | 0.95742 | 16.782 | 0.79016 | 7.6137 | 306.5033 | 0 | 109.8327 | 109.8327
[24 empty] | 0 | 0 | -27.9072 |  | 27.9072 |  | 21 |  | 0 | 4.4629 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 53.1971 | [7 empty] | 9 | 39 | 266 | 6369 |  | 2002 | 9 | 23 | 9 | 8 | 0.112 | 14.8 | 0.166 | 125.2 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -60 | 30 | 0.26938 | 0.96303 | 0.83403 | 33.4875 | 0.79199 | 15.6285 | 530.5616 | 109.6497 | 88.7024 | 198.3521
[24 empty] | 0 | 0 | -15.5437 |  | 15.5437 |  | 21 |  | 0 | 4.6434 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 41.8566 | [7 empty] | 10 | 39 | 266 | 6370 |  | 2002 | 9 | 23 | 10 | 8 | 0.156 | 16 | 0.188 | 140.2 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -45 | 45 | 0.38693 | 0.92211 | 0.65207 | 49.3061 | 0.74079 | 22.7655 | 663.8252 | 90.8122 | 115.5632 | 206.3754
[24 empty] | 0 | 0 | -10.8208 |  | 10.8208 |  | 21 |  | 0 | 4.7939 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 37.9861 | [7 empty] | 11 | 39 | 266 | 6371 |  | 2002 | 9 | 23 | 11 | 8 | 0.138 | 16.4 | 0.492 | 156.7 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -30 | 60 | 0.47714 | 0.87883 | 0.43947 | 63.9344 | 0.60149 | 28.5006 | 735.4469 | 130.0553 | 83.0059 | 213.0612
[24 empty] | 0 | 0 | -32.3062 |  | 32.3062 |  | 21 |  | 0 | 2.1291 | 0 | 0 |  | 45 | 1.5 | 44.3709 | [7 empty] | 12 | 39 | 266 | 6372 |  | 2002 | 9 | 23 | 12 | 8 | 0.132 | 16 | 0.599 | 174.5 | 33.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | -15 | 75 | 0.53384 | 0.84559 | 0.21893 | 77.3593 | 0.3596 | 32.2675 | 769.0666 | 47.1582 | 47.4672 | 94.6253
[24 empty] | 0 | 0 | -43.6428 |  | 43.6428 |  | 21 |  | 0 | 0.010087 | 0 | 0 |  | 42.3 | 1.41 | 43.6999 | [7 empty] | 13 | 39 | 266 | 6373 |  | 2002 | 9 | 23 | 13 | 8 | 0.175 | 16.3 | 0.362 | 192.3 | 33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 0 | 90 | 0.55318 | 0.83306 | 9.6384e-05 | 90.0011 | 0.0025613 | 33.5878 | 778.7914 | 8.9367e-05 | 0.44823 | 0.44832
[24 empty] | 0 | 0 | -42.78 |  | 42.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 42.78 | [7 empty] | 14 | 39 | 266 | 6374 |  | 2002 | 9 | 23 | 14 | 8 | 0.182 | 16.4 | 0.218 | 209.6 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 15 | 105 | 0.53384 | 0.84559 | -0.21874 | 102.6428 | 0 | 32.2675 | 769.0666 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -42.78 |  | 42.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.4 | 1.38 | 42.78 | [7 empty] | 15 | 39 | 266 | 6375 |  | 2002 | 9 | 23 | 15 | 8 | 0.139 | 16.4 | 0.248 | 225.6 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 30 | 120 | 0.47714 | 0.87883 | -0.4393 | 116.0676 | 0 | 28.5006 | 735.4469 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 1.56 | 48.36 | [7 empty] | 16 | 39 | 266 | 6376 |  | 2002 | 9 | 23 | 16 | 8 | 0.104 | 15.8 | 0.072 | 240.1 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 45 | 135 | 0.38693 | 0.92211 | -0.65192 | 130.6958 | 0 | 22.7655 | 663.8252 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -53.01 |  | 53.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 1.71 | 53.01 | [7 empty] | 17 | 39 | 266 | 6377 |  | 2002 | 9 | 23 | 17 | 8 | 0.047 | 15.3 | 0.064 | 253.4 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 60 | 150 | 0.26938 | 0.96303 | -0.83392 | 146.5142 | 0 | 15.6285 | 530.5616 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -55.8 |  | 55.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 1.8 | 55.8 | [7 empty] | 18 | 39 | 266 | 6378 |  | 2002 | 9 | 23 | 18 | 8 | 0 | 15 | 0.153 | 266 | 2.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 75 | 165 | 0.13248 | 0.99119 | -0.95736 | 163.2194 | 0 | 7.6137 | 306.5033 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 19 | 39 | 266 | 6379 |  | 2002 | 9 | 23 | 19 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 278.4 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 90 | 180 | -0.014427 | 0.9999 | -0.9999 | 179.1864 | 0 | -0.82672 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 20 | 39 | 266 | 6380 |  | 2002 | 9 | 23 | 20 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 291.2 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 105 | 195 | -0.16134 | 0.9869 | -0.95333 | 162.4393 | 0 | -9.2855 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 21 | 39 | 266 | 6381 |  | 2002 | 9 | 23 | 21 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 304.9 | -21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 120 | 210 | -0.29825 | 0.95449 | -0.82674 | 145.7759 | 0 | -17.354 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 22 | 39 | 266 | 6382 |  | 2002 | 9 | 23 | 22 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 320 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 135 | 225 | -0.41583 | 0.90944 | -0.64326 | 130.0449 | 0 | -24.5732 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 23 | 39 | 266 | 6383 |  | 2002 | 9 | 23 | 23 | 2 | 0 | 12.9 | 0 | 336.5 | -32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 150 | 240 | -0.50606 | 0.8625 | -0.43148 | 115.5701 | 0 | -30.4037 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 0 | 39 | 266 | 6384 |  | 2002 | 9 | 23 | 24 | 4 | 0 | 11.9 | 0 | 354.3 | -34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.0089 | 165 | 255 | -0.56279 | 0.8266 | -0.2142 | 102.3762 | 0 | -34.2515 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 1 | 39 | 267 | 6385 |  | 2002 | 9 | 24 | 1 | 4 | 0 | 12.1 | 0 | 12.6 | -34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 180 | 270 | -0.58787 | 0.80896 | -0.00028078 | 90.0227 | 0 | -36.0086 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 2 | 39 | 267 | 6386 |  | 2002 | 9 | 24 | 2 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 30.1 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -165 | -75 | -0.5685 | 0.82268 | 0.213 | 77.7073 | 0.35158 | -34.6481 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 3 | 39 | 267 | 6387 |  | 2002 | 9 | 24 | 3 | 2 | 0 | 11.4 | 0 | 46.1 | -26 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -150 | -60 | -0.51177 | 0.85912 | 0.42962 | 64.5614 | 0.59289 | -30.7843 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 4 | 39 | 267 | 6388 |  | 2002 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 60.6 | -19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -135 | -45 | -0.42156 | 0.9068 | 0.64124 | 50.1192 | 0.73578 | -24.9348 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 5 | 39 | 267 | 6389 |  | 2002 | 9 | 24 | 5 | 6 | 0 | 11.4 | 0 | 74 | -11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -120 | -30 | -0.304 | 0.95267 | 0.82506 | 34.4083 | 0.79095 | -17.6994 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 6 | 39 | 267 | 6390 |  | 2002 | 9 | 24 | 6 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 86.6 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -105 | -15 | -0.16711 | 0.98594 | 0.95235 | 17.7603 | 0.79079 | -9.6206 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 7 | 39 | 267 | 6391 |  | 2002 | 9 | 24 | 7 | 8 | 0 | 12.6 | 0.086 | 99 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -90 | 0 | -0.020218 | 0.9998 | 0.9998 | 1.1586 | 0.78993 | -1.1586 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 290.264 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1416 | 1.6 | 192 |  | 68.4 | 2.28 | -304.4616 |  | -10.1487 | -9.9497 |  |  | -1.9899 |  | 8 | 39 | 267 | 6392 |  | 2002 | 9 | 24 | 8 | 8 | 0.056 | 13.4 | 0.126 | 111.8 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -75 | 15 | 0.12667 | 0.99194 | 0.95815 | 16.6358 | 0.79007 | 7.2778 | 295.1206 | 95.3828 | 44.2439 | 139.6267
[24 empty] | 4 | 225 | 525.1154 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3693 | 4 | 480 |  | 68.4 | 2.28 | -591.6893 |  | -19.723 | -7.7345 |  |  | -3.8673 |  | 9 | 39 | 267 | 6393 |  | 2002 | 9 | 24 | 9 | 8 | 0.092 | 13.4 | 0.049 | 125.5 | 20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -60 | 30 | 0.26355 | 0.96465 | 0.83543 | 33.3421 | 0.79213 | 15.2818 | 522.6235 | 32.4267 | 72.8762 | 105.3029
[24 empty] | 8 | 450 | 951.9359 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1369 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1082.8269 |  | -36.0942 | -7.0773 |  |  | -7.0773 |  | 10 | 39 | 267 | 6394 |  | 2002 | 9 | 24 | 10 | 8 | 0.149 | 14.3 | 0.243 | 140.5 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -45 | 45 | 0.38108 | 0.92454 | 0.65379 | 49.1759 | 0.74157 | 22.4025 | 658.3229 | 117.8127 | 110.4934 | 228.3061
[24 empty] | 8 | 450 | 957.8573 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4906 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1092.4106 |  | -36.4137 | -7.1399 |  |  | -7.1399 |  | 11 | 39 | 267 | 6395 |  | 2002 | 9 | 24 | 11 | 8 | 0.137 | 15.4 | 0.44 | 156.9 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -30 | 60 | 0.47127 | 0.88199 | 0.44105 | 63.8336 | 0.60285 | 28.119 | 731.5011 | 116.9914 | 82.5907 | 199.5821
[24 empty] | 8 | 450 | 944.887 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9871 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1093.6271 |  | -36.4542 | -7.1479 |  |  | -7.1479 |  | 12 | 39 | 267 | 6396 |  | 2002 | 9 | 24 | 12 | 8 | 0.124 | 15.8 | 0.549 | 174.6 | 33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | -15 | 75 | 0.52797 | 0.84927 | 0.21989 | 77.3034 | 0.36088 | 31.8705 | 765.9478 | 43.5643 | 44.7491 | 88.3135
[24 empty] | 8 | 450 | 937.2788 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0088227 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.2288 |  | -36.5743 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 13 | 39 | 267 | 6397 |  | 2002 | 9 | 24 | 13 | 8 | 0.153 | 16.4 | 0.412 | 192.4 | 32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 0 | 90 | 0.5473 | 0.83693 | 9.6832e-05 | 90.0011 | 0.0025622 | 33.1846 | 775.9244 | 0.00010222 | 0.39202 | 0.39212
[24 empty] | 8 | 450 | 938.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 40.5 | 1.35 | -1098.15 |  | -36.605 | -7.1775 |  |  | -7.1775 |  | 14 | 39 | 267 | 6398 |  | 2002 | 9 | 24 | 14 | 8 | 0.155 | 16.5 | 0.368 | 209.6 | 29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 15 | 105 | 0.52797 | 0.84927 | -0.2197 | 102.6987 | 0 | 31.8705 | 765.9478 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 937.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 41.4 | 1.38 | -1097.22 |  | -36.574 | -7.1714 |  |  | -7.1714 |  | 15 | 39 | 267 | 6399 |  | 2002 | 9 | 24 | 15 | 8 | 0.107 | 16.4 | 0.555 | 225.5 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 30 | 120 | 0.47127 | 0.88199 | -0.44088 | 116.1684 | 0 | 28.119 | 731.5011 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 935.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.36 |  | -36.512 | -7.1592 |  |  | -7.1592 |  | 16 | 39 | 267 | 6400 |  | 2002 | 9 | 24 | 16 | 8 | 0.08 | 16.2 | 0.486 | 239.9 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 45 | 135 | 0.38108 | 0.92454 | -0.65364 | 130.8259 | 0 | 22.4025 | 658.3229 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 934.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 |  | -36.481 | -7.1531 |  |  | -7.1531 |  | 17 | 39 | 267 | 6401 |  | 2002 | 9 | 24 | 17 | 8 | 0.051 | 16.1 | 0.098 | 253.2 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 60 | 150 | 0.26355 | 0.96465 | -0.83532 | 146.6595 | 0 | 15.2818 | 522.6235 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 18 | 39 | 267 | 6402 |  | 2002 | 9 | 24 | 18 | 8 | 0 | 15.7 | 0.134 | 265.8 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 75 | 165 | 0.12667 | 0.99194 | -0.95809 | 163.3656 | 0 | 7.2778 | 295.1206 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 924.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54 | 1.8 | -1084.2 |  | -36.14 | -7.0863 |  |  | -7.0863 |  | 19 | 39 | 267 | 6403 |  | 2002 | 9 | 24 | 19 | 8 | 0 | 15 | 0 | 278.3 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 90 | 180 | -0.020218 | 0.9998 | -0.9998 | 178.8546 | 0 | -1.1586 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 20 | 39 | 267 | 6404 |  | 2002 | 9 | 24 | 20 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 291.1 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 105 | 195 | -0.16711 | 0.98594 | -0.95241 | 162.264 | 0 | -9.6206 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 915.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1075.83 |  | -35.861 | -7.0316 |  |  | -7.0316 |  | 21 | 39 | 267 | 6405 |  | 2002 | 9 | 24 | 21 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 304.8 | -22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 120 | 210 | -0.304 | 0.95267 | -0.82517 | 145.6161 | 0 | -17.6994 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 22 | 39 | 267 | 6406 |  | 2002 | 9 | 24 | 22 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 319.9 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 135 | 225 | -0.42156 | 0.9068 | -0.64139 | 129.9052 | 0 | -24.9348 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 23 | 39 | 267 | 6407 |  | 2002 | 9 | 24 | 23 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 336.5 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 150 | 240 | -0.51177 | 0.85912 | -0.42979 | 115.4627 | 0 | -30.7843 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 0 | 39 | 267 | 6408 |  | 2002 | 9 | 24 | 24 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 354.4 | -34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.412 | 165 | 255 | -0.5685 | 0.82268 | -0.21319 | 102.3167 | 0 | -34.6481 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 1 | 39 | 268 | 6409 |  | 2002 | 9 | 25 | 1 | 6 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | -34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 180 | 270 | -0.59354 | 0.8048 | -0.00027934 | 90.0226 | 0 | -36.4113 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 2 | 39 | 268 | 6410 |  | 2002 | 9 | 25 | 2 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 30.3 | -31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -165 | -75 | -0.57417 | 0.81873 | 0.21198 | 77.7673 | 0.35019 | -35.0443 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 3 | 39 | 268 | 6411 |  | 2002 | 9 | 25 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 46.4 | -26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -150 | -60 | -0.51746 | 0.85571 | 0.42791 | 64.6697 | 0.59138 | -31.1642 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 4 | 39 | 268 | 6412 |  | 2002 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 60.9 | -19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -135 | -45 | -0.42726 | 0.90413 | 0.63935 | 50.2602 | 0.73488 | -25.2958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 5 | 39 | 268 | 6413 |  | 2002 | 9 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 74.3 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -120 | -30 | -0.30973 | 0.95083 | 0.82346 | 34.5702 | 0.79075 | -18.0442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -88.35 |  | 88.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.35 | [7 empty] | 6 | 39 | 268 | 6414 |  | 2002 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 86.9 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -105 | -15 | -0.17287 | 0.98495 | 0.95139 | 17.9395 | 0.7909 | -9.9552 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 7 | 39 | 268 | 6415 |  | 2002 | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 10.9 | 0.073 | 99.3 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -90 | 0 | -0.026001 | 0.99966 | 0.99966 | 1.49 | 0.78956 | -1.49 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 274.7329 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7649 | 1.6 | 192 |  | 81 | 2.7 | -291.0649 |  | -9.7022 | -9.5119 |  |  | -1.9024 |  | 8 | 39 | 268 | 6416 |  | 2002 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0.052 | 12 | 0.108 | 112.1 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -75 | 15 | 0.12086 | 0.99267 | 0.95885 | 16.4951 | 0.78998 | 6.9422 | 283.5734 | 81.8072 | 41.079 | 122.8862
[24 empty] | 4 | 225 | 580.1349 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.5062 | 4 | 480 |  | 61.2 | 2.04 | -606.2662 |  | -20.2089 | -7.925 |  |  | -3.9625 |  | 9 | 39 | 268 | 6417 |  | 2002 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0.104 | 14.2 | 0.513 | 125.8 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -60 | 30 | 0.25771 | 0.96622 | 0.83679 | 33.1995 | 0.79227 | 14.9352 | 514.5416 | 340.1026 | 82.3964 | 422.499
[24 empty] | 8 | 450 | 990.1187 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.4693 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1096.4593 |  | -36.5486 | -7.1664 |  |  | -7.1664 |  | 10 | 39 | 268 | 6418 |  | 2002 | 9 | 25 | 10 | 0 | 0.095 | 15.3 | 0.72 | 140.7 | 26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -45 | 45 | 0.37522 | 0.92694 | 0.65548 | 49.0475 | 0.74233 | 22.0396 | 652.697 | 350.3371 | 70.5209 | 420.858
[24 empty] | 8 | 450 | 973.566 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.1494 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1098.7194 |  | -36.624 | -7.1812 |  |  | -7.1812 |  | 11 | 39 | 268 | 6419 |  | 2002 | 9 | 25 | 11 | 0 | 0.162 | 15.9 | 0.656 | 157.1 | 31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -30 | 60 | 0.46539 | 0.88511 | 0.44261 | 63.7341 | 0.60419 | 27.7376 | 727.4502 | 175.4282 | 97.8786 | 273.3067
[24 empty] | 8 | 450 | 953.4198 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.151 | 8 | 960 |  | 39.6 | 1.32 | -1101.231 |  | -36.7077 | -7.1976 |  |  | -7.1976 |  | 12 | 39 | 268 | 6420 |  | 2002 | 9 | 25 | 12 | 2 | 0.173 | 16.6 | 0.412 | 174.8 | 33 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | -15 | 75 | 0.52207 | 0.8529 | 0.22083 | 77.2481 | 0.36214 | 31.4738 | 762.7378 | 32.9479 | 62.6507 | 95.5986
[24 empty] | 8 | 450 | 940.9892 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0073853 | 8 | 960 |  | 37.8 | 1.26 | -1100.9474 |  | -36.6982 | -7.1957 |  |  | -7.1957 |  | 13 | 39 | 268 | 6421 |  | 2002 | 9 | 25 | 13 | 8 | 0.128 | 16.8 | 0.668 | 192.4 | 32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 0 | 90 | 0.54141 | 0.84076 | 9.7275e-05 | 90.0011 | 0.0025631 | 32.7819 | 772.9716 | 0.00016655 | 0.32807 | 0.32824
[24 empty] | 8 | 450 | 947.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 |  | -36.915 | -7.2382 |  |  | -7.2382 |  | 14 | 39 | 268 | 6422 |  | 2002 | 9 | 25 | 14 | 8 | 0.153 | 17.5 | 0.684 | 209.6 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 15 | 105 | 0.52207 | 0.8529 | -0.22064 | 102.7539 | 0 | 31.4738 | 762.7378 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 947.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 31.5 | 1.05 | -1107.45 |  | -36.915 | -7.2382 |  |  | -7.2382 |  | 15 | 39 | 268 | 6423 |  | 2002 | 9 | 25 | 15 | 8 | 0.083 | 17.5 | 0.62 | 225.4 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 30 | 120 | 0.46539 | 0.88511 | -0.44243 | 116.2679 | 0 | 27.7376 | 727.4502 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 948.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 30.6 | 1.02 | -1108.38 |  | -36.946 | -7.2443 |  |  | -7.2443 |  | 16 | 39 | 268 | 6424 |  | 2002 | 9 | 25 | 16 | 8 | 0.111 | 17.6 | 0.384 | 239.8 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 45 | 135 | 0.37522 | 0.92694 | -0.65533 | 130.9542 | 0 | 22.0396 | 652.697 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 943.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 35.1 | 1.17 | -1103.73 |  | -36.791 | -7.2139 |  |  | -7.2139 |  | 17 | 39 | 268 | 6425 |  | 2002 | 9 | 25 | 17 | 4 | 0.086 | 17.1 | 0.265 | 253.1 | 10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 60 | 150 | 0.25771 | 0.96622 | -0.83668 | 146.802 | 0 | 14.9352 | 514.5416 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 931.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 |  | -36.388 | -7.1349 |  |  | -7.1349 |  | 18 | 39 | 268 | 6426 |  | 2002 | 9 | 25 | 18 | 2 | 0 | 15.8 | 0.115 | 265.7 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 75 | 165 | 0.12086 | 0.99267 | -0.95879 | 163.5062 | 0 | 6.9422 | 283.5734 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 19 | 39 | 268 | 6427 |  | 2002 | 9 | 25 | 19 | 2 | 0 | 13.9 | 0 | 278.1 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 90 | 180 | -0.026001 | 0.99966 | -0.99966 | 178.5232 | 0 | -1.49 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 20 | 39 | 268 | 6428 |  | 2002 | 9 | 25 | 20 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 290.9 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 105 | 195 | -0.17287 | 0.98495 | -0.95145 | 162.0847 | 0 | -9.9552 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1073.97 |  | -35.799 | -7.0194 |  |  | -7.0194 |  | 21 | 39 | 268 | 6429 |  | 2002 | 9 | 25 | 21 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 304.7 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 120 | 210 | -0.30973 | 0.95083 | -0.82357 | 145.4542 | 0 | -18.0442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 22 | 39 | 268 | 6430 |  | 2002 | 9 | 25 | 22 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 319.8 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 135 | 225 | -0.42726 | 0.90413 | -0.6395 | 129.7641 | 0 | -25.2958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 23 | 39 | 268 | 6431 |  | 2002 | 9 | 25 | 23 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 336.5 | -33 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 150 | 240 | -0.51746 | 0.85571 | -0.42808 | 115.3544 | 0 | -31.1642 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 0 | 39 | 268 | 6432 |  | 2002 | 9 | 25 | 24 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 354.5 | -35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -1.8147 | 165 | 255 | -0.57417 | 0.81873 | -0.21216 | 102.2567 | 0 | -35.0443 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 1 | 39 | 269 | 6433 |  | 2002 | 9 | 26 | 1 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 12.9 | -35 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -180 | -90 | -0.59917 | 0.80062 | 9.263e-05 | 90.0013 | 0.002554 | -36.8135 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 2 | 39 | 269 | 6434 |  | 2002 | 9 | 26 | 2 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 30.5 | -31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -165 | -75 | -0.57981 | 0.81475 | 0.21095 | 77.8278 | 0.34878 | -35.4399 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 3 | 39 | 269 | 6435 |  | 2002 | 9 | 26 | 3 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 46.7 | -26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -150 | -60 | -0.52311 | 0.85226 | 0.42619 | 64.7788 | 0.58986 | -31.5435 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 4 | 39 | 269 | 6436 |  | 2002 | 9 | 26 | 4 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 61.2 | -19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -135 | -45 | -0.43294 | 0.90142 | 0.63744 | 50.4025 | 0.73396 | -25.656 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 5 | 39 | 269 | 6437 |  | 2002 | 9 | 26 | 5 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 74.5 | -12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -120 | -30 | -0.31543 | 0.94895 | 0.82183 | 34.734 | 0.79054 | -18.3882 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 6 | 39 | 269 | 6438 |  | 2002 | 9 | 26 | 6 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 87.2 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -105 | -15 | -0.1786 | 0.98392 | 0.9504 | 18.1227 | 0.79102 | -10.2892 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 7 | 39 | 269 | 6439 |  | 2002 | 9 | 26 | 7 | 8 | 0 | 13.9 | 0.061 | 99.6 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -90 | 0 | -0.031775 | 0.9995 | 0.9995 | 1.821 | 0.78922 | -1.821 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 277.8621 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.44432 | 1.6 | 192 |  | 63 | 2.1 | -307.3443 |  | -10.2448 | -10.0439 |  |  | -2.0088 |  | 8 | 39 | 269 | 6440 |  | 2002 | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.025 | 14 | 0 | 112.4 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -75 | 15 | 0.11505 | 0.99336 | 0.95952 | 16.36 | 0.7899 | 6.6069 | 271.8643 | 0 | 19.7474 | 19.7474
[24 empty] | 4 | 225 | 521.6333 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.731 | 4 | 480 |  | 61.2 | 2.04 | -597.491 |  | -19.9164 | -7.8103 |  |  | -3.9052 |  | 9 | 39 | 269 | 6441 |  | 2002 | 9 | 26 | 9 | 8 | 0.041 | 14.2 | 0 | 126 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -60 | 30 | 0.25186 | 0.96776 | 0.83813 | 33.0597 | 0.79241 | 14.5889 | 506.317 | 0 | 32.4887 | 32.4887
[24 empty] | 8 | 450 | 929.658 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2372 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1082.6472 |  | -36.0882 | -7.0761 |  |  | -7.0761 |  | 10 | 39 | 269 | 6442 |  | 2002 | 9 | 26 | 10 | 8 | 0.074 | 14.7 | 0 | 140.9 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -45 | 45 | 0.36935 | 0.92929 | 0.65715 | 48.921 | 0.74307 | 21.677 | 646.9476 | 0 | 54.9869 | 54.9869
[24 empty] | 8 | 450 | 938.6374 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6076 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1089.5276 |  | -36.3176 | -7.1211 |  |  | -7.1211 |  | 11 | 39 | 269 | 6443 |  | 2002 | 9 | 26 | 11 | 8 | 0.118 | 15.4 | 0 | 157.3 | 30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -30 | 60 | 0.4595 | 0.88818 | 0.44415 | 63.6358 | 0.6055 | 27.3566 | 723.2935 | 0 | 71.4493 | 71.4493
[24 empty] | 8 | 450 | 937.5235 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.022 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1091.732 |  | -36.3911 | -7.1355 |  |  | -7.1355 |  | 12 | 39 | 269 | 6444 |  | 2002 | 9 | 26 | 12 | 8 | 0.125 | 15.7 | 0 | 174.9 | 32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | -15 | 75 | 0.51616 | 0.85649 | 0.22176 | 77.1935 | 0.36339 | 31.0776 | 759.4356 | 0 | 45.4235 | 45.4235
[24 empty] | 8 | 450 | 931.6981 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0087109 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.6487 |  | -36.3883 | -7.135 |  |  | -7.135 |  | 13 | 39 | 269 | 6445 |  | 2002 | 9 | 26 | 13 | 8 | 0.151 | 15.8 | 0.004 | 192.4 | 32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 0 | 90 | 0.53549 | 0.84454 | 9.7712e-05 | 90.001 | 0.0025639 | 32.3797 | 769.9317 | 1.0021e-06 | 0.38715 | 0.38715
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 14 | 39 | 269 | 6446 |  | 2002 | 9 | 26 | 14 | 8 | 0.129 | 16 | 0.002 | 209.6 | 29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 15 | 105 | 0.51616 | 0.85649 | -0.22156 | 102.8085 | 0 | 31.0776 | 759.4356 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -47.43 |  | 47.43 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45.9 | 1.53 | -1092.57 | [7 empty] | 15 | 39 | 269 | 6447 |  | 2002 | 9 | 26 | 15 | 8 | 0.108 | 15.9 | 0.005 | 225.3 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 30 | 120 | 0.4595 | 0.88818 | -0.44397 | 116.3661 | 0 | 27.3566 | 723.2935 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -48.36 |  | 48.36 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1091.64 | [7 empty] | 16 | 39 | 269 | 6448 |  | 2002 | 9 | 26 | 16 | 8 | 0.085 | 15.8 | 0.015 | 239.7 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 45 | 135 | 0.36935 | 0.92929 | -0.65699 | 131.0807 | 0 | 21.677 | 646.9476 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -51.15 |  | 51.15 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.85 | [7 empty] | 17 | 39 | 269 | 6449 |  | 2002 | 9 | 26 | 17 | 8 | 0.03 | 15.5 | 0.02 | 252.9 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 60 | 150 | 0.25186 | 0.96776 | -0.83801 | 146.9418 | 0 | 14.5889 | 506.317 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -53.94 |  | 53.94 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 | [7 empty] | 18 | 39 | 269 | 6450 |  | 2002 | 9 | 26 | 18 | 8 | 0 | 15.2 | 0.096 | 265.5 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 75 | 165 | 0.11505 | 0.99336 | -0.95946 | 163.6412 | 0 | 6.6069 | 271.8643 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -54.87 |  | 54.87 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 | [7 empty] | 19 | 39 | 269 | 6451 |  | 2002 | 9 | 26 | 19 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 278 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 90 | 180 | -0.031775 | 0.9995 | -0.9995 | 178.1922 | 0 | -1.821 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 | [7 empty] | 20 | 39 | 269 | 6452 |  | 2002 | 9 | 26 | 20 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 290.8 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 105 | 195 | -0.1786 | 0.98392 | -0.95046 | 161.9014 | 0 | -10.2892 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 57.6 | 1.92 | -1080.48 | [7 empty] | 21 | 39 | 269 | 6453 |  | 2002 | 9 | 26 | 21 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 304.6 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 120 | 210 | -0.31543 | 0.94895 | -0.82194 | 145.2903 | 0 | -18.3882 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1078.62 | [7 empty] | 22 | 39 | 269 | 6454 |  | 2002 | 9 | 26 | 22 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 319.8 | -29 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 135 | 225 | -0.43294 | 0.90142 | -0.63759 | 129.6217 | 0 | -25.656 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 23 | 39 | 269 | 6455 |  | 2002 | 9 | 26 | 23 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 336.5 | -33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 150 | 240 | -0.52311 | 0.85226 | -0.42636 | 115.2453 | 0 | -31.5435 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 0 | 39 | 269 | 6456 |  | 2002 | 9 | 26 | 24 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 354.6 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.2169 | 165 | 255 | -0.57981 | 0.81475 | -0.21113 | 102.1962 | 0 | -35.4399 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 1 | 40 | 270 | 6457 |  | 2002 | 9 | 27 | 1 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 13.1 | -35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 180 | 270 | -0.60477 | 0.7964 | -0.00027643 | 90.0225 | 0 | -37.215 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 2 | 40 | 270 | 6458 |  | 2002 | 9 | 27 | 2 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 30.8 | -32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -165 | -75 | -0.58541 | 0.81074 | 0.20991 | 77.8887 | 0.34736 | -35.8348 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.03 |  | 66.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 2.13 | 66.03 | [7 empty] | 3 | 40 | 270 | 6459 |  | 2002 | 9 | 27 | 3 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 46.9 | -26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -150 | -60 | -0.52873 | 0.84879 | 0.42445 | 64.8888 | 0.58831 | -31.922 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -67.89 |  | 67.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 67.89 | [7 empty] | 4 | 40 | 270 | 6460 |  | 2002 | 9 | 27 | 4 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 61.5 | -20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -135 | -45 | -0.43858 | 0.89869 | 0.63551 | 50.5461 | 0.73303 | -26.0153 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -65.1 |  | 65.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.1 | [7 empty] | 5 | 40 | 270 | 6461 |  | 2002 | 9 | 27 | 5 | 8 | 0 | 14 | 0 | 74.8 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -120 | -30 | -0.32111 | 0.94704 | 0.82018 | 34.8997 | 0.79032 | -18.7315 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 6 | 40 | 270 | 6462 |  | 2002 | 9 | 27 | 6 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 87.4 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -105 | -15 | -0.18432 | 0.98287 | 0.94938 | 18.3096 | 0.79114 | -10.6225 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 7 | 40 | 270 | 6463 |  | 2002 | 9 | 27 | 7 | 8 | 0 | 14.4 | 0.05 | 99.9 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -90 | 0 | -0.037538 | 0.9993 | 0.9993 | 2.1515 | 0.7889 | -2.1515 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 281.9194 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.35542 | 1.6 | 192 |  | 58.5 | 1.95 | -311.9054 |  | -10.3968 | -10.193 |  |  | -2.0386 |  | 8 | 40 | 270 | 6464 |  | 2002 | 9 | 27 | 8 | 8 | 0.02 | 14.5 | 0 | 112.7 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -75 | 15 | 0.10924 | 0.99402 | 0.96015 | 16.2307 | 0.78982 | 6.2721 | 259.9962 | 0 | 15.7963 | 15.7963
[24 empty] | 4 | 225 | 526.0463 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.69545 | 4 | 480 |  | 56.7 | 1.89 | -602.1054 |  | -20.0702 | -7.8707 |  |  | -3.9353 |  | 9 | 40 | 270 | 6465 |  | 2002 | 9 | 27 | 9 | 8 | 0.039 | 14.7 | 0 | 126.3 | 19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -60 | 30 | 0.24602 | 0.96927 | 0.83943 | 32.9227 | 0.79253 | 14.243 | 497.9513 | 0 | 30.9088 | 30.9088
[24 empty] | 8 | 450 | 935.4692 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2719 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1088.2619 |  | -36.2754 | -7.1128 |  |  | -7.1128 |  | 10 | 40 | 270 | 6466 |  | 2002 | 9 | 27 | 10 | 8 | 0.076 | 15.3 | 0 | 141.2 | 26 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -45 | 45 | 0.36347 | 0.93161 | 0.65878 | 48.7964 | 0.74379 | 21.3148 | 641.075 | 0 | 56.5281 | 56.5281
[24 empty] | 8 | 450 | 941.6521 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5018 | 8 | 960 |  | 46.8 | 1.56 | -1093.1418 |  | -36.4381 | -7.1447 |  |  | -7.1447 |  | 11 | 40 | 270 | 6467 |  | 2002 | 9 | 27 | 11 | 8 | 0.11 | 15.8 | 0 | 157.5 | 30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -30 | 60 | 0.45359 | 0.89121 | 0.44567 | 63.5388 | 0.60679 | 26.9761 | 719.0306 | 0 | 66.7473 | 66.7473
[24 empty] | 8 | 450 | 943.7766 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.402 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1095.832 |  | -36.5277 | -7.1623 |  |  | -7.1623 |  | 12 | 40 | 270 | 6468 |  | 2002 | 9 | 27 | 12 | 8 | 0.168 | 16.1 | 0.013 | 175 | 32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | -15 | 75 | 0.51024 | 0.86003 | 0.22267 | 77.1396 | 0.36461 | 30.682 | 756.0401 | 1.0555 | 61.2553 | 62.3108
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5566 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0084829 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5085 |  | -36.4503 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 13 | 40 | 270 | 6469 |  | 2002 | 9 | 27 | 13 | 8 | 0.147 | 16 | 0.004 | 192.5 | 31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 0 | 90 | 0.52956 | 0.84827 | 9.8144e-05 | 90.001 | 0.0025647 | 31.9782 | 766.8035 | 1.0069e-06 | 0.37702 | 0.37702
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 14 | 40 | 270 | 6470 |  | 2002 | 9 | 27 | 14 | 8 | 0.107 | 16 | 0 | 209.5 | 28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 15 | 105 | 0.51024 | 0.86003 | -0.22248 | 102.8624 | 0 | 30.682 | 756.0401 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 15 | 40 | 270 | 6471 |  | 2002 | 9 | 27 | 15 | 8 | 0.089 | 16 | 0 | 225.3 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 30 | 120 | 0.45359 | 0.89121 | -0.44549 | 116.4631 | 0 | 26.9761 | 719.0306 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 934.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 44.1 | 1.47 | -1094.43 |  | -36.481 | -7.1531 |  |  | -7.1531 |  | 16 | 40 | 270 | 6472 |  | 2002 | 9 | 27 | 16 | 8 | 0.073 | 16.1 | 0.009 | 239.6 | 16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 45 | 135 | 0.36347 | 0.93161 | -0.65863 | 131.2053 | 0 | 21.3148 | 641.075 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 935.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 43.2 | 1.44 | -1095.36 |  | -36.512 | -7.1592 |  |  | -7.1592 |  | 17 | 40 | 270 | 6473 |  | 2002 | 9 | 27 | 17 | 8 | 0.031 | 16.2 | 0.046 | 252.8 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 60 | 150 | 0.24602 | 0.96927 | -0.83932 | 147.0787 | 0 | 14.243 | 497.9513 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 933.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 45 | 1.5 | -1093.5 |  | -36.45 | -7.1471 |  |  | -7.1471 |  | 18 | 40 | 270 | 6474 |  | 2002 | 9 | 27 | 18 | 8 | 0 | 16 | 0.078 | 265.4 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 75 | 165 | 0.10924 | 0.99402 | -0.96009 | 163.7704 | 0 | 6.2721 | 259.9962 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 930.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 47.7 | 1.59 | -1090.71 |  | -36.357 | -7.1288 |  |  | -7.1288 |  | 19 | 40 | 270 | 6475 |  | 2002 | 9 | 27 | 19 | 8 | 0 | 15.7 | 0 | 277.8 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 90 | 180 | -0.037538 | 0.9993 | -0.9993 | 177.8618 | 0 | -2.1515 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 928.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.85 |  | -36.295 | -7.1167 |  |  | -7.1167 |  | 20 | 40 | 270 | 6476 |  | 2002 | 9 | 27 | 20 | 8 | 0 | 15.5 | 0 | 290.7 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 105 | 195 | -0.18432 | 0.98287 | -0.94944 | 161.7144 | 0 | -10.6225 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 926.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.99 |  | -36.233 | -7.1045 |  |  | -7.1045 |  | 21 | 40 | 270 | 6477 |  | 2002 | 9 | 27 | 21 | 8 | 0 | 15.3 | 0 | 304.5 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 120 | 210 | -0.32111 | 0.94704 | -0.82029 | 145.1245 | 0 | -18.7315 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 925.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 |  | -36.171 | -7.0924 |  |  | -7.0924 |  | 22 | 40 | 270 | 6478 |  | 2002 | 9 | 27 | 22 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 319.7 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 135 | 225 | -0.43858 | 0.89869 | -0.63565 | 129.4781 | 0 | -26.0153 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -56.73 |  | 56.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 1.83 | 56.73 | [7 empty] | 23 | 40 | 270 | 6479 |  | 2002 | 9 | 27 | 23 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 336.5 | -33.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 150 | 240 | -0.52873 | 0.84879 | -0.42462 | 115.1352 | 0 | -31.922 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 0 | 40 | 270 | 6480 |  | 2002 | 9 | 27 | 24 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 354.6 | -35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -2.6184 | 165 | 255 | -0.58541 | 0.81074 | -0.21009 | 102.1352 | 0 | -35.8348 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 1 | 40 | 271 | 6481 |  | 2002 | 9 | 28 | 1 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 13.3 | -35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 180 | 270 | -0.61032 | 0.79215 | -0.00027495 | 90.0224 | 0 | -37.6158 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 2 | 40 | 271 | 6482 |  | 2002 | 9 | 28 | 2 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 31 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -165 | -75 | -0.59097 | 0.80669 | 0.20886 | 77.9501 | 0.34593 | -36.2289 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -58.59 |  | 58.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.7 | 1.89 | 58.59 | [7 empty] | 3 | 40 | 271 | 6483 |  | 2002 | 9 | 28 | 3 | 8 | 0 | 14.7 | 0 | 47.2 | -27.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -150 | -60 | -0.53431 | 0.84529 | 0.4227 | 64.9996 | 0.58674 | -32.2995 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 4 | 40 | 271 | 6484 |  | 2002 | 9 | 28 | 4 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 61.8 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -135 | -45 | -0.44419 | 0.89593 | 0.63356 | 50.6908 | 0.73208 | -26.3737 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 5 | 40 | 271 | 6485 |  | 2002 | 9 | 28 | 5 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 75.1 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -120 | -30 | -0.32676 | 0.94511 | 0.8185 | 35.0673 | 0.79009 | -19.0739 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 6 | 40 | 271 | 6486 |  | 2002 | 9 | 28 | 6 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 87.7 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -105 | -15 | -0.19002 | 0.98178 | 0.94833 | 18.5 | 0.79126 | -10.9549 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 7 | 40 | 271 | 6487 |  | 2002 | 9 | 28 | 7 | 8 | 0 | 14.6 | 0.039 | 100.2 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -90 | 0 | -0.043289 | 0.99906 | 0.99906 | 2.4812 | 0.78861 | -2.4812 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 282.7308 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.33761 | 1.6 | 192 |  | 57.6 | 1.92 | -312.8176 |  | -10.4273 | -10.2228 |  |  | -2.0446 |  | 8 | 40 | 271 | 6488 |  | 2002 | 9 | 28 | 8 | 8 | 0.019 | 14.6 | 0 | 112.9 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -75 | 15 | 0.10344 | 0.99464 | 0.96075 | 16.1074 | 0.78974 | 5.9378 | 247.9721 | 0 | 15.005 | 15.005
[24 empty] | 4 | 225 | 529.0195 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1414 | 4 | 480 |  | 56.7 | 1.89 | -602.5514 |  | -20.085 | -7.8765 |  |  | -3.9382 |  | 9 | 40 | 271 | 6489 |  | 2002 | 9 | 28 | 9 | 8 | 0.064 | 14.7 | 0 | 126.6 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -60 | 30 | 0.24017 | 0.97073 | 0.8407 | 32.7887 | 0.79265 | 13.8975 | 489.4461 | 0 | 50.7299 | 50.7299
[24 empty] | 8 | 450 | 939.5305 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0206 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1088.0806 |  | -36.2694 | -7.1116 |  |  | -7.1116 |  | 10 | 40 | 271 | 6490 |  | 2002 | 9 | 28 | 10 | 8 | 0.116 | 15.2 | 0.007 | 141.4 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -45 | 45 | 0.35758 | 0.93388 | 0.66039 | 48.6737 | 0.7445 | 20.9531 | 635.0798 | 3.4416 | 86.3616 | 89.8033
[24 empty] | 8 | 450 | 946.2747 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.6137 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1091.4637 |  | -36.3821 | -7.1337 |  |  | -7.1337 |  | 11 | 40 | 271 | 6491 |  | 2002 | 9 | 28 | 11 | 8 | 0.166 | 15.5 | 0.056 | 157.7 | 29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -30 | 60 | 0.44767 | 0.8942 | 0.44716 | 63.4431 | 0.60806 | 26.5961 | 714.6612 | 15.2264 | 100.9383 | 116.1647
[24 empty] | 8 | 450 | 940.7189 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.0593 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1089.0493 |  | -36.3016 | -7.118 |  |  | -7.118 |  | 12 | 40 | 271 | 6492 |  | 2002 | 9 | 28 | 12 | 8 | 0.182 | 15.3 | 0.305 | 175.2 | 31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | -15 | 75 | 0.5043 | 0.86353 | 0.22358 | 77.0864 | 0.36582 | 30.2871 | 752.5505 | 24.946 | 66.5799 | 91.5259
[24 empty] | 8 | 450 | 927.0654 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011315 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1087.0013 |  | -36.2334 | -7.1046 |  |  | -7.1046 |  | 13 | 40 | 271 | 6493 |  | 2002 | 9 | 28 | 13 | 8 | 0.196 | 15.3 | 0.114 | 192.5 | 31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 0 | 90 | 0.52362 | 0.85195 | 9.857e-05 | 90.001 | 0.0025656 | 31.5775 | 763.5861 | 2.8829e-05 | 0.50285 | 0.50288
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 14 | 40 | 271 | 6494 |  | 2002 | 9 | 28 | 14 | 8 | 0.156 | 14.9 | 0.025 | 209.5 | 28.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 15 | 105 | 0.5043 | 0.86353 | -0.22338 | 102.9155 | 0 | 30.2871 | 752.5505 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 925.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1085.13 |  | -36.171 | -7.0924 |  |  | -7.0924 |  | 15 | 40 | 271 | 6495 |  | 2002 | 9 | 28 | 15 | 8 | 0.136 | 15.1 | 0.07 | 225.2 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 30 | 120 | 0.44767 | 0.8942 | -0.44698 | 116.5587 | 0 | 26.5961 | 714.6612 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 16 | 40 | 271 | 6496 |  | 2002 | 9 | 28 | 16 | 8 | 0.059 | 14.9 | 0.003 | 239.5 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 45 | 135 | 0.35758 | 0.93388 | -0.66024 | 131.3279 | 0 | 20.9531 | 635.0798 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 17 | 40 | 271 | 6497 |  | 2002 | 9 | 28 | 17 | 8 | 0.022 | 14.5 | 0 | 252.7 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 60 | 150 | 0.24017 | 0.97073 | -0.84058 | 147.2127 | 0 | 13.8975 | 489.4461 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 18 | 40 | 271 | 6498 |  | 2002 | 9 | 28 | 18 | 8 | 0 | 13.6 | 0.061 | 265.2 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 75 | 165 | 0.10344 | 0.99464 | -0.96069 | 163.8936 | 0 | 5.9378 | 247.9721 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 908.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 |  | -35.613 | -6.9829 |  |  | -6.9829 |  | 19 | 40 | 271 | 6499 |  | 2002 | 9 | 28 | 19 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 277.7 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 90 | 180 | -0.043289 | 0.99906 | -0.99906 | 177.532 | 0 | -2.4812 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 908.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 |  | -35.613 | -6.9829 |  |  | -6.9829 |  | 20 | 40 | 271 | 6500 |  | 2002 | 9 | 28 | 20 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 290.5 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 105 | 195 | -0.19002 | 0.98178 | -0.94839 | 161.5239 | 0 | -10.9549 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 905.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 |  | -35.52 | -6.9647 |  |  | -6.9647 |  | 21 | 40 | 271 | 6501 |  | 2002 | 9 | 28 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 304.4 | -23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 120 | 210 | -0.32676 | 0.94511 | -0.81861 | 144.9569 | 0 | -19.0739 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 22 | 40 | 271 | 6502 |  | 2002 | 9 | 28 | 22 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 319.6 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 135 | 225 | -0.44419 | 0.89593 | -0.6337 | 129.3333 | 0 | -26.3737 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 23 | 40 | 271 | 6503 |  | 2002 | 9 | 28 | 23 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 336.5 | -34.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 150 | 240 | -0.53431 | 0.84529 | -0.42287 | 115.0244 | 0 | -32.2995 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 0 | 40 | 271 | 6504 |  | 2002 | 9 | 28 | 24 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 354.7 | -36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.0191 | 165 | 255 | -0.59097 | 0.80669 | -0.20904 | 102.0737 | 0 | -36.2289 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 1 | 40 | 272 | 6505 |  | 2002 | 9 | 29 | 1 | 2 | 0 | 11.9 | 0 | 13.4 | -36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -180 | -90 | -0.61584 | 0.78787 | 9.1156e-05 | 90.0014 | 0.0025512 | -38.0156 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 2 | 40 | 272 | 6506 |  | 2002 | 9 | 29 | 2 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 31.2 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -165 | -75 | -0.5965 | 0.80262 | 0.20781 | 78.0119 | 0.34448 | -36.622 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 3 | 40 | 272 | 6507 |  | 2002 | 9 | 29 | 3 | 6 | 0 | 11.4 | 0 | 47.5 | -27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -150 | -60 | -0.53985 | 0.84176 | 0.42094 | 65.1111 | 0.58516 | -32.6761 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 4 | 40 | 272 | 6508 |  | 2002 | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 62.1 | -20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -135 | -45 | -0.44977 | 0.89314 | 0.63158 | 50.8366 | 0.73112 | -26.731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 5 | 40 | 272 | 6509 |  | 2002 | 9 | 29 | 5 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 75.4 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -120 | -30 | -0.33239 | 0.94314 | 0.8168 | 35.2365 | 0.78985 | -19.4152 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 6 | 40 | 272 | 6510 |  | 2002 | 9 | 29 | 6 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 88 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -105 | -15 | -0.1957 | 0.98066 | 0.94725 | 18.6937 | 0.79138 | -11.2865 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 7 | 40 | 272 | 6511 |  | 2002 | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 9.2 | 0.03 | 100.5 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -90 | 0 | -0.049024 | 0.9988 | 0.9988 | 2.8102 | 0.78833 | -2.8102 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.0542 |  | 92.0542 |  | 21 |  | 0 | 2.0949 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 103.9251 | [7 empty] | 8 | 40 | 272 | 6512 |  | 2002 | 9 | 29 | 8 | 0 | 0.041 | 9.6 | 0.08 | 113.2 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -75 | 15 | 0.097649 | 0.99522 | 0.96131 | 15.9902 | 0.78967 | 5.6042 | 235.7954 | 60.7294 | 32.3763 | 93.1056
[24 empty] | 0 | 0 | -81.6692 |  | 81.6692 |  | 21 |  | 0 | 2.2576 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 94.4624 | [7 empty] | 9 | 40 | 272 | 6513 |  | 2002 | 9 | 29 | 9 | 8 | 0.071 | 10.6 | 0.066 | 126.8 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -60 | 30 | 0.23432 | 0.97216 | 0.84193 | 32.6576 | 0.79277 | 13.5527 | 480.8031 | 44.0522 | 56.2866 | 100.3388
[24 empty] | 0 | 0 | -42.5494 |  | 42.5494 |  | 21 |  | 0 | 7.8466 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 87.0134 | [7 empty] | 10 | 40 | 272 | 6514 |  | 2002 | 9 | 29 | 10 | 8 | 0.137 | 10.8 | 0.5 | 141.7 | 25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -45 | 45 | 0.35169 | 0.93612 | 0.66197 | 48.553 | 0.74519 | 20.5919 | 628.9627 | 246.6468 | 102.0905 | 348.7372
[24 empty] | 0 | 0 | -62.4505 |  | 62.4505 |  | 21 |  | 0 | 4.4429 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 87.6271 | [7 empty] | 11 | 40 | 272 | 6515 |  | 2002 | 9 | 29 | 11 | 8 | 0.137 | 11.1 | 0.417 | 157.9 | 29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -30 | 60 | 0.44174 | 0.89714 | 0.44863 | 63.3487 | 0.60931 | 26.2169 | 710.1852 | 113.9887 | 83.475 | 197.4636
[24 empty] | 0 | 0 | -74.6246 |  | 74.6246 |  | 21 |  | 0 | 2.0588 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 86.2912 | [7 empty] | 12 | 40 | 272 | 6516 |  | 2002 | 9 | 29 | 12 | 8 | 0.129 | 11.5 | 0.536 | 175.3 | 31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | -15 | 75 | 0.49835 | 0.86698 | 0.22447 | 77.0339 | 0.36701 | 29.8931 | 748.9662 | 44.1577 | 47.3448 | 91.5025
[24 empty] | 0 | 0 | -84.5784 |  | 84.5784 |  | 21 |  | 0 | 0.0077415 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.6223 | [7 empty] | 13 | 40 | 272 | 6517 |  | 2002 | 9 | 29 | 13 | 8 | 0.134 | 11.9 | 0.677 | 192.6 | 30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 0 | 90 | 0.51766 | 0.85559 | 9.899e-05 | 90.001 | 0.0025664 | 31.1776 | 760.2785 | 0.00017199 | 0.3439 | 0.34407
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 14 | 40 | 272 | 6518 |  | 2002 | 9 | 29 | 14 | 8 | 0.151 | 12.2 | 0.661 | 209.5 | 27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 15 | 105 | 0.49835 | 0.86698 | -0.22428 | 102.9679 | 0 | 29.8931 | 748.9662 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 15 | 40 | 272 | 6519 |  | 2002 | 9 | 29 | 15 | 0 | 0.152 | 12.5 | 0.633 | 225.1 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 30 | 120 | 0.44174 | 0.89714 | -0.44845 | 116.653 | 0 | 26.2169 | 710.1852 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 16 | 40 | 272 | 6520 |  | 2002 | 9 | 29 | 16 | 2 | 0.147 | 12 | 0.263 | 239.4 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 45 | 135 | 0.35169 | 0.93612 | -0.66182 | 131.4486 | 0 | 20.5919 | 628.9627 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 17 | 40 | 272 | 6521 |  | 2002 | 9 | 29 | 17 | 2 | 0.106 | 11.7 | 0.269 | 252.5 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 60 | 150 | 0.23432 | 0.97216 | -0.84182 | 147.3437 | 0 | 13.5527 | 480.8031 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 18 | 40 | 272 | 6522 |  | 2002 | 9 | 29 | 18 | 2 | 0 | 11.2 | 0.046 | 265.1 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 75 | 165 | 0.097649 | 0.99522 | -0.96125 | 164.0107 | 0 | 5.6042 | 235.7954 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 19 | 40 | 272 | 6523 |  | 2002 | 9 | 29 | 19 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 277.5 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 90 | 180 | -0.049024 | 0.9988 | -0.9988 | 177.203 | 0 | -2.8102 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 20 | 40 | 272 | 6524 |  | 2002 | 9 | 29 | 20 | 8 | 0 | 10 | 0 | 290.4 | -16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 105 | 195 | -0.1957 | 0.98066 | -0.94731 | 161.3301 | 0 | -11.2865 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 21 | 40 | 272 | 6525 |  | 2002 | 9 | 29 | 21 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 304.2 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 120 | 210 | -0.33239 | 0.94314 | -0.81691 | 144.7876 | 0 | -19.4152 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 22 | 40 | 272 | 6526 |  | 2002 | 9 | 29 | 22 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 319.5 | -30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 135 | 225 | -0.44977 | 0.89314 | -0.63173 | 129.1874 | 0 | -26.731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 23 | 40 | 272 | 6527 |  | 2002 | 9 | 29 | 23 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 336.5 | -34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 150 | 240 | -0.53985 | 0.84176 | -0.4211 | 114.9128 | 0 | -32.6761 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 0 | 40 | 272 | 6528 |  | 2002 | 9 | 29 | 24 | 3 | 0 | 8.1 | 0 | 354.8 | -36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.419 | 165 | 255 | -0.5965 | 0.80262 | -0.20799 | 102.0119 | 0 | -36.622 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 1 | 40 | 273 | 6529 |  | 2002 | 9 | 30 | 1 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 13.6 | -36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 180 | 270 | -0.62131 | 0.78357 | -0.00027197 | 90.0222 | 0 | -38.4145 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 2 | 40 | 273 | 6530 |  | 2002 | 9 | 30 | 2 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 31.5 | -33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -165 | -75 | -0.60197 | 0.79852 | 0.20675 | 78.074 | 0.34302 | -37.014 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 3 | 40 | 273 | 6531 |  | 2002 | 9 | 30 | 3 | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 47.7 | -27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -150 | -60 | -0.54536 | 0.8382 | 0.41916 | 65.2233 | 0.58355 | -33.0514 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 4 | 40 | 273 | 6532 |  | 2002 | 9 | 30 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 62.4 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -135 | -45 | -0.45531 | 0.89033 | 0.6296 | 50.9835 | 0.73014 | -27.0871 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 5 | 40 | 273 | 6533 |  | 2002 | 9 | 30 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 75.7 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -120 | -30 | -0.33798 | 0.94115 | 0.81508 | 35.4073 | 0.78961 | -19.7554 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 6 | 40 | 273 | 6534 |  | 2002 | 9 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 88.3 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -105 | -15 | -0.20135 | 0.97952 | 0.94615 | 18.8905 | 0.7915 | -11.617 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 7 | 40 | 273 | 6535 |  | 2002 | 9 | 30 | 7 | 0 | 0 | 4.5 | 0.022 | 100.7 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -90 | 0 | -0.054742 | 0.9985 | 0.9985 | 3.1383 | 0.78808 | -3.1383 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.2085 |  | 81.2085 |  | 21 |  | 0 | 7.4882 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 123.6418 | [7 empty] | 8 | 40 | 273 | 6536 |  | 2002 | 9 | 30 | 8 | 0 | 0.081 | 6.9 | 0.354 | 113.5 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -75 | 15 | 0.091866 | 0.99577 | 0.96185 | 15.8792 | 0.7896 | 5.2713 | 223.4696 | 268.8526 | 63.9573 | 332.8099
[24 empty] | 0 | 0 | -43.5101 |  | 43.5101 |  | 21 |  | 0 | 8.958 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 94.272 | [7 empty] | 9 | 40 | 273 | 6537 |  | 2002 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0.132 | 9.9 | 0.439 | 127.1 | 19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -60 | 30 | 0.22848 | 0.97355 | 0.84314 | 32.5296 | 0.79288 | 13.2085 | 472.0244 | 293.4731 | 104.6598 | 398.1329
[24 empty] | 0 | 0 | -28.8988 |  | 28.8988 |  | 21 |  | 0 | 8.7782 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 78.6418 | [7 empty] | 10 | 40 | 273 | 6538 |  | 2002 | 9 | 30 | 10 | 0 | 0.117 | 11.6 | 0.612 | 141.9 | 25 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -45 | 45 | 0.34579 | 0.93831 | 0.66352 | 48.4343 | 0.74586 | 20.2316 | 622.7244 | 302.8757 | 87.2653 | 390.1411
[24 empty] | 0 | 0 | -46.5745 |  | 46.5745 |  | 21 |  | 0 | 5.7083 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 78.9217 | [7 empty] | 11 | 40 | 273 | 6539 |  | 2002 | 9 | 30 | 11 | 4 | 0.15 | 11.9 | 0.59 | 158.1 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -30 | 60 | 0.43581 | 0.90004 | 0.45008 | 63.2558 | 0.61053 | 25.8385 | 705.6024 | 162.1241 | 91.5791 | 253.7032
[24 empty] | 0 | 0 | -73.8958 |  | 73.8958 |  | 21 |  | 0 | 1.8891 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 84.6009 | [7 empty] | 12 | 40 | 273 | 6540 |  | 2002 | 9 | 30 | 12 | 8 | 0.185 | 11.7 | 0.191 | 175.4 | 31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | -15 | 75 | 0.49239 | 0.87037 | 0.22535 | 76.9822 | 0.36818 | 29.5 | 745.2865 | 15.8474 | 68.1142 | 83.9616
[24 empty] | 0 | 0 | -82.6988 |  | 82.6988 |  | 21 |  | 0 | 0.010687 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.7593 | [7 empty] | 13 | 40 | 273 | 6541 |  | 2002 | 9 | 30 | 13 | 8 | 0.185 | 12.1 | 0.218 | 192.6 | 30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 0 | 90 | 0.51169 | 0.85917 | 9.9405e-05 | 90.0009 | 0.0025672 | 30.7788 | 756.88 | 5.5632e-05 | 0.47493 | 0.47499
[24 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 14 | 40 | 273 | 6542 |  | 2002 | 9 | 30 | 14 | 8 | 0.117 | 12 | 0.029 | 209.5 | 27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 15 | 105 | 0.49239 | 0.87037 | -0.22516 | 103.0196 | 0 | 29.5 | 745.2865 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 15 | 40 | 273 | 6543 |  | 2002 | 9 | 30 | 15 | 8 | 0.137 | 12.1 | 0.376 | 225 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 30 | 120 | 0.43581 | 0.90004 | -0.4499 | 116.7459 | 0 | 25.8385 | 705.6024 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -83.7 |  | 83.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.7 | [7 empty] | 16 | 40 | 273 | 6544 |  | 2002 | 9 | 30 | 16 | 8 | 0.071 | 12 | 0.225 | 239.2 | 15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 45 | 135 | 0.34579 | 0.93831 | -0.66337 | 131.5672 | 0 | 20.2316 | 622.7244 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 17 | 40 | 273 | 6545 |  | 2002 | 9 | 30 | 17 | 8 | 0.037 | 11.7 | 0.057 | 252.4 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 60 | 150 | 0.22848 | 0.97355 | -0.84302 | 147.4717 | 0 | 13.2085 | 472.0244 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 18 | 40 | 273 | 6546 |  | 2002 | 9 | 30 | 18 | 8 | 0 | 11.6 | 0.033 | 264.9 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 75 | 165 | 0.091866 | 0.99577 | -0.96179 | 164.1216 | 0 | 5.2713 | 223.4696 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 19 | 40 | 273 | 6547 |  | 2002 | 9 | 30 | 19 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 277.4 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 90 | 180 | -0.054742 | 0.9985 | -0.9985 | 176.8749 | 0 | -3.1383 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 20 | 40 | 273 | 6548 |  | 2002 | 9 | 30 | 20 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 290.3 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 105 | 195 | -0.20135 | 0.97952 | -0.94621 | 161.1332 | 0 | -11.617 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 21 | 40 | 273 | 6549 |  | 2002 | 9 | 30 | 21 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 304.1 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 120 | 210 | -0.33798 | 0.94115 | -0.81519 | 144.6167 | 0 | -19.7554 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 22 | 40 | 273 | 6550 |  | 2002 | 9 | 30 | 22 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 319.5 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 135 | 225 | -0.45531 | 0.89033 | -0.62974 | 129.0405 | 0 | -27.0871 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 23 | 40 | 273 | 6551 |  | 2002 | 9 | 30 | 23 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 336.5 | -35 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 150 | 240 | -0.54536 | 0.8382 | -0.41933 | 114.8005 | 0 | -33.0514 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 0 | 40 | 273 | 6552 |  | 2002 | 9 | 30 | 24 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 354.9 | -37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -3.8178 | 165 | 255 | -0.60197 | 0.79852 | -0.20692 | 101.9497 | 0 | -37.014 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 1 | 40 | 274 | 6553 |  | 2002 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 13.8 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 180 | 270 | -0.62673 | 0.77924 | -0.00027047 | 90.0221 | 0 | -38.8122 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 2 | 40 | 274 | 6554 |  | 2002 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 31.7 | -33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -165 | -75 | -0.60741 | 0.79439 | 0.20568 | 78.1366 | 0.34155 | -37.4049 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 3 | 40 | 274 | 6555 |  | 2002 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 48 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -150 | -60 | -0.55082 | 0.83463 | 0.41737 | 65.3362 | 0.58193 | -33.4255 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 4 | 40 | 274 | 6556 |  | 2002 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 62.6 | -21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -135 | -45 | -0.46082 | 0.88749 | 0.62759 | 51.1312 | 0.72914 | -27.4419 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 5 | 40 | 274 | 6557 |  | 2002 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 76 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -120 | -30 | -0.34354 | 0.93914 | 0.81333 | 35.5796 | 0.78935 | -20.0944 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 6 | 40 | 274 | 6558 |  | 2002 | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 88.6 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -105 | -15 | -0.20698 | 0.97834 | 0.94501 | 19.0901 | 0.79163 | -11.9465 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 7 | 40 | 274 | 6559 |  | 2002 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 9.6 | 0.019 | 101 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -90 | 0 | -0.060442 | 0.99817 | 0.99817 | 3.4654 | 0.78785 | -3.4654 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 256.0698 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.174 | 1.6 | 192 |  | 101.7 | 3.39 | -270.084 |  | -9.0028 | -8.8263 |  |  | -1.7653 |  | 8 | 40 | 274 | 6560 |  | 2002 | 10 | 1 | 8 | 8 | 0.068 | 9.7 | 0.115 | 113.8 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -75 | 15 | 0.086095 | 0.99629 | 0.96234 | 15.7746 | 0.78953 | 4.9393 | 210.9985 | 87.3772 | 53.6882 | 141.0654
[24 empty] | 4 | 225 | 546.1389 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.1498 | 4 | 480 |  | 91.8 | 3.06 | -574.2898 |  | -19.143 | -7.5071 |  |  | -3.7535 |  | 9 | 40 | 274 | 6561 |  | 2002 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0.116 | 10.8 | 0.47 | 127.4 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -60 | 30 | 0.22264 | 0.9749 | 0.84431 | 32.4046 | 0.79298 | 12.8652 | 463.1122 | 314.6737 | 91.9856 | 406.6593
[24 empty] | 8 | 450 | 926.2434 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.747 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1053.677 |  | -35.1226 | -6.8868 |  |  | -6.8868 |  | 10 | 40 | 274 | 6562 |  | 2002 | 10 | 1 | 10 | 8 | 0.132 | 11.1 | 0.316 | 142.1 | 24.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -45 | 45 | 0.3399 | 0.94046 | 0.66505 | 48.3177 | 0.74651 | 19.872 | 616.3661 | 156.8829 | 98.5396 | 255.4224
[24 empty] | 8 | 450 | 907.9774 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.8676 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1051.7276 |  | -35.0576 | -6.874 |  |  | -6.874 |  | 11 | 40 | 274 | 6563 |  | 2002 | 10 | 1 | 11 | 8 | 0.165 | 11.2 | 0.096 | 158.3 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -30 | 60 | 0.42987 | 0.90289 | 0.45151 | 63.1643 | 0.61172 | 25.461 | 700.9132 | 26.515 | 100.9346 | 127.4496
[24 empty] | 8 | 450 | 904.1067 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5895 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1055.0995 |  | -35.17 | -6.8961 |  |  | -6.8961 |  | 12 | 40 | 274 | 6564 |  | 2002 | 10 | 1 | 12 | 8 | 0.182 | 11.7 | 0.041 | 175.5 | 30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | -15 | 75 | 0.48642 | 0.87372 | 0.22622 | 76.9312 | 0.36934 | 29.108 | 741.5111 | 3.4256 | 67.2193 | 70.6449
[24 empty] | 8 | 450 | 890.7755 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0083203 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.7283 |  | -35.0243 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 13 | 40 | 274 | 6565 |  | 2002 | 10 | 1 | 13 | 8 | 0.144 | 11.4 | 0.008 | 192.7 | 30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 0 | 90 | 0.50572 | 0.8627 | 9.9813e-05 | 90.0009 | 0.002568 | 30.3811 | 753.39 | 2.0506e-06 | 0.36979 | 0.36979
[24 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 14 | 40 | 274 | 6566 |  | 2002 | 10 | 1 | 14 | 8 | 0.096 | 9.2 | 0 | 209.4 | 27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 15 | 105 | 0.48642 | 0.87372 | -0.22602 | 103.0706 | 0 | 29.108 | 741.5111 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 867.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 |  | -34.249 | -6.7155 |  |  | -6.7155 |  | 15 | 40 | 274 | 6567 |  | 2002 | 10 | 1 | 15 | 8 | 0.032 | 8.9 | 0 | 224.9 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 30 | 120 | 0.42987 | 0.90289 | -0.45133 | 116.8374 | 0 | 25.461 | 700.9132 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 863.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 112.5 | 3.75 | -1023.75 |  | -34.125 | -6.6912 |  |  | -6.6912 |  | 16 | 40 | 274 | 6568 |  | 2002 | 10 | 1 | 16 | 8 | 0.037 | 8.5 | 0 | 239.1 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 45 | 135 | 0.3399 | 0.94046 | -0.66489 | 131.6838 | 0 | 19.872 | 616.3661 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 866.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1026.54 |  | -34.218 | -6.7094 |  |  | -6.7094 |  | 17 | 40 | 274 | 6569 |  | 2002 | 10 | 1 | 17 | 8 | 0.03 | 8.8 | 0.041 | 252.3 | 7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 60 | 150 | 0.22264 | 0.9749 | -0.84419 | 147.5966 | 0 | 12.8652 | 463.1122 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 18 | 40 | 274 | 6570 |  | 2002 | 10 | 1 | 18 | 8 | 0 | 9.2 | 0.027 | 264.8 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 75 | 165 | 0.086095 | 0.99629 | -0.96228 | 164.2261 | 0 | 4.9393 | 210.9985 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 871.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.19 |  | -34.373 | -6.7398 |  |  | -6.7398 |  | 19 | 40 | 274 | 6571 |  | 2002 | 10 | 1 | 19 | 8 | 0 | 9.3 | 0 | 277.2 | -9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 90 | 180 | -0.060442 | 0.99817 | -0.99817 | 176.5478 | 0 | -3.4654 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 866.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1026.54 |  | -34.218 | -6.7094 |  |  | -6.7094 |  | 20 | 40 | 274 | 6572 |  | 2002 | 10 | 1 | 20 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 290.1 | -17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 105 | 195 | -0.20698 | 0.97834 | -0.94507 | 160.9334 | 0 | -11.9465 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 864.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.68 |  | -34.156 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 21 | 40 | 274 | 6573 |  | 2002 | 10 | 1 | 21 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 304 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 120 | 210 | -0.34354 | 0.93914 | -0.81344 | 144.4444 | 0 | -20.0944 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 22 | 40 | 274 | 6574 |  | 2002 | 10 | 1 | 22 | 2 | 0 | 8.4 | 0 | 319.4 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 135 | 225 | -0.46082 | 0.88749 | -0.62774 | 128.8927 | 0 | -27.4419 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 23 | 40 | 274 | 6575 |  | 2002 | 10 | 1 | 23 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 336.5 | -35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 150 | 240 | -0.55082 | 0.83463 | -0.41754 | 114.6876 | 0 | -33.4255 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 0 | 40 | 274 | 6576 |  | 2002 | 10 | 1 | 24 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 355 | -37.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.2155 | 165 | 255 | -0.60741 | 0.79439 | -0.20586 | 101.8871 | 0 | -37.4049 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 1 | 40 | 275 | 6577 |  | 2002 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 13.9 | -37.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 180 | 270 | -0.63211 | 0.77488 | -0.00026896 | 90.022 | 0 | -39.2086 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 2 | 40 | 275 | 6578 |  | 2002 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 31.9 | -33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -165 | -75 | -0.61279 | 0.79024 | 0.2046 | 78.1995 | 0.34007 | -37.7945 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 3 | 40 | 275 | 6579 |  | 2002 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 48.3 | -28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -150 | -60 | -0.55623 | 0.83103 | 0.41557 | 65.4497 | 0.58029 | -33.7982 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 4 | 40 | 275 | 6580 |  | 2002 | 10 | 2 | 4 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 62.9 | -21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -135 | -45 | -0.46628 | 0.88464 | 0.62557 | 51.2799 | 0.72813 | -27.7953 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 5 | 40 | 275 | 6581 |  | 2002 | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 76.3 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -120 | -30 | -0.34907 | 0.9371 | 0.81157 | 35.7533 | 0.78909 | -20.432 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 6 | 40 | 275 | 6582 |  | 2002 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 88.9 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -105 | -15 | -0.21258 | 0.97714 | 0.94385 | 19.2925 | 0.79175 | -12.2747 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -108.81 |  | 108.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.81 | [7 empty] | 7 | 40 | 275 | 6583 |  | 2002 | 10 | 2 | 7 | 8 | 0 | 9.3 | 0.012 | 101.3 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -90 | 0 | -0.066121 | 0.99781 | 0.99781 | 3.7915 | 0.78764 | -3.7915 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 251.566 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.6379 | 1.6 | 192 |  | 102.6 | 3.42 | -268.6179 |  | -8.9539 | -8.7784 |  |  | -1.7557 |  | 8 | 40 | 275 | 6584 |  | 2002 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0.058 | 9.6 | 0.094 | 114.1 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -75 | 15 | 0.080338 | 0.99677 | 0.96281 | 15.6764 | 0.78947 | 4.6083 | 198.3859 | 71.4504 | 45.7894 | 117.2397
[24 empty] | 4 | 225 | 489.8609 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5451 | 4 | 480 |  | 97.2 | 3.24 | -561.1051 |  | -18.7035 | -7.3347 |  |  | -3.6674 |  | 9 | 40 | 275 | 6585 |  | 2002 | 10 | 2 | 9 | 8 | 0.057 | 10.2 | 0.035 | 127.6 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -60 | 30 | 0.21681 | 0.97621 | 0.84544 | 32.2828 | 0.79308 | 12.5228 | 454.069 | 23.4676 | 45.2054 | 68.673
[24 empty] | 8 | 450 | 911.3627 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.9334 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1049.0734 |  | -34.9691 | -6.8567 |  |  | -6.8567 |  | 10 | 40 | 275 | 6586 |  | 2002 | 10 | 2 | 10 | 8 | 0.13 | 10.8 | 0.156 | 142.4 | 24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -45 | 45 | 0.334 | 0.94257 | 0.66654 | 48.2032 | 0.74715 | 19.5134 | 609.8889 | 77.6884 | 97.1294 | 174.8178
[24 empty] | 8 | 450 | 923.0431 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5695 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1057.1495 |  | -35.2383 | -6.9095 |  |  | -6.9095 |  | 11 | 40 | 275 | 6587 |  | 2002 | 10 | 2 | 11 | 8 | 0.128 | 11.6 | 0.449 | 158.5 | 28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -30 | 60 | 0.42393 | 0.9057 | 0.45291 | 63.0742 | 0.6129 | 25.0846 | 696.1179 | 124.6366 | 78.451 | 203.0877
[24 empty] | 8 | 450 | 912.2752 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9778 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1061.0678 |  | -35.3689 | -6.9351 |  |  | -6.9351 |  | 12 | 40 | 275 | 6588 |  | 2002 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0.183 | 12.3 | 0.239 | 175.6 | 30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | -15 | 75 | 0.48045 | 0.87702 | 0.22707 | 76.881 | 0.37047 | 28.7172 | 737.6397 | 20.1054 | 67.796 | 87.9014
[24 empty] | 8 | 450 | 902.8894 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011909 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.8219 |  | -35.4274 | -6.9465 |  |  | -6.9465 |  | 13 | 40 | 275 | 6589 |  | 2002 | 10 | 2 | 13 | 8 | 0.206 | 12.7 | 0.546 | 192.7 | 29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 0 | 90 | 0.49973 | 0.86618 | 0.00010022 | 90.0009 | 0.0025688 | 29.9847 | 749.8081 | 0.00014056 | 0.52917 | 0.52931
[24 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 14 | 40 | 275 | 6590 |  | 2002 | 10 | 2 | 14 | 8 | 0.142 | 13.1 | 0.142 | 209.4 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 15 | 105 | 0.48045 | 0.87702 | -0.22688 | 103.1208 | 0 | 28.7172 | 737.6397 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 909.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 |  | -35.644 | -6.989 |  |  | -6.989 |  | 15 | 40 | 275 | 6591 |  | 2002 | 10 | 2 | 15 | 8 | 0.112 | 13.4 | 0.288 | 224.8 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 30 | 120 | 0.42393 | 0.9057 | -0.45273 | 116.9274 | 0 | 25.0846 | 696.1179 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 908.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 |  | -35.613 | -6.9829 |  |  | -6.9829 |  | 16 | 40 | 275 | 6592 |  | 2002 | 10 | 2 | 16 | 8 | 0.117 | 13.3 | 0.166 | 239 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 45 | 135 | 0.334 | 0.94257 | -0.66638 | 131.7982 | 0 | 19.5134 | 609.8889 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 904.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 |  | -35.489 | -6.9586 |  |  | -6.9586 |  | 17 | 40 | 275 | 6593 |  | 2002 | 10 | 2 | 17 | 8 | 0.068 | 12.9 | 0.209 | 252.1 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 60 | 150 | 0.21681 | 0.97621 | -0.84533 | 147.7183 | 0 | 12.5228 | 454.069 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 18 | 40 | 275 | 6594 |  | 2002 | 10 | 2 | 18 | 6 | 0 | 11.9 | 0.016 | 264.6 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 75 | 165 | 0.080338 | 0.99677 | -0.96275 | 164.3242 | 0 | 4.6083 | 198.3859 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 887.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1047.93 |  | -34.931 | -6.8492 |  |  | -6.8492 |  | 19 | 40 | 275 | 6595 |  | 2002 | 10 | 2 | 19 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 277.1 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 90 | 180 | -0.066121 | 0.99781 | -0.99781 | 176.2218 | 0 | -3.7915 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 884.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 |  | -34.807 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 20 | 40 | 275 | 6596 |  | 2002 | 10 | 2 | 20 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 290 | -17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 105 | 195 | -0.21258 | 0.97714 | -0.94391 | 160.7309 | 0 | -12.2747 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 21 | 40 | 275 | 6597 |  | 2002 | 10 | 2 | 21 | 4 | 0 | 10.4 | 0 | 303.9 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 120 | 210 | -0.34907 | 0.9371 | -0.81168 | 144.2706 | 0 | -20.432 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 22 | 40 | 275 | 6598 |  | 2002 | 10 | 2 | 22 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 319.3 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 135 | 225 | -0.46628 | 0.88464 | -0.62571 | 128.744 | 0 | -27.7953 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 23 | 40 | 275 | 6599 |  | 2002 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 336.5 | -35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 150 | 240 | -0.55623 | 0.83103 | -0.41574 | 114.5741 | 0 | -33.7982 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 0 | 40 | 275 | 6600 |  | 2002 | 10 | 2 | 24 | 6 | 0 | 10 | 0 | 355 | -37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -4.612 | 165 | 255 | -0.61279 | 0.79024 | -0.20478 | 101.8241 | 0 | -37.7945 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 1 | 40 | 276 | 6601 |  | 2002 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 14.1 | -37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -180 | -90 | -0.63743 | 0.7705 | 8.9146e-05 | 90.0015 | 0.0025473 | -39.6037 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 2 | 40 | 276 | 6602 |  | 2002 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9.7 | 0 | 32.2 | -34.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -165 | -75 | -0.61813 | 0.78607 | 0.20352 | 78.2626 | 0.33858 | -38.1826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 3 | 40 | 276 | 6603 |  | 2002 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9.5 | 0 | 48.5 | -28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -150 | -60 | -0.5616 | 0.82741 | 0.41376 | 65.5637 | 0.57864 | -34.1694 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 4 | 40 | 276 | 6604 |  | 2002 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8.6 | 0 | 63.2 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -135 | -45 | -0.47171 | 0.88176 | 0.62353 | 51.4293 | 0.7271 | -28.1472 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 5 | 40 | 276 | 6605 |  | 2002 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 76.6 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -120 | -30 | -0.35456 | 0.93503 | 0.80978 | 35.9282 | 0.78882 | -20.7682 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 6 | 40 | 276 | 6606 |  | 2002 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9.2 | 0 | 89.2 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -105 | -15 | -0.21815 | 0.97591 | 0.94267 | 19.4973 | 0.79188 | -12.6016 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 7 | 40 | 276 | 6607 |  | 2002 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9.2 | 0.008 | 101.6 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -90 | 0 | -0.071777 | 0.99742 | 0.99742 | 4.1163 | 0.78745 | -4.1163 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 249.6791 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.4944 | 1.6 | 192 |  | 103.5 | 3.45 | -267.5444 |  | -8.9181 | -8.7433 |  |  | -1.7487 |  | 8 | 40 | 276 | 6608 |  | 2002 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0.047 | 9.5 | 0.097 | 114.3 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -75 | 15 | 0.074597 | 0.99721 | 0.96324 | 15.5847 | 0.78942 | 4.2784 | 185.6363 | 73.7584 | 37.1025 | 110.861
[24 empty] | 4 | 225 | 508.0549 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1347 | 4 | 480 |  | 96.3 | 3.21 | -564.6247 |  | -18.8208 | -7.3807 |  |  | -3.6904 |  | 9 | 40 | 276 | 6609 |  | 2002 | 10 | 3 | 9 | 8 | 0.081 | 10.3 | 0.178 | 127.9 | 18 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -60 | 30 | 0.21099 | 0.97749 | 0.84655 | 32.1642 | 0.79317 | 12.1814 | 444.8974 | 119.5191 | 64.2467 | 183.7657
[24 empty] | 8 | 450 | 935.1634 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6665 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1057.3865 |  | -35.2462 | -6.911 |  |  | -6.911 |  | 10 | 40 | 276 | 6610 |  | 2002 | 10 | 3 | 10 | 8 | 0.113 | 11.4 | 0.424 | 142.6 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -45 | 45 | 0.32812 | 0.94464 | 0.668 | 48.0908 | 0.74777 | 19.1558 | 603.2944 | 211.7916 | 84.4979 | 296.2895
[24 empty] | 8 | 450 | 918.4613 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.1847 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1060.4147 |  | -35.3472 | -6.9308 |  |  | -6.9308 |  | 11 | 40 | 276 | 6611 |  | 2002 | 10 | 3 | 11 | 8 | 0.161 | 12.1 | 0.153 | 158.6 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -30 | 60 | 0.41799 | 0.90845 | 0.45429 | 62.9855 | 0.61405 | 24.7093 | 691.2169 | 42.68 | 98.8618 | 141.5418
[24 empty] | 8 | 450 | 909.0777 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7772 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1059.0072 |  | -35.3002 | -6.9216 |  |  | -6.9216 |  | 12 | 40 | 276 | 6612 |  | 2002 | 10 | 3 | 12 | 8 | 0.19 | 12.1 | 0.099 | 175.8 | 30 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | -15 | 75 | 0.47448 | 0.88027 | 0.22791 | 76.8315 | 0.37158 | 28.3277 | 733.6723 | 8.3841 | 70.6008 | 78.985
[24 empty] | 8 | 450 | 903.8117 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010754 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.7508 |  | -35.4584 | -6.9526 |  |  | -6.9526 |  | 13 | 40 | 276 | 6613 |  | 2002 | 10 | 3 | 13 | 8 | 0.186 | 12.8 | 0.058 | 192.7 | 29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 0 | 90 | 0.49375 | 0.8696 | 0.00010061 | 90.0009 | 0.0025695 | 29.5896 | 746.1339 | 1.4995e-05 | 0.47794 | 0.47795
[24 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 14 | 40 | 276 | 6614 |  | 2002 | 10 | 3 | 14 | 8 | 0.155 | 13.1 | 0.026 | 209.4 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 15 | 105 | 0.47448 | 0.88027 | -0.22771 | 103.1702 | 0 | 28.3277 | 733.6723 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 | [7 empty] | 15 | 40 | 276 | 6615 |  | 2002 | 10 | 3 | 15 | 8 | 0.105 | 13.1 | 0.029 | 224.8 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 30 | 120 | 0.41799 | 0.90845 | -0.45411 | 117.016 | 0 | 24.7093 | 691.2169 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 | [7 empty] | 16 | 40 | 276 | 6616 |  | 2002 | 10 | 3 | 16 | 8 | 0.085 | 12.6 | 0.106 | 238.9 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 45 | 135 | 0.32812 | 0.94464 | -0.66784 | 131.9106 | 0 | 19.1558 | 603.2944 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 | [7 empty] | 17 | 40 | 276 | 6617 |  | 2002 | 10 | 3 | 17 | 8 | 0.057 | 12.1 | 0.153 | 252 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 60 | 150 | 0.21099 | 0.97749 | -0.84644 | 147.8369 | 0 | 12.1814 | 444.8974 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 | [7 empty] | 18 | 40 | 276 | 6618 |  | 2002 | 10 | 3 | 18 | 8 | 0 | 11.2 | 0.009 | 264.5 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 75 | 165 | 0.074597 | 0.99721 | -0.96318 | 164.4158 | 0 | 4.2784 | 185.6363 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 | [7 empty] | 19 | 40 | 276 | 6619 |  | 2002 | 10 | 3 | 19 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 276.9 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 90 | 180 | -0.071777 | 0.99742 | -0.99742 | 175.8969 | 0 | -4.1163 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 | [7 empty] | 20 | 40 | 276 | 6620 |  | 2002 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 289.8 | -17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 105 | 195 | -0.21815 | 0.97591 | -0.94272 | 160.526 | 0 | -12.6016 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 | [7 empty] | 21 | 40 | 276 | 6621 |  | 2002 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 303.8 | -25.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 120 | 210 | -0.35456 | 0.93503 | -0.80989 | 144.0956 | 0 | -20.7682 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 | [7 empty] | 22 | 40 | 276 | 6622 |  | 2002 | 10 | 3 | 22 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 319.2 | -31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 135 | 225 | -0.47171 | 0.88176 | -0.62368 | 128.5945 | 0 | -28.1472 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 23 | 40 | 276 | 6623 |  | 2002 | 10 | 3 | 23 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 336.5 | -36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 150 | 240 | -0.5616 | 0.82741 | -0.41392 | 114.46 | 0 | -34.1694 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 0 | 40 | 276 | 6624 |  | 2002 | 10 | 3 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 355.1 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.0071 | 165 | 255 | -0.61813 | 0.78607 | -0.2037 | 101.7609 | 0 | -38.1826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 1 | 41 | 277 | 6625 |  | 2002 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 14.3 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 180 | 270 | -0.64271 | 0.76611 | -0.00026591 | 90.0219 | 0 | -39.9973 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 2 | 41 | 277 | 6626 |  | 2002 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 32.4 | -34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -165 | -75 | -0.62342 | 0.78189 | 0.20244 | 78.3261 | 0.33708 | -38.5692 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 3 | 41 | 277 | 6627 |  | 2002 | 10 | 4 | 3 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 48.8 | -29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -150 | -60 | -0.56693 | 0.82377 | 0.41194 | 65.6782 | 0.57697 | -34.539 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 4 | 41 | 277 | 6628 |  | 2002 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 63.5 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -135 | -45 | -0.47709 | 0.87886 | 0.62148 | 51.5795 | 0.72606 | -28.4975 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 5 | 41 | 277 | 6629 |  | 2002 | 10 | 4 | 5 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 76.9 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -120 | -30 | -0.36002 | 0.93295 | 0.80797 | 36.1043 | 0.78854 | -21.1028 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 6 | 41 | 277 | 6630 |  | 2002 | 10 | 4 | 6 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 89.5 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -105 | -15 | -0.22369 | 0.97466 | 0.94145 | 19.7043 | 0.79201 | -12.9271 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 7 | 41 | 277 | 6631 |  | 2002 | 10 | 4 | 7 | 8 | 0 | 9.5 | 0.004 | 101.9 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -90 | 0 | -0.077408 | 0.997 | 0.997 | 4.4399 | 0.78728 | -4.4399 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 252.4059 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.7639 | 1.6 | 192 |  | 102.6 | 3.42 | -268.7439 |  | -8.9581 | -8.7825 |  |  | -1.7565 |  | 8 | 41 | 277 | 6632 |  | 2002 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0.066 | 9.6 | 0.093 | 114.6 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -75 | 15 | 0.068874 | 0.99763 | 0.96364 | 15.4997 | 0.78936 | 3.9496 | 172.754 | 70.7414 | 52.098 | 122.8394
[24 empty] | 4 | 225 | 539.9044 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7727 | 4 | 480 |  | 95.4 | 3.18 | -570.1927 |  | -19.0064 | -7.4535 |  |  | -3.7267 |  | 9 | 41 | 277 | 6633 |  | 2002 | 10 | 4 | 9 | 8 | 0.105 | 10.4 | 0.456 | 128.1 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -60 | 30 | 0.20518 | 0.97872 | 0.84762 | 32.0488 | 0.79326 | 11.8411 | 435.6002 | 306.6042 | 83.2918 | 389.8961
[24 empty] | 8 | 450 | 927.8841 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.9696 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1048.3896 |  | -34.9463 | -6.8522 |  |  | -6.8522 |  | 10 | 41 | 277 | 6634 |  | 2002 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0.112 | 10.4 | 0.451 | 142.8 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -45 | 45 | 0.32223 | 0.94666 | 0.66943 | 47.9806 | 0.74837 | 18.7995 | 596.5841 | 225.9428 | 83.8177 | 309.7605
[24 empty] | 8 | 450 | 922.3229 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7169 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1049.9269 |  | -34.9976 | -6.8623 |  |  | -6.8623 |  | 11 | 41 | 277 | 6635 |  | 2002 | 10 | 4 | 11 | 8 | 0.136 | 10.7 | 0.608 | 158.8 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -30 | 60 | 0.41205 | 0.91116 | 0.45564 | 62.8984 | 0.61517 | 24.3354 | 686.211 | 170.422 | 83.6637 | 254.0857
[24 empty] | 8 | 450 | 902.1087 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.9873 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1050.8473 |  | -35.0282 | -6.8683 |  |  | -6.8683 |  | 12 | 41 | 277 | 6636 |  | 2002 | 10 | 4 | 12 | 8 | 0.159 | 11.2 | 0.341 | 175.9 | 29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | -15 | 75 | 0.46851 | 0.88346 | 0.22874 | 76.7829 | 0.37268 | 27.9396 | 729.609 | 29.0687 | 59.2557 | 88.3244
[24 empty] | 8 | 450 | 886.1151 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0067694 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.0768 |  | -34.8692 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 13 | 41 | 277 | 6637 |  | 2002 | 10 | 4 | 13 | 8 | 0.117 | 10.9 | 0.532 | 192.8 | 29 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 0 | 90 | 0.48777 | 0.87297 | 0.000101 | 90.0008 | 0.0025703 | 29.196 | 742.3674 | 0.00013811 | 0.30073 | 0.30086
[24 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 14 | 41 | 277 | 6638 |  | 2002 | 10 | 4 | 14 | 8 | 0.136 | 10.5 | 0.336 | 209.3 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 15 | 105 | 0.46851 | 0.88346 | -0.22854 | 103.2188 | 0 | 27.9396 | 729.609 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 15 | 41 | 277 | 6639 |  | 2002 | 10 | 4 | 15 | 8 | 0.116 | 10.6 | 0.469 | 224.7 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 30 | 120 | 0.41205 | 0.91116 | -0.45546 | 117.1031 | 0 | 24.3354 | 686.211 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 16 | 41 | 277 | 6640 |  | 2002 | 10 | 4 | 16 | 6 | 0.136 | 10.4 | 0.34 | 238.8 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 45 | 135 | 0.32223 | 0.94666 | -0.66927 | 132.0207 | 0 | 18.7995 | 596.5841 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 17 | 41 | 277 | 6641 |  | 2002 | 10 | 4 | 17 | 6 | 0.092 | 9.8 | 0.167 | 251.8 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 60 | 150 | 0.20518 | 0.97872 | -0.84751 | 147.9522 | 0 | 11.8411 | 435.6002 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 18 | 41 | 277 | 6642 |  | 2002 | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 | 8.4 | 0.005 | 264.3 | -1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 75 | 165 | 0.068874 | 0.99763 | -0.96358 | 164.5007 | 0 | 3.9496 | 172.754 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 19 | 41 | 277 | 6643 |  | 2002 | 10 | 4 | 19 | 2 | 0 | 7.6 | 0 | 276.8 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 90 | 180 | -0.077408 | 0.997 | -0.997 | 175.5733 | 0 | -4.4399 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 859.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 |  | -33.97 | -6.6608 |  |  | -6.6608 |  | 20 | 41 | 277 | 6644 |  | 2002 | 10 | 4 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 289.7 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 105 | 195 | -0.22369 | 0.97466 | -0.94151 | 160.3188 | 0 | -12.9271 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 21 | 41 | 277 | 6645 |  | 2002 | 10 | 4 | 21 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 303.6 | -25.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 120 | 210 | -0.36002 | 0.93295 | -0.80808 | 143.9194 | 0 | -21.1028 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 864.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.68 |  | -34.156 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 22 | 41 | 277 | 6646 |  | 2002 | 10 | 4 | 22 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 319.2 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 135 | 225 | -0.47709 | 0.87886 | -0.62162 | 128.4443 | 0 | -28.4975 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 23 | 41 | 277 | 6647 |  | 2002 | 10 | 4 | 23 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 336.5 | -36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 150 | 240 | -0.56693 | 0.82377 | -0.4121 | 114.3454 | 0 | -34.539 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 0 | 41 | 277 | 6648 |  | 2002 | 10 | 4 | 24 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 355.2 | -38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.4007 | 165 | 255 | -0.62342 | 0.78189 | -0.20261 | 101.6974 | 0 | -38.5692 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 1 | 41 | 278 | 6649 |  | 2002 | 10 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 14.4 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 180 | 270 | -0.64794 | 0.76169 | -0.00026438 | 90.0218 | 0 | -40.3893 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 2 | 41 | 278 | 6650 |  | 2002 | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 32.6 | -35 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -165 | -75 | -0.62866 | 0.77768 | 0.20135 | 78.3898 | 0.33557 | -38.9542 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 3 | 41 | 278 | 6651 |  | 2002 | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 49.1 | -29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -150 | -60 | -0.57221 | 0.82011 | 0.41011 | 65.7931 | 0.57529 | -34.9068 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 4 | 41 | 278 | 6652 |  | 2002 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 63.8 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -135 | -45 | -0.48243 | 0.87594 | 0.61942 | 51.7302 | 0.725 | -28.846 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 5 | 41 | 278 | 6653 |  | 2002 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 77.1 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -120 | -30 | -0.36543 | 0.93084 | 0.80615 | 36.2815 | 0.78825 | -21.4358 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 6 | 41 | 278 | 6654 |  | 2002 | 10 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 89.7 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -105 | -15 | -0.2292 | 0.97338 | 0.94022 | 19.9135 | 0.79213 | -13.251 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 7 | 41 | 278 | 6655 |  | 2002 | 10 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9.5 | 0.002 | 102.1 | 2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -90 | 0 | -0.083013 | 0.99655 | 0.99655 | 4.7621 | 0.78712 | -4.7621 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 236.4492 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.23087 | 1.6 | 192 |  | 101.7 | 3.39 | -267.1409 |  | -8.9047 | -8.7301 |  |  | -1.746 |  | 8 | 41 | 278 | 6656 |  | 2002 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0.013 | 9.7 | 0 | 114.9 | 10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -75 | 15 | 0.063171 | 0.998 | 0.964 | 15.4214 | 0.78932 | 3.6221 | 159.7437 | 0 | 10.2611 | 10.2611
[24 empty] | 4 | 225 | 480.221 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.51765 | 4 | 480 |  | 99.9 | 3.33 | -557.2877 |  | -18.5763 | -7.2848 |  |  | -3.6424 |  | 9 | 41 | 278 | 6657 |  | 2002 | 10 | 5 | 9 | 8 | 0.029 | 9.9 | 0 | 128.4 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -60 | 30 | 0.19939 | 0.97992 | 0.84865 | 31.9367 | 0.79334 | 11.5021 | 426.1806 | 0 | 23.0068 | 23.0068
[24 empty] | 8 | 450 | 882.0814 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.65721 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1038.3572 |  | -34.6119 | -6.7866 |  |  | -6.7866 |  | 10 | 41 | 278 | 6658 |  | 2002 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0.039 | 10 | 0 | 143 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -45 | 45 | 0.31636 | 0.94864 | 0.67083 | 47.8725 | 0.74896 | 18.4444 | 589.7598 | 0 | 29.2094 | 29.2094
[24 empty] | 8 | 450 | 885.9441 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.81811 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1041.3081 |  | -34.7103 | -6.8059 |  |  | -6.8059 |  | 11 | 41 | 278 | 6659 |  | 2002 | 10 | 5 | 11 | 8 | 0.059 | 10.3 | 0 | 159 | 27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -30 | 60 | 0.40612 | 0.91382 | 0.45697 | 62.8127 | 0.61628 | 23.9628 | 681.101 | 0 | 36.3603 | 36.3603
[24 empty] | 8 | 450 | 890.3868 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.64752 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.7175 |  | -34.8906 | -6.8413 |  |  | -6.8413 |  | 12 | 41 | 278 | 6660 |  | 2002 | 10 | 5 | 12 | 8 | 0.077 | 10.9 | 0 | 176 | 29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | -15 | 75 | 0.46254 | 0.8866 | 0.22955 | 76.735 | 0.37375 | 27.553 | 725.4501 | 0 | 28.7789 | 28.7789
[24 empty] | 8 | 450 | 887.0235 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0035288 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047.0035 |  | -34.9001 | -6.8432 |  |  | -6.8432 |  | 13 | 41 | 278 | 6661 |  | 2002 | 10 | 5 | 13 | 8 | 0.061 | 11 | 0 | 192.8 | 28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 0 | 90 | 0.48178 | 0.87629 | 0.00010139 | 90.0008 | 0.002571 | 28.804 | 738.5087 | 0 | 0.15683 | 0.15683
[24 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 14 | 41 | 278 | 6662 |  | 2002 | 10 | 5 | 14 | 8 | 0.059 | 9 | 0 | 209.3 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 15 | 105 | 0.46254 | 0.8866 | -0.22935 | 103.2666 | 0 | 27.553 | 725.4501 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 15 | 41 | 278 | 6663 |  | 2002 | 10 | 5 | 15 | 8 | 0.094 | 10.5 | 0.158 | 224.6 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 30 | 120 | 0.40612 | 0.91382 | -0.45679 | 117.1887 | 0 | 23.9628 | 681.101 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 16 | 41 | 278 | 6664 |  | 2002 | 10 | 5 | 16 | 8 | 0.142 | 10.6 | 0.185 | 238.6 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 45 | 135 | 0.31636 | 0.94864 | -0.67067 | 132.1287 | 0 | 18.4444 | 589.7598 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 17 | 41 | 278 | 6665 |  | 2002 | 10 | 5 | 17 | 2 | 0.078 | 10.5 | 0.146 | 251.7 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 60 | 150 | 0.19939 | 0.97992 | -0.84854 | 148.0643 | 0 | 11.5021 | 426.1806 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 18 | 41 | 278 | 6666 |  | 2002 | 10 | 5 | 18 | 0 | 0 | 10.1 | 0.002 | 264.2 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 75 | 165 | 0.063171 | 0.998 | -0.96394 | 164.579 | 0 | 3.6221 | 159.7437 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 |  | -34.466 | -6.758 |  |  | -6.758 |  | 19 | 41 | 278 | 6667 |  | 2002 | 10 | 5 | 19 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 276.6 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 90 | 180 | -0.083013 | 0.99655 | -0.99655 | 175.2511 | 0 | -4.7621 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 872.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 |  | -34.404 | -6.7459 |  |  | -6.7459 |  | 20 | 41 | 278 | 6668 |  | 2002 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 289.5 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 105 | 195 | -0.2292 | 0.97338 | -0.94028 | 160.1096 | 0 | -13.251 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 21 | 41 | 278 | 6669 |  | 2002 | 10 | 5 | 21 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 303.5 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 120 | 210 | -0.36543 | 0.93084 | -0.80625 | 143.7422 | 0 | -21.4358 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 22 | 41 | 278 | 6670 |  | 2002 | 10 | 5 | 22 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 319.1 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 135 | 225 | -0.48243 | 0.87594 | -0.61956 | 128.2935 | 0 | -28.846 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 23 | 41 | 278 | 6671 |  | 2002 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 336.4 | -37 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 150 | 240 | -0.57221 | 0.82011 | -0.41027 | 114.2304 | 0 | -34.9068 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 0 | 41 | 278 | 6672 |  | 2002 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 355.3 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -5.7927 | 165 | 255 | -0.62866 | 0.77768 | -0.20152 | 101.6336 | 0 | -38.9542 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 1 | 41 | 279 | 6673 |  | 2002 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 14.6 | -38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -180 | -90 | -0.65311 | 0.75726 | 8.7614e-05 | 90.0016 | 0.0025443 | -40.7796 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 2 | 41 | 279 | 6674 |  | 2002 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 32.9 | -35.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -165 | -75 | -0.63385 | 0.77346 | 0.20026 | 78.4537 | 0.33405 | -39.3374 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 3 | 41 | 279 | 6675 |  | 2002 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 49.3 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -150 | -60 | -0.57743 | 0.81644 | 0.40827 | 65.9084 | 0.57359 | -35.2729 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 4 | 41 | 279 | 6676 |  | 2002 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 64 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -135 | -45 | -0.48772 | 0.873 | 0.61734 | 51.8816 | 0.72393 | -29.1927 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 5 | 41 | 279 | 6677 |  | 2002 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 77.4 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -120 | -30 | -0.37081 | 0.92871 | 0.8043 | 36.4596 | 0.78794 | -21.767 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 6 | 41 | 279 | 6678 |  | 2002 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -105 | -15 | -0.23467 | 0.97207 | 0.93896 | 20.1244 | 0.79226 | -13.5734 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 7 | 41 | 279 | 6679 |  | 2002 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5.5 | 0.001 | 102.4 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -90 | 0 | -0.088589 | 0.99607 | 0.99607 | 5.0828 | 0.78699 | -5.0828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.5738 |  | 100.5738 |  | 21 |  | 0 | 5.5599 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 132.0801 | [7 empty] | 8 | 41 | 279 | 6680 |  | 2002 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0.072 | 6.2 | 0.25 | 115.1 | 10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -75 | 15 | 0.05749 | 0.99835 | 0.96433 | 15.3497 | 0.78927 | 3.296 | 146.6104 | 190.2804 | 56.8276 | 247.108
[24 empty] | 0 | 0 | -54.2154 |  | 54.2154 |  | 21 |  | 0 | 8.4682 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 102.2018 | [7 empty] | 9 | 41 | 279 | 6681 |  | 2002 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0.126 | 9.1 | 0.41 | 128.6 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -60 | 30 | 0.19361 | 0.98108 | 0.84966 | 31.8279 | 0.79341 | 11.1644 | 416.6418 | 276.3935 | 99.9702 | 376.3638
[24 empty] | 0 | 0 | -27.7886 |  | 27.7886 |  | 21 |  | 0 | 8.8052 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 77.6848 | [7 empty] | 10 | 41 | 279 | 6682 |  | 2002 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0.143 | 11.7 | 0.564 | 143.3 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -45 | 45 | 0.3105 | 0.95057 | 0.6722 | 47.7667 | 0.74953 | 18.0907 | 582.8235 | 284.1602 | 107.1826 | 391.3428
[24 empty] | 0 | 0 | -45.2867 |  | 45.2867 |  | 21 |  | 0 | 4.7855 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 72.4045 | [7 empty] | 11 | 41 | 279 | 6683 |  | 2002 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0.136 | 12.7 | 0.455 | 159.1 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -30 | 60 | 0.40019 | 0.91643 | 0.45828 | 62.7286 | 0.61736 | 23.5918 | 675.888 | 128.7286 | 83.9603 | 212.6889
[24 empty] | 0 | 0 | -57.9042 |  | 57.9042 |  | 21 |  | 0 | 2.6139 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 72.7161 | [7 empty] | 12 | 41 | 279 | 6684 |  | 2002 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0.157 | 12.9 | 0.664 | 176.1 | 28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | -15 | 75 | 0.45657 | 0.88969 | 0.23035 | 76.6879 | 0.37481 | 27.1681 | 721.1959 | 57.3276 | 58.8445 | 116.1721
[24 empty] | 0 | 0 | -71.5552 |  | 71.5552 |  | 21 |  | 0 | 0.008221 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.6018 | [7 empty] | 13 | 41 | 279 | 6685 |  | 2002 | 10 | 6 | 13 | 8 | 0.142 | 13.3 | 0.713 | 192.8 | 28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 0 | 90 | 0.4758 | 0.87955 | 0.00010176 | 90.0008 | 0.0025718 | 28.4137 | 734.5579 | 0.0001866 | 0.36519 | 0.36538
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 14 | 41 | 279 | 6686 |  | 2002 | 10 | 6 | 14 | 2 | 0.145 | 13.2 | 0.688 | 209.2 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 15 | 105 | 0.45657 | 0.88969 | -0.23015 | 103.3136 | 0 | 27.1681 | 721.1959 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 15 | 41 | 279 | 6687 |  | 2002 | 10 | 6 | 15 | 2 | 0.138 | 13.1 | 0.49 | 224.5 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 30 | 120 | 0.40019 | 0.91643 | -0.45809 | 117.2728 | 0 | 23.5918 | 675.888 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 16 | 41 | 279 | 6688 |  | 2002 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0.121 | 12.8 | 0.455 | 238.5 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 45 | 135 | 0.3105 | 0.95057 | -0.67204 | 132.2345 | 0 | 18.0907 | 582.8235 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 17 | 41 | 279 | 6689 |  | 2002 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0.086 | 12.4 | 0.131 | 251.5 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 60 | 150 | 0.19361 | 0.98108 | -0.84954 | 148.173 | 0 | 11.1644 | 416.6418 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 18 | 41 | 279 | 6690 |  | 2002 | 10 | 6 | 18 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 264 | -2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 75 | 165 | 0.05749 | 0.99835 | -0.96427 | 164.6506 | 0 | 3.296 | 146.6104 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 19 | 41 | 279 | 6691 |  | 2002 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 276.5 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 90 | 180 | -0.088589 | 0.99607 | -0.99607 | 174.9304 | 0 | -5.0828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 20 | 41 | 279 | 6692 |  | 2002 | 10 | 6 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 289.4 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 105 | 195 | -0.23467 | 0.97207 | -0.93901 | 159.8985 | 0 | -13.5734 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 21 | 41 | 279 | 6693 |  | 2002 | 10 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 303.4 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 120 | 210 | -0.37081 | 0.92871 | -0.80441 | 143.564 | 0 | -21.767 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 22 | 41 | 279 | 6694 |  | 2002 | 10 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 319 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 135 | 225 | -0.48772 | 0.873 | -0.61748 | 128.1421 | 0 | -29.1927 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 23 | 41 | 279 | 6695 |  | 2002 | 10 | 6 | 23 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 336.4 | -37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 150 | 240 | -0.57743 | 0.81644 | -0.40844 | 114.1151 | 0 | -35.2729 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 41 | 279 | 6696 |  | 2002 | 10 | 6 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 355.3 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.183 | 165 | 255 | -0.63385 | 0.77346 | -0.20043 | 101.5696 | 0 | -39.3374 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 1 | 41 | 280 | 6697 |  | 2002 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.8 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 180 | 270 | -0.65823 | 0.75282 | -0.0002613 | 90.0216 | 0 | -41.168 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 2 | 41 | 280 | 6698 |  | 2002 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 33.1 | -35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -165 | -75 | -0.63898 | 0.76922 | 0.19916 | 78.5179 | 0.33252 | -39.7187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 3 | 41 | 280 | 6699 |  | 2002 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 49.6 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -150 | -60 | -0.58261 | 0.81275 | 0.40643 | 66.0241 | 0.57188 | -35.6369 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 4 | 41 | 280 | 6700 |  | 2002 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 64.3 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -135 | -45 | -0.49296 | 0.87005 | 0.61526 | 52.0334 | 0.72284 | -29.5375 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 5 | 41 | 280 | 6701 |  | 2002 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 77.7 | -15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -120 | -30 | -0.37614 | 0.92656 | 0.80244 | 36.6385 | 0.78763 | -22.0964 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 6 | 41 | 280 | 6702 |  | 2002 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 90.3 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -105 | -15 | -0.24011 | 0.97075 | 0.93767 | 20.337 | 0.79238 | -13.894 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 7 | 41 | 280 | 6703 |  | 2002 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 102.7 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -90 | 0 | -0.094135 | 0.99556 | 0.99556 | 5.402 | 0.78687 | -5.402 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -122.3766 |  | 122.3766 |  | 21 |  | 0 | 5.219 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 151.951 | [7 empty] | 8 | 41 | 280 | 6704 |  | 2002 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0.073 | 4.1 | 0.229 | 115.4 | 9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -75 | 15 | 0.051833 | 0.99866 | 0.96463 | 15.2848 | 0.78923 | 2.9714 | 133.3591 | 174.3423 | 57.614 | 231.9563
[24 empty] | 0 | 0 | -74.9821 |  | 74.9821 |  | 21 |  | 0 | 8.7012 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 124.2888 | [7 empty] | 9 | 41 | 280 | 6705 |  | 2002 | 10 | 7 | 9 | 8 | 0.125 | 6.7 | 0.426 | 128.9 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -60 | 30 | 0.18785 | 0.9822 | 0.85063 | 31.7224 | 0.79349 | 10.8282 | 406.9873 | 287.5336 | 99.1859 | 386.7194
[24 empty] | 0 | 0 | -39.5321 |  | 39.5321 |  | 21 |  | 0 | 8.9967 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 90.5133 | [7 empty] | 10 | 41 | 280 | 6706 |  | 2002 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0.133 | 10.3 | 0.594 | 143.5 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -45 | 45 | 0.30465 | 0.95246 | 0.67353 | 47.6632 | 0.75008 | 17.7385 | 575.7775 | 300.0917 | 99.7609 | 399.8527
[24 empty] | 0 | 0 | -41.57 |  | 41.57 |  | 21 |  | 0 | 6.3195 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 77.3805 | [7 empty] | 11 | 41 | 280 | 6707 |  | 2002 | 10 | 7 | 11 | 8 | 0.138 | 12 | 0.688 | 159.3 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -30 | 60 | 0.39427 | 0.91899 | 0.45956 | 62.646 | 0.61841 | 23.2224 | 670.5732 | 195.5263 | 85.3406 | 280.8669
[24 empty] | 0 | 0 | -57.1325 |  | 57.1325 |  | 21 |  | 0 | 2.4506 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 71.0194 | [7 empty] | 12 | 41 | 280 | 6708 |  | 2002 | 10 | 7 | 12 | 6 | 0.128 | 13.1 | 0.7 | 176.2 | 28.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | -15 | 75 | 0.45061 | 0.89272 | 0.23114 | 76.6417 | 0.37584 | 26.785 | 716.8472 | 60.8091 | 48.1075 | 108.9166
[24 empty] | 0 | 0 | -66.9005 |  | 66.9005 |  | 21 |  | 0 | 0.0089178 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.9511 | [7 empty] | 13 | 41 | 280 | 6709 |  | 2002 | 10 | 7 | 13 | 8 | 0.154 | 13.8 | 0.694 | 192.9 | 27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 0 | 90 | 0.46983 | 0.88276 | 0.00010213 | 90.0008 | 0.0025725 | 28.0252 | 730.5155 | 0.00018234 | 0.39617 | 0.39635
[24 empty] | 0 | 0 | -64.17 |  | 64.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.1 | 2.07 | 64.17 | [7 empty] | 14 | 41 | 280 | 6710 |  | 2002 | 10 | 7 | 14 | 6 | 0.161 | 14.1 | 0.686 | 209.2 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 15 | 105 | 0.45061 | 0.89272 | -0.23094 | 103.3598 | 0 | 26.785 | 716.8472 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 15 | 41 | 280 | 6711 |  | 2002 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0.126 | 13.8 | 0.585 | 224.4 | 19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 30 | 120 | 0.39427 | 0.91899 | -0.45937 | 117.3553 | 0 | 23.2224 | 670.5732 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 16 | 41 | 280 | 6712 |  | 2002 | 10 | 7 | 16 | 4 | 0.12 | 13.2 | 0.307 | 238.4 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 45 | 135 | 0.30465 | 0.95246 | -0.67338 | 132.338 | 0 | 17.7385 | 575.7775 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 17 | 41 | 280 | 6713 |  | 2002 | 10 | 7 | 17 | 8 | 0.053 | 12.5 | 0.107 | 251.4 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 60 | 150 | 0.18785 | 0.9822 | -0.85051 | 148.2785 | 0 | 10.8282 | 406.9873 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 18 | 41 | 280 | 6714 |  | 2002 | 10 | 7 | 18 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 263.9 | -2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 75 | 165 | 0.051833 | 0.99866 | -0.96457 | 164.7154 | 0 | 2.9714 | 133.3591 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 19 | 41 | 280 | 6715 |  | 2002 | 10 | 7 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 276.3 | -11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 90 | 180 | -0.094135 | 0.99556 | -0.99556 | 174.6113 | 0 | -5.402 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 20 | 41 | 280 | 6716 |  | 2002 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 289.2 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 105 | 195 | -0.24011 | 0.97075 | -0.93773 | 159.6858 | 0 | -13.894 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 21 | 41 | 280 | 6717 |  | 2002 | 10 | 7 | 21 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 303.3 | -26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 120 | 210 | -0.37614 | 0.92656 | -0.80255 | 143.3851 | 0 | -22.0964 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 22 | 41 | 280 | 6718 |  | 2002 | 10 | 7 | 22 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 318.9 | -33.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 135 | 225 | -0.49296 | 0.87005 | -0.6154 | 127.9902 | 0 | -29.5375 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 23 | 41 | 280 | 6719 |  | 2002 | 10 | 7 | 23 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 336.4 | -37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 150 | 240 | -0.58261 | 0.81275 | -0.40659 | 113.9994 | 0 | -35.6369 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 0 | 41 | 280 | 6720 |  | 2002 | 10 | 7 | 24 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 355.4 | -39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.5714 | 165 | 255 | -0.63898 | 0.76922 | -0.19933 | 101.5054 | 0 | -39.7187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 1 | 41 | 281 | 6721 |  | 2002 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 14.9 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 180 | 270 | -0.66329 | 0.74836 | -0.00025975 | 90.0215 | 0 | -41.5545 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 2 | 41 | 281 | 6722 |  | 2002 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 33.3 | -36 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -165 | -75 | -0.64406 | 0.76498 | 0.19806 | 78.5822 | 0.33099 | -40.0981 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 3 | 41 | 281 | 6723 |  | 2002 | 10 | 8 | 3 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 49.9 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -150 | -60 | -0.58773 | 0.80905 | 0.40458 | 66.14 | 0.57016 | -35.999 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 4 | 41 | 281 | 6724 |  | 2002 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 64.6 | -23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -135 | -45 | -0.49816 | 0.86709 | 0.61316 | 52.1856 | 0.72174 | -29.8802 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 5 | 41 | 281 | 6725 |  | 2002 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 78 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -120 | -30 | -0.38143 | 0.9244 | 0.80057 | 36.8181 | 0.78732 | -22.4238 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 6 | 41 | 281 | 6726 |  | 2002 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 90.6 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -105 | -15 | -0.24551 | 0.9694 | 0.93637 | 20.5511 | 0.79251 | -14.2128 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 7 | 41 | 281 | 6727 |  | 2002 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9.2 | 0 | 103 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -90 | 0 | -0.09965 | 0.99502 | 0.99502 | 5.7194 | 0.78677 | -5.7194 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 267.433 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8784 | 1.6 | 192 |  | 101.7 | 3.39 | -271.7884 |  | -9.0596 | -8.882 |  |  | -1.7764 |  | 8 | 41 | 281 | 6728 |  | 2002 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0.075 | 9.7 | 0.207 | 115.6 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -75 | 15 | 0.046202 | 0.99893 | 0.9649 | 15.2267 | 0.7892 | 2.6483 | 119.9952 | 157.6298 | 59.1899 | 216.8197
[24 empty] | 4 | 225 | 544.0693 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.8629 | 4 | 480 |  | 85.5 | 2.85 | -579.5129 |  | -19.3171 | -7.5753 |  |  | -3.7877 |  | 9 | 41 | 281 | 6729 |  | 2002 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0.127 | 11.5 | 0.368 | 129.1 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -60 | 30 | 0.18211 | 0.98328 | 0.85156 | 31.6203 | 0.79356 | 10.4936 | 397.2209 | 248.6804 | 100.7815 | 349.462
[24 empty] | 8 | 450 | 965.5671 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.7161 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1076.1761 |  | -35.8725 | -7.0338 |  |  | -7.0338 |  | 10 | 41 | 281 | 6730 |  | 2002 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0.124 | 13.2 | 0.581 | 143.7 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -45 | 45 | 0.29882 | 0.95431 | 0.67484 | 47.5619 | 0.75062 | 17.3879 | 568.6241 | 294.3036 | 93.0768 | 387.3804
[24 empty] | 8 | 450 | 958.7352 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.0173 | 8 | 960 |  | 59.4 | 1.98 | -1084.6373 |  | -36.1546 | -7.0891 |  |  | -7.0891 |  | 11 | 41 | 281 | 6731 |  | 2002 | 10 | 8 | 11 | 4 | 0.117 | 14.4 | 0.683 | 159.5 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -30 | 60 | 0.38837 | 0.9215 | 0.46081 | 62.565 | 0.61944 | 22.8547 | 665.1581 | 194.9601 | 72.4746 | 267.4347
[24 empty] | 8 | 450 | 941.9264 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5195 | 8 | 960 |  | 53.1 | 1.77 | -1087.6495 |  | -36.255 | -7.1088 |  |  | -7.1088 |  | 12 | 41 | 281 | 6732 |  | 2002 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0.129 | 15.1 | 0.725 | 176.3 | 28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | -15 | 75 | 0.44466 | 0.8957 | 0.23191 | 76.5963 | 0.37685 | 26.4037 | 712.4047 | 63.3615 | 48.6142 | 111.9757
[24 empty] | 8 | 450 | 927.0367 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0070096 | 8 | 960 |  | 51.3 | 1.71 | -1086.997 |  | -36.2332 | -7.1046 |  |  | -7.1046 |  | 13 | 41 | 281 | 6733 |  | 2002 | 10 | 8 | 13 | 8 | 0.121 | 15.3 | 0.686 | 192.9 | 27.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 0 | 90 | 0.46386 | 0.88591 | 0.0001025 | 90.0008 | 0.0025732 | 27.6387 | 726.382 | 0.00018093 | 0.31136 | 0.31154
[24 empty] | 8 | 450 | 928.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 49.5 | 1.65 | -1088.85 |  | -36.295 | -7.1167 |  |  | -7.1167 |  | 14 | 41 | 281 | 6734 |  | 2002 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0.141 | 15.5 | 0.638 | 209.2 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 15 | 105 | 0.44466 | 0.8957 | -0.23171 | 103.4052 | 0 | 26.4037 | 712.4047 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 927.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 50.4 | 1.68 | -1087.92 |  | -36.264 | -7.1106 |  |  | -7.1106 |  | 15 | 41 | 281 | 6735 |  | 2002 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0.139 | 15.4 | 0.558 | 224.3 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 30 | 120 | 0.38837 | 0.9215 | -0.46063 | 117.4363 | 0 | 22.8547 | 665.1581 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 16 | 41 | 281 | 6736 |  | 2002 | 10 | 8 | 16 | 8 | 0.106 | 14.7 | 0.422 | 238.3 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 45 | 135 | 0.29882 | 0.95431 | -0.67468 | 132.4392 | 0 | 17.3879 | 568.6241 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 912.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1072.11 |  | -35.737 | -7.0073 |  |  | -7.0073 |  | 17 | 41 | 281 | 6737 |  | 2002 | 10 | 8 | 17 | 8 | 0.037 | 13.7 | 0.056 | 251.3 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 60 | 150 | 0.18211 | 0.98328 | -0.85145 | 148.3805 | 0 | 10.4936 | 397.2209 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 904.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 |  | -35.489 | -6.9586 |  |  | -6.9586 |  | 18 | 41 | 281 | 6738 |  | 2002 | 10 | 8 | 18 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 263.7 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 75 | 165 | 0.046202 | 0.99893 | -0.96484 | 164.7735 | 0 | 2.6483 | 119.9952 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 19 | 41 | 281 | 6739 |  | 2002 | 10 | 8 | 19 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 276.1 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 90 | 180 | -0.09965 | 0.99502 | -0.99502 | 174.2938 | 0 | -5.7194 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 20 | 41 | 281 | 6740 |  | 2002 | 10 | 8 | 20 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 289.1 | -19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 105 | 195 | -0.24551 | 0.9694 | -0.93643 | 159.4716 | 0 | -14.2128 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 21 | 41 | 281 | 6741 |  | 2002 | 10 | 8 | 21 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 303.1 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 120 | 210 | -0.38143 | 0.9244 | -0.80068 | 143.2054 | 0 | -22.4238 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 898.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1058.16 |  | -35.272 | -6.9161 |  |  | -6.9161 |  | 22 | 41 | 281 | 6742 |  | 2002 | 10 | 8 | 22 | 8 | 0 | 12.2 | 0 | 318.8 | -33.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 135 | 225 | -0.49816 | 0.86709 | -0.6133 | 127.838 | 0 | -29.8802 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 23 | 41 | 281 | 6743 |  | 2002 | 10 | 8 | 23 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 336.4 | -38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 150 | 240 | -0.58773 | 0.80905 | -0.40474 | 113.8834 | 0 | -35.999 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 0 | 41 | 281 | 6744 |  | 2002 | 10 | 8 | 24 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 355.5 | -40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -6.9579 | 165 | 255 | -0.64406 | 0.76498 | -0.19823 | 101.4411 | 0 | -40.0981 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 1 | 41 | 282 | 6745 |  | 2002 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 15.1 | -39.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 180 | 270 | -0.6683 | 0.74389 | -0.0002582 | 90.0214 | 0 | -41.939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 2 | 41 | 282 | 6746 |  | 2002 | 10 | 9 | 2 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 33.5 | -36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -165 | -75 | -0.64908 | 0.76072 | 0.19696 | 78.6466 | 0.32945 | -40.4753 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 3 | 41 | 282 | 6747 |  | 2002 | 10 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 50.1 | -30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -150 | -60 | -0.5928 | 0.80535 | 0.40273 | 66.2561 | 0.56843 | -36.3588 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 4 | 41 | 282 | 6748 |  | 2002 | 10 | 9 | 4 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 64.9 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -135 | -45 | -0.5033 | 0.86411 | 0.61105 | 52.3381 | 0.72063 | -30.2208 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 5 | 41 | 282 | 6749 |  | 2002 | 10 | 9 | 5 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 78.3 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -120 | -30 | -0.38667 | 0.92222 | 0.79868 | 36.9983 | 0.78699 | -22.7492 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 6 | 41 | 282 | 6750 |  | 2002 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 90.8 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -105 | -15 | -0.25086 | 0.96802 | 0.93504 | 20.7665 | 0.79263 | -14.5297 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 7 | 41 | 282 | 6751 |  | 2002 | 10 | 9 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 103.2 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -90 | 0 | -0.10513 | 0.99446 | 0.99446 | 6.0351 | 0.78669 | -6.0351 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 250.7069 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.97454 | 1.6 | 192 |  | 92.7 | 3.09 | -277.1845 |  | -9.2395 | -9.0583 |  |  | -1.8117 |  | 8 | 41 | 282 | 6752 |  | 2002 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0.024 | 10.7 | 0.032 | 115.9 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -75 | 15 | 0.0406 | 0.99918 | 0.96513 | 15.1753 | 0.78917 | 2.327 | 106.5243 | 24.3729 | 18.94 | 43.3129
[24 empty] | 4 | 225 | 539.6152 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6368 | 4 | 480 |  | 81.9 | 2.73 | -582.0068 |  | -19.4002 | -7.6079 |  |  | -3.804 |  | 9 | 41 | 282 | 6753 |  | 2002 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0.052 | 11.9 | 0.375 | 129.3 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -60 | 30 | 0.17639 | 0.98432 | 0.85246 | 31.5216 | 0.79362 | 10.1606 | 387.3464 | 253.6998 | 41.2682 | 294.968
[24 empty] | 8 | 450 | 950.7669 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.333 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1069.213 |  | -35.6404 | -6.9883 |  |  | -6.9883 |  | 10 | 41 | 282 | 6754 |  | 2002 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0.06 | 12.6 | 0.553 | 143.9 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -45 | 45 | 0.293 | 0.95611 | 0.67611 | 47.4629 | 0.75114 | 17.0391 | 561.366 | 280.844 | 45.0684 | 325.9125
[24 empty] | 8 | 450 | 940.2387 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1958 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1070.7958 |  | -35.6932 | -6.9987 |  |  | -6.9987 |  | 11 | 41 | 282 | 6755 |  | 2002 | 10 | 9 | 11 | 8 | 0.058 | 13 | 0.68 | 159.6 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -30 | 60 | 0.38248 | 0.92396 | 0.46204 | 62.4855 | 0.62045 | 22.4889 | 659.6443 | 194.9385 | 35.986 | 230.9245
[24 empty] | 8 | 450 | 921.583 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1184 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1069.5784 |  | -35.6526 | -6.9907 |  |  | -6.9907 |  | 12 | 41 | 282 | 6756 |  | 2002 | 10 | 9 | 12 | 8 | 0.104 | 13.2 | 0.624 | 176.4 | 27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | -15 | 75 | 0.43872 | 0.89862 | 0.23266 | 76.5517 | 0.37785 | 26.0244 | 707.8694 | 54.8569 | 39.2962 | 94.1532
[24 empty] | 8 | 450 | 910.3199 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.010486 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1070.2605 |  | -35.6753 | -6.9952 |  |  | -6.9952 |  | 13 | 41 | 282 | 6757 |  | 2002 | 10 | 9 | 13 | 8 | 0.181 | 13.5 | 0.614 | 192.9 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 0 | 90 | 0.45791 | 0.889 | 0.00010286 | 90.0007 | 0.0025739 | 27.2543 | 722.1583 | 0.00016255 | 0.46588 | 0.46604
[24 empty] | 8 | 450 | 914.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 63 | 2.1 | -1074.9 |  | -35.83 | -7.0255 |  |  | -7.0255 |  | 14 | 41 | 282 | 6758 |  | 2002 | 10 | 9 | 14 | 8 | 0.125 | 14 | 0.353 | 209.1 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 15 | 105 | 0.43872 | 0.89862 | -0.23246 | 103.4498 | 0 | 26.0244 | 707.8694 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 15 | 41 | 282 | 6759 |  | 2002 | 10 | 9 | 15 | 8 | 0.101 | 14.5 | 0.359 | 224.2 | 19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 30 | 120 | 0.38248 | 0.92396 | -0.46186 | 117.5158 | 0 | 22.4889 | 659.6443 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 16 | 41 | 282 | 6760 |  | 2002 | 10 | 9 | 16 | 6 | 0.16 | 14.5 | 0.02 | 238.1 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 45 | 135 | 0.293 | 0.95611 | -0.67596 | 132.5382 | 0 | 17.0391 | 561.366 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 17 | 41 | 282 | 6761 |  | 2002 | 10 | 9 | 17 | 8 | 0.076 | 13.8 | 0.067 | 251.1 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 60 | 150 | 0.17639 | 0.98432 | -0.85235 | 148.4792 | 0 | 10.1606 | 387.3464 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 900.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 77.4 | 2.58 | -1060.02 |  | -35.334 | -6.9282 |  |  | -6.9282 |  | 18 | 41 | 282 | 6762 |  | 2002 | 10 | 9 | 18 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 263.6 | -3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 75 | 165 | 0.0406 | 0.99918 | -0.96507 | 164.8248 | 0 | 2.327 | 106.5243 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 886.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.07 |  | -34.869 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 19 | 41 | 282 | 6763 |  | 2002 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 276 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 90 | 180 | -0.10513 | 0.99446 | -0.99446 | 173.9782 | 0 | -6.0351 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 20 | 41 | 282 | 6764 |  | 2002 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 288.9 | -20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 105 | 195 | -0.25086 | 0.96802 | -0.9351 | 159.2561 | 0 | -14.5297 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 21 | 41 | 282 | 6765 |  | 2002 | 10 | 9 | 21 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 303 | -27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 120 | 210 | -0.38667 | 0.92222 | -0.79879 | 143.0251 | 0 | -22.7492 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 22 | 41 | 282 | 6766 |  | 2002 | 10 | 9 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 318.7 | -34 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 135 | 225 | -0.5033 | 0.86411 | -0.6112 | 127.6854 | 0 | -30.2208 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 23 | 41 | 282 | 6767 |  | 2002 | 10 | 9 | 23 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 336.4 | -38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 150 | 240 | -0.5928 | 0.80535 | -0.40289 | 113.7673 | 0 | -36.3588 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 0 | 41 | 282 | 6768 |  | 2002 | 10 | 9 | 24 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 355.6 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.3424 | 165 | 255 | -0.64908 | 0.76072 | -0.19713 | 101.3766 | 0 | -40.4753 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 1 | 41 | 283 | 6769 |  | 2002 | 10 | 10 | 1 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 15.2 | -40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -180 | -90 | -0.67325 | 0.73942 | 8.555e-05 | 90.0017 | 0.0025403 | -42.3213 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 2 | 41 | 283 | 6770 |  | 2002 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 33.8 | -36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -165 | -75 | -0.65405 | 0.75646 | 0.19586 | 78.7111 | 0.3279 | -40.8503 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 3 | 41 | 283 | 6771 |  | 2002 | 10 | 10 | 3 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 50.4 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -150 | -60 | -0.59782 | 0.80163 | 0.40087 | 66.3723 | 0.56668 | -36.7164 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 4 | 41 | 283 | 6772 |  | 2002 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 65.2 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -135 | -45 | -0.50839 | 0.86112 | 0.60894 | 52.4908 | 0.71951 | -30.5591 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 5 | 41 | 283 | 6773 |  | 2002 | 10 | 10 | 5 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 78.5 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -120 | -30 | -0.39187 | 0.92002 | 0.79678 | 37.1791 | 0.78665 | -23.0725 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 6 | 41 | 283 | 6774 |  | 2002 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 91.1 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -105 | -15 | -0.25618 | 0.96663 | 0.9337 | 20.9829 | 0.79276 | -14.8446 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 7 | 41 | 283 | 6775 |  | 2002 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 103.5 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -90 | 0 | -0.11057 | 0.99387 | 0.99387 | 6.3489 | 0.78662 | -6.3489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 252.9513 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0322 | 1.6 | 192 |  | 90.9 | 3.03 | -279.1022 |  | -9.3034 | -9.121 |  |  | -1.8242 |  | 8 | 41 | 283 | 6776 |  | 2002 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0.034 | 10.9 | 0.025 | 116.2 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -75 | 15 | 0.035027 | 0.99939 | 0.96534 | 15.1307 | 0.78914 | 2.0074 | 92.9523 | 19.0447 | 26.8308 | 45.8755
[24 empty] | 4 | 225 | 518.0355 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2368 | 4 | 480 |  | 87.3 | 2.91 | -574.0268 |  | -19.1342 | -7.5036 |  |  | -3.7518 |  | 9 | 41 | 283 | 6777 |  | 2002 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0.07 | 11.3 | 0.196 | 129.6 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -60 | 30 | 0.1707 | 0.98532 | 0.85333 | 31.4262 | 0.79368 | 9.8294 | 377.3679 | 132.7457 | 55.5576 | 188.3033
[24 empty] | 8 | 450 | 958.6387 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 8.5138 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1070.3938 |  | -35.6798 | -6.996 |  |  | -6.996 |  | 10 | 41 | 283 | 6778 |  | 2002 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.139 | 12.6 | 0.538 | 144.1 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -45 | 45 | 0.28721 | 0.95787 | 0.67735 | 47.3662 | 0.75165 | 16.6921 | 554.006 | 273.9124 | 104.4788 | 378.3912
[24 empty] | 8 | 450 | 949.4001 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.5935 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1077.7035 |  | -35.9235 | -7.0438 |  |  | -7.0438 |  | 11 | 41 | 283 | 6779 |  | 2002 | 10 | 10 | 11 | 8 | 0.117 | 13.7 | 0.611 | 159.8 | 25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -30 | 60 | 0.3766 | 0.92637 | 0.46325 | 62.4076 | 0.62143 | 22.1251 | 654.0337 | 175.8932 | 72.7075 | 248.6007
[24 empty] | 8 | 450 | 926.5301 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.163 | 8 | 960 |  | 65.7 | 2.19 | -1074.273 |  | -35.8091 | -7.0214 |  |  | -7.0214 |  | 12 | 41 | 283 | 6780 |  | 2002 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0.138 | 13.7 | 0.496 | 176.5 | 27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | -15 | 75 | 0.4328 | 0.90149 | 0.23341 | 76.5079 | 0.37882 | 25.6473 | 703.2425 | 43.8562 | 52.2775 | 96.1337
[24 empty] | 8 | 450 | 913.0991 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0088638 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.0489 |  | -35.7683 | -7.0134 |  |  | -7.0134 |  | 13 | 41 | 283 | 6781 |  | 2002 | 10 | 10 | 13 | 8 | 0.153 | 13.8 | 0.136 | 192.9 | 26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 0 | 90 | 0.45197 | 0.89203 | 0.00010321 | 90.0007 | 0.0025746 | 26.872 | 717.8453 | 3.6137e-05 | 0.39391 | 0.39395
[24 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 14 | 41 | 283 | 6782 |  | 2002 | 10 | 10 | 14 | 8 | 0.117 | 13.8 | 0.014 | 209.1 | 23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 15 | 105 | 0.4328 | 0.90149 | -0.23321 | 103.4935 | 0 | 25.6473 | 703.2425 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 | [7 empty] | 15 | 41 | 283 | 6783 |  | 2002 | 10 | 10 | 15 | 8 | 0.086 | 13.6 | 0.003 | 224.1 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 30 | 120 | 0.3766 | 0.92637 | -0.46306 | 117.5936 | 0 | 22.1251 | 654.0337 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 | [7 empty] | 16 | 41 | 283 | 6784 |  | 2002 | 10 | 10 | 16 | 8 | 0.033 | 13.4 | 0.038 | 238 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 45 | 135 | 0.28721 | 0.95787 | -0.6772 | 132.6348 | 0 | 16.6921 | 554.006 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 | [7 empty] | 17 | 41 | 283 | 6785 |  | 2002 | 10 | 10 | 17 | 8 | 0.024 | 13.4 | 0 | 251 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 60 | 150 | 0.1707 | 0.98532 | -0.85322 | 148.5745 | 0 | 9.8294 | 377.3679 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 67.5 | 2.25 | -1070.25 | [7 empty] | 18 | 41 | 283 | 6786 |  | 2002 | 10 | 10 | 18 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 263.4 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 75 | 165 | 0.035027 | 0.99939 | -0.96528 | 164.8694 | 0 | 2.0074 | 92.9523 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 | [7 empty] | 19 | 41 | 283 | 6787 |  | 2002 | 10 | 10 | 19 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 275.8 | -12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 90 | 180 | -0.11057 | 0.99387 | -0.99387 | 173.6644 | 0 | -6.3489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1069.32 | [7 empty] | 20 | 41 | 283 | 6788 |  | 2002 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 288.8 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 105 | 195 | -0.25618 | 0.96663 | -0.93375 | 159.0396 | 0 | -14.8446 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 | [7 empty] | 21 | 41 | 283 | 6789 |  | 2002 | 10 | 10 | 21 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 302.9 | -28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 120 | 210 | -0.39187 | 0.92002 | -0.79689 | 142.8443 | 0 | -23.0725 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1068.39 | [7 empty] | 22 | 41 | 283 | 6790 |  | 2002 | 10 | 10 | 22 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 318.6 | -34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 135 | 225 | -0.50839 | 0.86112 | -0.60908 | 127.5326 | 0 | -30.5591 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 23 | 41 | 283 | 6791 |  | 2002 | 10 | 10 | 23 | 8 | 0 | 13 | 0 | 336.3 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 150 | 240 | -0.59782 | 0.80163 | -0.40103 | 113.651 | 0 | -36.7164 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 0 | 41 | 283 | 6792 |  | 2002 | 10 | 10 | 24 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 355.6 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -7.7246 | 165 | 255 | -0.65405 | 0.75646 | -0.19602 | 101.312 | 0 | -40.8503 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 1 | 42 | 284 | 6793 |  | 2002 | 10 | 11 | 1 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 15.4 | -40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 180 | 270 | -0.67814 | 0.73494 | -0.00025509 | 90.0212 | 0 | -42.7012 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 2 | 42 | 284 | 6794 |  | 2002 | 10 | 11 | 2 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 34 | -37 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -165 | -75 | -0.65895 | 0.75219 | 0.19475 | 78.7757 | 0.32635 | -41.223 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 3 | 42 | 284 | 6795 |  | 2002 | 10 | 11 | 3 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 50.6 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -150 | -60 | -0.60278 | 0.79791 | 0.39901 | 66.4887 | 0.56493 | -37.0717 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 4 | 42 | 284 | 6796 |  | 2002 | 10 | 11 | 4 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 65.4 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -135 | -45 | -0.51343 | 0.85813 | 0.60682 | 52.6437 | 0.71837 | -30.8951 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 5 | 42 | 284 | 6797 |  | 2002 | 10 | 11 | 5 | 8 | 0 | 12.2 | 0 | 78.8 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -120 | -30 | -0.39702 | 0.91781 | 0.79487 | 37.3601 | 0.7863 | -23.3935 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 6 | 42 | 284 | 6798 |  | 2002 | 10 | 11 | 6 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 91.4 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -105 | -15 | -0.26145 | 0.96522 | 0.93233 | 21.2002 | 0.79288 | -15.1574 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 7 | 42 | 284 | 6799 |  | 2002 | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 103.7 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -90 | 0 | -0.11598 | 0.99325 | 0.99325 | 6.6607 | 0.78657 | -6.6607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 264.5669 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.68204 | 1.6 | 192 |  | 77.4 | 2.58 | -292.702 |  | -9.7567 | -9.5654 |  |  | -1.9131 |  | 8 | 42 | 284 | 6800 |  | 2002 | 10 | 11 | 8 | 8 | 0.022 | 12.4 | 0.017 | 116.4 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -75 | 15 | 0.029485 | 0.99957 | 0.96551 | 15.0927 | 0.78912 | 1.6898 | 79.2851 | 12.9523 | 17.3606 | 30.3129
[24 empty] | 4 | 225 | 508.339 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.96886 | 4 | 480 |  | 75.6 | 2.52 | -582.8489 |  | -19.4283 | -7.6189 |  |  | -3.8095 |  | 9 | 42 | 284 | 6801 |  | 2002 | 10 | 11 | 9 | 8 | 0.044 | 12.6 | 0.012 | 129.8 | 15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -60 | 30 | 0.16504 | 0.98629 | 0.85417 | 31.3342 | 0.79374 | 9.5 | 367.2899 | 8.1358 | 34.9244 | 43.0602
[24 empty] | 8 | 450 | 915.645 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5068 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1067.1068 |  | -35.5702 | -6.9746 |  |  | -6.9746 |  | 10 | 42 | 284 | 6802 |  | 2002 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0.087 | 13 | 0.003 | 144.3 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -45 | 45 | 0.28143 | 0.95958 | 0.67857 | 47.2719 | 0.75214 | 16.347 | 546.5471 | 1.5311 | 65.4358 | 66.9669
[24 empty] | 8 | 450 | 918.0957 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3164 | 8 | 960 |  | 68.4 | 2.28 | -1070.6364 |  | -35.6879 | -6.9976 |  |  | -6.9976 |  | 11 | 42 | 284 | 6803 |  | 2002 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0.094 | 13.4 | 0 | 159.9 | 25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -30 | 60 | 0.37075 | 0.92873 | 0.46443 | 62.3313 | 0.62239 | 21.7634 | 648.3282 | 0 | 58.5048 | 58.5048
[24 empty] | 8 | 450 | 918.3379 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.79468 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.8347 |  | -35.7945 | -7.0185 |  |  | -7.0185 |  | 12 | 42 | 284 | 6804 |  | 2002 | 10 | 11 | 12 | 8 | 0.093 | 13.8 | 0 | 176.6 | 27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | -15 | 75 | 0.42689 | 0.9043 | 0.23413 | 76.465 | 0.37978 | 25.2724 | 698.5255 | 0 | 35.3192 | 35.3192
[24 empty] | 8 | 450 | 916.7924 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0048672 | 8 | 960 |  | 61.2 | 2.04 | -1076.7649 |  | -35.8922 | -7.0377 |  |  | -7.0377 |  | 13 | 42 | 284 | 6805 |  | 2002 | 10 | 11 | 13 | 8 | 0.084 | 14.2 | 0 | 193 | 26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 0 | 90 | 0.44604 | 0.89501 | 0.00010355 | 90.0007 | 0.0025753 | 26.492 | 713.4441 | 0 | 0.21632 | 0.21632
[24 empty] | 8 | 450 | 921.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 56.7 | 1.89 | -1081.41 |  | -36.047 | -7.068 |  |  | -7.068 |  | 14 | 42 | 284 | 6806 |  | 2002 | 10 | 11 | 14 | 8 | 0.077 | 14.7 | 0 | 209 | 23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 15 | 105 | 0.42689 | 0.9043 | -0.23393 | 103.5363 | 0 | 25.2724 | 698.5255 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 926.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 52.2 | 1.74 | -1086.06 |  | -36.202 | -7.0984 |  |  | -7.0984 |  | 15 | 42 | 284 | 6807 |  | 2002 | 10 | 11 | 15 | 8 | 0.06 | 15.2 | 0 | 224 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 30 | 120 | 0.37075 | 0.92873 | -0.46424 | 117.6699 | 0 | 21.7634 | 648.3282 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 16 | 42 | 284 | 6808 |  | 2002 | 10 | 11 | 16 | 8 | 0.026 | 14.8 | 0 | 237.9 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 45 | 135 | 0.28143 | 0.95958 | -0.67841 | 132.7292 | 0 | 16.347 | 546.5471 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 919.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 58.5 | 1.95 | -1079.55 |  | -35.985 | -7.0559 |  |  | -7.0559 |  | 17 | 42 | 284 | 6809 |  | 2002 | 10 | 11 | 17 | 8 | 0.007 | 14.5 | 0.009 | 250.8 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 60 | 150 | 0.16504 | 0.98629 | -0.85405 | 148.6664 | 0 | 9.5 | 367.2899 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 917.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 60.3 | 2.01 | -1077.69 |  | -35.923 | -7.0437 |  |  | -7.0437 |  | 18 | 42 | 284 | 6810 |  | 2002 | 10 | 11 | 18 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 263.2 | -4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 75 | 165 | 0.029485 | 0.99957 | -0.96545 | 164.9074 | 0 | 1.6898 | 79.2851 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 913.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 64.8 | 2.16 | -1073.04 |  | -35.768 | -7.0133 |  |  | -7.0133 |  | 19 | 42 | 284 | 6811 |  | 2002 | 10 | 11 | 19 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 275.7 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 90 | 180 | -0.11598 | 0.99325 | -0.99325 | 173.3525 | 0 | -6.6607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 20 | 42 | 284 | 6812 |  | 2002 | 10 | 11 | 20 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 288.6 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 105 | 195 | -0.26145 | 0.96522 | -0.93239 | 158.8222 | 0 | -15.1574 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 21 | 42 | 284 | 6813 |  | 2002 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 302.7 | -28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 120 | 210 | -0.39702 | 0.91781 | -0.79497 | 142.6631 | 0 | -23.3935 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 911.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 66.6 | 2.22 | -1071.18 |  | -35.706 | -7.0012 |  |  | -7.0012 |  | 22 | 42 | 284 | 6814 |  | 2002 | 10 | 11 | 22 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 318.5 | -34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 135 | 225 | -0.51343 | 0.85813 | -0.60696 | 127.3797 | 0 | -30.8951 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 23 | 42 | 284 | 6815 |  | 2002 | 10 | 11 | 23 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 336.3 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 150 | 240 | -0.60278 | 0.79791 | -0.39917 | 113.5346 | 0 | -37.0717 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 0 | 42 | 284 | 6816 |  | 2002 | 10 | 11 | 24 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 355.7 | -41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.1046 | 165 | 255 | -0.65895 | 0.75219 | -0.19492 | 101.2474 | 0 | -41.223 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 1 | 42 | 285 | 6817 |  | 2002 | 10 | 12 | 1 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 15.6 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 180 | 270 | -0.68296 | 0.73045 | -0.00025354 | 90.0212 | 0 | -43.0788 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 2 | 42 | 285 | 6818 |  | 2002 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 34.2 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -165 | -75 | -0.6638 | 0.74791 | 0.19364 | 78.8403 | 0.3248 | -41.5933 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -70.68 |  | 70.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.4 | 2.28 | 70.68 | [7 empty] | 3 | 42 | 285 | 6819 |  | 2002 | 10 | 12 | 3 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 50.9 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -150 | -60 | -0.60768 | 0.79419 | 0.39715 | 66.605 | 0.56316 | -37.4244 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 4 | 42 | 285 | 6820 |  | 2002 | 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 65.7 | -24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -135 | -45 | -0.51842 | 0.85513 | 0.6047 | 52.7966 | 0.71723 | -31.2287 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 5 | 42 | 285 | 6821 |  | 2002 | 10 | 12 | 5 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 79.1 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -120 | -30 | -0.40211 | 0.91559 | 0.79294 | 37.5415 | 0.78595 | -23.7121 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 6 | 42 | 285 | 6822 |  | 2002 | 10 | 12 | 6 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 91.7 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -105 | -15 | -0.26668 | 0.96379 | 0.93095 | 21.4182 | 0.793 | -15.468 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 7 | 42 | 285 | 6823 |  | 2002 | 10 | 12 | 7 | 6 | 0 | 10.8 | 0 | 104 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -90 | 0 | -0.12135 | 0.99261 | 0.99261 | 6.9705 | 0.78653 | -6.9705 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 265.5953 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.2078 | 1.6 | 192 |  | 92.7 | 3.09 | -279.4178 |  | -9.3139 | -9.1313 |  |  | -1.8263 |  | 8 | 42 | 285 | 6824 |  | 2002 | 10 | 12 | 8 | 8 | 0.059 | 10.7 | 0.126 | 116.7 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -75 | 15 | 0.023978 | 0.99971 | 0.96565 | 15.0614 | 0.7891 | 1.3741 | 65.529 | 96.0115 | 46.5569 | 142.5684
[24 empty] | 4 | 225 | 562.1594 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 9.5999 | 4 | 480 |  | 79.2 | 2.64 | -587.7599 |  | -19.592 | -7.6831 |  |  | -3.8416 |  | 9 | 42 | 285 | 6825 |  | 2002 | 10 | 12 | 9 | 8 | 0.116 | 12.2 | 0.493 | 130 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -60 | 30 | 0.1594 | 0.98721 | 0.85497 | 31.2457 | 0.79379 | 9.1726 | 357.1168 | 334.5833 | 92.0796 | 426.663
[24 empty] | 8 | 450 | 952.1854 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.9878 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1072.5878 |  | -35.7529 | -7.0104 |  |  | -7.0104 |  | 10 | 42 | 285 | 6826 |  | 2002 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0.136 | 13 | 0.407 | 144.5 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -45 | 45 | 0.27568 | 0.96125 | 0.67974 | 47.1798 | 0.75261 | 16.004 | 538.9924 | 208.2141 | 102.355 | 310.5691
[24 empty] | 8 | 450 | 928.158 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.9652 | 8 | 960 |  | 69.3 | 2.31 | -1071.3552 |  | -35.7118 | -7.0023 |  |  | -7.0023 |  | 11 | 42 | 285 | 6827 |  | 2002 | 10 | 12 | 11 | 8 | 0.136 | 13.3 | 0.162 | 160.1 | 24.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -30 | 60 | 0.36491 | 0.93104 | 0.46558 | 62.2566 | 0.62333 | 21.4038 | 642.5301 | 47.0142 | 84.7726 | 131.7868
[24 empty] | 8 | 450 | 926.061 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8137 | 8 | 960 |  | 63.9 | 2.13 | -1075.7837 |  | -35.8595 | -7.0313 |  |  | -7.0313 |  | 12 | 42 | 285 | 6828 |  | 2002 | 10 | 12 | 12 | 8 | 0.161 | 13.9 | 0.216 | 176.7 | 26.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | -15 | 75 | 0.421 | 0.90706 | 0.23485 | 76.4229 | 0.38071 | 24.8998 | 693.7198 | 19.3124 | 61.2943 | 80.6067
[24 empty] | 8 | 450 | 922.4173 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.011595 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.3516 |  | -36.0784 | -7.0742 |  |  | -7.0742 |  | 13 | 42 | 285 | 6829 |  | 2002 | 10 | 12 | 13 | 8 | 0.2 | 14.8 | 0.628 | 193 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 0 | 90 | 0.44014 | 0.89793 | 0.00010389 | 90.0007 | 0.0025759 | 26.1144 | 708.9562 | 0.00016806 | 0.51518 | 0.51535
[24 empty] | 8 | 450 | 923.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 54.9 | 1.83 | -1083.27 |  | -36.109 | -7.0802 |  |  | -7.0802 |  | 14 | 42 | 285 | 6830 |  | 2002 | 10 | 12 | 14 | 8 | 0.163 | 14.9 | 0.676 | 209 | 22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 15 | 105 | 0.421 | 0.90706 | -0.23465 | 103.5784 | 0 | 24.8998 | 693.7198 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 15 | 42 | 285 | 6831 |  | 2002 | 10 | 12 | 15 | 8 | 0.138 | 14.8 | 0.569 | 223.9 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 30 | 120 | 0.36491 | 0.93104 | -0.4654 | 117.7446 | 0 | 21.4038 | 642.5301 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 922.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 55.8 | 1.86 | -1082.34 |  | -36.078 | -7.0741 |  |  | -7.0741 |  | 16 | 42 | 285 | 6832 |  | 2002 | 10 | 12 | 16 | 2 | 0.121 | 14.8 | 0.296 | 237.8 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 45 | 135 | 0.27568 | 0.96125 | -0.67959 | 132.8212 | 0 | 16.004 | 538.9924 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 915.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 62.1 | 2.07 | -1075.83 |  | -35.861 | -7.0316 |  |  | -7.0316 |  | 17 | 42 | 285 | 6833 |  | 2002 | 10 | 12 | 17 | 6 | 0.058 | 14.1 | 0.01 | 250.7 | 3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 60 | 150 | 0.1594 | 0.98721 | -0.85486 | 148.755 | 0 | 9.1726 | 357.1168 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 901.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 75.6 | 2.52 | -1061.88 |  | -35.396 | -6.9404 |  |  | -6.9404 |  | 18 | 42 | 285 | 6834 |  | 2002 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 263.1 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 75 | 165 | 0.023978 | 0.99971 | -0.96559 | 164.9387 | 0 | 1.3741 | 65.529 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 19 | 42 | 285 | 6835 |  | 2002 | 10 | 12 | 19 | 2 | 0 | 11.7 | 0 | 275.5 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 90 | 180 | -0.12135 | 0.99261 | -0.99261 | 173.0428 | 0 | -6.9705 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 887 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047 |  | -34.9 | -6.8431 |  |  | -6.8431 |  | 20 | 42 | 285 | 6836 |  | 2002 | 10 | 12 | 20 | 8 | 0 | 11 | 0 | 288.5 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 105 | 195 | -0.26668 | 0.96379 | -0.93101 | 158.6041 | 0 | -15.468 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 21 | 42 | 285 | 6837 |  | 2002 | 10 | 12 | 21 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 302.6 | -28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 120 | 210 | -0.40211 | 0.91559 | -0.79305 | 142.4817 | 0 | -23.7121 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 22 | 42 | 285 | 6838 |  | 2002 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 318.4 | -35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 135 | 225 | -0.51842 | 0.85513 | -0.60484 | 127.2267 | 0 | -31.2287 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 23 | 42 | 285 | 6839 |  | 2002 | 10 | 12 | 23 | 4 | 0 | 9.6 | 0 | 336.3 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 150 | 240 | -0.60768 | 0.79419 | -0.3973 | 113.4181 | 0 | -37.4244 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 0 | 42 | 285 | 6840 |  | 2002 | 10 | 12 | 24 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 355.8 | -41.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.4822 | 165 | 255 | -0.6638 | 0.74791 | -0.19381 | 101.1827 | 0 | -41.5933 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 1 | 42 | 286 | 6841 |  | 2002 | 10 | 13 | 1 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 15.7 | -41.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -180 | -90 | -0.68773 | 0.72597 | 8.3993e-05 | 90.0018 | 0.0025372 | -43.4539 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 2 | 42 | 286 | 6842 |  | 2002 | 10 | 13 | 2 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 34.4 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -165 | -75 | -0.66858 | 0.74364 | 0.19254 | 78.905 | 0.32324 | -41.961 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 3 | 42 | 286 | 6843 |  | 2002 | 10 | 13 | 3 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 51.2 | -31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -150 | -60 | -0.61252 | 0.79046 | 0.39528 | 66.7214 | 0.56139 | -37.7745 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -76.26 |  | 76.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8 | 2.46 | 76.26 | [7 empty] | 4 | 42 | 286 | 6844 |  | 2002 | 10 | 13 | 4 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 66 | -24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -135 | -45 | -0.52335 | 0.85212 | 0.60257 | 52.9495 | 0.71607 | -31.5596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 5 | 42 | 286 | 6845 |  | 2002 | 10 | 13 | 5 | 8 | 0 | 12.4 | 0 | 79.3 | -16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -120 | -30 | -0.40716 | 0.91336 | 0.79101 | 37.723 | 0.78558 | -24.0283 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 6 | 42 | 286 | 6846 |  | 2002 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 91.9 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -105 | -15 | -0.27186 | 0.96234 | 0.92955 | 21.6368 | 0.79311 | -15.7763 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -84.63 |  | 84.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 84.63 | [7 empty] | 7 | 42 | 286 | 6847 |  | 2002 | 10 | 13 | 7 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 104.3 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -90 | 0 | -0.12668 | 0.99194 | 0.99194 | 7.2781 | 0.7865 | -7.2781 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.4223 |  | 80.4223 |  | 21 |  | 0 | 0.49165 | 0 | 0 |  | 81 | 2.7 | 83.2083 | [7 empty] | 8 | 42 | 286 | 6848 |  | 2002 | 10 | 13 | 8 | 8 | 0.019 | 12 | 0.009 | 116.9 | 8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -75 | 15 | 0.018506 | 0.99983 | 0.96577 | 15.0366 | 0.78908 | 1.0605 | 51.6904 | 6.8586 | 14.9926 | 21.8512
[24 empty] | 0 | 0 | -54.1132 |  | 54.1132 |  | 21 |  | 0 | 4.159 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 77.681 | [7 empty] | 9 | 42 | 286 | 6849 |  | 2002 | 10 | 13 | 9 | 8 | 0.054 | 12.2 | 0.209 | 130.3 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -60 | 30 | 0.15379 | 0.9881 | 0.85574 | 31.1605 | 0.79384 | 8.8474 | 346.8535 | 141.9782 | 42.8673 | 184.8456
[24 empty] | 0 | 0 | -30.2738 |  | 30.2738 |  | 21 |  | 0 | 6.4794 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 66.9906 | [7 empty] | 10 | 42 | 286 | 6850 |  | 2002 | 10 | 13 | 10 | 8 | 0.076 | 13.1 | 0.45 | 144.7 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -45 | 45 | 0.26996 | 0.96287 | 0.68089 | 47.0901 | 0.75307 | 15.6631 | 531.3455 | 230.7415 | 57.2333 | 287.9748
[24 empty] | 0 | 0 | -32.2324 |  | 32.2324 |  | 21 |  | 0 | 4.2326 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 56.2174 | [7 empty] | 11 | 42 | 286 | 6851 |  | 2002 | 10 | 13 | 11 | 8 | 0.096 | 14.5 | 0.44 | 160.2 | 24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -30 | 60 | 0.3591 | 0.9333 | 0.46671 | 62.1835 | 0.62424 | 21.0465 | 636.6418 | 128.1899 | 59.9272 | 188.1171
[24 empty] | 0 | 0 | -37.5941 |  | 37.5941 |  | 21 |  | 0 | 1.7544 | 0 | 0 |  | 47.7 | 1.59 | 47.5356 | [7 empty] | 12 | 42 | 286 | 6852 |  | 2002 | 10 | 13 | 12 | 6 | 0.128 | 15.7 | 0.324 | 176.8 | 26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | -15 | 75 | 0.41514 | 0.90976 | 0.23555 | 76.3817 | 0.38162 | 24.5297 | 688.8273 | 29.1246 | 48.8478 | 77.9724
[24 empty] | 0 | 0 | -47.374 |  | 47.374 |  | 21 |  | 0 | 0.0084073 | 0 | 0 |  | 45.9 | 1.53 | 47.4216 | [7 empty] | 13 | 42 | 286 | 6853 |  | 2002 | 10 | 13 | 13 | 8 | 0.145 | 15.9 | 0.208 | 193 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 0 | 90 | 0.43425 | 0.90079 | 0.00010422 | 90.0007 | 0.0025766 | 25.7394 | 704.383 | 5.5854e-05 | 0.3736 | 0.37366
[24 empty] | 0 | 0 | -52.08 |  | 52.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 1.68 | 52.08 | [7 empty] | 14 | 42 | 286 | 6854 |  | 2002 | 10 | 13 | 14 | 8 | 0.124 | 15.4 | 0.201 | 208.9 | 22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 15 | 105 | 0.41514 | 0.90976 | -0.23534 | 103.6196 | 0 | 24.5297 | 688.8273 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -57.66 |  | 57.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 1.86 | 57.66 | [7 empty] | 15 | 42 | 286 | 6855 |  | 2002 | 10 | 13 | 15 | 8 | 0.097 | 14.8 | 0.111 | 223.8 | 17.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 30 | 120 | 0.3591 | 0.9333 | -0.46652 | 117.8176 | 0 | 21.0465 | 636.6418 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -59.52 |  | 59.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 1.92 | 59.52 | [7 empty] | 16 | 42 | 286 | 6856 |  | 2002 | 10 | 13 | 16 | 8 | 0.077 | 14.6 | 0 | 237.6 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 45 | 135 | 0.26996 | 0.96287 | -0.68073 | 132.9109 | 0 | 15.6631 | 531.3455 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 17 | 42 | 286 | 6857 |  | 2002 | 10 | 13 | 17 | 8 | 0.024 | 14.3 | 0 | 250.5 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 60 | 150 | 0.15379 | 0.9881 | -0.85563 | 148.8401 | 0 | 8.8474 | 346.8535 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 18 | 42 | 286 | 6858 |  | 2002 | 10 | 13 | 18 | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 262.9 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 75 | 165 | 0.018506 | 0.99983 | -0.96571 | 164.9635 | 0 | 1.0605 | 51.6904 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 19 | 42 | 286 | 6859 |  | 2002 | 10 | 13 | 19 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 275.3 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 90 | 180 | -0.12668 | 0.99194 | -0.99194 | 172.7352 | 0 | -7.2781 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 20 | 42 | 286 | 6860 |  | 2002 | 10 | 13 | 20 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 288.3 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 105 | 195 | -0.27186 | 0.96234 | -0.92961 | 158.3854 | 0 | -15.7763 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 21 | 42 | 286 | 6861 |  | 2002 | 10 | 13 | 21 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 302.4 | -29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 120 | 210 | -0.40716 | 0.91336 | -0.79111 | 142.3002 | 0 | -24.0283 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 22 | 42 | 286 | 6862 |  | 2002 | 10 | 13 | 22 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 318.3 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 135 | 225 | -0.52335 | 0.85212 | -0.60271 | 127.0737 | 0 | -31.5596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 23 | 42 | 286 | 6863 |  | 2002 | 10 | 13 | 23 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 336.2 | -40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 150 | 240 | -0.61252 | 0.79046 | -0.39544 | 113.3017 | 0 | -37.7745 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -61.38 |  | 61.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 1.98 | 61.38 | [7 empty] | 0 | 42 | 286 | 6864 |  | 2002 | 10 | 13 | 24 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 355.8 | -42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -8.8573 | 165 | 255 | -0.66858 | 0.74364 | -0.1927 | 101.118 | 0 | -41.961 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -60.45 |  | 60.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.5 | 1.95 | 60.45 | [7 empty] | 1 | 42 | 287 | 6865 |  | 2002 | 10 | 14 | 1 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 15.9 | -41.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 180 | 270 | -0.69243 | 0.72148 | -0.00025042 | 90.021 | 0 | -43.8263 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -62.31 |  | 62.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.3 | 2.01 | 62.31 | [7 empty] | 2 | 42 | 287 | 6866 |  | 2002 | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 34.7 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -165 | -75 | -0.67331 | 0.73936 | 0.19143 | 78.9696 | 0.32168 | -42.326 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 3 | 42 | 287 | 6867 |  | 2002 | 10 | 14 | 3 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 51.4 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -150 | -60 | -0.6173 | 0.78673 | 0.39342 | 66.8377 | 0.55961 | -38.122 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 4 | 42 | 287 | 6868 |  | 2002 | 10 | 14 | 4 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 66.2 | -25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -135 | -45 | -0.52823 | 0.8491 | 0.60044 | 53.1023 | 0.7149 | -31.888 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.05 |  | 79.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.05 | [7 empty] | 5 | 42 | 287 | 6869 |  | 2002 | 10 | 14 | 5 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 79.6 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -120 | -30 | -0.41215 | 0.91111 | 0.78907 | 37.9045 | 0.78521 | -24.342 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 6 | 42 | 287 | 6870 |  | 2002 | 10 | 14 | 6 | 8 | 0 | 12.3 | 0 | 92.2 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -105 | -15 | -0.277 | 0.96087 | 0.92813 | 21.8557 | 0.79323 | -16.0822 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 7 | 42 | 287 | 6871 |  | 2002 | 10 | 14 | 7 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 104.5 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -90 | 0 | -0.13196 | 0.99126 | 0.99126 | 7.5834 | 0.78649 | -7.5834 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.5357 |  | 66.5357 |  | 21 |  | 0 | 2.2956 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 79.5444 | [7 empty] | 8 | 42 | 287 | 6872 |  | 2002 | 10 | 14 | 8 | 8 | 0.053 | 12.2 | 0.079 | 117.1 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -75 | 15 | 0.013072 | 0.99991 | 0.96585 | 15.0183 | 0.78907 | 0.74904 | 37.7761 | 60.2079 | 41.8209 | 102.0288
[24 empty] | 0 | 0 | -57.8196 |  | 57.8196 |  | 21 |  | 0 | 3.3241 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 76.6559 | [7 empty] | 9 | 42 | 287 | 6873 |  | 2002 | 10 | 14 | 9 | 8 | 0.121 | 12.4 | 0.076 | 130.5 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -60 | 30 | 0.14822 | 0.98895 | 0.85648 | 31.0788 | 0.79389 | 8.5243 | 336.5048 | 51.676 | 96.0602 | 147.7362
[24 empty] | 0 | 0 | -24.0654 |  | 24.0654 |  | 21 |  | 0 | 7.6897 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 67.6403 | [7 empty] | 10 | 42 | 287 | 6874 |  | 2002 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0.073 | 12.9 | 0.558 | 144.9 | 20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -45 | 45 | 0.26427 | 0.96445 | 0.68201 | 47.0027 | 0.75351 | 15.3245 | 523.6099 | 286.7575 | 55.0065 | 341.764
[24 empty] | 0 | 0 | -28.3024 |  | 28.3024 |  | 21 |  | 0 | 6.2171 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 63.5329 | [7 empty] | 11 | 42 | 287 | 6875 |  | 2002 | 10 | 14 | 11 | 2 | 0.137 | 13.5 | 0.652 | 160.4 | 24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -30 | 60 | 0.35331 | 0.9355 | 0.46781 | 62.112 | 0.62513 | 20.6917 | 630.6658 | 190.6746 | 85.643 | 276.3176
[24 empty] | 0 | 0 | -51.1253 |  | 51.1253 |  | 21 |  | 0 | 2.5147 | 0 | 0 |  | 65.7 | 2.19 | 65.3753 | [7 empty] | 12 | 42 | 287 | 6876 |  | 2002 | 10 | 14 | 12 | 8 | 0.128 | 13.7 | 0.695 | 176.8 | 25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | -15 | 75 | 0.40929 | 0.9124 | 0.23623 | 76.3413 | 0.38252 | 24.1621 | 683.8499 | 62.8023 | 48.9622 | 111.7645
[24 empty] | 0 | 0 | -65.0416 |  | 65.0416 |  | 21 |  | 0 | 0.00876 | 0 | 0 |  | 63 | 2.1 | 65.0912 | [7 empty] | 13 | 42 | 287 | 6877 |  | 2002 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0.151 | 14 | 0.666 | 193 | 25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 0 | 90 | 0.42838 | 0.9036 | 0.00010454 | 90.0006 | 0.0025772 | 25.3669 | 699.7262 | 0.00017944 | 0.38916 | 0.38933
[24 empty] | 0 | 0 | -63.24 |  | 63.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 2.04 | 63.24 | [7 empty] | 14 | 42 | 287 | 6878 |  | 2002 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0.169 | 14.2 | 0.648 | 208.9 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 15 | 105 | 0.40929 | 0.9124 | -0.23603 | 103.6599 | 0 | 24.1621 | 683.8499 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -66.96 |  | 66.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 2.16 | 66.96 | [7 empty] | 15 | 42 | 287 | 6879 |  | 2002 | 10 | 14 | 15 | 8 | 0.116 | 13.8 | 0.355 | 223.7 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 30 | 120 | 0.35331 | 0.9355 | -0.46763 | 117.8891 | 0 | 20.6917 | 630.6658 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -68.82 |  | 68.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.6 | 2.22 | 68.82 | [7 empty] | 16 | 42 | 287 | 6880 |  | 2002 | 10 | 14 | 16 | 8 | 0.136 | 13.6 | 0.177 | 237.5 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 45 | 135 | 0.26427 | 0.96445 | -0.68185 | 132.9982 | 0 | 15.3245 | 523.6099 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 17 | 42 | 287 | 6881 |  | 2002 | 10 | 14 | 17 | 8 | 0.06 | 12.9 | 0 | 250.4 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 60 | 150 | 0.14822 | 0.98895 | -0.85636 | 148.9218 | 0 | 8.5243 | 336.5048 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 18 | 42 | 287 | 6882 |  | 2002 | 10 | 14 | 18 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 262.8 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 75 | 165 | 0.013072 | 0.99991 | -0.96579 | 164.9818 | 0 | 0.74904 | 37.7761 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 19 | 42 | 287 | 6883 |  | 2002 | 10 | 14 | 19 | 8 | 0 | 10 | 0 | 275.2 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 90 | 180 | -0.13196 | 0.99126 | -0.99126 | 172.4298 | 0 | -7.5834 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 20 | 42 | 287 | 6884 |  | 2002 | 10 | 14 | 20 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 288.1 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 105 | 195 | -0.277 | 0.96087 | -0.92819 | 158.1664 | 0 | -16.0822 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 21 | 42 | 287 | 6885 |  | 2002 | 10 | 14 | 21 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 302.3 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 120 | 210 | -0.41215 | 0.91111 | -0.78917 | 142.1186 | 0 | -24.342 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 22 | 42 | 287 | 6886 |  | 2002 | 10 | 14 | 22 | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 318.2 | -35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 135 | 225 | -0.52823 | 0.8491 | -0.60058 | 126.9209 | 0 | -31.888 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 23 | 42 | 287 | 6887 |  | 2002 | 10 | 14 | 23 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 336.2 | -40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 150 | 240 | -0.6173 | 0.78673 | -0.39357 | 113.1854 | 0 | -38.122 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 0 | 42 | 287 | 6888 |  | 2002 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 355.9 | -42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.2297 | 165 | 255 | -0.67331 | 0.73936 | -0.1916 | 101.0533 | 0 | -42.326 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 1 | 42 | 288 | 6889 |  | 2002 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5.1 | 0 | 16 | -42 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 180 | 270 | -0.69707 | 0.717 | -0.00024887 | 90.0209 | 0 | -44.196 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 2 | 42 | 288 | 6890 |  | 2002 | 10 | 15 | 2 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 34.9 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -165 | -75 | -0.67797 | 0.73509 | 0.19032 | 79.0341 | 0.32011 | -42.6883 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 3 | 42 | 288 | 6891 |  | 2002 | 10 | 15 | 3 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 51.7 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -150 | -60 | -0.62202 | 0.783 | 0.39155 | 66.9538 | 0.55782 | -38.4667 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 4 | 42 | 288 | 6892 |  | 2002 | 10 | 15 | 4 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 66.5 | -25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -135 | -45 | -0.53304 | 0.84609 | 0.59831 | 53.255 | 0.71372 | -32.2136 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 5 | 42 | 288 | 6893 |  | 2002 | 10 | 15 | 5 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 79.9 | -17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -120 | -30 | -0.41709 | 0.90886 | 0.78712 | 38.086 | 0.78483 | -24.6531 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 6 | 42 | 288 | 6894 |  | 2002 | 10 | 15 | 6 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 92.4 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -105 | -15 | -0.28208 | 0.95939 | 0.9267 | 22.0748 | 0.79334 | -16.3857 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 7 | 42 | 288 | 6895 |  | 2002 | 10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 104.8 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -90 | 0 | -0.1372 | 0.99054 | 0.99054 | 7.8864 | 0.78649 | -7.8864 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 235.637 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.24856 | 1.6 | 192 |  | 102.6 | 3.42 | -266.2286 |  | -8.8743 | -8.7003 |  |  | -1.7401 |  | 8 | 42 | 288 | 6896 |  | 2002 | 10 | 15 | 8 | 8 | 0.014 | 9.6 | 0 | 117.4 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -75 | 15 | 0.007677 | 0.99997 | 0.9659 | 15.0063 | 0.78907 | 0.4399 | 23.7927 | 0 | 11.0469 | 11.0469
[24 empty] | 4 | 225 | 481.8569 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.76303 | 4 | 480 |  | 99.9 | 3.33 | -557.533 |  | -18.5844 | -7.288 |  |  | -3.644 |  | 9 | 42 | 288 | 6897 |  | 2002 | 10 | 15 | 9 | 8 | 0.035 | 9.9 | 0.009 | 130.7 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -60 | 30 | 0.14268 | 0.98977 | 0.85718 | 31.0004 | 0.79393 | 8.2034 | 326.076 | 6.1249 | 27.7875 | 33.9124
[24 empty] | 8 | 450 | 887.4138 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.89908 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1042.3191 |  | -34.744 | -6.8125 |  |  | -6.8125 |  | 10 | 42 | 288 | 6898 |  | 2002 | 10 | 15 | 10 | 8 | 0.053 | 10.4 | 0 | 145.1 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -45 | 45 | 0.2586 | 0.96598 | 0.68309 | 46.9176 | 0.75394 | 14.9883 | 515.7895 | 0 | 39.959 | 39.959
[24 empty] | 8 | 450 | 893.9396 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.90144 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1048.8314 |  | -34.961 | -6.8551 |  |  | -6.8551 |  | 11 | 42 | 288 | 6899 |  | 2002 | 10 | 15 | 11 | 8 | 0.064 | 11.1 | 0 | 160.5 | 23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -30 | 60 | 0.34756 | 0.93766 | 0.46889 | 62.0422 | 0.626 | 20.3394 | 624.6051 | 0 | 40.0639 | 40.0639
[24 empty] | 8 | 450 | 898.8205 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.51758 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.8876 |  | -35.1963 | -6.9012 |  |  | -6.9012 |  | 12 | 42 | 288 | 6900 |  | 2002 | 10 | 15 | 12 | 8 | 0.06 | 11.9 | 0 | 176.9 | 25.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | -15 | 75 | 0.40347 | 0.91499 | 0.2369 | 76.3018 | 0.38339 | 23.7972 | 678.7897 | 0 | 23.0034 | 23.0034
[24 empty] | 8 | 450 | 902.8386 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.004292 | 8 | 960 |  | 74.7 | 2.49 | -1062.8143 |  | -35.4271 | -6.9465 |  |  | -6.9465 |  | 13 | 42 | 288 | 6901 |  | 2002 | 10 | 15 | 13 | 8 | 0.074 | 12.7 | 0 | 193 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 0 | 90 | 0.42255 | 0.90634 | 0.00010486 | 90.0006 | 0.0025778 | 24.9972 | 694.9878 | 0 | 0.19076 | 0.19076
[24 empty] | 8 | 450 | 904.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72.9 | 2.43 | -1064.67 |  | -35.489 | -6.9586 |  |  | -6.9586 |  | 14 | 42 | 288 | 6902 |  | 2002 | 10 | 15 | 14 | 8 | 0.08 | 12.9 | 0.003 | 208.8 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 15 | 105 | 0.40347 | 0.91499 | -0.2367 | 103.6994 | 0 | 23.7972 | 678.7897 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 907.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.46 |  | -35.582 | -6.9769 |  |  | -6.9769 |  | 15 | 42 | 288 | 6903 |  | 2002 | 10 | 15 | 15 | 8 | 0.083 | 13.2 | 0.032 | 223.7 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 30 | 120 | 0.34756 | 0.93766 | -0.4687 | 117.9589 | 0 | 20.3394 | 624.6051 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 907.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 70.2 | 2.34 | -1067.46 |  | -35.582 | -6.9769 |  |  | -6.9769 |  | 16 | 42 | 288 | 6904 |  | 2002 | 10 | 15 | 16 | 8 | 0.026 | 13.2 | 0 | 237.4 | 10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 45 | 135 | 0.2586 | 0.96598 | -0.68293 | 133.0832 | 0 | 14.9883 | 515.7895 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 17 | 42 | 288 | 6905 |  | 2002 | 10 | 15 | 17 | 8 | 0 | 13.1 | 0.132 | 250.2 | 2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 60 | 150 | 0.14268 | 0.98977 | -0.85707 | 149.0001 | 0 | 8.2034 | 326.076 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 906.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 71.1 | 2.37 | -1066.53 |  | -35.551 | -6.9708 |  |  | -6.9708 |  | 18 | 42 | 288 | 6906 |  | 2002 | 10 | 15 | 18 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 262.6 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 75 | 165 | 0.007677 | 0.99997 | -0.96584 | 164.9937 | 0 | 0.4399 | 23.7927 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 905.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 |  | -35.52 | -6.9647 |  |  | -6.9647 |  | 19 | 42 | 288 | 6907 |  | 2002 | 10 | 15 | 19 | 8 | 0 | 13 | 0 | 275 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 90 | 180 | -0.1372 | 0.99054 | -0.99054 | 172.1268 | 0 | -7.8864 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 905.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 72 | 2.4 | -1065.6 |  | -35.52 | -6.9647 |  |  | -6.9647 |  | 20 | 42 | 288 | 6908 |  | 2002 | 10 | 15 | 20 | 8 | 0 | 13 | 0 | 288 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 105 | 195 | -0.28208 | 0.95939 | -0.92676 | 157.9473 | 0 | -16.3857 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 21 | 42 | 288 | 6909 |  | 2002 | 10 | 15 | 21 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 302.1 | -29.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 120 | 210 | -0.41709 | 0.90886 | -0.78722 | 141.937 | 0 | -24.6531 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 903.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 73.8 | 2.46 | -1063.74 |  | -35.458 | -6.9525 |  |  | -6.9525 |  | 22 | 42 | 288 | 6910 |  | 2002 | 10 | 15 | 22 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | 318.1 | -36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 135 | 225 | -0.53304 | 0.84609 | -0.59845 | 126.7682 | 0 | -32.2136 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 23 | 42 | 288 | 6911 |  | 2002 | 10 | 15 | 23 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 336.2 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 150 | 240 | -0.62202 | 0.783 | -0.39171 | 113.0693 | 0 | -38.4667 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 0 | 42 | 288 | 6912 |  | 2002 | 10 | 15 | 24 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 355.9 | -42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.5994 | 165 | 255 | -0.67797 | 0.73509 | -0.19049 | 100.9887 | 0 | -42.6883 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 1 | 42 | 289 | 6913 |  | 2002 | 10 | 16 | 1 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 16.2 | -42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 180 | 270 | -0.70165 | 0.71252 | -0.00024731 | 90.0208 | 0 | -44.5629 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 2 | 42 | 289 | 6914 |  | 2002 | 10 | 16 | 2 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 35.1 | -38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -165 | -75 | -0.68257 | 0.73082 | 0.18922 | 79.0986 | 0.31855 | -43.0477 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 3 | 42 | 289 | 6915 |  | 2002 | 10 | 16 | 3 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 51.9 | -32.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -150 | -60 | -0.62668 | 0.77928 | 0.38969 | 67.0697 | 0.55603 | -38.8084 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 4 | 42 | 289 | 6916 |  | 2002 | 10 | 16 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 66.8 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -135 | -45 | -0.5378 | 0.84307 | 0.59618 | 53.4073 | 0.71254 | -32.5363 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 5 | 42 | 289 | 6917 |  | 2002 | 10 | 16 | 5 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 80.1 | -17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -120 | -30 | -0.42198 | 0.90661 | 0.78516 | 38.2673 | 0.78443 | -24.9615 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 6 | 42 | 289 | 6918 |  | 2002 | 10 | 16 | 6 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 92.7 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -105 | -15 | -0.28712 | 0.9579 | 0.92526 | 22.2938 | 0.79345 | -16.6866 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 7 | 42 | 289 | 6919 |  | 2002 | 10 | 16 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 105 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -90 | 0 | -0.14239 | 0.98981 | 0.98981 | 8.187 | 0.7865 | -8.187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 248.8851 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6778 | 1.6 | 192 |  | 99 | 3.3 | -271.3778 |  | -9.0459 | -8.8686 |  |  | -1.7737 |  | 8 | 42 | 289 | 6920 |  | 2002 | 10 | 16 | 8 | 8 | 0.052 | 10 | 0.044 | 117.6 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -75 | 15 | 0.0023232 | 1 | 0.96593 | 15.0006 | 0.78906 | 0.13312 | 9.7475 | 33.5358 | 41.0313 | 74.5671
[24 empty] | 4 | 225 | 501.0025 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.5189 | 4 | 480 |  | 92.7 | 3.09 | -566.7289 |  | -18.891 | -7.4082 |  |  | -3.7041 |  | 9 | 42 | 289 | 6921 |  | 2002 | 10 | 16 | 9 | 8 | 0.141 | 10.7 | 0 | 130.9 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -60 | 30 | 0.13718 | 0.99055 | 0.85786 | 30.9254 | 0.79397 | 7.885 | 315.5724 | 0 | 111.9498 | 111.9498
[24 empty] | 8 | 450 | 932.0501 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.9205 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1058.5005 |  | -35.2834 | -6.9183 |  |  | -6.9183 |  | 10 | 42 | 289 | 6922 |  | 2002 | 10 | 16 | 10 | 8 | 0.095 | 11.6 | 0.371 | 145.2 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -45 | 45 | 0.25297 | 0.96747 | 0.68415 | 46.8349 | 0.75436 | 14.6546 | 507.8883 | 191.4699 | 71.664 | 263.1339
[24 empty] | 8 | 450 | 915.188 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.9727 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1058.3427 |  | -35.2781 | -6.9173 |  |  | -6.9173 |  | 11 | 42 | 289 | 6923 |  | 2002 | 10 | 16 | 11 | 8 | 0.129 | 11.9 | 0.174 | 160.6 | 23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -30 | 60 | 0.34183 | 0.93976 | 0.46994 | 61.9739 | 0.62684 | 19.9897 | 618.4625 | 51.2571 | 80.8627 | 132.1198
[24 empty] | 8 | 450 | 910.3854 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8338 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1059.9938 |  | -35.3331 | -6.9281 |  |  | -6.9281 |  | 12 | 42 | 289 | 6924 |  | 2002 | 10 | 16 | 12 | 8 | 0.114 | 12.2 | 0.413 | 177 | 25.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | -15 | 75 | 0.39768 | 0.91752 | 0.23756 | 76.2632 | 0.38424 | 23.4351 | 673.6491 | 37.6987 | 43.8038 | 81.5025
[24 empty] | 8 | 450 | 892.6345 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0081811 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.5882 |  | -35.0863 | -6.8797 |  |  | -6.8797 |  | 13 | 42 | 289 | 6925 |  | 2002 | 10 | 16 | 13 | 8 | 0.141 | 11.6 | 0.176 | 193 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 0 | 90 | 0.41673 | 0.90903 | 0.00010517 | 90.0006 | 0.0025784 | 24.6304 | 690.17 | 4.7728e-05 | 0.36356 | 0.3636
[24 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 14 | 42 | 289 | 6926 |  | 2002 | 10 | 16 | 14 | 8 | 0.092 | 9.5 | 0.011 | 208.8 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 15 | 105 | 0.39768 | 0.91752 | -0.23735 | 103.738 | 0 | 23.4351 | 673.6491 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 15 | 42 | 289 | 6927 |  | 2002 | 10 | 16 | 15 | 8 | 0.062 | 9 | 0.003 | 223.6 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 30 | 120 | 0.34183 | 0.93976 | -0.46976 | 118.0271 | 0 | 19.9897 | 618.4625 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 869.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 |  | -34.311 | -6.7276 |  |  | -6.7276 |  | 16 | 42 | 289 | 6928 |  | 2002 | 10 | 16 | 16 | 8 | 0.035 | 9.1 | 0.044 | 237.2 | 10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 45 | 135 | 0.25297 | 0.96747 | -0.68399 | 133.1659 | 0 | 14.6546 | 507.8883 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 17 | 42 | 289 | 6929 |  | 2002 | 10 | 16 | 17 | 8 | 0 | 9.2 | 0.161 | 250.1 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 60 | 150 | 0.13718 | 0.99055 | -0.85774 | 149.0751 | 0 | 7.885 | 315.5724 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 866.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1026.54 |  | -34.218 | -6.7094 |  |  | -6.7094 |  | 18 | 42 | 289 | 6930 |  | 2002 | 10 | 16 | 18 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 262.4 | -5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 75 | 165 | 0.0023232 | 1 | -0.96587 | 164.9994 | 0 | 0.13312 | 9.7475 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 857.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 |  | -33.908 | -6.6486 |  |  | -6.6486 |  | 19 | 42 | 289 | 6931 |  | 2002 | 10 | 16 | 19 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 274.8 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 90 | 180 | -0.14239 | 0.98981 | -0.98981 | 171.8263 | 0 | -8.187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 857.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 |  | -33.908 | -6.6486 |  |  | -6.6486 |  | 20 | 42 | 289 | 6932 |  | 2002 | 10 | 16 | 20 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 287.8 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 105 | 195 | -0.28712 | 0.9579 | -0.92532 | 157.7281 | 0 | -16.6866 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 21 | 42 | 289 | 6933 |  | 2002 | 10 | 16 | 21 | 2 | 0 | 8.4 | 0 | 302 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 120 | 210 | -0.42198 | 0.90661 | -0.78527 | 141.7557 | 0 | -24.9615 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 857.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 |  | -33.908 | -6.6486 |  |  | -6.6486 |  | 22 | 42 | 289 | 6934 |  | 2002 | 10 | 16 | 22 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 318 | -36.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 135 | 225 | -0.5378 | 0.84307 | -0.59632 | 126.6158 | 0 | -32.5363 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 23 | 42 | 289 | 6935 |  | 2002 | 10 | 16 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 336.1 | -41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 150 | 240 | -0.62668 | 0.77928 | -0.38985 | 112.9533 | 0 | -38.8084 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 0 | 42 | 289 | 6936 |  | 2002 | 10 | 16 | 24 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 356 | -43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -9.9663 | 165 | 255 | -0.68257 | 0.73082 | -0.18938 | 100.9242 | 0 | -43.0477 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 1 | 42 | 290 | 6937 |  | 2002 | 10 | 17 | 1 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 16.3 | -42.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -180 | -90 | -0.70616 | 0.70805 | 8.192e-05 | 90.0019 | 0.0025332 | -44.9268 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 2 | 42 | 290 | 6938 |  | 2002 | 10 | 17 | 2 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 35.3 | -39 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -165 | -75 | -0.6871 | 0.72656 | 0.18812 | 79.163 | 0.31698 | -43.4041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 3 | 42 | 290 | 6939 |  | 2002 | 10 | 17 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 52.2 | -33.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -150 | -60 | -0.63128 | 0.77556 | 0.38783 | 67.1853 | 0.55423 | -39.1472 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 4 | 42 | 290 | 6940 |  | 2002 | 10 | 17 | 4 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 67 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -135 | -45 | -0.5425 | 0.84006 | 0.59405 | 53.5593 | 0.71134 | -32.8561 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 5 | 42 | 290 | 6941 |  | 2002 | 10 | 17 | 5 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 80.4 | -17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -120 | -30 | -0.42681 | 0.90434 | 0.7832 | 38.4483 | 0.78403 | -25.2671 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 6 | 42 | 290 | 6942 |  | 2002 | 10 | 17 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 92.9 | -9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -105 | -15 | -0.2921 | 0.95639 | 0.92381 | 22.5128 | 0.79356 | -16.9848 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 7 | 42 | 290 | 6943 |  | 2002 | 10 | 17 | 7 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 105.2 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -90 | 0 | -0.14754 | 0.98906 | 0.98906 | 8.485 | 0.78652 | -8.485 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 234.0981 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.99422 | 1.6 | 192 |  | 108.9 | 3.63 | -260.4642 |  | -8.6821 | -8.5119 |  |  | -1.7024 |  | 8 | 42 | 290 | 6944 |  | 2002 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0.056 | 8.9 | 0.023 | 117.8 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -75 | 15 | -0.0029875 | 1 | 0.96593 | 15.001 | 0.78906 | -0.17118 |  | 0 | 44.1875 | 44.1875
[24 empty] | 4 | 225 | 514.8525 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.6889 | 4 | 480 |  | 106.2 | 3.54 | -556.9489 |  | -18.565 | -7.2804 |  |  | -3.6402 |  | 9 | 42 | 290 | 6945 |  | 2002 | 10 | 17 | 9 | 4 | 0.116 | 9.2 | 0.301 | 131.1 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -60 | 30 | 0.13171 | 0.99129 | 0.8585 | 30.8537 | 0.79401 | 7.569 | 304.9996 | 205.1784 | 92.105 | 297.2834
[24 empty] | 8 | 450 | 926.1442 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2666 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1044.9666 |  | -34.8322 | -6.8298 |  |  | -6.8298 |  | 10 | 42 | 290 | 6946 |  | 2002 | 10 | 17 | 10 | 6 | 0.123 | 10 | 0.445 | 145.4 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -45 | 45 | 0.24738 | 0.96892 | 0.68517 | 46.7545 | 0.75476 | 14.3234 | 499.9105 | 230.126 | 92.8353 | 322.9613
[24 empty] | 8 | 450 | 910.8465 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.135 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1047.415 |  | -34.9138 | -6.8458 |  |  | -6.8458 |  | 11 | 42 | 290 | 6947 |  | 2002 | 10 | 17 | 11 | 8 | 0.111 | 10.6 | 0.386 | 160.8 | 23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -30 | 60 | 0.33613 | 0.94182 | 0.47097 | 61.9072 | 0.62766 | 19.6428 | 612.2413 | 114.106 | 69.6708 | 183.7768
[24 empty] | 8 | 450 | 899.5645 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7452 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1049.6752 |  | -34.9892 | -6.8606 |  |  | -6.8606 |  | 12 | 42 | 290 | 6948 |  | 2002 | 10 | 17 | 12 | 8 | 0.104 | 11.1 | 0.409 | 177.1 | 24.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | -15 | 75 | 0.39192 | 0.92 | 0.2382 | 76.2254 | 0.38508 | 23.0759 | 668.4306 | 37.5155 | 40.048 | 77.5635
[24 empty] | 8 | 450 | 888.8952 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.005284 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.8653 |  | -34.9622 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 13 | 42 | 290 | 6949 |  | 2002 | 10 | 17 | 13 | 6 | 0.091 | 11.2 | 0.578 | 193 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 0 | 90 | 0.41095 | 0.91166 | 0.00010548 | 90.0006 | 0.002579 | 24.2665 | 685.2749 | 0.00015723 | 0.23469 | 0.23485
[24 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 14 | 42 | 290 | 6950 |  | 2002 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.112 | 11.4 | 0.393 | 208.7 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 15 | 105 | 0.39192 | 0.92 | -0.23799 | 103.7758 | 0 | 23.0759 | 668.4306 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 | [7 empty] | 15 | 42 | 290 | 6951 |  | 2002 | 10 | 17 | 15 | 8 | 0.13 | 11.4 | 0.42 | 223.4 | 16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 30 | 120 | 0.33613 | 0.94182 | -0.47078 | 118.0938 | 0 | 19.6428 | 612.2413 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1047.93 | [7 empty] | 16 | 42 | 290 | 6952 |  | 2002 | 10 | 17 | 16 | 8 | 0.093 | 11.1 | 0.351 | 237.1 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 45 | 135 | 0.24738 | 0.96892 | -0.68501 | 133.2462 | 0 | 14.3234 | 499.9105 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 | [7 empty] | 17 | 42 | 290 | 6953 |  | 2002 | 10 | 17 | 17 | 6 | 0 | 10.8 | 0.143 | 249.9 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 60 | 150 | 0.13171 | 0.99129 | -0.85839 | 149.1467 | 0 | 7.569 | 304.9996 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 | [7 empty] | 18 | 42 | 290 | 6954 |  | 2002 | 10 | 17 | 18 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 262.3 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 75 | 165 | -0.0029875 | 1 | -0.96587 | 164.999 | 0 | -0.17118 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 | [7 empty] | 19 | 42 | 290 | 6955 |  | 2002 | 10 | 17 | 19 | 4 | 0 | 8.4 | 0 | 274.7 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 90 | 180 | -0.14754 | 0.98906 | -0.98906 | 171.5282 | 0 | -8.485 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 | [7 empty] | 20 | 42 | 290 | 6956 |  | 2002 | 10 | 17 | 20 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 287.6 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 105 | 195 | -0.2921 | 0.95639 | -0.92386 | 157.5091 | 0 | -16.9848 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 | [7 empty] | 21 | 42 | 290 | 6957 |  | 2002 | 10 | 17 | 21 | 2 | 0 | 7.4 | 0 | 301.8 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 120 | 210 | -0.42681 | 0.90434 | -0.78331 | 141.5746 | 0 | -25.2671 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 127.8 | 4.26 | -1007.94 | [7 empty] | 22 | 42 | 290 | 6958 |  | 2002 | 10 | 17 | 22 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 317.9 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 135 | 225 | -0.5425 | 0.84006 | -0.59418 | 126.4637 | 0 | -32.8561 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 23 | 42 | 290 | 6959 |  | 2002 | 10 | 17 | 23 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 336.1 | -41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 150 | 240 | -0.63128 | 0.77556 | -0.38799 | 112.8376 | 0 | -39.1472 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 0 | 42 | 290 | 6960 |  | 2002 | 10 | 17 | 24 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 356 | -43.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.3302 | 165 | 255 | -0.6871 | 0.72656 | -0.18828 | 100.8598 | 0 | -43.4041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 1 | 43 | 291 | 6961 |  | 2002 | 10 | 18 | 1 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 16.5 | -43 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 180 | 270 | -0.71061 | 0.70359 | -0.00024421 | 90.0206 | 0 | -45.2876 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 2 | 43 | 291 | 6962 |  | 2002 | 10 | 18 | 2 | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 35.5 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -165 | -75 | -0.69157 | 0.72231 | 0.18702 | 79.2272 | 0.31542 | -43.7574 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 3 | 43 | 291 | 6963 |  | 2002 | 10 | 18 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 52.4 | -33.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -150 | -60 | -0.63581 | 0.77185 | 0.38598 | 67.3007 | 0.55243 | -39.4828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 4 | 43 | 291 | 6964 |  | 2002 | 10 | 18 | 4 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 67.3 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -135 | -45 | -0.54713 | 0.83705 | 0.59192 | 53.7109 | 0.71014 | -33.1729 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 5 | 43 | 291 | 6965 |  | 2002 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 80.6 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -120 | -30 | -0.43158 | 0.90207 | 0.78124 | 38.6289 | 0.78363 | -25.5697 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 6 | 43 | 291 | 6966 |  | 2002 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 93.2 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -105 | -15 | -0.29703 | 0.95487 | 0.92234 | 22.7314 | 0.79366 | -17.2803 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 7 | 43 | 291 | 6967 |  | 2002 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105.5 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -90 | 0 | -0.15264 | 0.98828 | 0.98828 | 8.7804 | 0.78656 | -8.7804 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 223.7329 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.83444 | 1.6 | 192 |  | 117.9 | 3.93 | -251.0044 |  | -8.3668 | -8.2028 |  |  | -1.6406 |  | 8 | 43 | 291 | 6968 |  | 2002 | 10 | 18 | 8 | 8 | 0.047 | 7.9 | 0.012 | 118.1 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -75 | 15 | -0.0082534 | 0.99997 | 0.9659 | 15.0073 | 0.78907 | -0.47293 |  | 0 | 37.0862 | 37.0862
[24 empty] | 4 | 225 | 495.6938 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.5126 | 4 | 480 |  | 110.7 | 3.69 | -550.1226 |  | -18.3374 | -7.1911 |  |  | -3.5956 |  | 9 | 43 | 291 | 6969 |  | 2002 | 10 | 18 | 9 | 8 | 0 | 8.7 | 0.294 | 131.3 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -60 | 30 | 0.12629 | 0.99199 | 0.85911 | 30.7854 | 0.79404 | 7.2557 | 294.3633 | 200.5584 | 0 | 200.5584
[24 empty] | 8 | 450 | 881.8262 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0374 | 8 | 960 |  | 101.7 | 3.39 | -1035.9474 |  | -34.5316 | -6.7709 |  |  | -6.7709 |  | 10 | 43 | 291 | 6970 |  | 2002 | 10 | 18 | 10 | 8 | 0.059 | 9.7 | 0.003 | 145.6 | 19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -45 | 45 | 0.24182 | 0.97032 | 0.68616 | 46.6765 | 0.75515 | 13.995 | 491.8604 | 1.5545 | 44.5536 | 46.108
[24 empty] | 8 | 450 | 891.7039 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2636 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1044.5436 |  | -34.8181 | -6.8271 |  |  | -6.8271 |  | 11 | 43 | 291 | 6971 |  | 2002 | 10 | 18 | 11 | 8 | 0.087 | 10.6 | 0.005 | 160.9 | 22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -30 | 60 | 0.33047 | 0.94382 | 0.47197 | 61.8422 | 0.62846 | 19.2987 | 605.9449 | 1.4831 | 54.6763 | 56.1594
[24 empty] | 8 | 450 | 896.6278 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4442 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1048.4442 |  | -34.9481 | -6.8526 |  |  | -6.8526 |  | 12 | 43 | 291 | 6972 |  | 2002 | 10 | 18 | 12 | 8 | 0.136 | 11 | 0.127 | 177.1 | 24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | -15 | 75 | 0.3862 | 0.92242 | 0.23882 | 76.1884 | 0.38589 | 22.7197 | 663.137 | 11.7044 | 52.4811 | 64.1854
[24 empty] | 8 | 450 | 886.1141 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0066167 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.0766 |  | -34.8692 | -6.8371 |  |  | -6.8371 |  | 13 | 43 | 291 | 6973 |  | 2002 | 10 | 18 | 13 | 8 | 0.114 | 10.9 | 0.015 | 193 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 0 | 90 | 0.4052 | 0.91423 | 0.00010577 | 90.0006 | 0.0025796 | 23.9056 | 680.3052 | 4.0928e-06 | 0.29407 | 0.29408
[24 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 14 | 43 | 291 | 6974 |  | 2002 | 10 | 18 | 14 | 8 | 0.076 | 10.6 | 0 | 208.7 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 15 | 105 | 0.3862 | 0.92242 | -0.23862 | 103.8127 | 0 | 22.7197 | 663.137 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 15 | 43 | 291 | 6975 |  | 2002 | 10 | 18 | 15 | 8 | 0.046 | 10.3 | 0 | 223.3 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 30 | 120 | 0.33047 | 0.94382 | -0.47178 | 118.1588 | 0 | 19.2987 | 605.9449 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 16 | 43 | 291 | 6976 |  | 2002 | 10 | 18 | 16 | 8 | 0.031 | 10.3 | 0.037 | 237 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 45 | 135 | 0.24182 | 0.97032 | -0.686 | 133.3243 | 0 | 13.995 | 491.8604 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 17 | 43 | 291 | 6977 |  | 2002 | 10 | 18 | 17 | 8 | 0 | 10.2 | 0.124 | 249.8 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 60 | 150 | 0.12629 | 0.99199 | -0.859 | 149.215 | 0 | 7.2557 | 294.3633 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 18 | 43 | 291 | 6978 |  | 2002 | 10 | 18 | 18 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 262.1 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 75 | 165 | -0.0082534 | 0.99997 | -0.96584 | 164.9927 | 0 | -0.47293 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 19 | 43 | 291 | 6979 |  | 2002 | 10 | 18 | 19 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 274.5 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 90 | 180 | -0.15264 | 0.98828 | -0.98828 | 171.2328 | 0 | -8.7804 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 20 | 43 | 291 | 6980 |  | 2002 | 10 | 18 | 20 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 287.5 | -23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 105 | 195 | -0.29703 | 0.95487 | -0.9224 | 157.2904 | 0 | -17.2803 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 21 | 43 | 291 | 6981 |  | 2002 | 10 | 18 | 21 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 301.7 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 120 | 210 | -0.43158 | 0.90207 | -0.78134 | 141.394 | 0 | -25.5697 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 887 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047 |  | -34.9 | -6.8431 |  |  | -6.8431 |  | 22 | 43 | 291 | 6982 |  | 2002 | 10 | 18 | 22 | 8 | 0 | 11 | 0 | 317.8 | -37.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 135 | 225 | -0.54713 | 0.83705 | -0.59205 | 126.3121 | 0 | -33.1729 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 23 | 43 | 291 | 6983 |  | 2002 | 10 | 18 | 23 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 336 | -41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 150 | 240 | -0.63581 | 0.77185 | -0.38613 | 112.7222 | 0 | -39.4828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 0 | 43 | 291 | 6984 |  | 2002 | 10 | 18 | 24 | 8 | 0 | 11 | 0 | 356.1 | -43.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -10.691 | 165 | 255 | -0.69157 | 0.72231 | -0.18718 | 100.7955 | 0 | -43.7574 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 1 | 43 | 292 | 6985 |  | 2002 | 10 | 19 | 1 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 16.6 | -43.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 180 | 270 | -0.71498 | 0.69914 | -0.00024267 | 90.0205 | 0 | -45.6453 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 2 | 43 | 292 | 6986 |  | 2002 | 10 | 19 | 2 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 35.7 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -165 | -75 | -0.69597 | 0.71807 | 0.18592 | 79.2912 | 0.31385 | -44.1076 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 3 | 43 | 292 | 6987 |  | 2002 | 10 | 19 | 3 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 52.7 | -33.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -150 | -60 | -0.64028 | 0.76815 | 0.38412 | 67.4156 | 0.55063 | -39.8153 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 4 | 43 | 292 | 6988 |  | 2002 | 10 | 19 | 4 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 67.5 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -135 | -45 | -0.55171 | 0.83404 | 0.58979 | 53.862 | 0.70893 | -33.4866 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 5 | 43 | 292 | 6989 |  | 2002 | 10 | 19 | 5 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 80.9 | -18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -120 | -30 | -0.43629 | 0.89981 | 0.77927 | 38.8089 | 0.78321 | -25.8694 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 6 | 43 | 292 | 6990 |  | 2002 | 10 | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 93.4 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -105 | -15 | -0.3019 | 0.95334 | 0.92086 | 22.9495 | 0.79376 | -17.573 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 7 | 43 | 292 | 6991 |  | 2002 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 105.7 | -1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -90 | 0 | -0.15768 | 0.98749 | 0.98749 | 9.0731 | 0.7866 | -9.0731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 239.4415 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.95873 | 1.6 | 192 |  | 103.5 | 3.45 | -266.0087 |  | -8.867 | -8.6931 |  |  | -1.7386 |  | 8 | 43 | 292 | 6992 |  | 2002 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0.054 | 9.5 | 0 | 118.3 | 6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -75 | 15 | -0.013473 | 0.99991 | 0.96584 | 15.0194 | 0.78907 | -0.77202 |  | 0 | 42.61 | 42.61
[24 empty] | 4 | 225 | 492.4194 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.6264 | 4 | 480 |  | 101.7 | 3.39 | -557.5364 |  | -18.5845 | -7.2881 |  |  | -3.644 |  | 9 | 43 | 292 | 6993 |  | 2002 | 10 | 19 | 9 | 4 | 0.147 | 9.7 | 0 | 131.5 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -60 | 30 | 0.12091 | 0.99266 | 0.85969 | 30.7203 | 0.79408 | 6.945 | 283.6694 | 0 | 116.7292 | 116.7292
[24 empty] | 8 | 450 | 927.9879 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4272 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1051.5672 |  | -35.0522 | -6.873 |  |  | -6.873 |  | 10 | 43 | 292 | 6994 |  | 2002 | 10 | 19 | 10 | 8 | 0.084 | 10.8 | 0.428 | 145.7 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -45 | 45 | 0.2363 | 0.97168 | 0.68712 | 46.6008 | 0.75552 | 13.6693 | 483.7427 | 222.1888 | 63.4635 | 285.6523
[24 empty] | 8 | 450 | 925.4108 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.0641 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1056.7141 |  | -35.2238 | -6.9066 |  |  | -6.9066 |  | 11 | 43 | 292 | 6995 |  | 2002 | 10 | 19 | 11 | 8 | 0.09 | 11.5 | 0.566 | 161 | 22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -30 | 60 | 0.32484 | 0.94577 | 0.47295 | 61.7788 | 0.62924 | 18.9575 | 599.5769 | 168.4403 | 56.6317 | 225.0719
[24 empty] | 8 | 450 | 907.2352 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7798 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1057.1498 |  | -35.2383 | -6.9095 |  |  | -6.9095 |  | 12 | 43 | 292 | 6996 |  | 2002 | 10 | 19 | 12 | 8 | 0.104 | 11.9 | 0.42 | 177.2 | 24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | -15 | 75 | 0.3805 | 0.92478 | 0.23944 | 76.1523 | 0.38668 | 22.3665 | 657.7712 | 38.8862 | 40.2151 | 79.1014
[24 empty] | 8 | 450 | 898.2045 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0066782 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1058.1667 |  | -35.2722 | -6.9161 |  |  | -6.9161 |  | 13 | 43 | 292 | 6997 |  | 2002 | 10 | 19 | 13 | 8 | 0.115 | 12.2 | 0.336 | 193 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 0 | 90 | 0.39949 | 0.91674 | 0.00010607 | 90.0006 | 0.0025801 | 23.5479 | 675.2635 | 9.1951e-05 | 0.29672 | 0.29681
[24 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 14 | 43 | 292 | 6998 |  | 2002 | 10 | 19 | 14 | 8 | 0.103 | 12.1 | 0.524 | 208.6 | 20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 15 | 105 | 0.3805 | 0.92478 | -0.23923 | 103.8487 | 0 | 22.3665 | 657.7712 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 894.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 |  | -35.148 | -6.8918 |  |  | -6.8918 |  | 15 | 43 | 292 | 6999 |  | 2002 | 10 | 19 | 15 | 8 | 0.083 | 11.8 | 0.364 | 223.2 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 30 | 120 | 0.32484 | 0.94577 | -0.47276 | 118.2221 | 0 | 18.9575 | 599.5769 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 897.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 80.1 | 2.67 | -1057.23 |  | -35.241 | -6.91 |  |  | -6.91 |  | 16 | 43 | 292 | 7000 |  | 2002 | 10 | 19 | 16 | 8 | 0.081 | 12.1 | 0.162 | 236.8 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 45 | 135 | 0.2363 | 0.97168 | -0.68696 | 133.4 | 0 | 13.6693 | 483.7427 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 17 | 43 | 292 | 7001 |  | 2002 | 10 | 19 | 17 | 8 | 0 | 11.4 | 0.107 | 249.6 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 60 | 150 | 0.12091 | 0.99266 | -0.85958 | 149.28 | 0 | 6.945 | 283.6694 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 892.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.58 |  | -35.086 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 18 | 43 | 292 | 7002 |  | 2002 | 10 | 19 | 18 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 261.9 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 75 | 165 | -0.013473 | 0.99991 | -0.96578 | 164.9806 | 0 | -0.77202 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 890.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.72 |  | -35.024 | -6.8675 |  |  | -6.8675 |  | 19 | 43 | 292 | 7003 |  | 2002 | 10 | 19 | 19 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 274.3 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 90 | 180 | -0.15768 | 0.98749 | -0.98749 | 170.9401 | 0 | -9.0731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 20 | 43 | 292 | 7004 |  | 2002 | 10 | 19 | 20 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 287.3 | -23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 105 | 195 | -0.3019 | 0.95334 | -0.92092 | 157.0721 | 0 | -17.573 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 21 | 43 | 292 | 7005 |  | 2002 | 10 | 19 | 21 | 8 | 0 | 11.5 | 0 | 301.5 | -31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 120 | 210 | -0.43629 | 0.89981 | -0.77938 | 141.2138 | 0 | -25.8694 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 895.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81.9 | 2.73 | -1055.37 |  | -35.179 | -6.8978 |  |  | -6.8978 |  | 22 | 43 | 292 | 7006 |  | 2002 | 10 | 19 | 22 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 317.6 | -37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 135 | 225 | -0.55171 | 0.83404 | -0.58993 | 126.161 | 0 | -33.4866 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 23 | 43 | 292 | 7007 |  | 2002 | 10 | 19 | 23 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 336 | -42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 150 | 240 | -0.64028 | 0.76815 | -0.38428 | 112.6072 | 0 | -39.8153 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 0 | 43 | 292 | 7008 |  | 2002 | 10 | 19 | 24 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 356.1 | -44.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.0487 | 165 | 255 | -0.69597 | 0.71807 | -0.18608 | 100.7314 | 0 | -44.1076 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -85.56 |  | 85.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8 | 2.76 | 85.56 | [7 empty] | 1 | 43 | 293 | 7009 |  | 2002 | 10 | 20 | 1 | 8 | 0 | 11.8 | 0 | 16.7 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -180 | -90 | -0.7193 | 0.6947 | 8.0376e-05 | 90.002 | 0.0025302 | -45.9997 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 2 | 43 | 293 | 7010 |  | 2002 | 10 | 20 | 2 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 35.9 | -40 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -165 | -75 | -0.7003 | 0.71385 | 0.18482 | 79.355 | 0.31229 | -44.4544 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 3 | 43 | 293 | 7011 |  | 2002 | 10 | 20 | 3 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 52.9 | -34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -150 | -60 | -0.64468 | 0.76445 | 0.38228 | 67.5301 | 0.54882 | -40.1445 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -87.42 |  | 87.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 87.42 | [7 empty] | 4 | 43 | 293 | 7012 |  | 2002 | 10 | 20 | 4 | 8 | 0 | 11.6 | 0 | 67.8 | -26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -135 | -45 | -0.55622 | 0.83104 | 0.58767 | 54.0124 | 0.70772 | -33.797 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 5 | 43 | 293 | 7013 |  | 2002 | 10 | 20 | 5 | 8 | 0 | 11.4 | 0 | 81.1 | -18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -120 | -30 | -0.44094 | 0.89753 | 0.7773 | 38.9884 | 0.78279 | -26.1661 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 6 | 43 | 293 | 7014 |  | 2002 | 10 | 20 | 6 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 93.7 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -105 | -15 | -0.30672 | 0.9518 | 0.91937 | 23.167 | 0.79385 | -17.8628 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 7 | 43 | 293 | 7015 |  | 2002 | 10 | 20 | 7 | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 105.9 | -1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -90 | 0 | -0.16268 | 0.98668 | 0.98668 | 9.3631 | 0.78665 | -9.3631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -90.396 |  | 90.396 |  | 21 |  | 0 | 0.3906 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 92.6094 | [7 empty] | 8 | 43 | 293 | 7016 |  | 2002 | 10 | 20 | 8 | 8 | 0.022 | 11 | 0 | 118.5 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -75 | 15 | -0.018644 | 0.99983 | 0.96576 | 15.0371 | 0.78908 | -1.0684 |  | 0 | 17.3599 | 17.3599
[24 empty] | 0 | 0 | -82.5866 |  | 82.5866 |  | 21 |  | 0 | 1.1435 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 89.0665 | [7 empty] | 9 | 43 | 293 | 7017 |  | 2002 | 10 | 20 | 9 | 8 | 0.064 | 11.3 | 0 | 131.7 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -60 | 30 | 0.11557 | 0.9933 | 0.86024 | 30.6586 | 0.79411 | 6.6371 | 272.9241 | 0 | 50.8228 | 50.8228
[24 empty] | 0 | 0 | -68.9318 |  | 68.9318 |  | 21 |  | 0 | 2.7732 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 84.6468 | [7 empty] | 10 | 43 | 293 | 7018 |  | 2002 | 10 | 20 | 10 | 8 | 0.086 | 11.6 | 0.112 | 145.9 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -45 | 45 | 0.23082 | 0.973 | 0.68805 | 46.5273 | 0.75588 | 13.3465 | 475.5622 | 58.2493 | 65.0055 | 123.2548
[24 empty] | 0 | 0 | -68.537 |  | 68.537 |  | 21 |  | 0 | 2.693 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 83.797 | [7 empty] | 11 | 43 | 293 | 7019 |  | 2002 | 10 | 20 | 11 | 8 | 0.117 | 11.7 | 0.154 | 161.1 | 22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -30 | 60 | 0.31926 | 0.94767 | 0.4739 | 61.717 | 0.63 | 18.6194 | 593.141 | 45.9772 | 73.7095 | 119.6868
[24 empty] | 0 | 0 | -71.3059 |  | 71.3059 |  | 21 |  | 0 | 1.9986 | 0 | 0 |  | 81.9 | 2.73 | 82.6314 | [7 empty] | 12 | 43 | 293 | 7020 |  | 2002 | 10 | 20 | 12 | 8 | 0.115 | 11.9 | 0.476 | 177.3 | 23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | -15 | 75 | 0.37485 | 0.92709 | 0.24003 | 76.1171 | 0.38746 | 22.0166 | 652.3363 | 44.2694 | 44.5576 | 88.827
[24 empty] | 0 | 0 | -78.9969 |  | 78.9969 |  | 21 |  | 0 | 0.0079585 | 0 | 0 |  | 76.5 | 2.55 | 79.042 | [7 empty] | 13 | 43 | 293 | 7021 |  | 2002 | 10 | 20 | 13 | 8 | 0.137 | 12.5 | 0.568 | 193 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 0 | 90 | 0.39381 | 0.91919 | 0.00010635 | 90.0005 | 0.0025807 | 23.1935 | 670.1527 | 0.00015589 | 0.35356 | 0.35371
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 14 | 43 | 293 | 7022 |  | 2002 | 10 | 20 | 14 | 8 | 0.156 | 13 | 0.617 | 208.6 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 15 | 105 | 0.37485 | 0.92709 | -0.23983 | 103.884 | 0 | 22.0166 | 652.3363 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -75.33 |  | 75.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.9 | 2.43 | 75.33 | [7 empty] | 15 | 43 | 293 | 7023 |  | 2002 | 10 | 20 | 15 | 8 | 0.085 | 12.9 | 0.46 | 223.1 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 30 | 120 | 0.31926 | 0.94767 | -0.47371 | 118.2839 | 0 | 18.6194 | 593.141 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -79.98 |  | 79.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 2.58 | 79.98 | [7 empty] | 16 | 43 | 293 | 7024 |  | 2002 | 10 | 20 | 16 | 8 | 0.072 | 12.4 | 0.111 | 236.7 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 45 | 135 | 0.23082 | 0.973 | -0.68789 | 133.4733 | 0 | 13.3465 | 475.5622 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 17 | 43 | 293 | 7025 |  | 2002 | 10 | 20 | 17 | 8 | 0 | 12.3 | 0.09 | 249.5 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 60 | 150 | 0.11557 | 0.9933 | -0.86013 | 149.3418 | 0 | 6.6371 | 272.9241 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -82.77 |  | 82.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1 | 2.67 | 82.77 | [7 empty] | 18 | 43 | 293 | 7026 |  | 2002 | 10 | 20 | 18 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 261.8 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 75 | 165 | -0.018644 | 0.99983 | -0.9657 | 164.9629 | 0 | -1.0684 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 19 | 43 | 293 | 7027 |  | 2002 | 10 | 20 | 19 | 8 | 0 | 12.2 | 0 | 274.1 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 90 | 180 | -0.16268 | 0.98668 | -0.98668 | 170.6502 | 0 | -9.3631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -74.4 |  | 74.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 2.4 | 74.4 | [7 empty] | 20 | 43 | 293 | 7028 |  | 2002 | 10 | 20 | 20 | 8 | 0 | 13 | 0 | 287.1 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 105 | 195 | -0.30672 | 0.9518 | -0.91943 | 156.8546 | 0 | -17.8628 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 21 | 43 | 293 | 7029 |  | 2002 | 10 | 20 | 21 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 301.4 | -31.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 120 | 210 | -0.44094 | 0.89753 | -0.77741 | 141.0343 | 0 | -26.1661 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 22 | 43 | 293 | 7030 |  | 2002 | 10 | 20 | 22 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 317.5 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 135 | 225 | -0.55622 | 0.83104 | -0.5878 | 126.0105 | 0 | -33.797 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -71.61 |  | 71.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 2.31 | 71.61 | [7 empty] | 23 | 43 | 293 | 7031 |  | 2002 | 10 | 20 | 23 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 335.9 | -42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 150 | 240 | -0.64468 | 0.76445 | -0.38243 | 112.4927 | 0 | -40.1445 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -73.47 |  | 73.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 2.37 | 73.47 | [7 empty] | 0 | 43 | 293 | 7032 |  | 2002 | 10 | 20 | 24 | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 356.2 | -44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.4031 | 165 | 255 | -0.7003 | 0.71385 | -0.18498 | 100.6676 | 0 | -44.4544 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -77.19 |  | 77.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.7 | 2.49 | 77.19 | [7 empty] | 1 | 43 | 294 | 7033 |  | 2002 | 10 | 21 | 1 | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 16.9 | -44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 180 | 270 | -0.72354 | 0.69028 | -0.00023959 | 90.0204 | 0 | -46.3507 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -78.12 |  | 78.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 2.52 | 78.12 | [7 empty] | 2 | 43 | 294 | 7034 |  | 2002 | 10 | 21 | 2 | 8 | 0 | 12.6 | 0 | 36.1 | -40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -165 | -75 | -0.70457 | 0.70964 | 0.18373 | 79.4185 | 0.31073 | -44.7979 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 3 | 43 | 294 | 7035 |  | 2002 | 10 | 21 | 3 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 53.1 | -34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -150 | -60 | -0.64901 | 0.76078 | 0.38044 | 67.6441 | 0.54702 | -40.4703 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 4 | 43 | 294 | 7036 |  | 2002 | 10 | 21 | 4 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 68 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -135 | -45 | -0.56066 | 0.82804 | 0.58555 | 54.1622 | 0.7065 | -34.1042 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -69.75 |  | 69.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 2.25 | 69.75 | [7 empty] | 5 | 43 | 294 | 7037 |  | 2002 | 10 | 21 | 5 | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 81.4 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -120 | -30 | -0.44554 | 0.89526 | 0.77534 | 39.1671 | 0.78236 | -26.4596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -72.54 |  | 72.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 2.34 | 72.54 | [7 empty] | 6 | 43 | 294 | 7038 |  | 2002 | 10 | 21 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 93.9 | -10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -105 | -15 | -0.31148 | 0.95025 | 0.91788 | 23.3837 | 0.79395 | -18.1495 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 7 | 43 | 294 | 7039 |  | 2002 | 10 | 21 | 7 | 8 | 0 | 12.2 | 0 | 106.2 | -2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -90 | 0 | -0.16762 | 0.98585 | 0.98585 | 9.6501 | 0.78671 | -9.6501 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -92.07 |  | 92.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 92.07 | [7 empty] | 8 | 43 | 294 | 7040 |  | 2002 | 10 | 21 | 8 | 8 | 0 | 11.1 | 0.045 | 118.7 | 5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -75 | 15 | -0.023765 | 0.99972 | 0.96566 | 15.0603 | 0.7891 | -1.3619 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.695 |  | 94.695 |  | 21 |  | 0 | 0.30376 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.4162 | [7 empty] | 9 | 43 | 294 | 7041 |  | 2002 | 10 | 21 | 9 | 8 | 0.017 | 10.6 | 0 | 131.9 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -60 | 30 | 0.11028 | 0.9939 | 0.86076 | 30.6 | 0.79414 | 6.332 | 262.1337 | 0 | 13.5003 | 13.5003
[24 empty] | 0 | 0 | -95.8801 |  | 95.8801 |  | 21 |  | 0 | 0.54448 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 98.9655 | [7 empty] | 10 | 43 | 294 | 7042 |  | 2002 | 10 | 21 | 10 | 8 | 0.032 | 10.3 | 0 | 146.1 | 18 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -45 | 45 | 0.22539 | 0.97427 | 0.68895 | 46.4562 | 0.75622 | 13.0267 | 467.3238 | 0 | 24.1992 | 24.1992
[24 empty] | 0 | 0 | -91.8949 |  | 91.8949 |  | 21 |  | 0 | 0.72376 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 95.9962 | [7 empty] | 11 | 43 | 294 | 7043 |  | 2002 | 10 | 21 | 11 | 8 | 0.051 | 10.6 | 0 | 161.2 | 21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -30 | 60 | 0.31371 | 0.94952 | 0.47482 | 61.6568 | 0.63073 | 18.2845 | 586.6411 | 0 | 32.1672 | 32.1672
[24 empty] | 0 | 0 | -86.8453 |  | 86.8453 |  | 21 |  | 0 | 0.7837 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 91.2863 | [7 empty] | 12 | 43 | 294 | 7044 |  | 2002 | 10 | 21 | 12 | 8 | 0.089 | 11.1 | 0.003 | 177.3 | 23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | -15 | 75 | 0.36923 | 0.92934 | 0.24062 | 76.0827 | 0.38821 | 21.67 | 646.8356 | 0.28023 | 34.5509 | 34.8311
[24 empty] | 0 | 0 | -86.4462 |  | 86.4462 |  | 21 |  | 0 | 0.0065629 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.4834 | [7 empty] | 13 | 43 | 294 | 7045 |  | 2002 | 10 | 21 | 13 | 8 | 0.113 | 11.7 | 0.01 | 193 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 0 | 90 | 0.38817 | 0.92159 | 0.00010663 | 90.0005 | 0.0025812 | 22.8425 | 664.9759 | 2.7523e-06 | 0.29168 | 0.29168
[24 empty] | 0 | 0 | -80.91 |  | 80.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3 | 2.61 | 80.91 | [7 empty] | 14 | 43 | 294 | 7046 |  | 2002 | 10 | 21 | 14 | 8 | 0.086 | 12.3 | 0.011 | 208.5 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 15 | 105 | 0.36923 | 0.92934 | -0.24041 | 103.9183 | 0 | 21.67 | 646.8356 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.84 |  | 81.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 | 2.64 | 81.84 | [7 empty] | 15 | 43 | 294 | 7047 |  | 2002 | 10 | 21 | 15 | 8 | 0.076 | 12.2 | 0.101 | 223 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 30 | 120 | 0.31371 | 0.94952 | -0.47463 | 118.3441 | 0 | 18.2845 | 586.6411 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 16 | 43 | 294 | 7048 |  | 2002 | 10 | 21 | 16 | 8 | 0.036 | 11.4 | 0.063 | 236.6 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 45 | 135 | 0.22539 | 0.97427 | -0.68879 | 133.5444 | 0 | 13.0267 | 467.3238 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1 | 3.27 | 101.37 | [7 empty] | 17 | 43 | 294 | 7049 |  | 2002 | 10 | 21 | 17 | 8 | 0 | 10.1 | 0.073 | 249.3 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 60 | 150 | 0.11028 | 0.9939 | -0.86065 | 149.4003 | 0 | 6.332 | 262.1337 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 18 | 43 | 294 | 7050 |  | 2002 | 10 | 21 | 18 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 261.6 | -7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 75 | 165 | -0.023765 | 0.99972 | -0.9656 | 164.9398 | 0 | -1.3619 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 19 | 43 | 294 | 7051 |  | 2002 | 10 | 21 | 19 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 274 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 90 | 180 | -0.16762 | 0.98585 | -0.98585 | 170.3632 | 0 | -9.6501 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 20 | 43 | 294 | 7052 |  | 2002 | 10 | 21 | 20 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 286.9 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 105 | 195 | -0.31148 | 0.95025 | -0.91794 | 156.6378 | 0 | -18.1495 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 21 | 43 | 294 | 7053 |  | 2002 | 10 | 21 | 21 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 301.2 | -31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 120 | 210 | -0.44554 | 0.89526 | -0.77544 | 140.8555 | 0 | -26.4596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 22 | 43 | 294 | 7054 |  | 2002 | 10 | 21 | 22 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 317.4 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 135 | 225 | -0.56066 | 0.82804 | -0.58568 | 125.8607 | 0 | -34.1042 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 23 | 43 | 294 | 7055 |  | 2002 | 10 | 21 | 23 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 335.9 | -43 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 150 | 240 | -0.64901 | 0.76078 | -0.38059 | 112.3786 | 0 | -40.4703 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 0 | 43 | 294 | 7056 |  | 2002 | 10 | 21 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 356.2 | -45 |  | -90 | 0 | 55.41 | -11.7541 | 165 | 255 | -0.70457 | 0.70964 | -0.18389 | 100.604 | 0 | -44.7979 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 1 | 43 | 295 | 7057 |  | 2002 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 17 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 180 | 270 | -0.72771 | 0.68588 | -0.00023807 | 90.0203 | 0 | -46.6983 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 2 | 43 | 295 | 7058 |  | 2002 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 36.3 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -165 | -75 | -0.70876 | 0.70545 | 0.18265 | 79.4818 | 0.30918 | -45.1378 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 3 | 43 | 295 | 7059 |  | 2002 | 10 | 22 | 3 | 2 | 0 | 7.2 | 0 | 53.4 | -34.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -150 | -60 | -0.65328 | 0.75711 | 0.37861 | 67.7575 | 0.54521 | -40.7926 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 4 | 43 | 295 | 7060 |  | 2002 | 10 | 22 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 68.3 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -135 | -45 | -0.56505 | 0.82506 | 0.58344 | 54.3112 | 0.70528 | -34.408 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 5 | 43 | 295 | 7061 |  | 2002 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 81.6 | -19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -120 | -30 | -0.45007 | 0.893 | 0.77337 | 39.345 | 0.78192 | -26.7498 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 6 | 43 | 295 | 7062 |  | 2002 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 6.1 | 0 | 94.1 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -105 | -15 | -0.31618 | 0.9487 | 0.91638 | 23.5994 | 0.79403 | -18.4332 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -133.92 |  | 133.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129.6 | 4.32 | 133.92 | [7 empty] | 7 | 43 | 295 | 7063 |  | 2002 | 10 | 22 | 7 | 6 | 0 | 6.6 | 0 | 106.4 | -2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -90 | 0 | -0.1725 | 0.98501 | 0.98501 | 9.9341 | 0.78678 | -9.9341 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 212.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 123.3 | 4.11 | -244.59 |  | -8.153 | -7.9931 |  |  | -1.5986 |  | 8 | 43 | 295 | 7064 |  | 2002 | 10 | 22 | 8 | 2 | 0 | 7.3 | 0.112 | 118.9 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -75 | 15 | -0.028834 | 0.99958 | 0.96553 | 15.0887 | 0.78912 | -1.6524 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 484.7574 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.4301 | 4 | 480 |  | 114.3 | 3.81 | -545.3201 |  | -18.1773 | -7.1284 |  |  | -3.5642 |  | 9 | 43 | 295 | 7065 |  | 2002 | 10 | 22 | 9 | 0 | 0.08 | 8.3 | 0.13 | 132.1 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -60 | 30 | 0.10504 | 0.99447 | 0.86125 | 30.5446 | 0.79416 | 6.03 | 251.3045 | 88.9167 | 63.5329 | 152.4496
[24 empty] | 8 | 450 | 898.7858 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.7209 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1037.7009 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 10 | 43 | 295 | 7066 |  | 2002 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0.082 | 9.6 | 0.198 | 146.2 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -45 | 45 | 0.22 | 0.9755 | 0.68982 | 46.3874 | 0.75656 | 12.71 | 459.0326 | 103.3343 | 62.0377 | 165.372
[24 empty] | 8 | 450 | 905.3303 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.726 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1044.216 |  | -34.8072 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 11 | 43 | 295 | 7067 |  | 2002 | 10 | 22 | 11 | 8 | 0.091 | 10.3 | 0.36 | 161.3 | 21.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -30 | 60 | 0.30821 | 0.95132 | 0.47572 | 61.5981 | 0.63144 | 17.9528 | 580.0814 | 108.1408 | 57.4612 | 165.602
[24 empty] | 8 | 450 | 889.9439 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4181 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1041.9081 |  | -34.7303 | -6.8099 |  |  | -6.8099 |  | 12 | 43 | 295 | 7068 |  | 2002 | 10 | 22 | 12 | 8 | 0.129 | 10.3 | 0.137 | 177.4 | 23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | -15 | 75 | 0.36366 | 0.93153 | 0.24118 | 76.0491 | 0.38895 | 21.3269 | 641.2727 | 12.8517 | 50.1741 | 63.0258
[24 empty] | 8 | 450 | 884.2611 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0076683 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.2177 |  | -34.8073 | -6.825 |  |  | -6.825 |  | 13 | 43 | 295 | 7069 |  | 2002 | 10 | 22 | 13 | 8 | 0.132 | 10.7 | 0.075 | 193 | 22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 0 | 90 | 0.38258 | 0.92392 | 0.0001069 | 90.0005 | 0.0025818 | 22.495 | 659.7363 | 2.0699e-05 | 0.34079 | 0.34081
[24 empty] | 8 | 450 | 884.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 92.7 | 3.09 | -1044.21 |  | -34.807 | -6.8249 |  |  | -6.8249 |  | 14 | 43 | 295 | 7070 |  | 2002 | 10 | 22 | 14 | 8 | 0.107 | 10.7 | 0.145 | 208.4 | 19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 15 | 105 | 0.36366 | 0.93153 | -0.24098 | 103.9518 | 0 | 21.3269 | 641.2727 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 15 | 43 | 295 | 7071 |  | 2002 | 10 | 22 | 15 | 8 | 0.075 | 10.6 | 0.144 | 222.9 | 14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 30 | 120 | 0.30821 | 0.95132 | -0.47553 | 118.4027 | 0 | 17.9528 | 580.0814 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 16 | 43 | 295 | 7072 |  | 2002 | 10 | 22 | 16 | 8 | 0.051 | 9.2 | 0.107 | 236.4 | 8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 45 | 135 | 0.22 | 0.9755 | -0.68966 | 133.6133 | 0 | 12.71 | 459.0326 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 866.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1026.54 |  | -34.218 | -6.7094 |  |  | -6.7094 |  | 17 | 43 | 295 | 7073 |  | 2002 | 10 | 22 | 17 | 8 | 0 | 8.8 | 0.059 | 249.1 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 60 | 150 | 0.10504 | 0.99447 | -0.86114 | 149.4557 | 0 | 6.03 | 251.3045 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 856.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 119.7 | 3.99 | -1016.31 |  | -33.877 | -6.6425 |  |  | -6.6425 |  | 18 | 43 | 295 | 7074 |  | 2002 | 10 | 22 | 18 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 261.4 | -7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 75 | 165 | -0.028834 | 0.99958 | -0.96547 | 164.9114 | 0 | -1.6524 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 856.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 119.7 | 3.99 | -1016.31 |  | -33.877 | -6.6425 |  |  | -6.6425 |  | 19 | 43 | 295 | 7075 |  | 2002 | 10 | 22 | 19 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 273.8 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 90 | 180 | -0.1725 | 0.98501 | -0.98501 | 170.0791 | 0 | -9.9341 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 857.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 |  | -33.908 | -6.6486 |  |  | -6.6486 |  | 20 | 43 | 295 | 7076 |  | 2002 | 10 | 22 | 20 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 286.8 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 105 | 195 | -0.31618 | 0.9487 | -0.91644 | 156.4219 | 0 | -18.4332 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 851.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.66 |  | -33.722 | -6.6122 |  |  | -6.6122 |  | 21 | 43 | 295 | 7077 |  | 2002 | 10 | 22 | 21 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 301 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 120 | 210 | -0.45007 | 0.893 | -0.77348 | 140.6776 | 0 | -26.7498 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 848.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1008.87 |  | -33.629 | -6.5939 |  |  | -6.5939 |  | 22 | 43 | 295 | 7078 |  | 2002 | 10 | 22 | 22 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 317.2 | -38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 135 | 225 | -0.56505 | 0.82506 | -0.58357 | 125.7116 | 0 | -34.408 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 23 | 43 | 295 | 7079 |  | 2002 | 10 | 22 | 23 | 6 | 0 | 7 | 0 | 335.8 | -43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 150 | 240 | -0.65328 | 0.75711 | -0.37876 | 112.2651 | 0 | -40.7926 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 0 | 43 | 295 | 7080 |  | 2002 | 10 | 22 | 24 | 8 | 0 | 6.8 | 0 | 356.2 | -45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.1017 | 165 | 255 | -0.70876 | 0.70545 | -0.18281 | 100.5406 | 0 | -45.1378 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 1 | 43 | 296 | 7081 |  | 2002 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 0 | 17.1 | -44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 180 | 270 | -0.73182 | 0.6815 | -0.00023655 | 90.0202 | 0 | -47.0422 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 2 | 43 | 296 | 7082 |  | 2002 | 10 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 36.5 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -165 | -75 | -0.71289 | 0.70127 | 0.18157 | 79.5448 | 0.30762 | -45.4742 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 3 | 43 | 296 | 7083 |  | 2002 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53.6 | -35 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -150 | -60 | -0.65748 | 0.75347 | 0.37678 | 67.8703 | 0.54341 | -41.1113 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 4 | 43 | 296 | 7084 |  | 2002 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 68.5 | -27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -135 | -45 | -0.56936 | 0.82209 | 0.58134 | 54.4594 | 0.70405 | -34.7083 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 5 | 43 | 296 | 7085 |  | 2002 | 10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 81.9 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -120 | -30 | -0.45453 | 0.89073 | 0.77141 | 39.522 | 0.78148 | -27.0368 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 6 | 43 | 296 | 7086 |  | 2002 | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 94.4 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -105 | -15 | -0.32082 | 0.94714 | 0.91487 | 23.8141 | 0.79412 | -18.7138 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 7 | 43 | 296 | 7087 |  | 2002 | 10 | 23 | 7 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 106.6 | -2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -90 | 0 | -0.17733 | 0.98415 | 0.98415 | 10.2152 | 0.78685 | -10.2152 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 199.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 135.9 | 4.53 | -231.57 |  | -7.719 | -7.5676 |  |  | -1.5135 |  | 8 | 43 | 296 | 7088 |  | 2002 | 10 | 23 | 8 | 0 | 0 | 5.9 | 0.097 | 119.1 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -75 | 15 | -0.03385 | 0.99943 | 0.96538 | 15.1221 | 0.78914 | -1.94 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 494.8392 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.1744 | 4 | 480 |  | 128.7 | 4.29 | -534.1844 |  | -17.8061 | -6.9828 |  |  | -3.4914 |  | 9 | 43 | 296 | 7089 |  | 2002 | 10 | 23 | 9 | 0 | 0.093 | 6.7 | 0.358 | 132.3 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -60 | 30 | 0.09985 | 0.995 | 0.86172 | 30.4924 | 0.79419 | 5.731 | 240.4433 | 245.002 | 73.8593 | 318.8612
[24 empty] | 8 | 450 | 915.8574 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 7.2581 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1034.7281 |  | -34.4909 | -6.7629 |  |  | -6.7629 |  | 10 | 43 | 296 | 7090 |  | 2002 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0.123 | 8.9 | 0.439 | 146.4 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -45 | 45 | 0.21466 | 0.97669 | 0.69066 | 46.3208 | 0.75688 | 12.3965 | 450.694 | 229.4864 | 93.096 | 322.5825
[24 empty] | 8 | 450 | 921.8904 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.9311 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1048.2811 |  | -34.9427 | -6.8515 |  |  | -6.8515 |  | 11 | 43 | 296 | 7091 |  | 2002 | 10 | 23 | 11 | 0 | 0.132 | 10.5 | 0.598 | 161.5 | 21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -30 | 60 | 0.30276 | 0.95307 | 0.4766 | 61.5411 | 0.63213 | 17.6245 | 573.4663 | 180.1612 | 83.4415 | 263.6027
[24 empty] | 8 | 450 | 907.5815 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2502 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1054.8302 |  | -35.161 | -6.8943 |  |  | -6.8943 |  | 12 | 43 | 296 | 7092 |  | 2002 | 10 | 23 | 12 | 8 | 0.115 | 11.6 | 0.586 | 177.4 | 22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | -15 | 75 | 0.35813 | 0.93367 | 0.24174 | 76.0164 | 0.38966 | 20.9872 | 635.6511 | 55.1991 | 44.8112 | 100.0103
[24 empty] | 8 | 450 | 896.3295 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0044193 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3044 |  | -35.2101 | -6.904 |  |  | -6.904 |  | 13 | 43 | 296 | 7093 |  | 2002 | 10 | 23 | 13 | 8 | 0.076 | 12 | 0.58 | 193 | 21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 0 | 90 | 0.37702 | 0.9262 | 0.00010716 | 90.0005 | 0.0025823 | 22.151 | 654.4375 | 0.0001605 | 0.19625 | 0.19641
[24 empty] | 8 | 450 | 894.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1054.44 |  | -35.148 | -6.8918 |  |  | -6.8918 |  | 14 | 43 | 296 | 7094 |  | 2002 | 10 | 23 | 14 | 6 | 0.09 | 11.8 | 0.48 | 208.4 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 15 | 105 | 0.35813 | 0.93367 | -0.24153 | 103.9845 | 0 | 20.9872 | 635.6511 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 15 | 43 | 296 | 7095 |  | 2002 | 10 | 23 | 15 | 6 | 0.112 | 11.7 | 0.395 | 222.8 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 30 | 120 | 0.30276 | 0.95307 | -0.47641 | 118.4597 | 0 | 17.6245 | 573.4663 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 887.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 89.1 | 2.97 | -1047.93 |  | -34.931 | -6.8492 |  |  | -6.8492 |  | 16 | 43 | 296 | 7096 |  | 2002 | 10 | 23 | 16 | 6 | 0.069 | 11.1 | 0.252 | 236.3 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 45 | 135 | 0.21466 | 0.97669 | -0.6905 | 133.6798 | 0 | 12.3965 | 450.694 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 17 | 43 | 296 | 7097 |  | 2002 | 10 | 23 | 17 | 2 | 0 | 10.1 | 0.045 | 249 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 60 | 150 | 0.09985 | 0.995 | -0.8616 | 149.5079 | 0 | 5.731 | 240.4433 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 |  | -34.466 | -6.758 |  |  | -6.758 |  | 18 | 43 | 296 | 7098 |  | 2002 | 10 | 23 | 18 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 261.3 | -8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 75 | 165 | -0.03385 | 0.99943 | -0.96532 | 164.878 | 0 | -1.94 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 19 | 43 | 296 | 7099 |  | 2002 | 10 | 23 | 19 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 273.6 | -16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 90 | 180 | -0.17733 | 0.98415 | -0.98415 | 169.7981 | 0 | -10.2152 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 871.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.19 |  | -34.373 | -6.7398 |  |  | -6.7398 |  | 20 | 43 | 296 | 7100 |  | 2002 | 10 | 23 | 20 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 286.6 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 105 | 195 | -0.32082 | 0.94714 | -0.91493 | 156.2072 | 0 | -18.7138 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 21 | 43 | 296 | 7101 |  | 2002 | 10 | 23 | 21 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 300.9 | -32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 120 | 210 | -0.45453 | 0.89073 | -0.77152 | 140.5005 | 0 | -27.0368 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 22 | 43 | 296 | 7102 |  | 2002 | 10 | 23 | 22 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 317.1 | -39 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 135 | 225 | -0.56936 | 0.82209 | -0.58147 | 125.5634 | 0 | -34.7083 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 23 | 43 | 296 | 7103 |  | 2002 | 10 | 23 | 23 | 6 | 0 | 9.6 | 0 | 335.7 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 150 | 240 | -0.65748 | 0.75347 | -0.37694 | 112.1523 | 0 | -41.1113 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 0 | 43 | 296 | 7104 |  | 2002 | 10 | 23 | 24 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 356.2 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.4456 | 165 | 255 | -0.71289 | 0.70127 | -0.18172 | 100.4776 | 0 | -45.4742 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 1 | 43 | 297 | 7105 |  | 2002 | 10 | 24 | 1 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 17.2 | -45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -180 | -90 | -0.73585 | 0.67715 | 7.8345e-05 | 90.0021 | 0.0025263 | -47.3825 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 2 | 43 | 297 | 7106 |  | 2002 | 10 | 24 | 2 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 36.7 | -41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -165 | -75 | -0.71695 | 0.69712 | 0.18049 | 79.6074 | 0.30608 | -45.8068 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 3 | 43 | 297 | 7107 |  | 2002 | 10 | 24 | 3 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 53.8 | -35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -150 | -60 | -0.66162 | 0.74984 | 0.37497 | 67.9825 | 0.54161 | -41.4263 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 4 | 43 | 297 | 7108 |  | 2002 | 10 | 24 | 4 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 68.7 | -27.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -135 | -45 | -0.57361 | 0.81913 | 0.57924 | 54.6066 | 0.70282 | -35.005 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 5 | 43 | 297 | 7109 |  | 2002 | 10 | 24 | 5 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 82.1 | -19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -120 | -30 | -0.45893 | 0.88847 | 0.76946 | 39.6979 | 0.78103 | -27.3204 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 6 | 43 | 297 | 7110 |  | 2002 | 10 | 24 | 6 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 94.6 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -105 | -15 | -0.3254 | 0.94558 | 0.91336 | 24.0276 | 0.7942 | -18.9911 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 7 | 43 | 297 | 7111 |  | 2002 | 10 | 24 | 7 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 106.8 | -3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -90 | 0 | -0.1821 | 0.98328 | 0.98328 | 10.493 | 0.78693 | -10.493 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 230.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 106.2 | 3.54 | -262.26 |  | -8.742 | -8.5706 |  |  | -1.7141 |  | 8 | 43 | 297 | 7112 |  | 2002 | 10 | 24 | 8 | 8 | 0 | 9.2 | 0.083 | 119.3 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -75 | 15 | -0.038812 | 0.99925 | 0.9652 | 15.1603 | 0.78916 | -2.2245 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 474.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.411 | 4 | 480 |  | 104.4 | 3.48 | -552.531 |  | -18.4177 | -7.2226 |  |  | -3.6113 |  | 9 | 43 | 297 | 7113 |  | 2002 | 10 | 24 | 9 | 8 | 0.023 | 9.4 | 0 | 132.4 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -60 | 30 | 0.094712 | 0.9955 | 0.86215 | 30.4432 | 0.79421 | 5.4351 | 229.5568 | 0 | 18.2668 | 18.2668
[24 empty] | 8 | 450 | 875.1652 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.59628 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.7863 |  | -34.3929 | -6.7437 |  |  | -6.7437 |  | 10 | 43 | 297 | 7114 |  | 2002 | 10 | 24 | 10 | 8 | 0.035 | 9.3 | 0 | 146.5 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -45 | 45 | 0.20937 | 0.97784 | 0.69148 | 46.2564 | 0.75719 | 12.0862 | 442.3135 | 0 | 26.5015 | 26.5015
[24 empty] | 8 | 450 | 874.7597 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.95395 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1029.3539 |  | -34.3118 | -6.7278 |  |  | -6.7278 |  | 11 | 43 | 297 | 7115 |  | 2002 | 10 | 24 | 11 | 8 | 0.067 | 9 | 0 | 161.6 | 20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -30 | 60 | 0.29735 | 0.95477 | 0.47745 | 61.4856 | 0.6328 | 17.2996 | 566.8002 | 0 | 42.3978 | 42.3978
[24 empty] | 8 | 450 | 874.8272 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.68508 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.9451 |  | -34.3648 | -6.7382 |  |  | -6.7382 |  | 12 | 43 | 297 | 7116 |  | 2002 | 10 | 24 | 12 | 8 | 0.078 | 9.2 | 0 | 177.5 | 22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | -15 | 75 | 0.35265 | 0.93575 | 0.24228 | 75.9846 | 0.39036 | 20.6512 | 629.9747 | 0 | 30.448 | 30.448
[24 empty] | 8 | 450 | 871.2179 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0041841 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.1942 |  | -34.3731 | -6.7398 |  |  | -6.7398 |  | 13 | 43 | 297 | 7117 |  | 2002 | 10 | 24 | 13 | 8 | 0.072 | 9.3 | 0 | 193 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 0 | 90 | 0.37152 | 0.92843 | 0.00010742 | 90.0005 | 0.0025828 | 21.8107 | 649.0829 | 0 | 0.18596 | 0.18596
[24 empty] | 8 | 450 | 872.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 |  | -34.404 | -6.7459 |  |  | -6.7459 |  | 14 | 43 | 297 | 7118 |  | 2002 | 10 | 24 | 14 | 8 | 0.045 | 9.4 | 0 | 208.3 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 15 | 105 | 0.35265 | 0.93575 | -0.24207 | 104.0164 | 0 | 20.6512 | 629.9747 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 15 | 43 | 297 | 7119 |  | 2002 | 10 | 24 | 15 | 8 | 0.039 | 9.5 | 0 | 222.7 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 30 | 120 | 0.29735 | 0.95477 | -0.47726 | 118.5151 | 0 | 17.2996 | 566.8002 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 16 | 43 | 297 | 7120 |  | 2002 | 10 | 24 | 16 | 8 | 0.012 | 9.5 | 0 | 236.1 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 45 | 135 | 0.20937 | 0.97784 | -0.69132 | 133.7441 | 0 | 12.0862 | 442.3135 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 17 | 43 | 297 | 7121 |  | 2002 | 10 | 24 | 17 | 8 | 0 | 9.5 | 0.033 | 248.8 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 60 | 150 | 0.094712 | 0.9955 | -0.86204 | 149.557 | 0 | 5.4351 | 229.5568 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 | [7 empty] | 18 | 43 | 297 | 7122 |  | 2002 | 10 | 24 | 18 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 261.1 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 75 | 165 | -0.038812 | 0.99925 | -0.96514 | 164.8398 | 0 | -2.2245 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 | [7 empty] | 19 | 43 | 297 | 7123 |  | 2002 | 10 | 24 | 19 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 273.4 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 90 | 180 | -0.1821 | 0.98328 | -0.98328 | 169.5202 | 0 | -10.493 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 | [7 empty] | 20 | 43 | 297 | 7124 |  | 2002 | 10 | 24 | 20 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 286.4 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 105 | 195 | -0.3254 | 0.94558 | -0.91342 | 155.9936 | 0 | -18.9911 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -101.37 |  | 101.37 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 | [7 empty] | 21 | 43 | 297 | 7125 |  | 2002 | 10 | 24 | 21 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 300.7 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 120 | 210 | -0.45893 | 0.88847 | -0.76956 | 140.3245 | 0 | -27.3204 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 | [7 empty] | 22 | 43 | 297 | 7126 |  | 2002 | 10 | 24 | 22 | 8 | 0 | 10 | 0 | 317 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 135 | 225 | -0.57361 | 0.81913 | -0.57938 | 125.4161 | 0 | -35.005 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 23 | 43 | 297 | 7127 |  | 2002 | 10 | 24 | 23 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 335.6 | -44 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 150 | 240 | -0.66162 | 0.74984 | -0.37512 | 112.0401 | 0 | -41.4263 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 0 | 43 | 297 | 7128 |  | 2002 | 10 | 24 | 24 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 356.3 | -46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -12.7859 | 165 | 255 | -0.71695 | 0.69712 | -0.18065 | 100.415 | 0 | -45.8068 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 1 | 44 | 298 | 7129 |  | 2002 | 10 | 25 | 1 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 17.4 | -45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 180 | 270 | -0.73981 | 0.67281 | -0.00023353 | 90.02 | 0 | -47.719 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 2 | 44 | 298 | 7130 |  | 2002 | 10 | 25 | 2 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 36.9 | -41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -165 | -75 | -0.72094 | 0.693 | 0.17943 | 79.6696 | 0.30454 | -46.1357 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 3 | 44 | 298 | 7131 |  | 2002 | 10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 54 | -35.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -150 | -60 | -0.66568 | 0.74624 | 0.37317 | 68.0939 | 0.53981 | -41.7376 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 4 | 44 | 298 | 7132 |  | 2002 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | -28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -135 | -45 | -0.57779 | 0.81618 | 0.57716 | 54.7529 | 0.70158 | -35.2981 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -133.92 |  | 133.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129.6 | 4.32 | 133.92 | [7 empty] | 5 | 44 | 298 | 7133 |  | 2002 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 82.3 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -120 | -30 | -0.46327 | 0.88622 | 0.7675 | 39.8727 | 0.78057 | -27.6004 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 136.71 | [7 empty] | 6 | 44 | 298 | 7134 |  | 2002 | 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 94.8 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -105 | -15 | -0.32992 | 0.94401 | 0.91185 | 24.2397 | 0.79427 | -19.2651 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 7 | 44 | 298 | 7135 |  | 2002 | 10 | 25 | 7 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 107 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -90 | 0 | -0.18681 | 0.9824 | 0.9824 | 10.7677 | 0.78702 | -10.7677 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 198.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 136.8 | 4.56 | -230.64 |  | -7.688 | -7.5373 |  |  | -1.5075 |  | 8 | 44 | 298 | 7136 |  | 2002 | 10 | 25 | 8 | 0 | 0 | 5.8 | 0.069 | 119.5 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -75 | 15 | -0.043716 | 0.99904 | 0.96501 | 15.2031 | 0.78918 | -2.5057 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 498.2915 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.4367 | 4 | 480 |  | 120.6 | 4.02 | -541.8167 |  | -18.0606 | -7.0826 |  |  | -3.5413 |  | 9 | 44 | 298 | 7137 |  | 2002 | 10 | 25 | 9 | 4 | 0.079 | 7.6 | 0.326 | 132.6 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -60 | 30 | 0.089627 | 0.99598 | 0.86256 | 30.3971 | 0.79423 | 5.1425 | 218.6519 | 223.3326 | 62.7441 | 286.0767
[24 empty] | 8 | 450 | 908.2954 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.7053 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1035.9653 |  | -34.5322 | -6.771 |  |  | -6.771 |  | 10 | 44 | 298 | 7138 |  | 2002 | 10 | 25 | 10 | 8 | 0.107 | 9.2 | 0.329 | 146.7 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -45 | 45 | 0.20413 | 0.97894 | 0.69226 | 46.1943 | 0.75748 | 11.7794 | 433.8966 | 172.5189 | 81.0507 | 253.5696
[24 empty] | 8 | 450 | 919.7924 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.4769 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1048.7569 |  | -34.9586 | -6.8546 |  |  | -6.8546 |  | 11 | 44 | 298 | 7139 |  | 2002 | 10 | 25 | 11 | 0 | 0.093 | 10.6 | 0.609 | 161.6 | 20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -30 | 60 | 0.29199 | 0.95642 | 0.47827 | 61.4317 | 0.63345 | 16.9783 | 560.0877 | 184.5051 | 58.911 | 243.4161
[24 empty] | 8 | 450 | 909.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2155 | 8 | 960 |  | 82.8 | 2.76 | -1056.6555 |  | -35.2219 | -6.9062 |  |  | -6.9062 |  | 12 | 44 | 298 | 7140 |  | 2002 | 10 | 25 | 12 | 4 | 0.102 | 11.8 | 0.617 | 177.5 | 22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | -15 | 75 | 0.34722 | 0.93778 | 0.2428 | 75.9535 | 0.39104 | 20.3188 | 624.2476 | 58.5811 | 39.8857 | 98.4668
[24 empty] | 8 | 450 | 899.1373 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.007095 | 8 | 960 |  | 78.3 | 2.61 | -1059.0971 |  | -35.3032 | -6.9222 |  |  | -6.9222 |  | 13 | 44 | 298 | 7141 |  | 2002 | 10 | 25 | 13 | 0 | 0.122 | 12.3 | 0.635 | 192.9 | 21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 0 | 90 | 0.36606 | 0.93059 | 0.00010767 | 90.0005 | 0.0025833 | 21.4743 | 643.6765 | 0.00017662 | 0.31516 | 0.31533
[24 empty] | 8 | 450 | 898.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 79.2 | 2.64 | -1058.16 |  | -35.272 | -6.9161 |  |  | -6.9161 |  | 14 | 44 | 298 | 7142 |  | 2002 | 10 | 25 | 14 | 8 | 0.104 | 12.2 | 0.594 | 208.2 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 15 | 105 | 0.34722 | 0.93778 | -0.24259 | 104.0474 | 0 | 20.3188 | 624.2476 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 896.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 81 | 2.7 | -1056.3 |  | -35.21 | -6.9039 |  |  | -6.9039 |  | 15 | 44 | 298 | 7143 |  | 2002 | 10 | 25 | 15 | 8 | 0.082 | 12 | 0.365 | 222.6 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 30 | 120 | 0.29199 | 0.95642 | -0.47808 | 118.569 | 0 | 16.9783 | 560.0877 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 888.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 88.2 | 2.94 | -1048.86 |  | -34.962 | -6.8553 |  |  | -6.8553 |  | 16 | 44 | 298 | 7144 |  | 2002 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0.066 | 11.2 | 0.099 | 236 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 45 | 135 | 0.20413 | 0.97894 | -0.6921 | 133.8063 | 0 | 11.7794 | 433.8966 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 17 | 44 | 298 | 7145 |  | 2002 | 10 | 25 | 17 | 2 | 0 | 10.1 | 0.024 | 248.7 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 60 | 150 | 0.089627 | 0.99598 | -0.86244 | 149.6031 | 0 | 5.1425 | 218.6519 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 872.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 |  | -34.404 | -6.7459 |  |  | -6.7459 |  | 18 | 44 | 298 | 7146 |  | 2002 | 10 | 25 | 18 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 260.9 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 75 | 165 | -0.043716 | 0.99904 | -0.96495 | 164.7971 | 0 | -2.5057 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 869.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 |  | -34.311 | -6.7276 |  |  | -6.7276 |  | 19 | 44 | 298 | 7147 |  | 2002 | 10 | 25 | 19 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 273.2 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 90 | 180 | -0.18681 | 0.9824 | -0.9824 | 169.2456 | 0 | -10.7677 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 20 | 44 | 298 | 7148 |  | 2002 | 10 | 25 | 20 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 286.2 | -25.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 105 | 195 | -0.32992 | 0.94401 | -0.91191 | 155.7815 | 0 | -19.2651 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1033.98 |  | -34.466 | -6.758 |  |  | -6.758 |  | 21 | 44 | 298 | 7149 |  | 2002 | 10 | 25 | 21 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 300.5 | -33.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 120 | 210 | -0.46327 | 0.88622 | -0.76761 | 140.1497 | 0 | -27.6004 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 22 | 44 | 298 | 7150 |  | 2002 | 10 | 25 | 22 | 8 | 0 | 10.1 | 0 | 316.8 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 135 | 225 | -0.57779 | 0.81618 | -0.5773 | 125.2697 | 0 | -35.2981 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 23 | 44 | 298 | 7151 |  | 2002 | 10 | 25 | 23 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 335.6 | -44.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 150 | 240 | -0.66568 | 0.74624 | -0.37332 | 111.9286 | 0 | -41.7376 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 0 | 44 | 298 | 7152 |  | 2002 | 10 | 25 | 24 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 356.3 | -46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.1224 | 165 | 255 | -0.72094 | 0.693 | -0.17958 | 100.3527 | 0 | -46.1357 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -97.65 |  | 97.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.5 | 3.15 | 97.65 | [7 empty] | 1 | 44 | 299 | 7153 |  | 2002 | 10 | 26 | 1 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 17.5 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 180 | 270 | -0.74371 | 0.66851 | -0.00023204 | 90.0199 | 0 | -48.0516 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 2 | 44 | 299 | 7154 |  | 2002 | 10 | 26 | 2 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 37.1 | -41.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -165 | -75 | -0.72486 | 0.6889 | 0.17836 | 79.7314 | 0.30301 | -46.4607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 3 | 44 | 299 | 7155 |  | 2002 | 10 | 26 | 3 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 54.3 | -35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -150 | -60 | -0.66967 | 0.74265 | 0.37138 | 68.2045 | 0.53802 | -42.0451 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 4 | 44 | 299 | 7156 |  | 2002 | 10 | 26 | 4 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 69.2 | -28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -135 | -45 | -0.58191 | 0.81325 | 0.57509 | 54.8981 | 0.70035 | -35.5875 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 5 | 44 | 299 | 7157 |  | 2002 | 10 | 26 | 5 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 82.6 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -120 | -30 | -0.46754 | 0.88397 | 0.76556 | 40.0463 | 0.78011 | -27.877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -100.44 |  | 100.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 3.24 | 100.44 | [7 empty] | 6 | 44 | 299 | 7158 |  | 2002 | 10 | 26 | 6 | 8 | 0 | 10.2 | 0 | 95 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -105 | -15 | -0.33437 | 0.94244 | 0.91033 | 24.4503 | 0.79434 | -19.5357 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -99.51 |  | 99.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 3.21 | 99.51 | [7 empty] | 7 | 44 | 299 | 7159 |  | 2002 | 10 | 26 | 7 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 107.2 | -3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -90 | 0 | -0.19146 | 0.9815 | 0.9815 | 11.039 | 0.78711 | -11.039 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 242.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 94.5 | 3.15 | -274.35 |  | -9.145 | -8.9657 |  |  | -1.7931 |  | 8 | 44 | 299 | 7160 |  | 2002 | 10 | 26 | 8 | 8 | 0 | 10.5 | 0.046 | 119.7 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -75 | 15 | -0.048562 | 0.99882 | 0.96479 | 15.2503 | 0.78921 | -2.7837 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 484.4714 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.17871 | 4 | 480 |  | 93.6 | 3.12 | -563.4587 |  | -18.782 | -7.3655 |  |  | -3.6827 |  | 9 | 44 | 299 | 7161 |  | 2002 | 10 | 26 | 9 | 8 | 0.01 | 10.6 | 0 | 132.8 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -60 | 30 | 0.084598 | 0.99642 | 0.86294 | 30.3539 | 0.79425 | 4.8533 | 207.7358 | 0 | 7.9425 | 7.9425
[24 empty] | 8 | 450 | 888.0023 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.28985 | 8 | 960 |  | 90.9 | 3.03 | -1046.3598 |  | -34.8787 | -6.839 |  |  | -6.839 |  | 10 | 44 | 299 | 7162 |  | 2002 | 10 | 26 | 10 | 8 | 0.017 | 10.9 | 0 | 146.8 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -45 | 45 | 0.19894 | 0.98001 | 0.69301 | 46.1343 | 0.75777 | 11.476 | 425.4492 | 0 | 12.882 | 12.882
[24 empty] | 8 | 450 | 892.1678 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.35667 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1050.1467 |  | -35.0049 | -6.8637 |  |  | -6.8637 |  | 11 | 44 | 299 | 7163 |  | 2002 | 10 | 26 | 11 | 8 | 0.025 | 11.3 | 0 | 161.7 | 20.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -30 | 60 | 0.28668 | 0.95803 | 0.47908 | 61.3794 | 0.63408 | 16.6607 | 553.3337 | 0 | 15.852 | 15.852
[24 empty] | 8 | 450 | 892.0713 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.2027 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1050.9227 |  | -35.0308 | -6.8688 |  |  | -6.8688 |  | 12 | 44 | 299 | 7164 |  | 2002 | 10 | 26 | 12 | 8 | 0.023 | 11.4 | 0 | 177.6 | 21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | -15 | 75 | 0.34184 | 0.93976 | 0.24332 | 75.9233 | 0.39169 | 19.9903 | 618.4739 | 0 | 9.009 | 9.009
[24 empty] | 8 | 450 | 892.5943 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.002151 | 8 | 960 |  | 84.6 | 2.82 | -1052.5822 |  | -35.0861 | -6.8796 |  |  | -6.8796 |  | 13 | 44 | 299 | 7165 |  | 2002 | 10 | 26 | 13 | 8 | 0.037 | 11.6 | 0 | 192.9 | 20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 0 | 90 | 0.36065 | 0.9327 | 0.00010791 | 90.0004 | 0.0025837 | 21.1417 | 638.2222 | 0 | 0.095598 | 0.095598
[24 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 14 | 44 | 299 | 7166 |  | 2002 | 10 | 26 | 14 | 8 | 0.036 | 11.7 | 0 | 208.1 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 15 | 105 | 0.34184 | 0.93976 | -0.24311 | 104.0775 | 0 | 19.9903 | 618.4739 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 893.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 83.7 | 2.79 | -1053.51 |  | -35.117 | -6.8857 |  |  | -6.8857 |  | 15 | 44 | 299 | 7167 |  | 2002 | 10 | 26 | 15 | 8 | 0.028 | 11.7 | 0 | 222.5 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 30 | 120 | 0.28668 | 0.95803 | -0.47888 | 118.6213 | 0 | 16.6607 | 553.3337 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 891.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 85.5 | 2.85 | -1051.65 |  | -35.055 | -6.8735 |  |  | -6.8735 |  | 16 | 44 | 299 | 7168 |  | 2002 | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.013 | 11.5 | 0 | 235.9 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 45 | 135 | 0.19894 | 0.98001 | -0.69285 | 133.8662 | 0 | 11.476 | 425.4492 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 889.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 87.3 | 2.91 | -1049.79 |  | -34.993 | -6.8614 |  |  | -6.8614 |  | 17 | 44 | 299 | 7169 |  | 2002 | 10 | 26 | 17 | 8 | 0 | 11.3 | 0.016 | 248.5 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 60 | 150 | 0.084598 | 0.99642 | -0.86282 | 149.6463 | 0 | 4.8533 | 207.7358 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 885.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 |  | -34.838 | -6.831 |  |  | -6.831 |  | 18 | 44 | 299 | 7170 |  | 2002 | 10 | 26 | 18 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 260.7 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 75 | 165 | -0.048562 | 0.99882 | -0.96473 | 164.7499 | 0 | -2.7837 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 885.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 91.8 | 3.06 | -1045.14 |  | -34.838 | -6.831 |  |  | -6.831 |  | 19 | 44 | 299 | 7171 |  | 2002 | 10 | 26 | 19 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 273.1 | -17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 90 | 180 | -0.19146 | 0.9815 | -0.9815 | 168.9742 | 0 | -11.039 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 882.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 94.5 | 3.15 | -1042.35 |  | -34.745 | -6.8127 |  |  | -6.8127 |  | 20 | 44 | 299 | 7172 |  | 2002 | 10 | 26 | 20 | 8 | 0 | 10.5 | 0 | 286 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 105 | 195 | -0.33437 | 0.94244 | -0.91039 | 155.5708 | 0 | -19.5357 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 21 | 44 | 299 | 7173 |  | 2002 | 10 | 26 | 21 | 8 | 0 | 10.3 | 0 | 300.3 | -33.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 120 | 210 | -0.46754 | 0.88397 | -0.76566 | 139.9761 | 0 | -27.877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 22 | 44 | 299 | 7174 |  | 2002 | 10 | 26 | 22 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 316.7 | -40 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 135 | 225 | -0.58191 | 0.81325 | -0.57522 | 125.1245 | 0 | -35.5875 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 23 | 44 | 299 | 7175 |  | 2002 | 10 | 26 | 23 | 6 | 0 | 10 | 0 | 335.5 | -44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 150 | 240 | -0.66967 | 0.74265 | -0.37153 | 111.818 | 0 | -42.0451 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -98.58 |  | 98.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4 | 3.18 | 98.58 | [7 empty] | 0 | 44 | 299 | 7176 |  | 2002 | 10 | 26 | 24 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 356.3 | -46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.455 | 165 | 255 | -0.72486 | 0.6889 | -0.17852 | 100.2908 | 0 | -46.4607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 1 | 44 | 300 | 7177 |  | 2002 | 10 | 27 | 1 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 17.6 | -46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -180 | -90 | -0.74753 | 0.66423 | 7.6851e-05 | 90.0022 | 0.0025234 | -48.3802 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 2 | 44 | 300 | 7178 |  | 2002 | 10 | 27 | 2 | 2 | 0 | 9.4 | 0 | 37.3 | -42.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -165 | -75 | -0.72871 | 0.68482 | 0.17731 | 79.7928 | 0.30148 | -46.7816 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -105.09 |  | 105.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 105.09 | [7 empty] | 3 | 44 | 300 | 7179 |  | 2002 | 10 | 27 | 3 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 54.5 | -36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -150 | -60 | -0.6736 | 0.7391 | 0.3696 | 68.3142 | 0.53623 | -42.3486 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 4 | 44 | 300 | 7180 |  | 2002 | 10 | 27 | 4 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 69.4 | -28.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -135 | -45 | -0.58595 | 0.81034 | 0.57303 | 55.0421 | 0.69911 | -35.8731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 5 | 44 | 300 | 7181 |  | 2002 | 10 | 27 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 82.8 | -20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -120 | -30 | -0.47175 | 0.88173 | 0.76362 | 40.2185 | 0.77964 | -28.1499 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 6 | 44 | 300 | 7182 |  | 2002 | 10 | 27 | 6 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 95.3 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -105 | -15 | -0.33876 | 0.94087 | 0.90882 | 24.6593 | 0.79441 | -19.8028 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 7 | 44 | 300 | 7183 |  | 2002 | 10 | 27 | 7 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 107.4 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -90 | 0 | -0.19605 | 0.98059 | 0.98059 | 11.307 | 0.78721 | -11.307 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 8 | 44 | 300 | 7184 |  | 2002 | 10 | 27 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.044 | 119.9 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -75 | 15 | -0.053349 | 0.99858 | 0.96456 | 15.3016 | 0.78924 | -3.0583 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -81.7138 |  | 81.7138 |  | 21 |  | 0 | 6.0174 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 115.8126 | [7 empty] | 9 | 44 | 300 | 7185 |  | 2002 | 10 | 27 | 9 | 2 | 0.076 | 7.9 | 0.302 | 133 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -60 | 30 | 0.079626 | 0.99682 | 0.86329 | 30.3137 | 0.79427 | 4.5674 | 196.8156 | 207.0769 | 60.3642 | 267.441
[24 empty] | 0 | 0 | -78.9991 |  | 78.9991 |  | 21 |  | 0 | 5.4481 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 109.8719 | [7 empty] | 10 | 44 | 300 | 7186 |  | 2002 | 10 | 27 | 10 | 8 | 0.112 | 8.6 | 0.299 | 146.9 | 16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -45 | 45 | 0.19381 | 0.98104 | 0.69374 | 46.0766 | 0.75804 | 11.1762 | 416.9772 | 157.2388 | 84.9005 | 242.1393
[24 empty] | 0 | 0 | -95.4419 |  | 95.4419 |  | 21 |  | 0 | 3.1212 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 113.1288 | [7 empty] | 11 | 44 | 300 | 7187 |  | 2002 | 10 | 27 | 11 | 8 | 0.101 | 8.5 | 0.245 | 161.8 | 19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -30 | 60 | 0.28143 | 0.95958 | 0.47985 | 61.3286 | 0.63469 | 16.3468 | 546.5432 | 74.617 | 64.1037 | 138.7207
[24 empty] | 0 | 0 | -98.4258 |  | 98.4258 |  | 21 |  | 0 | 0.99963 | 0 | 0 |  | 101.7 | 3.39 | 104.0904 | [7 empty] | 12 | 44 | 300 | 7188 |  | 2002 | 10 | 27 | 12 | 8 | 0.103 | 9.7 | 0.042 | 177.6 | 21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | -15 | 75 | 0.33651 | 0.94168 | 0.24381 | 75.8939 | 0.39233 | 19.6658 | 612.658 | 4.0176 | 40.4105 | 44.4281
[24 empty] | 0 | 0 | -104.1174 |  | 104.1174 |  | 21 |  | 0 | 0.0063964 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.1536 | [7 empty] | 13 | 44 | 300 | 7189 |  | 2002 | 10 | 27 | 13 | 8 | 0.11 | 9.8 | 0.076 | 192.9 | 20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 0 | 90 | 0.3553 | 0.93475 | 0.00010815 | 90.0004 | 0.0025842 | 20.8131 | 632.7241 | 2.124e-05 | 0.28426 | 0.28428
[24 empty] | 0 | 0 | -103.23 |  | 103.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.23 | [7 empty] | 14 | 44 | 300 | 7190 |  | 2002 | 10 | 27 | 14 | 8 | 0.093 | 9.9 | 0.309 | 208.1 | 17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 15 | 105 | 0.33651 | 0.94168 | -0.2436 | 104.1069 | 0 | 19.6658 | 612.658 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.02 |  | 106.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 106.02 | [7 empty] | 15 | 44 | 300 | 7191 |  | 2002 | 10 | 27 | 15 | 8 | 0.059 | 9.6 | 0.098 | 222.4 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 30 | 120 | 0.28143 | 0.95958 | -0.47966 | 118.6721 | 0 | 16.3468 | 546.5432 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 16 | 44 | 300 | 7192 |  | 2002 | 10 | 27 | 16 | 8 | 0.041 | 8.5 | 0.064 | 235.7 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 45 | 135 | 0.19381 | 0.98104 | -0.69358 | 133.9239 | 0 | 11.1762 | 416.9772 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 17 | 44 | 300 | 7193 |  | 2002 | 10 | 27 | 17 | 8 | 0 | 7.2 | 0.01 | 248.3 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 60 | 150 | 0.079626 | 0.99682 | -0.86318 | 149.6865 | 0 | 4.5674 | 196.8156 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 18 | 44 | 300 | 7194 |  | 2002 | 10 | 27 | 18 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 260.6 | -9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 75 | 165 | -0.053349 | 0.99858 | -0.9645 | 164.6987 | 0 | -3.0583 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 19 | 44 | 300 | 7195 |  | 2002 | 10 | 27 | 19 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 272.9 | -17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 90 | 180 | -0.19605 | 0.98059 | -0.98059 | 168.7062 | 0 | -11.307 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 20 | 44 | 300 | 7196 |  | 2002 | 10 | 27 | 20 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 285.8 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 105 | 195 | -0.33876 | 0.94087 | -0.90887 | 155.3617 | 0 | -19.8028 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 21 | 44 | 300 | 7197 |  | 2002 | 10 | 27 | 21 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 300.2 | -33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 120 | 210 | -0.47175 | 0.88173 | -0.76372 | 139.8038 | 0 | -28.1499 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -143.22 |  | 143.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 143.22 | [7 empty] | 22 | 44 | 300 | 7198 |  | 2002 | 10 | 27 | 22 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 316.5 | -40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 135 | 225 | -0.58595 | 0.81034 | -0.57317 | 124.9804 | 0 | -35.8731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 23 | 44 | 300 | 7199 |  | 2002 | 10 | 27 | 23 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 335.4 | -45 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 150 | 240 | -0.6736 | 0.7391 | -0.36975 | 111.7082 | 0 | -42.3486 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 0 | 44 | 300 | 7200 |  | 2002 | 10 | 27 | 24 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 356.3 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -13.7836 | 165 | 255 | -0.72871 | 0.68482 | -0.17746 | 100.2294 | 0 | -46.7816 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 1 | 44 | 301 | 7201 |  | 2002 | 10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 17.7 | -46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 180 | 270 | -0.75128 | 0.65999 | -0.00022908 | 90.0198 | 0 | -48.7047 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 2 | 44 | 301 | 7202 |  | 2002 | 10 | 28 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 37.5 | -42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -165 | -75 | -0.73248 | 0.68078 | 0.17626 | 79.8537 | 0.29997 | -47.0985 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 3 | 44 | 301 | 7203 |  | 2002 | 10 | 28 | 3 | 2 | 0 | 6.5 | 0 | 54.7 | -36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -150 | -60 | -0.67745 | 0.73557 | 0.36783 | 68.423 | 0.53445 | -42.6481 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 4 | 44 | 301 | 7204 |  | 2002 | 10 | 28 | 4 | 2 | 0 | 6.5 | 0 | 69.6 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -135 | -45 | -0.58993 | 0.80745 | 0.57099 | 55.1849 | 0.69788 | -36.1548 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 5 | 44 | 301 | 7205 |  | 2002 | 10 | 28 | 5 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 83 | -20.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -120 | -30 | -0.47589 | 0.87951 | 0.76169 | 40.3893 | 0.77917 | -28.4191 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 6 | 44 | 301 | 7206 |  | 2002 | 10 | 28 | 6 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 95.5 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -105 | -15 | -0.34308 | 0.9393 | 0.9073 | 24.8665 | 0.79447 | -20.0664 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 7 | 44 | 301 | 7207 |  | 2002 | 10 | 28 | 7 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 107.6 | -4.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -90 | 0 | -0.20058 | 0.97968 | 0.97968 | 11.5716 | 0.78731 | -11.5716 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 8 | 44 | 301 | 7208 |  | 2002 | 10 | 28 | 8 | 8 | 0 | 6.5 | 0.034 | 120.1 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -75 | 15 | -0.058074 | 0.99831 | 0.9643 | 15.3568 | 0.78928 | -3.3295 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -103.6601 |  | 103.6601 |  | 21 |  | 0 | 3.8415 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 125.4285 | [7 empty] | 9 | 44 | 301 | 7209 |  | 2002 | 10 | 28 | 9 | 8 | 0.069 | 7.1 | 0.169 | 133.1 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -60 | 30 | 0.074714 | 0.9972 | 0.86362 | 30.2763 | 0.79428 | 4.2851 | 185.8986 | 115.9273 | 54.8054 | 170.7327
[24 empty] | 0 | 0 | -72.7787 |  | 72.7787 |  | 21 |  | 0 | 7.0787 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 112.8913 | [7 empty] | 10 | 44 | 301 | 7210 |  | 2002 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0.101 | 8.1 | 0.452 | 147 | 15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -45 | 45 | 0.18874 | 0.98203 | 0.69444 | 46.0209 | 0.7583 | 10.8801 | 408.4867 | 238.0204 | 76.5885 | 314.6089
[24 empty] | 0 | 0 | -79.982 |  | 79.982 |  | 21 |  | 0 | 5.3007 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 110.0193 | [7 empty] | 11 | 44 | 301 | 7211 |  | 2002 | 10 | 28 | 11 | 6 | 0.119 | 8.6 | 0.524 | 161.9 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -30 | 60 | 0.27623 | 0.96109 | 0.48061 | 61.2793 | 0.63528 | 16.0368 | 539.7212 | 159.9883 | 75.5983 | 235.5866
[24 empty] | 0 | 0 | -100.99 |  | 100.99 |  | 21 |  | 0 | 1.8705 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 111.5895 | [7 empty] | 12 | 44 | 301 | 7212 |  | 2002 | 10 | 28 | 12 | 8 | 0.107 | 8.8 | 0.428 | 177.6 | 21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | -15 | 75 | 0.33124 | 0.94355 | 0.2443 | 75.8654 | 0.39296 | 19.3452 | 606.8044 | 41.0871 | 42.0464 | 83.1334
[24 empty] | 0 | 0 | -108.7572 |  | 108.7572 |  | 21 |  | 0 | 0.0079126 | 0 | 0 |  | 105.3 | 3.51 | 108.8021 | [7 empty] | 13 | 44 | 301 | 7213 |  | 2002 | 10 | 28 | 13 | 8 | 0.136 | 9.3 | 0.563 | 192.9 | 20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 0 | 90 | 0.35 | 0.93675 | 0.00010838 | 90.0004 | 0.0025846 | 20.4885 | 627.1865 | 0.00015771 | 0.35151 | 0.35167
[24 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 14 | 44 | 301 | 7214 |  | 2002 | 10 | 28 | 14 | 8 | 0.088 | 9.4 | 0.436 | 208 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 15 | 105 | 0.33124 | 0.94355 | -0.24409 | 104.1354 | 0 | 19.3452 | 606.8044 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 15 | 44 | 301 | 7215 |  | 2002 | 10 | 28 | 15 | 8 | 0.092 | 9.2 | 0.382 | 222.2 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 30 | 120 | 0.27623 | 0.96109 | -0.48042 | 118.7214 | 0 | 16.0368 | 539.7212 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 16 | 44 | 301 | 7216 |  | 2002 | 10 | 28 | 16 | 8 | 0.058 | 8.4 | 0.074 | 235.6 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 45 | 135 | 0.18874 | 0.98203 | -0.69428 | 133.9795 | 0 | 10.8801 | 408.4867 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -133.92 |  | 133.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129.6 | 4.32 | 133.92 | [7 empty] | 17 | 44 | 301 | 7217 |  | 2002 | 10 | 28 | 17 | 6 | 0 | 6.6 | 0.006 | 248.2 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 60 | 150 | 0.074714 | 0.9972 | -0.86351 | 149.7239 | 0 | 4.2851 | 185.8986 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 18 | 44 | 301 | 7218 |  | 2002 | 10 | 28 | 18 | 8 | 0 | 5.1 | 0 | 260.4 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 75 | 165 | -0.058074 | 0.99831 | -0.96424 | 164.6435 | 0 | -3.3295 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 19 | 44 | 301 | 7219 |  | 2002 | 10 | 28 | 19 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 272.7 | -17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 90 | 180 | -0.20058 | 0.97968 | -0.97968 | 168.4417 | 0 | -11.5716 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -141.36 |  | 141.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136.8 | 4.56 | 141.36 | [7 empty] | 20 | 44 | 301 | 7220 |  | 2002 | 10 | 28 | 20 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 285.7 | -26.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 105 | 195 | -0.34308 | 0.9393 | -0.90736 | 155.1544 | 0 | -20.0664 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 21 | 44 | 301 | 7221 |  | 2002 | 10 | 28 | 21 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 300 | -34 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 120 | 210 | -0.47589 | 0.87951 | -0.76179 | 139.6329 | 0 | -28.4191 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 22 | 44 | 301 | 7222 |  | 2002 | 10 | 28 | 22 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 316.4 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 135 | 225 | -0.58993 | 0.80745 | -0.57112 | 124.8376 | 0 | -36.1548 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 23 | 44 | 301 | 7223 |  | 2002 | 10 | 28 | 23 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 335.3 | -45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 150 | 240 | -0.67745 | 0.73557 | -0.36798 | 111.5993 | 0 | -42.6481 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 0 | 44 | 301 | 7224 |  | 2002 | 10 | 28 | 24 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 356.3 | -47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.1081 | 165 | 255 | -0.73248 | 0.68078 | -0.17642 | 100.1684 | 0 | -47.0985 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 1 | 44 | 302 | 7225 |  | 2002 | 10 | 29 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17.8 | -46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 180 | 270 | -0.75496 | 0.65578 | -0.00022762 | 90.0197 | 0 | -49.0251 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 2 | 44 | 302 | 7226 |  | 2002 | 10 | 29 | 2 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 37.6 | -42.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -165 | -75 | -0.73619 | 0.67678 | 0.17523 | 79.9141 | 0.29846 | -47.4113 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 3 | 44 | 302 | 7227 |  | 2002 | 10 | 29 | 3 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 54.9 | -36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -150 | -60 | -0.68124 | 0.73206 | 0.36608 | 68.5309 | 0.53267 | -42.9434 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 4 | 44 | 302 | 7228 |  | 2002 | 10 | 29 | 4 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 69.9 | -29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -135 | -45 | -0.59384 | 0.80458 | 0.56896 | 55.3264 | 0.69665 | -36.4326 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 5 | 44 | 302 | 7229 |  | 2002 | 10 | 29 | 5 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 83.2 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -120 | -30 | -0.47995 | 0.87729 | 0.75978 | 40.5586 | 0.77869 | -28.6845 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 6 | 44 | 302 | 7230 |  | 2002 | 10 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 95.7 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -105 | -15 | -0.34734 | 0.93774 | 0.90579 | 25.0719 | 0.79453 | -20.3263 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 7 | 44 | 302 | 7231 |  | 2002 | 10 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 107.8 | -4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -90 | 0 | -0.20504 | 0.97875 | 0.97875 | 11.8326 | 0.78742 | -11.8326 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 164.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 170.1 | 5.67 | -196.23 |  | -6.541 | -6.4127 |  |  | -1.2825 |  | 8 | 44 | 302 | 7232 |  | 2002 | 10 | 29 | 8 | 8 | 0 | 2.1 | 0.025 | 120.2 | 3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -75 | 15 | -0.062737 | 0.99803 | 0.96403 | 15.4157 | 0.78931 | -3.5972 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 430.3666 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0835 | 4 | 480 |  | 164.7 | 5.49 | -492.8935 |  | -16.4298 | -6.4431 |  |  | -3.2215 |  | 9 | 44 | 302 | 7233 |  | 2002 | 10 | 29 | 9 | 8 | 0.068 | 2.7 | 0.121 | 133.3 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -60 | 30 | 0.069863 | 0.99756 | 0.86393 | 30.2416 | 0.7943 | 4.0064 | 174.9924 | 83.032 | 54.0121 | 137.0441
[24 empty] | 8 | 450 | 855.1509 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.8481 | 8 | 960 |  | 152.1 | 5.07 | -987.6781 |  | -32.9226 | -6.4554 |  |  | -6.4554 |  | 10 | 44 | 302 | 7234 |  | 2002 | 10 | 29 | 10 | 8 | 0.079 | 4.1 | 0.295 | 147.2 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -45 | 45 | 0.18373 | 0.98298 | 0.69511 | 45.9674 | 0.75855 | 10.5877 | 399.9839 | 155.5469 | 59.9257 | 215.4726
[24 empty] | 8 | 450 | 868.1109 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1416 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1004.6416 |  | -33.4881 | -6.5663 |  |  | -6.5663 |  | 11 | 44 | 302 | 7235 |  | 2002 | 10 | 29 | 11 | 8 | 0.07 | 6 | 0.456 | 162 | 19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -30 | 60 | 0.2711 | 0.96255 | 0.48134 | 61.2315 | 0.63585 | 15.7307 | 532.8731 | 139.5633 | 44.5095 | 184.0728
[24 empty] | 8 | 450 | 863.7906 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6801 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1014.2701 |  | -33.809 | -6.6292 |  |  | -6.6292 |  | 12 | 44 | 302 | 7236 |  | 2002 | 10 | 29 | 12 | 8 | 0.107 | 7.3 | 0.338 | 177.7 | 20.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | -15 | 75 | 0.32602 | 0.94536 | 0.24477 | 75.8376 | 0.39356 | 19.0288 | 600.9179 | 32.5596 | 42.111 | 74.6706
[24 empty] | 8 | 450 | 860.0855 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.008321 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1020.0383 |  | -34.0013 | -6.6669 |  |  | -6.6669 |  | 13 | 44 | 302 | 7237 |  | 2002 | 10 | 29 | 13 | 6 | 0.143 | 8.1 | 0.557 | 192.8 | 19.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 0 | 90 | 0.34475 | 0.93869 | 0.00010861 | 90.0004 | 0.0025851 | 20.1682 | 621.614 | 0.00015638 | 0.36967 | 0.36982
[24 empty] | 8 | 450 | 861.89 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 114.3 | 3.81 | -1021.89 |  | -34.063 | -6.679 |  |  | -6.679 |  | 14 | 44 | 302 | 7238 |  | 2002 | 10 | 29 | 14 | 6 | 0.125 | 8.3 | 0.574 | 207.9 | 16.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 15 | 105 | 0.32602 | 0.94536 | -0.24455 | 104.1632 | 0 | 19.0288 | 600.9179 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 860.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1020.03 |  | -34.001 | -6.6669 |  |  | -6.6669 |  | 15 | 44 | 302 | 7239 |  | 2002 | 10 | 29 | 15 | 6 | 0.111 | 8.1 | 0.416 | 222.1 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 30 | 120 | 0.2711 | 0.96255 | -0.48115 | 118.7691 | 0 | 15.7307 | 532.8731 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 854.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 |  | -33.815 | -6.6304 |  |  | -6.6304 |  | 16 | 44 | 302 | 7240 |  | 2002 | 10 | 29 | 16 | 2 | 0.075 | 7.5 | 0.207 | 235.4 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 45 | 135 | 0.18373 | 0.98298 | -0.69495 | 134.033 | 0 | 10.5877 | 399.9839 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 841.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 134.1 | 4.47 | -1001.43 |  | -33.381 | -6.5453 |  |  | -6.5453 |  | 17 | 44 | 302 | 7241 |  | 2002 | 10 | 29 | 17 | 0 | 0 | 6.1 | 0.003 | 248 | -1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 60 | 150 | 0.069863 | 0.99756 | -0.86381 | 149.7585 | 0 | 4.0064 | 174.9924 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 824.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 |  | -32.823 | -6.4359 |  |  | -6.4359 |  | 18 | 44 | 302 | 7242 |  | 2002 | 10 | 29 | 18 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 260.2 | -9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 75 | 165 | -0.062737 | 0.99803 | -0.96397 | 164.5847 | 0 | -3.5972 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 816.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 19 | 44 | 302 | 7243 |  | 2002 | 10 | 29 | 19 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 272.5 | -18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 90 | 180 | -0.20504 | 0.97875 | -0.97875 | 168.1807 | 0 | -11.8326 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 20 | 44 | 302 | 7244 |  | 2002 | 10 | 29 | 20 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 285.5 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 105 | 195 | -0.34734 | 0.93774 | -0.90585 | 154.949 | 0 | -20.3263 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 21 | 44 | 302 | 7245 |  | 2002 | 10 | 29 | 21 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 299.8 | -34.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 120 | 210 | -0.47995 | 0.87729 | -0.75988 | 139.4636 | 0 | -28.6845 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 22 | 44 | 302 | 7246 |  | 2002 | 10 | 29 | 22 | 6 | 0 | 2.1 | 0 | 316.2 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 135 | 225 | -0.59384 | 0.80458 | -0.56909 | 124.6961 | 0 | -36.4326 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 23 | 44 | 302 | 7247 |  | 2002 | 10 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 335.2 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 150 | 240 | -0.68124 | 0.73206 | -0.36623 | 111.4914 | 0 | -42.9434 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 0 | 44 | 302 | 7248 |  | 2002 | 10 | 29 | 24 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 356.3 | -47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.4284 | 165 | 255 | -0.73619 | 0.67678 | -0.17538 | 100.108 | 0 | -47.4113 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 1 | 44 | 303 | 7249 |  | 2002 | 10 | 30 | 1 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 17.9 | -47 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 180 | 270 | -0.75856 | 0.6516 | -0.00022617 | 90.0196 | 0 | -49.3411 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 2 | 44 | 303 | 7250 |  | 2002 | 10 | 30 | 2 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 37.8 | -43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -165 | -75 | -0.73982 | 0.6728 | 0.1742 | 79.974 | 0.29696 | -47.7197 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 3 | 44 | 303 | 7251 |  | 2002 | 10 | 30 | 3 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 55.1 | -37 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -150 | -60 | -0.68495 | 0.72859 | 0.36435 | 68.6378 | 0.53091 | -43.2346 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 4 | 44 | 303 | 7252 |  | 2002 | 10 | 30 | 4 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 70.1 | -29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -135 | -45 | -0.59768 | 0.80174 | 0.56695 | 55.4665 | 0.69542 | -36.7063 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 5 | 44 | 303 | 7253 |  | 2002 | 10 | 30 | 5 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 83.4 | -21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -120 | -30 | -0.48395 | 0.87509 | 0.75787 | 40.7262 | 0.77821 | -28.9461 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 6 | 44 | 303 | 7254 |  | 2002 | 10 | 30 | 6 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 95.9 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -105 | -15 | -0.35153 | 0.93618 | 0.90428 | 25.2752 | 0.79458 | -20.5826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 7 | 44 | 303 | 7255 |  | 2002 | 10 | 30 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 108 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -90 | 0 | -0.20943 | 0.97782 | 0.97782 | 12.09 | 0.78753 | -12.09 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 160.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 173.7 | 5.79 | -192.51 |  | -6.417 | -6.2912 |  |  | -1.2582 |  | 8 | 44 | 303 | 7256 |  | 2002 | 10 | 30 | 8 | 8 | 0 | 1.7 | 0.017 | 120.4 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -75 | 15 | -0.067336 | 0.99773 | 0.96374 | 15.478 | 0.78935 | -3.8613 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 417.1133 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0955 | 4 | 480 |  | 164.7 | 5.49 | -490.9055 |  | -16.3635 | -6.4171 |  |  | -3.2085 |  | 9 | 44 | 303 | 7257 |  | 2002 | 10 | 30 | 9 | 8 | 0.025 | 2.7 | 0.042 | 133.4 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -60 | 30 | 0.065074 | 0.99788 | 0.86421 | 30.2097 | 0.79431 | 3.7314 | 164.1045 | 28.8309 | 19.8577 | 48.6886
[24 empty] | 8 | 450 | 827.1551 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.64877 | 8 | 960 |  | 152.1 | 5.07 | -983.4788 |  | -32.7826 | -6.428 |  |  | -6.428 |  | 10 | 44 | 303 | 7258 |  | 2002 | 10 | 30 | 10 | 8 | 0.038 | 4.1 | 0 | 147.3 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -45 | 45 | 0.17877 | 0.98389 | 0.69576 | 45.9159 | 0.75879 | 10.2992 | 391.4753 | 0 | 28.8341 | 28.8341
[24 empty] | 8 | 450 | 836.0685 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.73027 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.9303 |  | -33.0643 | -6.4832 |  |  | -6.4832 |  | 11 | 44 | 303 | 7259 |  | 2002 | 10 | 30 | 11 | 8 | 0.051 | 5 | 0 | 162.1 | 18.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -30 | 60 | 0.26602 | 0.96397 | 0.48205 | 61.1852 | 0.6364 | 15.4287 | 526.0043 | 0 | 32.4564 | 32.4564
[24 empty] | 8 | 450 | 836.1935 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.47002 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.53 |  | -33.1177 | -6.4937 |  |  | -6.4937 |  | 12 | 44 | 303 | 7260 |  | 2002 | 10 | 30 | 12 | 8 | 0.053 | 5.2 | 0 | 177.7 | 20.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | -15 | 75 | 0.32086 | 0.94713 | 0.24522 | 75.8106 | 0.39415 | 18.7166 | 595.0031 | 0 | 20.8897 | 20.8897
[24 empty] | 8 | 450 | 835.8698 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0029669 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -995.853 |  | -33.1951 | -6.5088 |  |  | -6.5088 |  | 13 | 44 | 303 | 7261 |  | 2002 | 10 | 30 | 13 | 8 | 0.051 | 5.5 | 0 | 192.8 | 19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 0 | 90 | 0.33957 | 0.94058 | 0.00010882 | 90.0004 | 0.0025855 | 19.8521 | 616.0111 | 0 | 0.13186 | 0.13186
[24 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 14 | 44 | 303 | 7262 |  | 2002 | 10 | 30 | 14 | 8 | 0.036 | 5.7 | 0 | 207.8 | 16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 15 | 105 | 0.32086 | 0.94713 | -0.24501 | 104.1901 | 0 | 18.7166 | 595.0031 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 15 | 44 | 303 | 7263 |  | 2002 | 10 | 30 | 15 | 8 | 0.022 | 5.7 | 0 | 222 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 30 | 120 | 0.26602 | 0.96397 | -0.48185 | 118.8154 | 0 | 15.4287 | 526.0043 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 836.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 138.6 | 4.62 | -996.78 |  | -33.226 | -6.5149 |  |  | -6.5149 |  | 16 | 44 | 303 | 7264 |  | 2002 | 10 | 30 | 16 | 8 | 0.009 | 5.6 | 0 | 235.3 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 45 | 135 | 0.17877 | 0.98389 | -0.69559 | 134.0845 | 0 | 10.2992 | 391.4753 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 832.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.13 |  | -33.071 | -6.4845 |  |  | -6.4845 |  | 17 | 44 | 303 | 7265 |  | 2002 | 10 | 30 | 17 | 8 | 0 | 5.1 | 0.002 | 247.8 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 60 | 150 | 0.065074 | 0.99788 | -0.86409 | 149.7904 | 0 | 3.7314 | 164.1045 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 18 | 44 | 303 | 7266 |  | 2002 | 10 | 30 | 18 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 260 | -10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 75 | 165 | -0.067336 | 0.99773 | -0.96368 | 164.5225 | 0 | -3.8613 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 19 | 44 | 303 | 7267 |  | 2002 | 10 | 30 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 272.3 | -18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 90 | 180 | -0.20943 | 0.97782 | -0.97782 | 167.9233 | 0 | -12.09 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 20 | 44 | 303 | 7268 |  | 2002 | 10 | 30 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 285.3 | -26.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 105 | 195 | -0.35153 | 0.93618 | -0.90434 | 154.7455 | 0 | -20.5826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 21 | 44 | 303 | 7269 |  | 2002 | 10 | 30 | 21 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 299.6 | -34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 120 | 210 | -0.48395 | 0.87509 | -0.75797 | 139.2959 | 0 | -28.9461 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 22 | 44 | 303 | 7270 |  | 2002 | 10 | 30 | 22 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 316.1 | -41.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 135 | 225 | -0.59768 | 0.80174 | -0.56708 | 124.5559 | 0 | -36.7063 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 23 | 44 | 303 | 7271 |  | 2002 | 10 | 30 | 23 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 335.1 | -46 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 150 | 240 | -0.68495 | 0.72859 | -0.36449 | 111.3845 | 0 | -43.2346 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 0 | 44 | 303 | 7272 |  | 2002 | 10 | 30 | 24 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 356.3 | -48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -14.7445 | 165 | 255 | -0.73982 | 0.6728 | -0.17435 | 100.048 | 0 | -47.7197 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 1 | 44 | 304 | 7273 |  | 2002 | 10 | 31 | 1 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 18 | -47.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -180 | -90 | -0.76209 | 0.64747 | 7.4911e-05 | 90.0023 | 0.0025196 | -49.6528 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 2 | 44 | 304 | 7274 |  | 2002 | 10 | 31 | 2 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 38 | -43.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -165 | -75 | -0.74338 | 0.66887 | 0.17318 | 80.0333 | 0.29548 | -48.0239 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 3 | 44 | 304 | 7275 |  | 2002 | 10 | 31 | 3 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 55.3 | -37.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -150 | -60 | -0.68859 | 0.72515 | 0.36263 | 68.7435 | 0.52916 | -43.5215 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 4 | 44 | 304 | 7276 |  | 2002 | 10 | 31 | 4 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 70.3 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -135 | -45 | -0.60144 | 0.79892 | 0.56495 | 55.6051 | 0.69419 | -36.976 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 5 | 44 | 304 | 7277 |  | 2002 | 10 | 31 | 5 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 83.6 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -120 | -30 | -0.48789 | 0.87291 | 0.75598 | 40.8922 | 0.77773 | -29.2038 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 6 | 44 | 304 | 7278 |  | 2002 | 10 | 31 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 96.1 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -105 | -15 | -0.35565 | 0.93462 | 0.90278 | 25.4765 | 0.79463 | -20.8351 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 7 | 44 | 304 | 7279 |  | 2002 | 10 | 31 | 7 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 108.2 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -90 | 0 | -0.21376 | 0.97689 | 0.97689 | 12.3437 | 0.78765 | -12.3437 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 182.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 152.1 | 5.07 | -214.83 |  | -7.161 | -7.0206 |  |  | -1.4041 |  | 8 | 44 | 304 | 7280 |  | 2002 | 10 | 31 | 8 | 8 | 0 | 4.1 | 0.012 | 120.6 | 2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -75 | 15 | -0.071869 | 0.99741 | 0.96343 | 15.5434 | 0.78939 | -4.1216 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 442.0652 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6298 | 4 | 480 |  | 144 | 4.8 | -512.8298 |  | -17.0943 | -6.7037 |  |  | -3.3518 |  | 9 | 44 | 304 | 7281 |  | 2002 | 10 | 31 | 9 | 8 | 0.035 | 5 | 0.065 | 133.6 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -60 | 30 | 0.06035 | 0.99818 | 0.86447 | 30.1804 | 0.79432 | 3.4601 | 153.2426 | 44.6331 | 27.8012 | 72.4344
[24 empty] | 8 | 450 | 875.1406 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7776 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1008.0676 |  | -33.6023 | -6.5887 |  |  | -6.5887 |  | 10 | 44 | 304 | 7282 |  | 2002 | 10 | 31 | 10 | 8 | 0.059 | 6.3 | 0.317 | 147.4 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -45 | 45 | 0.17389 | 0.98477 | 0.69637 | 45.8665 | 0.75902 | 10.0146 | 382.9671 | 167.5547 | 44.7823 | 212.337
[24 empty] | 8 | 450 | 880.0153 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.0903 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1011.1703 |  | -33.7057 | -6.609 |  |  | -6.609 |  | 11 | 44 | 304 | 7283 |  | 2002 | 10 | 31 | 11 | 8 | 0.137 | 6.6 | 0.452 | 162.1 | 18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -30 | 60 | 0.261 | 0.96534 | 0.48273 | 61.1404 | 0.63693 | 15.1308 | 519.1204 | 138.9758 | 87.2598 | 226.2356
[24 empty] | 8 | 450 | 855.5688 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1443 | 8 | 960 |  | 127.8 | 4.26 | -1009.0843 |  | -33.6361 | -6.5953 |  |  | -6.5953 |  | 12 | 44 | 304 | 7284 |  | 2002 | 10 | 31 | 12 | 8 | 0.092 | 6.8 | 0.15 | 177.7 | 20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | -15 | 75 | 0.31577 | 0.94884 | 0.24567 | 75.7844 | 0.39471 | 18.4086 | 589.0651 | 14.5451 | 36.3137 | 50.8588
[24 empty] | 8 | 450 | 846.1192 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0058779 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.0859 |  | -33.5362 | -6.5757 |  |  | -6.5757 |  | 13 | 44 | 304 | 7285 |  | 2002 | 10 | 31 | 13 | 8 | 0.101 | 6.6 | 0.226 | 192.8 | 19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 0 | 90 | 0.33445 | 0.94241 | 0.00010904 | 90.0004 | 0.0025859 | 19.5404 | 610.3825 | 6.3723e-05 | 0.26118 | 0.26124
[24 empty] | 8 | 450 | 846.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.08 |  | -33.536 | -6.5757 |  |  | -6.5757 |  | 14 | 44 | 304 | 7286 |  | 2002 | 10 | 31 | 14 | 8 | 0.076 | 6.6 | 0.098 | 207.7 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 15 | 105 | 0.31577 | 0.94884 | -0.24545 | 104.2163 | 0 | 18.4086 | 589.0651 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1009.8 | [7 empty] | 15 | 44 | 304 | 7287 |  | 2002 | 10 | 31 | 15 | 8 | 0.067 | 7 | 0.305 | 221.9 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 30 | 120 | 0.261 | 0.96534 | -0.48254 | 118.8602 | 0 | 15.1308 | 519.1204 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 127.8 | 4.26 | -1007.94 | [7 empty] | 16 | 44 | 304 | 7288 |  | 2002 | 10 | 31 | 16 | 8 | 0.036 | 6.8 | 0.033 | 235.1 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 45 | 135 | 0.17389 | 0.98477 | -0.69621 | 134.1339 | 0 | 10.0146 | 382.9671 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -136.71 |  | 136.71 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 | [7 empty] | 17 | 44 | 304 | 7289 |  | 2002 | 10 | 31 | 17 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 247.7 | -2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 60 | 150 | 0.06035 | 0.99818 | -0.86435 | 149.8197 | 0 | 3.4601 | 153.2426 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1000.5 | [7 empty] | 18 | 44 | 304 | 7290 |  | 2002 | 10 | 31 | 18 | 8 | 0 | 6 | 0 | 259.8 | -10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 75 | 165 | -0.071869 | 0.99741 | -0.96337 | 164.4571 | 0 | -4.1216 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.13 | [7 empty] | 19 | 44 | 304 | 7291 |  | 2002 | 10 | 31 | 19 | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 272.1 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 90 | 180 | -0.21376 | 0.97689 | -0.97689 | 167.6696 | 0 | -12.3437 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 | [7 empty] | 20 | 44 | 304 | 7292 |  | 2002 | 10 | 31 | 20 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 285.1 | -27 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 105 | 195 | -0.35565 | 0.93462 | -0.90283 | 154.5442 | 0 | -20.8351 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 | [7 empty] | 21 | 44 | 304 | 7293 |  | 2002 | 10 | 31 | 21 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 299.4 | -34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 120 | 210 | -0.48789 | 0.87291 | -0.75608 | 139.1299 | 0 | -29.2038 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 | [7 empty] | 22 | 44 | 304 | 7294 |  | 2002 | 10 | 31 | 22 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 315.9 | -41.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 135 | 225 | -0.60144 | 0.79892 | -0.56508 | 124.4172 | 0 | -36.976 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 23 | 44 | 304 | 7295 |  | 2002 | 10 | 31 | 23 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 335 | -46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 150 | 240 | -0.68859 | 0.72515 | -0.36277 | 111.2786 | 0 | -43.5215 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 0 | 44 | 304 | 7296 |  | 2002 | 10 | 31 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356.3 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.0562 | 165 | 255 | -0.74338 | 0.66887 | -0.17333 | 99.9887 | 0 | -48.0239 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 1 | 45 | 305 | 7297 |  | 2002 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 18.1 | -47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 180 | 270 | -0.76555 | 0.64337 | -0.00022331 | 90.0194 | 0 | -49.96 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 2 | 45 | 305 | 7298 |  | 2002 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 38.1 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -165 | -75 | -0.74687 | 0.66497 | 0.17217 | 80.092 | 0.29401 | -48.3235 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 3 | 45 | 305 | 7299 |  | 2002 | 11 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 55.5 | -37.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -150 | -60 | -0.69215 | 0.72175 | 0.36092 | 68.8482 | 0.52742 | -43.8041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 4 | 45 | 305 | 7300 |  | 2002 | 11 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 70.5 | -30 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -135 | -45 | -0.60514 | 0.79612 | 0.56298 | 55.7423 | 0.69296 | -37.2414 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 5 | 45 | 305 | 7301 |  | 2002 | 11 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 83.8 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -120 | -30 | -0.49175 | 0.87074 | 0.7541 | 41.0563 | 0.77724 | -29.4575 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 6 | 45 | 305 | 7302 |  | 2002 | 11 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 96.3 | -13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -105 | -15 | -0.35971 | 0.93307 | 0.90128 | 25.6755 | 0.79467 | -21.0838 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 7 | 45 | 305 | 7303 |  | 2002 | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 108.4 | -5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -90 | 0 | -0.21802 | 0.97594 | 0.97594 | 12.5936 | 0.78776 | -12.5936 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 228.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 108 | 3.6 | -260.4 |  | -8.68 | -8.5098 |  |  | -1.702 |  | 8 | 45 | 305 | 7304 |  | 2002 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0.012 | 120.7 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -75 | 15 | -0.076335 | 0.99708 | 0.96311 | 15.6118 | 0.78943 | -4.3782 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 475.5251 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.92926 | 4 | 480 |  | 107.1 | 3.57 | -550.2593 |  | -18.342 | -7.1929 |  |  | -3.5965 |  | 9 | 45 | 305 | 7305 |  | 2002 | 11 | 1 | 9 | 8 | 0.02 | 9.1 | 0.037 | 133.7 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -60 | 30 | 0.055691 | 0.99845 | 0.8647 | 30.1537 | 0.79433 | 3.1927 | 142.4145 | 25.4138 | 15.8866 | 41.3004
[24 empty] | 8 | 450 | 882.0835 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7735 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1032.0335 |  | -34.4011 | -6.7453 |  |  | -6.7453 |  | 10 | 45 | 305 | 7306 |  | 2002 | 11 | 1 | 10 | 8 | 0.062 | 9.2 | 0.06 | 147.5 | 14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -45 | 45 | 0.16906 | 0.98561 | 0.69697 | 45.8191 | 0.75924 | 9.734 | 374.4662 | 31.75 | 47.073 | 78.823
[24 empty] | 8 | 450 | 892.7542 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0951 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1035.2151 |  | -34.5072 | -6.7661 |  |  | -6.7661 |  | 11 | 45 | 305 | 7307 |  | 2002 | 11 | 1 | 11 | 8 | 0.079 | 9.4 | 0.283 | 162.2 | 18.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -30 | 60 | 0.25605 | 0.96666 | 0.4834 | 61.0971 | 0.63745 | 14.8371 | 512.227 | 87.2034 | 50.3583 | 137.5617
[24 empty] | 8 | 450 | 882.4251 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2668 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1035.2468 |  | -34.5082 | -6.7663 |  |  | -6.7663 |  | 12 | 45 | 305 | 7308 |  | 2002 | 11 | 1 | 12 | 8 | 0.107 | 9.6 | 0.144 | 177.7 | 19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | -15 | 75 | 0.31074 | 0.9505 | 0.24609 | 75.759 | 0.39526 | 18.1051 | 583.1089 | 14.0072 | 42.2933 | 56.3006
[24 empty] | 8 | 450 | 869.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.005994 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.336 |  | -34.3112 | -6.7277 |  |  | -6.7277 |  | 13 | 45 | 305 | 7309 |  | 2002 | 11 | 1 | 13 | 8 | 0.103 | 9.1 | 0.03 | 192.7 | 18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 0 | 90 | 0.32939 | 0.94419 | 0.00010924 | 90.0004 | 0.0025863 | 19.2332 | 604.7332 | 8.476e-06 | 0.26639 | 0.2664
[24 empty] | 8 | 450 | 870.26 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 106.2 | 3.54 | -1030.26 |  | -34.342 | -6.7337 |  |  | -6.7337 |  | 14 | 45 | 305 | 7310 |  | 2002 | 11 | 1 | 14 | 8 | 0.083 | 9.2 | 0.021 | 207.7 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 15 | 105 | 0.31074 | 0.9505 | -0.24588 | 104.2417 | 0 | 18.1051 | 583.1089 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 15 | 45 | 305 | 7311 |  | 2002 | 11 | 1 | 15 | 8 | 0.051 | 9 | 0.087 | 221.8 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 30 | 120 | 0.25605 | 0.96666 | -0.4832 | 118.9035 | 0 | 14.8371 | 512.227 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 866.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1026.54 |  | -34.218 | -6.7094 |  |  | -6.7094 |  | 16 | 45 | 305 | 7312 |  | 2002 | 11 | 1 | 16 | 8 | 0.032 | 8.8 | 0.026 | 235 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 45 | 135 | 0.16906 | 0.98561 | -0.69681 | 134.1813 | 0 | 9.734 | 374.4662 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 17 | 45 | 305 | 7313 |  | 2002 | 11 | 1 | 17 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 247.5 | -2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 60 | 150 | 0.055691 | 0.99845 | -0.86459 | 149.8464 | 0 | 3.1927 | 142.4145 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 858.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1018.17 |  | -33.939 | -6.6547 |  |  | -6.6547 |  | 18 | 45 | 305 | 7314 |  | 2002 | 11 | 1 | 18 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 259.7 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 75 | 165 | -0.076335 | 0.99708 | -0.96305 | 164.3887 | 0 | -4.3782 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 854.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 |  | -33.815 | -6.6304 |  |  | -6.6304 |  | 19 | 45 | 305 | 7315 |  | 2002 | 11 | 1 | 19 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 271.9 | -19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 90 | 180 | -0.21802 | 0.97594 | -0.97594 | 167.4196 | 0 | -12.5936 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 853.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1013.52 |  | -33.784 | -6.6243 |  |  | -6.6243 |  | 20 | 45 | 305 | 7316 |  | 2002 | 11 | 1 | 20 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 284.9 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 105 | 195 | -0.35971 | 0.93307 | -0.90133 | 154.3451 | 0 | -21.0838 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 21 | 45 | 305 | 7317 |  | 2002 | 11 | 1 | 21 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 299.2 | -35.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 120 | 210 | -0.49175 | 0.87074 | -0.7542 | 138.9657 | 0 | -29.4575 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 22 | 45 | 305 | 7318 |  | 2002 | 11 | 1 | 22 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 315.7 | -41.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 135 | 225 | -0.60514 | 0.79612 | -0.56311 | 124.28 | 0 | -37.2414 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 23 | 45 | 305 | 7319 |  | 2002 | 11 | 1 | 23 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 334.9 | -46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 150 | 240 | -0.69215 | 0.72175 | -0.36107 | 111.174 | 0 | -43.8041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 4.2 | 130.2 | [7 empty] | 0 | 45 | 305 | 7320 |  | 2002 | 11 | 1 | 24 | 8 | 0 | 7 | 0 | 356.3 | -48.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.3634 | 165 | 255 | -0.74687 | 0.66497 | -0.17232 | 99.93 | 0 | -48.3235 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 1 | 45 | 306 | 7321 |  | 2002 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 18.2 | -48 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 180 | 270 | -0.76894 | 0.63932 | -0.0002219 | 90.0193 | 0 | -50.2627 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 2 | 45 | 306 | 7322 |  | 2002 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 38.3 | -44 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -165 | -75 | -0.75029 | 0.66111 | 0.17117 | 80.15 | 0.29255 | -48.6187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 3 | 45 | 306 | 7323 |  | 2002 | 11 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 55.7 | -37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -150 | -60 | -0.69565 | 0.71838 | 0.35924 | 68.9516 | 0.52569 | -44.0823 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 4 | 45 | 306 | 7324 |  | 2002 | 11 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 70.7 | -30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -135 | -45 | -0.60876 | 0.79335 | 0.56102 | 55.8778 | 0.69175 | -37.5026 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 5 | 45 | 306 | 7325 |  | 2002 | 11 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6.8 | 0 | 84 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -120 | -30 | -0.49553 | 0.86859 | 0.75224 | 41.2186 | 0.77675 | -29.7072 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 6 | 45 | 306 | 7326 |  | 2002 | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 96.4 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -105 | -15 | -0.36369 | 0.93152 | 0.89978 | 25.8722 | 0.79471 | -21.3285 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 7 | 45 | 306 | 7327 |  | 2002 | 11 | 2 | 7 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 108.6 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -90 | 0 | -0.22221 | 0.975 | 0.975 | 12.8397 | 0.78788 | -12.8397 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 208.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 126.9 | 4.23 | -240.87 |  | -8.029 | -7.8716 |  |  | -1.5743 |  | 8 | 45 | 306 | 7328 |  | 2002 | 11 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6.9 | 0.008 | 120.9 | 2.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -75 | 15 | -0.080732 | 0.99674 | 0.96278 | 15.6829 | 0.78948 | -4.631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 456.2509 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.40963 | 4 | 480 |  | 122.4 | 4.08 | -533.9296 |  | -17.7977 | -6.9795 |  |  | -3.4897 |  | 9 | 45 | 306 | 7329 |  | 2002 | 11 | 2 | 9 | 8 | 0.016 | 7.4 | 0.008 | 133.8 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -60 | 30 | 0.0511 | 0.99869 | 0.86491 | 30.1294 | 0.79434 | 2.9293 | 131.628 | 5.4963 | 12.7095 | 18.2058
[24 empty] | 8 | 450 | 861.7014 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.52972 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1018.6997 |  | -33.9567 | -6.6582 |  |  | -6.6582 |  | 10 | 45 | 306 | 7330 |  | 2002 | 11 | 2 | 10 | 8 | 0.031 | 7.9 | 0 | 147.6 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -45 | 45 | 0.1643 | 0.98641 | 0.69754 | 45.7736 | 0.75945 | 9.4575 | 365.979 | 0 | 23.543 | 23.543
[24 empty] | 8 | 450 | 871.803 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.78945 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1027.3295 |  | -34.2443 | -6.7146 |  |  | -6.7146 |  | 11 | 45 | 306 | 7331 |  | 2002 | 11 | 2 | 11 | 8 | 0.055 | 8.8 | 0 | 162.2 | 17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -30 | 60 | 0.25117 | 0.96794 | 0.48404 | 61.0551 | 0.63794 | 14.5478 | 505.3299 | 0 | 35.0868 | 35.0868
[24 empty] | 8 | 450 | 878.496 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.9564 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1033.0764 |  | -34.4359 | -6.7521 |  |  | -6.7521 |  | 12 | 45 | 306 | 7332 |  | 2002 | 11 | 2 | 12 | 8 | 0.1 | 9.4 | 0.03 | 177.7 | 19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | -15 | 75 | 0.30577 | 0.9521 | 0.24651 | 75.7344 | 0.3958 | 17.806 | 577.1399 | 2.9271 | 39.5798 | 42.5069
[24 empty] | 8 | 450 | 871.2222 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0048307 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.1948 |  | -34.3732 | -6.7398 |  |  | -6.7398 |  | 13 | 45 | 306 | 7333 |  | 2002 | 11 | 2 | 13 | 8 | 0.083 | 9.3 | 0.006 | 192.7 | 18.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 0 | 90 | 0.3244 | 0.94592 | 0.00010944 | 90.0004 | 0.0025867 | 18.9305 | 599.0681 | 1.6986e-06 | 0.2147 | 0.2147
[24 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 14 | 45 | 306 | 7334 |  | 2002 | 11 | 2 | 14 | 8 | 0.042 | 9 | 0 | 207.6 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 15 | 105 | 0.30577 | 0.9521 | -0.2463 | 104.2663 | 0 | 17.806 | 577.1399 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 868.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1028.4 |  | -34.28 | -6.7216 |  |  | -6.7216 |  | 15 | 45 | 306 | 7335 |  | 2002 | 11 | 2 | 15 | 8 | 0.018 | 9 | 0 | 221.7 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 30 | 120 | 0.25117 | 0.96794 | -0.48384 | 118.9454 | 0 | 14.5478 | 505.3299 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 867.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 |  | -34.249 | -6.7155 |  |  | -6.7155 |  | 16 | 45 | 306 | 7336 |  | 2002 | 11 | 2 | 16 | 8 | 0.011 | 8.9 | 0.009 | 234.8 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 45 | 135 | 0.1643 | 0.98641 | -0.69738 | 134.2267 | 0 | 9.4575 | 365.979 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 867.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 |  | -34.249 | -6.7155 |  |  | -6.7155 |  | 17 | 45 | 306 | 7337 |  | 2002 | 11 | 2 | 17 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 247.3 | -2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 60 | 150 | 0.0511 | 0.99869 | -0.8648 | 149.8707 | 0 | 2.9293 | 131.628 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 869.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 |  | -34.311 | -6.7276 |  |  | -6.7276 |  | 18 | 45 | 306 | 7338 |  | 2002 | 11 | 2 | 18 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 259.5 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 75 | 165 | -0.080732 | 0.99674 | -0.96272 | 164.3177 | 0 | -4.631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 19 | 45 | 306 | 7339 |  | 2002 | 11 | 2 | 19 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 271.7 | -19.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 90 | 180 | -0.22221 | 0.975 | -0.975 | 167.1735 | 0 | -12.8397 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 876.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.77 |  | -34.559 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 20 | 45 | 306 | 7340 |  | 2002 | 11 | 2 | 20 | 8 | 0 | 9.9 | 0 | 284.7 | -27.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 105 | 195 | -0.36369 | 0.93152 | -0.89984 | 154.1484 | 0 | -21.3285 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 881.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 95.4 | 3.18 | -1041.42 |  | -34.714 | -6.8067 |  |  | -6.8067 |  | 21 | 45 | 306 | 7341 |  | 2002 | 11 | 2 | 21 | 8 | 0 | 10.4 | 0 | 299 | -35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 120 | 210 | -0.49553 | 0.86859 | -0.75234 | 138.8034 | 0 | -29.7072 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 883.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 93.6 | 3.12 | -1043.28 |  | -34.776 | -6.8188 |  |  | -6.8188 |  | 22 | 45 | 306 | 7342 |  | 2002 | 11 | 2 | 22 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 315.6 | -42.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 135 | 225 | -0.60876 | 0.79335 | -0.56115 | 124.1444 | 0 | -37.5026 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 23 | 45 | 306 | 7343 |  | 2002 | 11 | 2 | 23 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 334.8 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 150 | 240 | -0.69565 | 0.71838 | -0.35938 | 111.0705 | 0 | -44.0823 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 0 | 45 | 306 | 7344 |  | 2002 | 11 | 2 | 24 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 356.3 | -49 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.6661 | 165 | 255 | -0.75029 | 0.66111 | -0.17132 | 99.8718 | 0 | -48.6187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 1 | 45 | 307 | 7345 |  | 2002 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 18.3 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -180 | -90 | -0.77226 | 0.63531 | 7.3504e-05 | 90.0024 | 0.0025168 | -50.5608 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 2 | 45 | 307 | 7346 |  | 2002 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 38.4 | -44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -165 | -75 | -0.75363 | 0.6573 | 0.17018 | 80.2074 | 0.2911 | -48.9092 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 3 | 45 | 307 | 7347 |  | 2002 | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 55.9 | -38.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -150 | -60 | -0.69907 | 0.71505 | 0.35757 | 69.0539 | 0.52397 | -44.3559 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 4 | 45 | 307 | 7348 |  | 2002 | 11 | 3 | 4 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 70.9 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -135 | -45 | -0.61231 | 0.79062 | 0.55908 | 56.0117 | 0.69053 | -37.7595 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 5 | 45 | 307 | 7349 |  | 2002 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 84.2 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -120 | -30 | -0.49925 | 0.86646 | 0.75039 | 41.3788 | 0.77626 | -29.9527 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 6 | 45 | 307 | 7350 |  | 2002 | 11 | 3 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 96.6 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -105 | -15 | -0.3676 | 0.92998 | 0.8983 | 26.0664 | 0.79475 | -21.5693 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 7 | 45 | 307 | 7351 |  | 2002 | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 108.7 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -90 | 0 | -0.22633 | 0.97405 | 0.97405 | 13.082 | 0.788 | -13.082 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -89.28 |  | 89.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 89.28 | [7 empty] | 8 | 45 | 307 | 7352 |  | 2002 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11.4 | 0.004 | 121.1 | 2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -75 | 15 | -0.08506 | 0.99638 | 0.96243 | 15.7565 | 0.78952 | -4.8799 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -86.283 |  | 86.283 |  | 21 |  | 0 | 0.72854 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 90.4115 | [7 empty] | 9 | 45 | 307 | 7353 |  | 2002 | 11 | 3 | 9 | 8 | 0.02 | 11.2 | 0.024 | 134 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -60 | 30 | 0.046578 | 0.99891 | 0.8651 | 30.1075 | 0.79435 | 2.6699 | 120.891 | 16.4927 | 15.887 | 32.3797
[24 empty] | 0 | 0 | -86.1706 |  | 86.1706 |  | 21 |  | 0 | 0.88491 | 0 | 0 |  | 89.1 | 2.97 | 91.1851 | [7 empty] | 10 | 45 | 307 | 7354 |  | 2002 | 11 | 3 | 10 | 8 | 0.042 | 11.1 | 0.014 | 147.7 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -45 | 45 | 0.15962 | 0.98718 | 0.69808 | 45.7301 | 0.75965 | 9.1853 | 357.5125 | 7.4242 | 31.9053 | 39.3295
[24 empty] | 0 | 0 | -70.4248 |  | 70.4248 |  | 21 |  | 0 | 2.8283 | 0 | 0 |  | 86.4 | 2.88 | 86.4517 | [7 empty] | 11 | 45 | 307 | 7355 |  | 2002 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0.083 | 11.4 | 0.235 | 162.3 | 17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -30 | 60 | 0.24635 | 0.96918 | 0.48465 | 61.0146 | 0.63842 | 14.2628 | 498.4351 | 72.7123 | 52.9889 | 125.7012
[24 empty] | 0 | 0 | -77.413 |  | 77.413 |  | 21 |  | 0 | 1.501 | 0 | 0 |  | 84.6 | 2.82 | 85.919 | [7 empty] | 12 | 45 | 307 | 7356 |  | 2002 | 11 | 3 | 12 | 8 | 0.095 | 11.6 | 0.297 | 177.7 | 19 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | -15 | 75 | 0.30088 | 0.95366 | 0.24691 | 75.7105 | 0.39631 | 17.5116 | 571.1633 | 29.0632 | 37.6499 | 66.7131
[24 empty] | 0 | 0 | -88.3197 |  | 88.3197 |  | 21 |  | 0 | 0.0045406 | 0 | 0 |  | 85.5 | 2.85 | 88.3455 | [7 empty] | 13 | 45 | 307 | 7357 |  | 2002 | 11 | 3 | 13 | 8 | 0.078 | 11.5 | 0.047 | 192.6 | 18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 0 | 90 | 0.31947 | 0.9476 | 0.00010964 | 90.0003 | 0.0025871 | 18.6325 | 593.3925 | 1.3331e-05 | 0.20179 | 0.20181
[24 empty] | 0 | 0 | -86.49 |  | 86.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7 | 2.79 | 86.49 | [7 empty] | 14 | 45 | 307 | 7358 |  | 2002 | 11 | 3 | 14 | 8 | 0.085 | 11.7 | 0.285 | 207.5 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 15 | 105 | 0.30088 | 0.95366 | -0.2467 | 104.2901 | 0 | 17.5116 | 571.1633 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -90.21 |  | 90.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3 | 2.91 | 90.21 | [7 empty] | 15 | 45 | 307 | 7359 |  | 2002 | 11 | 3 | 15 | 8 | 0.071 | 11.3 | 0.106 | 221.5 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 30 | 120 | 0.24635 | 0.96918 | -0.48446 | 118.9859 | 0 | 14.2628 | 498.4351 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 16 | 45 | 307 | 7360 |  | 2002 | 11 | 3 | 16 | 8 | 0.043 | 10.7 | 0.113 | 234.7 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 45 | 135 | 0.15962 | 0.98718 | -0.69792 | 134.2702 | 0 | 9.1853 | 357.5125 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 17 | 45 | 307 | 7361 |  | 2002 | 11 | 3 | 17 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 247.2 | -3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 60 | 150 | 0.046578 | 0.99891 | -0.86499 | 149.8925 | 0 | 2.6699 | 120.891 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 18 | 45 | 307 | 7362 |  | 2002 | 11 | 3 | 18 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 259.3 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 75 | 165 | -0.08506 | 0.99638 | -0.96237 | 164.2442 | 0 | -4.8799 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 19 | 45 | 307 | 7363 |  | 2002 | 11 | 3 | 19 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 271.5 | -19.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 90 | 180 | -0.22633 | 0.97405 | -0.97405 | 166.9313 | 0 | -13.082 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 20 | 45 | 307 | 7364 |  | 2002 | 11 | 3 | 20 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 284.5 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 105 | 195 | -0.3676 | 0.92998 | -0.89836 | 153.9541 | 0 | -21.5693 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 21 | 45 | 307 | 7365 |  | 2002 | 11 | 3 | 21 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 298.8 | -35.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 120 | 210 | -0.49925 | 0.86646 | -0.75049 | 138.6431 | 0 | -29.9527 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 22 | 45 | 307 | 7366 |  | 2002 | 11 | 3 | 22 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 315.4 | -42.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 135 | 225 | -0.61231 | 0.79062 | -0.55921 | 124.0105 | 0 | -37.7595 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.04 |  | 119.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 3.84 | 119.04 | [7 empty] | 23 | 45 | 307 | 7367 |  | 2002 | 11 | 3 | 23 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 334.7 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 150 | 240 | -0.69907 | 0.71505 | -0.35772 | 110.9682 | 0 | -44.3559 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 0 | 45 | 307 | 7368 |  | 2002 | 11 | 3 | 24 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 356.3 | -49.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -15.9641 | 165 | 255 | -0.75363 | 0.6573 | -0.17033 | 99.8144 | 0 | -48.9092 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 1 | 45 | 308 | 7369 |  | 2002 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 18.3 | -48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 180 | 270 | -0.7755 | 0.63135 | -0.00021914 | 90.0192 | 0 | -50.8541 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 2 | 45 | 308 | 7370 |  | 2002 | 11 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 38.6 | -44.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -165 | -75 | -0.7569 | 0.65353 | 0.16921 | 80.2641 | 0.28967 | -49.195 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 3 | 45 | 308 | 7371 |  | 2002 | 11 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 56.1 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -150 | -60 | -0.70242 | 0.71176 | 0.35593 | 69.1548 | 0.52227 | -44.625 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 4 | 45 | 308 | 7372 |  | 2002 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 71.1 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -135 | -45 | -0.61579 | 0.78791 | 0.55717 | 56.1438 | 0.68933 | -38.012 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 5 | 45 | 308 | 7373 |  | 2002 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 84.4 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -120 | -30 | -0.5029 | 0.86435 | 0.74856 | 41.537 | 0.77577 | -30.1941 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 6 | 45 | 308 | 7374 |  | 2002 | 11 | 4 | 6 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 96.8 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -105 | -15 | -0.37144 | 0.92846 | 0.89682 | 26.2581 | 0.79477 | -21.8061 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 7 | 45 | 308 | 7375 |  | 2002 | 11 | 4 | 7 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 108.9 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -90 | 0 | -0.23038 | 0.9731 | 0.9731 | 13.3202 | 0.78812 | -13.3202 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -114.39 |  | 114.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 3.69 | 114.39 | [7 empty] | 8 | 45 | 308 | 7376 |  | 2002 | 11 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8.7 | 0.003 | 121.2 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -75 | 15 | -0.089318 | 0.996 | 0.96207 | 15.8322 | 0.78957 | -5.1247 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.2262 |  | 109.2262 |  | 21 |  | 0 | 0.35607 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.2439 | [7 empty] | 9 | 45 | 308 | 7377 |  | 2002 | 11 | 4 | 9 | 8 | 0.013 | 9 | 0.008 | 134.1 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -60 | 30 | 0.042126 | 0.99911 | 0.86528 | 30.088 | 0.79436 | 2.4145 | 110.2116 | 5.4987 | 10.3267 | 15.8254
[24 empty] | 0 | 0 | -105.067 |  | 105.067 |  | 21 |  | 0 | 0.70095 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.039 | [7 empty] | 10 | 45 | 308 | 7378 |  | 2002 | 11 | 4 | 10 | 8 | 0.041 | 9.2 | 0 | 147.8 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -45 | 45 | 0.155 | 0.98791 | 0.6986 | 45.6884 | 0.75984 | 8.9173 | 349.0735 | 0 | 31.1535 | 31.1535
[24 empty] | 0 | 0 | -102.4232 |  | 102.4232 |  | 21 |  | 0 | 0.81852 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.0615 | [7 empty] | 11 | 45 | 308 | 7379 |  | 2002 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0.055 | 9.4 | 0.004 | 162.4 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -30 | 60 | 0.24161 | 0.97037 | 0.48525 | 60.9755 | 0.63888 | 13.9824 | 491.5485 | 1.2401 | 35.1385 | 36.3786
[24 empty] | 0 | 0 | -97.0054 |  | 97.0054 |  | 21 |  | 0 | 1.3522 | 0 | 0 |  | 102.6 | 3.42 | 104.6678 | [7 empty] | 12 | 45 | 308 | 7380 |  | 2002 | 11 | 4 | 12 | 8 | 0.101 | 9.6 | 0.204 | 177.7 | 18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | -15 | 75 | 0.29605 | 0.95517 | 0.24731 | 75.6874 | 0.39681 | 17.2218 | 565.1846 | 20.0194 | 40.0782 | 60.0976
[24 empty] | 0 | 0 | -103.1896 |  | 103.1896 |  | 21 |  | 0 | 0.0060551 | 0 | 0 |  | 99.9 | 3.33 | 103.2239 | [7 empty] | 13 | 45 | 308 | 7381 |  | 2002 | 11 | 4 | 13 | 8 | 0.104 | 9.9 | 0.076 | 192.6 | 18 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 0 | 90 | 0.31462 | 0.94922 | 0.00010982 | 90.0003 | 0.0025874 | 18.3392 | 587.7116 | 2.1596e-05 | 0.26909 | 0.26912
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 14 | 45 | 308 | 7382 |  | 2002 | 11 | 4 | 14 | 8 | 0.085 | 10 | 0.08 | 207.4 | 15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 15 | 105 | 0.29605 | 0.95517 | -0.24709 | 104.3132 | 0 | 17.2218 | 565.1846 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 15 | 45 | 308 | 7383 |  | 2002 | 11 | 4 | 15 | 8 | 0.06 | 10 | 0.128 | 221.4 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 30 | 120 | 0.24161 | 0.97037 | -0.48506 | 119.025 | 0 | 13.9824 | 491.5485 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -104.16 |  | 104.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 3.36 | 104.16 | [7 empty] | 16 | 45 | 308 | 7384 |  | 2002 | 11 | 4 | 16 | 8 | 0.04 | 9.8 | 0 | 234.5 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 45 | 135 | 0.155 | 0.98791 | -0.69844 | 134.3119 | 0 | 8.9173 | 349.0735 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -107.88 |  | 107.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.4 | 3.48 | 107.88 | [7 empty] | 17 | 45 | 308 | 7385 |  | 2002 | 11 | 4 | 17 | 8 | 0 | 9.4 | 0 | 247 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 60 | 150 | 0.042126 | 0.99911 | -0.86516 | 149.9121 | 0 | 2.4145 | 110.2116 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -109.74 |  | 109.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106.2 | 3.54 | 109.74 | [7 empty] | 18 | 45 | 308 | 7386 |  | 2002 | 11 | 4 | 18 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 259.1 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 75 | 165 | -0.089318 | 0.996 | -0.96201 | 164.1685 | 0 | -5.1247 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -110.67 |  | 110.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.1 | 3.57 | 110.67 | [7 empty] | 19 | 45 | 308 | 7387 |  | 2002 | 11 | 4 | 19 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 271.4 | -19.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 90 | 180 | -0.23038 | 0.9731 | -0.9731 | 166.693 | 0 | -13.3202 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 20 | 45 | 308 | 7388 |  | 2002 | 11 | 4 | 20 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 284.3 | -28.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 105 | 195 | -0.37144 | 0.92846 | -0.89688 | 153.7623 | 0 | -21.8061 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 21 | 45 | 308 | 7389 |  | 2002 | 11 | 4 | 21 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 298.6 | -35.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 120 | 210 | -0.5029 | 0.86435 | -0.74866 | 138.4849 | 0 | -30.1941 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -112.53 |  | 112.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.9 | 3.63 | 112.53 | [7 empty] | 22 | 45 | 308 | 7390 |  | 2002 | 11 | 4 | 22 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 315.2 | -42.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 135 | 225 | -0.61579 | 0.78791 | -0.5573 | 123.8783 | 0 | -38.012 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -113.46 |  | 113.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109.8 | 3.66 | 113.46 | [7 empty] | 23 | 45 | 308 | 7391 |  | 2002 | 11 | 4 | 23 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 334.6 | -47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 150 | 240 | -0.70242 | 0.71176 | -0.35607 | 110.8672 | 0 | -44.625 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -111.6 |  | 111.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 3.6 | 111.6 | [7 empty] | 0 | 45 | 308 | 7392 |  | 2002 | 11 | 4 | 24 | 8 | 0 | 9 | 0 | 356.2 | -49.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.2574 | 165 | 255 | -0.7569 | 0.65353 | -0.16935 | 99.7576 | 0 | -49.195 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 1 | 45 | 309 | 7393 |  | 2002 | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 18.4 | -48.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 180 | 270 | -0.77867 | 0.62744 | -0.00021778 | 90.0191 | 0 | -51.1426 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -95.79 |  | 95.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 3.09 | 95.79 | [7 empty] | 2 | 45 | 309 | 7394 |  | 2002 | 11 | 5 | 2 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 38.7 | -44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -165 | -75 | -0.76009 | 0.64981 | 0.16824 | 80.3201 | 0.28825 | -49.4761 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 3 | 45 | 309 | 7395 |  | 2002 | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 56.2 | -38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -150 | -60 | -0.7057 | 0.70851 | 0.3543 | 69.2544 | 0.52058 | -44.8894 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 4 | 45 | 309 | 7396 |  | 2002 | 11 | 5 | 4 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 71.3 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -135 | -45 | -0.61919 | 0.78524 | 0.55528 | 56.2742 | 0.68813 | -38.2601 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93 |  | 93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 3 | 93 | [7 empty] | 5 | 45 | 309 | 7397 |  | 2002 | 11 | 5 | 5 | 8 | 0 | 11 | 0 | 84.6 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -120 | -30 | -0.50647 | 0.86226 | 0.74675 | 41.6931 | 0.77527 | -30.4312 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 6 | 45 | 309 | 7398 |  | 2002 | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 97 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -105 | -15 | -0.37521 | 0.92694 | 0.89536 | 26.4472 | 0.7948 | -22.0388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -93.93 |  | 93.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9 | 3.03 | 93.93 | [7 empty] | 7 | 45 | 309 | 7399 |  | 2002 | 11 | 5 | 7 | 8 | 0 | 10.9 | 0 | 109.1 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -90 | 0 | -0.23435 | 0.97215 | 0.97215 | 13.5545 | 0.78825 | -13.5545 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 244.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 92.7 | 3.09 | -276.21 |  | -9.207 | -9.0265 |  |  | -1.8053 |  | 8 | 45 | 309 | 7400 |  | 2002 | 11 | 5 | 8 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 121.3 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -75 | 15 | -0.093502 | 0.99562 | 0.9617 | 15.91 | 0.78962 | -5.3655 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 506.827 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.253 | 4 | 480 |  | 91.8 | 3.06 | -568.393 |  | -18.9464 | -7.43 |  |  | -3.715 |  | 9 | 45 | 309 | 7401 |  | 2002 | 11 | 5 | 9 | 8 | 0.047 | 10.8 | 0.156 | 134.2 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -60 | 30 | 0.037747 | 0.99929 | 0.86543 | 30.0707 | 0.79436 | 2.1634 | 99.5979 | 107.2445 | 37.3351 | 144.5797
[24 empty] | 8 | 450 | 914.0426 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.0564 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1051.0564 |  | -35.0352 | -6.8696 |  |  | -6.8696 |  | 10 | 45 | 309 | 7402 |  | 2002 | 11 | 5 | 10 | 8 | 0.089 | 11 | 0.212 | 147.9 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -45 | 45 | 0.15045 | 0.98862 | 0.6991 | 45.6486 | 0.76002 | 8.6537 | 340.669 | 112.6421 | 67.642 | 180.2842
[24 empty] | 8 | 450 | 902.8401 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.818 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1052.538 |  | -35.0846 | -6.8793 |  |  | -6.8793 |  | 11 | 45 | 309 | 7403 |  | 2002 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0.071 | 11.4 | 0.114 | 162.4 | 17 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -30 | 60 | 0.23693 | 0.97153 | 0.48583 | 60.9377 | 0.63933 | 13.7065 | 484.6762 | 35.4087 | 45.3921 | 80.8008
[24 empty] | 8 | 450 | 894.9802 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.63903 | 8 | 960 |  | 86.4 | 2.88 | -1051.359 |  | -35.0453 | -6.8716 |  |  | -6.8716 |  | 12 | 45 | 309 | 7404 |  | 2002 | 11 | 5 | 12 | 8 | 0.07 | 11.4 | 0.006 | 177.7 | 18.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | -15 | 75 | 0.29129 | 0.95663 | 0.24768 | 75.6651 | 0.3973 | 16.9367 | 559.2093 | 0.59043 | 27.8108 | 28.4012
[24 empty] | 8 | 450 | 887.0361 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0054153 | 8 | 960 |  | 90 | 3 | -1047.0054 |  | -34.9002 | -6.8432 |  |  | -6.8432 |  | 13 | 45 | 309 | 7405 |  | 2002 | 11 | 5 | 13 | 8 | 0.093 | 11 | 0.052 | 192.5 | 17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 0 | 90 | 0.30984 | 0.95079 | 0.00011 | 90.0003 | 0.0025878 | 18.0507 | 582.0307 | 1.4803e-05 | 0.24067 | 0.24068
[24 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 14 | 45 | 309 | 7406 |  | 2002 | 11 | 5 | 14 | 8 | 0.04 | 10.3 | 0 | 207.3 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 15 | 105 | 0.29129 | 0.95663 | -0.24747 | 104.3356 | 0 | 16.9367 | 559.2093 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 869.33 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.33 |  | -34.311 | -6.7276 |  |  | -6.7276 |  | 15 | 45 | 309 | 7407 |  | 2002 | 11 | 5 | 15 | 8 | 0.031 | 9.1 | 0.005 | 221.3 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 30 | 120 | 0.23693 | 0.97153 | -0.48563 | 119.0628 | 0 | 13.7065 | 484.6762 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 863.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 112.5 | 3.75 | -1023.75 |  | -34.125 | -6.6912 |  |  | -6.6912 |  | 16 | 45 | 309 | 7408 |  | 2002 | 11 | 5 | 16 | 8 | 0.022 | 8.5 | 0 | 234.4 | 3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 45 | 135 | 0.15045 | 0.98862 | -0.69894 | 134.3517 | 0 | 8.6537 | 340.669 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 860.03 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 116.1 | 3.87 | -1020.03 |  | -34.001 | -6.6669 |  |  | -6.6669 |  | 17 | 45 | 309 | 7409 |  | 2002 | 11 | 5 | 17 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 246.8 | -3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 60 | 150 | 0.037747 | 0.99929 | -0.86531 | 149.9294 | 0 | 2.1634 | 99.5979 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 856.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 119.7 | 3.99 | -1016.31 |  | -33.877 | -6.6425 |  |  | -6.6425 |  | 18 | 45 | 309 | 7410 |  | 2002 | 11 | 5 | 18 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 258.9 | -11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 75 | 165 | -0.093502 | 0.99562 | -0.96164 | 164.0908 | 0 | -5.3655 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 19 | 45 | 309 | 7411 |  | 2002 | 11 | 5 | 19 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 271.2 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 90 | 180 | -0.23435 | 0.97215 | -0.97215 | 166.4588 | 0 | -13.5545 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 856.31 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 119.7 | 3.99 | -1016.31 |  | -33.877 | -6.6425 |  |  | -6.6425 |  | 20 | 45 | 309 | 7412 |  | 2002 | 11 | 5 | 20 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 284.1 | -28.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 105 | 195 | -0.37521 | 0.92694 | -0.89542 | 153.5732 | 0 | -22.0388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 859.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 |  | -33.97 | -6.6608 |  |  | -6.6608 |  | 21 | 45 | 309 | 7413 |  | 2002 | 11 | 5 | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 298.4 | -36.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 120 | 210 | -0.50647 | 0.86226 | -0.74685 | 138.3288 | 0 | -30.4312 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 857.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 |  | -33.908 | -6.6486 |  |  | -6.6486 |  | 22 | 45 | 309 | 7414 |  | 2002 | 11 | 5 | 22 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 315 | -42.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 135 | 225 | -0.61919 | 0.78524 | -0.55541 | 123.7479 | 0 | -38.2601 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -123.69 |  | 123.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 3.99 | 123.69 | [7 empty] | 23 | 45 | 309 | 7415 |  | 2002 | 11 | 5 | 23 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 334.4 | -47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 150 | 240 | -0.7057 | 0.70851 | -0.35444 | 110.7676 | 0 | -44.8894 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 0 | 45 | 309 | 7416 |  | 2002 | 11 | 5 | 24 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 356.2 | -49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.5459 | 165 | 255 | -0.76009 | 0.64981 | -0.16839 | 99.7016 | 0 | -49.4761 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121.5 | 4.05 | 125.55 | [7 empty] | 1 | 45 | 310 | 7417 |  | 2002 | 11 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 18.5 | -49.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 180 | 270 | -0.78176 | 0.62357 | -0.00021644 | 90.019 | 0 | -51.4262 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 2 | 45 | 310 | 7418 |  | 2002 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 38.9 | -45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -165 | -75 | -0.76322 | 0.64614 | 0.16729 | 80.3754 | 0.28685 | -49.7523 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 3 | 45 | 310 | 7419 |  | 2002 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 56.4 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -150 | -60 | -0.7089 | 0.70531 | 0.3527 | 69.3526 | 0.51892 | -45.1491 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 4 | 45 | 310 | 7420 |  | 2002 | 11 | 6 | 4 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 71.4 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -135 | -45 | -0.62253 | 0.7826 | 0.55341 | 56.4027 | 0.68694 | -38.5037 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 5 | 45 | 310 | 7421 |  | 2002 | 11 | 6 | 5 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 84.8 | -23.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -120 | -30 | -0.50997 | 0.86019 | 0.74497 | 41.8469 | 0.77478 | -30.664 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 4.11 | 127.41 | [7 empty] | 6 | 45 | 310 | 7422 |  | 2002 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 97.1 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -105 | -15 | -0.3789 | 0.92544 | 0.89391 | 26.6334 | 0.79482 | -22.2673 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -133.92 |  | 133.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129.6 | 4.32 | 133.92 | [7 empty] | 7 | 45 | 310 | 7423 |  | 2002 | 11 | 6 | 7 | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 109.2 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -90 | 0 | -0.23826 | 0.9712 | 0.9712 | 13.7846 | 0.78837 | -13.7846 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 201.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 134.1 | 4.47 | -233.43 |  | -7.781 | -7.6284 |  |  | -1.5257 |  | 8 | 45 | 310 | 7424 |  | 2002 | 11 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 121.5 | 1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -75 | 15 | -0.097614 | 0.99522 | 0.96132 | 15.9895 | 0.78967 | -5.6022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 448.241 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0216 | 4 | 480 |  | 134.1 | 4.47 | -522.4516 |  | -17.4151 | -6.8294 |  |  | -3.4147 |  | 9 | 45 | 310 | 7425 |  | 2002 | 11 | 6 | 9 | 8 | 0.026 | 6.1 | 0.036 | 134.3 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -60 | 30 | 0.03344 | 0.99944 | 0.86556 | 30.0555 | 0.79437 | 1.9165 | 89.0578 | 24.7527 | 20.6536 | 45.4064
[24 empty] | 8 | 450 | 870.9729 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0364 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1013.7664 |  | -33.7922 | -6.6259 |  |  | -6.6259 |  | 10 | 45 | 310 | 7426 |  | 2002 | 11 | 6 | 10 | 8 | 0.053 | 7.1 | 0.178 | 148 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -45 | 45 | 0.14598 | 0.98929 | 0.69957 | 45.6106 | 0.7602 | 8.3945 | 332.306 | 94.6625 | 40.2904 | 134.9529
[24 empty] | 8 | 450 | 871.2216 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8182 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1020.9182 |  | -34.0306 | -6.6727 |  |  | -6.6727 |  | 11 | 45 | 310 | 7427 |  | 2002 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0.084 | 8 | 0.087 | 162.4 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -30 | 60 | 0.23233 | 0.97264 | 0.48638 | 60.9013 | 0.63975 | 13.4352 | 477.8245 | 27.0714 | 53.7393 | 80.8107
[24 empty] | 8 | 450 | 866.2921 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0788 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1020.1788 |  | -34.006 | -6.6678 |  |  | -6.6678 |  | 12 | 45 | 310 | 7428 |  | 2002 | 11 | 6 | 12 | 8 | 0.094 | 8 | 0.107 | 177.7 | 18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | -15 | 75 | 0.28661 | 0.95805 | 0.24805 | 75.6434 | 0.39776 | 16.6565 | 553.2431 | 10.5572 | 37.3899 | 47.9471
[24 empty] | 8 | 450 | 861.0012 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0061751 | 8 | 960 |  | 115.2 | 3.84 | -1020.9662 |  | -34.0322 | -6.673 |  |  | -6.673 |  | 13 | 45 | 310 | 7429 |  | 2002 | 11 | 6 | 13 | 8 | 0.106 | 8.2 | 0.373 | 192.5 | 17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 0 | 90 | 0.30513 | 0.95231 | 0.00011018 | 90.0003 | 0.0025881 | 17.7671 | 576.3553 | 0.00010637 | 0.27434 | 0.27445
[24 empty] | 8 | 450 | 864.68 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 111.6 | 3.72 | -1024.68 |  | -34.156 | -6.6973 |  |  | -6.6973 |  | 14 | 45 | 310 | 7430 |  | 2002 | 11 | 6 | 14 | 8 | 0.117 | 8.6 | 0.518 | 207.2 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 15 | 105 | 0.28661 | 0.95805 | -0.24784 | 104.3572 | 0 | 16.6565 | 553.2431 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 860.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 115.2 | 3.84 | -1020.96 |  | -34.032 | -6.6729 |  |  | -6.6729 |  | 15 | 45 | 310 | 7431 |  | 2002 | 11 | 6 | 15 | 5 | 0.092 | 8.2 | 0.253 | 221.2 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 30 | 120 | 0.23233 | 0.97264 | -0.48619 | 119.0991 | 0 | 13.4352 | 477.8245 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 859.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117 | 3.9 | -1019.1 |  | -33.97 | -6.6608 |  |  | -6.6608 |  | 16 | 45 | 310 | 7432 |  | 2002 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0.036 | 8 | 0.097 | 234.2 | 3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 45 | 135 | 0.14598 | 0.98929 | -0.69941 | 134.3896 | 0 | 8.3945 | 332.306 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 847.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 127.8 | 4.26 | -1007.94 |  | -33.598 | -6.5878 |  |  | -6.5878 |  | 17 | 45 | 310 | 7433 |  | 2002 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 246.7 | -3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 60 | 150 | 0.03344 | 0.99944 | -0.86544 | 149.9446 | 0 | 1.9165 | 89.0578 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 843.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 |  | -33.443 | -6.5575 |  |  | -6.5575 |  | 18 | 45 | 310 | 7434 |  | 2002 | 11 | 6 | 18 | 8 | 0 | 6.3 | 0 | 258.8 | -11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 75 | 165 | -0.097614 | 0.99522 | -0.96126 | 164.0114 | 0 | -5.6022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 838.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.64 |  | -33.288 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 19 | 45 | 310 | 7435 |  | 2002 | 11 | 6 | 19 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 271 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 90 | 180 | -0.23826 | 0.9712 | -0.9712 | 166.2286 | 0 | -13.7846 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 834.92 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 140.4 | 4.68 | -994.92 |  | -33.164 | -6.5027 |  |  | -6.5027 |  | 20 | 45 | 310 | 7436 |  | 2002 | 11 | 6 | 20 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 283.9 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 105 | 195 | -0.3789 | 0.92544 | -0.89396 | 153.3869 | 0 | -22.2673 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 21 | 45 | 310 | 7437 |  | 2002 | 11 | 6 | 21 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 298.2 | -36.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 120 | 210 | -0.50997 | 0.86019 | -0.74507 | 138.1749 | 0 | -30.664 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 827.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.48 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 22 | 45 | 310 | 7438 |  | 2002 | 11 | 6 | 22 | 4 | 0 | 4.6 | 0 | 314.9 | -43.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 135 | 225 | -0.62253 | 0.7826 | -0.55354 | 123.6194 | 0 | -38.5037 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 23 | 45 | 310 | 7439 |  | 2002 | 11 | 6 | 23 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 334.3 | -48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 150 | 240 | -0.7089 | 0.70531 | -0.35284 | 110.6693 | 0 | -45.1491 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 0 | 45 | 310 | 7440 |  | 2002 | 11 | 6 | 24 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 356.2 | -50.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -16.8295 | 165 | 255 | -0.76322 | 0.64614 | -0.16744 | 99.6463 | 0 | -49.7523 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 1 | 45 | 311 | 7441 |  | 2002 | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 18.5 | -49.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -180 | -90 | -0.78479 | 0.61977 | 7.1706e-05 | 90.0025 | 0.0025134 | -51.7048 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 2 | 45 | 311 | 7442 |  | 2002 | 11 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 39 | -45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -165 | -75 | -0.76627 | 0.64252 | 0.16636 | 80.4299 | 0.28547 | -50.0235 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 3 | 45 | 311 | 7443 |  | 2002 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 56.6 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -150 | -60 | -0.71203 | 0.70214 | 0.35112 | 69.4493 | 0.51726 | -45.404 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 4 | 45 | 311 | 7444 |  | 2002 | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 71.6 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -135 | -45 | -0.62578 | 0.78 | 0.55157 | 56.5292 | 0.68576 | -38.7426 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 5 | 45 | 311 | 7445 |  | 2002 | 11 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 84.9 | -23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -120 | -30 | -0.51339 | 0.85815 | 0.7432 | 41.9985 | 0.77428 | -30.8925 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 6 | 45 | 311 | 7446 |  | 2002 | 11 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 97.3 | -14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -105 | -15 | -0.38252 | 0.92395 | 0.89247 | 26.8169 | 0.79484 | -22.4916 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 7 | 45 | 311 | 7447 |  | 2002 | 11 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 109.4 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -90 | 0 | -0.24208 | 0.97026 | 0.97026 | 14.0106 | 0.78849 | -14.0106 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 148.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 185.4 | 6.18 | -180.42 |  | -6.014 | -5.8961 |  |  | -1.1792 |  | 8 | 45 | 311 | 7448 |  | 2002 | 11 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 121.6 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -75 | 15 | -0.10165 | 0.99482 | 0.96093 | 16.0705 | 0.78972 | -5.8347 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 398.2726 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4779 | 4 | 480 |  | 185.4 | 6.18 | -469.8979 |  | -15.6633 | -6.1425 |  |  | -3.0712 |  | 9 | 45 | 311 | 7449 |  | 2002 | 11 | 7 | 9 | 8 | 0.042 | 0.4 | 0.047 | 134.4 | 7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -60 | 30 | 0.029209 | 0.99957 | 0.86568 | 30.0423 | 0.79438 | 1.6739 | 78.5997 | 32.3206 | 33.3638 | 65.6843
[24 empty] | 8 | 450 | 847.3251 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 6.8828 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -968.3228 |  | -32.2774 | -6.3289 |  |  | -6.3289 |  | 10 | 45 | 311 | 7450 |  | 2002 | 11 | 7 | 10 | 8 | 0.095 | 1.8 | 0.439 | 148 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -45 | 45 | 0.14158 | 0.98993 | 0.70002 | 45.5744 | 0.76036 | 8.1399 | 323.9915 | 233.6667 | 72.2342 | 305.9009
[24 empty] | 8 | 450 | 856.4395 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.3439 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -991.8239 |  | -33.0608 | -6.4825 |  |  | -6.4825 |  | 11 | 45 | 311 | 7451 |  | 2002 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0.1 | 4.6 | 0.414 | 162.5 | 16.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -30 | 60 | 0.2278 | 0.97371 | 0.48692 | 60.8662 | 0.64016 | 13.1688 | 470.9997 | 129.0472 | 64.0165 | 193.0636
[24 empty] | 8 | 450 | 855.3286 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.3638 | 8 | 960 |  | 135.9 | 4.53 | -1001.9338 |  | -33.3978 | -6.5486 |  |  | -6.5486 |  | 12 | 45 | 311 | 7452 |  | 2002 | 11 | 7 | 12 | 2 | 0.119 | 5.9 | 0.583 | 177.7 | 17.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | -15 | 75 | 0.28201 | 0.95941 | 0.2484 | 75.6225 | 0.39822 | 16.3812 | 547.2918 | 57.6693 | 47.3877 | 105.057
[24 empty] | 8 | 450 | 842.3981 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0057109 | 8 | 960 |  | 133.2 | 4.44 | -1002.3657 |  | -33.4122 | -6.5514 |  |  | -6.5514 |  | 13 | 45 | 311 | 7453 |  | 2002 | 11 | 7 | 13 | 8 | 0.098 | 6.2 | 0.518 | 192.4 | 17.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 0 | 90 | 0.30049 | 0.95378 | 0.00011035 | 90.0003 | 0.0025885 | 17.4885 | 570.6911 | 0.00014796 | 0.25367 | 0.25382
[24 empty] | 8 | 450 | 842.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 133.2 | 4.44 | -1002.36 |  | -33.412 | -6.5514 |  |  | -6.5514 |  | 14 | 45 | 311 | 7454 |  | 2002 | 11 | 7 | 14 | 8 | 0.115 | 6.2 | 0.497 | 207.1 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 15 | 105 | 0.28201 | 0.95941 | -0.24819 | 104.3781 | 0 | 16.3812 | 547.2918 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1000.5 | [7 empty] | 15 | 45 | 311 | 7455 |  | 2002 | 11 | 7 | 15 | 8 | 0.097 | 6 | 0.428 | 221 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 30 | 120 | 0.2278 | 0.97371 | -0.48672 | 119.1342 | 0 | 13.1688 | 470.9997 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 140.4 | 4.68 | -994.92 | [7 empty] | 16 | 45 | 311 | 7456 |  | 2002 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0.066 | 5.4 | 0.09 | 234.1 | 3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 45 | 135 | 0.14158 | 0.98993 | -0.69986 | 134.4259 | 0 | 8.1399 | 323.9915 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 | [7 empty] | 17 | 45 | 311 | 7457 |  | 2002 | 11 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 246.5 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 60 | 150 | 0.029209 | 0.99957 | -0.86556 | 149.9577 | 0 | 1.6739 | 78.5997 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 | [7 empty] | 18 | 45 | 311 | 7458 |  | 2002 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 258.6 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 75 | 165 | -0.10165 | 0.99482 | -0.96087 | 163.9304 | 0 | -5.8347 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 | [7 empty] | 19 | 45 | 311 | 7459 |  | 2002 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 270.8 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 90 | 180 | -0.24208 | 0.97026 | -0.97026 | 166.0026 | 0 | -14.0106 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 | [7 empty] | 20 | 45 | 311 | 7460 |  | 2002 | 11 | 7 | 20 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 283.7 | -28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 105 | 195 | -0.38252 | 0.92395 | -0.89252 | 153.2034 | 0 | -22.4916 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 | [7 empty] | 21 | 45 | 311 | 7461 |  | 2002 | 11 | 7 | 21 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 298 | -36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 120 | 210 | -0.51339 | 0.85815 | -0.7433 | 138.0233 | 0 | -30.8925 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -936.33 | [7 empty] | 22 | 45 | 311 | 7462 |  | 2002 | 11 | 7 | 22 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 314.7 | -43.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 135 | 225 | -0.62578 | 0.78 | -0.5517 | 123.4928 | 0 | -38.7426 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 23 | 45 | 311 | 7463 |  | 2002 | 11 | 7 | 23 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 334.2 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 150 | 240 | -0.71203 | 0.70214 | -0.35126 | 110.5725 | 0 | -45.404 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 0 | 45 | 311 | 7464 |  | 2002 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 356.1 | -50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.1081 | 165 | 255 | -0.76627 | 0.64252 | -0.1665 | 99.5917 | 0 | -50.0235 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 1 | 46 | 312 | 7465 |  | 2002 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | -1.9 | 0 | 18.6 | -49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 180 | 270 | -0.78774 | 0.61601 | -0.00021382 | 90.0189 | 0 | -51.9783 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 6.93 | 214.83 | [7 empty] | 2 | 46 | 312 | 7466 |  | 2002 | 11 | 8 | 2 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 39.1 | -45.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -165 | -75 | -0.76924 | 0.63896 | 0.16543 | 80.4835 | 0.28411 | -50.2897 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 3 | 46 | 312 | 7467 |  | 2002 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | -2.2 | 0 | 56.8 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -150 | -60 | -0.71509 | 0.69903 | 0.34956 | 69.5446 | 0.51563 | -45.6541 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 4 | 46 | 312 | 7468 |  | 2002 | 11 | 8 | 4 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 71.8 | -31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -135 | -45 | -0.62897 | 0.77743 | 0.54976 | 56.6538 | 0.68459 | -38.977 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 5 | 46 | 312 | 7469 |  | 2002 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 85.1 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -120 | -30 | -0.51675 | 0.85614 | 0.74145 | 42.1476 | 0.77379 | -31.1165 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 6 | 46 | 312 | 7470 |  | 2002 | 11 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 97.5 | -15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -105 | -15 | -0.38607 | 0.92247 | 0.89104 | 26.9974 | 0.79485 | -22.7117 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 7 | 46 | 312 | 7471 |  | 2002 | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 109.5 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -90 | 0 | -0.24584 | 0.96931 | 0.96931 | 14.2324 | 0.78862 | -14.2324 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 157.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 176.4 | 5.88 | -189.72 |  | -6.324 | -6.2 |  |  | -1.24 |  | 8 | 46 | 312 | 7472 |  | 2002 | 11 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 121.7 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -75 | 15 | -0.10561 | 0.99441 | 0.96053 | 16.1528 | 0.78977 | -6.0629 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 421.001 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.9341 | 4 | 480 |  | 172.8 | 5.76 | -484.3741 |  | -16.1458 | -6.3317 |  |  | -3.1658 |  | 9 | 46 | 312 | 7473 |  | 2002 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0.062 | 1.8 | 0.118 | 134.5 | 7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -60 | 30 | 0.025055 | 0.99969 | 0.86577 | 30.0311 | 0.79438 | 1.4358 | 68.2315 | 81.1548 | 49.2516 | 130.4064
[24 empty] | 8 | 450 | 845.3315 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 5.1887 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -975.9287 |  | -32.531 | -6.3786 |  |  | -6.3786 |  | 10 | 46 | 312 | 7474 |  | 2002 | 11 | 8 | 10 | 8 | 0.105 | 2.8 | 0.283 | 148.1 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -45 | 45 | 0.13726 | 0.99054 | 0.70045 | 45.5399 | 0.76052 | 7.8898 | 315.7328 | 150.756 | 79.8542 | 230.6102
[24 empty] | 8 | 450 | 851.4289 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7083 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -984.7483 |  | -32.8249 | -6.4363 |  |  | -6.4363 |  | 11 | 46 | 312 | 7475 |  | 2002 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0.101 | 3.8 | 0.463 | 162.5 | 16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -30 | 60 | 0.22335 | 0.97474 | 0.48743 | 60.8324 | 0.64056 | 12.9071 | 464.208 | 144.5628 | 64.6966 | 209.2594
[24 empty] | 8 | 450 | 838.1186 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7353 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -988.2853 |  | -32.9428 | -6.4594 |  |  | -6.4594 |  | 12 | 46 | 312 | 7476 |  | 2002 | 11 | 8 | 12 | 8 | 0.087 | 4.5 | 0.428 | 177.7 | 17.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | -15 | 75 | 0.27748 | 0.96073 | 0.24875 | 75.6023 | 0.39865 | 16.1108 | 541.3611 | 42.4416 | 34.6827 | 77.1243
[24 empty] | 8 | 450 | 829.3855 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0068181 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.3468 |  | -32.9782 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 13 | 46 | 312 | 7477 |  | 2002 | 11 | 8 | 13 | 8 | 0.117 | 4.8 | 0.476 | 192.4 | 16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 0 | 90 | 0.29594 | 0.95521 | 0.00011052 | 90.0003 | 0.0025888 | 17.215 | 565.0435 | 0.00013619 | 0.30289 | 0.30303
[24 empty] | 8 | 450 | 832.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.13 |  | -33.071 | -6.4845 |  |  | -6.4845 |  | 14 | 46 | 312 | 7478 |  | 2002 | 11 | 8 | 14 | 8 | 0.086 | 5.1 | 0.152 | 207 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 15 | 105 | 0.27748 | 0.96073 | -0.24853 | 104.3983 | 0 | 16.1108 | 541.3611 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 824.69 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 |  | -32.823 | -6.4359 |  |  | -6.4359 |  | 15 | 46 | 312 | 7479 |  | 2002 | 11 | 8 | 15 | 8 | 0.098 | 4.3 | 0.331 | 220.9 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 30 | 120 | 0.22335 | 0.97474 | -0.48724 | 119.168 | 0 | 12.9071 | 464.208 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 821.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 |  | -32.73 | -6.4176 |  |  | -6.4176 |  | 16 | 46 | 312 | 7480 |  | 2002 | 11 | 8 | 16 | 8 | 0.049 | 4 | 0.083 | 233.9 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 45 | 135 | 0.13726 | 0.99054 | -0.70029 | 134.4604 | 0 | 7.8898 | 315.7328 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 816.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 17 | 46 | 312 | 7481 |  | 2002 | 11 | 8 | 17 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 246.3 | -4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 60 | 150 | 0.025055 | 0.99969 | -0.86566 | 149.9689 | 0 | 1.4358 | 68.2315 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 18 | 46 | 312 | 7482 |  | 2002 | 11 | 8 | 18 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 258.4 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 75 | 165 | -0.10561 | 0.99441 | -0.96047 | 163.8482 | 0 | -6.0629 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 810.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 |  | -32.358 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 19 | 46 | 312 | 7483 |  | 2002 | 11 | 8 | 19 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 270.6 | -20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 90 | 180 | -0.24584 | 0.96931 | -0.96931 | 165.7809 | 0 | -14.2324 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 20 | 46 | 312 | 7484 |  | 2002 | 11 | 8 | 20 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 283.5 | -29 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 105 | 195 | -0.38607 | 0.92247 | -0.8911 | 153.0228 | 0 | -22.7117 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 810.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 |  | -32.358 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 21 | 46 | 312 | 7485 |  | 2002 | 11 | 8 | 21 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 297.8 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 120 | 210 | -0.51675 | 0.85614 | -0.74155 | 137.8741 | 0 | -31.1165 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 816.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 22 | 46 | 312 | 7486 |  | 2002 | 11 | 8 | 22 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 314.5 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 135 | 225 | -0.62897 | 0.77743 | -0.54988 | 123.3682 | 0 | -38.977 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 23 | 46 | 312 | 7487 |  | 2002 | 11 | 8 | 23 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 334 | -48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 150 | 240 | -0.71509 | 0.69903 | -0.3497 | 110.4772 | 0 | -45.6541 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 0 | 46 | 312 | 7488 |  | 2002 | 11 | 8 | 24 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 356.1 | -50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.3817 | 165 | 255 | -0.76924 | 0.63896 | -0.16558 | 99.538 | 0 | -50.2897 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 1 | 46 | 313 | 7489 |  | 2002 | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 18.7 | -50 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 180 | 270 | -0.79061 | 0.61232 | -0.00021253 | 90.0188 | 0 | -52.2467 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 2 | 46 | 313 | 7490 |  | 2002 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 39.3 | -45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -165 | -75 | -0.77215 | 0.63544 | 0.16452 | 80.5364 | 0.28276 | -50.5509 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 3 | 46 | 313 | 7491 |  | 2002 | 11 | 9 | 3 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 56.9 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -150 | -60 | -0.71808 | 0.69597 | 0.34803 | 69.6383 | 0.51402 | -45.8992 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 4 | 46 | 313 | 7492 |  | 2002 | 11 | 9 | 4 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 72 | -32 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -135 | -45 | -0.63208 | 0.7749 | 0.54797 | 56.7763 | 0.68343 | -39.2067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 5 | 46 | 313 | 7493 |  | 2002 | 11 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 85.3 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -120 | -30 | -0.52002 | 0.85415 | 0.73973 | 42.2943 | 0.7733 | -31.3361 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 6 | 46 | 313 | 7494 |  | 2002 | 11 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 97.6 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -105 | -15 | -0.38954 | 0.92101 | 0.88963 | 27.1749 | 0.79486 | -22.9274 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 7 | 46 | 313 | 7495 |  | 2002 | 11 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 109.7 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -90 | 0 | -0.24951 | 0.96837 | 0.96837 | 14.4498 | 0.78874 | -14.4498 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 171.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 162.9 | 5.43 | -203.67 |  | -6.789 | -6.6559 |  |  | -1.3312 |  | 8 | 46 | 313 | 7496 |  | 2002 | 11 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 121.9 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -75 | 15 | -0.1095 | 0.99399 | 0.96012 | 16.2362 | 0.78982 | -6.2867 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 414.4833 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.14299 | 4 | 480 |  | 161.1 | 5.37 | -493.673 |  | -16.4558 | -6.4532 |  |  | -3.2266 |  | 9 | 46 | 313 | 7497 |  | 2002 | 11 | 9 | 9 | 8 | 0.008 | 3.1 | 0 | 134.6 | 7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -60 | 30 | 0.020977 | 0.99978 | 0.86585 | 30.0218 | 0.79438 | 1.2021 | 57.9616 | 0 | 6.3551 | 6.3551
[24 empty] | 8 | 450 | 816.6107 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.4621 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.9921 |  | -32.4664 | -6.366 |  |  | -6.366 |  | 10 | 46 | 313 | 7498 |  | 2002 | 11 | 9 | 10 | 8 | 0.027 | 3.1 | 0 | 148.2 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -45 | 45 | 0.13302 | 0.99111 | 0.70086 | 45.507 | 0.76066 | 7.6445 | 307.5369 | 0 | 20.5379 | 20.5379
[24 empty] | 8 | 450 | 820.2618 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.59127 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.9113 |  | -32.5637 | -6.385 |  |  | -6.385 |  | 11 | 46 | 313 | 7499 |  | 2002 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0.041 | 3.4 | 0 | 162.6 | 15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -30 | 60 | 0.21898 | 0.97573 | 0.48793 | 60.7999 | 0.64094 | 12.6503 | 457.4558 | 0 | 26.2785 | 26.2785
[24 empty] | 8 | 450 | 825.7882 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.72274 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -981.6927 |  | -32.7231 | -6.4163 |  |  | -6.4163 |  | 12 | 46 | 313 | 7500 |  | 2002 | 11 | 9 | 12 | 8 | 0.078 | 3.9 | 0.01 | 177.7 | 17.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | -15 | 75 | 0.27303 | 0.96201 | 0.24908 | 75.5828 | 0.39907 | 15.8456 | 535.4571 | 0.99399 | 31.1276 | 32.1216
[24 empty] | 8 | 450 | 822.8618 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0047769 | 8 | 960 |  | 152.1 | 5.07 | -982.8348 |  | -32.7612 | -6.4238 |  |  | -6.4238 |  | 13 | 46 | 313 | 7501 |  | 2002 | 11 | 9 | 13 | 8 | 0.082 | 4.1 | 0.007 | 192.3 | 16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 0 | 90 | 0.29146 | 0.95658 | 0.00011068 | 90.0003 | 0.0025891 | 16.9466 | 559.4184 | 2.0058e-06 | 0.21231 | 0.21231
[24 empty] | 8 | 450 | 822.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 152.1 | 5.07 | -982.83 |  | -32.761 | -6.4237 |  |  | -6.4237 |  | 14 | 46 | 313 | 7502 |  | 2002 | 11 | 9 | 14 | 8 | 0.065 | 4.1 | 0.004 | 206.9 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 15 | 105 | 0.27303 | 0.96201 | -0.24886 | 104.4178 | 0 | 15.8456 | 535.4571 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 15 | 46 | 313 | 7503 |  | 2002 | 11 | 9 | 15 | 8 | 0.032 | 4.2 | 0.017 | 220.8 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 30 | 120 | 0.21898 | 0.97573 | -0.48773 | 119.2005 | 0 | 12.6503 | 457.4558 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 16 | 46 | 313 | 7504 |  | 2002 | 11 | 9 | 16 | 8 | 0.014 | 4.2 | 0 | 233.8 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 45 | 135 | 0.13302 | 0.99111 | -0.7007 | 134.4932 | 0 | 7.6445 | 307.5369 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 822.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 152.1 | 5.07 | -982.83 |  | -32.761 | -6.4237 |  |  | -6.4237 |  | 17 | 46 | 313 | 7505 |  | 2002 | 11 | 9 | 17 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 246.2 | -4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 60 | 150 | 0.020977 | 0.99978 | -0.86574 | 149.9782 | 0 | 1.2021 | 57.9616 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 18 | 46 | 313 | 7506 |  | 2002 | 11 | 9 | 18 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 258.2 | -12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 75 | 165 | -0.1095 | 0.99399 | -0.96006 | 163.7648 | 0 | -6.2867 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 19 | 46 | 313 | 7507 |  | 2002 | 11 | 9 | 19 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 270.4 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 90 | 180 | -0.24951 | 0.96837 | -0.96837 | 165.5634 | 0 | -14.4498 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 20 | 46 | 313 | 7508 |  | 2002 | 11 | 9 | 20 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 283.3 | -29.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 105 | 195 | -0.38954 | 0.92101 | -0.88969 | 152.8453 | 0 | -22.9274 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 21 | 46 | 313 | 7509 |  | 2002 | 11 | 9 | 21 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 297.6 | -37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 120 | 210 | -0.52002 | 0.85415 | -0.73983 | 137.7273 | 0 | -31.3361 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 22 | 46 | 313 | 7510 |  | 2002 | 11 | 9 | 22 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 314.3 | -43.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 135 | 225 | -0.63208 | 0.7749 | -0.5481 | 123.2457 | 0 | -39.2067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 23 | 46 | 313 | 7511 |  | 2002 | 11 | 9 | 23 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 333.9 | -48.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 150 | 240 | -0.71808 | 0.69597 | -0.34817 | 110.3835 | 0 | -45.8992 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 0 | 46 | 313 | 7512 |  | 2002 | 11 | 9 | 24 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 356 | -51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.65 | 165 | 255 | -0.77215 | 0.63544 | -0.16467 | 99.4852 | 0 | -50.5509 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 1 | 46 | 314 | 7513 |  | 2002 | 11 | 10 | 1 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 18.7 | -50.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -180 | -90 | -0.79342 | 0.60868 | 7.0423e-05 | 90.0026 | 0.0025109 | -52.5098 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 2 | 46 | 314 | 7514 |  | 2002 | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 39.4 | -46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -165 | -75 | -0.77498 | 0.63199 | 0.16363 | 80.5883 | 0.28144 | -50.8068 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 3 | 46 | 314 | 7515 |  | 2002 | 11 | 10 | 3 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 57.1 | -39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -150 | -60 | -0.72099 | 0.69295 | 0.34652 | 69.7305 | 0.51243 | -46.1393 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 4 | 46 | 314 | 7516 |  | 2002 | 11 | 10 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72.1 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -135 | -45 | -0.63512 | 0.77242 | 0.54621 | 56.8967 | 0.68228 | -39.4316 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 5 | 46 | 314 | 7517 |  | 2002 | 11 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 85.4 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -120 | -30 | -0.52322 | 0.85219 | 0.73804 | 42.4385 | 0.7728 | -31.5511 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 6 | 46 | 314 | 7518 |  | 2002 | 11 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 97.8 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -105 | -15 | -0.39293 | 0.91957 | 0.88824 | 27.3492 | 0.79486 | -23.1387 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 7 | 46 | 314 | 7519 |  | 2002 | 11 | 10 | 7 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 109.8 | -7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -90 | 0 | -0.25311 | 0.96744 | 0.96744 | 14.663 | 0.78886 | -14.663 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 8 | 46 | 314 | 7520 |  | 2002 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 122 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -75 | 15 | -0.1133 | 0.99356 | 0.95971 | 16.3205 | 0.78987 | -6.5062 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -163.1276 |  | 163.1276 |  | 21 |  | 0 | 0.50136 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 165.9686 | [7 empty] | 9 | 46 | 314 | 7521 |  | 2002 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0.009 | 3.1 | 0.022 | 134.7 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -60 | 30 | 0.016979 | 0.99986 | 0.86592 | 30.0143 | 0.79439 | 0.97296 | 47.7981 | 15.1332 | 7.1495 | 22.2827
[24 empty] | 0 | 0 | -161.5287 |  | 161.5287 |  | 21 |  | 0 | 0.46219 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.1478 | [7 empty] | 10 | 46 | 314 | 7522 |  | 2002 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0.027 | 3.3 | 0 | 148.3 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -45 | 45 | 0.12885 | 0.99166 | 0.70125 | 45.4758 | 0.7608 | 7.4038 | 299.4111 | 0 | 20.5417 | 20.5417
[24 empty] | 0 | 0 | -155.4388 |  | 155.4388 |  | 21 |  | 0 | 0.67818 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.2818 | [7 empty] | 11 | 46 | 314 | 7523 |  | 2002 | 11 | 10 | 11 | 8 | 0.047 | 3.8 | 0 | 162.6 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -30 | 60 | 0.2147 | 0.97668 | 0.48841 | 60.7686 | 0.6413 | 12.3986 | 450.7497 | 0 | 30.1413 | 30.1413
[24 empty] | 0 | 0 | -150.0807 |  | 150.0807 |  | 21 |  | 0 | 0.64489 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 153.7351 | [7 empty] | 12 | 46 | 314 | 7524 |  | 2002 | 11 | 10 | 12 | 8 | 0.071 | 4.4 | 0.003 | 177.7 | 17 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | -15 | 75 | 0.26866 | 0.96324 | 0.24939 | 75.5639 | 0.39948 | 15.5856 | 529.5855 | 0.29888 | 28.3629 | 28.6618
[24 empty] | 0 | 0 | -149.7059 |  | 149.7059 |  | 21 |  | 0 | 0.0036122 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.7264 | [7 empty] | 13 | 46 | 314 | 7525 |  | 2002 | 11 | 10 | 13 | 8 | 0.062 | 4.9 | 0 | 192.3 | 16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 0 | 90 | 0.28706 | 0.95791 | 0.00011083 | 90.0003 | 0.0025894 | 16.6834 | 553.8215 | 0 | 0.16054 | 0.16054
[24 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 14 | 46 | 314 | 7526 |  | 2002 | 11 | 10 | 14 | 8 | 0.045 | 5.1 | 0 | 206.8 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 15 | 105 | 0.26866 | 0.96324 | -0.24918 | 104.4366 | 0 | 15.5856 | 529.5855 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 15 | 46 | 314 | 7527 |  | 2002 | 11 | 10 | 15 | 8 | 0.03 | 5.1 | 0.011 | 220.6 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 30 | 120 | 0.2147 | 0.97668 | -0.48821 | 119.2318 | 0 | 12.3986 | 450.7497 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 16 | 46 | 314 | 7528 |  | 2002 | 11 | 10 | 16 | 8 | 0.009 | 5 | 0.026 | 233.6 | 2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 45 | 135 | 0.12885 | 0.99166 | -0.70109 | 134.5245 | 0 | 7.4038 | 299.4111 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 17 | 46 | 314 | 7529 |  | 2002 | 11 | 10 | 17 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 246 | -4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 60 | 150 | 0.016979 | 0.99986 | -0.8658 | 149.9857 | 0 | 0.97296 | 47.7981 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 18 | 46 | 314 | 7530 |  | 2002 | 11 | 10 | 18 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 258 | -12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 75 | 165 | -0.1133 | 0.99356 | -0.95965 | 163.6806 | 0 | -6.5062 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 19 | 46 | 314 | 7531 |  | 2002 | 11 | 10 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 270.2 | -21.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 90 | 180 | -0.25311 | 0.96744 | -0.96744 | 165.3503 | 0 | -14.663 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 20 | 46 | 314 | 7532 |  | 2002 | 11 | 10 | 20 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 283.1 | -29.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 105 | 195 | -0.39293 | 0.91957 | -0.88829 | 152.6709 | 0 | -23.1387 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 21 | 46 | 314 | 7533 |  | 2002 | 11 | 10 | 21 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 297.4 | -37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 120 | 210 | -0.52322 | 0.85219 | -0.73814 | 137.5831 | 0 | -31.5511 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 22 | 46 | 314 | 7534 |  | 2002 | 11 | 10 | 22 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 314.1 | -44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 135 | 225 | -0.63512 | 0.77242 | -0.54634 | 123.1252 | 0 | -39.4316 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 23 | 46 | 314 | 7535 |  | 2002 | 11 | 10 | 23 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 333.8 | -49.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 150 | 240 | -0.72099 | 0.69295 | -0.34666 | 110.2913 | 0 | -46.1393 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 0 | 46 | 314 | 7536 |  | 2002 | 11 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 356 | -51.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -17.9132 | 165 | 255 | -0.77498 | 0.63199 | -0.16377 | 99.4331 | 0 | -50.8068 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 1 | 46 | 315 | 7537 |  | 2002 | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 18.7 | -50.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 180 | 270 | -0.79615 | 0.6051 | -0.00021003 | 90.0187 | 0 | -52.7677 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 2 | 46 | 315 | 7538 |  | 2002 | 11 | 11 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 39.5 | -46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -165 | -75 | -0.77774 | 0.62859 | 0.16275 | 80.6394 | 0.28013 | -51.0576 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 3 | 46 | 315 | 7539 |  | 2002 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 57.2 | -40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -150 | -60 | -0.72382 | 0.68999 | 0.34504 | 69.821 | 0.51087 | -46.3744 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 4 | 46 | 315 | 7540 |  | 2002 | 11 | 11 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72.3 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -135 | -45 | -0.63808 | 0.76997 | 0.54448 | 57.0149 | 0.68115 | -39.6518 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 5 | 46 | 315 | 7541 |  | 2002 | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 85.6 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -120 | -30 | -0.52635 | 0.85027 | 0.73637 | 42.5801 | 0.77232 | -31.7616 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 6 | 46 | 315 | 7542 |  | 2002 | 11 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 97.9 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -105 | -15 | -0.39625 | 0.91814 | 0.88686 | 27.5204 | 0.79486 | -23.3456 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 7 | 46 | 315 | 7543 |  | 2002 | 11 | 11 | 7 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 109.9 | -7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -90 | 0 | -0.25664 | 0.96651 | 0.96651 | 14.8717 | 0.78899 | -14.8717 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 8 | 46 | 315 | 7544 |  | 2002 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 122.1 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -75 | 15 | -0.11703 | 0.99313 | 0.95929 | 16.4054 | 0.78993 | -6.7212 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.066 |  | 166.066 |  | 21 |  | 0 | 0.3396 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 167.9904 | [7 empty] | 9 | 46 | 315 | 7545 |  | 2002 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0.019 | 2.9 | 0 | 134.8 | 6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -60 | 30 | 0.013061 | 0.99991 | 0.86597 | 30.0085 | 0.79439 | 0.74844 | 37.7492 | 0 | 15.0934 | 15.0934
[24 empty] | 0 | 0 | -140.5136 |  | 140.5136 |  | 21 |  | 0 | 2.4985 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 154.6715 | [7 empty] | 10 | 46 | 315 | 7546 |  | 2002 | 11 | 11 | 10 | 8 | 0.047 | 4.1 | 0.141 | 148.3 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -45 | 45 | 0.12477 | 0.99219 | 0.70162 | 45.4461 | 0.76094 | 7.1681 | 291.3627 | 75.2785 | 35.7641 | 111.0426
[24 empty] | 0 | 0 | -116.5068 |  | 116.5068 |  | 21 |  | 0 | 4.007 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 139.213 | [7 empty] | 11 | 46 | 315 | 7547 |  | 2002 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0.06 | 5.6 | 0.445 | 162.6 | 15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -30 | 60 | 0.21049 | 0.9776 | 0.48886 | 60.7386 | 0.64165 | 12.1518 | 444.096 | 139.5884 | 38.4993 | 178.0877
[24 empty] | 0 | 0 | -119.9835 |  | 119.9835 |  | 21 |  | 0 | 1.8115 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 130.2485 | [7 empty] | 12 | 46 | 315 | 7548 |  | 2002 | 11 | 11 | 12 | 8 | 0.07 | 6.8 | 0.526 | 177.6 | 16.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | -15 | 75 | 0.26437 | 0.96442 | 0.2497 | 75.5458 | 0.39987 | 15.3307 | 523.7524 | 52.5196 | 27.9907 | 80.5103
[24 empty] | 0 | 0 | -132.0281 |  | 132.0281 |  | 21 |  | 0 | 0.0047801 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.0552 | [7 empty] | 13 | 46 | 315 | 7549 |  | 2002 | 11 | 11 | 13 | 8 | 0.082 | 6.8 | 0.326 | 192.2 | 16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 0 | 90 | 0.28275 | 0.95919 | 0.00011098 | 90.0003 | 0.0025897 | 16.4256 | 548.2586 | 9.3691e-05 | 0.21235 | 0.21245
[24 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 14 | 46 | 315 | 7550 |  | 2002 | 11 | 11 | 14 | 8 | 0.072 | 6.5 | 0.094 | 206.7 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 15 | 105 | 0.26437 | 0.96442 | -0.24948 | 104.4547 | 0 | 15.3307 | 523.7524 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 15 | 46 | 315 | 7551 |  | 2002 | 11 | 11 | 15 | 8 | 0.025 | 6.2 | 0.029 | 220.5 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 30 | 120 | 0.21049 | 0.9776 | -0.48867 | 119.2618 | 0 | 12.1518 | 444.096 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 16 | 46 | 315 | 7552 |  | 2002 | 11 | 11 | 16 | 8 | 0.023 | 6 | 0 | 233.5 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 45 | 135 | 0.12477 | 0.99219 | -0.70146 | 134.5541 | 0 | 7.1681 | 291.3627 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 17 | 46 | 315 | 7553 |  | 2002 | 11 | 11 | 17 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 245.8 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 60 | 150 | 0.013061 | 0.99991 | -0.86586 | 149.9915 | 0 | 0.74844 | 37.7492 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 18 | 46 | 315 | 7554 |  | 2002 | 11 | 11 | 18 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 257.8 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 75 | 165 | -0.11703 | 0.99313 | -0.95923 | 163.5958 | 0 | -6.7212 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 19 | 46 | 315 | 7555 |  | 2002 | 11 | 11 | 19 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 270 | -21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 90 | 180 | -0.25664 | 0.96651 | -0.96651 | 165.1416 | 0 | -14.8717 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 20 | 46 | 315 | 7556 |  | 2002 | 11 | 11 | 20 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 282.9 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 105 | 195 | -0.39625 | 0.91814 | -0.88692 | 152.4997 | 0 | -23.3456 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 21 | 46 | 315 | 7557 |  | 2002 | 11 | 11 | 21 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 297.2 | -37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 120 | 210 | -0.52635 | 0.85027 | -0.73647 | 137.4415 | 0 | -31.7616 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 22 | 46 | 315 | 7558 |  | 2002 | 11 | 11 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 313.9 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 135 | 225 | -0.63808 | 0.76997 | -0.54461 | 123.007 | 0 | -39.6518 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 23 | 46 | 315 | 7559 |  | 2002 | 11 | 11 | 23 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 333.6 | -49.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 150 | 240 | -0.72382 | 0.68999 | -0.34518 | 110.2007 | 0 | -46.3744 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 0 | 46 | 315 | 7560 |  | 2002 | 11 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 355.9 | -51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.171 | 165 | 255 | -0.77774 | 0.62859 | -0.16289 | 99.382 | 0 | -51.0576 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 1 | 46 | 316 | 7561 |  | 2002 | 11 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 18.8 | -50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 180 | 270 | -0.79881 | 0.60159 | -0.00020881 | 90.0186 | 0 | -53.0201 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 2 | 46 | 316 | 7562 |  | 2002 | 11 | 12 | 2 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 39.6 | -46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -165 | -75 | -0.78042 | 0.62525 | 0.16189 | 80.6896 | 0.27885 | -51.303 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.06 |  | 132.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.8 | 4.26 | 132.06 | [7 empty] | 3 | 46 | 316 | 7563 |  | 2002 | 11 | 12 | 3 | 8 | 0 | 6.8 | 0 | 57.4 | -40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -150 | -60 | -0.72659 | 0.68707 | 0.34358 | 69.9098 | 0.50932 | -46.6044 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 4 | 46 | 316 | 7564 |  | 2002 | 11 | 12 | 4 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 72.4 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -135 | -45 | -0.64097 | 0.76757 | 0.54278 | 57.1309 | 0.68003 | -39.867 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -126.48 |  | 126.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 4.08 | 126.48 | [7 empty] | 5 | 46 | 316 | 7565 |  | 2002 | 11 | 12 | 5 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 85.7 | -24.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -120 | -30 | -0.5294 | 0.84837 | 0.73473 | 42.719 | 0.77183 | -31.9674 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 6 | 46 | 316 | 7566 |  | 2002 | 11 | 12 | 6 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 98.1 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -105 | -15 | -0.39949 | 0.91674 | 0.88551 | 27.6882 | 0.79486 | -23.5479 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 7 | 46 | 316 | 7567 |  | 2002 | 11 | 12 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 110.1 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -90 | 0 | -0.26008 | 0.96559 | 0.96559 | 15.0759 | 0.78911 | -15.0759 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 219.1 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 117 | 3.9 | -251.1 |  | -8.37 | -8.2059 |  |  | -1.6412 |  | 8 | 46 | 316 | 7568 |  | 2002 | 11 | 12 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 122.2 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -75 | 15 | -0.12068 | 0.99269 | 0.95887 | 16.4907 | 0.78998 | -6.9316 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 462.5091 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.23236 | 4 | 480 |  | 115.2 | 3.84 | -541.1924 |  | -18.0397 | -7.0744 |  |  | -3.5372 |  | 9 | 46 | 316 | 7569 |  | 2002 | 11 | 12 | 9 | 8 | 0.013 | 8.2 | 0 | 134.9 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -60 | 30 | 0.0092252 | 0.99996 | 0.86601 | 30.0042 | 0.79439 | 0.52861 | 27.8231 | 0 | 10.3271 | 10.3271
[24 empty] | 8 | 450 | 875.6037 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4991 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1027.1091 |  | -34.237 | -6.7131 |  |  | -6.7131 |  | 10 | 46 | 316 | 7570 |  | 2002 | 11 | 12 | 10 | 8 | 0.037 | 8.7 | 0.072 | 148.4 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -45 | 45 | 0.12077 | 0.99268 | 0.70197 | 45.4179 | 0.76106 | 6.9372 | 283.3988 | 38.4656 | 28.1593 | 66.625
[24 empty] | 8 | 450 | 875.0322 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.99484 | 8 | 960 |  | 108 | 3.6 | -1029.3948 |  | -34.3132 | -6.7281 |  |  | -6.7281 |  | 11 | 46 | 316 | 7571 |  | 2002 | 11 | 12 | 11 | 8 | 0.063 | 9 | 0.012 | 162.6 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -30 | 60 | 0.20636 | 0.97848 | 0.4893 | 60.7097 | 0.64199 | 11.9102 | 437.5013 | 3.7695 | 40.4454 | 44.2149
[24 empty] | 8 | 450 | 879.6835 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.85552 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1034.8355 |  | -34.4945 | -6.7636 |  |  | -6.7636 |  | 12 | 46 | 316 | 7572 |  | 2002 | 11 | 12 | 12 | 8 | 0.078 | 9.6 | 0.068 | 177.6 | 16.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | -15 | 75 | 0.26017 | 0.96556 | 0.25 | 75.5283 | 0.40024 | 15.0812 | 517.9638 | 6.804 | 31.219 | 38.0231
[24 empty] | 8 | 450 | 878.6669 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0055382 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.6355 |  | -34.6212 | -6.7885 |  |  | -6.7885 |  | 13 | 46 | 316 | 7573 |  | 2002 | 11 | 12 | 13 | 8 | 0.095 | 10.1 | 0.331 | 192.1 | 15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 0 | 90 | 0.27852 | 0.96043 | 0.00011112 | 90.0003 | 0.00259 | 16.1731 | 542.7356 | 9.5261e-05 | 0.24605 | 0.24614
[24 empty] | 8 | 450 | 880.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 96.3 | 3.21 | -1040.49 |  | -34.683 | -6.8006 |  |  | -6.8006 |  | 14 | 46 | 316 | 7574 |  | 2002 | 11 | 12 | 14 | 8 | 0.069 | 10.3 | 0.084 | 206.6 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 15 | 105 | 0.26017 | 0.96556 | -0.24978 | 104.4722 | 0 | 15.0812 | 517.9638 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 877.7 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 99 | 3.3 | -1037.7 |  | -34.59 | -6.7824 |  |  | -6.7824 |  | 15 | 46 | 316 | 7575 |  | 2002 | 11 | 12 | 15 | 8 | 0.022 | 10 | 0.113 | 220.4 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 30 | 120 | 0.20636 | 0.97848 | -0.48911 | 119.2907 | 0 | 11.9102 | 437.5013 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 875.84 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 100.8 | 3.36 | -1035.84 |  | -34.528 | -6.7702 |  |  | -6.7702 |  | 16 | 46 | 316 | 7576 |  | 2002 | 11 | 12 | 16 | 8 | 0.017 | 9.8 | 0 | 233.3 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 45 | 135 | 0.12077 | 0.99268 | -0.70181 | 134.5822 | 0 | 6.9372 | 283.3988 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 873.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 103.5 | 3.45 | -1033.05 |  | -34.435 | -6.752 |  |  | -6.752 |  | 17 | 46 | 316 | 7577 |  | 2002 | 11 | 12 | 17 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 245.7 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 60 | 150 | 0.0092252 | 0.99996 | -0.86589 | 149.9958 | 0 | 0.52861 | 27.8231 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 871.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.19 |  | -34.373 | -6.7398 |  |  | -6.7398 |  | 18 | 46 | 316 | 7578 |  | 2002 | 11 | 12 | 18 | 8 | 0 | 9.3 | 0 | 257.7 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 75 | 165 | -0.12068 | 0.99269 | -0.95881 | 163.5105 | 0 | -6.9316 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 867.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 |  | -34.249 | -6.7155 |  |  | -6.7155 |  | 19 | 46 | 316 | 7579 |  | 2002 | 11 | 12 | 19 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 269.8 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 90 | 180 | -0.26008 | 0.96559 | -0.96559 | 164.9373 | 0 | -15.0759 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 20 | 46 | 316 | 7580 |  | 2002 | 11 | 12 | 20 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 282.7 | -29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 105 | 195 | -0.39949 | 0.91674 | -0.88556 | 152.3318 | 0 | -23.5479 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 865.61 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 110.7 | 3.69 | -1025.61 |  | -34.187 | -6.7033 |  |  | -6.7033 |  | 21 | 46 | 316 | 7581 |  | 2002 | 11 | 12 | 21 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 297 | -37.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 120 | 210 | -0.5294 | 0.84837 | -0.73483 | 137.3026 | 0 | -31.9674 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 862.82 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1022.82 |  | -34.094 | -6.6851 |  |  | -6.6851 |  | 22 | 46 | 316 | 7582 |  | 2002 | 11 | 12 | 22 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 313.7 | -44.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 135 | 225 | -0.64097 | 0.76757 | -0.54291 | 122.8909 | 0 | -39.867 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -118.11 |  | 118.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.3 | 3.81 | 118.11 | [7 empty] | 23 | 46 | 316 | 7583 |  | 2002 | 11 | 12 | 23 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 333.5 | -49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 150 | 240 | -0.72659 | 0.68707 | -0.34372 | 110.1119 | 0 | -46.6044 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -115.32 |  | 115.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 3.72 | 115.32 | [7 empty] | 0 | 46 | 316 | 7584 |  | 2002 | 11 | 12 | 24 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 355.9 | -51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.4235 | 165 | 255 | -0.78042 | 0.62525 | -0.16203 | 99.3318 | 0 | -51.303 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -116.25 |  | 116.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5 | 3.75 | 116.25 | [7 empty] | 1 | 46 | 317 | 7585 |  | 2002 | 11 | 13 | 1 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 18.8 | -51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 180 | 270 | -0.80139 | 0.59814 | -0.00020761 | 90.0185 | 0 | -53.2671 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -119.97 |  | 119.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.1 | 3.87 | 119.97 | [7 empty] | 2 | 46 | 317 | 7586 |  | 2002 | 11 | 13 | 2 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 39.7 | -47 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -165 | -75 | -0.78303 | 0.62198 | 0.16104 | 80.7388 | 0.27759 | -51.543 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 3 | 46 | 317 | 7587 |  | 2002 | 11 | 13 | 3 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 57.5 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -150 | -60 | -0.72928 | 0.68422 | 0.34216 | 69.9969 | 0.5078 | -46.8292 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 4 | 46 | 317 | 7588 |  | 2002 | 11 | 13 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 72.6 | -33 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -135 | -45 | -0.64378 | 0.76521 | 0.54112 | 57.2446 | 0.67893 | -40.0774 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -120.9 |  | 120.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | 120.9 | [7 empty] | 5 | 46 | 317 | 7589 |  | 2002 | 11 | 13 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 85.9 | -24.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -120 | -30 | -0.53238 | 0.84651 | 0.73311 | 42.8551 | 0.77135 | -32.1686 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -121.83 |  | 121.83 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 3.93 | 121.83 | [7 empty] | 6 | 46 | 317 | 7590 |  | 2002 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 | 7.9 | 0 | 98.2 | -16.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -105 | -15 | -0.40265 | 0.91535 | 0.88417 | 27.8527 | 0.79485 | -23.7458 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 3.96 | 122.76 | [7 empty] | 7 | 46 | 317 | 7591 |  | 2002 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 110.2 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -90 | 0 | -0.26344 | 0.96467 | 0.96467 | 15.2757 | 0.78923 | -15.2757 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 217.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 118.8 | 3.96 | -249.24 |  | -8.308 | -8.1451 |  |  | -1.629 |  | 8 | 46 | 317 | 7592 |  | 2002 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 122.3 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -75 | 15 | -0.12424 | 0.99225 | 0.95845 | 16.5763 | 0.79003 | -7.1375 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 468.1452 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3568 | 4 | 480 |  | 117 | 3.9 | -540.4568 |  | -18.0152 | -7.0648 |  |  | -3.5324 |  | 9 | 46 | 317 | 7593 |  | 2002 | 11 | 13 | 9 | 6 | 0.043 | 8 | 0.038 | 135 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -60 | 30 | 0.0054718 | 0.99999 | 0.86603 | 30.0015 | 0.79439 | 0.31353 | 18.0279 | 26.1428 | 34.1588 | 60.3016
[24 empty] | 8 | 450 | 887.7527 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.7399 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1026.5599 |  | -34.2187 | -6.7095 |  |  | -6.7095 |  | 10 | 46 | 317 | 7594 |  | 2002 | 11 | 13 | 10 | 6 | 0.106 | 8.4 | 0.16 | 148.4 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -45 | 45 | 0.11686 | 0.99315 | 0.7023 | 45.3913 | 0.76118 | 6.7113 | 275.5267 | 85.5329 | 80.6853 | 166.2182
[24 empty] | 8 | 450 | 899.3027 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.4959 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1033.8259 |  | -34.4609 | -6.757 |  |  | -6.757 |  | 11 | 46 | 317 | 7595 |  | 2002 | 11 | 13 | 11 | 6 | 0.101 | 9.1 | 0.429 | 162.6 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -30 | 60 | 0.20233 | 0.97932 | 0.48972 | 60.682 | 0.64231 | 11.6739 | 430.9722 | 134.9446 | 64.8735 | 199.8181
[24 empty] | 8 | 450 | 883.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.47 | 8 | 960 |  | 102.6 | 3.42 | -1035.45 |  | -34.515 | -6.7676 |  |  | -6.7676 |  | 12 | 46 | 317 | 7596 |  | 2002 | 11 | 13 | 12 | 8 | 0.086 | 9.6 | 0.308 | 177.6 | 16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | -15 | 75 | 0.25605 | 0.96666 | 0.25028 | 75.5114 | 0.40061 | 14.8371 | 512.2259 | 30.8813 | 34.4521 | 65.3334
[24 empty] | 8 | 450 | 876.7902 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0030334 | 8 | 960 |  | 99.9 | 3.33 | -1036.773 |  | -34.5591 | -6.7763 |  |  | -6.7763 |  | 13 | 46 | 317 | 7597 |  | 2002 | 11 | 13 | 13 | 8 | 0.052 | 9.9 | 0.442 | 192.1 | 15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 0 | 90 | 0.27438 | 0.96162 | 0.00011126 | 90.0003 | 0.0025902 | 15.9261 | 537.2585 | 0.00012738 | 0.13469 | 0.13482
[24 empty] | 8 | 450 | 879.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 97.2 | 3.24 | -1039.56 |  | -34.652 | -6.7945 |  |  | -6.7945 |  | 14 | 46 | 317 | 7598 |  | 2002 | 11 | 13 | 14 | 8 | 0.053 | 10.2 | 0.362 | 206.5 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 15 | 105 | 0.25605 | 0.96666 | -0.25006 | 104.489 | 0 | 14.8371 | 512.2259 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 878.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 98.1 | 3.27 | -1038.63 |  | -34.621 | -6.7884 |  |  | -6.7884 |  | 15 | 46 | 317 | 7599 |  | 2002 | 11 | 13 | 15 | 8 | 0.066 | 10.1 | 0 | 220.2 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 30 | 120 | 0.20233 | 0.97932 | -0.48953 | 119.3184 | 0 | 11.6739 | 430.9722 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 871.19 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 105.3 | 3.51 | -1031.19 |  | -34.373 | -6.7398 |  |  | -6.7398 |  | 16 | 46 | 317 | 7600 |  | 2002 | 11 | 13 | 16 | 8 | 0.04 | 9.3 | 0.031 | 233.2 | 2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 45 | 135 | 0.11686 | 0.99315 | -0.70214 | 134.6089 | 0 | 6.7113 | 275.5267 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 867.47 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 108.9 | 3.63 | -1027.47 |  | -34.249 | -6.7155 |  |  | -6.7155 |  | 17 | 46 | 317 | 7601 |  | 2002 | 11 | 13 | 17 | 8 | 0 | 8.9 | 0 | 245.5 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 60 | 150 | 0.0054718 | 0.99999 | -0.86592 | 149.9985 | 0 | 0.31353 | 18.0279 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 860.96 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 115.2 | 3.84 | -1020.96 |  | -34.032 | -6.6729 |  |  | -6.6729 |  | 18 | 46 | 317 | 7602 |  | 2002 | 11 | 13 | 18 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 257.5 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 75 | 165 | -0.12424 | 0.99225 | -0.95839 | 163.425 | 0 | -7.1375 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 855.38 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 120.6 | 4.02 | -1015.38 |  | -33.846 | -6.6365 |  |  | -6.6365 |  | 19 | 46 | 317 | 7603 |  | 2002 | 11 | 13 | 19 | 4 | 0 | 7.6 | 0 | 269.6 | -21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 90 | 180 | -0.26344 | 0.96467 | -0.96467 | 164.7376 | 0 | -15.2757 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 852.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1012.59 |  | -33.753 | -6.6182 |  |  | -6.6182 |  | 20 | 46 | 317 | 7604 |  | 2002 | 11 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 282.5 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 105 | 195 | -0.40265 | 0.91535 | -0.88422 | 152.1672 | 0 | -23.7458 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 851.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.66 |  | -33.722 | -6.6122 |  |  | -6.6122 |  | 21 | 46 | 317 | 7605 |  | 2002 | 11 | 13 | 21 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 296.8 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 120 | 210 | -0.53238 | 0.84651 | -0.73321 | 137.1664 | 0 | -32.1686 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 851.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1011.66 |  | -33.722 | -6.6122 |  |  | -6.6122 |  | 22 | 46 | 317 | 7606 |  | 2002 | 11 | 13 | 22 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 313.5 | -44.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 135 | 225 | -0.64378 | 0.76521 | -0.54124 | 122.7772 | 0 | -40.0774 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.1 | 4.17 | 129.27 | [7 empty] | 23 | 46 | 317 | 7607 |  | 2002 | 11 | 13 | 23 | 2 | 0 | 7.1 | 0 | 333.3 | -49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 150 | 240 | -0.72928 | 0.68422 | -0.34229 | 110.0247 | 0 | -46.8292 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 0 | 46 | 317 | 7608 |  | 2002 | 11 | 13 | 24 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 355.8 | -52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.6705 | 165 | 255 | -0.78303 | 0.62198 | -0.16118 | 99.2825 | 0 | -51.543 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -128.34 |  | 128.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 4.14 | 128.34 | [7 empty] | 1 | 46 | 318 | 7609 |  | 2002 | 11 | 14 | 1 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 18.8 | -51.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -180 | -90 | -0.80391 | 0.59476 | 6.8813e-05 | 90.0027 | 0.0025077 | -53.5086 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -131.13 |  | 131.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.9 | 4.23 | 131.13 | [7 empty] | 2 | 46 | 318 | 7610 |  | 2002 | 11 | 14 | 2 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 39.8 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -165 | -75 | -0.78557 | 0.61877 | 0.16021 | 80.7871 | 0.27635 | -51.7776 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 3 | 46 | 318 | 7611 |  | 2002 | 11 | 14 | 3 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 57.6 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -150 | -60 | -0.73189 | 0.68142 | 0.34075 | 70.0823 | 0.50631 | -47.0488 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 4 | 46 | 318 | 7612 |  | 2002 | 11 | 14 | 4 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 72.7 | -33.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -135 | -45 | -0.64652 | 0.7629 | 0.53948 | 57.356 | 0.67784 | -40.2829 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 5 | 46 | 318 | 7613 |  | 2002 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 5.9 | 0 | 86 | -25 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -120 | -30 | -0.53528 | 0.84468 | 0.73153 | 42.9885 | 0.77087 | -32.365 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 6 | 46 | 318 | 7614 |  | 2002 | 11 | 14 | 6 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 98.3 | -16.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -105 | -15 | -0.40574 | 0.91399 | 0.88285 | 28.0138 | 0.79484 | -23.939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 7 | 46 | 318 | 7615 |  | 2002 | 11 | 14 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 110.3 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -90 | 0 | -0.26673 | 0.96377 | 0.96377 | 15.4708 | 0.78935 | -15.4708 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 192.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 143.1 | 4.77 | -224.13 |  | -7.471 | -7.3245 |  |  | -1.4649 |  | 8 | 46 | 318 | 7616 |  | 2002 | 11 | 14 | 8 | 8 | 0 | 5.1 | 0 | 122.4 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -75 | 15 | -0.12773 | 0.99181 | 0.95802 | 16.6619 | 0.79009 | -7.3387 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 444.4053 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.86479 | 4 | 480 |  | 136.8 | 4.56 | -519.5048 |  | -17.3168 | -6.7909 |  |  | -3.3955 |  | 9 | 46 | 318 | 7617 |  | 2002 | 11 | 14 | 9 | 8 | 0.025 | 5.8 | 0.027 | 135.1 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -60 | 30 | 0.0018023 | 1 | 0.86604 | 30.0002 | 0.79439 | 0.10327 | 8.3717 | 18.5754 | 19.8598 | 38.4352
[24 empty] | 8 | 450 | 855.5972 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8461 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1005.1361 |  | -33.5045 | -6.5695 |  |  | -6.5695 |  | 10 | 46 | 318 | 7618 |  | 2002 | 11 | 14 | 10 | 8 | 0.034 | 6.3 | 0.105 | 148.5 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -45 | 45 | 0.11303 | 0.99359 | 0.70262 | 45.3661 | 0.76129 | 6.4904 | 267.7536 | 56.1643 | 25.884 | 82.0483
[24 empty] | 8 | 450 | 850.2249 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.62174 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.7017 |  | -33.5567 | -6.5797 |  |  | -6.5797 |  | 11 | 46 | 318 | 7619 |  | 2002 | 11 | 14 | 11 | 8 | 0.043 | 6.6 | 0 | 162.7 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -30 | 60 | 0.19837 | 0.98013 | 0.49013 | 60.6554 | 0.64262 | 11.4427 | 424.515 | 0 | 27.6327 | 27.6327
[24 empty] | 8 | 450 | 855.5694 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.58642 | 8 | 960 |  | 124.2 | 4.14 | -1012.2464 |  | -33.7415 | -6.616 |  |  | -6.616 |  | 12 | 46 | 318 | 7620 |  | 2002 | 11 | 14 | 12 | 8 | 0.064 | 7.2 | 0.004 | 177.6 | 15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | -15 | 75 | 0.25202 | 0.96772 | 0.25055 | 75.4952 | 0.40095 | 14.5984 | 506.5446 | 0.40184 | 25.6611 | 26.0629
[24 empty] | 8 | 450 | 850.7471 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0025646 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1010.7326 |  | -33.6911 | -6.6061 |  |  | -6.6061 |  | 13 | 46 | 318 | 7621 |  | 2002 | 11 | 14 | 13 | 8 | 0.044 | 7.1 | 0 | 192 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 0 | 90 | 0.27032 | 0.96277 | 0.00011139 | 90.0002 | 0.0025905 | 15.6847 | 531.8331 | 0 | 0.11398 | 0.11398
[24 empty] | 8 | 450 | 854.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 |  | -33.815 | -6.6304 |  |  | -6.6304 |  | 14 | 46 | 318 | 7622 |  | 2002 | 11 | 14 | 14 | 8 | 0.036 | 7.5 | 0 | 206.4 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 15 | 105 | 0.25202 | 0.96772 | -0.25034 | 104.5052 | 0 | 14.5984 | 506.5446 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -122.76 |  | 122.76 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 118.8 | 3.96 | -1017.24 | [7 empty] | 15 | 46 | 318 | 7623 |  | 2002 | 11 | 14 | 15 | 8 | 0.012 | 7.8 | 0 | 220.1 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 30 | 120 | 0.19837 | 0.98013 | -0.48993 | 119.3449 | 0 | 11.4427 | 424.515 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 | [7 empty] | 16 | 46 | 318 | 7624 |  | 2002 | 11 | 14 | 16 | 8 | 0.003 | 7.5 | 0 | 233 | 1.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 45 | 135 | 0.11303 | 0.99359 | -0.70245 | 134.6341 | 0 | 6.4904 | 267.7536 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -127.41 |  | 127.41 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 123.3 | 4.11 | -1012.59 | [7 empty] | 17 | 46 | 318 | 7625 |  | 2002 | 11 | 14 | 17 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 245.3 | -5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 60 | 150 | 0.0018023 | 1 | -0.86593 | 149.9998 | 0 | 0.10327 | 8.3717 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1010.73 | [7 empty] | 18 | 46 | 318 | 7626 |  | 2002 | 11 | 14 | 18 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 257.3 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 75 | 165 | -0.12773 | 0.99181 | -0.95796 | 163.3395 | 0 | -7.3387 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -130.2 |  | 130.2 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126 | 4.2 | -1009.8 | [7 empty] | 19 | 46 | 318 | 7627 |  | 2002 | 11 | 14 | 19 | 8 | 0 | 7 | 0 | 269.4 | -21.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 90 | 180 | -0.26673 | 0.96377 | -0.96377 | 164.5424 | 0 | -15.4708 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1010.73 | [7 empty] | 20 | 46 | 318 | 7628 |  | 2002 | 11 | 14 | 20 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 282.3 | -30.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 105 | 195 | -0.40574 | 0.91399 | -0.88291 | 152.0061 | 0 | -23.939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -129.27 |  | 129.27 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 125.1 | 4.17 | -1010.73 | [7 empty] | 21 | 46 | 318 | 7629 |  | 2002 | 11 | 14 | 21 | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 296.6 | -38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 120 | 210 | -0.53528 | 0.84468 | -0.73163 | 137.033 | 0 | -32.365 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -125.55 |  | 125.55 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 121.5 | 4.05 | -1014.45 | [7 empty] | 22 | 46 | 318 | 7630 |  | 2002 | 11 | 14 | 22 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 313.3 | -45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 135 | 225 | -0.64652 | 0.7629 | -0.5396 | 122.6658 | 0 | -40.2829 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -117.18 |  | 117.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.4 | 3.78 | 117.18 | [7 empty] | 23 | 46 | 318 | 7631 |  | 2002 | 11 | 14 | 23 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 333.1 | -50.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 150 | 240 | -0.73189 | 0.68142 | -0.34089 | 109.9393 | 0 | -47.0488 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 0 | 46 | 318 | 7632 |  | 2002 | 11 | 14 | 24 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 355.7 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -18.912 | 165 | 255 | -0.78557 | 0.61877 | -0.16034 | 99.2342 | 0 | -51.7776 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -102.3 |  | 102.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 3.3 | 102.3 | [7 empty] | 1 | 47 | 319 | 7633 |  | 2002 | 11 | 15 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18.8 | -51.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 180 | 270 | -0.80635 | 0.59144 | -0.00020529 | 90.0184 | 0 | -53.7444 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -96.72 |  | 96.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6 | 3.12 | 96.72 | [7 empty] | 2 | 47 | 319 | 7634 |  | 2002 | 11 | 15 | 2 | 8 | 0 | 10.6 | 0 | 39.9 | -47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -165 | -75 | -0.78804 | 0.61562 | 0.15939 | 80.8343 | 0.27513 | -52.0067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 3 | 47 | 319 | 7635 |  | 2002 | 11 | 15 | 3 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 57.7 | -41.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -150 | -60 | -0.73444 | 0.67868 | 0.33938 | 70.1658 | 0.50484 | -47.2632 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -91.14 |  | 91.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 | 2.94 | 91.14 | [7 empty] | 4 | 47 | 319 | 7636 |  | 2002 | 11 | 15 | 4 | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 72.9 | -33.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -135 | -45 | -0.64919 | 0.76063 | 0.53788 | 57.465 | 0.67677 | -40.4833 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -94.86 |  | 94.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 3.06 | 94.86 | [7 empty] | 5 | 47 | 319 | 7637 |  | 2002 | 11 | 15 | 5 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 86.1 | -25.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -120 | -30 | -0.5381 | 0.84288 | 0.72997 | 43.119 | 0.77039 | -32.5567 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -106.95 |  | 106.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.5 | 3.45 | 106.95 | [7 empty] | 6 | 47 | 319 | 7638 |  | 2002 | 11 | 15 | 6 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 98.4 | -16.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -105 | -15 | -0.40874 | 0.91265 | 0.88156 | 28.1714 | 0.79482 | -24.1276 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -124.62 |  | 124.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.6 | 4.02 | 124.62 | [7 empty] | 7 | 47 | 319 | 7639 |  | 2002 | 11 | 15 | 7 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 110.4 | -8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -90 | 0 | -0.26993 | 0.96288 | 0.96288 | 15.6614 | 0.78946 | -15.6614 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 209.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 126 | 4.2 | -241.8 |  | -8.06 | -7.902 |  |  | -1.5804 |  | 8 | 47 | 319 | 7640 |  | 2002 | 11 | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 122.5 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -75 | 15 | -0.13113 | 0.99137 | 0.95759 | 16.7474 | 0.79014 | -7.5352 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 452.8255 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.73283 | 4 | 480 |  | 127.8 | 4.26 | -528.6728 |  | -17.6224 | -6.9108 |  |  | -3.4554 |  | 9 | 47 | 319 | 7641 |  | 2002 | 11 | 15 | 9 | 8 | 0.041 | 6.8 | 0.014 | 135.1 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -60 | 30 | -0.0017821 | 1 | 0.86604 | 30.0002 | 0.79439 | -0.10212 |  | 0 | 32.5701 | 32.5701
[24 empty] | 8 | 450 | 884.3472 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.6241 | 8 | 960 |  | 122.4 | 4.08 | -1018.1441 |  | -33.9381 | -6.6545 |  |  | -6.6545 |  | 10 | 47 | 319 | 7642 |  | 2002 | 11 | 15 | 10 | 2 | 0.097 | 7.4 | 0.246 | 148.5 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -45 | 45 | 0.10929 | 0.99401 | 0.70291 | 45.3422 | 0.7614 | 6.2746 | 260.0867 | 131.6586 | 73.8558 | 205.5144
[24 empty] | 8 | 450 | 894.6475 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.7741 | 8 | 960 |  | 113.4 | 3.78 | -1027.5941 |  | -34.2531 | -6.7163 |  |  | -6.7163 |  | 11 | 47 | 319 | 7643 |  | 2002 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0.099 | 8.4 | 0.471 | 162.7 | 14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -30 | 60 | 0.19451 | 0.9809 | 0.49052 | 60.63 | 0.64292 | 11.217 | 418.1365 | 148.5345 | 63.6486 | 212.1831
[24 empty] | 8 | 450 | 880.7106 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.1256 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1028.6656 |  | -34.2889 | -6.7233 |  |  | -6.7233 |  | 12 | 47 | 319 | 7644 |  | 2002 | 11 | 15 | 12 | 5 | 0.107 | 8.8 | 0.512 | 177.5 | 15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | -15 | 75 | 0.24809 | 0.96874 | 0.25082 | 75.4796 | 0.40129 | 14.3653 | 500.9261 | 51.533 | 42.9379 | 94.4709
[24 empty] | 8 | 450 | 869.3619 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0047822 | 8 | 960 |  | 107.1 | 3.57 | -1029.3348 |  | -34.3112 | -6.7277 |  |  | -6.7277 |  | 13 | 47 | 319 | 7645 |  | 2002 | 11 | 15 | 13 | 8 | 0.082 | 9.1 | 0.355 | 191.9 | 15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 0 | 90 | 0.26636 | 0.96387 | 0.00011152 | 90.0002 | 0.0025907 | 15.4488 | 526.4653 | 0.00010257 | 0.21244 | 0.21254
[24 empty] | 8 | 450 | 872.12 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 104.4 | 3.48 | -1032.12 |  | -34.404 | -6.7459 |  |  | -6.7459 |  | 14 | 47 | 319 | 7646 |  | 2002 | 11 | 15 | 14 | 8 | 0.058 | 9.4 | 0.476 | 206.3 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 15 | 105 | 0.24809 | 0.96874 | -0.2506 | 104.5208 | 0 | 14.3653 | 500.9261 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 866.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 109.8 | 3.66 | -1026.54 |  | -34.218 | -6.7094 |  |  | -6.7094 |  | 15 | 47 | 319 | 7647 |  | 2002 | 11 | 15 | 15 | 8 | 0.088 | 8.8 | 0.083 | 220 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 30 | 120 | 0.19451 | 0.9809 | -0.49032 | 119.3704 | 0 | 11.217 | 418.1365 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 858.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 117.9 | 3.93 | -1018.17 |  | -33.939 | -6.6547 |  |  | -6.6547 |  | 16 | 47 | 319 | 7648 |  | 2002 | 11 | 15 | 16 | 8 | 0.022 | 7.9 | 0.017 | 232.9 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 45 | 135 | 0.10929 | 0.99401 | -0.70275 | 134.6579 | 0 | 6.2746 | 260.0867 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 847.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1007.01 |  | -33.567 | -6.5818 |  |  | -6.5818 |  | 17 | 47 | 319 | 7649 |  | 2002 | 11 | 15 | 17 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 245.1 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 60 | 150 | -0.0017821 | 1 | -0.86593 | 149.9998 | 0 | -0.10212 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 836.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 138.6 | 4.62 | -996.78 |  | -33.226 | -6.5149 |  |  | -6.5149 |  | 18 | 47 | 319 | 7650 |  | 2002 | 11 | 15 | 18 | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 257.1 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 75 | 165 | -0.13113 | 0.99137 | -0.95753 | 163.2541 | 0 | -7.5352 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 827.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.48 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 19 | 47 | 319 | 7651 |  | 2002 | 11 | 15 | 19 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 269.2 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 90 | 180 | -0.26993 | 0.96288 | -0.96288 | 164.3519 | 0 | -15.6614 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 20 | 47 | 319 | 7652 |  | 2002 | 11 | 15 | 20 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 282 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 105 | 195 | -0.40874 | 0.91265 | -0.88161 | 151.8485 | 0 | -24.1276 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 818.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 |  | -32.606 | -6.3933 |  |  | -6.3933 |  | 21 | 47 | 319 | 7653 |  | 2002 | 11 | 15 | 21 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 296.4 | -38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 120 | 210 | -0.5381 | 0.84288 | -0.73007 | 136.9024 | 0 | -32.5567 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 22 | 47 | 319 | 7654 |  | 2002 | 11 | 15 | 22 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 313.1 | -45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 135 | 225 | -0.64919 | 0.76063 | -0.538 | 122.5567 | 0 | -40.4833 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 23 | 47 | 319 | 7655 |  | 2002 | 11 | 15 | 23 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 333 | -50.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 150 | 240 | -0.73444 | 0.67868 | -0.33952 | 109.8557 | 0 | -47.2632 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 0 | 47 | 319 | 7656 |  | 2002 | 11 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 355.6 | -52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.1478 | 165 | 255 | -0.78804 | 0.61562 | -0.15953 | 99.1869 | 0 | -52.0067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 1 | 47 | 320 | 7657 |  | 2002 | 11 | 16 | 1 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 18.9 | -51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 180 | 270 | -0.80872 | 0.5882 | -0.00020416 | 90.0183 | 0 | -53.9746 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 2 | 47 | 320 | 7658 |  | 2002 | 11 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 40 | -47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -165 | -75 | -0.79044 | 0.61254 | 0.1586 | 80.8806 | 0.27394 | -52.2302 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 3 | 47 | 320 | 7659 |  | 2002 | 11 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 57.9 | -41.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -150 | -60 | -0.73691 | 0.67599 | 0.33804 | 70.2475 | 0.5034 | -47.4721 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 4 | 47 | 320 | 7660 |  | 2002 | 11 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 73 | -33.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -135 | -45 | -0.65178 | 0.75841 | 0.53631 | 57.5715 | 0.67572 | -40.6787 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 5 | 47 | 320 | 7661 |  | 2002 | 11 | 16 | 5 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 86.3 | -25.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -120 | -30 | -0.54084 | 0.84112 | 0.72845 | 43.2466 | 0.76992 | -32.7435 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 6 | 47 | 320 | 7662 |  | 2002 | 11 | 16 | 6 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 98.6 | -17 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -105 | -15 | -0.41167 | 0.91133 | 0.88028 | 28.3253 | 0.79481 | -24.3116 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 7 | 47 | 320 | 7663 |  | 2002 | 11 | 16 | 7 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 110.5 | -8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -90 | 0 | -0.27305 | 0.962 | 0.962 | 15.8472 | 0.78958 | -15.8472 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 135.4 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 198 | 6.6 | -167.4 |  | -5.58 | -5.4706 |  |  | -1.0941 |  | 8 | 47 | 320 | 7664 |  | 2002 | 11 | 16 | 8 | 8 | 0 | -1 | 0 | 122.6 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -75 | 15 | -0.13444 | 0.99092 | 0.95716 | 16.8325 | 0.7902 | -7.727 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 376.519 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.44685 | 4 | 480 |  | 199.8 | 6.66 | -453.9868 |  | -15.1329 | -5.9345 |  |  | -2.9672 |  | 9 | 47 | 320 | 7665 |  | 2002 | 11 | 16 | 9 | 8 | 0.025 | -1.2 | 0 | 135.2 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -60 | 30 | -0.0052802 | 0.99999 | 0.86603 | 30.0014 | 0.79439 | -0.30256 |  | 0 | 19.8598 | 19.8598
[24 empty] | 8 | 450 | 783.9831 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.148 | 8 | 960 |  | 197.1 | 6.57 | -937.478 |  | -31.2493 | -6.1273 |  |  | -6.1273 |  | 10 | 47 | 320 | 7666 |  | 2002 | 11 | 16 | 10 | 8 | 0.067 | -0.9 | 0 | 148.6 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -45 | 45 | 0.10563 | 0.99441 | 0.70319 | 45.3197 | 0.7615 | 6.064 | 252.5332 | 0 | 51.0205 | 51.0205
[24 empty] | 8 | 450 | 803.1508 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.0466 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -945.8866 |  | -31.5296 | -6.1823 |  |  | -6.1823 |  | 11 | 47 | 320 | 7667 |  | 2002 | 11 | 16 | 11 | 8 | 0.05 | -0.2 | 0.327 | 162.7 | 14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -30 | 60 | 0.19074 | 0.98164 | 0.49089 | 60.6056 | 0.6432 | 10.9966 | 411.843 | 103.2458 | 32.1598 | 135.4056
[24 empty] | 8 | 450 | 803.8841 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3431 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -956.2731 |  | -31.8758 | -6.2502 |  |  | -6.2502 |  | 12 | 47 | 320 | 7668 |  | 2002 | 11 | 16 | 12 | 8 | 0.058 | 1.1 | 0.361 | 177.5 | 15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | -15 | 75 | 0.24424 | 0.96972 | 0.25107 | 75.4646 | 0.40161 | 14.1378 | 495.3766 | 36.4006 | 23.2934 | 59.694
[24 empty] | 8 | 450 | 814.4853 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0037916 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.4638 |  | -32.4821 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 13 | 47 | 320 | 7669 |  | 2002 | 11 | 16 | 13 | 8 | 0.065 | 3.2 | 0.353 | 191.9 | 14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 0 | 90 | 0.26248 | 0.96494 | 0.00011164 | 90.0002 | 0.002591 | 15.2186 | 521.1612 | 0.00010211 | 0.16841 | 0.16852
[24 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 14 | 47 | 320 | 7670 |  | 2002 | 11 | 16 | 14 | 8 | 0.065 | 4.5 | 0.35 | 206.2 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 15 | 105 | 0.24424 | 0.96972 | -0.25085 | 104.5358 | 0 | 14.1378 | 495.3766 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 15 | 47 | 320 | 7671 |  | 2002 | 11 | 16 | 15 | 8 | 0.098 | 4.9 | 0 | 219.8 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 30 | 120 | 0.19074 | 0.98164 | -0.49069 | 119.3947 | 0 | 10.9966 | 411.843 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 16 | 47 | 320 | 7672 |  | 2002 | 11 | 16 | 16 | 6 | 0.045 | 4.2 | 0.019 | 232.7 | 1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 45 | 135 | 0.10563 | 0.99441 | -0.70303 | 134.6804 | 0 | 6.064 | 252.5332 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 17 | 47 | 320 | 7673 |  | 2002 | 11 | 16 | 17 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 245 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 60 | 150 | -0.0052802 | 0.99999 | -0.86592 | 149.9986 | 0 | -0.30256 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 18 | 47 | 320 | 7674 |  | 2002 | 11 | 16 | 18 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 256.9 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 75 | 165 | -0.13444 | 0.99092 | -0.9571 | 163.169 | 0 | -7.727 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 19 | 47 | 320 | 7675 |  | 2002 | 11 | 16 | 19 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 269 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 90 | 180 | -0.27305 | 0.962 | -0.962 | 164.166 | 0 | -15.8472 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 803.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.3 |  | -32.11 | -6.2961 |  |  | -6.2961 |  | 20 | 47 | 320 | 7676 |  | 2002 | 11 | 16 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 281.8 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 105 | 195 | -0.41167 | 0.91133 | -0.88034 | 151.6945 | 0 | -24.3116 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 804.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 |  | -32.141 | -6.3022 |  |  | -6.3022 |  | 21 | 47 | 320 | 7677 |  | 2002 | 11 | 16 | 21 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 296.2 | -38.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 120 | 210 | -0.54084 | 0.84112 | -0.72855 | 136.7748 | 0 | -32.7435 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 799.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -959.58 |  | -31.986 | -6.2718 |  |  | -6.2718 |  | 22 | 47 | 320 | 7678 |  | 2002 | 11 | 16 | 22 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 312.9 | -45.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 135 | 225 | -0.65178 | 0.75841 | -0.53643 | 122.4501 | 0 | -40.6787 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 23 | 47 | 320 | 7679 |  | 2002 | 11 | 16 | 23 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 332.8 | -50.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 150 | 240 | -0.73691 | 0.67599 | -0.33818 | 109.774 | 0 | -47.4721 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 0 | 47 | 320 | 7680 |  | 2002 | 11 | 16 | 24 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 355.6 | -52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.378 | 165 | 255 | -0.79044 | 0.61254 | -0.15873 | 99.1406 | 0 | -52.2302 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 1 | 47 | 321 | 7681 |  | 2002 | 11 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 18.9 | -52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -180 | -90 | -0.81101 | 0.58503 | 6.7687e-05 | 90.0028 | 0.0025055 | -54.1991 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 2 | 47 | 321 | 7682 |  | 2002 | 11 | 17 | 2 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 40.1 | -48 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -165 | -75 | -0.79276 | 0.60953 | 0.15782 | 80.9258 | 0.27278 | -52.448 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 3 | 47 | 321 | 7683 |  | 2002 | 11 | 17 | 3 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 58 | -41.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -150 | -60 | -0.7393 | 0.67337 | 0.33673 | 70.3274 | 0.50199 | -47.6757 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 4 | 47 | 321 | 7684 |  | 2002 | 11 | 17 | 4 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 73.1 | -33.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -135 | -45 | -0.65429 | 0.75624 | 0.53477 | 57.6756 | 0.67469 | -40.869 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 5 | 47 | 321 | 7685 |  | 2002 | 11 | 17 | 5 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 86.4 | -25.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -120 | -30 | -0.54351 | 0.8394 | 0.72696 | 43.3712 | 0.76946 | -32.9255 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 6 | 47 | 321 | 7686 |  | 2002 | 11 | 17 | 6 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 98.7 | -17.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -105 | -15 | -0.41452 | 0.91004 | 0.87904 | 28.4757 | 0.79479 | -24.4907 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 7 | 47 | 321 | 7687 |  | 2002 | 11 | 17 | 7 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 110.6 | -9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -90 | 0 | -0.27609 | 0.96113 | 0.96113 | 16.0284 | 0.78969 | -16.0284 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 8 | 47 | 321 | 7688 |  | 2002 | 11 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 122.7 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -75 | 15 | -0.13767 | 0.99048 | 0.95673 | 16.9172 | 0.79025 | -7.9139 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -174.0785 |  | 174.0785 |  | 21 |  | 0 | 0.39322 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.3068 | [7 empty] | 9 | 47 | 321 | 7689 |  | 2002 | 11 | 17 | 9 | 8 | 0.022 | 2 | 0 | 135.3 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -60 | 30 | -0.008691 | 0.99996 | 0.86601 | 30.0037 | 0.79439 | -0.498 |  | 0 | 17.4766 | 17.4766
[24 empty] | 0 | 0 | -163.6784 |  | 163.6784 |  | 21 |  | 0 | 0.97674 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 169.2133 | [7 empty] | 10 | 47 | 321 | 7690 |  | 2002 | 11 | 17 | 10 | 8 | 0.057 | 2.7 | 0 | 148.6 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -45 | 45 | 0.10207 | 0.99478 | 0.70345 | 45.2985 | 0.76159 | 5.8587 | 245.1002 | 0 | 43.4109 | 43.4109
[24 empty] | 0 | 0 | -150.9436 |  | 150.9436 |  | 21 |  | 0 | 1.6315 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 160.1885 | [7 empty] | 11 | 47 | 321 | 7691 |  | 2002 | 11 | 17 | 11 | 8 | 0.067 | 3.6 | 0.093 | 162.7 | 13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -30 | 60 | 0.18706 | 0.98235 | 0.49124 | 60.5823 | 0.64347 | 10.7818 | 405.6411 | 29.397 | 43.1122 | 72.5092
[24 empty] | 0 | 0 | -151.4302 |  | 151.4302 |  | 21 |  | 0 | 0.72147 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 155.5185 | [7 empty] | 12 | 47 | 321 | 7692 |  | 2002 | 11 | 17 | 12 | 8 | 0.074 | 4.2 | 0.023 | 177.4 | 15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | -15 | 75 | 0.24048 | 0.97065 | 0.25131 | 75.4503 | 0.40192 | 13.9159 | 489.9019 | 2.3232 | 29.742 | 32.0651
[24 empty] | 0 | 0 | -150.6359 |  | 150.6359 |  | 21 |  | 0 | 0.0036148 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.6564 | [7 empty] | 13 | 47 | 321 | 7693 |  | 2002 | 11 | 17 | 13 | 8 | 0.062 | 4.8 | 0.004 | 191.8 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 0 | 90 | 0.2587 | 0.96596 | 0.00011176 | 90.0002 | 0.0025912 | 14.9942 | 515.9267 | 1.1584e-06 | 0.16066 | 0.16066
[24 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 14 | 47 | 321 | 7694 |  | 2002 | 11 | 17 | 14 | 8 | 0.058 | 4.8 | 0.023 | 206.1 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 15 | 105 | 0.24048 | 0.97065 | -0.2511 | 104.5501 | 0 | 13.9159 | 489.9019 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 15 | 47 | 321 | 7695 |  | 2002 | 11 | 17 | 15 | 8 | 0.048 | 4.7 | 0.047 | 219.7 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 30 | 120 | 0.18706 | 0.98235 | -0.49104 | 119.418 | 0 | 10.7818 | 405.6411 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 16 | 47 | 321 | 7696 |  | 2002 | 11 | 17 | 16 | 8 | 0.017 | 4.4 | 0.02 | 232.6 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 45 | 135 | 0.10207 | 0.99478 | -0.70329 | 134.7016 | 0 | 5.8587 | 245.1002 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 17 | 47 | 321 | 7697 |  | 2002 | 11 | 17 | 17 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 244.8 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 60 | 150 | -0.008691 | 0.99996 | -0.8659 | 149.9963 | 0 | -0.498 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 18 | 47 | 321 | 7698 |  | 2002 | 11 | 17 | 18 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 256.7 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 75 | 165 | -0.13767 | 0.99048 | -0.95667 | 163.0844 | 0 | -7.9139 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 19 | 47 | 321 | 7699 |  | 2002 | 11 | 17 | 19 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 268.8 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 90 | 180 | -0.27609 | 0.96113 | -0.96113 | 163.9849 | 0 | -16.0284 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 20 | 47 | 321 | 7700 |  | 2002 | 11 | 17 | 20 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 281.6 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 105 | 195 | -0.41452 | 0.91004 | -0.87909 | 151.5441 | 0 | -24.4907 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 21 | 47 | 321 | 7701 |  | 2002 | 11 | 17 | 21 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 295.9 | -38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 120 | 210 | -0.54351 | 0.8394 | -0.72706 | 136.6502 | 0 | -32.9255 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 22 | 47 | 321 | 7702 |  | 2002 | 11 | 17 | 22 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 312.7 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 135 | 225 | -0.65429 | 0.75624 | -0.5349 | 122.346 | 0 | -40.869 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 23 | 47 | 321 | 7703 |  | 2002 | 11 | 17 | 23 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 332.6 | -50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 150 | 240 | -0.7393 | 0.67337 | -0.33687 | 109.6941 | 0 | -47.6757 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 0 | 47 | 321 | 7704 |  | 2002 | 11 | 17 | 24 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 355.5 | -53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.6025 | 165 | 255 | -0.79276 | 0.60953 | -0.15795 | 99.0954 | 0 | -52.448 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 1 | 47 | 322 | 7705 |  | 2002 | 11 | 18 | 1 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 18.9 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 180 | 270 | -0.81324 | 0.58193 | -0.00020198 | 90.0182 | 0 | -54.4177 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 2 | 47 | 322 | 7706 |  | 2002 | 11 | 18 | 2 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 40.1 | -48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -165 | -75 | -0.79501 | 0.6066 | 0.15705 | 80.97 | 0.27164 | -52.6602 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 3 | 47 | 322 | 7707 |  | 2002 | 11 | 18 | 3 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 58.1 | -41.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -150 | -60 | -0.74163 | 0.67081 | 0.33545 | 70.4053 | 0.50061 | -47.8739 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 4 | 47 | 322 | 7708 |  | 2002 | 11 | 18 | 4 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 73.2 | -34.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -135 | -45 | -0.65673 | 0.75412 | 0.53328 | 57.7771 | 0.67368 | -41.0542 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 5 | 47 | 322 | 7709 |  | 2002 | 11 | 18 | 5 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 86.5 | -25.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -120 | -30 | -0.54611 | 0.83772 | 0.7255 | 43.4927 | 0.769 | -33.1026 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 6 | 47 | 322 | 7710 |  | 2002 | 11 | 18 | 6 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 98.8 | -17.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -105 | -15 | -0.41729 | 0.90878 | 0.87781 | 28.6223 | 0.79476 | -24.6651 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 7 | 47 | 322 | 7711 |  | 2002 | 11 | 18 | 7 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 110.7 | -9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -90 | 0 | -0.27905 | 0.96028 | 0.96028 | 16.2048 | 0.7898 | -16.2048 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 8 | 47 | 322 | 7712 |  | 2002 | 11 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 122.8 | -1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -75 | 15 | -0.14082 | 0.99004 | 0.95631 | 17.0011 | 0.7903 | -8.0959 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.4518 |  | 169.4518 |  | 21 |  | 0 | 0.25023 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 170.8698 | [7 empty] | 9 | 47 | 322 | 7713 |  | 2002 | 11 | 18 | 9 | 8 | 0.014 | 2.6 | 0 | 135.3 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -60 | 30 | -0.012013 | 0.99993 | 0.86598 | 30.0072 | 0.79439 | -0.68838 |  | 0 | 11.1214 | 11.1214
[24 empty] | 0 | 0 | -149.6185 |  | 149.6185 |  | 21 |  | 0 | 3.3647 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 168.6853 | [7 empty] | 10 | 47 | 322 | 7714 |  | 2002 | 11 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.5 | 0.279 | 148.6 | 10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -45 | 45 | 0.098594 | 0.99513 | 0.7037 | 45.2785 | 0.76168 | 5.6586 | 237.7947 | 149.5434 | 0 | 149.5434
[24 empty] | 0 | 0 | -160.0152 |  | 160.0152 |  | 21 |  | 0 | 0.96822 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 165.5018 | [7 empty] | 11 | 47 | 322 | 7715 |  | 2002 | 11 | 18 | 11 | 8 | 0.058 | 3.1 | 0.018 | 162.7 | 13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -30 | 60 | 0.18347 | 0.98303 | 0.49158 | 60.5601 | 0.64372 | 10.5725 | 399.5372 | 5.6959 | 37.3359 | 43.0319
[24 empty] | 0 | 0 | -158.7074 |  | 158.7074 |  | 21 |  | 0 | 0.60639 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.1436 | [7 empty] | 12 | 47 | 322 | 7716 |  | 2002 | 11 | 18 | 12 | 8 | 0.066 | 3.5 | 0.004 | 177.4 | 14.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | -15 | 75 | 0.23682 | 0.97155 | 0.25155 | 75.4365 | 0.40221 | 13.6998 | 484.5083 | 0.4047 | 26.5461 | 26.9508
[24 empty] | 0 | 0 | -161.7975 |  | 161.7975 |  | 21 |  | 0 | 0.0033818 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.8166 | [7 empty] | 13 | 47 | 322 | 7717 |  | 2002 | 11 | 18 | 13 | 8 | 0.058 | 3.6 | 0 | 191.7 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 0 | 90 | 0.25501 | 0.96694 | 0.00011187 | 90.0002 | 0.0025914 | 14.7755 | 510.7677 | 0 | 0.1503 | 0.1503
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 14 | 47 | 322 | 7718 |  | 2002 | 11 | 18 | 14 | 8 | 0.046 | 3.9 | 0 | 206 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 15 | 105 | 0.23682 | 0.97155 | -0.25133 | 104.5639 | 0 | 13.6998 | 484.5083 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 15 | 47 | 322 | 7719 |  | 2002 | 11 | 18 | 15 | 8 | 0.023 | 3.9 | 0.007 | 219.6 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 30 | 120 | 0.18347 | 0.98303 | -0.49138 | 119.4402 | 0 | 10.5725 | 399.5372 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 16 | 47 | 322 | 7720 |  | 2002 | 11 | 18 | 16 | 8 | 0.005 | 3.8 | 0 | 232.4 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 45 | 135 | 0.098594 | 0.99513 | -0.70354 | 134.7216 | 0 | 5.6586 | 237.7947 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 17 | 47 | 322 | 7721 |  | 2002 | 11 | 18 | 17 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 244.6 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 60 | 150 | -0.012013 | 0.99993 | -0.86587 | 149.9928 | 0 | -0.68838 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 18 | 47 | 322 | 7722 |  | 2002 | 11 | 18 | 18 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 256.6 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 75 | 165 | -0.14082 | 0.99004 | -0.95625 | 163.0005 | 0 | -8.0959 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 19 | 47 | 322 | 7723 |  | 2002 | 11 | 18 | 19 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 268.6 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 90 | 180 | -0.27905 | 0.96028 | -0.96028 | 163.8085 | 0 | -16.2048 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 20 | 47 | 322 | 7724 |  | 2002 | 11 | 18 | 20 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 281.4 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 105 | 195 | -0.41729 | 0.90878 | -0.87787 | 151.3975 | 0 | -24.6651 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 21 | 47 | 322 | 7725 |  | 2002 | 11 | 18 | 21 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 295.7 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 120 | 210 | -0.54611 | 0.83772 | -0.7256 | 136.5286 | 0 | -33.1026 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 22 | 47 | 322 | 7726 |  | 2002 | 11 | 18 | 22 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 312.5 | -45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 135 | 225 | -0.65673 | 0.75412 | -0.5334 | 122.2445 | 0 | -41.0542 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 23 | 47 | 322 | 7727 |  | 2002 | 11 | 18 | 23 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 332.5 | -51.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 150 | 240 | -0.74163 | 0.67081 | -0.33558 | 109.6161 | 0 | -47.8739 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 0 | 47 | 322 | 7728 |  | 2002 | 11 | 18 | 24 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 355.4 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -19.8211 | 165 | 255 | -0.79501 | 0.6066 | -0.15719 | 99.0512 | 0 | -52.6602 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 1 | 47 | 323 | 7729 |  | 2002 | 11 | 19 | 1 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 18.9 | -52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 180 | 270 | -0.8154 | 0.5789 | -0.00020094 | 90.0181 | 0 | -54.6305 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 2 | 47 | 323 | 7730 |  | 2002 | 11 | 19 | 2 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 40.2 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -165 | -75 | -0.79719 | 0.60373 | 0.15631 | 81.013 | 0.27052 | -52.8665 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 3 | 47 | 323 | 7731 |  | 2002 | 11 | 19 | 3 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 58.2 | -42 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -150 | -60 | -0.74388 | 0.66831 | 0.3342 | 70.4812 | 0.49926 | -48.0666 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 4 | 47 | 323 | 7732 |  | 2002 | 11 | 19 | 4 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 73.3 | -34.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -135 | -45 | -0.6591 | 0.75206 | 0.53182 | 57.8761 | 0.67268 | -41.2341 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 5 | 47 | 323 | 7733 |  | 2002 | 11 | 19 | 5 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 86.6 | -26.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -120 | -30 | -0.54862 | 0.83607 | 0.72408 | 43.6112 | 0.76855 | -33.2748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 6 | 47 | 323 | 7734 |  | 2002 | 11 | 19 | 6 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 98.9 | -17.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -105 | -15 | -0.41997 | 0.90754 | 0.87662 | 28.7651 | 0.79474 | -24.8347 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 7 | 47 | 323 | 7735 |  | 2002 | 11 | 19 | 7 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 110.8 | -9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -90 | 0 | -0.28192 | 0.95944 | 0.95944 | 16.3763 | 0.78991 | -16.3763 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 159.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 174.6 | 5.82 | -191.58 |  | -6.386 | -6.2608 |  |  | -1.2522 |  | 8 | 47 | 323 | 7736 |  | 2002 | 11 | 19 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 122.8 | -2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -75 | 15 | -0.14388 | 0.9896 | 0.95588 | 17.0842 | 0.79035 | -8.2731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 399.1266 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.071495 | 4 | 480 |  | 175.5 | 5.85 | -478.7215 |  | -15.9574 | -6.2578 |  |  | -3.1289 |  | 9 | 47 | 323 | 7737 |  | 2002 | 11 | 19 | 9 | 8 | 0.004 | 1.5 | 0 | 135.4 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -60 | 30 | -0.015246 | 0.99988 | 0.86594 | 30.0115 | 0.79439 | -0.87365 |  | 0 | 3.1775 | 3.1775
[24 empty] | 8 | 450 | 798.9624 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.46536 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -956.3254 |  | -31.8775 | -6.2505 |  |  | -6.2505 |  | 10 | 47 | 323 | 7738 |  | 2002 | 11 | 19 | 10 | 8 | 0.018 | 1.2 | 0.013 | 148.7 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -45 | 45 | 0.095212 | 0.99546 | 0.70394 | 45.2598 | 0.76177 | 5.4639 | 230.6239 | 6.971 | 13.7118 | 20.6828
[24 empty] | 8 | 450 | 799.4947 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.4057 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -957.1957 |  | -31.9065 | -6.2562 |  |  | -6.2562 |  | 11 | 47 | 323 | 7739 |  | 2002 | 11 | 19 | 11 | 8 | 0.028 | 1.3 | 0 | 162.7 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -30 | 60 | 0.17997 | 0.98367 | 0.4919 | 60.5388 | 0.64397 | 10.3687 | 393.5378 | 0 | 18.0311 | 18.0311
[24 empty] | 8 | 450 | 800.9442 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.34413 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.9941 |  | -31.9665 | -6.2679 |  |  | -6.2679 |  | 12 | 47 | 323 | 7740 |  | 2002 | 11 | 19 | 12 | 8 | 0.038 | 1.5 | 0 | 177.4 | 14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | -15 | 75 | 0.23325 | 0.97242 | 0.25177 | 75.4232 | 0.4025 | 13.4895 | 479.2017 | 0 | 15.2949 | 15.2949
[24 empty] | 8 | 450 | 797.7359 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0023908 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.7224 |  | -31.9241 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 13 | 47 | 323 | 7741 |  | 2002 | 11 | 19 | 13 | 8 | 0.041 | 1.4 | 0 | 191.6 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 0 | 90 | 0.25142 | 0.96788 | 0.00011198 | 90.0002 | 0.0025916 | 14.5628 | 505.69 | 0 | 0.10626 | 0.10626
[24 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 14 | 47 | 323 | 7742 |  | 2002 | 11 | 19 | 14 | 8 | 0.039 | 1.4 | 0 | 205.9 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 15 | 105 | 0.23325 | 0.97242 | -0.25155 | 104.5771 | 0 | 13.4895 | 479.2017 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 15 | 47 | 323 | 7743 |  | 2002 | 11 | 19 | 15 | 8 | 0.016 | 1.7 | 0 | 219.4 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 30 | 120 | 0.17997 | 0.98367 | -0.4917 | 119.4615 | 0 | 10.3687 | 393.5378 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 16 | 47 | 323 | 7744 |  | 2002 | 11 | 19 | 16 | 8 | 0.005 | 1.7 | 0 | 232.3 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 45 | 135 | 0.095212 | 0.99546 | -0.70377 | 134.7404 | 0 | 5.4639 | 230.6239 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 17 | 47 | 323 | 7745 |  | 2002 | 11 | 19 | 17 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 244.5 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 60 | 150 | -0.015246 | 0.99988 | -0.86583 | 149.9885 | 0 | -0.87365 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 18 | 47 | 323 | 7746 |  | 2002 | 11 | 19 | 18 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 256.4 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 75 | 165 | -0.14388 | 0.9896 | -0.95582 | 162.9175 | 0 | -8.2731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 19 | 47 | 323 | 7747 |  | 2002 | 11 | 19 | 19 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 268.4 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 90 | 180 | -0.28192 | 0.95944 | -0.95944 | 163.6369 | 0 | -16.3763 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 20 | 47 | 323 | 7748 |  | 2002 | 11 | 19 | 20 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 281.2 | -31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 105 | 195 | -0.41997 | 0.90754 | -0.87667 | 151.2546 | 0 | -24.8347 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 800.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 |  | -32.017 | -6.2778 |  |  | -6.2778 |  | 21 | 47 | 323 | 7749 |  | 2002 | 11 | 19 | 21 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 295.5 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 120 | 210 | -0.54862 | 0.83607 | -0.72417 | 136.4101 | 0 | -33.2748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 22 | 47 | 323 | 7750 |  | 2002 | 11 | 19 | 22 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 312.3 | -46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 135 | 225 | -0.6591 | 0.75206 | -0.53194 | 122.1455 | 0 | -41.2341 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 23 | 47 | 323 | 7751 |  | 2002 | 11 | 19 | 23 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 332.3 | -51.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 150 | 240 | -0.74388 | 0.66831 | -0.33433 | 109.5402 | 0 | -48.0666 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 0 | 47 | 323 | 7752 |  | 2002 | 11 | 19 | 24 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 355.3 | -53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.0339 | 165 | 255 | -0.79719 | 0.60373 | -0.15645 | 99.008 | 0 | -52.8665 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 1 | 47 | 324 | 7753 |  | 2002 | 11 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 18.9 | -52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 180 | 270 | -0.81748 | 0.57596 | -0.00019991 | 90.0181 | 0 | -54.8373 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 2 | 47 | 324 | 7754 |  | 2002 | 11 | 20 | 2 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 40.3 | -48.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -165 | -75 | -0.7993 | 0.60093 | 0.15559 | 81.055 | 0.26944 | -53.0671 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 3 | 47 | 324 | 7755 |  | 2002 | 11 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 58.3 | -42.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -150 | -60 | -0.74606 | 0.66588 | 0.33298 | 70.5552 | 0.49794 | -48.2537 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 4 | 47 | 324 | 7756 |  | 2002 | 11 | 20 | 4 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 73.4 | -34.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -135 | -45 | -0.66139 | 0.75004 | 0.53039 | 57.9724 | 0.67171 | -41.4089 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 5 | 47 | 324 | 7757 |  | 2002 | 11 | 20 | 5 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 86.7 | -26.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -120 | -30 | -0.55106 | 0.83447 | 0.72269 | 43.7265 | 0.76811 | -33.442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 6 | 47 | 324 | 7758 |  | 2002 | 11 | 20 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 99 | -17.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -105 | -15 | -0.42258 | 0.90633 | 0.87545 | 28.9041 | 0.79471 | -24.9995 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 7 | 47 | 324 | 7759 |  | 2002 | 11 | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 110.9 | -9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -90 | 0 | -0.28471 | 0.95861 | 0.95861 | 16.543 | 0.79001 | -16.543 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 154.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 179.1 | 5.97 | -186.93 |  | -6.231 | -6.1088 |  |  | -1.2218 |  | 8 | 47 | 324 | 7760 |  | 2002 | 11 | 20 | 8 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 122.9 | -2.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -75 | 15 | -0.14685 | 0.98916 | 0.95546 | 17.1663 | 0.79041 | -8.4452 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 394.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 179.1 | 5.97 | -474.93 |  | -15.831 | -6.2082 |  |  | -3.1041 |  | 9 | 47 | 324 | 7761 |  | 2002 | 11 | 20 | 9 | 8 | 0 | 1.1 | 0.106 | 135.4 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -60 | 30 | -0.018389 | 0.99983 | 0.8659 | 30.0168 | 0.79439 | -1.0537 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 802.0481 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.78872 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -957.5787 |  | -31.9193 | -6.2587 |  |  | -6.2587 |  | 10 | 47 | 324 | 7762 |  | 2002 | 11 | 20 | 10 | 8 | 0.027 | 1.3 | 0.027 | 148.7 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -45 | 45 | 0.091924 | 0.99577 | 0.70415 | 45.2421 | 0.76184 | 5.2747 | 223.5945 | 14.4843 | 20.5698 | 35.054
[24 empty] | 8 | 450 | 807.7883 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0917 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -961.6017 |  | -32.0534 | -6.285 |  |  | -6.285 |  | 11 | 47 | 324 | 7763 |  | 2002 | 11 | 20 | 11 | 8 | 0.064 | 1.7 | 0.023 | 162.7 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -30 | 60 | 0.17657 | 0.98429 | 0.49221 | 60.5185 | 0.6442 | 10.1707 | 387.6492 | 7.2929 | 41.2289 | 48.5218
[24 empty] | 8 | 450 | 810.7225 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.83438 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.9944 |  | -32.1998 | -6.3137 |  |  | -6.3137 |  | 12 | 47 | 324 | 7764 |  | 2002 | 11 | 20 | 12 | 8 | 0.083 | 2.2 | 0.036 | 177.3 | 14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | -15 | 75 | 0.22978 | 0.97324 | 0.25198 | 75.4106 | 0.40277 | 13.285 | 473.9882 | 3.6537 | 33.4298 | 37.0834
[24 empty] | 8 | 450 | 809.8419 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0047821 | 8 | 960 |  | 164.7 | 5.49 | -969.8148 |  | -32.3272 | -6.3387 |  |  | -6.3387 |  | 13 | 47 | 324 | 7765 |  | 2002 | 11 | 20 | 13 | 8 | 0.082 | 2.7 | 0.029 | 191.5 | 13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 0 | 90 | 0.24793 | 0.96878 | 0.00011209 | 90.0002 | 0.0025918 | 14.3559 | 500.6996 | 8.4248e-06 | 0.21253 | 0.21254
[24 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 14 | 47 | 324 | 7766 |  | 2002 | 11 | 20 | 14 | 8 | 0.063 | 3.2 | 0.014 | 205.8 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 15 | 105 | 0.22978 | 0.97324 | -0.25177 | 104.5898 | 0 | 13.285 | 473.9882 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 812.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162 | 5.4 | -972.6 |  | -32.42 | -6.3569 |  |  | -6.3569 |  | 15 | 47 | 324 | 7767 |  | 2002 | 11 | 20 | 15 | 8 | 0.022 | 3 | 0.051 | 219.3 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 30 | 120 | 0.17657 | 0.98429 | -0.49201 | 119.4818 | 0 | 10.1707 | 387.6492 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 810.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 163.8 | 5.46 | -970.74 |  | -32.358 | -6.3447 |  |  | -6.3447 |  | 16 | 47 | 324 | 7768 |  | 2002 | 11 | 20 | 16 | 8 | 0.006 | 2.8 | 0 | 232.1 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 45 | 135 | 0.091924 | 0.99577 | -0.70399 | 134.758 | 0 | 5.2747 | 223.5945 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 807.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 |  | -32.265 | -6.3265 |  |  | -6.3265 |  | 17 | 47 | 324 | 7769 |  | 2002 | 11 | 20 | 17 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 244.3 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 60 | 150 | -0.018389 | 0.99983 | -0.86578 | 149.9832 | 0 | -1.0537 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 18 | 47 | 324 | 7770 |  | 2002 | 11 | 20 | 18 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 256.2 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 75 | 165 | -0.14685 | 0.98916 | -0.9554 | 162.8354 | 0 | -8.4452 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 805.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 |  | -32.172 | -6.3082 |  |  | -6.3082 |  | 19 | 47 | 324 | 7771 |  | 2002 | 11 | 20 | 19 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 268.3 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 90 | 180 | -0.28471 | 0.95861 | -0.95861 | 163.4703 | 0 | -16.543 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 20 | 47 | 324 | 7772 |  | 2002 | 11 | 20 | 20 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 281 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 105 | 195 | -0.42258 | 0.90633 | -0.8755 | 151.1156 | 0 | -24.9995 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 807.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 |  | -32.234 | -6.3204 |  |  | -6.3204 |  | 21 | 47 | 324 | 7773 |  | 2002 | 11 | 20 | 21 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 295.3 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 120 | 210 | -0.55106 | 0.83447 | -0.72278 | 136.2948 | 0 | -33.442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 807.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 167.4 | 5.58 | -967.02 |  | -32.234 | -6.3204 |  |  | -6.3204 |  | 22 | 47 | 324 | 7774 |  | 2002 | 11 | 20 | 22 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 312.1 | -46.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 135 | 225 | -0.66139 | 0.75004 | -0.53051 | 122.0492 | 0 | -41.4089 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 23 | 47 | 324 | 7775 |  | 2002 | 11 | 20 | 23 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 332.1 | -51.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 150 | 240 | -0.74606 | 0.66588 | -0.33312 | 109.4662 | 0 | -48.2537 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165.6 | 5.52 | 171.12 | [7 empty] | 0 | 47 | 324 | 7776 |  | 2002 | 11 | 20 | 24 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 355.2 | -53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.2407 | 165 | 255 | -0.7993 | 0.60093 | -0.15572 | 98.966 | 0 | -53.0671 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 1 | 47 | 325 | 7777 |  | 2002 | 11 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 18.8 | -53 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -180 | -90 | -0.81949 | 0.57309 | 6.6306e-05 | 90.0028 | 0.0025029 | -55.0381 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 2 | 47 | 325 | 7778 |  | 2002 | 11 | 21 | 2 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 40.3 | -48.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -165 | -75 | -0.80134 | 0.59821 | 0.15488 | 81.0958 | 0.26838 | -53.2618 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 3 | 47 | 325 | 7779 |  | 2002 | 11 | 21 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 58.4 | -42.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -150 | -60 | -0.74817 | 0.66351 | 0.3318 | 70.6271 | 0.49666 | -48.4353 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 4 | 47 | 325 | 7780 |  | 2002 | 11 | 21 | 4 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 73.6 | -34.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -135 | -45 | -0.66361 | 0.74808 | 0.52901 | 58.066 | 0.67076 | -41.5785 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 5 | 47 | 325 | 7781 |  | 2002 | 11 | 21 | 5 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 86.8 | -26.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -120 | -30 | -0.55342 | 0.8329 | 0.72133 | 43.8386 | 0.76767 | -33.6042 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 6 | 47 | 325 | 7782 |  | 2002 | 11 | 21 | 6 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 99.1 | -18.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -105 | -15 | -0.42511 | 0.90514 | 0.87431 | 29.0392 | 0.79468 | -25.1593 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 7 | 47 | 325 | 7783 |  | 2002 | 11 | 21 | 7 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 111 | -10 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -90 | 0 | -0.28742 | 0.9578 | 0.9578 | 16.7048 | 0.79011 | -16.7048 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 181.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 153 | 5.1 | -213.9 |  | -7.13 | -6.9902 |  |  | -1.398 |  | 8 | 47 | 325 | 7784 |  | 2002 | 11 | 21 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 123 | -2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -75 | 15 | -0.14974 | 0.98873 | 0.95504 | 17.2472 | 0.79046 | -8.6123 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 425.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 149.4 | 4.98 | -505.62 |  | -16.854 | -6.6094 |  |  | -3.3047 |  | 9 | 47 | 325 | 7785 |  | 2002 | 11 | 21 | 9 | 8 | 0 | 4.4 | 0.093 | 135.5 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -60 | 30 | -0.02144 | 0.99977 | 0.86585 | 30.0228 | 0.79438 | -1.2286 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 839.2036 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4795 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -990.8195 |  | -33.0273 | -6.4759 |  |  | -6.4759 |  | 10 | 47 | 325 | 7786 |  | 2002 | 11 | 21 | 10 | 8 | 0.037 | 4.8 | 0.07 | 148.7 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -45 | 45 | 0.088729 | 0.99606 | 0.70436 | 45.2256 | 0.76192 | 5.0909 | 216.7134 | 37.5663 | 28.1909 | 65.7572
[24 empty] | 8 | 450 | 835.2079 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.60119 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.8012 |  | -33.06 | -6.4824 |  |  | -6.4824 |  | 11 | 47 | 325 | 7787 |  | 2002 | 11 | 21 | 11 | 8 | 0.039 | 5 | 0.005 | 162.6 | 12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -30 | 60 | 0.17326 | 0.98488 | 0.4925 | 60.4992 | 0.64442 | 9.9784 | 381.8777 | 1.5869 | 25.1325 | 26.7194
[24 empty] | 8 | 450 | 835.5759 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.51688 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.6469 |  | -33.0882 | -6.4879 |  |  | -6.4879 |  | 12 | 47 | 325 | 7788 |  | 2002 | 11 | 21 | 12 | 8 | 0.057 | 5.1 | 0 | 177.3 | 14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | -15 | 75 | 0.22641 | 0.97403 | 0.25219 | 75.3985 | 0.40303 | 13.0865 | 468.8736 | 0 | 22.9726 | 22.9726
[24 empty] | 8 | 450 | 833.0787 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0027994 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.0628 |  | -33.1021 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 13 | 47 | 325 | 7789 |  | 2002 | 11 | 21 | 13 | 8 | 0.048 | 5.2 | 0 | 191.5 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 0 | 90 | 0.24453 | 0.96964 | 0.00011219 | 90.0002 | 0.002592 | 14.1551 | 495.8022 | 0 | 0.12442 | 0.12442
[24 empty] | 8 | 450 | 832.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.13 |  | -33.071 | -6.4845 |  |  | -6.4845 |  | 14 | 47 | 325 | 7790 |  | 2002 | 11 | 21 | 14 | 8 | 0.041 | 5.1 | 0 | 205.7 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 15 | 105 | 0.22641 | 0.97403 | -0.25197 | 104.6019 | 0 | 13.0865 | 468.8736 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 | [7 empty] | 15 | 47 | 325 | 7791 |  | 2002 | 11 | 21 | 15 | 8 | 0 | 5 | 0.222 | 219.2 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 30 | 120 | 0.17326 | 0.98488 | -0.49231 | 119.5011 | 0 | 9.9784 | 381.8777 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 | [7 empty] | 16 | 47 | 325 | 7792 |  | 2002 | 11 | 21 | 16 | 8 | 0.015 | 4.8 | 0 | 232 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 45 | 135 | 0.088729 | 0.99606 | -0.7042 | 134.7745 | 0 | 5.0909 | 216.7134 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 | [7 empty] | 17 | 47 | 325 | 7793 |  | 2002 | 11 | 21 | 17 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 244.2 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 60 | 150 | -0.02144 | 0.99977 | -0.86573 | 149.9772 | 0 | -1.2286 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 | [7 empty] | 18 | 47 | 325 | 7794 |  | 2002 | 11 | 21 | 18 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 256 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 75 | 165 | -0.14974 | 0.98873 | -0.95498 | 162.7546 | 0 | -8.6123 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 | [7 empty] | 19 | 47 | 325 | 7795 |  | 2002 | 11 | 21 | 19 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 268.1 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 90 | 180 | -0.28742 | 0.9578 | -0.9578 | 163.3085 | 0 | -16.7048 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 150.3 | 5.01 | -984.69 | [7 empty] | 20 | 47 | 325 | 7796 |  | 2002 | 11 | 21 | 20 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 280.8 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 105 | 195 | -0.42511 | 0.90514 | -0.87436 | 150.9804 | 0 | -25.1593 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 | [7 empty] | 21 | 47 | 325 | 7797 |  | 2002 | 11 | 21 | 21 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 295.1 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 120 | 210 | -0.55342 | 0.8329 | -0.72143 | 136.1826 | 0 | -33.6042 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 | [7 empty] | 22 | 47 | 325 | 7798 |  | 2002 | 11 | 21 | 22 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 311.9 | -46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 135 | 225 | -0.66361 | 0.74808 | -0.52913 | 121.9555 | 0 | -41.5785 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 23 | 47 | 325 | 7799 |  | 2002 | 11 | 21 | 23 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 331.9 | -51.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 150 | 240 | -0.74817 | 0.66351 | -0.33193 | 109.3942 | 0 | -48.4353 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 0 | 47 | 325 | 7800 |  | 2002 | 11 | 21 | 24 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 355.1 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.4415 | 165 | 255 | -0.80134 | 0.59821 | -0.15502 | 98.9252 | 0 | -53.2618 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 1 | 48 | 326 | 7801 |  | 2002 | 11 | 22 | 1 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 18.8 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 180 | 270 | -0.82144 | 0.5703 | -0.00019795 | 90.018 | 0 | -55.2329 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 2 | 48 | 326 | 7802 |  | 2002 | 11 | 22 | 2 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 40.4 | -49.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -165 | -75 | -0.8033 | 0.59557 | 0.1542 | 81.1355 | 0.26735 | -53.4506 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 3 | 48 | 326 | 7803 |  | 2002 | 11 | 22 | 3 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 58.5 | -42.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -150 | -60 | -0.7502 | 0.66121 | 0.33065 | 70.697 | 0.4954 | -48.6113 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 4 | 48 | 326 | 7804 |  | 2002 | 11 | 22 | 4 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 73.6 | -35 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -135 | -45 | -0.66575 | 0.74618 | 0.52766 | 58.1569 | 0.66984 | -41.7427 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 5 | 48 | 326 | 7805 |  | 2002 | 11 | 22 | 5 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 86.9 | -26.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -120 | -30 | -0.5557 | 0.83138 | 0.72002 | 43.9475 | 0.76724 | -33.7613 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 6 | 48 | 326 | 7806 |  | 2002 | 11 | 22 | 6 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 99.2 | -18.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -105 | -15 | -0.42755 | 0.90399 | 0.87319 | 29.1704 | 0.79465 | -25.3142 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 7 | 48 | 326 | 7807 |  | 2002 | 11 | 22 | 7 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 111 | -10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -90 | 0 | -0.29004 | 0.95701 | 0.95701 | 16.8616 | 0.79021 | -16.8616 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 180.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 154.8 | 5.16 | -212.04 |  | -7.068 | -6.9294 |  |  | -1.3859 |  | 8 | 48 | 326 | 7808 |  | 2002 | 11 | 22 | 8 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 123 | -2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -75 | 15 | -0.15253 | 0.9883 | 0.95463 | 17.3269 | 0.79051 | -8.7744 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 417.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 157.5 | 5.25 | -497.25 |  | -16.575 | -6.5 |  |  | -3.25 |  | 9 | 48 | 326 | 7809 |  | 2002 | 11 | 22 | 9 | 8 | 0 | 3.5 | 0.081 | 135.5 | 4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -60 | 30 | -0.024399 | 0.9997 | 0.86579 | 30.0295 | 0.79438 | -1.3982 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 819.0788 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.27431 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.5243 |  | -32.5841 | -6.389 |  |  | -6.389 |  | 10 | 48 | 326 | 7810 |  | 2002 | 11 | 22 | 10 | 8 | 0.016 | 3.5 | 0 | 148.7 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -45 | 45 | 0.08563 | 0.99633 | 0.70455 | 45.2101 | 0.76198 | 4.9126 | 209.9874 | 0 | 12.1917 | 12.1917
[24 empty] | 8 | 450 | 822.9778 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.58017 | 8 | 960 |  | 155.7 | 5.19 | -979.6902 |  | -32.6563 | -6.4032 |  |  | -6.4032 |  | 11 | 48 | 326 | 7811 |  | 2002 | 11 | 22 | 11 | 8 | 0.04 | 3.7 | 0 | 162.6 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -30 | 60 | 0.17006 | 0.98543 | 0.49278 | 60.4808 | 0.64464 | 9.7919 | 376.2295 | 0 | 25.7854 | 25.7854
[24 empty] | 8 | 450 | 822.982 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.5808 | 8 | 960 |  | 155.7 | 5.19 | -979.6908 |  | -32.6564 | -6.4032 |  |  | -6.4032 |  | 12 | 48 | 326 | 7812 |  | 2002 | 11 | 22 | 12 | 8 | 0.063 | 3.7 | 0.004 | 177.2 | 14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | -15 | 75 | 0.22313 | 0.97479 | 0.25238 | 75.3869 | 0.40328 | 12.8939 | 463.8639 | 0.40712 | 25.4063 | 25.8134
[24 empty] | 8 | 450 | 820.0614 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0032079 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.0432 |  | -32.6681 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 13 | 48 | 326 | 7813 |  | 2002 | 11 | 22 | 13 | 8 | 0.055 | 3.8 | 0 | 191.4 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 0 | 90 | 0.24123 | 0.97047 | 0.00011228 | 90.0002 | 0.0025922 | 13.9603 | 491.0036 | 0 | 0.14257 | 0.14257
[24 empty] | 8 | 450 | 820.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -980.97 |  | -32.699 | -6.4116 |  |  | -6.4116 |  | 14 | 48 | 326 | 7814 |  | 2002 | 11 | 22 | 14 | 8 | 0.047 | 3.9 | 0 | 205.6 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 15 | 105 | 0.22313 | 0.97479 | -0.25217 | 104.6135 | 0 | 12.8939 | 463.8639 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 15 | 48 | 326 | 7815 |  | 2002 | 11 | 22 | 15 | 8 | 0.008 | 4.2 | 0.167 | 219.1 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 30 | 120 | 0.17006 | 0.98543 | -0.49259 | 119.5195 | 0 | 9.7919 | 376.2295 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 16 | 48 | 326 | 7816 |  | 2002 | 11 | 22 | 16 | 8 | 0.008 | 4.2 | 0 | 231.8 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 45 | 135 | 0.08563 | 0.99633 | -0.70439 | 134.79 | 0 | 4.9126 | 209.9874 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 17 | 48 | 326 | 7817 |  | 2002 | 11 | 22 | 17 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 244 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 60 | 150 | -0.024399 | 0.9997 | -0.86567 | 149.9705 | 0 | -1.3982 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 18 | 48 | 326 | 7818 |  | 2002 | 11 | 22 | 18 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 255.9 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 75 | 165 | -0.15253 | 0.9883 | -0.95457 | 162.675 | 0 | -8.7744 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 823.76 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 |  | -32.792 | -6.4298 |  |  | -6.4298 |  | 19 | 48 | 326 | 7819 |  | 2002 | 11 | 22 | 19 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 267.9 | -23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 90 | 180 | -0.29004 | 0.95701 | -0.95701 | 163.1516 | 0 | -16.8616 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 821.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 |  | -32.73 | -6.4176 |  |  | -6.4176 |  | 20 | 48 | 326 | 7820 |  | 2002 | 11 | 22 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 280.6 | -31.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 105 | 195 | -0.42755 | 0.90399 | -0.87325 | 150.8492 | 0 | -25.3142 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 819.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 155.7 | 5.19 | -979.11 |  | -32.637 | -6.3994 |  |  | -6.3994 |  | 21 | 48 | 326 | 7821 |  | 2002 | 11 | 22 | 21 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 294.9 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 120 | 210 | -0.5557 | 0.83138 | -0.72011 | 136.0737 | 0 | -33.7613 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 815.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 |  | -32.513 | -6.3751 |  |  | -6.3751 |  | 22 | 48 | 326 | 7822 |  | 2002 | 11 | 22 | 22 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 311.7 | -46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 135 | 225 | -0.66575 | 0.74618 | -0.52778 | 121.8645 | 0 | -41.7427 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 23 | 48 | 326 | 7823 |  | 2002 | 11 | 22 | 23 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 331.8 | -51.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 150 | 240 | -0.7502 | 0.66121 | -0.33078 | 109.3243 | 0 | -48.6113 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 0 | 48 | 326 | 7824 |  | 2002 | 11 | 22 | 24 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 355 | -54.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.6363 | 165 | 255 | -0.8033 | 0.59557 | -0.15433 | 98.8854 | 0 | -53.4506 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 1 | 48 | 327 | 7825 |  | 2002 | 11 | 23 | 1 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 18.8 | -53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 180 | 270 | -0.82331 | 0.56759 | -0.00019701 | 90.0179 | 0 | -55.4216 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 2 | 48 | 327 | 7826 |  | 2002 | 11 | 23 | 2 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 40.4 | -49.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -165 | -75 | -0.8052 | 0.59301 | 0.15354 | 81.1741 | 0.26634 | -53.6334 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 3 | 48 | 327 | 7827 |  | 2002 | 11 | 23 | 3 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 58.5 | -42.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -150 | -60 | -0.75216 | 0.65898 | 0.32953 | 70.7648 | 0.49419 | -48.7816 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 4 | 48 | 327 | 7828 |  | 2002 | 11 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 73.7 | -35.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -135 | -45 | -0.66781 | 0.74433 | 0.52635 | 58.2451 | 0.66893 | -41.9017 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 5 | 48 | 327 | 7829 |  | 2002 | 11 | 23 | 5 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 87 | -26.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -120 | -30 | -0.5579 | 0.82991 | 0.71874 | 44.053 | 0.76683 | -33.9133 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 6 | 48 | 327 | 7830 |  | 2002 | 11 | 23 | 6 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 99.2 | -18.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -105 | -15 | -0.42992 | 0.90287 | 0.87211 | 29.2975 | 0.79462 | -25.4641 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 7 | 48 | 327 | 7831 |  | 2002 | 11 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 111.1 | -10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -90 | 0 | -0.29258 | 0.95624 | 0.95624 | 17.0135 | 0.79031 | -17.0135 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 170.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 163.8 | 5.46 | -202.74 |  | -6.758 | -6.6255 |  |  | -1.3251 |  | 8 | 48 | 327 | 7832 |  | 2002 | 11 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 123.1 | -2.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -75 | 15 | -0.15524 | 0.98788 | 0.95422 | 17.405 | 0.79056 | -8.9313 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 413.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 161.1 | 5.37 | -493.53 |  | -16.451 | -6.4514 |  |  | -3.2257 |  | 9 | 48 | 327 | 7833 |  | 2002 | 11 | 23 | 9 | 8 | 0 | 3.1 | 0.069 | 135.6 | 3.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -60 | 30 | -0.027265 | 0.99963 | 0.86572 | 30.0369 | 0.79438 | -1.5625 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 816.4188 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.15431 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.5443 |  | -32.5181 | -6.3761 |  |  | -6.3761 |  | 10 | 48 | 327 | 7834 |  | 2002 | 11 | 23 | 10 | 8 | 0.009 | 3.3 | 0 | 148.7 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -45 | 45 | 0.082627 | 0.99658 | 0.70473 | 45.1956 | 0.76205 | 4.74 | 203.4231 | 0 | 6.8584 | 6.8584
[24 empty] | 8 | 450 | 818.1578 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.27567 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.5957 |  | -32.5532 | -6.383 |  |  | -6.383 |  | 11 | 48 | 327 | 7835 |  | 2002 | 11 | 23 | 11 | 8 | 0.019 | 3.4 | 0 | 162.6 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -30 | 60 | 0.16695 | 0.98597 | 0.49305 | 60.4633 | 0.64484 | 9.6112 | 370.7107 | 0 | 12.2519 | 12.2519
[24 empty] | 8 | 450 | 818.1963 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.28145 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.6014 |  | -32.5534 | -6.383 |  |  | -6.383 |  | 12 | 48 | 327 | 7836 |  | 2002 | 11 | 23 | 12 | 8 | 0.031 | 3.4 | 0 | 177.1 | 13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | -15 | 75 | 0.21996 | 0.97551 | 0.25257 | 75.3758 | 0.40351 | 12.7074 | 458.9647 | 0 | 12.5089 | 12.5089
[24 empty] | 8 | 450 | 817.2613 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0016915 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.2517 |  | -32.5751 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 13 | 48 | 327 | 7837 |  | 2002 | 11 | 23 | 13 | 8 | 0.029 | 3.5 | 0 | 191.3 | 13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 0 | 90 | 0.23804 | 0.97126 | 0.00011237 | 90.0002 | 0.0025924 | 13.7717 | 486.3094 | 0 | 0.07518 | 0.07518
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 14 | 48 | 327 | 7838 |  | 2002 | 11 | 23 | 14 | 8 | 0.028 | 3.5 | 0 | 205.4 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 15 | 105 | 0.21996 | 0.97551 | -0.25235 | 104.6245 | 0 | 12.7074 | 458.9647 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 15 | 48 | 327 | 7839 |  | 2002 | 11 | 23 | 15 | 8 | 0.02 | 3.1 | 0 | 218.9 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 30 | 120 | 0.16695 | 0.98597 | -0.49285 | 119.5369 | 0 | 9.6112 | 370.7107 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 809.81 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 164.7 | 5.49 | -969.81 |  | -32.327 | -6.3386 |  |  | -6.3386 |  | 16 | 48 | 327 | 7840 |  | 2002 | 11 | 23 | 16 | 8 | 0.006 | 2.7 | 0 | 231.7 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 45 | 135 | 0.082627 | 0.99658 | -0.70457 | 134.8045 | 0 | 4.74 | 203.4231 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 803.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.3 |  | -32.11 | -6.2961 |  |  | -6.2961 |  | 17 | 48 | 327 | 7841 |  | 2002 | 11 | 23 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 243.8 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 60 | 150 | -0.027265 | 0.99963 | -0.86561 | 149.9631 | 0 | -1.5625 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 799.58 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -959.58 |  | -31.986 | -6.2718 |  |  | -6.2718 |  | 18 | 48 | 327 | 7842 |  | 2002 | 11 | 23 | 18 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 255.7 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 75 | 165 | -0.15524 | 0.98788 | -0.95416 | 162.5969 | 0 | -8.9313 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 19 | 48 | 327 | 7843 |  | 2002 | 11 | 23 | 19 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 267.7 | -23.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 90 | 180 | -0.29258 | 0.95624 | -0.95624 | 162.9998 | 0 | -17.0135 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 20 | 48 | 327 | 7844 |  | 2002 | 11 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 280.4 | -31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 105 | 195 | -0.42992 | 0.90287 | -0.87216 | 150.7221 | 0 | -25.4641 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 21 | 48 | 327 | 7845 |  | 2002 | 11 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 294.7 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 120 | 210 | -0.5579 | 0.82991 | -0.71883 | 135.9682 | 0 | -33.9133 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 22 | 48 | 327 | 7846 |  | 2002 | 11 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 311.4 | -46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 135 | 225 | -0.66781 | 0.74433 | -0.52647 | 121.7763 | 0 | -41.9017 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 23 | 48 | 327 | 7847 |  | 2002 | 11 | 23 | 23 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 331.6 | -52 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 150 | 240 | -0.75216 | 0.65898 | -0.32967 | 109.2565 | 0 | -48.7816 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 0 | 48 | 327 | 7848 |  | 2002 | 11 | 23 | 24 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 354.8 | -54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -20.8249 | 165 | 255 | -0.8052 | 0.59301 | -0.15367 | 98.8469 | 0 | -53.6334 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 1 | 48 | 328 | 7849 |  | 2002 | 11 | 24 | 1 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 18.8 | -53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -180 | -90 | -0.82511 | 0.56497 | 6.5366e-05 | 90.0029 | 0.002501 | -55.6041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 2 | 48 | 328 | 7850 |  | 2002 | 11 | 24 | 2 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 40.5 | -49.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -165 | -75 | -0.80702 | 0.59052 | 0.15289 | 81.2114 | 0.26537 | -53.8101 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 3 | 48 | 328 | 7851 |  | 2002 | 11 | 24 | 3 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 58.6 | -43.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -150 | -60 | -0.75405 | 0.65681 | 0.32845 | 70.8304 | 0.493 | -48.9462 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 4 | 48 | 328 | 7852 |  | 2002 | 11 | 24 | 4 | 8 | 0 | -1 | 0 | 73.8 | -35.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -135 | -45 | -0.66981 | 0.74254 | 0.52508 | 58.3305 | 0.66806 | -42.0552 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 5 | 48 | 328 | 7853 |  | 2002 | 11 | 24 | 5 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 87.1 | -27.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -120 | -30 | -0.56003 | 0.82847 | 0.71749 | 44.1552 | 0.76642 | -34.0603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 6 | 48 | 328 | 7854 |  | 2002 | 11 | 24 | 6 | 8 | 0 | -1.2 | 0 | 99.3 | -18.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -105 | -15 | -0.4322 | 0.90178 | 0.87106 | 29.4206 | 0.79458 | -25.609 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 7 | 48 | 328 | 7855 |  | 2002 | 11 | 24 | 7 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 111.2 | -10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -90 | 0 | -0.29502 | 0.95549 | 0.95549 | 17.1603 | 0.7904 | -17.1603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 8 | 48 | 328 | 7856 |  | 2002 | 11 | 24 | 8 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 123.1 | -3.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -75 | 15 | -0.15786 | 0.98746 | 0.95382 | 17.4816 | 0.79061 | -9.0831 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 9 | 48 | 328 | 7857 |  | 2002 | 11 | 24 | 9 | 8 | 0 | -1.1 | 0.059 | 135.6 | 3.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -60 | 30 | -0.030036 | 0.99955 | 0.86565 | 30.0448 | 0.79437 | -1.7213 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -191.8558 |  | 191.8558 |  | 21 |  | 0 | 1.6326 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 201.1074 | [7 empty] | 10 | 48 | 328 | 7858 |  | 2002 | 11 | 24 | 10 | 8 | 0.036 | -0.8 | 0.084 | 148.7 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -45 | 45 | 0.079722 | 0.99682 | 0.7049 | 45.1821 | 0.76211 | 4.5729 | 197.0271 | 45.1254 | 27.4358 | 72.5612
[24 empty] | 0 | 0 | -185.5908 |  | 185.5908 |  | 21 |  | 0 | 2.5724 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 200.1676 | [7 empty] | 11 | 48 | 328 | 7859 |  | 2002 | 11 | 24 | 11 | 8 | 0.048 | -0.8 | 0.262 | 162.6 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -30 | 60 | 0.16394 | 0.98647 | 0.4933 | 60.4467 | 0.64503 | 9.4365 | 365.3274 | 83.3664 | 30.9613 | 114.3277
[24 empty] | 0 | 0 | -193.3505 |  | 193.3505 |  | 21 |  | 0 | 1.1294 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 199.7506 | [7 empty] | 12 | 48 | 328 | 7860 |  | 2002 | 11 | 24 | 12 | 8 | 0.071 | -0.6 | 0.211 | 177.1 | 13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | -15 | 75 | 0.21688 | 0.9762 | 0.25275 | 75.3653 | 0.40374 | 12.527 | 454.1819 | 21.5313 | 28.6653 | 50.1966
[24 empty] | 0 | 0 | -199.9208 |  | 199.9208 |  | 21 |  | 0 | 0.0043753 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.9456 | [7 empty] | 13 | 48 | 328 | 7861 |  | 2002 | 11 | 24 | 13 | 8 | 0.075 | -0.5 | 0.043 | 191.2 | 13 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 0 | 90 | 0.23494 | 0.97201 | 0.00011246 | 90.0002 | 0.0025926 | 13.5892 | 481.7253 | 1.2537e-05 | 0.19444 | 0.19446
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 14 | 48 | 328 | 7862 |  | 2002 | 11 | 24 | 14 | 8 | 0.056 | -0.4 | 0.031 | 205.3 | 10.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 15 | 105 | 0.21688 | 0.9762 | -0.25253 | 104.6351 | 0 | 12.527 | 454.1819 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 15 | 48 | 328 | 7863 |  | 2002 | 11 | 24 | 15 | 8 | 0.051 | -0.5 | 0 | 218.8 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 30 | 120 | 0.16394 | 0.98647 | -0.4931 | 119.5536 | 0 | 9.4365 | 365.3274 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 16 | 48 | 328 | 7864 |  | 2002 | 11 | 24 | 16 | 8 | 0.026 | -0.6 | 0 | 231.5 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 45 | 135 | 0.079722 | 0.99682 | -0.70473 | 134.818 | 0 | 4.5729 | 197.0271 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 17 | 48 | 328 | 7865 |  | 2002 | 11 | 24 | 17 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 243.7 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 60 | 150 | -0.030036 | 0.99955 | -0.86554 | 149.9553 | 0 | -1.7213 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 18 | 48 | 328 | 7866 |  | 2002 | 11 | 24 | 18 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 255.5 | -15.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 75 | 165 | -0.15786 | 0.98746 | -0.95376 | 162.5204 | 0 | -9.0831 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 19 | 48 | 328 | 7867 |  | 2002 | 11 | 24 | 19 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 267.5 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 90 | 180 | -0.29502 | 0.95549 | -0.95549 | 162.853 | 0 | -17.1603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 20 | 48 | 328 | 7868 |  | 2002 | 11 | 24 | 20 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 280.2 | -31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 105 | 195 | -0.4322 | 0.90178 | -0.87111 | 150.599 | 0 | -25.609 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 21 | 48 | 328 | 7869 |  | 2002 | 11 | 24 | 21 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 294.5 | -39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 120 | 210 | -0.56003 | 0.82847 | -0.71759 | 135.8659 | 0 | -34.0603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 22 | 48 | 328 | 7870 |  | 2002 | 11 | 24 | 22 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 311.2 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 135 | 225 | -0.66981 | 0.74254 | -0.5252 | 121.6909 | 0 | -42.0552 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 23 | 48 | 328 | 7871 |  | 2002 | 11 | 24 | 23 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 331.4 | -52.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 150 | 240 | -0.75405 | 0.65681 | -0.32858 | 109.1908 | 0 | -48.9462 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 0 | 48 | 328 | 7872 |  | 2002 | 11 | 24 | 24 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 354.7 | -54.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.0074 | 165 | 255 | -0.80702 | 0.59052 | -0.15302 | 98.8095 | 0 | -53.8101 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 1 | 48 | 329 | 7873 |  | 2002 | 11 | 25 | 1 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 18.7 | -53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 180 | 270 | -0.82685 | 0.56243 | -0.00019522 | 90.0178 | 0 | -55.7803 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 2 | 48 | 329 | 7874 |  | 2002 | 11 | 25 | 2 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 40.5 | -49.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -165 | -75 | -0.80878 | 0.58811 | 0.15227 | 81.2475 | 0.26443 | -53.9808 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 3 | 48 | 329 | 7875 |  | 2002 | 11 | 25 | 3 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 58.7 | -43.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -150 | -60 | -0.75587 | 0.65472 | 0.3274 | 70.8939 | 0.49186 | -49.1051 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 4 | 48 | 329 | 7876 |  | 2002 | 11 | 25 | 4 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 73.9 | -35.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -135 | -45 | -0.67172 | 0.7408 | 0.52386 | 58.4131 | 0.6672 | -42.2034 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 5 | 48 | 329 | 7877 |  | 2002 | 11 | 25 | 5 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 87.2 | -27.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -120 | -30 | -0.56208 | 0.82708 | 0.71629 | 44.254 | 0.76602 | -34.2021 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 6 | 48 | 329 | 7878 |  | 2002 | 11 | 25 | 6 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 99.4 | -18.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -105 | -15 | -0.4344 | 0.90072 | 0.87003 | 29.5395 | 0.79455 | -25.7489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 7 | 48 | 329 | 7879 |  | 2002 | 11 | 25 | 7 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 111.2 | -10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -90 | 0 | -0.29739 | 0.95476 | 0.95476 | 17.302 | 0.79049 | -17.302 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 8 | 48 | 329 | 7880 |  | 2002 | 11 | 25 | 8 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 123.2 | -3.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -75 | 15 | -0.16038 | 0.98706 | 0.95343 | 17.5564 | 0.79066 | -9.2297 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 9 | 48 | 329 | 7881 |  | 2002 | 11 | 25 | 9 | 8 | 0 | -1 | 0.049 | 135.6 | 3.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -60 | 30 | -0.032713 | 0.99946 | 0.86558 | 30.0531 | 0.79437 | -1.8748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.3937 |  | 192.3937 |  | 21 |  | 0 | 1.6914 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 201.9786 | [7 empty] | 10 | 48 | 329 | 7882 |  | 2002 | 11 | 25 | 10 | 8 | 0.038 | -0.9 | 0.086 | 148.7 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -45 | 45 | 0.076915 | 0.99704 | 0.70505 | 45.1695 | 0.76216 | 4.4116 | 190.8056 | 46.2133 | 28.9622 | 75.1755
[24 empty] | 0 | 0 | -192.7788 |  | 192.7788 |  | 21 |  | 0 | 1.4942 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 201.2458 | [7 empty] | 11 | 48 | 329 | 7883 |  | 2002 | 11 | 25 | 11 | 8 | 0.059 | -0.8 | 0.089 | 162.6 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -30 | 60 | 0.16103 | 0.98695 | 0.49354 | 60.4309 | 0.64521 | 9.2677 | 360.0854 | 28.3408 | 38.0673 | 66.4081
[24 empty] | 0 | 0 | -196.08 |  | 196.08 |  | 21 |  | 0 | 0.999 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 201.741 | [7 empty] | 12 | 48 | 329 | 7884 |  | 2002 | 11 | 25 | 12 | 8 | 0.074 | -0.8 | 0.142 | 177 | 13.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | -15 | 75 | 0.21391 | 0.97685 | 0.25292 | 75.3552 | 0.40395 | 12.3528 | 449.5209 | 14.5077 | 29.8924 | 44.4001
[24 empty] | 0 | 0 | -202.7108 |  | 202.7108 |  | 21 |  | 0 | 0.0043763 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.7356 | [7 empty] | 13 | 48 | 329 | 7885 |  | 2002 | 11 | 25 | 13 | 8 | 0.075 | -0.8 | 0.166 | 191.1 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 0 | 90 | 0.23195 | 0.97273 | 0.00011254 | 90.0002 | 0.0025927 | 13.4129 | 477.2567 | 4.8438e-05 | 0.19446 | 0.1945
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 14 | 48 | 329 | 7886 |  | 2002 | 11 | 25 | 14 | 8 | 0.054 | -1.1 | 0.303 | 205.2 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 15 | 105 | 0.21391 | 0.97685 | -0.2527 | 104.6451 | 0 | 12.3528 | 449.5209 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 15 | 48 | 329 | 7887 |  | 2002 | 11 | 25 | 15 | 8 | 0.057 | -1.5 | 0.003 | 218.7 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 30 | 120 | 0.16103 | 0.98695 | -0.49334 | 119.5693 | 0 | 9.2677 | 360.0854 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 16 | 48 | 329 | 7888 |  | 2002 | 11 | 25 | 16 | 8 | 0.011 | -1.7 | 0.004 | 231.4 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 45 | 135 | 0.076915 | 0.99704 | -0.70489 | 134.8306 | 0 | 4.4116 | 190.8056 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 17 | 48 | 329 | 7889 |  | 2002 | 11 | 25 | 17 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 243.5 | -7.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 60 | 150 | -0.032713 | 0.99946 | -0.86547 | 149.9469 | 0 | -1.8748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 18 | 48 | 329 | 7890 |  | 2002 | 11 | 25 | 18 | 8 | 0 | -2 | 0 | 255.3 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 75 | 165 | -0.16038 | 0.98706 | -0.95337 | 162.4456 | 0 | -9.2297 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 19 | 48 | 329 | 7891 |  | 2002 | 11 | 25 | 19 | 8 | 0 | -2.4 | 0 | 267.3 | -23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 90 | 180 | -0.29739 | 0.95476 | -0.95476 | 162.7113 | 0 | -17.302 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 20 | 48 | 329 | 7892 |  | 2002 | 11 | 25 | 20 | 8 | 0 | -2.4 | 0 | 280 | -31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 105 | 195 | -0.4344 | 0.90072 | -0.87009 | 150.48 | 0 | -25.7489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 21 | 48 | 329 | 7893 |  | 2002 | 11 | 25 | 21 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 294.3 | -40 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 120 | 210 | -0.56208 | 0.82708 | -0.71639 | 135.7671 | 0 | -34.2021 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 22 | 48 | 329 | 7894 |  | 2002 | 11 | 25 | 22 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 311 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 135 | 225 | -0.67172 | 0.7408 | -0.52398 | 121.6083 | 0 | -42.2034 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 23 | 48 | 329 | 7895 |  | 2002 | 11 | 25 | 23 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 331.2 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 150 | 240 | -0.75587 | 0.65472 | -0.32754 | 109.1273 | 0 | -49.1051 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 0 | 48 | 329 | 7896 |  | 2002 | 11 | 25 | 24 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 354.6 | -54.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.1837 | 165 | 255 | -0.80878 | 0.58811 | -0.1524 | 98.7734 | 0 | -53.9808 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 1 | 48 | 330 | 7897 |  | 2002 | 11 | 26 | 1 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 18.7 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 180 | 270 | -0.82851 | 0.55997 | -0.00019436 | 90.0178 | 0 | -55.9503 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 2 | 48 | 330 | 7898 |  | 2002 | 11 | 26 | 2 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 40.5 | -49.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -165 | -75 | -0.81046 | 0.58579 | 0.15167 | 81.2824 | 0.26352 | -54.1454 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 3 | 48 | 330 | 7899 |  | 2002 | 11 | 26 | 3 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 58.7 | -43.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -150 | -60 | -0.75762 | 0.6527 | 0.32639 | 70.9552 | 0.49075 | -49.2582 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 4 | 48 | 330 | 7900 |  | 2002 | 11 | 26 | 4 | 8 | 0 | -3 | 0 | 74 | -35.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -135 | -45 | -0.67357 | 0.73912 | 0.52267 | 58.4928 | 0.66638 | -42.3462 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 5 | 48 | 330 | 7901 |  | 2002 | 11 | 26 | 5 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 87.2 | -27.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -120 | -30 | -0.56405 | 0.82574 | 0.71513 | 44.3494 | 0.76563 | -34.3387 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.99 |  | 225.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.7 | 7.29 | 225.99 | [7 empty] | 6 | 48 | 330 | 7902 |  | 2002 | 11 | 26 | 6 | 8 | 0 | -3.3 | 0 | 99.5 | -19.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -105 | -15 | -0.43652 | 0.8997 | 0.86904 | 29.6544 | 0.79451 | -25.8837 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 7 | 48 | 330 | 7903 |  | 2002 | 11 | 26 | 7 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 111.3 | -11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -90 | 0 | -0.29966 | 0.95405 | 0.95405 | 17.4386 | 0.79058 | -17.4386 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 114.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 218.7 | 7.29 | -146.01 |  | -4.867 | -4.7716 |  |  | -0.95431 |  | 8 | 48 | 330 | 7904 |  | 2002 | 11 | 26 | 8 | 8 | 0 | -3.3 | 0 | 123.2 | -3.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -75 | 15 | -0.16281 | 0.98666 | 0.95304 | 17.6294 | 0.7907 | -9.371 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 352.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 220.5 | 7.35 | -432.15 |  | -14.405 | -5.649 |  |  | -2.8245 |  | 9 | 48 | 330 | 7905 |  | 2002 | 11 | 26 | 9 | 8 | 0 | -3.5 | 0.04 | 135.6 | 3.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -60 | 30 | -0.035295 | 0.99938 | 0.86551 | 30.0618 | 0.79437 | -2.0228 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 763.8167 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.471 | 8 | 960 |  | 218.7 | 7.29 | -915.481 |  | -30.516 | -5.9835 |  |  | -5.9835 |  | 10 | 48 | 330 | 7906 |  | 2002 | 11 | 26 | 10 | 8 | 0.035 | -3.3 | 0.072 | 148.7 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -45 | 45 | 0.074207 | 0.99724 | 0.7052 | 45.1578 | 0.76221 | 4.256 | 184.7651 | 38.7008 | 26.6775 | 65.3783
[24 empty] | 8 | 450 | 765.8358 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4949 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -917.3649 |  | -30.5788 | -5.9958 |  |  | -5.9958 |  | 11 | 48 | 330 | 7907 |  | 2002 | 11 | 26 | 11 | 8 | 0.059 | -3.1 | 0.089 | 162.5 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -30 | 60 | 0.15823 | 0.9874 | 0.49377 | 60.416 | 0.64538 | 9.1049 | 354.9906 | 28.3614 | 38.0774 | 66.4387
[24 empty] | 8 | 450 | 762.4806 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.85209 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -917.6521 |  | -30.5884 | -5.9977 |  |  | -5.9977 |  | 12 | 48 | 330 | 7908 |  | 2002 | 11 | 26 | 12 | 8 | 0.077 | -3 | 0.066 | 177 | 13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | -15 | 75 | 0.21105 | 0.97748 | 0.25308 | 75.3457 | 0.40416 | 12.1847 | 444.9874 | 6.7507 | 31.12 | 37.8707
[24 empty] | 8 | 450 | 757.758 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0042007 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -917.7342 |  | -30.5911 | -5.9983 |  |  | -5.9983 |  | 13 | 48 | 330 | 7909 |  | 2002 | 11 | 26 | 13 | 8 | 0.072 | -2.9 | 0.027 | 191 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 0 | 90 | 0.22906 | 0.97341 | 0.00011262 | 90.0002 | 0.0025929 | 13.243 | 472.9091 | 7.8845e-06 | 0.18669 | 0.1867
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 14 | 48 | 330 | 7910 |  | 2002 | 11 | 26 | 14 | 8 | 0.064 | -2.8 | 0.058 | 205.1 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 15 | 105 | 0.21105 | 0.97748 | -0.25286 | 104.6546 | 0 | 12.1847 | 444.9874 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 15 | 48 | 330 | 7911 |  | 2002 | 11 | 26 | 15 | 8 | 0 | -2.8 | 0.332 | 218.5 | 5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 30 | 120 | 0.15823 | 0.9874 | -0.49357 | 119.5843 | 0 | 9.1049 | 354.9906 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 16 | 48 | 330 | 7912 |  | 2002 | 11 | 26 | 16 | 8 | 0.009 | -2.7 | 0 | 231.2 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 45 | 135 | 0.074207 | 0.99724 | -0.70503 | 134.8423 | 0 | 4.256 | 184.7651 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 17 | 48 | 330 | 7913 |  | 2002 | 11 | 26 | 17 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 243.4 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 60 | 150 | -0.035295 | 0.99938 | -0.86539 | 149.9382 | 0 | -2.0228 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 18 | 48 | 330 | 7914 |  | 2002 | 11 | 26 | 18 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 255.2 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 75 | 165 | -0.16281 | 0.98666 | -0.95298 | 162.3727 | 0 | -9.371 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 760.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.52 |  | -30.684 | -6.0165 |  |  | -6.0165 |  | 19 | 48 | 330 | 7915 |  | 2002 | 11 | 26 | 19 | 8 | 0 | -2.6 | 0 | 267.1 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 90 | 180 | -0.29966 | 0.95405 | -0.95405 | 162.5746 | 0 | -17.4386 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 20 | 48 | 330 | 7916 |  | 2002 | 11 | 26 | 20 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 279.8 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 105 | 195 | -0.43652 | 0.8997 | -0.8691 | 150.3651 | 0 | -25.8837 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 760.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.52 |  | -30.684 | -6.0165 |  |  | -6.0165 |  | 21 | 48 | 330 | 7917 |  | 2002 | 11 | 26 | 21 | 8 | 0 | -2.6 | 0 | 294.1 | -40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 120 | 210 | -0.56405 | 0.82574 | -0.71523 | 135.6717 | 0 | -34.3387 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 761.45 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -921.45 |  | -30.715 | -6.0225 |  |  | -6.0225 |  | 22 | 48 | 330 | 7918 |  | 2002 | 11 | 26 | 22 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 310.8 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 135 | 225 | -0.67357 | 0.73912 | -0.52279 | 121.5286 | 0 | -42.3462 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 23 | 48 | 330 | 7919 |  | 2002 | 11 | 26 | 23 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 331 | -52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 150 | 240 | -0.75762 | 0.6527 | -0.32652 | 109.066 | 0 | -49.2582 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 0 | 48 | 330 | 7920 |  | 2002 | 11 | 26 | 24 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 354.5 | -55.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.3537 | 165 | 255 | -0.81046 | 0.58579 | -0.1518 | 98.7384 | 0 | -54.1454 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 1 | 48 | 331 | 7921 |  | 2002 | 11 | 27 | 1 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 18.6 | -54.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 180 | 270 | -0.83011 | 0.5576 | -0.00019354 | 90.0177 | 0 | -56.114 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 2 | 48 | 331 | 7922 |  | 2002 | 11 | 27 | 2 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 40.5 | -50.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -165 | -75 | -0.81208 | 0.58354 | 0.15109 | 81.3161 | 0.26264 | -54.3038 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 3 | 48 | 331 | 7923 |  | 2002 | 11 | 27 | 3 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 58.8 | -43.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -150 | -60 | -0.75929 | 0.65075 | 0.32542 | 71.0143 | 0.48967 | -49.4055 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 4 | 48 | 331 | 7924 |  | 2002 | 11 | 27 | 4 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 74 | -36 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -135 | -45 | -0.67534 | 0.73751 | 0.52153 | 58.5696 | 0.66558 | -42.4836 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 5 | 48 | 331 | 7925 |  | 2002 | 11 | 27 | 5 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 87.3 | -27.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -120 | -30 | -0.56594 | 0.82445 | 0.71401 | 44.4413 | 0.76525 | -34.4701 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 6 | 48 | 331 | 7926 |  | 2002 | 11 | 27 | 6 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 99.5 | -19.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -105 | -15 | -0.43855 | 0.89871 | 0.86809 | 29.765 | 0.79448 | -26.0134 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 7 | 48 | 331 | 7927 |  | 2002 | 11 | 27 | 7 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 111.3 | -11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -90 | 0 | -0.30185 | 0.95335 | 0.95335 | 17.5701 | 0.79066 | -17.5701 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 117.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 215.1 | 7.17 | -149.73 |  | -4.991 | -4.8931 |  |  | -0.97863 |  | 8 | 48 | 331 | 7928 |  | 2002 | 11 | 27 | 8 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 123.3 | -3.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -75 | 15 | -0.16516 | 0.98627 | 0.95267 | 17.7004 | 0.79075 | -9.507 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 354.01 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 218.7 | 7.29 | -434.01 |  | -14.467 | -5.6733 |  |  | -2.8367 |  | 9 | 48 | 331 | 7929 |  | 2002 | 11 | 27 | 9 | 8 | 0 | -3.3 | 0.032 | 135.7 | 3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -60 | 30 | -0.03778 | 0.99929 | 0.86543 | 30.0708 | 0.79436 | -2.1653 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 756.8276 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.42264 | 8 | 960 |  | 218.7 | 7.29 | -914.4326 |  | -30.4811 | -5.9767 |  |  | -5.9767 |  | 10 | 48 | 331 | 7930 |  | 2002 | 11 | 27 | 10 | 8 | 0.019 | -3.3 | 0.008 | 148.7 | 8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -45 | 45 | 0.0716 | 0.99743 | 0.70533 | 45.1469 | 0.76226 | 4.1062 | 178.9115 | 4.3012 | 14.483 | 18.7841
[24 empty] | 8 | 450 | 758.9939 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.74758 | 8 | 960 |  | 218.7 | 7.29 | -914.7576 |  | -30.4919 | -5.9788 |  |  | -5.9788 |  | 11 | 48 | 331 | 7931 |  | 2002 | 11 | 27 | 11 | 8 | 0.049 | -3.3 | 0.005 | 162.5 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -30 | 60 | 0.15553 | 0.98783 | 0.49398 | 60.4018 | 0.64554 | 8.9481 | 350.0486 | 1.5944 | 31.6315 | 33.2259
[24 empty] | 8 | 450 | 757.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.4185 | 8 | 960 |  | 217.8 | 7.26 | -915.3585 |  | -30.512 | -5.9827 |  |  | -5.9827 |  | 12 | 48 | 331 | 7932 |  | 2002 | 11 | 27 | 12 | 8 | 0.046 | -3.2 | 0 | 176.9 | 13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | -15 | 75 | 0.20829 | 0.97807 | 0.25323 | 75.3366 | 0.40435 | 12.0229 | 440.5867 | 0 | 18.6001 | 18.6001
[24 empty] | 8 | 450 | 755.891 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0031505 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -915.8732 |  | -30.5291 | -5.9861 |  |  | -5.9861 |  | 13 | 48 | 331 | 7933 |  | 2002 | 11 | 27 | 13 | 8 | 0.054 | -3.1 | 0 | 191 | 12.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 0 | 90 | 0.22628 | 0.97406 | 0.0001127 | 90.0002 | 0.002593 | 13.0793 | 468.6876 | 0 | 0.14002 | 0.14002
[24 empty] | 8 | 450 | 756.8 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -916.8 |  | -30.56 | -5.9922 |  |  | -5.9922 |  | 14 | 48 | 331 | 7934 |  | 2002 | 11 | 27 | 14 | 8 | 0.05 | -3 | 0 | 205 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 15 | 105 | 0.20829 | 0.97807 | -0.25301 | 104.6637 | 0 | 12.0229 | 440.5867 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 757.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -917.73 |  | -30.591 | -5.9982 |  |  | -5.9982 |  | 15 | 48 | 331 | 7935 |  | 2002 | 11 | 27 | 15 | 8 | 0.02 | -2.9 | 0.034 | 218.4 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 30 | 120 | 0.15553 | 0.98783 | -0.49378 | 119.5984 | 0 | 8.9481 | 350.0486 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 16 | 48 | 331 | 7936 |  | 2002 | 11 | 27 | 16 | 8 | 0.003 | -2.8 | 0 | 231.1 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 45 | 135 | 0.0716 | 0.99743 | -0.70517 | 134.8532 | 0 | 4.1062 | 178.9115 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 760.52 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.52 |  | -30.684 | -6.0165 |  |  | -6.0165 |  | 17 | 48 | 331 | 7937 |  | 2002 | 11 | 27 | 17 | 8 | 0 | -2.6 | 0 | 243.2 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 60 | 150 | -0.03778 | 0.99929 | -0.86531 | 149.9293 | 0 | -2.1653 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 18 | 48 | 331 | 7938 |  | 2002 | 11 | 27 | 18 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 255 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 75 | 165 | -0.16516 | 0.98627 | -0.95261 | 162.3017 | 0 | -9.507 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 19 | 48 | 331 | 7939 |  | 2002 | 11 | 27 | 19 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 267 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 90 | 180 | -0.30185 | 0.95335 | -0.95335 | 162.4431 | 0 | -17.5701 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 20 | 48 | 331 | 7940 |  | 2002 | 11 | 27 | 20 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 279.7 | -32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 105 | 195 | -0.43855 | 0.89871 | -0.86814 | 150.2545 | 0 | -26.0134 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 21 | 48 | 331 | 7941 |  | 2002 | 11 | 27 | 21 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 293.9 | -40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 120 | 210 | -0.56594 | 0.82445 | -0.7141 | 135.5797 | 0 | -34.4701 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 758.66 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 214.2 | 7.14 | -918.66 |  | -30.622 | -6.0043 |  |  | -6.0043 |  | 22 | 48 | 331 | 7942 |  | 2002 | 11 | 27 | 22 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 310.6 | -47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 135 | 225 | -0.67534 | 0.73751 | -0.52165 | 121.4518 | 0 | -42.4836 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 23 | 48 | 331 | 7943 |  | 2002 | 11 | 27 | 23 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 330.8 | -52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 150 | 240 | -0.75929 | 0.65075 | -0.32555 | 109.0069 | 0 | -49.4055 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 0 | 48 | 331 | 7944 |  | 2002 | 11 | 27 | 24 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 354.3 | -55.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.5173 | 165 | 255 | -0.81208 | 0.58354 | -0.15122 | 98.7047 | 0 | -54.3038 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 1 | 48 | 332 | 7945 |  | 2002 | 11 | 28 | 1 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 18.6 | -54.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -180 | -90 | -0.83164 | 0.55532 | 6.425e-05 | 90.0029 | 0.0024989 | -56.2712 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -229.71 |  | 229.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 229.71 | [7 empty] | 2 | 48 | 332 | 7946 |  | 2002 | 11 | 28 | 2 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 40.5 | -50.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -165 | -75 | -0.81363 | 0.58139 | 0.15053 | 81.3485 | 0.2618 | -54.456 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -229.71 |  | 229.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 229.71 | [7 empty] | 3 | 48 | 332 | 7947 |  | 2002 | 11 | 28 | 3 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 58.8 | -43.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -150 | -60 | -0.7609 | 0.64887 | 0.32448 | 71.0712 | 0.48864 | -49.547 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 4 | 48 | 332 | 7948 |  | 2002 | 11 | 28 | 4 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 74.1 | -36.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -135 | -45 | -0.67703 | 0.73595 | 0.52043 | 58.6434 | 0.66481 | -42.6154 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 5 | 48 | 332 | 7949 |  | 2002 | 11 | 28 | 5 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 87.4 | -27.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -120 | -30 | -0.56775 | 0.8232 | 0.71293 | 44.5298 | 0.76489 | -34.5963 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 6 | 48 | 332 | 7950 |  | 2002 | 11 | 28 | 6 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 99.6 | -19.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -105 | -15 | -0.4405 | 0.89775 | 0.86717 | 29.8713 | 0.79444 | -26.1379 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 7 | 48 | 332 | 7951 |  | 2002 | 11 | 28 | 7 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 111.4 | -11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -90 | 0 | -0.30395 | 0.95269 | 0.95269 | 17.6965 | 0.79075 | -17.6965 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 109.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 223.2 | 7.44 | -141.36 |  | -4.712 | -4.6196 |  |  | -0.92392 |  | 8 | 48 | 332 | 7952 |  | 2002 | 11 | 28 | 8 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 123.3 | -3.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -75 | 15 | -0.16741 | 0.98589 | 0.9523 | 17.7694 | 0.79079 | -9.6377 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 349.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 223.2 | 7.44 | -429.36 |  | -14.312 | -5.6125 |  |  | -2.8063 |  | 9 | 48 | 332 | 7953 |  | 2002 | 11 | 28 | 9 | 8 | 0 | -3.8 | 0.026 | 135.7 | 2.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -60 | 30 | -0.040167 | 0.99919 | 0.86535 | 30.08 | 0.79436 | -2.3022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 759.4097 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2285 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -912.4485 |  | -30.4149 | -5.9637 |  |  | -5.9637 |  | 10 | 48 | 332 | 7954 |  | 2002 | 11 | 28 | 10 | 8 | 0.03 | -3.6 | 0.059 | 148.7 | 7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -45 | 45 | 0.069093 | 0.99761 | 0.70546 | 45.1368 | 0.7623 | 3.9622 | 173.2508 | 31.7287 | 22.8691 | 54.5978
[24 empty] | 8 | 450 | 766.3207 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5676 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -917.4376 |  | -30.5813 | -5.9963 |  |  | -5.9963 |  | 11 | 48 | 332 | 7955 |  | 2002 | 11 | 28 | 11 | 8 | 0.057 | -3.1 | 0.103 | 162.5 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -30 | 60 | 0.15293 | 0.98824 | 0.49418 | 60.3885 | 0.64569 | 8.7974 | 345.265 | 32.8665 | 36.8046 | 69.671
[24 empty] | 8 | 450 | 762.3927 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.69941 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -918.4294 |  | -30.6143 | -6.0028 |  |  | -6.0028 |  | 12 | 48 | 332 | 7956 |  | 2002 | 11 | 28 | 12 | 8 | 0.07 | -2.9 | 0.027 | 176.8 | 12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | -15 | 75 | 0.20563 | 0.97863 | 0.25338 | 75.328 | 0.40453 | 11.8674 | 436.3241 | 2.7675 | 28.3173 | 31.0848
[24 empty] | 8 | 450 | 757.7596 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0044345 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -917.7344 |  | -30.5911 | -5.9983 |  |  | -5.9983 |  | 13 | 48 | 332 | 7957 |  | 2002 | 11 | 28 | 13 | 8 | 0.076 | -2.9 | 0.032 | 190.9 | 12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 0 | 90 | 0.22361 | 0.97468 | 0.00011277 | 90.0002 | 0.0025932 | 12.922 | 464.5975 | 9.3577e-06 | 0.19708 | 0.19709
[24 empty] | 8 | 450 | 759.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 213.3 | 7.11 | -919.59 |  | -30.653 | -6.0104 |  |  | -6.0104 |  | 14 | 48 | 332 | 7958 |  | 2002 | 11 | 28 | 14 | 8 | 0.054 | -2.7 | 0.016 | 204.9 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 15 | 105 | 0.20563 | 0.97863 | -0.25316 | 104.6723 | 0 | 11.8674 | 436.3241 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -921.45 | [7 empty] | 15 | 48 | 332 | 7959 |  | 2002 | 11 | 28 | 15 | 8 | 0 | -2.5 | 0.333 | 218.3 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 30 | 120 | 0.15293 | 0.98824 | -0.49399 | 119.6117 | 0 | 8.7974 | 345.265 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -923.31 | [7 empty] | 16 | 48 | 332 | 7960 |  | 2002 | 11 | 28 | 16 | 8 | 0.008 | -2.3 | 0 | 231 | -0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 45 | 135 | 0.069093 | 0.99761 | -0.70529 | 134.8633 | 0 | 3.9622 | 173.2508 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -214.83 |  | 214.83 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207.9 | 6.93 | -925.17 | [7 empty] | 17 | 48 | 332 | 7961 |  | 2002 | 11 | 28 | 17 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 243 | -7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 60 | 150 | -0.040167 | 0.99919 | -0.86523 | 149.92 | 0 | -2.3022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 206.1 | 6.87 | -927.03 | [7 empty] | 18 | 48 | 332 | 7962 |  | 2002 | 11 | 28 | 18 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 254.8 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 75 | 165 | -0.16741 | 0.98589 | -0.95224 | 162.2328 | 0 | -9.6377 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 203.4 | 6.78 | -929.82 | [7 empty] | 19 | 48 | 332 | 7963 |  | 2002 | 11 | 28 | 19 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 266.8 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 90 | 180 | -0.30395 | 0.95269 | -0.95269 | 162.3168 | 0 | -17.6965 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 204.3 | 6.81 | -928.89 | [7 empty] | 20 | 48 | 332 | 7964 |  | 2002 | 11 | 28 | 20 | 8 | 0 | -1.7 | 0 | 279.5 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 105 | 195 | -0.4405 | 0.89775 | -0.86722 | 150.1481 | 0 | -26.1379 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 200.7 | 6.69 | -932.61 | [7 empty] | 21 | 48 | 332 | 7965 |  | 2002 | 11 | 28 | 21 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 293.7 | -40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 120 | 210 | -0.56775 | 0.8232 | -0.71302 | 135.4913 | 0 | -34.5963 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 198.9 | 6.63 | -934.47 | [7 empty] | 22 | 48 | 332 | 7966 |  | 2002 | 11 | 28 | 22 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 310.4 | -47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 135 | 225 | -0.67703 | 0.73595 | -0.52055 | 121.3779 | 0 | -42.6154 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 23 | 48 | 332 | 7967 |  | 2002 | 11 | 28 | 23 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 330.6 | -52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 150 | 240 | -0.7609 | 0.64887 | -0.32461 | 108.95 | 0 | -49.547 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 0 | 48 | 332 | 7968 |  | 2002 | 11 | 28 | 24 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 354.2 | -55.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.6746 | 165 | 255 | -0.81363 | 0.58139 | -0.15066 | 98.6723 | 0 | -54.456 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 1 | 49 | 333 | 7969 |  | 2002 | 11 | 29 | 1 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 18.5 | -54.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 180 | 270 | -0.83309 | 0.55313 | -0.00019199 | 90.0176 | 0 | -56.4221 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 2 | 49 | 333 | 7970 |  | 2002 | 11 | 29 | 2 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 40.6 | -50.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -165 | -75 | -0.81511 | 0.57931 | 0.14999 | 81.3796 | 0.26098 | -54.6019 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 3 | 49 | 333 | 7971 |  | 2002 | 11 | 29 | 3 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 58.9 | -44.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -150 | -60 | -0.76243 | 0.64707 | 0.32358 | 71.1258 | 0.48764 | -49.6826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 4 | 49 | 333 | 7972 |  | 2002 | 11 | 29 | 4 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 74.1 | -36.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -135 | -45 | -0.67866 | 0.73446 | 0.51937 | 58.7144 | 0.66406 | -42.7418 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 5 | 49 | 333 | 7973 |  | 2002 | 11 | 29 | 5 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 87.4 | -28 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -120 | -30 | -0.56949 | 0.822 | 0.71189 | 44.6146 | 0.76454 | -34.7172 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 6 | 49 | 333 | 7974 |  | 2002 | 11 | 29 | 6 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 99.6 | -19.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -105 | -15 | -0.44237 | 0.89683 | 0.86628 | 29.9734 | 0.7944 | -26.2573 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 7 | 49 | 333 | 7975 |  | 2002 | 11 | 29 | 7 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 111.4 | -11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -90 | 0 | -0.30597 | 0.95204 | 0.95204 | 17.8176 | 0.79082 | -17.8176 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 125.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 207.9 | 6.93 | -157.17 |  | -5.239 | -5.1363 |  |  | -1.0273 |  | 8 | 49 | 333 | 7976 |  | 2002 | 11 | 29 | 8 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 123.3 | -4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -75 | 15 | -0.16956 | 0.98552 | 0.95194 | 17.8361 | 0.79083 | -9.7631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 365.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 207.9 | 6.93 | -445.17 |  | -14.839 | -5.8192 |  |  | -2.9096 |  | 9 | 49 | 333 | 7977 |  | 2002 | 11 | 29 | 9 | 8 | 0 | -2.1 | 0.02 | 135.7 | 2.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -60 | 30 | -0.042457 | 0.9991 | 0.86526 | 30.0894 | 0.79436 | -2.4335 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 769.2463 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0299 | 8 | 960 |  | 210.6 | 7.02 | -923.4099 |  | -30.7803 | -6.0354 |  |  | -6.0354 |  | 10 | 49 | 333 | 7978 |  | 2002 | 11 | 29 | 10 | 8 | 0.029 | -2.4 | 0.044 | 148.7 | 7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -45 | 45 | 0.066688 | 0.99777 | 0.70557 | 45.1274 | 0.76235 | 3.8241 | 167.7888 | 23.6672 | 22.108 | 45.7752
[24 empty] | 8 | 450 | 772.3827 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6399 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -923.0899 |  | -30.7697 | -6.0333 |  |  | -6.0333 |  | 11 | 49 | 333 | 7979 |  | 2002 | 11 | 29 | 11 | 8 | 0.056 | -2.5 | 0.115 | 162.4 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -30 | 60 | 0.15044 | 0.98862 | 0.49438 | 60.3759 | 0.64584 | 8.6529 | 340.6452 | 36.718 | 36.1669 | 72.8849
[24 empty] | 8 | 450 | 771.4924 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.2274 | 8 | 960 |  | 209.7 | 6.99 | -924.5374 |  | -30.8179 | -6.0427 |  |  | -6.0427 |  | 12 | 49 | 333 | 7980 |  | 2002 | 11 | 29 | 12 | 8 | 0.06 | -2.3 | 0.295 | 176.8 | 12.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | -15 | 75 | 0.20308 | 0.97916 | 0.25352 | 75.3198 | 0.40471 | 11.7183 | 432.2046 | 30.267 | 24.2824 | 54.5494
[24 empty] | 8 | 450 | 760.5434 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0035031 | 8 | 960 |  | 212.4 | 7.08 | -920.5235 |  | -30.6841 | -6.0165 |  |  | -6.0165 |  | 13 | 49 | 333 | 7981 |  | 2002 | 11 | 29 | 13 | 8 | 0.06 | -2.6 | 0.323 | 190.8 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 0 | 90 | 0.22104 | 0.97526 | 0.00011284 | 90.0002 | 0.0025933 | 12.7712 | 460.6439 | 9.4516e-05 | 0.1556 | 0.15569
[24 empty] | 8 | 450 | 757.73 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 215.1 | 7.17 | -917.73 |  | -30.591 | -5.9982 |  |  | -5.9982 |  | 14 | 49 | 333 | 7982 |  | 2002 | 11 | 29 | 14 | 8 | 0.053 | -2.9 | 0.359 | 204.8 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 15 | 105 | 0.20308 | 0.97916 | -0.2533 | 104.6805 | 0 | 11.7183 | 432.2046 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 755.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -915.87 |  | -30.529 | -5.9861 |  |  | -5.9861 |  | 15 | 49 | 333 | 7983 |  | 2002 | 11 | 29 | 15 | 8 | 0.069 | -3.1 | 0 | 218.1 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 30 | 120 | 0.15044 | 0.98862 | -0.49418 | 119.6243 | 0 | 8.6529 | 340.6452 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 754.94 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 217.8 | 7.26 | -914.94 |  | -30.498 | -5.98 |  |  | -5.98 |  | 16 | 49 | 333 | 7984 |  | 2002 | 11 | 29 | 16 | 8 | 0.012 | -3.2 | 0 | 230.8 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 45 | 135 | 0.066688 | 0.99777 | -0.70541 | 134.8726 | 0 | 3.8241 | 167.7888 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 752.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 220.5 | 7.35 | -912.15 |  | -30.405 | -5.9618 |  |  | -5.9618 |  | 17 | 49 | 333 | 7985 |  | 2002 | 11 | 29 | 17 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 242.9 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 60 | 150 | -0.042457 | 0.9991 | -0.86515 | 149.9107 | 0 | -2.4335 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 750.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -910.29 |  | -30.343 | -5.9496 |  |  | -5.9496 |  | 18 | 49 | 333 | 7986 |  | 2002 | 11 | 29 | 18 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 254.7 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 75 | 165 | -0.16956 | 0.98552 | -0.95188 | 162.1661 | 0 | -9.7631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 746.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 225.9 | 7.53 | -906.57 |  | -30.219 | -5.9253 |  |  | -5.9253 |  | 19 | 49 | 333 | 7987 |  | 2002 | 11 | 29 | 19 | 8 | 0 | -4.1 | 0 | 266.6 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 90 | 180 | -0.30597 | 0.95204 | -0.95204 | 162.1957 | 0 | -17.8176 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 743.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 228.6 | 7.62 | -903.78 |  | -30.126 | -5.9071 |  |  | -5.9071 |  | 20 | 49 | 333 | 7988 |  | 2002 | 11 | 29 | 20 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 279.3 | -32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 105 | 195 | -0.44237 | 0.89683 | -0.86633 | 150.046 | 0 | -26.2573 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 743.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 228.6 | 7.62 | -903.78 |  | -30.126 | -5.9071 |  |  | -5.9071 |  | 21 | 49 | 333 | 7989 |  | 2002 | 11 | 29 | 21 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 293.5 | -40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 120 | 210 | -0.56949 | 0.822 | -0.71198 | 135.4064 | 0 | -34.7172 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 743.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 228.6 | 7.62 | -903.78 |  | -30.126 | -5.9071 |  |  | -5.9071 |  | 22 | 49 | 333 | 7990 |  | 2002 | 11 | 29 | 22 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 310.2 | -47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 135 | 225 | -0.67866 | 0.73446 | -0.51949 | 121.307 | 0 | -42.7418 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -237.15 |  | 237.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.5 | 7.65 | 237.15 | [7 empty] | 23 | 49 | 333 | 7991 |  | 2002 | 11 | 29 | 23 | 8 | 0 | -4.5 | 0 | 330.4 | -53 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 150 | 240 | -0.76243 | 0.64707 | -0.32371 | 108.8954 | 0 | -49.6826 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 0 | 49 | 333 | 7992 |  | 2002 | 11 | 29 | 24 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 354.1 | -55.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.8255 | 165 | 255 | -0.81511 | 0.57931 | -0.15012 | 98.6412 | 0 | -54.6019 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 1 | 49 | 334 | 7993 |  | 2002 | 11 | 30 | 1 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 18.5 | -54.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 180 | 270 | -0.83449 | 0.55103 | -0.00019126 | 90.0176 | 0 | -56.5665 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 2 | 49 | 334 | 7994 |  | 2002 | 11 | 30 | 2 | 8 | 0 | -4.8 | 0 | 40.6 | -50.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -165 | -75 | -0.81652 | 0.57732 | 0.14948 | 81.4094 | 0.2602 | -54.7415 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -239.94 |  | 239.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232.2 | 7.74 | 239.94 | [7 empty] | 3 | 49 | 334 | 7995 |  | 2002 | 11 | 30 | 3 | 8 | 0 | -4.8 | 0 | 58.9 | -44.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -150 | -60 | -0.76389 | 0.64534 | 0.32271 | 71.1781 | 0.48669 | -49.8123 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -241.8 |  | 241.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234 | 7.8 | 241.8 | [7 empty] | 4 | 49 | 334 | 7996 |  | 2002 | 11 | 30 | 4 | 8 | 0 | -5 | 0 | 74.2 | -36.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -135 | -45 | -0.6802 | 0.73302 | 0.51836 | 58.7823 | 0.66335 | -42.8626 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -246.45 |  | 246.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.5 | 7.95 | 246.45 | [7 empty] | 5 | 49 | 334 | 7997 |  | 2002 | 11 | 30 | 5 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | 87.5 | -28.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -120 | -30 | -0.57115 | 0.82085 | 0.71089 | 44.6959 | 0.76419 | -34.8329 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -252.96 |  | 252.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244.8 | 8.16 | 252.96 | [7 empty] | 6 | 49 | 334 | 7998 |  | 2002 | 11 | 30 | 6 | 8 | 0 | -6.2 | 0 | 99.7 | -19.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -105 | -15 | -0.44416 | 0.89595 | 0.86542 | 30.0711 | 0.79436 | -26.3715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -256.68 |  | 256.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.4 | 8.28 | 256.68 | [7 empty] | 7 | 49 | 334 | 7999 |  | 2002 | 11 | 30 | 7 | 2 | 0 | -6.6 | 0 | 111.5 | -11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -90 | 0 | -0.30789 | 0.95142 | 0.95142 | 17.9335 | 0.7909 | -17.9335 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 81.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 250.2 | 8.34 | -113.46 |  | -3.782 | -3.7078 |  |  | -0.74157 |  | 8 | 49 | 334 | 8000 |  | 2002 | 11 | 30 | 8 | 0 | 0 | -6.8 | 0 | 123.3 | -4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -75 | 15 | -0.17163 | 0.98516 | 0.9516 | 17.9005 | 0.79088 | -9.883 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 318.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 252.9 | 8.43 | -398.67 |  | -13.289 | -5.2114 |  |  | -2.6057 |  | 9 | 49 | 334 | 8001 |  | 2002 | 11 | 30 | 9 | 0 | 0 | -7.1 | 0.015 | 135.7 | 2.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -60 | 30 | -0.044649 | 0.999 | 0.86518 | 30.0988 | 0.79435 | -2.5592 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 738.0766 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.19 | 8 | 960 |  | 254.7 | 8.49 | -880 |  | -29.3333 | -5.7516 |  |  | -5.7516 |  | 10 | 49 | 334 | 8002 |  | 2002 | 11 | 30 | 10 | 0 | 0.066 | -7.3 | 0.17 | 148.7 | 7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -45 | 45 | 0.064386 | 0.99793 | 0.70568 | 45.1188 | 0.76238 | 3.6919 | 162.5311 | 91.4598 | 50.3173 | 141.7771
[24 empty] | 8 | 450 | 747.7753 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.2263 | 8 | 960 |  | 252 | 8.4 | -883.8263 |  | -29.4609 | -5.7766 |  |  | -5.7766 |  | 11 | 49 | 334 | 8003 |  | 2002 | 11 | 30 | 11 | 8 | 0.089 | -7 | 0.408 | 162.4 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -30 | 60 | 0.14805 | 0.98898 | 0.49456 | 60.364 | 0.64597 | 8.5146 | 336.1943 | 130.3438 | 57.4917 | 187.8355
[24 empty] | 8 | 450 | 735.753 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.307 | 8 | 960 |  | 244.8 | 8.16 | -888.347 |  | -29.6116 | -5.8062 |  |  | -5.8062 |  | 12 | 49 | 334 | 8004 |  | 2002 | 11 | 30 | 12 | 8 | 0.076 | -6.2 | 0.266 | 176.7 | 12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | -15 | 75 | 0.20064 | 0.97966 | 0.25365 | 75.3121 | 0.40487 | 11.5755 | 428.2333 | 27.3167 | 30.7702 | 58.087
[24 empty] | 8 | 450 | 730.7907 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0046118 | 8 | 960 |  | 241.2 | 8.04 | -890.7646 |  | -29.6922 | -5.822 |  |  | -5.822 |  | 13 | 49 | 334 | 8005 |  | 2002 | 11 | 30 | 13 | 8 | 0.079 | -5.8 | 0.295 | 190.7 | 12 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 0 | 90 | 0.21858 | 0.97582 | 0.0001129 | 90.0002 | 0.0025934 | 12.6268 | 456.8315 | 8.6376e-05 | 0.20488 | 0.20497
[24 empty] | 8 | 450 | 735.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 236.7 | 7.89 | -895.41 |  | -29.847 | -5.8524 |  |  | -5.8524 |  | 14 | 49 | 334 | 8006 |  | 2002 | 11 | 30 | 14 | 8 | 0.095 | -5.3 | 0.493 | 204.7 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 15 | 105 | 0.20064 | 0.97966 | -0.25343 | 104.6882 | 0 | 11.5755 | 428.2333 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 733.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 238.5 | 7.95 | -893.55 |  | -29.785 | -5.8402 |  |  | -5.8402 |  | 15 | 49 | 334 | 8007 |  | 2002 | 11 | 30 | 15 | 2 | 0.083 | -5.5 | 0 | 218 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 30 | 120 | 0.14805 | 0.98898 | -0.49436 | 119.6362 | 0 | 8.5146 | 336.1943 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 727.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 244.8 | 8.16 | -887.04 |  | -29.568 | -5.7976 |  |  | -5.7976 |  | 16 | 49 | 334 | 8008 |  | 2002 | 11 | 30 | 16 | 0 | 0.02 | -6.2 | 0 | 230.7 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 45 | 135 | 0.064386 | 0.99793 | -0.70552 | 134.8813 | 0 | 3.6919 | 162.5311 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 725.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 246.6 | 8.22 | -885.18 |  | -29.506 | -5.7855 |  |  | -5.7855 |  | 17 | 49 | 334 | 8009 |  | 2002 | 11 | 30 | 17 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 242.7 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 60 | 150 | -0.044649 | 0.999 | -0.86507 | 149.9012 | 0 | -2.5592 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 726.11 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 245.7 | 8.19 | -886.11 |  | -29.537 | -5.7916 |  |  | -5.7916 |  | 18 | 49 | 334 | 8010 |  | 2002 | 11 | 30 | 18 | 2 | 0 | -6.3 | 0 | 254.5 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 75 | 165 | -0.17163 | 0.98516 | -0.95154 | 162.1017 | 0 | -9.883 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 718.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 252.9 | 8.43 | -878.67 |  | -29.289 | -5.7429 |  |  | -5.7429 |  | 19 | 49 | 334 | 8011 |  | 2002 | 11 | 30 | 19 | 6 | 0 | -7.1 | 0 | 266.5 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 90 | 180 | -0.30789 | 0.95142 | -0.95142 | 162.0798 | 0 | -17.9335 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 714.02 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 257.4 | 8.58 | -874.02 |  | -29.134 | -5.7125 |  |  | -5.7125 |  | 20 | 49 | 334 | 8012 |  | 2002 | 11 | 30 | 20 | 6 | 0 | -7.6 | 0 | 279.1 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 105 | 195 | -0.44416 | 0.89595 | -0.86548 | 149.9483 | 0 | -26.3715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 712.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 259.2 | 8.64 | -872.16 |  | -29.072 | -5.7004 |  |  | -5.7004 |  | 21 | 49 | 334 | 8013 |  | 2002 | 11 | 30 | 21 | 8 | 0 | -7.8 | 0 | 293.3 | -40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 120 | 210 | -0.57115 | 0.82085 | -0.71099 | 135.3251 | 0 | -34.8329 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 712.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 259.2 | 8.64 | -872.16 |  | -29.072 | -5.7004 |  |  | -5.7004 |  | 22 | 49 | 334 | 8014 |  | 2002 | 11 | 30 | 22 | 8 | 0 | -7.8 | 0 | 310 | -47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 135 | 225 | -0.6802 | 0.73302 | -0.51848 | 121.239 | 0 | -42.8626 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -267.84 |  | 267.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 259.2 | 8.64 | 267.84 | [7 empty] | 23 | 49 | 334 | 8015 |  | 2002 | 11 | 30 | 23 | 8 | 0 | -7.8 | 0 | 330.2 | -53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 150 | 240 | -0.76389 | 0.64534 | -0.32284 | 108.843 | 0 | -49.8123 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -266.91 |  | 266.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 258.3 | 8.61 | 266.91 | [7 empty] | 0 | 49 | 334 | 8016 |  | 2002 | 11 | 30 | 24 | 8 | 0 | -7.7 | 0 | 353.9 | -55.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -21.9699 | 165 | 255 | -0.81652 | 0.57732 | -0.14961 | 98.6113 | 0 | -54.7415 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -149.73 |  | 149.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.73 | [7 empty] | 1 | 49 | 335 | 8017 |  | 2002 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 18.4 | -55 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -180 | -90 | -0.83581 | 0.54902 | 6.3521e-05 | 90.003 | 0.0024974 | -56.7044 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 2 | 49 | 335 | 8018 |  | 2002 | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 40.5 | -50.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -165 | -75 | -0.81786 | 0.57542 | 0.14898 | 81.438 | 0.25945 | -54.8748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 3 | 49 | 335 | 8019 |  | 2002 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 58.9 | -44.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -150 | -60 | -0.76529 | 0.64369 | 0.32189 | 71.2281 | 0.48577 | -49.936 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 4 | 49 | 335 | 8020 |  | 2002 | 12 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 74.2 | -36.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -135 | -45 | -0.68168 | 0.73165 | 0.51739 | 58.8472 | 0.66266 | -42.978 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 5 | 49 | 335 | 8021 |  | 2002 | 12 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 87.5 | -28.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -120 | -30 | -0.57273 | 0.81975 | 0.70994 | 44.7736 | 0.76387 | -34.9433 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 6 | 49 | 335 | 8022 |  | 2002 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 99.7 | -20 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -105 | -15 | -0.44586 | 0.8951 | 0.86461 | 30.1645 | 0.79433 | -26.4805 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 7 | 49 | 335 | 8023 |  | 2002 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 111.5 | -11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -90 | 0 | -0.30973 | 0.95083 | 0.95083 | 18.0441 | 0.79097 | -18.0441 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 8 | 49 | 335 | 8024 |  | 2002 | 12 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 123.4 | -4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -75 | 15 | -0.17359 | 0.98482 | 0.95127 | 17.9626 | 0.79092 | -9.9976 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 9 | 49 | 335 | 8025 |  | 2002 | 12 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2.9 | 0.02 | 135.7 | 2.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -60 | 30 | -0.046741 | 0.99891 | 0.8651 | 30.1083 | 0.79435 | -2.6793 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.4944 |  | 156.4944 |  | 21 |  | 0 | 1.4963 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 164.9737 | [7 empty] | 10 | 49 | 335 | 8026 |  | 2002 | 12 | 1 | 10 | 8 | 0.035 | 3.1 | 0.074 | 148.7 | 7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -45 | 45 | 0.062188 | 0.99806 | 0.70578 | 45.1108 | 0.76242 | 3.5657 | 157.4831 | 39.8193 | 26.6846 | 66.5039
[24 empty] | 0 | 0 | -150.2665 |  | 150.2665 |  | 21 |  | 0 | 1.454 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 158.506 | [7 empty] | 11 | 49 | 335 | 8027 |  | 2002 | 12 | 1 | 11 | 8 | 0.055 | 3.8 | 0.091 | 162.3 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -30 | 60 | 0.14577 | 0.98932 | 0.49473 | 60.3528 | 0.6461 | 8.3825 | 331.9175 | 29.0875 | 35.5356 | 64.6231
[24 empty] | 0 | 0 | -150.4877 |  | 150.4877 |  | 21 |  | 0 | 0.72335 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 154.5867 | [7 empty] | 12 | 49 | 335 | 8028 |  | 2002 | 12 | 1 | 12 | 8 | 0.071 | 4.3 | 0.033 | 176.6 | 12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | -15 | 75 | 0.19831 | 0.98014 | 0.25377 | 75.3048 | 0.40503 | 11.4392 | 424.415 | 3.3919 | 28.7569 | 32.1488
[24 empty] | 0 | 0 | -149.7016 |  | 149.7016 |  | 21 |  | 0 | 0.0042601 | 0 | 0 |  | 144.9 | 4.83 | 149.7257 | [7 empty] | 13 | 49 | 335 | 8029 |  | 2002 | 12 | 1 | 13 | 8 | 0.073 | 4.9 | 0.033 | 190.6 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 0 | 90 | 0.21623 | 0.97634 | 0.00011296 | 90.0002 | 0.0025935 | 12.4889 | 453.1652 | 9.668e-06 | 0.18933 | 0.18934
[24 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 14 | 49 | 335 | 8030 |  | 2002 | 12 | 1 | 14 | 8 | 0.059 | 5 | 0.114 | 204.6 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 15 | 105 | 0.19831 | 0.98014 | -0.25355 | 104.6954 | 0 | 11.4392 | 424.415 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 15 | 49 | 335 | 8031 |  | 2002 | 12 | 1 | 15 | 8 | 0.071 | 4.3 | 0 | 217.9 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 30 | 120 | 0.14577 | 0.98932 | -0.49453 | 119.6474 | 0 | 8.3825 | 331.9175 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 16 | 49 | 335 | 8032 |  | 2002 | 12 | 1 | 16 | 8 | 0.021 | 3.3 | 0 | 230.5 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 45 | 135 | 0.062188 | 0.99806 | -0.70562 | 134.8892 | 0 | 3.5657 | 157.4831 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 17 | 49 | 335 | 8033 |  | 2002 | 12 | 1 | 17 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 242.6 | -8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 60 | 150 | -0.046741 | 0.99891 | -0.86498 | 149.8918 | 0 | -2.6793 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 18 | 49 | 335 | 8034 |  | 2002 | 12 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 254.4 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 75 | 165 | -0.17359 | 0.98482 | -0.95121 | 162.0397 | 0 | -9.9976 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 19 | 49 | 335 | 8035 |  | 2002 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 266.3 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 90 | 180 | -0.30973 | 0.95083 | -0.95083 | 161.9692 | 0 | -18.0441 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 20 | 49 | 335 | 8036 |  | 2002 | 12 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 278.9 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 105 | 195 | -0.44586 | 0.8951 | -0.86466 | 149.8549 | 0 | -26.4805 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 21 | 49 | 335 | 8037 |  | 2002 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 293.1 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 120 | 210 | -0.57273 | 0.81975 | -0.71003 | 135.2474 | 0 | -34.9433 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 22 | 49 | 335 | 8038 |  | 2002 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 309.8 | -47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 135 | 225 | -0.68168 | 0.73165 | -0.51751 | 121.1741 | 0 | -42.978 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 23 | 49 | 335 | 8039 |  | 2002 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 330.1 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 150 | 240 | -0.76529 | 0.64369 | -0.32202 | 108.793 | 0 | -49.936 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 0 | 49 | 335 | 8040 |  | 2002 | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 353.8 | -55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.1077 | 165 | 255 | -0.81786 | 0.57542 | -0.14911 | 98.5828 | 0 | -54.8748 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 1 | 49 | 336 | 8041 |  | 2002 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 18.1 | -55.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 180 | 270 | -0.83707 | 0.5471 | -0.0001899 | 90.0175 | 0 | -56.8357 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 2 | 49 | 336 | 8042 |  | 2002 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 40.4 | -51 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -165 | -75 | -0.81913 | 0.57361 | 0.14851 | 81.4652 | 0.25874 | -55.0018 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 3 | 49 | 336 | 8043 |  | 2002 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 58.8 | -44.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -150 | -60 | -0.76661 | 0.64212 | 0.3211 | 71.2757 | 0.4849 | -50.0539 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 4 | 49 | 336 | 8044 |  | 2002 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 74.2 | -36.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -135 | -45 | -0.68308 | 0.73035 | 0.51646 | 58.909 | 0.662 | -43.0877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 5 | 49 | 336 | 8045 |  | 2002 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 87.5 | -28.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -120 | -30 | -0.57423 | 0.81869 | 0.70903 | 44.8476 | 0.76355 | -35.0483 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 6 | 49 | 336 | 8046 |  | 2002 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 99.7 | -20.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -105 | -15 | -0.44748 | 0.89429 | 0.86382 | 30.2535 | 0.79429 | -26.5843 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -206.46 |  | 206.46 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.8 | 6.66 | 206.46 | [7 empty] | 7 | 49 | 336 | 8047 |  | 2002 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | -1.2 | 0 | 111.4 | -12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -90 | 0 | -0.31147 | 0.95025 | 0.95025 | 18.1494 | 0.79103 | -18.1494 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 8 | 49 | 336 | 8048 |  | 2002 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | -1.7 | 0 | 123.3 | -4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -75 | 15 | -0.17547 | 0.98449 | 0.95094 | 18.0221 | 0.79095 | -10.1067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 9 | 49 | 336 | 8049 |  | 2002 | 12 | 2 | 9 | 2 | 0 | -2.3 | 0.014 | 135.6 | 2.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -60 | 30 | -0.048734 | 0.99881 | 0.86502 | 30.1177 | 0.79435 | -2.7936 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.7581 |  | 201.7581 |  | 21 |  | 0 | 3.0768 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 219.1932 | [7 empty] | 10 | 49 | 336 | 8050 |  | 2002 | 12 | 2 | 10 | 6 | 0.065 | -2.9 | 0.162 | 148.6 | 7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -45 | 45 | 0.060093 | 0.99819 | 0.70587 | 45.1035 | 0.76245 | 3.4454 | 152.65 | 87.1869 | 49.5593 | 136.7461
[24 empty] | 0 | 0 | -179.9609 |  | 179.9609 |  | 21 |  | 0 | 3.2774 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 198.5326 | [7 empty] | 11 | 49 | 336 | 8051 |  | 2002 | 12 | 2 | 11 | 8 | 0.071 | -0.7 | 0.312 | 162.2 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -30 | 60 | 0.1436 | 0.98964 | 0.49488 | 60.3423 | 0.64622 | 8.2567 | 327.8195 | 99.779 | 45.8817 | 145.6607
[24 empty] | 0 | 0 | -185.5348 |  | 185.5348 |  | 21 |  | 0 | 0.90677 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 190.6732 | [7 empty] | 12 | 49 | 336 | 8052 |  | 2002 | 12 | 2 | 12 | 8 | 0.069 | 0.4 | 0.12 | 176.4 | 12.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | -15 | 75 | 0.19609 | 0.98059 | 0.25389 | 75.298 | 0.40517 | 11.3093 | 420.7543 | 12.3441 | 27.9569 | 40.301
[24 empty] | 0 | 0 | -191.5508 |  | 191.5508 |  | 21 |  | 0 | 0.0043772 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.5756 | [7 empty] | 13 | 49 | 336 | 8053 |  | 2002 | 12 | 2 | 13 | 8 | 0.075 | 0.4 | 0.067 | 190.4 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 0 | 90 | 0.214 | 0.97683 | 0.00011302 | 90.0002 | 0.0025937 | 12.3576 | 449.6495 | 1.964e-05 | 0.19452 | 0.19454
[24 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 14 | 49 | 336 | 8054 |  | 2002 | 12 | 2 | 14 | 8 | 0.048 | 0.5 | 0.006 | 204.3 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 15 | 105 | 0.19609 | 0.98059 | -0.25367 | 104.7023 | 0 | 11.3093 | 420.7543 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 15 | 49 | 336 | 8055 |  | 2002 | 12 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0.4 | 0.317 | 217.7 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 30 | 120 | 0.1436 | 0.98964 | -0.49469 | 119.6578 | 0 | 8.2567 | 327.8195 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 16 | 49 | 336 | 8056 |  | 2002 | 12 | 2 | 16 | 8 | 0.005 | 0.5 | 0 | 230.3 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 45 | 135 | 0.060093 | 0.99819 | -0.70571 | 134.8966 | 0 | 3.4454 | 152.65 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 17 | 49 | 336 | 8057 |  | 2002 | 12 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 242.4 | -8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 60 | 150 | -0.048734 | 0.99881 | -0.8649 | 149.8823 | 0 | -2.7936 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 18 | 49 | 336 | 8058 |  | 2002 | 12 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 254.1 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 75 | 165 | -0.17547 | 0.98449 | -0.95089 | 161.9802 | 0 | -10.1067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 19 | 49 | 336 | 8059 |  | 2002 | 12 | 2 | 19 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 266 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 90 | 180 | -0.31147 | 0.95025 | -0.95025 | 161.8638 | 0 | -18.1494 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 20 | 49 | 336 | 8060 |  | 2002 | 12 | 2 | 20 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 278.6 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 105 | 195 | -0.44748 | 0.89429 | -0.86388 | 149.7659 | 0 | -26.5843 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 21 | 49 | 336 | 8061 |  | 2002 | 12 | 2 | 21 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 292.8 | -40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 120 | 210 | -0.57423 | 0.81869 | -0.70912 | 135.1734 | 0 | -35.0483 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 22 | 49 | 336 | 8062 |  | 2002 | 12 | 2 | 22 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 309.4 | -47.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 135 | 225 | -0.68308 | 0.73035 | -0.51658 | 121.1122 | 0 | -43.0877 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 23 | 49 | 336 | 8063 |  | 2002 | 12 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 329.7 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 150 | 240 | -0.76661 | 0.64212 | -0.32123 | 108.7453 | 0 | -50.0539 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 0 | 49 | 336 | 8064 |  | 2002 | 12 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 353.4 | -56 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.2391 | 165 | 255 | -0.81913 | 0.57361 | -0.14864 | 98.5555 | 0 | -55.0018 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 1 | 49 | 337 | 8065 |  | 2002 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 18 | -55.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 180 | 270 | -0.83825 | 0.54528 | -0.00018926 | 90.0175 | 0 | -56.9604 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 2 | 49 | 337 | 8066 |  | 2002 | 12 | 3 | 2 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 40.3 | -51.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -165 | -75 | -0.82033 | 0.57188 | 0.14807 | 81.491 | 0.25806 | -55.1224 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 3 | 49 | 337 | 8067 |  | 2002 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 58.8 | -44.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -150 | -60 | -0.76786 | 0.64062 | 0.32035 | 71.321 | 0.48406 | -50.1657 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 4 | 49 | 337 | 8068 |  | 2002 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 74.2 | -37.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -135 | -45 | -0.6844 | 0.7291 | 0.51558 | 58.9678 | 0.66138 | -43.1919 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 5 | 49 | 337 | 8069 |  | 2002 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 87.5 | -28.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -120 | -30 | -0.57565 | 0.81769 | 0.70816 | 44.918 | 0.76325 | -35.148 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 6 | 49 | 337 | 8070 |  | 2002 | 12 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 99.7 | -20.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -105 | -15 | -0.44902 | 0.89352 | 0.86308 | 30.338 | 0.79425 | -26.6828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 7 | 49 | 337 | 8071 |  | 2002 | 12 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 111.4 | -12.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -90 | 0 | -0.31313 | 0.94971 | 0.94971 | 18.2494 | 0.7911 | -18.2494 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 172.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 162 | 5.4 | -204.6 |  | -6.82 | -6.6863 |  |  | -1.3373 |  | 8 | 49 | 337 | 8072 |  | 2002 | 12 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 123.3 | -4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -75 | 15 | -0.17725 | 0.98417 | 0.95064 | 18.079 | 0.79099 | -10.2102 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 420.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 153.9 | 5.13 | -500.97 |  | -16.699 | -6.5486 |  |  | -3.2743 |  | 9 | 49 | 337 | 8073 |  | 2002 | 12 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3.9 | 0.01 | 135.6 | 2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -60 | 30 | -0.050627 | 0.99872 | 0.86493 | 30.127 | 0.79434 | -2.9022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.3379 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.56818 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -987.1182 |  | -32.9039 | -6.4518 |  |  | -6.4518 |  | 10 | 49 | 337 | 8074 |  | 2002 | 12 | 3 | 10 | 8 | 0.019 | 4.5 | 0.02 | 148.5 | 7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -45 | 45 | 0.058104 | 0.99831 | 0.70595 | 45.0967 | 0.76248 | 3.3312 | 148.0369 | 10.7655 | 14.4871 | 25.2526
[24 empty] | 8 | 450 | 835.3688 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.62533 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.8253 |  | -33.0608 | -6.4825 |  |  | -6.4825 |  | 11 | 49 | 337 | 8075 |  | 2002 | 12 | 3 | 11 | 8 | 0.043 | 5 | 0 | 162.1 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -30 | 60 | 0.14153 | 0.98993 | 0.49503 | 60.3325 | 0.64633 | 8.1372 | 323.9052 | 0 | 27.7923 | 27.7923
[24 empty] | 8 | 450 | 837.3946 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.51069 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -994.5007 |  | -33.15 | -6.5 |  |  | -6.5 |  | 12 | 49 | 337 | 8076 |  | 2002 | 12 | 3 | 12 | 8 | 0.056 | 5.3 | 0 | 176.3 | 12.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | -15 | 75 | 0.19398 | 0.98101 | 0.25399 | 75.2915 | 0.40531 | 11.186 | 417.2558 | 0 | 22.6974 | 22.6974
[24 empty] | 8 | 450 | 834.9383 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0027429 | 8 | 960 |  | 140.4 | 4.68 | -994.9227 |  | -33.1641 | -6.5028 |  |  | -6.5028 |  | 13 | 49 | 337 | 8077 |  | 2002 | 12 | 3 | 13 | 8 | 0.047 | 5.4 | 0 | 190.3 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 0 | 90 | 0.21187 | 0.9773 | 0.00011307 | 90.0002 | 0.0025938 | 12.2328 | 446.2888 | 0 | 0.12191 | 0.12191
[24 empty] | 8 | 450 | 833.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -993.99 |  | -33.133 | -6.4967 |  |  | -6.4967 |  | 14 | 49 | 337 | 8078 |  | 2002 | 12 | 3 | 14 | 8 | 0.052 | 5.3 | 0.012 | 204.2 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 15 | 105 | 0.19398 | 0.98101 | -0.25377 | 104.7087 | 0 | 11.186 | 417.2558 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 829.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 |  | -32.978 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 15 | 49 | 337 | 8079 |  | 2002 | 12 | 3 | 15 | 8 | 0.019 | 4.8 | 0.019 | 217.5 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 30 | 120 | 0.14153 | 0.98993 | -0.49483 | 119.6676 | 0 | 8.1372 | 323.9052 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 16 | 49 | 337 | 8080 |  | 2002 | 12 | 3 | 16 | 8 | 0.006 | 4.5 | 0 | 230.2 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 45 | 135 | 0.058104 | 0.99831 | -0.70579 | 134.9033 | 0 | 3.3312 | 148.0369 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 17 | 49 | 337 | 8081 |  | 2002 | 12 | 3 | 17 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 242.2 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 60 | 150 | -0.050627 | 0.99872 | -0.86482 | 149.873 | 0 | -2.9022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 18 | 49 | 337 | 8082 |  | 2002 | 12 | 3 | 18 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 254 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 75 | 165 | -0.17725 | 0.98417 | -0.95058 | 161.9233 | 0 | -10.2102 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 826.55 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.55 |  | -32.885 | -6.448 |  |  | -6.448 |  | 19 | 49 | 337 | 8083 |  | 2002 | 12 | 3 | 19 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 265.8 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 90 | 180 | -0.31313 | 0.94971 | -0.94971 | 161.7638 | 0 | -18.2494 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 20 | 49 | 337 | 8084 |  | 2002 | 12 | 3 | 20 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 278.4 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 105 | 195 | -0.44902 | 0.89352 | -0.86313 | 149.6813 | 0 | -26.6828 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 829.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 |  | -32.978 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 21 | 49 | 337 | 8085 |  | 2002 | 12 | 3 | 21 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 292.5 | -40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 120 | 210 | -0.57565 | 0.81769 | -0.70825 | 135.103 | 0 | -35.148 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 829.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 |  | -32.978 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 22 | 49 | 337 | 8086 |  | 2002 | 12 | 3 | 22 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 309.2 | -48 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 135 | 225 | -0.6844 | 0.7291 | -0.5157 | 121.0534 | 0 | -43.1919 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 23 | 49 | 337 | 8087 |  | 2002 | 12 | 3 | 23 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 329.5 | -53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 150 | 240 | -0.76786 | 0.64062 | -0.32048 | 108.7 | 0 | -50.1657 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 0 | 49 | 337 | 8088 |  | 2002 | 12 | 3 | 24 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 353.2 | -56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.3638 | 165 | 255 | -0.82033 | 0.57188 | -0.1482 | 98.5296 | 0 | -55.1224 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 1 | 49 | 338 | 8089 |  | 2002 | 12 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 17.9 | -55.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 180 | 270 | -0.83938 | 0.54355 | -0.00018866 | 90.0174 | 0 | -57.0786 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 2 | 49 | 338 | 8090 |  | 2002 | 12 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 40.2 | -51.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -165 | -75 | -0.82147 | 0.57025 | 0.14764 | 81.5156 | 0.25741 | -55.2365 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 3 | 49 | 338 | 8091 |  | 2002 | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 58.8 | -45 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -150 | -60 | -0.76904 | 0.6392 | 0.31964 | 71.364 | 0.48327 | -50.2715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 4 | 49 | 338 | 8092 |  | 2002 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 74.2 | -37.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -135 | -45 | -0.68566 | 0.72793 | 0.51475 | 59.0235 | 0.66079 | -43.2904 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 5 | 49 | 338 | 8093 |  | 2002 | 12 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 87.5 | -28.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -120 | -30 | -0.577 | 0.81674 | 0.70734 | 44.9846 | 0.76296 | -35.2423 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 6 | 49 | 338 | 8094 |  | 2002 | 12 | 4 | 6 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 99.7 | -20.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -105 | -15 | -0.45047 | 0.89279 | 0.86237 | 30.4181 | 0.79422 | -26.776 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 7 | 49 | 338 | 8095 |  | 2002 | 12 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 111.4 | -12.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -90 | 0 | -0.3147 | 0.94919 | 0.94919 | 18.3441 | 0.79116 | -18.3441 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 198.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 136.8 | 4.56 | -230.64 |  | -7.688 | -7.5373 |  |  | -1.5075 |  | 8 | 49 | 338 | 8096 |  | 2002 | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 123.2 | -4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -75 | 15 | -0.17893 | 0.98386 | 0.95034 | 18.1333 | 0.79102 | -10.3083 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 439.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 135.9 | 4.53 | -519.57 |  | -17.319 | -6.7918 |  |  | -3.3959 |  | 9 | 49 | 338 | 8097 |  | 2002 | 12 | 4 | 9 | 8 | 0 | 5.9 | 0.008 | 135.5 | 1.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -60 | 30 | -0.052419 | 0.99863 | 0.86485 | 30.1362 | 0.79434 | -3.005 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 843.3663 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.42994 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1000.9299 |  | -33.3643 | -6.542 |  |  | -6.542 |  | 10 | 49 | 338 | 8098 |  | 2002 | 12 | 4 | 10 | 8 | 0.018 | 6 | 0.01 | 148.4 | 6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -45 | 45 | 0.056219 | 0.99842 | 0.70603 | 45.0906 | 0.76251 | 3.2231 | 143.6486 | 5.3835 | 13.7251 | 19.1086
[24 empty] | 8 | 450 | 846.2386 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.58179 | 8 | 960 |  | 133.2 | 4.44 | -1002.9418 |  | -33.4314 | -6.5552 |  |  | -6.5552 |  | 11 | 49 | 338 | 8099 |  | 2002 | 12 | 4 | 11 | 8 | 0.04 | 6.2 | 0 | 162 | 10.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -30 | 60 | 0.13958 | 0.99021 | 0.49517 | 60.3234 | 0.64644 | 8.0241 | 320.179 | 0 | 25.8575 | 25.8575
[24 empty] | 8 | 450 | 846.3308 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.45612 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.7461 |  | -33.4582 | -6.5604 |  |  | -6.5604 |  | 12 | 49 | 338 | 8100 |  | 2002 | 12 | 4 | 12 | 8 | 0.05 | 6.3 | 0 | 176.2 | 11.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | -15 | 75 | 0.19198 | 0.9814 | 0.2541 | 75.2855 | 0.40544 | 11.0692 | 413.9237 | 0 | 20.2719 | 20.2719
[24 empty] | 8 | 450 | 844.2367 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0025096 | 8 | 960 |  | 131.4 | 4.38 | -1004.2225 |  | -33.4741 | -6.5635 |  |  | -6.5635 |  | 13 | 49 | 338 | 8101 |  | 2002 | 12 | 4 | 13 | 8 | 0.043 | 6.4 | 0 | 190.2 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 0 | 90 | 0.20985 | 0.97773 | 0.00011312 | 90.0001 | 0.0025939 | 12.1147 | 443.0874 | 0 | 0.11154 | 0.11154
[24 empty] | 8 | 450 | 842.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 133.2 | 4.44 | -1002.36 |  | -33.412 | -6.5514 |  |  | -6.5514 |  | 14 | 49 | 338 | 8102 |  | 2002 | 12 | 4 | 14 | 8 | 0.041 | 6.2 | 0 | 204.1 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 15 | 105 | 0.19198 | 0.9814 | -0.25388 | 104.7147 | 0 | 11.0692 | 413.9237 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 839.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135.9 | 4.53 | -999.57 |  | -33.319 | -6.5331 |  |  | -6.5331 |  | 15 | 49 | 338 | 8103 |  | 2002 | 12 | 4 | 15 | 8 | 0.02 | 5.9 | 0 | 217.4 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 30 | 120 | 0.13958 | 0.99021 | -0.49497 | 119.6768 | 0 | 8.0241 | 320.179 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 16 | 49 | 338 | 8104 |  | 2002 | 12 | 4 | 16 | 8 | 0.004 | 5.7 | 0 | 230 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 45 | 135 | 0.056219 | 0.99842 | -0.70587 | 134.9095 | 0 | 3.2231 | 143.6486 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 833.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -993.99 |  | -33.133 | -6.4967 |  |  | -6.4967 |  | 17 | 49 | 338 | 8105 |  | 2002 | 12 | 4 | 17 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 242 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 60 | 150 | -0.052419 | 0.99863 | -0.86474 | 149.8639 | 0 | -3.005 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.27 |  | -33.009 | -6.4724 |  |  | -6.4724 |  | 18 | 49 | 338 | 8106 |  | 2002 | 12 | 4 | 18 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 253.8 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 75 | 165 | -0.17893 | 0.98386 | -0.95028 | 161.8691 | 0 | -10.3083 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 829.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 |  | -32.978 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 19 | 49 | 338 | 8107 |  | 2002 | 12 | 4 | 19 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 265.7 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 90 | 180 | -0.3147 | 0.94919 | -0.94919 | 161.6692 | 0 | -18.3441 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 20 | 49 | 338 | 8108 |  | 2002 | 12 | 4 | 20 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 278.2 | -32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 105 | 195 | -0.45047 | 0.89279 | -0.86243 | 149.6012 | 0 | -26.776 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 827.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.48 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 21 | 49 | 338 | 8109 |  | 2002 | 12 | 4 | 21 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 292.3 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 120 | 210 | -0.577 | 0.81674 | -0.70743 | 135.0363 | 0 | -35.2423 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 827.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 147.6 | 4.92 | -987.48 |  | -32.916 | -6.4541 |  |  | -6.4541 |  | 22 | 49 | 338 | 8110 |  | 2002 | 12 | 4 | 22 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 309 | -48 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 135 | 225 | -0.68566 | 0.72793 | -0.51487 | 120.9977 | 0 | -43.2904 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 23 | 49 | 338 | 8111 |  | 2002 | 12 | 4 | 23 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 329.2 | -53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 150 | 240 | -0.76904 | 0.6392 | -0.31977 | 108.6571 | 0 | -50.2715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 0 | 49 | 338 | 8112 |  | 2002 | 12 | 4 | 24 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 353 | -56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.4819 | 165 | 255 | -0.82147 | 0.57025 | -0.14777 | 98.5051 | 0 | -55.2365 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 1 | 49 | 339 | 8113 |  | 2002 | 12 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 17.7 | -55.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -180 | -90 | -0.84043 | 0.54192 | 6.2699e-05 | 90.003 | 0.0024958 | -57.19 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -168.33 |  | 168.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.9 | 5.43 | 168.33 | [7 empty] | 2 | 49 | 339 | 8114 |  | 2002 | 12 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2.9 | 0 | 40.2 | -51.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -165 | -75 | -0.82254 | 0.5687 | 0.14724 | 81.5387 | 0.2568 | -55.3442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -170.19 |  | 170.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.7 | 5.49 | 170.19 | [7 empty] | 3 | 49 | 339 | 8115 |  | 2002 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 58.8 | -45.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -150 | -60 | -0.77015 | 0.63786 | 0.31897 | 71.4045 | 0.48253 | -50.3714 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 4 | 49 | 339 | 8116 |  | 2002 | 12 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 74.1 | -37.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -135 | -45 | -0.68684 | 0.72681 | 0.51396 | 59.0761 | 0.66022 | -43.3833 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 5 | 49 | 339 | 8117 |  | 2002 | 12 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 87.5 | -29.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -120 | -30 | -0.57827 | 0.81585 | 0.70656 | 45.0475 | 0.76269 | -35.3313 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 6 | 49 | 339 | 8118 |  | 2002 | 12 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 99.6 | -20.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -105 | -15 | -0.45184 | 0.8921 | 0.8617 | 30.4937 | 0.79419 | -26.864 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 7 | 49 | 339 | 8119 |  | 2002 | 12 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 111.4 | -12.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -90 | 0 | -0.31618 | 0.9487 | 0.9487 | 18.4334 | 0.79121 | -18.4334 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 173.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 161.1 | 5.37 | -205.53 |  | -6.851 | -6.7167 |  |  | -1.3433 |  | 8 | 49 | 339 | 8120 |  | 2002 | 12 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 123.2 | -5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -75 | 15 | -0.18052 | 0.98357 | 0.95006 | 18.1849 | 0.79106 | -10.4008 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 416.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 158.4 | 5.28 | -496.32 |  | -16.544 | -6.4878 |  |  | -3.2439 |  | 9 | 49 | 339 | 8121 |  | 2002 | 12 | 5 | 9 | 8 | 0 | 3.4 | 0.006 | 135.5 | 1.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -60 | 30 | -0.054109 | 0.99854 | 0.86478 | 30.1451 | 0.79434 | -3.102 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 824.896 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0074 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -979.1874 |  | -32.6396 | -6.3999 |  |  | -6.3999 |  | 10 | 49 | 339 | 8122 |  | 2002 | 12 | 5 | 10 | 8 | 0.022 | 3.6 | 0.052 | 148.4 | 6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -45 | 45 | 0.054441 | 0.99852 | 0.7061 | 45.0849 | 0.76253 | 3.121 | 139.4896 | 27.998 | 16.7757 | 44.7736
[24 empty] | 8 | 450 | 829.4568 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4125 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -981.4525 |  | -32.7151 | -6.4147 |  |  | -6.4147 |  | 11 | 49 | 339 | 8123 |  | 2002 | 12 | 5 | 11 | 8 | 0.055 | 3.8 | 0.085 | 162 | 10.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -30 | 60 | 0.13773 | 0.99047 | 0.4953 | 60.3149 | 0.64653 | 7.9173 | 316.6453 | 27.2195 | 35.5594 | 62.7788
[24 empty] | 8 | 450 | 830.4606 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0051 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -984.7651 |  | -32.8255 | -6.4364 |  |  | -6.4364 |  | 12 | 49 | 339 | 8124 |  | 2002 | 12 | 5 | 12 | 8 | 0.071 | 4.2 | 0.154 | 176.1 | 11.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | -15 | 75 | 0.19009 | 0.98177 | 0.25419 | 75.2799 | 0.40556 | 10.959 | 410.7621 | 15.8758 | 28.7947 | 44.6704
[24 empty] | 8 | 450 | 826.5718 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0032684 | 8 | 960 |  | 148.5 | 4.95 | -986.5533 |  | -32.8851 | -6.4481 |  |  | -6.4481 |  | 13 | 49 | 339 | 8125 |  | 2002 | 12 | 5 | 13 | 8 | 0.056 | 4.5 | 0.01 | 190 | 11.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 0 | 90 | 0.20795 | 0.97814 | 0.00011317 | 90.0001 | 0.002594 | 12.0032 | 440.0494 | 2.9356e-06 | 0.14526 | 0.14526
[24 empty] | 8 | 450 | 825.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 149.4 | 4.98 | -985.62 |  | -32.854 | -6.442 |  |  | -6.442 |  | 14 | 49 | 339 | 8126 |  | 2002 | 12 | 5 | 14 | 8 | 0.041 | 4.4 | 0 | 203.9 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 15 | 105 | 0.19009 | 0.98177 | -0.25397 | 104.7204 | 0 | 10.959 | 410.7621 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 151.2 | 5.04 | -983.76 | [7 empty] | 15 | 49 | 339 | 8127 |  | 2002 | 12 | 5 | 15 | 8 | 0 | 4.2 | 0.332 | 217.2 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 30 | 120 | 0.13773 | 0.99047 | -0.4951 | 119.6853 | 0 | 7.9173 | 316.6453 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 | [7 empty] | 16 | 49 | 339 | 8128 |  | 2002 | 12 | 5 | 16 | 8 | 0.011 | 3.8 | 0 | 229.8 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 45 | 135 | 0.054441 | 0.99852 | -0.70594 | 134.9151 | 0 | 3.121 | 139.4896 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 | [7 empty] | 17 | 49 | 339 | 8129 |  | 2002 | 12 | 5 | 17 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 241.9 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 60 | 150 | -0.054109 | 0.99854 | -0.86466 | 149.855 | 0 | -3.102 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 | [7 empty] | 18 | 49 | 339 | 8130 |  | 2002 | 12 | 5 | 18 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 253.6 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 75 | 165 | -0.18052 | 0.98357 | -0.95 | 161.8176 | 0 | -10.4008 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 155.7 | 5.19 | -979.11 | [7 empty] | 19 | 49 | 339 | 8131 |  | 2002 | 12 | 5 | 19 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 265.5 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 90 | 180 | -0.31618 | 0.9487 | -0.9487 | 161.5799 | 0 | -18.4334 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 156.6 | 5.22 | -978.18 | [7 empty] | 20 | 49 | 339 | 8132 |  | 2002 | 12 | 5 | 20 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 278.1 | -32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 105 | 195 | -0.45184 | 0.8921 | -0.86176 | 149.5256 | 0 | -26.864 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 | [7 empty] | 21 | 49 | 339 | 8133 |  | 2002 | 12 | 5 | 21 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 292.1 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 120 | 210 | -0.57827 | 0.81585 | -0.70666 | 134.9734 | 0 | -35.3313 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 | [7 empty] | 22 | 49 | 339 | 8134 |  | 2002 | 12 | 5 | 22 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 308.7 | -48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 135 | 225 | -0.68684 | 0.72681 | -0.51408 | 120.9451 | 0 | -43.3833 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 23 | 49 | 339 | 8135 |  | 2002 | 12 | 5 | 23 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 329 | -53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 150 | 240 | -0.77015 | 0.63786 | -0.3191 | 108.6165 | 0 | -50.3714 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 0 | 49 | 339 | 8136 |  | 2002 | 12 | 5 | 24 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 352.8 | -56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.5934 | 165 | 255 | -0.82254 | 0.5687 | -0.14737 | 98.4819 | 0 | -55.3442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 1 | 50 | 340 | 8137 |  | 2002 | 12 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 17.6 | -55.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 180 | 270 | -0.84142 | 0.54038 | -0.00018756 | 90.0174 | 0 | -57.2948 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 2 | 50 | 340 | 8138 |  | 2002 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 40.1 | -51.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -165 | -75 | -0.82355 | 0.56725 | 0.14687 | 81.5605 | 0.25623 | -55.4453 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 3 | 50 | 340 | 8139 |  | 2002 | 12 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 58.7 | -45.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -150 | -60 | -0.7712 | 0.6366 | 0.31834 | 71.4426 | 0.48182 | -50.4652 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 4 | 50 | 340 | 8140 |  | 2002 | 12 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 74.1 | -37.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -135 | -45 | -0.68794 | 0.72577 | 0.51322 | 59.1256 | 0.65969 | -43.4706 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 5 | 50 | 340 | 8141 |  | 2002 | 12 | 6 | 5 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 87.4 | -29.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -120 | -30 | -0.57946 | 0.815 | 0.70583 | 45.1067 | 0.76244 | -35.4149 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 6 | 50 | 340 | 8142 |  | 2002 | 12 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 99.6 | -20.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -105 | -15 | -0.45313 | 0.89145 | 0.86107 | 30.5648 | 0.79415 | -26.9466 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 7 | 50 | 340 | 8143 |  | 2002 | 12 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 111.4 | -12.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -90 | 0 | -0.31757 | 0.94824 | 0.94824 | 18.5173 | 0.79127 | -18.5173 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 187.48 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 147.6 | 4.92 | -219.48 |  | -7.316 | -7.1725 |  |  | -1.4345 |  | 8 | 50 | 340 | 8144 |  | 2002 | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 123.2 | -5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -75 | 15 | -0.18201 | 0.9833 | 0.9498 | 18.2336 | 0.79109 | -10.4878 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 429.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 145.8 | 4.86 | -509.34 |  | -16.978 | -6.658 |  |  | -3.329 |  | 9 | 50 | 340 | 8145 |  | 2002 | 12 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4.8 | 0.005 | 135.4 | 1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -60 | 30 | -0.055698 | 0.99845 | 0.8647 | 30.1537 | 0.79433 | -3.1931 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 831.5282 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.18873 | 8 | 960 |  | 144.9 | 4.83 | -990.4587 |  | -33.0153 | -6.4736 |  |  | -6.4736 |  | 10 | 50 | 340 | 8146 |  | 2002 | 12 | 6 | 10 | 8 | 0.011 | 4.9 | 0 | 148.3 | 6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -45 | 45 | 0.05277 | 0.99861 | 0.70616 | 45.0798 | 0.76255 | 3.0251 | 135.5643 | 0 | 8.3881 | 8.3881
[24 empty] | 8 | 450 | 833.4879 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.20369 | 8 | 960 |  | 143.1 | 4.77 | -992.3337 |  | -33.0778 | -6.4858 |  |  | -6.4858 |  | 11 | 50 | 340 | 8147 |  | 2002 | 12 | 6 | 11 | 8 | 0.014 | 5.1 | 0 | 161.9 | 10.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -30 | 60 | 0.136 | 0.99071 | 0.49542 | 60.3069 | 0.64662 | 7.8169 | 313.308 | 0 | 9.0527 | 9.0527
[24 empty] | 8 | 450 | 837.6147 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.2647 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -996.1147 |  | -33.2038 | -6.5106 |  |  | -6.5106 |  | 12 | 50 | 340 | 8148 |  | 2002 | 12 | 6 | 12 | 8 | 0.029 | 5.5 | 0 | 176 | 11.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | -15 | 75 | 0.18832 | 0.98211 | 0.25428 | 75.2746 | 0.40567 | 10.8555 | 407.7751 | 0 | 11.7644 | 11.7644
[24 empty] | 8 | 450 | 838.6486 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.001284 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.6413 |  | -33.288 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 13 | 50 | 340 | 8149 |  | 2002 | 12 | 6 | 13 | 8 | 0.022 | 5.8 | 0 | 189.9 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 0 | 90 | 0.20616 | 0.97852 | 0.00011321 | 90.0001 | 0.002594 | 11.8985 | 437.1785 | 0 | 0.057069 | 0.057069
[24 empty] | 8 | 450 | 840.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1000.5 |  | -33.35 | -6.5392 |  |  | -6.5392 |  | 14 | 50 | 340 | 8150 |  | 2002 | 12 | 6 | 14 | 8 | 0.012 | 6 | 0 | 203.8 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 15 | 105 | 0.18832 | 0.98211 | -0.25406 | 104.7256 | 0 | 10.8555 | 407.7751 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 15 | 50 | 340 | 8151 |  | 2002 | 12 | 6 | 15 | 8 | 0.007 | 5.7 | 0 | 217.1 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 30 | 120 | 0.136 | 0.99071 | -0.49522 | 119.6932 | 0 | 7.8169 | 313.308 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 835.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -995.85 |  | -33.195 | -6.5088 |  |  | -6.5088 |  | 16 | 50 | 340 | 8152 |  | 2002 | 12 | 6 | 16 | 8 | 0.001 | 5.5 | 0 | 229.7 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 45 | 135 | 0.05277 | 0.99861 | -0.706 | 134.9202 | 0 | 3.0251 | 135.5643 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 836.78 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 138.6 | 4.62 | -996.78 |  | -33.226 | -6.5149 |  |  | -6.5149 |  | 17 | 50 | 340 | 8153 |  | 2002 | 12 | 6 | 17 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 241.7 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 60 | 150 | -0.055698 | 0.99845 | -0.86458 | 149.8464 | 0 | -3.1931 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 18 | 50 | 340 | 8154 |  | 2002 | 12 | 6 | 18 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 253.5 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 75 | 165 | -0.18201 | 0.9833 | -0.94974 | 161.7689 | 0 | -10.4878 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 838.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 136.8 | 4.56 | -998.64 |  | -33.288 | -6.5271 |  |  | -6.5271 |  | 19 | 50 | 340 | 8155 |  | 2002 | 12 | 6 | 19 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | 265.3 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 90 | 180 | -0.31757 | 0.94824 | -0.94824 | 161.4959 | 0 | -18.5173 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 839.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135.9 | 4.53 | -999.57 |  | -33.319 | -6.5331 |  |  | -6.5331 |  | 20 | 50 | 340 | 8156 |  | 2002 | 12 | 6 | 20 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 277.9 | -32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 105 | 195 | -0.45313 | 0.89145 | -0.86113 | 149.4545 | 0 | -26.9466 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 840.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1000.5 |  | -33.35 | -6.5392 |  |  | -6.5392 |  | 21 | 50 | 340 | 8157 |  | 2002 | 12 | 6 | 21 | 8 | 0 | 6 | 0 | 291.9 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 120 | 210 | -0.57946 | 0.815 | -0.70592 | 134.9142 | 0 | -35.4149 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 839.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135.9 | 4.53 | -999.57 |  | -33.319 | -6.5331 |  |  | -6.5331 |  | 22 | 50 | 340 | 8158 |  | 2002 | 12 | 6 | 22 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 308.5 | -48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 135 | 225 | -0.68794 | 0.72577 | -0.51334 | 120.8956 | 0 | -43.4706 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 23 | 50 | 340 | 8159 |  | 2002 | 12 | 6 | 23 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 328.7 | -53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 150 | 240 | -0.7712 | 0.6366 | -0.31847 | 108.5783 | 0 | -50.4652 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 0 | 50 | 340 | 8160 |  | 2002 | 12 | 6 | 24 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 352.6 | -56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.6981 | 165 | 255 | -0.82355 | 0.56725 | -0.14699 | 98.4601 | 0 | -55.4453 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 1 | 50 | 341 | 8161 |  | 2002 | 12 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 17.4 | -55.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 180 | 270 | -0.84234 | 0.53894 | -0.00018706 | 90.0173 | 0 | -57.3928 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -132.99 |  | 132.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 4.29 | 132.99 | [7 empty] | 2 | 50 | 341 | 8162 |  | 2002 | 12 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 40 | -51.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -165 | -75 | -0.82448 | 0.56589 | 0.14652 | 81.581 | 0.25569 | -55.54 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -135.78 |  | 135.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.4 | 4.38 | 135.78 | [7 empty] | 3 | 50 | 341 | 8163 |  | 2002 | 12 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6.4 | 0 | 58.7 | -45.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -150 | -60 | -0.77217 | 0.63542 | 0.31775 | 71.4783 | 0.48116 | -50.5529 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 4 | 50 | 341 | 8164 |  | 2002 | 12 | 7 | 4 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 74.1 | -37.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -135 | -45 | -0.68898 | 0.72478 | 0.51253 | 59.1719 | 0.6592 | -43.5523 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 5 | 50 | 341 | 8165 |  | 2002 | 12 | 7 | 5 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 87.4 | -29.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -120 | -30 | -0.58057 | 0.81421 | 0.70514 | 45.1621 | 0.76219 | -35.493 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 6 | 50 | 341 | 8166 |  | 2002 | 12 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 99.6 | -21 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -105 | -15 | -0.45433 | 0.89083 | 0.86048 | 30.6313 | 0.79412 | -27.0238 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 7 | 50 | 341 | 8167 |  | 2002 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 111.4 | -12.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -90 | 0 | -0.31887 | 0.9478 | 0.9478 | 18.5958 | 0.79132 | -18.5958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 182.83 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 152.1 | 5.07 | -214.83 |  | -7.161 | -7.0206 |  |  | -1.4041 |  | 8 | 50 | 341 | 8168 |  | 2002 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 123.2 | -5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -75 | 15 | -0.18341 | 0.98304 | 0.94955 | 18.2794 | 0.79112 | -10.5692 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 425.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 149.4 | 4.98 | -505.62 |  | -16.854 | -6.6094 |  |  | -3.3047 |  | 9 | 50 | 341 | 8169 |  | 2002 | 12 | 7 | 9 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 135.4 | 1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -60 | 30 | -0.057185 | 0.99836 | 0.86463 | 30.162 | 0.79433 | -3.2785 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 844.2384 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.97926 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -998.6893 |  | -33.2896 | -6.5274 |  |  | -6.5274 |  | 10 | 50 | 341 | 8170 |  | 2002 | 12 | 7 | 10 | 8 | 0.026 | 5.7 | 0.044 | 148.3 | 6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -45 | 45 | 0.051205 | 0.99869 | 0.70622 | 45.0751 | 0.76257 | 2.9353 | 131.8769 | 23.696 | 19.8269 | 43.5229
[24 empty] | 8 | 450 | 845.2106 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.5671 | 8 | 960 |  | 134.1 | 4.47 | -1001.9971 |  | -33.3999 | -6.549 |  |  | -6.549 |  | 11 | 50 | 341 | 8171 |  | 2002 | 12 | 7 | 11 | 8 | 0.036 | 6.1 | 0.006 | 161.8 | 9.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -30 | 60 | 0.13437 | 0.99093 | 0.49553 | 60.2996 | 0.64671 | 7.723 | 310.1712 | 1.9228 | 23.2815 | 25.2043
[24 empty] | 8 | 450 | 849.6876 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.54115 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.6211 |  | -33.554 | -6.5792 |  |  | -6.5792 |  | 12 | 50 | 341 | 8172 |  | 2002 | 12 | 7 | 12 | 8 | 0.058 | 6.6 | 0.005 | 175.9 | 11.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | -15 | 75 | 0.18666 | 0.98243 | 0.25436 | 75.2698 | 0.40577 | 10.7585 | 404.9662 | 0.51607 | 23.5349 | 24.051
[24 empty] | 8 | 450 | 847.0306 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0030935 | 8 | 960 |  | 128.7 | 4.29 | -1007.0131 |  | -33.5671 | -6.5818 |  |  | -6.5818 |  | 13 | 50 | 341 | 8173 |  | 2002 | 12 | 7 | 13 | 8 | 0.053 | 6.7 | 0 | 189.8 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 0 | 90 | 0.20449 | 0.97887 | 0.00011325 | 90.0001 | 0.0025941 | 11.8005 | 434.4785 | 0 | 0.13749 | 0.13749
[24 empty] | 8 | 450 | 848.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 126.9 | 4.23 | -1008.87 |  | -33.629 | -6.5939 |  |  | -6.5939 |  | 14 | 50 | 341 | 8174 |  | 2002 | 12 | 7 | 14 | 8 | 0.028 | 6.9 | 0 | 203.7 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 15 | 105 | 0.18666 | 0.98243 | -0.25414 | 104.7305 | 0 | 10.7585 | 404.9662 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 846.08 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 129.6 | 4.32 | -1006.08 |  | -33.536 | -6.5757 |  |  | -6.5757 |  | 15 | 50 | 341 | 8175 |  | 2002 | 12 | 7 | 15 | 8 | 0.012 | 6.6 | 0 | 216.9 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 30 | 120 | 0.13437 | 0.99093 | -0.49533 | 119.7005 | 0 | 7.723 | 310.1712 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 843.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 132.3 | 4.41 | -1003.29 |  | -33.443 | -6.5575 |  |  | -6.5575 |  | 16 | 50 | 341 | 8176 |  | 2002 | 12 | 7 | 16 | 8 | 0.001 | 6.3 | 0 | 229.5 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 45 | 135 | 0.051205 | 0.99869 | -0.70606 | 134.9249 | 0 | 2.9353 | 131.8769 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 840.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135 | 4.5 | -1000.5 |  | -33.35 | -6.5392 |  |  | -6.5392 |  | 17 | 50 | 341 | 8177 |  | 2002 | 12 | 7 | 17 | 8 | 0 | 6 | 0 | 241.6 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 60 | 150 | -0.057185 | 0.99836 | -0.86451 | 149.8381 | 0 | -3.2785 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 839.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135.9 | 4.53 | -999.57 |  | -33.319 | -6.5331 |  |  | -6.5331 |  | 18 | 50 | 341 | 8178 |  | 2002 | 12 | 7 | 18 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 253.3 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 75 | 165 | -0.18341 | 0.98304 | -0.94949 | 161.7231 | 0 | -10.5692 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 839.57 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 135.9 | 4.53 | -999.57 |  | -33.319 | -6.5331 |  |  | -6.5331 |  | 19 | 50 | 341 | 8179 |  | 2002 | 12 | 7 | 19 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 265.1 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 90 | 180 | -0.31887 | 0.9478 | -0.9478 | 161.4174 | 0 | -18.5958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 20 | 50 | 341 | 8180 |  | 2002 | 12 | 7 | 20 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 277.7 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 105 | 195 | -0.45433 | 0.89083 | -0.86054 | 149.3879 | 0 | -27.0238 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 837.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 137.7 | 4.59 | -997.71 |  | -33.257 | -6.521 |  |  | -6.521 |  | 21 | 50 | 341 | 8181 |  | 2002 | 12 | 7 | 21 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 291.7 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 120 | 210 | -0.58057 | 0.81421 | -0.70524 | 134.8588 | 0 | -35.493 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 835.85 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 139.5 | 4.65 | -995.85 |  | -33.195 | -6.5088 |  |  | -6.5088 |  | 22 | 50 | 341 | 8182 |  | 2002 | 12 | 7 | 22 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 308.3 | -48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 135 | 225 | -0.68898 | 0.72478 | -0.51265 | 120.8493 | 0 | -43.5523 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 23 | 50 | 341 | 8183 |  | 2002 | 12 | 7 | 23 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 328.5 | -53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 150 | 240 | -0.77217 | 0.63542 | -0.31788 | 108.5426 | 0 | -50.5529 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 0 | 50 | 341 | 8184 |  | 2002 | 12 | 7 | 24 | 8 | 0 | 5.7 | 0 | 352.4 | -56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.7962 | 165 | 255 | -0.82448 | 0.56589 | -0.14664 | 98.4396 | 0 | -55.54 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -139.5 |  | 139.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 139.5 | [7 empty] | 1 | 50 | 342 | 8185 |  | 2002 | 12 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 17.3 | -56 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -180 | -90 | -0.8432 | 0.5376 | 6.2199e-05 | 90.0031 | 0.0024949 | -57.4841 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 2 | 50 | 342 | 8186 |  | 2002 | 12 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 39.9 | -52 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -165 | -75 | -0.82535 | 0.56462 | 0.14619 | 81.6 | 0.25519 | -55.6282 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 3 | 50 | 342 | 8187 |  | 2002 | 12 | 8 | 3 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 58.6 | -45.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -150 | -60 | -0.77307 | 0.63432 | 0.3172 | 71.5116 | 0.48055 | -50.6345 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 4 | 50 | 342 | 8188 |  | 2002 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 74.1 | -37.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -135 | -45 | -0.68994 | 0.72387 | 0.51188 | 59.215 | 0.65873 | -43.6282 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 5 | 50 | 342 | 8189 |  | 2002 | 12 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 87.4 | -29.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -120 | -30 | -0.5816 | 0.81348 | 0.70451 | 45.2137 | 0.76197 | -35.5657 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -138.57 |  | 138.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.1 | 4.47 | 138.57 | [7 empty] | 6 | 50 | 342 | 8190 |  | 2002 | 12 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 99.6 | -21.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -105 | -15 | -0.45545 | 0.89026 | 0.85993 | 30.6933 | 0.79409 | -27.0957 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 7 | 50 | 342 | 8191 |  | 2002 | 12 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 111.3 | -13.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -90 | 0 | -0.32008 | 0.94739 | 0.94739 | 18.6689 | 0.79136 | -18.6689 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 8 | 50 | 342 | 8192 |  | 2002 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 123.1 | -5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -75 | 15 | -0.18471 | 0.98279 | 0.94931 | 18.3223 | 0.79114 | -10.6449 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -140.43 |  | 140.43 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.9 | 4.53 | 140.43 | [7 empty] | 9 | 50 | 342 | 8193 |  | 2002 | 12 | 8 | 9 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 135.3 | 1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -60 | 30 | -0.058569 | 0.99828 | 0.86456 | 30.1699 | 0.79433 | -3.3579 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.5486 |  | 142.5486 |  | 21 |  | 0 | 0.24022 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 143.9098 | [7 empty] | 10 | 50 | 342 | 8194 |  | 2002 | 12 | 8 | 10 | 8 | 0.014 | 5.5 | 0 | 148.2 | 6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -45 | 45 | 0.049748 | 0.99876 | 0.70627 | 45.0709 | 0.76259 | 2.8518 | 128.4312 | 0 | 10.6763 | 10.6763
[24 empty] | 0 | 0 | -135.3308 |  | 135.3308 |  | 21 |  | 0 | 0.62538 | 0 | 0 |  | 135 | 4.5 | 138.8746 | [7 empty] | 11 | 50 | 342 | 8195 |  | 2002 | 12 | 8 | 11 | 8 | 0.04 | 6 | 0.006 | 161.7 | 9.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -30 | 60 | 0.13286 | 0.99113 | 0.49563 | 60.2929 | 0.64678 | 7.6356 | 307.2385 | 1.9234 | 25.8714 | 27.7948
[24 empty] | 0 | 0 | -131.1173 |  | 131.1173 |  | 21 |  | 0 | 0.83891 | 0 | 0 |  | 132.3 | 4.41 | 135.8711 | [7 empty] | 12 | 50 | 342 | 8196 |  | 2002 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0.071 | 6.3 | 0.082 | 175.8 | 11.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | -15 | 75 | 0.18511 | 0.98272 | 0.25444 | 75.2653 | 0.40587 | 10.6683 | 402.3391 | 8.468 | 28.8167 | 37.2848
[24 empty] | 0 | 0 | -134.8243 |  | 134.8243 |  | 21 |  | 0 | 0.0038526 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.8461 | [7 empty] | 13 | 50 | 342 | 8197 |  | 2002 | 12 | 8 | 13 | 8 | 0.066 | 6.5 | 0.036 | 189.7 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 0 | 90 | 0.20293 | 0.97919 | 0.00011329 | 90.0001 | 0.0025942 | 11.7092 | 431.9527 | 1.058e-05 | 0.17122 | 0.17123
[24 empty] | 0 | 0 | -134.85 |  | 134.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.5 | 4.35 | 134.85 | [7 empty] | 14 | 50 | 342 | 8198 |  | 2002 | 12 | 8 | 14 | 8 | 0.022 | 6.5 | 0 | 203.5 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 15 | 105 | 0.18511 | 0.98272 | -0.25422 | 104.735 | 0 | 10.6683 | 402.3391 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -137.64 |  | 137.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2 | 4.44 | 137.64 | [7 empty] | 15 | 50 | 342 | 8199 |  | 2002 | 12 | 8 | 15 | 8 | 0.02 | 6.2 | 0.051 | 216.8 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 30 | 120 | 0.13286 | 0.99113 | -0.49543 | 119.7072 | 0 | 7.6356 | 307.2385 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -142.29 |  | 142.29 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.7 | 4.59 | 142.29 | [7 empty] | 16 | 50 | 342 | 8200 |  | 2002 | 12 | 8 | 16 | 8 | 0.008 | 5.7 | 0 | 229.4 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 45 | 135 | 0.049748 | 0.99876 | -0.70611 | 134.9291 | 0 | 2.8518 | 128.4312 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -147.87 |  | 147.87 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1 | 4.77 | 147.87 | [7 empty] | 17 | 50 | 342 | 8201 |  | 2002 | 12 | 8 | 17 | 8 | 0 | 5.1 | 0 | 241.4 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 60 | 150 | -0.058569 | 0.99828 | -0.86444 | 149.8301 | 0 | -3.3579 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 18 | 50 | 342 | 8202 |  | 2002 | 12 | 8 | 18 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 253.1 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 75 | 165 | -0.18471 | 0.98279 | -0.94925 | 161.6802 | 0 | -10.6449 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 19 | 50 | 342 | 8203 |  | 2002 | 12 | 8 | 19 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 265 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 90 | 180 | -0.32008 | 0.94739 | -0.94739 | 161.3444 | 0 | -18.6689 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 20 | 50 | 342 | 8204 |  | 2002 | 12 | 8 | 20 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 277.5 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 105 | 195 | -0.45545 | 0.89026 | -0.85999 | 149.3259 | 0 | -27.0957 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 21 | 50 | 342 | 8205 |  | 2002 | 12 | 8 | 21 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 291.5 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 120 | 210 | -0.5816 | 0.81348 | -0.7046 | 134.8072 | 0 | -35.5657 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 22 | 50 | 342 | 8206 |  | 2002 | 12 | 8 | 22 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 308.1 | -48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 135 | 225 | -0.68994 | 0.72387 | -0.512 | 120.8062 | 0 | -43.6282 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 23 | 50 | 342 | 8207 |  | 2002 | 12 | 8 | 23 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 328.3 | -53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 150 | 240 | -0.77307 | 0.63432 | -0.31733 | 108.5094 | 0 | -50.6345 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 0 | 50 | 342 | 8208 |  | 2002 | 12 | 8 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 352.2 | -56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.8874 | 165 | 255 | -0.82535 | 0.56462 | -0.14631 | 98.4206 | 0 | -55.6282 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 1 | 50 | 343 | 8209 |  | 2002 | 12 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 17.1 | -56.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 180 | 270 | -0.84399 | 0.53635 | -0.00018617 | 90.0173 | 0 | -57.5686 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 2 | 50 | 343 | 8210 |  | 2002 | 12 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 39.8 | -52.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -165 | -75 | -0.82615 | 0.56345 | 0.14588 | 81.6176 | 0.25472 | -55.7097 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 3 | 50 | 343 | 8211 |  | 2002 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 58.6 | -45.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -150 | -60 | -0.77391 | 0.6333 | 0.31669 | 71.5424 | 0.47997 | -50.71 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 4 | 50 | 343 | 8212 |  | 2002 | 12 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 74 | -38 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -135 | -45 | -0.69082 | 0.72302 | 0.51128 | 59.2549 | 0.6583 | -43.6985 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 5 | 50 | 343 | 8213 |  | 2002 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 87.4 | -29.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -120 | -30 | -0.58255 | 0.81279 | 0.70391 | 45.2615 | 0.76176 | -35.633 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 6 | 50 | 343 | 8214 |  | 2002 | 12 | 9 | 6 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 99.6 | -21.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -105 | -15 | -0.45648 | 0.88973 | 0.85942 | 30.7507 | 0.79406 | -27.1623 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 7 | 50 | 343 | 8215 |  | 2002 | 12 | 9 | 7 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 111.3 | -13.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -90 | 0 | -0.32119 | 0.94701 | 0.94701 | 18.7365 | 0.79141 | -18.7365 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 8 | 50 | 343 | 8216 |  | 2002 | 12 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 123.1 | -5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -75 | 15 | -0.18591 | 0.98257 | 0.94909 | 18.3622 | 0.79117 | -10.715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 9 | 50 | 343 | 8217 |  | 2002 | 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 135.3 | 1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -60 | 30 | -0.05985 | 0.99821 | 0.86449 | 30.1774 | 0.79432 | -3.4314 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.8143 |  | 145.8143 |  | 21 |  | 0 | 0.86635 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 150.7236 | [7 empty] | 10 | 50 | 343 | 8218 |  | 2002 | 12 | 9 | 10 | 8 | 0.018 | 4.7 | 0.046 | 148.1 | 6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -45 | 45 | 0.0484 | 0.99883 | 0.70632 | 45.0671 | 0.76261 | 2.7744 | 125.231 | 24.7776 | 13.7269 | 38.5046
[24 empty] | 0 | 0 | -144.5332 |  | 144.5332 |  | 21 |  | 0 | 0.64001 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.16 | [7 empty] | 11 | 50 | 343 | 8219 |  | 2002 | 12 | 9 | 11 | 8 | 0.041 | 5 | 0.006 | 161.6 | 9.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -30 | 60 | 0.13146 | 0.99132 | 0.49573 | 60.2867 | 0.64685 | 7.5546 | 304.5133 | 1.924 | 26.521 | 28.445
[24 empty] | 0 | 0 | -144.0614 |  | 144.0614 |  | 21 |  | 0 | 0.29229 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 145.7177 | [7 empty] | 12 | 50 | 343 | 8220 |  | 2002 | 12 | 9 | 12 | 8 | 0.032 | 5.3 | 0 | 175.7 | 11.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | -15 | 75 | 0.18368 | 0.98299 | 0.25451 | 75.2612 | 0.40596 | 10.5847 | 399.8969 | 0 | 12.9906 | 12.9906
[24 empty] | 0 | 0 | -143.2118 |  | 143.2118 |  | 21 |  | 0 | 0.0012258 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 143.2188 | [7 empty] | 13 | 50 | 343 | 8221 |  | 2002 | 12 | 9 | 13 | 8 | 0.021 | 5.6 | 0 | 189.5 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 0 | 90 | 0.20149 | 0.97949 | 0.00011333 | 90.0001 | 0.0025943 | 11.6247 | 429.6046 | 0 | 0.054479 | 0.054479
[24 empty] | 0 | 0 | -143.22 |  | 143.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138.6 | 4.62 | 143.22 | [7 empty] | 14 | 50 | 343 | 8222 |  | 2002 | 12 | 9 | 14 | 8 | 0.01 | 5.6 | 0 | 203.4 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 15 | 105 | 0.18368 | 0.98299 | -0.25429 | 104.7391 | 0 | 10.5847 | 399.8969 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 15 | 50 | 343 | 8223 |  | 2002 | 12 | 9 | 15 | 8 | 0.01 | 5.5 | 0 | 216.7 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 30 | 120 | 0.13146 | 0.99132 | -0.49553 | 119.7134 | 0 | 7.5546 | 304.5133 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 16 | 50 | 343 | 8224 |  | 2002 | 12 | 9 | 16 | 8 | 0.002 | 5.4 | 0 | 229.3 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 45 | 135 | 0.0484 | 0.99883 | -0.70616 | 134.9329 | 0 | 2.7744 | 125.231 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 17 | 50 | 343 | 8225 |  | 2002 | 12 | 9 | 17 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 241.3 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 60 | 150 | -0.05985 | 0.99821 | -0.86438 | 149.8226 | 0 | -3.4314 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.94 |  | 146.94 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 4.74 | 146.94 | [7 empty] | 18 | 50 | 343 | 8226 |  | 2002 | 12 | 9 | 18 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 253 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 75 | 165 | -0.18591 | 0.98257 | -0.94903 | 161.6403 | 0 | -10.715 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 19 | 50 | 343 | 8227 |  | 2002 | 12 | 9 | 19 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 264.8 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 90 | 180 | -0.32119 | 0.94701 | -0.94701 | 161.2767 | 0 | -18.7365 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 20 | 50 | 343 | 8228 |  | 2002 | 12 | 9 | 20 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 277.3 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 105 | 195 | -0.45648 | 0.88973 | -0.85947 | 149.2685 | 0 | -27.1623 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 21 | 50 | 343 | 8229 |  | 2002 | 12 | 9 | 21 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 291.3 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 120 | 210 | -0.58255 | 0.81279 | -0.70401 | 134.7594 | 0 | -35.633 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -145.08 |  | 145.08 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.4 | 4.68 | 145.08 | [7 empty] | 22 | 50 | 343 | 8230 |  | 2002 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0 | 5.4 | 0 | 307.9 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 135 | 225 | -0.69082 | 0.72302 | -0.5114 | 120.7662 | 0 | -43.6985 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -144.15 |  | 144.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.5 | 4.65 | 144.15 | [7 empty] | 23 | 50 | 343 | 8231 |  | 2002 | 12 | 9 | 23 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 328.1 | -53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 150 | 240 | -0.77391 | 0.6333 | -0.31682 | 108.4785 | 0 | -50.71 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -146.01 |  | 146.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 4.71 | 146.01 | [7 empty] | 0 | 50 | 343 | 8232 |  | 2002 | 12 | 9 | 24 | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 352 | -56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -22.9719 | 165 | 255 | -0.82615 | 0.56345 | -0.14601 | 98.4029 | 0 | -55.7097 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -148.8 |  | 148.8 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 4.8 | 148.8 | [7 empty] | 1 | 50 | 344 | 8233 |  | 2002 | 12 | 10 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 17 | -56.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 180 | 270 | -0.84472 | 0.53521 | -0.00018577 | 90.0173 | 0 | -57.6463 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 2 | 50 | 344 | 8234 |  | 2002 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 39.7 | -52.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -165 | -75 | -0.82689 | 0.56236 | 0.1456 | 81.6338 | 0.2543 | -55.7847 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 3 | 50 | 344 | 8235 |  | 2002 | 12 | 10 | 3 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 58.5 | -45.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -150 | -60 | -0.77468 | 0.63236 | 0.31622 | 71.5707 | 0.47945 | -50.7795 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 4 | 50 | 344 | 8236 |  | 2002 | 12 | 10 | 4 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 74 | -38.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -135 | -45 | -0.69164 | 0.72224 | 0.51073 | 59.2917 | 0.6579 | -43.7631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 5 | 50 | 344 | 8237 |  | 2002 | 12 | 10 | 5 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 87.4 | -29.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -120 | -30 | -0.58343 | 0.81216 | 0.70337 | 45.3054 | 0.76156 | -35.6949 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -151.59 |  | 151.59 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.7 | 4.89 | 151.59 | [7 empty] | 6 | 50 | 344 | 8238 |  | 2002 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 99.5 | -21.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -105 | -15 | -0.45743 | 0.88925 | 0.85895 | 30.8034 | 0.79403 | -27.2234 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -150.66 |  | 150.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.8 | 4.86 | 150.66 | [7 empty] | 7 | 50 | 344 | 8239 |  | 2002 | 12 | 10 | 7 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 111.3 | -13.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -90 | 0 | -0.32222 | 0.94666 | 0.94666 | 18.7987 | 0.79144 | -18.7987 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 190.27 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 144.9 | 4.83 | -222.27 |  | -7.409 | -7.2637 |  |  | -1.4527 |  | 8 | 50 | 344 | 8240 |  | 2002 | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 | 4.9 | 0 | 123 | -5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -75 | 15 | -0.18702 | 0.98236 | 0.94889 | 18.399 | 0.79119 | -10.7795 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 429.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 145.8 | 4.86 | -509.34 |  | -16.978 | -6.658 |  |  | -3.329 |  | 9 | 50 | 344 | 8241 |  | 2002 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 135.2 | 1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -60 | 30 | -0.061027 | 0.99814 | 0.86443 | 30.1845 | 0.79432 | -3.499 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 830.3695 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.15443 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.4944 |  | -32.9831 | -6.4673 |  |  | -6.4673 |  | 10 | 50 | 344 | 8242 |  | 2002 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0.009 | 4.8 | 0 | 148.1 | 6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -45 | 45 | 0.04716 | 0.99889 | 0.70636 | 45.0637 | 0.76262 | 2.7033 | 122.2795 | 0 | 6.8636 | 6.8636
[24 empty] | 8 | 450 | 833.0437 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.27656 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.4766 |  | -33.0492 | -6.4802 |  |  | -6.4802 |  | 11 | 50 | 344 | 8243 |  | 2002 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0.019 | 5 | 0 | 161.5 | 9.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -30 | 60 | 0.13017 | 0.99149 | 0.49581 | 60.2811 | 0.64692 | 7.4802 | 301.9988 | 0 | 12.2914 | 12.2914
[24 empty] | 8 | 450 | 834.2172 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.17358 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.2336 |  | -33.1078 | -6.4917 |  |  | -6.4917 |  | 12 | 50 | 344 | 8244 |  | 2002 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0.019 | 5.2 | 0 | 175.6 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | -15 | 75 | 0.18236 | 0.98323 | 0.25457 | 75.2574 | 0.40604 | 10.5079 | 397.6429 | 0 | 7.7147 | 7.7147
[24 empty] | 8 | 450 | 833.9935 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.00052535 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -993.9905 |  | -33.133 | -6.4967 |  |  | -6.4967 |  | 13 | 50 | 344 | 8245 |  | 2002 | 12 | 10 | 13 | 8 | 0.009 | 5.3 | 0 | 189.4 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 0 | 90 | 0.20016 | 0.97976 | 0.00011336 | 90.0001 | 0.0025943 | 11.547 | 427.4369 | 0 | 0.023349 | 0.023349
[24 empty] | 8 | 450 | 833.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -993.99 |  | -33.133 | -6.4967 |  |  | -6.4967 |  | 14 | 50 | 344 | 8246 |  | 2002 | 12 | 10 | 14 | 8 | 0.006 | 5.3 | 0 | 203.3 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 15 | 105 | 0.18236 | 0.98323 | -0.25435 | 104.7428 | 0 | 10.5079 | 397.6429 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 833.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 141.3 | 4.71 | -993.99 |  | -33.133 | -6.4967 |  |  | -6.4967 |  | 15 | 50 | 344 | 8247 |  | 2002 | 12 | 10 | 15 | 8 | 0.005 | 5.3 | 0 | 216.5 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 30 | 120 | 0.13017 | 0.99149 | -0.49561 | 119.719 | 0 | 7.4802 | 301.9988 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 16 | 50 | 344 | 8248 |  | 2002 | 12 | 10 | 16 | 8 | 0.001 | 5.2 | 0 | 229.1 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 45 | 135 | 0.04716 | 0.99889 | -0.7062 | 134.9363 | 0 | 2.7033 | 122.2795 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 17 | 50 | 344 | 8249 |  | 2002 | 12 | 10 | 17 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 241.1 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 60 | 150 | -0.061027 | 0.99814 | -0.86431 | 149.8156 | 0 | -3.499 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 833.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 142.2 | 4.74 | -993.06 |  | -33.102 | -6.4906 |  |  | -6.4906 |  | 18 | 50 | 344 | 8250 |  | 2002 | 12 | 10 | 18 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 252.8 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 75 | 165 | -0.18702 | 0.98236 | -0.94883 | 161.6035 | 0 | -10.7795 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 831.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 144 | 4.8 | -991.2 |  | -33.04 | -6.4784 |  |  | -6.4784 |  | 19 | 50 | 344 | 8251 |  | 2002 | 12 | 10 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 264.7 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 90 | 180 | -0.32222 | 0.94666 | -0.94666 | 161.2146 | 0 | -18.7987 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 829.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 145.8 | 4.86 | -989.34 |  | -32.978 | -6.4663 |  |  | -6.4663 |  | 20 | 50 | 344 | 8252 |  | 2002 | 12 | 10 | 20 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 277.2 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 105 | 195 | -0.45743 | 0.88925 | -0.859 | 149.2158 | 0 | -27.2234 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 21 | 50 | 344 | 8253 |  | 2002 | 12 | 10 | 21 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 291.1 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 120 | 210 | -0.58343 | 0.81216 | -0.70346 | 134.7154 | 0 | -35.6949 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 828.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 146.7 | 4.89 | -988.41 |  | -32.947 | -6.4602 |  |  | -6.4602 |  | 22 | 50 | 344 | 8254 |  | 2002 | 12 | 10 | 22 | 8 | 0 | 4.7 | 0 | 307.6 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 135 | 225 | -0.69164 | 0.72224 | -0.51085 | 120.7295 | 0 | -43.7631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -152.52 |  | 152.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.6 | 4.92 | 152.52 | [7 empty] | 23 | 50 | 344 | 8255 |  | 2002 | 12 | 10 | 23 | 8 | 0 | 4.6 | 0 | 327.8 | -54 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 150 | 240 | -0.77468 | 0.63236 | -0.31635 | 108.4502 | 0 | -50.7795 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -153.45 |  | 153.45 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 4.95 | 153.45 | [7 empty] | 0 | 50 | 344 | 8256 |  | 2002 | 12 | 10 | 24 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 351.8 | -56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0496 | 165 | 255 | -0.82689 | 0.56236 | -0.14573 | 98.3867 | 0 | -55.7847 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -154.38 |  | 154.38 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4 | 4.98 | 154.38 | [7 empty] | 1 | 50 | 345 | 8257 |  | 2002 | 12 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4.4 | 0 | 16.8 | -56.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 180 | 270 | -0.84538 | 0.53416 | -0.00018541 | 90.0173 | 0 | -57.7171 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 2 | 50 | 345 | 8258 |  | 2002 | 12 | 11 | 2 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 39.6 | -52.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -165 | -75 | -0.82756 | 0.56138 | 0.14535 | 81.6486 | 0.25391 | -55.8531 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 3 | 50 | 345 | 8259 |  | 2002 | 12 | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 58.5 | -46 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -150 | -60 | -0.77537 | 0.6315 | 0.31579 | 71.5966 | 0.47897 | -50.8428 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.9 | 5.13 | 159.03 | [7 empty] | 4 | 50 | 345 | 8260 |  | 2002 | 12 | 11 | 4 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 74 | -38.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -135 | -45 | -0.69238 | 0.72153 | 0.51023 | 59.3252 | 0.65754 | -43.822 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 5 | 50 | 345 | 8261 |  | 2002 | 12 | 11 | 5 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 87.3 | -30 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -120 | -30 | -0.58423 | 0.81159 | 0.70287 | 45.3455 | 0.76139 | -35.7513 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 6 | 50 | 345 | 8262 |  | 2002 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 99.5 | -21.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -105 | -15 | -0.4583 | 0.8888 | 0.85852 | 30.8516 | 0.79401 | -27.2792 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 7 | 50 | 345 | 8263 |  | 2002 | 12 | 11 | 7 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 111.2 | -13.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -90 | 0 | -0.32316 | 0.94635 | 0.94635 | 18.8554 | 0.79148 | -18.8554 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 175.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 159.3 | 5.31 | -207.39 |  | -6.913 | -6.7775 |  |  | -1.3555 |  | 8 | 50 | 345 | 8264 |  | 2002 | 12 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 123 | -6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -75 | 15 | -0.18802 | 0.98216 | 0.9487 | 18.4327 | 0.79121 | -10.8383 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 410.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 163.8 | 5.46 | -490.74 |  | -16.358 | -6.4149 |  |  | -3.2075 |  | 9 | 50 | 345 | 8265 |  | 2002 | 12 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 135.2 | 1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -60 | 30 | -0.062101 | 0.99807 | 0.86437 | 30.191 | 0.79432 | -3.5607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 829.1521 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7853 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -979.0353 |  | -32.6345 | -6.3989 |  |  | -6.3989 |  | 10 | 50 | 345 | 8266 |  | 2002 | 12 | 11 | 10 | 8 | 0.044 | 3.5 | 0.085 | 148 | 5.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -45 | 45 | 0.046029 | 0.99894 | 0.7064 | 45.0607 | 0.76264 | 2.6384 | 119.5799 | 45.7916 | 33.556 | 79.3476
[24 empty] | 8 | 450 | 828.9399 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7535 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -979.0035 |  | -32.6334 | -6.3987 |  |  | -6.3987 |  | 11 | 50 | 345 | 8267 |  | 2002 | 12 | 11 | 11 | 8 | 0.055 | 3.5 | 0.132 | 161.4 | 9.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -30 | 60 | 0.129 | 0.99164 | 0.49589 | 60.2761 | 0.64698 | 7.4123 | 299.698 | 42.3493 | 35.5837 | 77.9329
[24 empty] | 8 | 450 | 826.6607 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.99311 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -981.0331 |  | -32.7011 | -6.412 |  |  | -6.412 |  | 12 | 50 | 345 | 8268 |  | 2002 | 12 | 11 | 12 | 8 | 0.071 | 3.8 | 0.148 | 175.5 | 11.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | -15 | 75 | 0.18116 | 0.98345 | 0.25463 | 75.254 | 0.40611 | 10.4379 | 395.5797 | 15.3043 | 28.8338 | 44.1381
[24 empty] | 8 | 450 | 821.9272 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0040865 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9041 |  | -32.7301 | -6.4177 |  |  | -6.4177 |  | 13 | 50 | 345 | 8269 |  | 2002 | 12 | 11 | 13 | 8 | 0.07 | 4 | 0.057 | 189.3 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 0 | 90 | 0.19895 | 0.98001 | 0.00011339 | 90.0001 | 0.0025944 | 11.4761 | 425.4527 | 1.6767e-05 | 0.18161 | 0.18162
[24 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 14 | 50 | 345 | 8270 |  | 2002 | 12 | 11 | 14 | 8 | 0.032 | 3.8 | 0 | 203.1 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 15 | 105 | 0.18116 | 0.98345 | -0.25441 | 104.7463 | 0 | 10.4379 | 395.5797 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 15 | 50 | 345 | 8271 |  | 2002 | 12 | 11 | 15 | 8 | 0.021 | 3.8 | 0 | 216.4 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 30 | 120 | 0.129 | 0.99164 | -0.49569 | 119.7241 | 0 | 7.4123 | 299.698 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 820.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.04 |  | -32.668 | -6.4055 |  |  | -6.4055 |  | 16 | 50 | 345 | 8272 |  | 2002 | 12 | 11 | 16 | 8 | 0.004 | 3.8 | 0 | 229 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 45 | 135 | 0.046029 | 0.99894 | -0.70623 | 134.9393 | 0 | 2.6384 | 119.5799 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 815.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 |  | -32.513 | -6.3751 |  |  | -6.3751 |  | 17 | 50 | 345 | 8273 |  | 2002 | 12 | 11 | 17 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 241 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 60 | 150 | -0.062101 | 0.99807 | -0.86426 | 149.8091 | 0 | -3.5607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 815.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 |  | -32.513 | -6.3751 |  |  | -6.3751 |  | 18 | 50 | 345 | 8274 |  | 2002 | 12 | 11 | 18 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 252.7 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 75 | 165 | -0.18802 | 0.98216 | -0.94864 | 161.5699 | 0 | -10.8383 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 816.32 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.32 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 19 | 50 | 345 | 8275 |  | 2002 | 12 | 11 | 19 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 264.5 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 90 | 180 | -0.32316 | 0.94635 | -0.94635 | 161.1579 | 0 | -18.8554 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 815.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 |  | -32.513 | -6.3751 |  |  | -6.3751 |  | 20 | 50 | 345 | 8276 |  | 2002 | 12 | 11 | 20 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 277 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 105 | 195 | -0.4583 | 0.8888 | -0.85857 | 149.1676 | 0 | -27.2792 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 21 | 50 | 345 | 8277 |  | 2002 | 12 | 11 | 21 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 291 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 120 | 210 | -0.58423 | 0.81159 | -0.70297 | 134.6753 | 0 | -35.7513 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 812.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162 | 5.4 | -972.6 |  | -32.42 | -6.3569 |  |  | -6.3569 |  | 22 | 50 | 345 | 8278 |  | 2002 | 12 | 11 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 307.4 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 135 | 225 | -0.69238 | 0.72153 | -0.51035 | 120.696 | 0 | -43.822 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -167.4 |  | 167.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162 | 5.4 | 167.4 | [7 empty] | 23 | 50 | 345 | 8279 |  | 2002 | 12 | 11 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 327.6 | -54 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 150 | 240 | -0.77537 | 0.6315 | -0.31592 | 108.4243 | 0 | -50.8428 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -164.61 |  | 164.61 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.3 | 5.31 | 164.61 | [7 empty] | 0 | 50 | 345 | 8280 |  | 2002 | 12 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 351.6 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1205 | 165 | 255 | -0.82756 | 0.56138 | -0.14547 | 98.3719 | 0 | -55.8531 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 1 | 50 | 346 | 8281 |  | 2002 | 12 | 12 | 1 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 16.6 | -56.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -180 | -90 | -0.84598 | 0.53322 | 6.1693e-05 | 90.0031 | 0.0024939 | -57.7811 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 2 | 50 | 346 | 8282 |  | 2002 | 12 | 12 | 2 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 39.5 | -52.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -165 | -75 | -0.82817 | 0.56048 | 0.14512 | 81.662 | 0.25355 | -55.9149 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 3 | 50 | 346 | 8283 |  | 2002 | 12 | 12 | 3 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 58.4 | -46.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -150 | -60 | -0.776 | 0.63073 | 0.31541 | 71.62 | 0.47853 | -50.8999 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 4 | 50 | 346 | 8284 |  | 2002 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 73.9 | -38.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -135 | -45 | -0.69305 | 0.72089 | 0.50978 | 59.3554 | 0.65721 | -43.8752 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -169.26 |  | 169.26 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.8 | 5.46 | 169.26 | [7 empty] | 5 | 50 | 346 | 8285 |  | 2002 | 12 | 12 | 5 | 8 | 0 | 2.8 | 0 | 87.3 | -30.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -120 | -30 | -0.58495 | 0.81107 | 0.70242 | 45.3817 | 0.76122 | -35.8022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 6 | 50 | 346 | 8286 |  | 2002 | 12 | 12 | 6 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 99.5 | -21.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -105 | -15 | -0.45908 | 0.8884 | 0.85813 | 30.8951 | 0.79399 | -27.3296 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 7 | 50 | 346 | 8287 |  | 2002 | 12 | 12 | 7 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 111.2 | -13.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -90 | 0 | -0.324 | 0.94606 | 0.94606 | 18.9066 | 0.79151 | -18.9066 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 160.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 173.7 | 5.79 | -192.51 |  | -6.417 | -6.2912 |  |  | -1.2582 |  | 8 | 50 | 346 | 8288 |  | 2002 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 122.9 | -6.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -75 | 15 | -0.18893 | 0.98199 | 0.94853 | 18.4633 | 0.79123 | -10.8914 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 395.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 178.2 | 5.94 | -475.86 |  | -15.862 | -6.2204 |  |  | -3.1102 |  | 9 | 50 | 346 | 8289 |  | 2002 | 12 | 12 | 9 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 135.1 | 0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -60 | 30 | -0.063072 | 0.99801 | 0.86432 | 30.197 | 0.79431 | -3.6164 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 802.809 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.90285 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -957.6929 |  | -31.9231 | -6.2594 |  |  | -6.2594 |  | 10 | 50 | 346 | 8290 |  | 2002 | 12 | 12 | 10 | 8 | 0.018 | 1.3 | 0.049 | 147.9 | 5.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -45 | 45 | 0.045007 | 0.99899 | 0.70643 | 45.058 | 0.76265 | 2.5798 | 117.1352 | 26.3991 | 13.7277 | 40.1268
[24 empty] | 8 | 450 | 815.6154 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.2658 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -962.7758 |  | -32.0925 | -6.2927 |  |  | -6.2927 |  | 11 | 50 | 346 | 8291 |  | 2002 | 12 | 12 | 11 | 8 | 0.05 | 1.7 | 0.213 | 161.4 | 9.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -30 | 60 | 0.12794 | 0.99178 | 0.49596 | 60.2715 | 0.64703 | 7.351 | 297.6135 | 68.3513 | 32.3514 | 100.7026
[24 empty] | 8 | 450 | 812.9945 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.4542 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -964.7542 |  | -32.1585 | -6.3056 |  |  | -6.3056 |  | 12 | 50 | 346 | 8292 |  | 2002 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0.071 | 2 | 0.346 | 175.4 | 11.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | -15 | 75 | 0.18007 | 0.98365 | 0.25468 | 75.2509 | 0.40618 | 10.3746 | 393.7101 | 35.7919 | 28.8384 | 64.6303
[24 empty] | 8 | 450 | 806.1157 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0038531 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.0939 |  | -32.2031 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 13 | 50 | 346 | 8293 |  | 2002 | 12 | 12 | 13 | 8 | 0.066 | 2.3 | 0.063 | 189.2 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 0 | 90 | 0.19785 | 0.98023 | 0.00011341 | 90.0001 | 0.0025944 | 11.4121 | 423.6544 | 1.8537e-05 | 0.17123 | 0.17125
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 14 | 50 | 346 | 8294 |  | 2002 | 12 | 12 | 14 | 8 | 0.063 | 2.3 | 0.031 | 203 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 15 | 105 | 0.18007 | 0.98365 | -0.25446 | 104.7493 | 0 | 10.3746 | 393.7101 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.37 | [7 empty] | 15 | 50 | 346 | 8295 |  | 2002 | 12 | 12 | 15 | 8 | 0.025 | 1.9 | 0.168 | 216.3 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 30 | 120 | 0.12794 | 0.99178 | -0.49576 | 119.7286 | 0 | 7.351 | 297.6135 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 | [7 empty] | 16 | 50 | 346 | 8296 |  | 2002 | 12 | 12 | 16 | 8 | 0.01 | 1.5 | 0 | 228.9 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 45 | 135 | 0.045007 | 0.99899 | -0.70627 | 134.942 | 0 | 2.5798 | 117.1352 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 | [7 empty] | 17 | 50 | 346 | 8297 |  | 2002 | 12 | 12 | 17 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 240.9 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 60 | 150 | -0.063072 | 0.99801 | -0.8642 | 149.8031 | 0 | -3.6164 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 | [7 empty] | 18 | 50 | 346 | 8298 |  | 2002 | 12 | 12 | 18 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 252.6 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 75 | 165 | -0.18893 | 0.98199 | -0.94848 | 161.5393 | 0 | -10.8914 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 | [7 empty] | 19 | 50 | 346 | 8299 |  | 2002 | 12 | 12 | 19 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 264.4 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 90 | 180 | -0.324 | 0.94606 | -0.94606 | 161.1067 | 0 | -18.9066 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.51 | [7 empty] | 20 | 50 | 346 | 8300 |  | 2002 | 12 | 12 | 20 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 276.8 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 105 | 195 | -0.45908 | 0.8884 | -0.85818 | 149.1241 | 0 | -27.3296 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 | [7 empty] | 21 | 50 | 346 | 8301 |  | 2002 | 12 | 12 | 21 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 290.8 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 120 | 210 | -0.58495 | 0.81107 | -0.70252 | 134.6391 | 0 | -35.8022 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 | [7 empty] | 22 | 50 | 346 | 8302 |  | 2002 | 12 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 307.2 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 135 | 225 | -0.69305 | 0.72089 | -0.50989 | 120.6657 | 0 | -43.8752 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 23 | 50 | 346 | 8303 |  | 2002 | 12 | 12 | 23 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 327.4 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 150 | 240 | -0.776 | 0.63073 | -0.31553 | 108.4009 | 0 | -50.8999 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 0 | 50 | 346 | 8304 |  | 2002 | 12 | 12 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 351.4 | -57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1845 | 165 | 255 | -0.82817 | 0.56048 | -0.14524 | 98.3585 | 0 | -55.9149 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 1 | 51 | 347 | 8305 |  | 2002 | 12 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 16.5 | -56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 180 | 270 | -0.84651 | 0.53237 | -0.00018478 | 90.0172 | 0 | -57.8383 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 2 | 51 | 347 | 8306 |  | 2002 | 12 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 39.4 | -52.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -165 | -75 | -0.8287 | 0.55969 | 0.14491 | 81.674 | 0.25324 | -55.97 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 3 | 51 | 347 | 8307 |  | 2002 | 12 | 13 | 3 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 58.3 | -46.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -150 | -60 | -0.77657 | 0.63004 | 0.31506 | 71.6408 | 0.47815 | -50.9509 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 4 | 51 | 347 | 8308 |  | 2002 | 12 | 13 | 4 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 73.9 | -38.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -135 | -45 | -0.69365 | 0.72032 | 0.50937 | 59.3825 | 0.65692 | -43.9226 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 5 | 51 | 347 | 8309 |  | 2002 | 12 | 13 | 5 | 8 | 0 | -1 | 0 | 87.2 | -30.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -120 | -30 | -0.58559 | 0.8106 | 0.70202 | 45.4141 | 0.76108 | -35.8476 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 6 | 51 | 347 | 8310 |  | 2002 | 12 | 13 | 6 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 99.4 | -21.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -105 | -15 | -0.45977 | 0.88804 | 0.85778 | 30.9339 | 0.79397 | -27.3745 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 7 | 51 | 347 | 8311 |  | 2002 | 12 | 13 | 7 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 111.1 | -13.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -90 | 0 | -0.32476 | 0.9458 | 0.9458 | 18.9523 | 0.79154 | -18.9523 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 133.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 199.8 | 6.66 | -165.54 |  | -5.518 | -5.4098 |  |  | -1.082 |  | 8 | 51 | 347 | 8312 |  | 2002 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 122.9 | -6.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -75 | 15 | -0.18975 | 0.98183 | 0.94838 | 18.4906 | 0.79125 | -10.9388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 370.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 202.5 | 6.75 | -450.75 |  | -15.025 | -5.8922 |  |  | -2.9461 |  | 9 | 51 | 347 | 8313 |  | 2002 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 135 | 0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -60 | 30 | -0.063938 | 0.99795 | 0.86427 | 30.2025 | 0.79431 | -3.6661 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 779.1209 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8136 | 8 | 960 |  | 206.1 | 6.87 | -928.8436 |  | -30.9615 | -6.0709 |  |  | -6.0709 |  | 10 | 51 | 347 | 8314 |  | 2002 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0.052 | -1.9 | 0.076 | 147.8 | 5.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -45 | 45 | 0.044095 | 0.99903 | 0.70646 | 45.0557 | 0.76266 | 2.5274 | 114.9479 | 40.9478 | 39.6582 | 80.606
[24 empty] | 8 | 450 | 798.2736 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 3.431 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -938.831 |  | -31.2944 | -6.1362 |  |  | -6.1362 |  | 11 | 51 | 347 | 8315 |  | 2002 | 12 | 13 | 11 | 2 | 0.069 | -1 | 0.336 | 161.3 | 9.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -30 | 60 | 0.12699 | 0.9919 | 0.49602 | 60.2675 | 0.64707 | 7.2962 | 295.748 | 107.8426 | 44.648 | 152.4906
[24 empty] | 8 | 450 | 784.4625 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.52238 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -941.5024 |  | -31.3834 | -6.1536 |  |  | -6.1536 |  | 12 | 51 | 347 | 8316 |  | 2002 | 12 | 13 | 12 | 8 | 0.049 | -0.4 | 0.032 | 175.3 | 11 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | -15 | 75 | 0.1791 | 0.98383 | 0.25473 | 75.2482 | 0.40623 | 10.3181 | 392.0364 | 3.3113 | 19.9054 | 23.2167
[24 empty] | 8 | 450 | 785.6498 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0029772 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.633 |  | -31.5211 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 13 | 51 | 347 | 8317 |  | 2002 | 12 | 13 | 13 | 8 | 0.051 | 0.1 | 0 | 189.1 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 0 | 90 | 0.19687 | 0.98043 | 0.00011343 | 90.0001 | 0.0025945 | 11.355 | 422.0444 | 0 | 0.13232 | 0.13232
[24 empty] | 8 | 450 | 794 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180 | 6 | -954 |  | -31.8 | -6.2353 |  |  | -6.2353 |  | 14 | 51 | 347 | 8318 |  | 2002 | 12 | 13 | 14 | 8 | 0.027 | 1 | 0 | 202.9 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 15 | 105 | 0.1791 | 0.98383 | -0.25451 | 104.752 | 0 | 10.3181 | 392.0364 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 15 | 51 | 347 | 8319 |  | 2002 | 12 | 13 | 15 | 8 | 0.013 | 1.2 | 0 | 216.1 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 30 | 120 | 0.12699 | 0.9919 | -0.49582 | 119.7326 | 0 | 7.2962 | 295.748 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 16 | 51 | 347 | 8320 |  | 2002 | 12 | 13 | 16 | 8 | 0.002 | 1.1 | 0 | 228.7 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 45 | 135 | 0.044095 | 0.99903 | -0.7063 | 134.9443 | 0 | 2.5274 | 114.9479 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 17 | 51 | 347 | 8321 |  | 2002 | 12 | 13 | 17 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 240.7 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 60 | 150 | -0.063938 | 0.99795 | -0.86416 | 149.7976 | 0 | -3.6661 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 18 | 51 | 347 | 8322 |  | 2002 | 12 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 252.4 | -16.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 75 | 165 | -0.18975 | 0.98183 | -0.94832 | 161.512 | 0 | -10.9388 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 797.72 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 176.4 | 5.88 | -957.72 |  | -31.924 | -6.2596 |  |  | -6.2596 |  | 19 | 51 | 347 | 8323 |  | 2002 | 12 | 13 | 19 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 264.2 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 90 | 180 | -0.32476 | 0.9458 | -0.9458 | 161.061 | 0 | -18.9523 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 20 | 51 | 347 | 8324 |  | 2002 | 12 | 13 | 20 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 276.7 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 105 | 195 | -0.45977 | 0.88804 | -0.85783 | 149.0853 | 0 | -27.3745 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 21 | 51 | 347 | 8325 |  | 2002 | 12 | 13 | 21 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 290.6 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 120 | 210 | -0.58559 | 0.8106 | -0.70211 | 134.6067 | 0 | -35.8476 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 792.14 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 181.8 | 6.06 | -952.14 |  | -31.738 | -6.2231 |  |  | -6.2231 |  | 22 | 51 | 347 | 8326 |  | 2002 | 12 | 13 | 22 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 307.1 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 135 | 225 | -0.69365 | 0.72032 | -0.50949 | 120.6386 | 0 | -43.9226 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 23 | 51 | 347 | 8327 |  | 2002 | 12 | 13 | 23 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 327.2 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 150 | 240 | -0.77657 | 0.63004 | -0.31519 | 108.3801 | 0 | -50.9509 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 0 | 51 | 347 | 8328 |  | 2002 | 12 | 13 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 351.2 | -57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2416 | 165 | 255 | -0.8287 | 0.55969 | -0.14503 | 98.3465 | 0 | -55.97 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 1 | 51 | 348 | 8329 |  | 2002 | 12 | 14 | 1 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 16.3 | -56.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 180 | 270 | -0.84698 | 0.53163 | -0.00018453 | 90.0172 | 0 | -57.8885 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 2 | 51 | 348 | 8330 |  | 2002 | 12 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | -52.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -165 | -75 | -0.82918 | 0.55899 | 0.14473 | 81.6845 | 0.25296 | -56.0185 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 3 | 51 | 348 | 8331 |  | 2002 | 12 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | -46.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -150 | -60 | -0.77706 | 0.62943 | 0.31476 | 71.6592 | 0.4778 | -50.9958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 4 | 51 | 348 | 8332 |  | 2002 | 12 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 73.8 | -38.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -135 | -45 | -0.69417 | 0.71981 | 0.50901 | 59.4063 | 0.65666 | -43.9643 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -194.37 |  | 194.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.37 | [7 empty] | 5 | 51 | 348 | 8333 |  | 2002 | 12 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 87.2 | -30.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -120 | -30 | -0.58616 | 0.8102 | 0.70167 | 45.4425 | 0.76095 | -35.8875 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 6 | 51 | 348 | 8334 |  | 2002 | 12 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 99.4 | -22 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -105 | -15 | -0.46039 | 0.88772 | 0.85748 | 30.968 | 0.79395 | -27.414 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 7 | 51 | 348 | 8335 |  | 2002 | 12 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 111.1 | -13.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -90 | 0 | -0.32542 | 0.94557 | 0.94557 | 18.9925 | 0.79157 | -18.9925 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 147.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 186.3 | 6.21 | -179.49 |  | -5.983 | -5.8657 |  |  | -1.1731 |  | 8 | 51 | 348 | 8336 |  | 2002 | 12 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 122.8 | -6.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -75 | 15 | -0.19046 | 0.98169 | 0.94825 | 18.5148 | 0.79127 | -10.9804 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 388.42 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 185.4 | 6.18 | -468.42 |  | -15.614 | -6.1231 |  |  | -3.0616 |  | 9 | 51 | 348 | 8337 |  | 2002 | 12 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 135 | 0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -60 | 30 | -0.064699 | 0.9979 | 0.86423 | 30.2073 | 0.79431 | -3.7099 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 789.3204 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.27456 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.7646 |  | -31.5922 | -6.1945 |  |  | -6.1945 |  | 10 | 51 | 348 | 8338 |  | 2002 | 12 | 14 | 10 | 8 | 0.016 | 0.3 | 0 | 147.8 | 5.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -45 | 45 | 0.043292 | 0.99906 | 0.70648 | 45.0537 | 0.76267 | 2.4814 | 113.0204 | 0 | 12.2027 | 12.2027
[24 empty] | 8 | 450 | 790.4427 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.5824 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -947.1424 |  | -31.5714 | -6.1905 |  |  | -6.1905 |  | 11 | 51 | 348 | 8339 |  | 2002 | 12 | 14 | 11 | 8 | 0.04 | 0.2 | 0 | 161.2 | 9.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -30 | 60 | 0.12616 | 0.99201 | 0.49607 | 60.264 | 0.64711 | 7.2481 | 294.1035 | 0 | 25.8845 | 25.8845
[24 empty] | 8 | 450 | 789.8509 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.49363 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -947.0536 |  | -31.5685 | -6.1899 |  |  | -6.1899 |  | 12 | 51 | 348 | 8340 |  | 2002 | 12 | 14 | 12 | 8 | 0.054 | 0.2 | 0 | 175.2 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | -15 | 75 | 0.17825 | 0.98399 | 0.25477 | 75.2458 | 0.40628 | 10.2684 | 390.5606 | 0 | 21.9393 | 21.9393
[24 empty] | 8 | 450 | 788.4371 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0025686 | 8 | 960 |  | 185.4 | 6.18 | -948.4226 |  | -31.6141 | -6.1988 |  |  | -6.1988 |  | 13 | 51 | 348 | 8341 |  | 2002 | 12 | 14 | 13 | 8 | 0.044 | 0.4 | 0 | 189 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 0 | 90 | 0.19601 | 0.9806 | 0.00011345 | 90.0001 | 0.0025945 | 11.3048 | 420.6247 | 0 | 0.11416 | 0.11416
[24 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 14 | 51 | 348 | 8342 |  | 2002 | 12 | 14 | 14 | 8 | 0.052 | 0.5 | 0.013 | 202.8 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 15 | 105 | 0.17825 | 0.98399 | -0.25455 | 104.7544 | 0 | 10.2684 | 390.5606 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 15 | 51 | 348 | 8343 |  | 2002 | 12 | 14 | 15 | 8 | 0.021 | 0.6 | 0 | 216 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 30 | 120 | 0.12616 | 0.99201 | -0.49587 | 119.7361 | 0 | 7.2481 | 294.1035 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 16 | 51 | 348 | 8344 |  | 2002 | 12 | 14 | 16 | 8 | 0.006 | 0.6 | 0 | 228.6 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 45 | 135 | 0.043292 | 0.99906 | -0.70632 | 134.9463 | 0 | 2.4814 | 113.0204 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 17 | 51 | 348 | 8345 |  | 2002 | 12 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 240.6 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 60 | 150 | -0.064699 | 0.9979 | -0.86411 | 149.7928 | 0 | -3.7099 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 787.49 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 186.3 | 6.21 | -947.49 |  | -31.583 | -6.1927 |  |  | -6.1927 |  | 18 | 51 | 348 | 8346 |  | 2002 | 12 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 252.3 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 75 | 165 | -0.19046 | 0.98169 | -0.94819 | 161.4879 | 0 | -10.9804 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 785.63 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 188.1 | 6.27 | -945.63 |  | -31.521 | -6.1806 |  |  | -6.1806 |  | 19 | 51 | 348 | 8347 |  | 2002 | 12 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 264.1 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 90 | 180 | -0.32542 | 0.94557 | -0.94557 | 161.0208 | 0 | -18.9925 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 783.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 |  | -31.459 | -6.1684 |  |  | -6.1684 |  | 20 | 51 | 348 | 8348 |  | 2002 | 12 | 14 | 20 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 276.5 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 105 | 195 | -0.46039 | 0.88772 | -0.85753 | 149.0511 | 0 | -27.414 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 780.98 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 192.6 | 6.42 | -940.98 |  | -31.366 | -6.1502 |  |  | -6.1502 |  | 21 | 51 | 348 | 8349 |  | 2002 | 12 | 14 | 21 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 290.4 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 120 | 210 | -0.58616 | 0.8102 | -0.70176 | 134.5783 | 0 | -35.8875 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 780.05 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.05 |  | -31.335 | -6.1441 |  |  | -6.1441 |  | 22 | 51 | 348 | 8350 |  | 2002 | 12 | 14 | 22 | 8 | 0 | -0.5 | 0 | 306.9 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 135 | 225 | -0.69417 | 0.71981 | -0.50913 | 120.6148 | 0 | -43.9643 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 23 | 51 | 348 | 8351 |  | 2002 | 12 | 14 | 23 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 327 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 150 | 240 | -0.77706 | 0.62943 | -0.31488 | 108.3617 | 0 | -50.9958 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 0 | 51 | 348 | 8352 |  | 2002 | 12 | 14 | 24 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 350.9 | -57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2919 | 165 | 255 | -0.82918 | 0.55899 | -0.14485 | 98.336 | 0 | -56.0185 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 1 | 51 | 349 | 8353 |  | 2002 | 12 | 15 | 1 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 16.1 | -56.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -180 | -90 | -0.84738 | 0.53099 | 6.1435e-05 | 90.0031 | 0.0024934 | -57.9318 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 2 | 51 | 349 | 8354 |  | 2002 | 12 | 15 | 2 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 39.2 | -52.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -165 | -75 | -0.82959 | 0.55838 | 0.14457 | 81.6936 | 0.25272 | -56.0603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 3 | 51 | 349 | 8355 |  | 2002 | 12 | 15 | 3 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 58.1 | -46.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -150 | -60 | -0.77748 | 0.6289 | 0.31449 | 71.675 | 0.47751 | -51.0345 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 4 | 51 | 349 | 8356 |  | 2002 | 12 | 15 | 4 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 73.7 | -38.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -135 | -45 | -0.69462 | 0.71938 | 0.5087 | 59.4268 | 0.65643 | -44.0003 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 5 | 51 | 349 | 8357 |  | 2002 | 12 | 15 | 5 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 87.1 | -30.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -120 | -30 | -0.58665 | 0.80984 | 0.70136 | 45.4671 | 0.76084 | -35.922 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 6 | 51 | 349 | 8358 |  | 2002 | 12 | 15 | 6 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 99.3 | -22.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -105 | -15 | -0.46091 | 0.88744 | 0.85721 | 30.9975 | 0.79393 | -27.4481 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 7 | 51 | 349 | 8359 |  | 2002 | 12 | 15 | 7 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 111 | -13.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -90 | 0 | -0.32599 | 0.94537 | 0.94537 | 19.0271 | 0.79159 | -19.0271 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 8 | 51 | 349 | 8360 |  | 2002 | 12 | 15 | 8 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 122.8 | -6.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -75 | 15 | -0.19108 | 0.98158 | 0.94813 | 18.5356 | 0.79128 | -11.0164 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 9 | 51 | 349 | 8361 |  | 2002 | 12 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -60 | 30 | -0.065356 | 0.99786 | 0.86419 | 30.2115 | 0.79431 | -3.7476 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.7987 |  | 182.7987 |  | 21 |  | 0 | 1.1777 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 189.4723 | [7 empty] | 10 | 51 | 349 | 8362 |  | 2002 | 12 | 15 | 10 | 8 | 0.022 | 0.5 | 0.066 | 147.7 | 5.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -45 | 45 | 0.0426 | 0.99909 | 0.70651 | 45.052 | 0.76267 | 2.4417 | 111.3547 | 35.563 | 16.7788 | 52.3418
[24 empty] | 0 | 0 | -182.6129 |  | 182.6129 |  | 21 |  | 0 | 0.64756 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.2824 | [7 empty] | 11 | 51 | 349 | 8363 |  | 2002 | 12 | 15 | 11 | 8 | 0.041 | 0.9 | 0.007 | 161.1 | 9.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -30 | 60 | 0.12544 | 0.9921 | 0.49612 | 60.261 | 0.64715 | 7.2065 | 292.682 | 2.2474 | 26.533 | 28.7805
[24 empty] | 0 | 0 | -179.4763 |  | 179.4763 |  | 21 |  | 0 | 0.42055 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 181.8595 | [7 empty] | 12 | 51 | 349 | 8364 |  | 2002 | 12 | 15 | 12 | 8 | 0.046 | 1.4 | 0 | 175 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | -15 | 75 | 0.17751 | 0.98412 | 0.2548 | 75.2438 | 0.40633 | 10.2255 | 389.2848 | 0 | 18.691 | 18.691
[24 empty] | 0 | 0 | -183.196 |  | 183.196 |  | 21 |  | 0 | 0.0021016 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.2079 | [7 empty] | 13 | 51 | 349 | 8365 |  | 2002 | 12 | 15 | 13 | 8 | 0.036 | 1.3 | 0 | 188.9 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 0 | 90 | 0.19527 | 0.98075 | 0.00011347 | 90.0001 | 0.0025945 | 11.2614 | 419.3972 | 0 | 0.093403 | 0.093403
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 14 | 51 | 349 | 8366 |  | 2002 | 12 | 15 | 14 | 8 | 0.019 | 1.5 | 0 | 202.7 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 15 | 105 | 0.17751 | 0.98412 | -0.25458 | 104.7564 | 0 | 10.2255 | 389.2848 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 15 | 51 | 349 | 8367 |  | 2002 | 12 | 15 | 15 | 8 | 0.02 | 1.4 | 0 | 215.9 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 30 | 120 | 0.12544 | 0.9921 | -0.49592 | 119.7391 | 0 | 7.2065 | 292.682 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 16 | 51 | 349 | 8368 |  | 2002 | 12 | 15 | 16 | 8 | 0.004 | 0.6 | 0 | 228.5 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 45 | 135 | 0.0426 | 0.99909 | -0.70634 | 134.948 | 0 | 2.4417 | 111.3547 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 17 | 51 | 349 | 8369 |  | 2002 | 12 | 15 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 240.5 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 60 | 150 | -0.065356 | 0.99786 | -0.86408 | 149.7886 | 0 | -3.7476 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 18 | 51 | 349 | 8370 |  | 2002 | 12 | 15 | 18 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 252.2 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 75 | 165 | -0.19108 | 0.98158 | -0.94808 | 161.467 | 0 | -11.0164 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 19 | 51 | 349 | 8371 |  | 2002 | 12 | 15 | 19 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 264 | -24.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 90 | 180 | -0.32599 | 0.94537 | -0.94537 | 160.9861 | 0 | -19.0271 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 20 | 51 | 349 | 8372 |  | 2002 | 12 | 15 | 20 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 276.4 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 105 | 195 | -0.46091 | 0.88744 | -0.85726 | 149.0217 | 0 | -27.4481 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 5.55 | 172.05 | [7 empty] | 21 | 51 | 349 | 8373 |  | 2002 | 12 | 15 | 21 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 290.3 | -41 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 120 | 210 | -0.58665 | 0.80984 | -0.70145 | 134.5537 | 0 | -35.922 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 22 | 51 | 349 | 8374 |  | 2002 | 12 | 15 | 22 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 306.7 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 135 | 225 | -0.69462 | 0.71938 | -0.50882 | 120.5943 | 0 | -44.0003 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 23 | 51 | 349 | 8375 |  | 2002 | 12 | 15 | 23 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 326.8 | -54.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 150 | 240 | -0.77748 | 0.6289 | -0.31462 | 108.3459 | 0 | -51.0345 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168.3 | 5.61 | 173.91 | [7 empty] | 0 | 51 | 349 | 8376 |  | 2002 | 12 | 15 | 24 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 350.7 | -57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3352 | 165 | 255 | -0.82959 | 0.55838 | -0.1447 | 98.3269 | 0 | -56.0603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 1 | 51 | 350 | 8377 |  | 2002 | 12 | 16 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | -56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 180 | 270 | -0.84772 | 0.53045 | -0.00018412 | 90.0172 | 0 | -57.9683 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 2 | 51 | 350 | 8378 |  | 2002 | 12 | 16 | 2 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 39 | -52.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -165 | -75 | -0.82993 | 0.55787 | 0.14444 | 81.7012 | 0.25252 | -56.0954 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 3 | 51 | 350 | 8379 |  | 2002 | 12 | 16 | 3 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 58 | -46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -150 | -60 | -0.77784 | 0.62846 | 0.31427 | 71.6883 | 0.47726 | -51.067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 4 | 51 | 350 | 8380 |  | 2002 | 12 | 16 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 73.7 | -38.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -135 | -45 | -0.695 | 0.71901 | 0.50845 | 59.444 | 0.65625 | -44.0305 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 5 | 51 | 350 | 8381 |  | 2002 | 12 | 16 | 5 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 87.1 | -30.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -120 | -30 | -0.58705 | 0.80955 | 0.7011 | 45.4877 | 0.76075 | -35.9509 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 6 | 51 | 350 | 8382 |  | 2002 | 12 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 99.3 | -22.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -105 | -15 | -0.46136 | 0.88721 | 0.85699 | 31.0223 | 0.79392 | -27.4768 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 7 | 51 | 350 | 8383 |  | 2002 | 12 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 111 | -14 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -90 | 0 | -0.32647 | 0.94521 | 0.94521 | 19.0563 | 0.79161 | -19.0563 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 8 | 51 | 350 | 8384 |  | 2002 | 12 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 122.7 | -6.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -75 | 15 | -0.19159 | 0.98147 | 0.94804 | 18.5532 | 0.79129 | -11.0466 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 9 | 51 | 350 | 8385 |  | 2002 | 12 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 134.8 | 0.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -60 | 30 | -0.065908 | 0.99783 | 0.86416 | 30.2151 | 0.79431 | -3.7793 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -191.9528 |  | 191.9528 |  | 21 |  | 0 | 0.22308 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.2169 | [7 empty] | 10 | 51 | 350 | 8386 |  | 2002 | 12 | 16 | 10 | 8 | 0.013 | 0.2 | 0 | 147.6 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -45 | 45 | 0.042019 | 0.99912 | 0.70652 | 45.0506 | 0.76268 | 2.4084 | 109.9526 | 0 | 9.9148 | 9.9148
[24 empty] | 0 | 0 | -192.4285 |  | 192.4285 |  | 21 |  | 0 | 0.29123 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.0788 | [7 empty] | 11 | 51 | 350 | 8387 |  | 2002 | 12 | 16 | 11 | 8 | 0.02 | 0.1 | 0 | 161 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -30 | 60 | 0.12483 | 0.99218 | 0.49616 | 60.2585 | 0.64718 | 7.1716 | 291.4852 | 0 | 12.9435 | 12.9435
[24 empty] | 0 | 0 | -192.7242 |  | 192.7242 |  | 21 |  | 0 | 0.24687 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.1231 | [7 empty] | 12 | 51 | 350 | 8388 |  | 2002 | 12 | 16 | 12 | 8 | 0.027 | 0.1 | 0 | 174.9 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | -15 | 75 | 0.17689 | 0.98423 | 0.25483 | 75.2421 | 0.40636 | 10.1895 | 388.2105 | 0 | 10.9718 | 10.9718
[24 empty] | 0 | 0 | -194.3537 |  | 194.3537 |  | 21 |  | 0 | 0.0024519 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 194.3675 | [7 empty] | 13 | 51 | 350 | 8389 |  | 2002 | 12 | 16 | 13 | 8 | 0.042 | 0.1 | 0 | 188.7 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 0 | 90 | 0.19465 | 0.98087 | 0.00011349 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.225 | 418.3635 | 0 | 0.10897 | 0.10897
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 14 | 51 | 350 | 8390 |  | 2002 | 12 | 16 | 14 | 8 | 0.056 | -0.3 | 0.019 | 202.6 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 15 | 105 | 0.17689 | 0.98423 | -0.25461 | 104.7581 | 0 | 10.1895 | 388.2105 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 15 | 51 | 350 | 8391 |  | 2002 | 12 | 16 | 15 | 8 | 0.021 | -0.4 | 0 | 215.8 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 30 | 120 | 0.12483 | 0.99218 | -0.49596 | 119.7417 | 0 | 7.1716 | 291.4852 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 16 | 51 | 350 | 8392 |  | 2002 | 12 | 16 | 16 | 8 | 0.005 | -0.6 | 0 | 228.4 | -1.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 45 | 135 | 0.042019 | 0.99912 | -0.70636 | 134.9494 | 0 | 2.4084 | 109.9526 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 17 | 51 | 350 | 8393 |  | 2002 | 12 | 16 | 17 | 4 | 0 | -0.7 | 0 | 240.4 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 60 | 150 | -0.065908 | 0.99783 | -0.86405 | 149.785 | 0 | -3.7793 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 18 | 51 | 350 | 8394 |  | 2002 | 12 | 16 | 18 | 6 | 0 | -0.9 | 0 | 252.1 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 75 | 165 | -0.19159 | 0.98147 | -0.94798 | 161.4495 | 0 | -11.0466 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 19 | 51 | 350 | 8395 |  | 2002 | 12 | 16 | 19 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 263.8 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 90 | 180 | -0.32647 | 0.94521 | -0.94521 | 160.957 | 0 | -19.0563 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 20 | 51 | 350 | 8396 |  | 2002 | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 276.3 | -32.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 105 | 195 | -0.46136 | 0.88721 | -0.85704 | 148.9969 | 0 | -27.4768 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 21 | 51 | 350 | 8397 |  | 2002 | 12 | 16 | 21 | 6 | 0 | -1.4 | 0 | 290.1 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 120 | 210 | -0.58705 | 0.80955 | -0.7012 | 134.5331 | 0 | -35.9509 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 22 | 51 | 350 | 8398 |  | 2002 | 12 | 16 | 22 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 306.5 | -48.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 135 | 225 | -0.695 | 0.71901 | -0.50856 | 120.5771 | 0 | -44.0305 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 23 | 51 | 350 | 8399 |  | 2002 | 12 | 16 | 23 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 326.6 | -54.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 150 | 240 | -0.77784 | 0.62846 | -0.3144 | 108.3325 | 0 | -51.067 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 0 | 51 | 350 | 8400 |  | 2002 | 12 | 16 | 24 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 350.5 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3717 | 165 | 255 | -0.82993 | 0.55787 | -0.14456 | 98.3193 | 0 | -56.0954 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -209.25 |  | 209.25 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | 6.75 | 209.25 | [7 empty] | 1 | 51 | 351 | 8401 |  | 2002 | 12 | 17 | 1 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 15.8 | -56.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 180 | 270 | -0.84799 | 0.53002 | -0.00018397 | 90.0172 | 0 | -57.9978 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -215.76 |  | 215.76 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.8 | 6.96 | 215.76 | [7 empty] | 2 | 51 | 351 | 8402 |  | 2002 | 12 | 17 | 2 | 8 | 0 | -2.2 | 0 | 38.9 | -53 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -165 | -75 | -0.8302 | 0.55746 | 0.14433 | 81.7074 | 0.25235 | -56.1239 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 3 | 51 | 351 | 8403 |  | 2002 | 12 | 17 | 3 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 57.9 | -46.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -150 | -60 | -0.77813 | 0.62811 | 0.31409 | 71.6991 | 0.47706 | -51.0933 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.99 |  | 225.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.7 | 7.29 | 225.99 | [7 empty] | 4 | 51 | 351 | 8404 |  | 2002 | 12 | 17 | 4 | 8 | 0 | -3.3 | 0 | 73.6 | -39 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -135 | -45 | -0.69531 | 0.71871 | 0.50824 | 59.458 | 0.65609 | -44.055 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 5 | 51 | 351 | 8405 |  | 2002 | 12 | 17 | 5 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 87 | -30.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -120 | -30 | -0.58739 | 0.80931 | 0.7009 | 45.5044 | 0.76068 | -35.9744 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -236.22 |  | 236.22 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.6 | 7.62 | 236.22 | [7 empty] | 6 | 51 | 351 | 8406 |  | 2002 | 12 | 17 | 6 | 8 | 0 | -4.4 | 0 | 99.2 | -22.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -105 | -15 | -0.46172 | 0.88703 | 0.85681 | 31.0423 | 0.79391 | -27.4999 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -239.01 |  | 239.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231.3 | 7.71 | 239.01 | [7 empty] | 7 | 51 | 351 | 8407 |  | 2002 | 12 | 17 | 7 | 8 | 0 | -4.7 | 0 | 110.9 | -14.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -90 | 0 | -0.32686 | 0.94507 | 0.94507 | 19.0799 | 0.79162 | -19.0799 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 98.2 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 234 | 7.8 | -130.2 |  | -4.34 | -4.2549 |  |  | -0.85098 |  | 8 | 51 | 351 | 8408 |  | 2002 | 12 | 17 | 8 | 8 | 0 | -5 | 0 | 122.6 | -6.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -75 | 15 | -0.19201 | 0.98139 | 0.94796 | 18.5674 | 0.7913 | -11.0711 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 336.34 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 235.8 | 7.86 | -416.34 |  | -13.878 | -5.4424 |  |  | -2.7212 |  | 9 | 51 | 351 | 8409 |  | 2002 | 12 | 17 | 9 | 8 | 0 | -5.2 | 0 | 134.8 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -60 | 30 | -0.066355 | 0.9978 | 0.86414 | 30.218 | 0.79431 | -3.8049 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 740.4609 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.47863 | 8 | 960 |  | 234.9 | 7.83 | -897.7486 |  | -29.925 | -5.8676 |  |  | -5.8676 |  | 10 | 51 | 351 | 8410 |  | 2002 | 12 | 17 | 10 | 8 | 0.018 | -5.1 | 0.014 | 147.5 | 5.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -45 | 45 | 0.041547 | 0.99914 | 0.70654 | 45.0495 | 0.76268 | 2.3814 | 108.8156 | 7.5441 | 13.7283 | 21.2724
[24 empty] | 8 | 450 | 746.8297 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.155 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -900.285 |  | -30.0095 | -5.8842 |  |  | -5.8842 |  | 11 | 51 | 351 | 8411 |  | 2002 | 12 | 17 | 11 | 8 | 0.055 | -4.9 | 0.049 | 160.9 | 9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -30 | 60 | 0.12434 | 0.99224 | 0.49619 | 60.2565 | 0.6472 | 7.1434 | 290.5145 | 15.7354 | 35.5959 | 51.3313
[24 empty] | 8 | 450 | 747.3808 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.95861 | 8 | 960 |  | 231.3 | 7.71 | -901.9486 |  | -30.065 | -5.8951 |  |  | -5.8951 |  | 12 | 51 | 351 | 8412 |  | 2002 | 12 | 17 | 12 | 8 | 0.074 | -4.7 | 0.121 | 174.8 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | -15 | 75 | 0.17639 | 0.98432 | 0.25485 | 75.2407 | 0.40639 | 10.1603 | 387.339 | 12.532 | 30.0731 | 42.6051
[24 empty] | 8 | 450 | 740.0873 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0040891 | 8 | 960 |  | 232.2 | 7.74 | -900.0641 |  | -30.0021 | -5.8828 |  |  | -5.8828 |  | 13 | 51 | 351 | 8413 |  | 2002 | 12 | 17 | 13 | 8 | 0.07 | -4.8 | 0.396 | 188.6 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 0 | 90 | 0.19414 | 0.98097 | 0.0001135 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1955 | 417.525 | 0.00011661 | 0.18162 | 0.18174
[24 empty] | 8 | 450 | 739.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -899.13 |  | -29.971 | -5.8767 |  |  | -5.8767 |  | 14 | 51 | 351 | 8414 |  | 2002 | 12 | 17 | 14 | 8 | 0.066 | -4.9 | 0.173 | 202.4 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 15 | 105 | 0.17639 | 0.98432 | -0.25463 | 104.7595 | 0 | 10.1603 | 387.339 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 740.06 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 232.2 | 7.74 | -900.06 |  | -30.002 | -5.8827 |  |  | -5.8827 |  | 15 | 51 | 351 | 8415 |  | 2002 | 12 | 17 | 15 | 8 | 0.032 | -4.8 | 0.021 | 215.7 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 30 | 120 | 0.12434 | 0.99224 | -0.49599 | 119.7437 | 0 | 7.1434 | 290.5145 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 739.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -899.13 |  | -29.971 | -5.8767 |  |  | -5.8767 |  | 16 | 51 | 351 | 8416 |  | 2002 | 12 | 17 | 16 | 8 | 0.008 | -4.9 | 0 | 228.3 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 45 | 135 | 0.041547 | 0.99914 | -0.70637 | 134.9506 | 0 | 2.3814 | 108.8156 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 739.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -899.13 |  | -29.971 | -5.8767 |  |  | -5.8767 |  | 17 | 51 | 351 | 8417 |  | 2002 | 12 | 17 | 17 | 8 | 0 | -4.9 | 0 | 240.3 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 60 | 150 | -0.066355 | 0.9978 | -0.86402 | 149.7821 | 0 | -3.8049 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 739.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -899.13 |  | -29.971 | -5.8767 |  |  | -5.8767 |  | 18 | 51 | 351 | 8418 |  | 2002 | 12 | 17 | 18 | 8 | 0 | -4.9 | 0 | 251.9 | -16.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 75 | 165 | -0.19201 | 0.98139 | -0.9479 | 161.4353 | 0 | -11.0711 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 740.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 231.3 | 7.71 | -900.99 |  | -30.033 | -5.8888 |  |  | -5.8888 |  | 19 | 51 | 351 | 8419 |  | 2002 | 12 | 17 | 19 | 8 | 0 | -4.7 | 0 | 263.7 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 90 | 180 | -0.32686 | 0.94507 | -0.94507 | 160.9334 | 0 | -19.0799 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 740.99 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 231.3 | 7.71 | -900.99 |  | -30.033 | -5.8888 |  |  | -5.8888 |  | 20 | 51 | 351 | 8420 |  | 2002 | 12 | 17 | 20 | 8 | 0 | -4.7 | 0 | 276.1 | -32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 105 | 195 | -0.46172 | 0.88703 | -0.85686 | 148.9768 | 0 | -27.4999 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 739.13 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -899.13 |  | -29.971 | -5.8767 |  |  | -5.8767 |  | 21 | 51 | 351 | 8421 |  | 2002 | 12 | 17 | 21 | 8 | 0 | -4.9 | 0 | 290 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 120 | 210 | -0.58739 | 0.80931 | -0.70099 | 134.5164 | 0 | -35.9744 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 745.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 226.8 | 7.56 | -905.64 |  | -30.188 | -5.9192 |  |  | -5.9192 |  | 22 | 51 | 351 | 8422 |  | 2002 | 12 | 17 | 22 | 8 | 0 | -4.2 | 0 | 306.3 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 135 | 225 | -0.69531 | 0.71871 | -0.50835 | 120.5631 | 0 | -44.055 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 23 | 51 | 351 | 8423 |  | 2002 | 12 | 17 | 23 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 326.4 | -54.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 150 | 240 | -0.77813 | 0.62811 | -0.31422 | 108.3217 | 0 | -51.0933 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 0 | 51 | 351 | 8424 |  | 2002 | 12 | 17 | 24 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 350.3 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4012 | 165 | 255 | -0.8302 | 0.55746 | -0.14446 | 98.3131 | 0 | -56.1239 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 1 | 51 | 352 | 8425 |  | 2002 | 12 | 18 | 1 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 15.6 | -56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 180 | 270 | -0.8482 | 0.52968 | -0.00018385 | 90.0172 | 0 | -58.0204 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -218.55 |  | 218.55 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.5 | 7.05 | 218.55 | [7 empty] | 2 | 51 | 352 | 8426 |  | 2002 | 12 | 18 | 2 | 8 | 0 | -2.5 | 0 | 38.8 | -53 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -165 | -75 | -0.83042 | 0.55714 | 0.14425 | 81.7121 | 0.25223 | -56.1457 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -222.27 |  | 222.27 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.1 | 7.17 | 222.27 | [7 empty] | 3 | 51 | 352 | 8427 |  | 2002 | 12 | 18 | 3 | 8 | 0 | -2.9 | 0 | 57.8 | -46.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -150 | -60 | -0.77835 | 0.62783 | 0.31396 | 71.7074 | 0.4769 | -51.1134 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 4 | 51 | 352 | 8428 |  | 2002 | 12 | 18 | 4 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 73.5 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -135 | -45 | -0.69554 | 0.71849 | 0.50808 | 59.4687 | 0.65598 | -44.0737 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.99 |  | 225.99 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.7 | 7.29 | 225.99 | [7 empty] | 5 | 51 | 352 | 8429 |  | 2002 | 12 | 18 | 5 | 8 | 0 | -3.3 | 0 | 86.9 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -120 | -30 | -0.58764 | 0.80912 | 0.70074 | 45.5172 | 0.76062 | -35.9923 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -228.78 |  | 228.78 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.4 | 7.38 | 228.78 | [7 empty] | 6 | 51 | 352 | 8430 |  | 2002 | 12 | 18 | 6 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 99.1 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -105 | -15 | -0.46199 | 0.88688 | 0.85667 | 31.0577 | 0.7939 | -27.5177 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -230.64 |  | 230.64 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223.2 | 7.44 | 230.64 | [7 empty] | 7 | 51 | 352 | 8431 |  | 2002 | 12 | 18 | 7 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 110.8 | -14.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -90 | 0 | -0.32716 | 0.94497 | 0.94497 | 19.0979 | 0.79163 | -19.0979 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 108.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 224.1 | 7.47 | -140.43 |  | -4.681 | -4.5892 |  |  | -0.91784 |  | 8 | 51 | 352 | 8432 |  | 2002 | 12 | 18 | 8 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 122.6 | -6.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -75 | 15 | -0.19233 | 0.98133 | 0.9479 | 18.5783 | 0.79131 | -11.0898 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 347.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 225 | 7.5 | -427.5 |  | -14.25 | -5.5882 |  |  | -2.7941 |  | 9 | 51 | 352 | 8433 |  | 2002 | 12 | 18 | 9 | 8 | 0 | -4 | 0 | 134.7 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -60 | 30 | -0.066697 | 0.99777 | 0.86412 | 30.2203 | 0.7943 | -3.8246 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 755.3654 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1798 | 8 | 960 |  | 225 | 7.5 | -908.6798 |  | -30.2893 | -5.9391 |  |  | -5.9391 |  | 10 | 51 | 352 | 8434 |  | 2002 | 12 | 18 | 10 | 8 | 0.02 | -4 | 0.069 | 147.4 | 5.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -45 | 45 | 0.041187 | 0.99915 | 0.70655 | 45.0486 | 0.76269 | 2.3607 | 107.945 | 37.1824 | 15.2538 | 52.4362
[24 empty] | 8 | 450 | 754.6841 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.93811 | 8 | 960 |  | 224.1 | 7.47 | -909.3681 |  | -30.3123 | -5.9436 |  |  | -5.9436 |  | 11 | 51 | 352 | 8435 |  | 2002 | 12 | 18 | 11 | 8 | 0.054 | -3.9 | 0.021 | 160.8 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -30 | 60 | 0.12397 | 0.99229 | 0.49621 | 60.2549 | 0.64722 | 7.1217 | 289.7711 | 6.7443 | 34.9497 | 41.6939
[24 empty] | 8 | 450 | 753.2221 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.71881 | 8 | 960 |  | 224.1 | 7.47 | -909.1488 |  | -30.305 | -5.9421 |  |  | -5.9421 |  | 12 | 51 | 352 | 8436 |  | 2002 | 12 | 18 | 12 | 8 | 0.073 | -3.9 | 0.022 | 174.7 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | -15 | 75 | 0.17601 | 0.98439 | 0.25487 | 75.2396 | 0.40642 | 10.138 | 386.6715 | 2.2788 | 29.6683 | 31.9471
[24 empty] | 8 | 450 | 749.3911 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0046705 | 8 | 960 |  | 223.2 | 7.44 | -909.3647 |  | -30.3122 | -5.9436 |  |  | -5.9436 |  | 13 | 51 | 352 | 8437 |  | 2002 | 12 | 18 | 13 | 8 | 0.08 | -3.8 | 0.038 | 188.5 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 0 | 90 | 0.19376 | 0.98105 | 0.00011351 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1729 | 416.8827 | 1.1191e-05 | 0.20757 | 0.20758
[24 empty] | 8 | 450 | 750.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -910.29 |  | -30.343 | -5.9496 |  |  | -5.9496 |  | 14 | 51 | 352 | 8438 |  | 2002 | 12 | 18 | 14 | 8 | 0.064 | -3.7 | 0.019 | 202.3 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 15 | 105 | 0.17601 | 0.98439 | -0.25465 | 104.7606 | 0 | 10.138 | 386.6715 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 15 | 51 | 352 | 8439 |  | 2002 | 12 | 18 | 15 | 8 | 0.035 | -3.6 | 0.032 | 215.6 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 30 | 120 | 0.12397 | 0.99229 | -0.49601 | 119.7452 | 0 | 7.1217 | 289.7711 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 16 | 51 | 352 | 8440 |  | 2002 | 12 | 18 | 16 | 8 | 0.009 | -3.6 | 0 | 228.1 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 45 | 135 | 0.041187 | 0.99915 | -0.70638 | 134.9514 | 0 | 2.3607 | 107.945 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 17 | 51 | 352 | 8441 |  | 2002 | 12 | 18 | 17 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 240.1 | -8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 60 | 150 | -0.066697 | 0.99777 | -0.864 | 149.7798 | 0 | -3.8246 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 18 | 51 | 352 | 8442 |  | 2002 | 12 | 18 | 18 | 8 | 0 | -3.6 | 0 | 251.8 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 75 | 165 | -0.19233 | 0.98133 | -0.94784 | 161.4244 | 0 | -11.0898 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 750.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -910.29 |  | -30.343 | -5.9496 |  |  | -5.9496 |  | 19 | 51 | 352 | 8443 |  | 2002 | 12 | 18 | 19 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 263.6 | -24.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 90 | 180 | -0.32716 | 0.94497 | -0.94497 | 160.9154 | 0 | -19.0979 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 749.36 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 223.2 | 7.44 | -909.36 |  | -30.312 | -5.9435 |  |  | -5.9435 |  | 20 | 51 | 352 | 8444 |  | 2002 | 12 | 18 | 20 | 8 | 0 | -3.8 | 0 | 276 | -32.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 105 | 195 | -0.46199 | 0.88688 | -0.85672 | 148.9615 | 0 | -27.5177 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 748.43 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 224.1 | 7.47 | -908.43 |  | -30.281 | -5.9375 |  |  | -5.9375 |  | 21 | 51 | 352 | 8445 |  | 2002 | 12 | 18 | 21 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 289.8 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 120 | 210 | -0.58764 | 0.80912 | -0.70083 | 134.5036 | 0 | -35.9923 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 747.5 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 225 | 7.5 | -907.5 |  | -30.25 | -5.9314 |  |  | -5.9314 |  | 22 | 51 | 352 | 8446 |  | 2002 | 12 | 18 | 22 | 8 | 0 | -4 | 0 | 306.2 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 135 | 225 | -0.69554 | 0.71849 | -0.50819 | 120.5524 | 0 | -44.0737 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 23 | 51 | 352 | 8447 |  | 2002 | 12 | 18 | 23 | 8 | 0 | -4 | 0 | 326.2 | -54.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 150 | 240 | -0.77835 | 0.62783 | -0.31408 | 108.3135 | 0 | -51.1134 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 0 | 51 | 352 | 8448 |  | 2002 | 12 | 18 | 24 | 8 | 0 | -4 | 0 | 350.1 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4237 | 165 | 255 | -0.83042 | 0.55714 | -0.14438 | 98.3084 | 0 | -56.1457 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -232.5 |  | 232.5 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 7.5 | 232.5 | [7 empty] | 1 | 51 | 353 | 8449 |  | 2002 | 12 | 19 | 1 | 8 | 0 | -4 | 0 | 15.4 | -56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -180 | -90 | -0.84834 | 0.52945 | 6.1257e-05 | 90.0031 | 0.002493 | -58.036 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -234.36 |  | 234.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.8 | 7.56 | 234.36 | [7 empty] | 2 | 51 | 353 | 8450 |  | 2002 | 12 | 19 | 2 | 8 | 0 | -4.2 | 0 | 38.6 | -53.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -165 | -75 | -0.83056 | 0.55692 | 0.14419 | 81.7154 | 0.25214 | -56.1607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -237.15 |  | 237.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.5 | 7.65 | 237.15 | [7 empty] | 3 | 51 | 353 | 8451 |  | 2002 | 12 | 19 | 3 | 8 | 0 | -4.5 | 0 | 57.7 | -46.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -150 | -60 | -0.7785 | 0.62764 | 0.31386 | 71.7131 | 0.4768 | -51.1274 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -242.73 |  | 242.73 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.9 | 7.83 | 242.73 | [7 empty] | 4 | 51 | 353 | 8452 |  | 2002 | 12 | 19 | 4 | 8 | 0 | -5.1 | 0 | 73.4 | -39.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -135 | -45 | -0.6957 | 0.71833 | 0.50796 | 59.4761 | 0.6559 | -44.0867 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -245.52 |  | 245.52 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237.6 | 7.92 | 245.52 | [7 empty] | 5 | 51 | 353 | 8453 |  | 2002 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | -5.4 | 0 | 86.8 | -30.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -120 | -30 | -0.58781 | 0.809 | 0.70063 | 45.5261 | 0.76058 | -36.0047 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -252.03 |  | 252.03 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243.9 | 8.13 | 252.03 | [7 empty] | 6 | 51 | 353 | 8454 |  | 2002 | 12 | 19 | 6 | 6 | 0 | -6.1 | 0 | 99.1 | -22.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -105 | -15 | -0.46218 | 0.88679 | 0.85657 | 31.0683 | 0.79389 | -27.53 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -263.19 |  | 263.19 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254.7 | 8.49 | 263.19 | [7 empty] | 7 | 51 | 353 | 8455 |  | 2002 | 12 | 19 | 7 | 8 | 0 | -7.3 | 0 | 110.8 | -14.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -90 | 0 | -0.32737 | 0.9449 | 0.9449 | 19.1104 | 0.79164 | -19.1104 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 71.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 260.1 | 8.67 | -103.23 |  | -3.441 | -3.3735 |  |  | -0.67471 |  | 8 | 51 | 353 | 8456 |  | 2002 | 12 | 19 | 8 | 0 | 0 | -7.9 | 0 | 122.5 | -6.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -75 | 15 | -0.19256 | 0.98129 | 0.94785 | 18.5859 | 0.79131 | -11.1028 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 308.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 262.8 | 8.76 | -388.44 |  | -12.948 | -5.0776 |  |  | -2.5388 |  | 9 | 51 | 353 | 8457 |  | 2002 | 12 | 19 | 9 | 6 | 0 | -8.2 | 0 | 134.6 | 0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -60 | 30 | -0.066934 | 0.99776 | 0.8641 | 30.2218 | 0.7943 | -3.8382 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 723.8924 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.3414 | 8 | 960 |  | 256.5 | 8.55 | -876.2914 |  | -29.2097 | -5.7274 |  |  | -5.7274 |  | 10 | 51 | 353 | 8458 |  | 2002 | 12 | 19 | 10 | 8 | 0.028 | -7.5 | 0.071 | 147.3 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -45 | 45 | 0.040937 | 0.99916 | 0.70655 | 45.048 | 0.76269 | 2.3464 | 107.3417 | 38.2607 | 21.3553 | 59.616
[24 empty] | 8 | 450 | 748.8612 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 4.1102 | 8 | 960 |  | 250.2 | 8.34 | -885.5702 |  | -29.519 | -5.788 |  |  | -5.788 |  | 11 | 51 | 353 | 8459 |  | 2002 | 12 | 19 | 11 | 8 | 0.051 | -6.8 | 0.466 | 160.7 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -30 | 60 | 0.12371 | 0.99232 | 0.49623 | 60.2538 | 0.64723 | 7.1067 | 289.2559 | 149.6658 | 33.0087 | 182.6745
[24 empty] | 8 | 450 | 735.6043 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.7031 | 8 | 960 |  | 247.5 | 8.25 | -885.9531 |  | -29.5318 | -5.7905 |  |  | -5.7905 |  | 12 | 51 | 353 | 8460 |  | 2002 | 12 | 19 | 12 | 8 | 0.043 | -6.5 | 0.562 | 174.6 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | -15 | 75 | 0.17574 | 0.98444 | 0.25488 | 75.2389 | 0.40643 | 10.1226 | 386.2089 | 58.2188 | 17.4765 | 75.6953
[24 empty] | 8 | 450 | 729.8479 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0026892 | 8 | 960 |  | 242.1 | 8.07 | -889.8327 |  | -29.6611 | -5.8159 |  |  | -5.8159 |  | 13 | 51 | 353 | 8461 |  | 2002 | 12 | 19 | 13 | 8 | 0.046 | -5.9 | 0.572 | 188.4 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 0 | 90 | 0.19349 | 0.9811 | 0.00011351 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1573 | 416.4375 | 0.00016847 | 0.11935 | 0.11952
[24 empty] | 8 | 450 | 714.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 256.5 | 8.55 | -874.95 |  | -29.165 | -5.7186 |  |  | -5.7186 |  | 14 | 51 | 353 | 8462 |  | 2002 | 12 | 19 | 14 | 8 | 0.062 | -7.5 | 0.505 | 202.2 | 8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 15 | 105 | 0.17574 | 0.98444 | -0.25466 | 104.7613 | 0 | 10.1226 | 386.2089 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -265.05 |  | 265.05 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 256.5 | 8.55 | -874.95 | [7 empty] | 15 | 51 | 353 | 8463 |  | 2002 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.043 | -7.5 | 0.149 | 215.5 | 4.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 30 | 120 | 0.12371 | 0.99232 | -0.49603 | 119.7463 | 0 | 7.1067 | 289.2559 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -283.65 |  | 283.65 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 274.5 | 9.15 | -856.35 | [7 empty] | 16 | 51 | 353 | 8464 |  | 2002 | 12 | 19 | 16 | 8 | 0.011 | -9.5 | 0 | 228 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 45 | 135 | 0.040937 | 0.99916 | -0.70639 | 134.952 | 0 | 2.3464 | 107.3417 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -303.18 |  | 303.18 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 293.4 | 9.78 | -836.82 | [7 empty] | 17 | 51 | 353 | 8465 |  | 2002 | 12 | 19 | 17 | 8 | 0 | -11.6 | 0 | 240 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 60 | 150 | -0.066934 | 0.99776 | -0.86399 | 149.7783 | 0 | -3.8382 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -314.34 |  | 314.34 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 304.2 | 10.14 | -825.66 | [7 empty] | 18 | 51 | 353 | 8466 |  | 2002 | 12 | 19 | 18 | 8 | 0 | -12.8 | 0 | 251.7 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 75 | 165 | -0.19256 | 0.98129 | -0.9478 | 161.4168 | 0 | -11.1028 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -316.2 |  | 316.2 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 306 | 10.2 | -823.8 | [7 empty] | 19 | 51 | 353 | 8467 |  | 2002 | 12 | 19 | 19 | 8 | 0 | -13 | 0 | 263.5 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 90 | 180 | -0.32737 | 0.9449 | -0.9449 | 160.9029 | 0 | -19.1104 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -306.9 |  | 306.9 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 297 | 9.9 | -833.1 | [7 empty] | 20 | 51 | 353 | 8468 |  | 2002 | 12 | 19 | 20 | 8 | 0 | -12 | 0 | 275.9 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 105 | 195 | -0.46218 | 0.88679 | -0.85663 | 148.9509 | 0 | -27.53 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -316.2 |  | 316.2 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 306 | 10.2 | -823.8 | [7 empty] | 21 | 51 | 353 | 8469 |  | 2002 | 12 | 19 | 21 | 8 | 0 | -13 | 0 | 289.7 | -40.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 120 | 210 | -0.58781 | 0.809 | -0.70072 | 134.4947 | 0 | -36.0047 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -322.71 |  | 322.71 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 312.3 | 10.41 | -817.29 | [7 empty] | 22 | 51 | 353 | 8470 |  | 2002 | 12 | 19 | 22 | 8 | 0 | -13.7 | 0 | 306 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 135 | 225 | -0.6957 | 0.71833 | -0.50808 | 120.545 | 0 | -44.0867 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -305.04 |  | 305.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 295.2 | 9.84 | 305.04 | [7 empty] | 23 | 51 | 353 | 8471 |  | 2002 | 12 | 19 | 23 | 8 | 0 | -11.8 | 0 | 326 | -54.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 150 | 240 | -0.7785 | 0.62764 | -0.31399 | 108.3078 | 0 | -51.1274 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -289.23 |  | 289.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 279.9 | 9.33 | 289.23 | [7 empty] | 0 | 51 | 353 | 8472 |  | 2002 | 12 | 19 | 24 | 8 | 0 | -10.1 | 0 | 349.9 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4394 | 165 | 255 | -0.83056 | 0.55692 | -0.14432 | 98.3051 | 0 | -56.1607 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -291.09 |  | 291.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281.7 | 9.39 | 291.09 | [7 empty] | 1 | 52 | 354 | 8473 |  | 2002 | 12 | 20 | 1 | 8 | 0 | -10.3 | 0 | 15.2 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 180 | 270 | -0.84842 | 0.52932 | -0.00018373 | 90.0172 | 0 | -58.0447 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -287.37 |  | 287.37 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 278.1 | 9.27 | 287.37 | [7 empty] | 2 | 52 | 354 | 8474 |  | 2002 | 12 | 20 | 2 | 8 | 0 | -9.9 | 0 | 38.5 | -53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -165 | -75 | -0.83064 | 0.5568 | 0.14416 | 81.7172 | 0.25209 | -56.1691 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -280.86 |  | 280.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.8 | 9.06 | 280.86 | [7 empty] | 3 | 52 | 354 | 8475 |  | 2002 | 12 | 20 | 3 | 8 | 0 | -9.2 | 0 | 57.6 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -150 | -60 | -0.77859 | 0.62754 | 0.31381 | 71.7163 | 0.47674 | -51.1351 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -274.35 |  | 274.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 265.5 | 8.85 | 274.35 | [7 empty] | 4 | 52 | 354 | 8476 |  | 2002 | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | -8.5 | 0 | 73.3 | -39.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -135 | -45 | -0.6958 | 0.71824 | 0.5079 | 59.4802 | 0.65585 | -44.0939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -273.42 |  | 273.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 264.6 | 8.82 | 273.42 | [7 empty] | 5 | 52 | 354 | 8477 |  | 2002 | 12 | 20 | 5 | 8 | 0 | -8.4 | 0 | 86.8 | -30.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -120 | -30 | -0.58791 | 0.80893 | 0.70057 | 45.531 | 0.76056 | -36.0116 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -273.42 |  | 273.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 264.6 | 8.82 | 273.42 | [7 empty] | 6 | 52 | 354 | 8478 |  | 2002 | 12 | 20 | 6 | 8 | 0 | -8.4 | 0 | 99 | -22.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -105 | -15 | -0.46229 | 0.88673 | 0.85652 | 31.0742 | 0.79389 | -27.5368 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -261.33 |  | 261.33 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252.9 | 8.43 | 261.33 | [7 empty] | 7 | 52 | 354 | 8479 |  | 2002 | 12 | 20 | 7 | 8 | 0 | -7.1 | 0 | 110.7 | -14.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -90 | 0 | -0.32748 | 0.94486 | 0.94486 | 19.1173 | 0.79164 | -19.1173 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 87.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 244.8 | 8.16 | -119.04 |  | -3.968 | -3.8902 |  |  | -0.77804 |  | 8 | 52 | 354 | 8480 |  | 2002 | 12 | 20 | 8 | 8 | 0 | -6.2 | 0 | 122.4 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -75 | 15 | -0.19268 | 0.98126 | 0.94783 | 18.5901 | 0.79131 | -11.11 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 335.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 236.7 | 7.89 | -415.41 |  | -13.847 | -5.4302 |  |  | -2.7151 |  | 9 | 52 | 354 | 8481 |  | 2002 | 12 | 20 | 9 | 8 | 0 | -5.3 | 0 | 134.5 | 0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -60 | 30 | -0.067066 | 0.99775 | 0.86409 | 30.2227 | 0.7943 | -3.8457 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 746.0256 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0343 | 8 | 960 |  | 233.1 | 7.77 | -900.1643 |  | -30.0055 | -5.8834 |  |  | -5.8834 |  | 10 | 52 | 354 | 8482 |  | 2002 | 12 | 20 | 10 | 8 | 0.02 | -4.9 | 0.057 | 147.2 | 5.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -45 | 45 | 0.040799 | 0.99917 | 0.70656 | 45.0477 | 0.76269 | 2.3384 | 107.0063 | 30.7166 | 15.2538 | 45.9704
[24 empty] | 8 | 450 | 748.8888 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.6033 | 8 | 960 |  | 234 | 7.8 | -899.8033 |  | -29.9934 | -5.8811 |  |  | -5.8811 |  | 11 | 52 | 354 | 8483 |  | 2002 | 12 | 20 | 11 | 8 | 0.057 | -5 | 0.107 | 160.6 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -30 | 60 | 0.12357 | 0.99234 | 0.49623 | 60.2532 | 0.64724 | 7.0984 | 288.9695 | 34.3663 | 36.8924 | 71.2587
[24 empty] | 8 | 450 | 738.7093 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1924 | 8 | 960 |  | 241.2 | 8.04 | -891.9524 |  | -29.7317 | -5.8298 |  |  | -5.8298 |  | 12 | 52 | 354 | 8484 |  | 2002 | 12 | 20 | 12 | 8 | 0.071 | -5.8 | 0.233 | 174.5 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | -15 | 75 | 0.17559 | 0.98446 | 0.25489 | 75.2385 | 0.40644 | 10.114 | 385.9516 | 24.1381 | 28.8572 | 52.9953
[24 empty] | 8 | 450 | 733.5811 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0046714 | 8 | 960 |  | 238.5 | 7.95 | -893.5547 |  | -29.7852 | -5.8402 |  |  | -5.8402 |  | 13 | 52 | 354 | 8485 |  | 2002 | 12 | 20 | 13 | 8 | 0.08 | -5.5 | 0.162 | 188.3 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 0 | 90 | 0.19334 | 0.98113 | 0.00011352 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1486 | 416.19 | 4.7714e-05 | 0.20757 | 0.20762
[24 empty] | 8 | 450 | 735.41 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 236.7 | 7.89 | -895.41 |  | -29.847 | -5.8524 |  |  | -5.8524 |  | 14 | 52 | 354 | 8486 |  | 2002 | 12 | 20 | 14 | 8 | 0.068 | -5.3 | 0.096 | 202.1 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 15 | 105 | 0.17559 | 0.98446 | -0.25467 | 104.7617 | 0 | 10.114 | 385.9516 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 727.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 244.8 | 8.16 | -887.04 |  | -29.568 | -5.7976 |  |  | -5.7976 |  | 15 | 52 | 354 | 8487 |  | 2002 | 12 | 20 | 15 | 8 | 0.042 | -6.2 | 0.255 | 215.3 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 30 | 120 | 0.12357 | 0.99234 | -0.49604 | 119.7469 | 0 | 7.0984 | 288.9695 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 724.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 247.5 | 8.25 | -884.25 |  | -29.475 | -5.7794 |  |  | -5.7794 |  | 16 | 52 | 354 | 8488 |  | 2002 | 12 | 20 | 16 | 8 | 0.015 | -6.5 | 0 | 227.9 | -1.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 45 | 135 | 0.040799 | 0.99917 | -0.7064 | 134.9523 | 0 | 2.3384 | 107.0063 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 714.95 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 256.5 | 8.55 | -874.95 |  | -29.165 | -5.7186 |  |  | -5.7186 |  | 17 | 52 | 354 | 8489 |  | 2002 | 12 | 20 | 17 | 8 | 0 | -7.5 | 0 | 239.9 | -8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 60 | 150 | -0.067066 | 0.99775 | -0.86398 | 149.7774 | 0 | -3.8457 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 715.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 255.6 | 8.52 | -875.88 |  | -29.196 | -5.7247 |  |  | -5.7247 |  | 18 | 52 | 354 | 8490 |  | 2002 | 12 | 20 | 18 | 8 | 0 | -7.4 | 0 | 251.6 | -16 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 75 | 165 | -0.19268 | 0.98126 | -0.94777 | 161.4126 | 0 | -11.11 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 724.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 247.5 | 8.25 | -884.25 |  | -29.475 | -5.7794 |  |  | -5.7794 |  | 19 | 52 | 354 | 8491 |  | 2002 | 12 | 20 | 19 | 8 | 0 | -6.5 | 0 | 263.4 | -24.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 90 | 180 | -0.32748 | 0.94486 | -0.94486 | 160.8959 | 0 | -19.1173 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 728.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 243 | 8.1 | -888.9 |  | -29.63 | -5.8098 |  |  | -5.8098 |  | 20 | 52 | 354 | 8492 |  | 2002 | 12 | 20 | 20 | 8 | 0 | -6 | 0 | 275.8 | -32.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 105 | 195 | -0.46229 | 0.88673 | -0.85657 | 148.945 | 0 | -27.5368 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 728.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 243 | 8.1 | -888.9 |  | -29.63 | -5.8098 |  |  | -5.8098 |  | 21 | 52 | 354 | 8493 |  | 2002 | 12 | 20 | 21 | 8 | 0 | -6 | 0 | 289.6 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 120 | 210 | -0.58791 | 0.80893 | -0.70066 | 134.4898 | 0 | -36.0116 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 728.9 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 243 | 8.1 | -888.9 |  | -29.63 | -5.8098 |  |  | -5.8098 |  | 22 | 52 | 354 | 8494 |  | 2002 | 12 | 20 | 22 | 8 | 0 | -6 | 0 | 305.9 | -48.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 135 | 225 | -0.6958 | 0.71824 | -0.50802 | 120.5409 | 0 | -44.0939 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -260.4 |  | 260.4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 8.4 | 260.4 | [7 empty] | 23 | 52 | 354 | 8495 |  | 2002 | 12 | 20 | 23 | 8 | 0 | -7 | 0 | 325.8 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 150 | 240 | -0.77859 | 0.62754 | -0.31394 | 108.3046 | 0 | -51.1351 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -267.84 |  | 267.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 259.2 | 8.64 | 267.84 | [7 empty] | 0 | 52 | 354 | 8496 |  | 2002 | 12 | 20 | 24 | 8 | 0 | -7.8 | 0 | 349.7 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.448 | 165 | 255 | -0.83064 | 0.5568 | -0.14429 | 98.3033 | 0 | -56.1691 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -271.56 |  | 271.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262.8 | 8.76 | 271.56 | [7 empty] | 1 | 52 | 355 | 8497 |  | 2002 | 12 | 21 | 1 | 8 | 0 | -8.2 | 0 | 15.1 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 180 | 270 | -0.84844 | 0.5293 | -0.00018372 | 90.0172 | 0 | -58.0464 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -278.07 |  | 278.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 269.1 | 8.97 | 278.07 | [7 empty] | 2 | 52 | 355 | 8498 |  | 2002 | 12 | 21 | 2 | 8 | 0 | -8.9 | 0 | 38.3 | -53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -165 | -75 | -0.83066 | 0.55678 | 0.14416 | 81.7176 | 0.25208 | -56.1708 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -279 |  | 279 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270 | 9 | 279 | [7 empty] | 3 | 52 | 355 | 8499 |  | 2002 | 12 | 21 | 3 | 4 | 0 | -9 | 0 | 57.5 | -46.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -150 | -60 | -0.7786 | 0.62752 | 0.3138 | 71.7169 | 0.47673 | -51.1367 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -278.07 |  | 278.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 269.1 | 8.97 | 278.07 | [7 empty] | 4 | 52 | 355 | 8500 |  | 2002 | 12 | 21 | 4 | 8 | 0 | -8.9 | 0 | 73.2 | -39.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -135 | -45 | -0.69581 | 0.71822 | 0.50789 | 59.481 | 0.65584 | -44.0953 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -292.95 |  | 292.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 283.5 | 9.45 | 292.95 | [7 empty] | 5 | 52 | 355 | 8501 |  | 2002 | 12 | 21 | 5 | 8 | 0 | -10.5 | 0 | 86.7 | -31 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -120 | -30 | -0.58793 | 0.80891 | 0.70055 | 45.532 | 0.76055 | -36.013 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -291.09 |  | 291.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281.7 | 9.39 | 291.09 | [7 empty] | 6 | 52 | 355 | 8502 |  | 2002 | 12 | 21 | 6 | 8 | 0 | -10.3 | 0 | 98.9 | -22.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -105 | -15 | -0.46231 | 0.88672 | 0.85651 | 31.0754 | 0.79389 | -27.5382 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -312.48 |  | 312.48 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 302.4 | 10.08 | 312.48 | [7 empty] | 7 | 52 | 355 | 8503 |  | 2002 | 12 | 21 | 7 | 8 | 0 | -12.6 | 0 | 110.6 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -90 | 0 | -0.3275 | 0.94485 | 0.94485 | 19.1187 | 0.79164 | -19.1187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 12.64 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 316.8 | 10.56 | -44.64 |  | -1.488 | -1.4588 |  |  | -0.29176 |  | 8 | 52 | 355 | 8504 |  | 2002 | 12 | 21 | 8 | 8 | 0 | -14.2 | 0 | 122.3 | -6.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -75 | 15 | -0.1927 | 0.98126 | 0.94783 | 18.5909 | 0.79131 | -11.1114 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 251.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 317.7 | 10.59 | -331.71 |  | -11.057 | -4.3361 |  |  | -2.168 |  | 9 | 52 | 355 | 8505 |  | 2002 | 12 | 21 | 9 | 8 | 0 | -14.3 | 0 | 134.4 | -0.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -60 | 30 | -0.067092 | 0.99775 | 0.86409 | 30.2229 | 0.7943 | -3.8473 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 675.0295 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.84743 | 8 | 960 |  | 300.6 | 10.02 | -830.2274 |  | -27.6742 | -5.4263 |  |  | -5.4263 |  | 10 | 52 | 355 | 8506 |  | 2002 | 12 | 21 | 10 | 8 | 0.019 | -12.4 | 0.043 | 147.1 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -45 | 45 | 0.040771 | 0.99917 | 0.70656 | 45.0476 | 0.76269 | 2.3368 | 106.9392 | 23.1722 | 14.4912 | 37.6633
[24 empty] | 8 | 450 | 695.841 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.0397 | 8 | 960 |  | 281.7 | 9.39 | -849.9497 |  | -28.3317 | -5.5552 |  |  | -5.5552 |  | 11 | 52 | 355 | 8507 |  | 2002 | 12 | 21 | 11 | 8 | 0.057 | -10.3 | 0.029 | 160.5 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -30 | 60 | 0.12354 | 0.99234 | 0.49624 | 60.2531 | 0.64724 | 7.0968 | 288.9122 | 9.3143 | 36.8925 | 46.2068
[24 empty] | 8 | 450 | 707.7193 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.8684 | 8 | 960 |  | 269.1 | 8.97 | -862.7984 |  | -28.7599 | -5.6392 |  |  | -5.6392 |  | 12 | 52 | 355 | 8508 |  | 2002 | 12 | 21 | 12 | 8 | 0.071 | -8.9 | 0.094 | 174.4 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | -15 | 75 | 0.17556 | 0.98447 | 0.25489 | 75.2384 | 0.40644 | 10.1123 | 385.9002 | 9.7382 | 28.8573 | 38.5955
[24 empty] | 8 | 450 | 717.7704 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0045565 | 8 | 960 |  | 253.8 | 8.46 | -877.7446 |  | -29.2582 | -5.7369 |  |  | -5.7369 |  | 13 | 52 | 355 | 8509 |  | 2002 | 12 | 21 | 13 | 8 | 0.078 | -7.2 | 0.436 | 188.2 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 0 | 90 | 0.19331 | 0.98114 | 0.00011352 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1468 | 416.1405 | 0.00012842 | 0.20238 | 0.20251
[24 empty] | 8 | 450 | 719.6 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 252 | 8.4 | -879.6 |  | -29.32 | -5.749 |  |  | -5.749 |  | 14 | 52 | 355 | 8510 |  | 2002 | 12 | 21 | 14 | 8 | 0.067 | -7 | 0.237 | 202 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 15 | 105 | 0.17556 | 0.98447 | -0.25467 | 104.7618 | 0 | 10.1123 | 385.9002 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 725.18 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 246.6 | 8.22 | -885.18 |  | -29.506 | -5.7855 |  |  | -5.7855 |  | 15 | 52 | 355 | 8511 |  | 2002 | 12 | 21 | 15 | 8 | 0.04 | -6.4 | 0.032 | 215.2 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 30 | 120 | 0.12354 | 0.99234 | -0.49604 | 119.747 | 0 | 7.0968 | 288.9122 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 720.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 251.1 | 8.37 | -880.53 |  | -29.351 | -5.7551 |  |  | -5.7551 |  | 16 | 52 | 355 | 8512 |  | 2002 | 12 | 21 | 16 | 8 | 0.008 | -6.9 | 0.008 | 227.8 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 45 | 135 | 0.040771 | 0.99917 | -0.7064 | 134.9524 | 0 | 2.3368 | 106.9392 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 717.74 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 253.8 | 8.46 | -877.74 |  | -29.258 | -5.7369 |  |  | -5.7369 |  | 17 | 52 | 355 | 8513 |  | 2002 | 12 | 21 | 17 | 8 | 0 | -7.2 | 0 | 239.8 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 60 | 150 | -0.067092 | 0.99775 | -0.86398 | 149.7772 | 0 | -3.8473 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 703.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 267.3 | 8.91 | -863.79 |  | -28.793 | -5.6457 |  |  | -5.6457 |  | 18 | 52 | 355 | 8514 |  | 2002 | 12 | 21 | 18 | 8 | 0 | -8.7 | 0 | 251.5 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 75 | 165 | -0.1927 | 0.98126 | -0.94777 | 161.4118 | 0 | -11.1114 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 702.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 268.2 | 8.94 | -862.86 |  | -28.762 | -5.6396 |  |  | -5.6396 |  | 19 | 52 | 355 | 8515 |  | 2002 | 12 | 21 | 19 | 8 | 0 | -8.8 | 0 | 263.3 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 90 | 180 | -0.3275 | 0.94485 | -0.94485 | 160.8945 | 0 | -19.1187 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 703.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 267.3 | 8.91 | -863.79 |  | -28.793 | -5.6457 |  |  | -5.6457 |  | 20 | 52 | 355 | 8516 |  | 2002 | 12 | 21 | 20 | 8 | 0 | -8.7 | 0 | 275.7 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 105 | 195 | -0.46231 | 0.88672 | -0.85656 | 148.9438 | 0 | -27.5382 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 707.51 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 263.7 | 8.79 | -867.51 |  | -28.917 | -5.67 |  |  | -5.67 |  | 21 | 52 | 355 | 8517 |  | 2002 | 12 | 21 | 21 | 8 | 0 | -8.3 | 0 | 289.5 | -40.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 120 | 210 | -0.58793 | 0.80891 | -0.70065 | 134.4888 | 0 | -36.013 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 732.62 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 239.4 | 7.98 | -892.62 |  | -29.754 | -5.8341 |  |  | -5.8341 |  | 22 | 52 | 355 | 8518 |  | 2002 | 12 | 21 | 22 | 8 | 0 | -5.6 | 0 | 305.7 | -48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 135 | 225 | -0.69581 | 0.71822 | -0.50801 | 120.5401 | 0 | -44.0953 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -243.66 |  | 243.66 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 7.86 | 243.66 | [7 empty] | 23 | 52 | 355 | 8519 |  | 2002 | 12 | 21 | 23 | 8 | 0 | -5.2 | 0 | 325.7 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 150 | 240 | -0.7786 | 0.62752 | -0.31393 | 108.304 | 0 | -51.1367 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -239.01 |  | 239.01 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231.3 | 7.71 | 239.01 | [7 empty] | 0 | 52 | 355 | 8520 |  | 2002 | 12 | 21 | 24 | 8 | 0 | -4.7 | 0 | 349.5 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4498 | 165 | 255 | -0.83066 | 0.55678 | -0.14428 | 98.3029 | 0 | -56.1708 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -237.15 |  | 237.15 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.5 | 7.65 | 237.15 | [7 empty] | 1 | 52 | 356 | 8521 |  | 2002 | 12 | 22 | 1 | 8 | 0 | -4.5 | 0 | 14.9 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -180 | -90 | -0.84839 | 0.52937 | 6.1248e-05 | 90.0031 | 0.002493 | -58.0412 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -231.57 |  | 231.57 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.1 | 7.47 | 231.57 | [7 empty] | 2 | 52 | 356 | 8522 |  | 2002 | 12 | 22 | 2 | 8 | 0 | -3.9 | 0 | 38.1 | -53.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -165 | -75 | -0.83061 | 0.55685 | 0.14418 | 81.7165 | 0.25211 | -56.1658 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -220.41 |  | 220.41 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213.3 | 7.11 | 220.41 | [7 empty] | 3 | 52 | 356 | 8523 |  | 2002 | 12 | 22 | 3 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 57.4 | -47 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -150 | -60 | -0.77855 | 0.62758 | 0.31383 | 71.715 | 0.47676 | -51.132 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -216.69 |  | 216.69 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 6.99 | 216.69 | [7 empty] | 4 | 52 | 356 | 8524 |  | 2002 | 12 | 22 | 4 | 8 | 0 | -2.3 | 0 | 73.1 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -135 | -45 | -0.69576 | 0.71828 | 0.50793 | 59.4786 | 0.65587 | -44.091 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 5 | 52 | 356 | 8525 |  | 2002 | 12 | 22 | 5 | 8 | 0 | -2 | 0 | 86.6 | -31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -120 | -30 | -0.58787 | 0.80895 | 0.70059 | 45.529 | 0.76056 | -36.0088 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 6 | 52 | 356 | 8526 |  | 2002 | 12 | 22 | 6 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 98.8 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -105 | -15 | -0.46224 | 0.88675 | 0.85654 | 31.0718 | 0.79389 | -27.5341 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 7 | 52 | 356 | 8527 |  | 2002 | 12 | 22 | 7 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 110.5 | -14.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -90 | 0 | -0.32743 | 0.94487 | 0.94487 | 19.1146 | 0.79164 | -19.1146 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 8 | 52 | 356 | 8528 |  | 2002 | 12 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 122.2 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -75 | 15 | -0.19263 | 0.98127 | 0.94784 | 18.5884 | 0.79131 | -11.1071 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -188.79 |  | 188.79 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.7 | 6.09 | 188.79 | [7 empty] | 9 | 52 | 356 | 8529 |  | 2002 | 12 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 134.3 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -60 | 30 | -0.067013 | 0.99775 | 0.8641 | 30.2224 | 0.7943 | -3.8427 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.8492 |  | 189.8492 |  | 21 |  | 0 | 0.12012 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.5299 | [7 empty] | 10 | 52 | 356 | 8530 |  | 2002 | 12 | 22 | 10 | 8 | 0.007 | 0.5 | 0 | 147 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -45 | 45 | 0.040854 | 0.99917 | 0.70656 | 45.0478 | 0.76269 | 2.3416 | 107.1405 | 0 | 5.3388 | 5.3388
[24 empty] | 0 | 0 | -194.7329 |  | 194.7329 |  | 21 |  | 0 | 0.36407 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 196.7959 | [7 empty] | 11 | 52 | 356 | 8531 |  | 2002 | 12 | 22 | 11 | 8 | 0.025 | -0.2 | 0 | 160.4 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -30 | 60 | 0.12362 | 0.99233 | 0.49623 | 60.2535 | 0.64723 | 7.1018 | 289.0841 | 0 | 16.1808 | 16.1808
[24 empty] | 0 | 0 | -194.8588 |  | 194.8588 |  | 21 |  | 0 | 0.48467 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 197.6053 | [7 empty] | 12 | 52 | 356 | 8532 |  | 2002 | 12 | 22 | 12 | 8 | 0.053 | -0.3 | 0 | 174.3 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | -15 | 75 | 0.17565 | 0.98445 | 0.25489 | 75.2387 | 0.40644 | 10.1174 | 386.0546 | 0 | 21.5411 | 21.5411
[24 empty] | 0 | 0 | -198.074 |  | 198.074 |  | 21 |  | 0 | 0.0023935 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.0876 | [7 empty] | 13 | 52 | 356 | 8533 |  | 2002 | 12 | 22 | 13 | 8 | 0.041 | -0.3 | 0 | 188.1 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 0 | 90 | 0.1934 | 0.98112 | 0.00011351 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1521 | 416.2891 | 0 | 0.10638 | 0.10638
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 14 | 52 | 356 | 8534 |  | 2002 | 12 | 22 | 14 | 8 | 0.027 | -0.3 | 0 | 201.9 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 15 | 105 | 0.17565 | 0.98445 | -0.25467 | 104.7615 | 0 | 10.1174 | 386.0546 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 15 | 52 | 356 | 8535 |  | 2002 | 12 | 22 | 15 | 8 | 0.009 | -0.4 | 0 | 215.1 | 4.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 30 | 120 | 0.12362 | 0.99233 | -0.49603 | 119.7466 | 0 | 7.1018 | 289.0841 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -204.6 |  | 204.6 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 204.6 | [7 empty] | 16 | 52 | 356 | 8536 |  | 2002 | 12 | 22 | 16 | 8 | 0.002 | -1 | 0 | 227.7 | -1.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 45 | 135 | 0.040854 | 0.99917 | -0.70639 | 134.9522 | 0 | 2.3416 | 107.1405 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 17 | 52 | 356 | 8537 |  | 2002 | 12 | 22 | 17 | 8 | 0 | -2 | 0 | 239.7 | -8.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 60 | 150 | -0.067013 | 0.99775 | -0.86398 | 149.7777 | 0 | -3.8427 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 18 | 52 | 356 | 8538 |  | 2002 | 12 | 22 | 18 | 8 | 0 | -2.4 | 0 | 251.4 | -15.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 75 | 165 | -0.19263 | 0.98127 | -0.94778 | 161.4143 | 0 | -11.1071 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -213.9 |  | 213.9 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 6.9 | 213.9 | [7 empty] | 19 | 52 | 356 | 8539 |  | 2002 | 12 | 22 | 19 | 8 | 0 | -2 | 0 | 263.2 | -24.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 90 | 180 | -0.32743 | 0.94487 | -0.94487 | 160.8987 | 0 | -19.1146 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -207.39 |  | 207.39 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200.7 | 6.69 | 207.39 | [7 empty] | 20 | 52 | 356 | 8540 |  | 2002 | 12 | 22 | 20 | 8 | 0 | -1.3 | 0 | 275.6 | -32.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 105 | 195 | -0.46224 | 0.88675 | -0.85659 | 148.9473 | 0 | -27.5341 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 21 | 52 | 356 | 8541 |  | 2002 | 12 | 22 | 21 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 289.3 | -40.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 120 | 210 | -0.58787 | 0.80895 | -0.70068 | 134.4918 | 0 | -36.0088 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 22 | 52 | 356 | 8542 |  | 2002 | 12 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 305.6 | -48.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 135 | 225 | -0.69576 | 0.71828 | -0.50804 | 120.5425 | 0 | -44.091 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 23 | 52 | 356 | 8543 |  | 2002 | 12 | 22 | 23 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 325.5 | -54.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 150 | 240 | -0.77855 | 0.62758 | -0.31396 | 108.3059 | 0 | -51.132 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 0 | 52 | 356 | 8544 |  | 2002 | 12 | 22 | 24 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 349.3 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4446 | 165 | 255 | -0.83061 | 0.55685 | -0.1443 | 98.304 | 0 | -56.1658 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 1 | 52 | 357 | 8545 |  | 2002 | 12 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 14.7 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 180 | 270 | -0.84828 | 0.52955 | -0.00018381 | 90.0172 | 0 | -58.029 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 2 | 52 | 357 | 8546 |  | 2002 | 12 | 23 | 2 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 38 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -165 | -75 | -0.8305 | 0.55702 | 0.14422 | 81.7139 | 0.25218 | -56.154 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -177.63 |  | 177.63 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.9 | 5.73 | 177.63 | [7 empty] | 3 | 52 | 357 | 8547 |  | 2002 | 12 | 23 | 3 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 57.2 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -150 | -60 | -0.77843 | 0.62773 | 0.31391 | 71.7105 | 0.47685 | -51.1212 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 4 | 52 | 357 | 8548 |  | 2002 | 12 | 23 | 4 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 73 | -39.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -135 | -45 | -0.69563 | 0.7184 | 0.50801 | 59.4728 | 0.65593 | -44.0809 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 5 | 52 | 357 | 8549 |  | 2002 | 12 | 23 | 5 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 86.5 | -31.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -120 | -30 | -0.58774 | 0.80905 | 0.70068 | 45.5221 | 0.7606 | -35.9992 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 6 | 52 | 357 | 8550 |  | 2002 | 12 | 23 | 6 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 98.7 | -22.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -105 | -15 | -0.4621 | 0.88683 | 0.85662 | 31.0636 | 0.79389 | -27.5245 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 7 | 52 | 357 | 8551 |  | 2002 | 12 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 110.4 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -90 | 0 | -0.32727 | 0.94493 | 0.94493 | 19.1048 | 0.79164 | -19.1048 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 8 | 52 | 357 | 8552 |  | 2002 | 12 | 23 | 8 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 122.1 | -7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -75 | 15 | -0.19246 | 0.98131 | 0.94787 | 18.5825 | 0.79131 | -11.097 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 9 | 52 | 357 | 8553 |  | 2002 | 12 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 134.2 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -60 | 30 | -0.066829 | 0.99776 | 0.86411 | 30.2212 | 0.7943 | -3.8321 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.5828 |  | 183.5828 |  | 21 |  | 0 | 0.22309 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 184.8469 | [7 empty] | 10 | 52 | 357 | 8554 |  | 2002 | 12 | 23 | 10 | 8 | 0.013 | 1.1 | 0 | 146.9 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -45 | 45 | 0.041048 | 0.99916 | 0.70655 | 45.0483 | 0.76269 | 2.3527 | 107.6099 | 0 | 9.915 | 9.915
[24 empty] | 0 | 0 | -180.7421 |  | 180.7421 |  | 21 |  | 0 | 0.50969 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 183.6303 | [7 empty] | 11 | 52 | 357 | 8555 |  | 2002 | 12 | 23 | 11 | 8 | 0.035 | 1.2 | 0 | 160.3 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -30 | 60 | 0.12382 | 0.9923 | 0.49622 | 60.2543 | 0.64722 | 7.1134 | 289.485 | 0 | 22.6528 | 22.6528
[24 empty] | 0 | 0 | -180.1618 |  | 180.1618 |  | 21 |  | 0 | 0.45723 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 182.7528 | [7 empty] | 12 | 52 | 357 | 8556 |  | 2002 | 12 | 23 | 12 | 8 | 0.05 | 1.3 | 0 | 174.2 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | -15 | 75 | 0.17586 | 0.98442 | 0.25488 | 75.2392 | 0.40642 | 10.1294 | 386.4145 | 0 | 20.3212 | 20.3212
[24 empty] | 0 | 0 | -181.3313 |  | 181.3313 |  | 21 |  | 0 | 0.0028022 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.3472 | [7 empty] | 13 | 52 | 357 | 8557 |  | 2002 | 12 | 23 | 13 | 8 | 0.048 | 1.5 | 0 | 188 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 0 | 90 | 0.19361 | 0.98108 | 0.00011351 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1642 | 416.6355 | 0 | 0.12454 | 0.12454
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 14 | 52 | 357 | 8558 |  | 2002 | 12 | 23 | 14 | 8 | 0.028 | 1.5 | 0 | 201.8 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 15 | 105 | 0.17586 | 0.98442 | -0.25466 | 104.761 | 0 | 10.1294 | 386.4145 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 15 | 52 | 357 | 8559 |  | 2002 | 12 | 23 | 15 | 8 | 0.032 | 1.4 | 0 | 215 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 30 | 120 | 0.12382 | 0.9923 | -0.49602 | 119.7458 | 0 | 7.1134 | 289.485 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 16 | 52 | 357 | 8560 |  | 2002 | 12 | 23 | 16 | 8 | 0.008 | 1.2 | 0 | 227.6 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 45 | 135 | 0.041048 | 0.99916 | -0.70639 | 134.9517 | 0 | 2.3527 | 107.6099 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 17 | 52 | 357 | 8561 |  | 2002 | 12 | 23 | 17 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 239.7 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 60 | 150 | -0.066829 | 0.99776 | -0.86399 | 149.779 | 0 | -3.8321 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 18 | 52 | 357 | 8562 |  | 2002 | 12 | 23 | 18 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 251.3 | -15.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 75 | 165 | -0.19246 | 0.98131 | -0.94781 | 161.4202 | 0 | -11.097 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 19 | 52 | 357 | 8563 |  | 2002 | 12 | 23 | 19 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 263.1 | -24 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 90 | 180 | -0.32727 | 0.94493 | -0.94493 | 160.9084 | 0 | -19.1048 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 20 | 52 | 357 | 8564 |  | 2002 | 12 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 275.5 | -32.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 105 | 195 | -0.4621 | 0.88683 | -0.85667 | 148.9556 | 0 | -27.5245 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 21 | 52 | 357 | 8565 |  | 2002 | 12 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 289.2 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 120 | 210 | -0.58774 | 0.80905 | -0.70077 | 134.4987 | 0 | -35.9992 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 22 | 52 | 357 | 8566 |  | 2002 | 12 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 305.4 | -48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 135 | 225 | -0.69563 | 0.7184 | -0.50813 | 120.5483 | 0 | -44.0809 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 23 | 52 | 357 | 8567 |  | 2002 | 12 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 325.3 | -54 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 150 | 240 | -0.77843 | 0.62773 | -0.31403 | 108.3103 | 0 | -51.1212 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -190.65 |  | 190.65 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.5 | 6.15 | 190.65 | [7 empty] | 0 | 52 | 357 | 8568 |  | 2002 | 12 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 349.2 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4324 | 165 | 255 | -0.8305 | 0.55702 | -0.14434 | 98.3065 | 0 | -56.154 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 1 | 52 | 358 | 8569 |  | 2002 | 12 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 14.5 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 180 | 270 | -0.8481 | 0.52984 | -0.0001839 | 90.0172 | 0 | -58.0099 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 2 | 52 | 358 | 8570 |  | 2002 | 12 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 37.8 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -165 | -75 | -0.83032 | 0.55729 | 0.14429 | 81.7099 | 0.25229 | -56.1356 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -193.44 |  | 193.44 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.2 | 6.24 | 193.44 | [7 empty] | 3 | 52 | 358 | 8571 |  | 2002 | 12 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 57.1 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -150 | -60 | -0.77825 | 0.62796 | 0.31402 | 71.7036 | 0.47698 | -51.1041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 4 | 52 | 358 | 8572 |  | 2002 | 12 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 72.9 | -39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -135 | -45 | -0.69543 | 0.71859 | 0.50815 | 59.4638 | 0.65603 | -44.0651 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 5 | 52 | 358 | 8573 |  | 2002 | 12 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 86.4 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -120 | -30 | -0.58752 | 0.80921 | 0.70081 | 45.5113 | 0.76064 | -35.984 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 6 | 52 | 358 | 8574 |  | 2002 | 12 | 24 | 6 | 8 | 0 | -0.4 | 0 | 98.6 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -105 | -15 | -0.46186 | 0.88695 | 0.85673 | 31.0506 | 0.7939 | -27.5095 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -212.04 |  | 212.04 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 6.84 | 212.04 | [7 empty] | 7 | 52 | 358 | 8575 |  | 2002 | 12 | 24 | 7 | 8 | 0 | -1.8 | 0 | 110.3 | -14.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -90 | 0 | -0.32702 | 0.94502 | 0.94502 | 19.0896 | 0.79163 | -19.0896 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 124.24 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 208.8 | 6.96 | -156.24 |  | -5.208 | -5.1059 |  |  | -1.0212 |  | 8 | 52 | 358 | 8576 |  | 2002 | 12 | 24 | 8 | 8 | 0 | -2.2 | 0 | 122 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -75 | 15 | -0.19219 | 0.98136 | 0.94792 | 18.5733 | 0.7913 | -11.0812 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 370.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 202.5 | 6.75 | -450.75 |  | -15.025 | -5.8922 |  |  | -2.9461 |  | 9 | 52 | 358 | 8577 |  | 2002 | 12 | 24 | 9 | 8 | 0 | -1.5 | 0 | 134.1 | -0.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -60 | 30 | -0.066539 | 0.99778 | 0.86413 | 30.2192 | 0.79431 | -3.8155 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 773.2816 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.24025 | 8 | 960 |  | 201.6 | 6.72 | -931.9202 |  | -31.064 | -6.091 |  |  | -6.091 |  | 10 | 52 | 358 | 8578 |  | 2002 | 12 | 24 | 10 | 8 | 0.014 | -1.4 | 0 | 146.8 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -45 | 45 | 0.041353 | 0.99914 | 0.70654 | 45.049 | 0.76269 | 2.3702 | 108.347 | 0 | 10.6776 | 10.6776
[24 empty] | 8 | 450 | 778.7008 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.49511 | 8 | 960 |  | 198 | 6.6 | -935.8951 |  | -31.1965 | -6.117 |  |  | -6.117 |  | 11 | 52 | 358 | 8579 |  | 2002 | 12 | 24 | 11 | 8 | 0.034 | -1 | 0 | 160.2 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -30 | 60 | 0.12414 | 0.99226 | 0.4962 | 60.2556 | 0.64721 | 7.1317 | 290.1144 | 0 | 22.0051 | 22.0051
[24 empty] | 8 | 450 | 783.098 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.45721 | 8 | 960 |  | 193.5 | 6.45 | -940.5072 |  | -31.3502 | -6.1471 |  |  | -6.1471 |  | 12 | 52 | 358 | 8580 |  | 2002 | 12 | 24 | 12 | 8 | 0.05 | -0.5 | 0 | 174.1 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | -15 | 75 | 0.17618 | 0.98436 | 0.25486 | 75.2401 | 0.4064 | 10.1483 | 386.9797 | 0 | 20.3202 | 20.3202
[24 empty] | 8 | 450 | 782.8575 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.002627 | 8 | 960 |  | 190.8 | 6.36 | -942.8426 |  | -31.4281 | -6.1624 |  |  | -6.1624 |  | 13 | 52 | 358 | 8581 |  | 2002 | 12 | 24 | 13 | 8 | 0.045 | -0.2 | 0 | 187.9 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 0 | 90 | 0.19393 | 0.98101 | 0.0001135 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.1833 | 417.1793 | 0 | 0.11676 | 0.11676
[24 empty] | 8 | 450 | 783.77 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 189.9 | 6.33 | -943.77 |  | -31.459 | -6.1684 |  |  | -6.1684 |  | 14 | 52 | 358 | 8582 |  | 2002 | 12 | 24 | 14 | 8 | 0.047 | -0.1 | 0 | 201.7 | 8.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 15 | 105 | 0.17618 | 0.98436 | -0.25464 | 104.7601 | 0 | 10.1483 | 386.9797 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 15 | 52 | 358 | 8583 |  | 2002 | 12 | 24 | 15 | 8 | 0.031 | 0.2 | 0 | 214.9 | 4.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 30 | 120 | 0.12414 | 0.99226 | -0.496 | 119.7445 | 0 | 7.1317 | 290.1144 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 16 | 52 | 358 | 8584 |  | 2002 | 12 | 24 | 16 | 8 | 0.003 | 0.9 | 0 | 227.6 | -1.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 45 | 135 | 0.041353 | 0.99914 | -0.70638 | 134.951 | 0 | 2.3702 | 108.347 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 17 | 52 | 358 | 8585 |  | 2002 | 12 | 24 | 17 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 239.6 | -8.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 60 | 150 | -0.066539 | 0.99778 | -0.86401 | 149.7809 | 0 | -3.8155 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 18 | 52 | 358 | 8586 |  | 2002 | 12 | 24 | 18 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 251.3 | -15.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 75 | 165 | -0.19219 | 0.98136 | -0.94787 | 161.4294 | 0 | -11.0812 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 19 | 52 | 358 | 8587 |  | 2002 | 12 | 24 | 19 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 263 | -23.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 90 | 180 | -0.32702 | 0.94502 | -0.94502 | 160.9237 | 0 | -19.0896 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 20 | 52 | 358 | 8588 |  | 2002 | 12 | 24 | 20 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 275.4 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 105 | 195 | -0.46186 | 0.88695 | -0.85679 | 148.9686 | 0 | -27.5095 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 21 | 52 | 358 | 8589 |  | 2002 | 12 | 24 | 21 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 289.1 | -40.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 120 | 210 | -0.58752 | 0.80921 | -0.7009 | 134.5095 | 0 | -35.984 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 793.07 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 180.9 | 6.03 | -953.07 |  | -31.769 | -6.2292 |  |  | -6.2292 |  | 22 | 52 | 358 | 8590 |  | 2002 | 12 | 24 | 22 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 305.3 | -48.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 135 | 225 | -0.69543 | 0.71859 | -0.50827 | 120.5573 | 0 | -44.0651 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 23 | 52 | 358 | 8591 |  | 2002 | 12 | 24 | 23 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 325.2 | -54 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 150 | 240 | -0.77825 | 0.62796 | -0.31415 | 108.3173 | 0 | -51.1041 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 0 | 52 | 358 | 8592 |  | 2002 | 12 | 24 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 349 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.4133 | 165 | 255 | -0.83032 | 0.55729 | -0.14441 | 98.3106 | 0 | -56.1356 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -185.07 |  | 185.07 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.1 | 5.97 | 185.07 | [7 empty] | 1 | 52 | 359 | 8593 |  | 2002 | 12 | 25 | 1 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 14.3 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 180 | 270 | -0.84786 | 0.53022 | -0.00018404 | 90.0172 | 0 | -57.9839 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -183.21 |  | 183.21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.3 | 5.91 | 183.21 | [7 empty] | 2 | 52 | 359 | 8594 |  | 2002 | 12 | 25 | 2 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 37.6 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -165 | -75 | -0.83007 | 0.55765 | 0.14438 | 81.7045 | 0.25243 | -56.1105 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 3 | 52 | 359 | 8595 |  | 2002 | 12 | 25 | 3 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 56.9 | -47.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -150 | -60 | -0.77799 | 0.62827 | 0.31418 | 71.694 | 0.47715 | -51.0809 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 4 | 52 | 359 | 8596 |  | 2002 | 12 | 25 | 4 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 72.7 | -39.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -135 | -45 | -0.69516 | 0.71885 | 0.50833 | 59.4514 | 0.65617 | -44.0435 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -181.35 |  | 181.35 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.35 | [7 empty] | 5 | 52 | 359 | 8597 |  | 2002 | 12 | 25 | 5 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 86.3 | -31.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -120 | -30 | -0.58723 | 0.80942 | 0.70099 | 45.4965 | 0.76071 | -35.9633 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -179.49 |  | 179.49 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173.7 | 5.79 | 179.49 | [7 empty] | 6 | 52 | 359 | 8598 |  | 2002 | 12 | 25 | 6 | 8 | 0 | 1.7 | 0 | 98.5 | -22.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -105 | -15 | -0.46155 | 0.88712 | 0.85689 | 31.0329 | 0.79391 | -27.489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 7 | 52 | 359 | 8599 |  | 2002 | 12 | 25 | 7 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 110.2 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -90 | 0 | -0.32668 | 0.94514 | 0.94514 | 19.0688 | 0.79161 | -19.0688 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 161.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 172.8 | 5.76 | -193.44 |  | -6.448 | -6.3216 |  |  | -1.2643 |  | 8 | 52 | 359 | 8600 |  | 2002 | 12 | 25 | 8 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 121.9 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -75 | 15 | -0.19182 | 0.98143 | 0.94799 | 18.5607 | 0.79129 | -11.0596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 402.37 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 171.9 | 5.73 | -482.37 |  | -16.079 | -6.3055 |  |  | -3.1527 |  | 9 | 52 | 359 | 8601 |  | 2002 | 12 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 134 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -60 | 30 | -0.066145 | 0.99781 | 0.86415 | 30.2167 | 0.79431 | -3.7929 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 804.6876 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.068641 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.2986 |  | -32.1433 | -6.3026 |  |  | -6.3026 |  | 10 | 52 | 359 | 8602 |  | 2002 | 12 | 25 | 10 | 8 | 0.004 | 2.1 | 0 | 146.7 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -45 | 45 | 0.041769 | 0.99913 | 0.70653 | 45.05 | 0.76268 | 2.3941 | 109.3509 | 0 | 3.0507 | 3.0507
[24 empty] | 8 | 450 | 805.7425 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.08737 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.2474 |  | -32.1749 | -6.3088 |  |  | -6.3088 |  | 11 | 52 | 359 | 8603 |  | 2002 | 12 | 25 | 11 | 8 | 0.006 | 2.2 | 0 | 160.1 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -30 | 60 | 0.12457 | 0.99221 | 0.49617 | 60.2574 | 0.64719 | 7.1567 | 290.9715 | 0 | 3.8831 | 3.8831
[24 empty] | 8 | 450 | 806.6996 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.091435 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.1814 |  | -32.206 | -6.3149 |  |  | -6.3149 |  | 12 | 52 | 359 | 8604 |  | 2002 | 12 | 25 | 12 | 8 | 0.01 | 2.3 | 0 | 174 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | -15 | 75 | 0.17663 | 0.98428 | 0.25484 | 75.2413 | 0.40638 | 10.1741 | 387.7493 | 0 | 4.0638 | 4.0638
[24 empty] | 8 | 450 | 806.0954 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.00081729 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.0908 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 13 | 52 | 359 | 8605 |  | 2002 | 12 | 25 | 13 | 8 | 0.014 | 2.3 | 0 | 187.8 | 10.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 0 | 90 | 0.19438 | 0.98093 | 0.00011349 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.2094 | 417.9198 | 0 | 0.036324 | 0.036324
[24 empty] | 8 | 450 | 805.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 |  | -32.172 | -6.3082 |  |  | -6.3082 |  | 14 | 52 | 359 | 8606 |  | 2002 | 12 | 25 | 14 | 8 | 0.012 | 2.2 | 0 | 201.6 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 15 | 105 | 0.17663 | 0.98428 | -0.25462 | 104.7589 | 0 | 10.1741 | 387.7493 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 15 | 52 | 359 | 8607 |  | 2002 | 12 | 25 | 15 | 8 | 0.01 | 2.3 | 0 | 214.9 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 30 | 120 | 0.12457 | 0.99221 | -0.49597 | 119.7427 | 0 | 7.1567 | 290.9715 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 16 | 52 | 359 | 8608 |  | 2002 | 12 | 25 | 16 | 8 | 0.005 | 2.3 | 0 | 227.5 | -1.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 45 | 135 | 0.041769 | 0.99913 | -0.70637 | 134.95 | 0 | 2.3941 | 109.3509 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 805.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -965.16 |  | -32.172 | -6.3082 |  |  | -6.3082 |  | 17 | 52 | 359 | 8609 |  | 2002 | 12 | 25 | 17 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 239.5 | -8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 60 | 150 | -0.066145 | 0.99781 | -0.86403 | 149.7835 | 0 | -3.7929 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 803.3 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.3 |  | -32.11 | -6.2961 |  |  | -6.2961 |  | 18 | 52 | 359 | 8610 |  | 2002 | 12 | 25 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 251.2 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 75 | 165 | -0.19182 | 0.98143 | -0.94794 | 161.442 | 0 | -11.0596 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 798.65 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 175.5 | 5.85 | -958.65 |  | -31.955 | -6.2657 |  |  | -6.2657 |  | 19 | 52 | 359 | 8611 |  | 2002 | 12 | 25 | 19 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 262.9 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 90 | 180 | -0.32668 | 0.94514 | -0.94514 | 160.9445 | 0 | -19.0688 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 20 | 52 | 359 | 8612 |  | 2002 | 12 | 25 | 20 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 275.3 | -32.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 105 | 195 | -0.46155 | 0.88712 | -0.85695 | 148.9863 | 0 | -27.489 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 795.86 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 178.2 | 5.94 | -955.86 |  | -31.862 | -6.2475 |  |  | -6.2475 |  | 21 | 52 | 359 | 8613 |  | 2002 | 12 | 25 | 21 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 289 | -40.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 120 | 210 | -0.58723 | 0.80942 | -0.70109 | 134.5242 | 0 | -35.9633 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 794.93 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 179.1 | 5.97 | -954.93 |  | -31.831 | -6.2414 |  |  | -6.2414 |  | 22 | 52 | 359 | 8614 |  | 2002 | 12 | 25 | 22 | 8 | 0 | 1.1 | 0 | 305.2 | -48 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 135 | 225 | -0.69516 | 0.71885 | -0.50845 | 120.5697 | 0 | -44.0435 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186 |  | 186 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 6 | 186 | [7 empty] | 23 | 52 | 359 | 8615 |  | 2002 | 12 | 25 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 325 | -53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 150 | 240 | -0.77799 | 0.62827 | -0.3143 | 108.3268 | 0 | -51.0809 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 0 | 52 | 359 | 8616 |  | 2002 | 12 | 25 | 24 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 348.8 | -57.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3873 | 165 | 255 | -0.83007 | 0.55765 | -0.14451 | 98.316 | 0 | -56.1105 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -187.86 |  | 187.86 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.8 | 6.06 | 187.86 | [7 empty] | 1 | 52 | 360 | 8617 |  | 2002 | 12 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0.8 | 0 | 14.1 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -180 | -90 | -0.84755 | 0.53071 | 6.1402e-05 | 90.0031 | 0.0024933 | -57.9509 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -189.72 |  | 189.72 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.6 | 6.12 | 189.72 | [7 empty] | 2 | 52 | 360 | 8618 |  | 2002 | 12 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 37.4 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -165 | -75 | -0.82976 | 0.55811 | 0.1445 | 81.6976 | 0.25261 | -56.0787 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -191.58 |  | 191.58 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.4 | 6.18 | 191.58 | [7 empty] | 3 | 52 | 360 | 8619 |  | 2002 | 12 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 56.8 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -150 | -60 | -0.77767 | 0.62867 | 0.31438 | 71.682 | 0.47738 | -51.0515 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -186.93 |  | 186.93 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 186.93 | [7 empty] | 4 | 52 | 360 | 8620 |  | 2002 | 12 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 72.6 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -135 | -45 | -0.69482 | 0.71918 | 0.50857 | 59.4358 | 0.65634 | -44.0161 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -182.28 |  | 182.28 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176.4 | 5.88 | 182.28 | [7 empty] | 5 | 52 | 360 | 8621 |  | 2002 | 12 | 26 | 5 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 86.1 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -120 | -30 | -0.58686 | 0.80969 | 0.70123 | 45.4779 | 0.76079 | -35.9371 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1 | 5.67 | 175.77 | [7 empty] | 6 | 52 | 360 | 8622 |  | 2002 | 12 | 26 | 6 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 98.4 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -105 | -15 | -0.46115 | 0.88732 | 0.85709 | 31.0105 | 0.79392 | -27.4631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -174.84 |  | 174.84 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.2 | 5.64 | 174.84 | [7 empty] | 7 | 52 | 360 | 8623 |  | 2002 | 12 | 26 | 7 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 110.1 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -90 | 0 | -0.32624 | 0.94529 | 0.94529 | 19.0424 | 0.7916 | -19.0424 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 165.16 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 169.2 | 5.64 | -197.16 |  | -6.572 | -6.4431 |  |  | -1.2886 |  | 8 | 52 | 360 | 8624 |  | 2002 | 12 | 26 | 8 | 8 | 0 | 2.2 | 0 | 121.8 | -7.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -75 | 15 | -0.19135 | 0.98152 | 0.94808 | 18.5448 | 0.79128 | -11.0322 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 404.23 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 170.1 | 5.67 | -484.23 |  | -16.141 | -6.3298 |  |  | -3.1649 |  | 9 | 52 | 360 | 8625 |  | 2002 | 12 | 26 | 9 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 133.9 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -60 | 30 | -0.065645 | 0.99784 | 0.86418 | 30.2134 | 0.79431 | -3.7642 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 803.9716 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.24024 | 8 | 960 |  | 171.9 | 5.73 | -962.6102 |  | -32.087 | -6.2916 |  |  | -6.2916 |  | 10 | 52 | 360 | 8626 |  | 2002 | 12 | 26 | 10 | 8 | 0.014 | 1.9 | 0 | 146.6 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -45 | 45 | 0.042296 | 0.99911 | 0.70651 | 45.0513 | 0.76268 | 2.4243 | 110.6206 | 0 | 10.6775 | 10.6775
[24 empty] | 8 | 450 | 824.6151 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 2.9183 | 8 | 960 |  | 169.2 | 5.64 | -968.0783 |  | -32.2693 | -6.3273 |  |  | -6.3273 |  | 11 | 52 | 360 | 8627 |  | 2002 | 12 | 26 | 11 | 8 | 0.061 | 2.2 | 0.281 | 159.9 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -30 | 60 | 0.12512 | 0.99214 | 0.49614 | 60.2597 | 0.64716 | 7.1883 | 292.0554 | 90.2238 | 39.4769 | 129.7007
[24 empty] | 8 | 450 | 820.3657 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.8624 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -969.8124 |  | -32.3271 | -6.3386 |  |  | -6.3386 |  | 12 | 52 | 360 | 8628 |  | 2002 | 12 | 26 | 12 | 6 | 0.061 | 2.5 | 0.56 | 173.8 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | -15 | 75 | 0.17719 | 0.98418 | 0.25482 | 75.2429 | 0.40635 | 10.2067 | 388.7223 | 57.9842 | 24.7871 | 82.7714
[24 empty] | 8 | 450 | 803.3327 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0049069 | 8 | 960 |  | 171 | 5.7 | -963.3049 |  | -32.1102 | -6.2961 |  |  | -6.2961 |  | 13 | 52 | 360 | 8629 |  | 2002 | 12 | 26 | 13 | 2 | 0.084 | 2 | 0.487 | 187.7 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 0 | 90 | 0.19494 | 0.98081 | 0.00011348 | 90.0001 | 0.0025946 | 11.2423 | 418.856 | 0.00014339 | 0.21794 | 0.21809
[24 empty] | 8 | 450 | 806.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 |  | -32.203 | -6.3143 |  |  | -6.3143 |  | 14 | 52 | 360 | 8630 |  | 2002 | 12 | 26 | 14 | 8 | 0.065 | 2.3 | 0.088 | 201.5 | 8.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 15 | 105 | 0.17719 | 0.98418 | -0.2546 | 104.7573 | 0 | 10.2067 | 388.7223 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -171.12 |  | 171.12 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 | [7 empty] | 15 | 52 | 360 | 8631 |  | 2002 | 12 | 26 | 15 | 8 | 0.026 | 2.6 | 0 | 214.8 | 4.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 30 | 120 | 0.12512 | 0.99214 | -0.49594 | 119.7405 | 0 | 7.1883 | 292.0554 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -172.05 |  | 172.05 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 166.5 | 5.55 | -967.95 | [7 empty] | 16 | 52 | 360 | 8632 |  | 2002 | 12 | 26 | 16 | 8 | 0.006 | 2.5 | 0 | 227.4 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 45 | 135 | 0.042296 | 0.99911 | -0.70635 | 134.9488 | 0 | 2.4243 | 110.6206 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -173.91 |  | 173.91 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 168.3 | 5.61 | -966.09 | [7 empty] | 17 | 52 | 360 | 8633 |  | 2002 | 12 | 26 | 17 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 239.4 | -7.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 60 | 150 | -0.065645 | 0.99784 | -0.86406 | 149.7867 | 0 | -3.7642 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 | [7 empty] | 18 | 52 | 360 | 8634 |  | 2002 | 12 | 26 | 18 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 251.1 | -15.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 75 | 165 | -0.19135 | 0.98152 | -0.94802 | 161.4579 | 0 | -11.0322 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -175.77 |  | 175.77 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 170.1 | 5.67 | -964.23 | [7 empty] | 19 | 52 | 360 | 8635 |  | 2002 | 12 | 26 | 19 | 8 | 0 | 2.1 | 0 | 262.9 | -23.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 90 | 180 | -0.32624 | 0.94529 | -0.94529 | 160.9709 | 0 | -19.0424 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 | [7 empty] | 20 | 52 | 360 | 8636 |  | 2002 | 12 | 26 | 20 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 275.2 | -32.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 105 | 195 | -0.46115 | 0.88732 | -0.85715 | 149.0087 | 0 | -27.4631 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -159.03 |  | 159.03 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153.9 | 5.13 | -980.97 | [7 empty] | 21 | 52 | 360 | 8637 |  | 2002 | 12 | 26 | 21 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 288.9 | -40.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 120 | 210 | -0.58686 | 0.80969 | -0.70132 | 134.5429 | 0 | -35.9371 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 153 | 5.1 | -981.9 | [7 empty] | 22 | 52 | 360 | 8638 |  | 2002 | 12 | 26 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 305.1 | -47.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 135 | 225 | -0.69482 | 0.71918 | -0.50869 | 120.5853 | 0 | -44.0161 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 23 | 52 | 360 | 8639 |  | 2002 | 12 | 26 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 324.8 | -53.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 150 | 240 | -0.77767 | 0.62867 | -0.3145 | 108.3389 | 0 | -51.0515 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -159.96 |  | 159.96 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 5.16 | 159.96 | [7 empty] | 0 | 52 | 360 | 8640 |  | 2002 | 12 | 26 | 24 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 348.6 | -57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3543 | 165 | 255 | -0.82976 | 0.55811 | -0.14463 | 98.3229 | 0 | -56.0787 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 1 | 53 | 361 | 8641 |  | 2002 | 12 | 27 | 1 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 13.9 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 180 | 270 | -0.84718 | 0.5313 | -0.00018441 | 90.0172 | 0 | -57.911 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 2 | 53 | 361 | 8642 |  | 2002 | 12 | 27 | 2 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 37.3 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -165 | -75 | -0.82939 | 0.55867 | 0.14465 | 81.6892 | 0.25283 | -56.0402 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -156.24 |  | 156.24 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.2 | 5.04 | 156.24 | [7 empty] | 3 | 53 | 361 | 8643 |  | 2002 | 12 | 27 | 3 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 56.6 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -150 | -60 | -0.77728 | 0.62916 | 0.31462 | 71.6674 | 0.47765 | -51.0159 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 4 | 53 | 361 | 8644 |  | 2002 | 12 | 27 | 4 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 72.5 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -135 | -45 | -0.6944 | 0.71958 | 0.50885 | 59.4169 | 0.65654 | -43.983 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -155.31 |  | 155.31 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.3 | 5.01 | 155.31 | [7 empty] | 5 | 53 | 361 | 8645 |  | 2002 | 12 | 27 | 5 | 8 | 0 | 4.3 | 0 | 86 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -120 | -30 | -0.58641 | 0.81001 | 0.70151 | 45.4553 | 0.7609 | -35.9054 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -157.17 |  | 157.17 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.1 | 5.07 | 157.17 | [7 empty] | 6 | 53 | 361 | 8646 |  | 2002 | 12 | 27 | 6 | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 98.3 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -105 | -15 | -0.46066 | 0.88758 | 0.85734 | 30.9833 | 0.79394 | -27.4318 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -158.1 |  | 158.1 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 5.1 | 158.1 | [7 empty] | 7 | 53 | 361 | 8647 |  | 2002 | 12 | 27 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 110 | -14.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -90 | 0 | -0.32572 | 0.94547 | 0.94547 | 19.0105 | 0.79158 | -19.0105 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 180.97 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 153.9 | 5.13 | -212.97 |  | -7.099 | -6.9598 |  |  | -1.392 |  | 8 | 53 | 361 | 8648 |  | 2002 | 12 | 27 | 8 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 121.7 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -75 | 15 | -0.19078 | 0.98163 | 0.94819 | 18.5256 | 0.79127 | -10.9991 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 420.04 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 154.8 | 5.16 | -500.04 |  | -16.668 | -6.5365 |  |  | -3.2682 |  | 9 | 53 | 361 | 8649 |  | 2002 | 12 | 27 | 9 | 8 | 0 | 3.8 | 0 | 133.8 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -60 | 30 | -0.065041 | 0.99788 | 0.86421 | 30.2095 | 0.79431 | -3.7295 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 820.8408 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.12012 | 8 | 960 |  | 154.8 | 5.16 | -980.1601 |  | -32.672 | -6.4063 |  |  | -6.4063 |  | 10 | 53 | 361 | 8650 |  | 2002 | 12 | 27 | 10 | 8 | 0.007 | 3.8 | 0 | 146.5 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -45 | 45 | 0.042933 | 0.99908 | 0.7065 | 45.0528 | 0.76267 | 2.4608 | 112.1547 | 0 | 5.3387 | 5.3387
[24 empty] | 8 | 450 | 820.3719 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.18929 | 8 | 960 |  | 155.7 | 5.19 | -979.2993 |  | -32.6433 | -6.4006 |  |  | -6.4006 |  | 11 | 53 | 361 | 8651 |  | 2002 | 12 | 27 | 11 | 8 | 0.013 | 3.7 | 0 | 159.8 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -30 | 60 | 0.12578 | 0.99206 | 0.4961 | 60.2624 | 0.64713 | 7.2265 | 293.3647 | 0 | 8.4127 | 8.4127
[24 empty] | 8 | 450 | 820.207 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.16455 | 8 | 960 |  | 155.7 | 5.19 | -979.2746 |  | -32.6425 | -6.4005 |  |  | -6.4005 |  | 12 | 53 | 361 | 8652 |  | 2002 | 12 | 27 | 12 | 8 | 0.018 | 3.7 | 0 | 173.7 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | -15 | 75 | 0.17786 | 0.98406 | 0.25478 | 75.2448 | 0.40631 | 10.2461 | 389.8976 | 0 | 7.3135 | 7.3135
[24 empty] | 8 | 450 | 816.3251 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0007589 | 8 | 960 |  | 158.4 | 5.28 | -976.3208 |  | -32.544 | -6.3812 |  |  | -6.3812 |  | 13 | 53 | 361 | 8653 |  | 2002 | 12 | 27 | 13 | 8 | 0.013 | 3.4 | 0 | 187.5 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 0 | 90 | 0.19563 | 0.98068 | 0.00011346 | 90.0001 | 0.0025945 | 11.2822 | 419.9868 | 0 | 0.033729 | 0.033729
[24 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 14 | 53 | 361 | 8654 |  | 2002 | 12 | 27 | 14 | 8 | 0.022 | 3.2 | 0 | 201.4 | 8.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 15 | 105 | 0.17786 | 0.98406 | -0.25456 | 104.7555 | 0 | 10.2461 | 389.8976 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 15 | 53 | 361 | 8655 |  | 2002 | 12 | 27 | 15 | 8 | 0.012 | 3.2 | 0 | 214.7 | 4.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 30 | 120 | 0.12578 | 0.99206 | -0.4959 | 119.7377 | 0 | 7.2265 | 293.3647 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 16 | 53 | 361 | 8656 |  | 2002 | 12 | 27 | 16 | 8 | 0.002 | 3.2 | 0 | 227.3 | -1.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 45 | 135 | 0.042933 | 0.99908 | -0.70633 | 134.9472 | 0 | 2.4608 | 112.1547 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 813.53 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 161.1 | 5.37 | -973.53 |  | -32.451 | -6.3629 |  |  | -6.3629 |  | 17 | 53 | 361 | 8657 |  | 2002 | 12 | 27 | 17 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 239.3 | -7.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 60 | 150 | -0.065041 | 0.99788 | -0.8641 | 149.7906 | 0 | -3.7295 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 814.46 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 160.2 | 5.34 | -974.46 |  | -32.482 | -6.369 |  |  | -6.369 |  | 18 | 53 | 361 | 8658 |  | 2002 | 12 | 27 | 18 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 251 | -15.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 75 | 165 | -0.19078 | 0.98163 | -0.94813 | 161.4771 | 0 | -10.9991 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 815.39 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 159.3 | 5.31 | -975.39 |  | -32.513 | -6.3751 |  |  | -6.3751 |  | 19 | 53 | 361 | 8659 |  | 2002 | 12 | 27 | 19 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 262.8 | -23.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 90 | 180 | -0.32572 | 0.94547 | -0.94547 | 161.0028 | 0 | -19.0105 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 20 | 53 | 361 | 8660 |  | 2002 | 12 | 27 | 20 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 275.1 | -32.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 105 | 195 | -0.46066 | 0.88758 | -0.85739 | 149.0358 | 0 | -27.4318 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 21 | 53 | 361 | 8661 |  | 2002 | 12 | 27 | 21 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 288.8 | -40.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 120 | 210 | -0.58641 | 0.81001 | -0.7016 | 134.5655 | 0 | -35.9054 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 817.25 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 157.5 | 5.25 | -977.25 |  | -32.575 | -6.3873 |  |  | -6.3873 |  | 22 | 53 | 361 | 8662 |  | 2002 | 12 | 27 | 22 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 305 | -47.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 135 | 225 | -0.6944 | 0.71958 | -0.50897 | 120.6042 | 0 | -43.983 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 23 | 53 | 361 | 8663 |  | 2002 | 12 | 27 | 23 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 324.7 | -53.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 150 | 240 | -0.77728 | 0.62916 | -0.31475 | 108.3535 | 0 | -51.0159 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -160.89 |  | 160.89 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.7 | 5.19 | 160.89 | [7 empty] | 0 | 53 | 361 | 8664 |  | 2002 | 12 | 27 | 24 | 8 | 0 | 3.7 | 0 | 348.4 | -57.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.3144 | 165 | 255 | -0.82939 | 0.55867 | -0.14477 | 98.3313 | 0 | -56.0402 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -161.82 |  | 161.82 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.6 | 5.22 | 161.82 | [7 empty] | 1 | 53 | 362 | 8665 |  | 2002 | 12 | 28 | 1 | 8 | 0 | 3.6 | 0 | 13.7 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 180 | 270 | -0.84675 | 0.53199 | -0.00018465 | 90.0172 | 0 | -57.8642 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -162.75 |  | 162.75 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.5 | 5.25 | 162.75 | [7 empty] | 2 | 53 | 362 | 8666 |  | 2002 | 12 | 28 | 2 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 37.1 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -165 | -75 | -0.82895 | 0.55932 | 0.14482 | 81.6794 | 0.25309 | -55.9951 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -163.68 |  | 163.68 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 5.28 | 163.68 | [7 empty] | 3 | 53 | 362 | 8667 |  | 2002 | 12 | 28 | 3 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 56.5 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -150 | -60 | -0.77682 | 0.62972 | 0.3149 | 71.6503 | 0.47797 | -50.9741 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -165.54 |  | 165.54 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 5.34 | 165.54 | [7 empty] | 4 | 53 | 362 | 8668 |  | 2002 | 12 | 28 | 4 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 72.3 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -135 | -45 | -0.69392 | 0.72006 | 0.50919 | 59.3948 | 0.65678 | -43.9442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 5 | 53 | 362 | 8669 |  | 2002 | 12 | 28 | 5 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 85.9 | -31.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -120 | -30 | -0.58589 | 0.81039 | 0.70184 | 45.4288 | 0.76101 | -35.8683 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -166.47 |  | 166.47 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.1 | 5.37 | 166.47 | [7 empty] | 6 | 53 | 362 | 8670 |  | 2002 | 12 | 28 | 6 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 98.2 | -22.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -105 | -15 | -0.46009 | 0.88787 | 0.85762 | 30.9515 | 0.79396 | -27.395 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -172.98 |  | 172.98 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.4 | 5.58 | 172.98 | [7 empty] | 7 | 53 | 362 | 8671 |  | 2002 | 12 | 28 | 7 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 109.9 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -90 | 0 | -0.3251 | 0.94568 | 0.94568 | 18.9731 | 0.79155 | -18.9731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 166.09 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 168.3 | 5.61 | -198.09 |  | -6.603 | -6.4735 |  |  | -1.2947 |  | 8 | 53 | 362 | 8672 |  | 2002 | 12 | 28 | 8 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 121.6 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -75 | 15 | -0.19012 | 0.98176 | 0.94831 | 18.5031 | 0.79126 | -10.9603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 408.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 165.6 | 5.52 | -488.88 |  | -16.296 | -6.3906 |  |  | -3.1953 |  | 9 | 53 | 362 | 8673 |  | 2002 | 12 | 28 | 9 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 133.7 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -60 | 30 | -0.064331 | 0.99793 | 0.86425 | 30.205 | 0.79431 | -3.6887 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 801.654 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.1716 | 8 | 960 |  | 173.7 | 5.79 | -960.6816 |  | -32.0227 | -6.279 |  |  | -6.279 |  | 10 | 53 | 362 | 8674 |  | 2002 | 12 | 28 | 10 | 8 | 0.01 | 1.7 | 0 | 146.4 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -45 | 45 | 0.04368 | 0.99905 | 0.70647 | 45.0547 | 0.76266 | 2.5036 | 113.9515 | 0 | 7.6266 | 7.6266
[24 empty] | 8 | 450 | 803.7996 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.63294 | 8 | 960 |  | 174.6 | 5.82 | -960.2129 |  | -32.0071 | -6.2759 |  |  | -6.2759 |  | 11 | 53 | 362 | 8675 |  | 2002 | 12 | 28 | 11 | 8 | 0.04 | 1.6 | 0.007 | 159.7 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -30 | 60 | 0.12656 | 0.99196 | 0.49605 | 60.2657 | 0.64709 | 7.2713 | 294.898 | 2.2469 | 25.8837 | 28.1307
[24 empty] | 8 | 450 | 819.3282 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.5672 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -970.4472 |  | -32.3482 | -6.3428 |  |  | -6.3428 |  | 12 | 53 | 362 | 8676 |  | 2002 | 12 | 28 | 12 | 8 | 0.08 | 2.6 | 0.359 | 173.6 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | -15 | 75 | 0.17866 | 0.98391 | 0.25475 | 75.247 | 0.40626 | 10.2924 | 391.2736 | 37.154 | 32.5007 | 69.6548
[24 empty] | 8 | 450 | 811.6949 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0037399 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.6737 |  | -32.3891 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 13 | 53 | 362 | 8677 |  | 2002 | 12 | 28 | 13 | 8 | 0.064 | 2.9 | 0.577 | 187.4 | 10.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 0 | 90 | 0.19643 | 0.98052 | 0.00011344 | 90.0001 | 0.0025945 | 11.329 | 421.3106 | 0.00016983 | 0.16605 | 0.16622
[24 empty] | 8 | 450 | 811.67 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 162.9 | 5.43 | -971.67 |  | -32.389 | -6.3508 |  |  | -6.3508 |  | 14 | 53 | 362 | 8678 |  | 2002 | 12 | 28 | 14 | 6 | 0.058 | 2.9 | 0.516 | 201.3 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 15 | 105 | 0.17866 | 0.98391 | -0.25453 | 104.7533 | 0 | 10.2924 | 391.2736 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 808.88 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 165.6 | 5.52 | -968.88 |  | -32.296 | -6.3325 |  |  | -6.3325 |  | 15 | 53 | 362 | 8679 |  | 2002 | 12 | 28 | 15 | 0 | 0.051 | 2.6 | 0.307 | 214.6 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 30 | 120 | 0.12656 | 0.99196 | -0.49585 | 119.7344 | 0 | 7.2713 | 294.898 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 801.44 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 172.8 | 5.76 | -961.44 |  | -32.048 | -6.2839 |  |  | -6.2839 |  | 16 | 53 | 362 | 8680 |  | 2002 | 12 | 28 | 16 | 0 | 0.012 | 1.8 | 0.017 | 227.2 | -1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 45 | 135 | 0.04368 | 0.99905 | -0.70631 | 134.9454 | 0 | 2.5036 | 113.9515 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 17 | 53 | 362 | 8681 |  | 2002 | 12 | 28 | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 239.3 | -7.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 60 | 150 | -0.064331 | 0.99793 | -0.86414 | 149.7951 | 0 | -3.6887 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 796.79 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 177.3 | 5.91 | -956.79 |  | -31.893 | -6.2535 |  |  | -6.2535 |  | 18 | 53 | 362 | 8682 |  | 2002 | 12 | 28 | 18 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 251 | -15.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 75 | 165 | -0.19012 | 0.98176 | -0.94826 | 161.4995 | 0 | -10.9603 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 789.35 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 184.5 | 6.15 | -949.35 |  | -31.645 | -6.2049 |  |  | -6.2049 |  | 19 | 53 | 362 | 8683 |  | 2002 | 12 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 262.7 | -23.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 90 | 180 | -0.3251 | 0.94568 | -0.94568 | 161.0402 | 0 | -18.9731 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 791.21 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 182.7 | 6.09 | -951.21 |  | -31.707 | -6.2171 |  |  | -6.2171 |  | 20 | 53 | 362 | 8684 |  | 2002 | 12 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 275.1 | -32 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 105 | 195 | -0.46009 | 0.88787 | -0.85768 | 149.0676 | 0 | -27.395 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 790.28 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 183.6 | 6.12 | -950.28 |  | -31.676 | -6.211 |  |  | -6.211 |  | 21 | 53 | 362 | 8685 |  | 2002 | 12 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 288.8 | -40.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 120 | 210 | -0.58589 | 0.81039 | -0.70193 | 134.592 | 0 | -35.8683 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 786.56 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 187.2 | 6.24 | -946.56 |  | -31.552 | -6.1867 |  |  | -6.1867 |  | 22 | 53 | 362 | 8686 |  | 2002 | 12 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 304.9 | -47.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 135 | 225 | -0.69392 | 0.72006 | -0.5093 | 120.6263 | 0 | -43.9442 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 23 | 53 | 362 | 8687 |  | 2002 | 12 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 324.6 | -53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 150 | 240 | -0.77682 | 0.62972 | -0.31503 | 108.3706 | 0 | -50.9741 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 0 | 53 | 362 | 8688 |  | 2002 | 12 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 348.2 | -57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2676 | 165 | 255 | -0.82895 | 0.55932 | -0.14494 | 98.3411 | 0 | -55.9951 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lørdag | [19 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 1 | 53 | 363 | 8689 |  | 2002 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -180 | -90 | -0.84625 | 0.53278 | 6.1642e-05 | 90.0031 | 0.0024938 | -57.8105 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 2 | 53 | 363 | 8690 |  | 2002 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 36.9 | -53.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -165 | -75 | -0.82844 | 0.56007 | 0.14501 | 81.6682 | 0.25339 | -55.9433 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 3 | 53 | 363 | 8691 |  | 2002 | 12 | 29 | 3 | 8 | 0 | -0.6 | 0 | 56.3 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -150 | -60 | -0.77629 | 0.63037 | 0.31523 | 71.6307 | 0.47833 | -50.9262 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 4 | 53 | 363 | 8692 |  | 2002 | 12 | 29 | 4 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 72.2 | -39.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -135 | -45 | -0.69336 | 0.7206 | 0.50957 | 59.3694 | 0.65706 | -43.8996 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 5 | 53 | 363 | 8693 |  | 2002 | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 85.8 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -120 | -30 | -0.58528 | 0.81083 | 0.70221 | 45.3984 | 0.76115 | -35.8256 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 6 | 53 | 363 | 8694 |  | 2002 | 12 | 29 | 6 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 98 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -105 | -15 | -0.45944 | 0.88821 | 0.85795 | 30.9151 | 0.79398 | -27.3527 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -200.88 |  | 200.88 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 6.48 | 200.88 | [7 empty] | 7 | 53 | 363 | 8695 |  | 2002 | 12 | 29 | 7 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 109.8 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -90 | 0 | -0.32439 | 0.94592 | 0.94592 | 18.9301 | 0.79153 | -18.9301 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 8 | 53 | 363 | 8696 |  | 2002 | 12 | 29 | 8 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 121.5 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -75 | 15 | -0.18935 | 0.98191 | 0.94846 | 18.4774 | 0.79124 | -10.9158 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.02 |  | 199.02 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.6 | 6.42 | 199.02 | [7 empty] | 9 | 53 | 363 | 8697 |  | 2002 | 12 | 29 | 9 | 6 | 0 | -0.4 | 0 | 133.6 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -60 | 30 | -0.063518 | 0.99798 | 0.8643 | 30.1998 | 0.79431 | -3.642 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -173.5774 |  | 173.5774 |  | 21 |  | 0 | 3.1189 | 0 | 0 |  | 188.1 | 6.27 | 191.2511 | [7 empty] | 10 | 53 | 363 | 8698 |  | 2002 | 12 | 29 | 10 | 0 | 0.044 | 0.1 | 0.195 | 146.3 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -45 | 45 | 0.044537 | 0.99901 | 0.70645 | 45.0568 | 0.76265 | 2.5528 | 116.0092 | 105.0607 | 33.5567 | 138.6175
[24 empty] | 0 | 0 | -160.6892 |  | 160.6892 |  | 21 |  | 0 | 3.9361 | 0 | 0 |  | 180.9 | 6.03 | 182.9939 | [7 empty] | 11 | 53 | 363 | 8699 |  | 2002 | 12 | 29 | 11 | 2 | 0.068 | 0.9 | 0.408 | 159.6 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -30 | 60 | 0.12745 | 0.99185 | 0.49599 | 60.2695 | 0.64705 | 7.3228 | 296.6533 | 130.9394 | 43.9995 | 174.9389
[24 empty] | 0 | 0 | -179.0012 |  | 179.0012 |  | 21 |  | 0 | 0.77082 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 183.3692 | [7 empty] | 12 | 53 | 363 | 8700 |  | 2002 | 12 | 29 | 12 | 8 | 0.066 | 1.2 | 0.072 | 173.5 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | -15 | 75 | 0.17957 | 0.98375 | 0.2547 | 75.2495 | 0.40621 | 10.3455 | 392.8486 | 7.4493 | 26.8095 | 34.2588
[24 empty] | 0 | 0 | -181.3146 |  | 181.3146 |  | 21 |  | 0 | 0.0053137 | 0 | 0 |  | 175.5 | 5.85 | 181.3447 | [7 empty] | 13 | 53 | 363 | 8701 |  | 2002 | 12 | 29 | 13 | 8 | 0.091 | 1.5 | 0.243 | 187.3 | 10.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 0 | 90 | 0.19735 | 0.98033 | 0.00011342 | 90.0001 | 0.0025944 | 11.3827 | 422.8257 | 7.1508e-05 | 0.23609 | 0.23617
[24 empty] | 0 | 0 | -178.56 |  | 178.56 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.8 | 5.76 | 178.56 | [7 empty] | 14 | 53 | 363 | 8702 |  | 2002 | 12 | 29 | 14 | 8 | 0.05 | 1.8 | 0.006 | 201.2 | 8.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 15 | 105 | 0.17957 | 0.98375 | -0.25448 | 104.7507 | 0 | 10.3455 | 392.8486 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -176.7 |  | 176.7 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171 | 5.7 | 176.7 | [7 empty] | 15 | 53 | 363 | 8703 |  | 2002 | 12 | 29 | 15 | 8 | 0.037 | 2 | 0 | 214.5 | 4.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 30 | 120 | 0.12745 | 0.99185 | -0.49579 | 119.7307 | 0 | 7.3228 | 296.6533 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -180.42 |  | 180.42 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.6 | 5.82 | 180.42 | [7 empty] | 16 | 53 | 363 | 8704 |  | 2002 | 12 | 29 | 16 | 8 | 0.007 | 1.6 | 0 | 227.2 | -0.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 45 | 135 | 0.044537 | 0.99901 | -0.70628 | 134.9432 | 0 | 2.5528 | 116.0092 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -184.14 |  | 184.14 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.2 | 5.94 | 184.14 | [7 empty] | 17 | 53 | 363 | 8705 |  | 2002 | 12 | 29 | 17 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 239.2 | -7.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 60 | 150 | -0.063518 | 0.99798 | -0.86418 | 149.8003 | 0 | -3.642 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -192.51 |  | 192.51 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.3 | 6.21 | 192.51 | [7 empty] | 18 | 53 | 363 | 8706 |  | 2002 | 12 | 29 | 18 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 250.9 | -15.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 75 | 165 | -0.18935 | 0.98191 | -0.9484 | 161.5253 | 0 | -10.9158 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 19 | 53 | 363 | 8707 |  | 2002 | 12 | 29 | 19 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 262.7 | -23.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 90 | 180 | -0.32439 | 0.94592 | -0.94592 | 161.0831 | 0 | -18.9301 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 20 | 53 | 363 | 8708 |  | 2002 | 12 | 29 | 20 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 275 | -31.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 105 | 195 | -0.45944 | 0.88821 | -0.858 | 149.1041 | 0 | -27.3527 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -195.3 |  | 195.3 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 6.3 | 195.3 | [7 empty] | 21 | 53 | 363 | 8709 |  | 2002 | 12 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288.7 | -40.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 120 | 210 | -0.58528 | 0.81083 | -0.70231 | 134.6224 | 0 | -35.8256 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.95 |  | 199.95 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.5 | 6.45 | 199.95 | [7 empty] | 22 | 53 | 363 | 8710 |  | 2002 | 12 | 29 | 22 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 304.8 | -47.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 135 | 225 | -0.69336 | 0.7206 | -0.50969 | 120.6517 | 0 | -43.8996 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 23 | 53 | 363 | 8711 |  | 2002 | 12 | 29 | 23 | 8 | 0 | -1.1 | 0 | 324.4 | -53.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 150 | 240 | -0.77629 | 0.63037 | -0.31535 | 108.3902 | 0 | -50.9262 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 0 | 53 | 363 | 8712 |  | 2002 | 12 | 29 | 24 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 348 | -57.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.2139 | 165 | 255 | -0.82844 | 0.56007 | -0.14513 | 98.3523 | 0 | -55.9433 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | søndag | [19 empty] | 0 | 0 | -203.67 |  | 203.67 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.67 | [7 empty] | 1 | 53 | 364 | 8713 |  | 2002 | 12 | 30 | 1 | 8 | 0 | -0.9 | 0 | 13.3 | -56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 180 | 270 | -0.84569 | 0.53368 | -0.00018524 | 90.0172 | 0 | -57.75 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 2 | 53 | 364 | 8714 |  | 2002 | 12 | 30 | 2 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 36.7 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -165 | -75 | -0.82787 | 0.56092 | 0.14523 | 81.6555 | 0.25372 | -55.8848 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -211.11 |  | 211.11 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.3 | 6.81 | 211.11 | [7 empty] | 3 | 53 | 364 | 8715 |  | 2002 | 12 | 30 | 3 | 8 | 0 | -1.7 | 0 | 56.1 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -150 | -60 | -0.7757 | 0.6311 | 0.31559 | 71.6086 | 0.47875 | -50.8721 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -208.32 |  | 208.32 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.6 | 6.72 | 208.32 | [7 empty] | 4 | 53 | 364 | 8716 |  | 2002 | 12 | 30 | 4 | 8 | 0 | -1.4 | 0 | 72 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -135 | -45 | -0.69272 | 0.7212 | 0.51 | 59.3407 | 0.65737 | -43.8493 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -202.74 |  | 202.74 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 6.54 | 202.74 | [7 empty] | 5 | 53 | 364 | 8717 |  | 2002 | 12 | 30 | 5 | 8 | 0 | -0.8 | 0 | 85.6 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -120 | -30 | -0.5846 | 0.81132 | 0.70264 | 45.3641 | 0.7613 | -35.7774 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 6 | 53 | 364 | 8718 |  | 2002 | 12 | 30 | 6 | 8 | 0 | -0.7 | 0 | 97.9 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -105 | -15 | -0.4587 | 0.88859 | 0.85832 | 30.8739 | 0.794 | -27.3051 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -198.09 |  | 198.09 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.7 | 6.39 | 198.09 | [7 empty] | 7 | 53 | 364 | 8719 |  | 2002 | 12 | 30 | 7 | 8 | 0 | -0.3 | 0 | 109.7 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -90 | 0 | -0.32359 | 0.9462 | 0.9462 | 18.8817 | 0.7915 | -18.8817 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -196.23 |  | 196.23 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.9 | 6.33 | 196.23 | [7 empty] | 8 | 53 | 364 | 8720 |  | 2002 | 12 | 30 | 8 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 121.4 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -75 | 15 | -0.18849 | 0.98207 | 0.94862 | 18.4484 | 0.79122 | -10.8655 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -197.16 |  | 197.16 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.8 | 6.36 | 197.16 | [7 empty] | 9 | 53 | 364 | 8721 |  | 2002 | 12 | 30 | 9 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 133.5 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -60 | 30 | -0.0626 | 0.99804 | 0.86435 | 30.1941 | 0.79432 | -3.5893 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -199.9797 |  | 199.9797 |  | 21 |  | 0 | 0.27455 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.5354 | [7 empty] | 10 | 53 | 364 | 8722 |  | 2002 | 12 | 30 | 10 | 8 | 0.016 | -0.7 | 0 | 146.1 | 5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -45 | 45 | 0.045504 | 0.99896 | 0.70642 | 45.0593 | 0.76264 | 2.6083 | 118.3255 | 0 | 12.2023 | 12.2023
[24 empty] | 0 | 0 | -189.9327 |  | 189.9327 |  | 21 |  | 0 | 2.3396 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 203.1904 | [7 empty] | 11 | 53 | 364 | 8723 |  | 2002 | 12 | 30 | 11 | 8 | 0.065 | -1.1 | 0.193 | 159.5 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -30 | 60 | 0.12845 | 0.99172 | 0.49592 | 60.2737 | 0.647 | 7.3808 | 298.6286 | 61.9267 | 42.0551 | 103.9819
[24 empty] | 0 | 0 | -196.3654 |  | 196.3654 |  | 21 |  | 0 | 1.2352 | 0 | 0 |  | 198 | 6.6 | 203.3648 | [7 empty] | 12 | 53 | 364 | 8724 |  | 2002 | 12 | 30 | 12 | 8 | 0.085 | -1 | 0.197 | 173.4 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | -15 | 75 | 0.1806 | 0.98356 | 0.25465 | 75.2524 | 0.40614 | 10.4054 | 394.6206 | 20.375 | 34.5222 | 54.8972
[24 empty] | 0 | 0 | -203.6389 |  | 203.6389 |  | 21 |  | 0 | 0.0046724 | 0 | 0 |  | 197.1 | 6.57 | 203.6653 | [7 empty] | 13 | 53 | 364 | 8725 |  | 2002 | 12 | 30 | 13 | 8 | 0.08 | -0.9 | 0.373 | 187.2 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 0 | 90 | 0.19838 | 0.98012 | 0.0001134 | 90.0001 | 0.0025944 | 11.4433 | 424.5302 | 0.00010974 | 0.20755 | 0.20766
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 14 | 53 | 364 | 8726 |  | 2002 | 12 | 30 | 14 | 8 | 0.082 | -0.7 | 0.141 | 201.1 | 8.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 15 | 105 | 0.1806 | 0.98356 | -0.25444 | 104.7478 | 0 | 10.4054 | 394.6206 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -201.81 |  | 201.81 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195.3 | 6.51 | 201.81 | [7 empty] | 15 | 53 | 364 | 8727 |  | 2002 | 12 | 30 | 15 | 8 | 0.048 | -0.7 | 0.029 | 214.4 | 4.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 30 | 120 | 0.12845 | 0.99172 | -0.49573 | 119.7264 | 0 | 7.3808 | 298.6286 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -205.53 |  | 205.53 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198.9 | 6.63 | 205.53 | [7 empty] | 16 | 53 | 364 | 8728 |  | 2002 | 12 | 30 | 16 | 8 | 0.009 | -1.1 | 0 | 227.1 | -0.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 45 | 135 | 0.045504 | 0.99896 | -0.70625 | 134.9407 | 0 | 2.6083 | 118.3255 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -210.18 |  | 210.18 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203.4 | 6.78 | 210.18 | [7 empty] | 17 | 53 | 364 | 8729 |  | 2002 | 12 | 30 | 17 | 8 | 0 | -1.6 | 0 | 239.2 | -7.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 60 | 150 | -0.0626 | 0.99804 | -0.86423 | 149.806 | 0 | -3.5893 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -212.97 |  | 212.97 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 6.87 | 212.97 | [7 empty] | 18 | 53 | 364 | 8730 |  | 2002 | 12 | 30 | 18 | 8 | 0 | -1.9 | 0 | 250.9 | -15.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 75 | 165 | -0.18849 | 0.98207 | -0.94856 | 161.5542 | 0 | -10.8655 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -217.62 |  | 217.62 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 7.02 | 217.62 | [7 empty] | 19 | 53 | 364 | 8731 |  | 2002 | 12 | 30 | 19 | 2 | 0 | -2.4 | 0 | 262.6 | -23.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 90 | 180 | -0.32359 | 0.9462 | -0.9462 | 161.1316 | 0 | -18.8817 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 20 | 53 | 364 | 8732 |  | 2002 | 12 | 30 | 20 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 274.9 | -31.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 105 | 195 | -0.4587 | 0.88859 | -0.85837 | 149.1453 | 0 | -27.3051 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 21 | 53 | 364 | 8733 |  | 2002 | 12 | 30 | 21 | 8 | 0 | -3 | 0 | 288.6 | -40 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 120 | 210 | -0.5846 | 0.81132 | -0.70273 | 134.6567 | 0 | -35.7774 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -224.13 |  | 224.13 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.9 | 7.23 | 224.13 | [7 empty] | 22 | 53 | 364 | 8734 |  | 2002 | 12 | 30 | 22 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 304.7 | -47.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 135 | 225 | -0.69272 | 0.7212 | -0.51012 | 120.6804 | 0 | -43.8493 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -227.85 |  | 227.85 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.5 | 7.35 | 227.85 | [7 empty] | 23 | 53 | 364 | 8735 |  | 2002 | 12 | 30 | 23 | 8 | 0 | -3.5 | 0 | 324.3 | -53.6 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 150 | 240 | -0.7757 | 0.6311 | -0.31572 | 108.4123 | 0 | -50.8721 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -229.71 |  | 229.71 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.3 | 7.41 | 229.71 | [7 empty] | 0 | 53 | 364 | 8736 |  | 2002 | 12 | 30 | 24 | 8 | 0 | -3.7 | 0 | 347.9 | -57 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.1533 | 165 | 255 | -0.82787 | 0.56092 | -0.14535 | 98.365 | 0 | -55.8848 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mandag | [19 empty] | 0 | 0 | -226.92 |  | 226.92 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 7.32 | 226.92 | [7 empty] | 1 | 53 | 365 | 8737 |  | 2002 | 12 | 31 | 1 | 8 | 0 | -3.4 | 0 | 13.1 | -56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 180 | 270 | -0.84506 | 0.53467 | -0.00018558 | 90.0173 | 0 | -57.6825 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 2 | 53 | 365 | 8738 |  | 2002 | 12 | 31 | 2 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 36.5 | -53.3 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -165 | -75 | -0.82723 | 0.56186 | 0.14547 | 81.6414 | 0.2541 | -55.8197 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 3 | 53 | 365 | 8739 |  | 2002 | 12 | 31 | 3 | 8 | 0 | -3 | 0 | 55.9 | -47.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -150 | -60 | -0.77503 | 0.63192 | 0.316 | 71.584 | 0.4792 | -50.8119 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 4 | 53 | 365 | 8740 |  | 2002 | 12 | 31 | 4 | 8 | 0 | -3 | 0 | 71.9 | -39.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -135 | -45 | -0.69202 | 0.72188 | 0.51048 | 59.3088 | 0.65772 | -43.7933 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -221.34 |  | 221.34 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | 7.14 | 221.34 | [7 empty] | 5 | 53 | 365 | 8741 |  | 2002 | 12 | 31 | 5 | 8 | 0 | -2.8 | 0 | 85.5 | -31.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -120 | -30 | -0.58384 | 0.81187 | 0.70311 | 45.3259 | 0.76147 | -35.7238 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -223.2 |  | 223.2 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 7.2 | 223.2 | [7 empty] | 6 | 53 | 365 | 8742 |  | 2002 | 12 | 31 | 6 | 8 | 0 | -3 | 0 | 97.8 | -23 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -105 | -15 | -0.45787 | 0.88902 | 0.85873 | 30.8281 | 0.79402 | -27.252 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -225.06 |  | 225.06 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.8 | 7.26 | 225.06 | [7 empty] | 7 | 53 | 365 | 8743 |  | 2002 | 12 | 31 | 7 | 8 | 0 | -3.2 | 0 | 109.5 | -14.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -90 | 0 | -0.3227 | 0.9465 | 0.9465 | 18.8277 | 0.79146 | -18.8277 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1.6 | 90 | 115.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 1.6 | 192 |  | 216.9 | 7.23 | -147.87 |  | -4.929 | -4.8324 |  |  | -0.96647 |  | 8 | 53 | 365 | 8744 |  | 2002 | 12 | 31 | 8 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 121.3 | -7.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -75 | 15 | -0.18753 | 0.98226 | 0.94879 | 18.4163 | 0.7912 | -10.8096 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 4 | 225 | 359.59 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 4 | 480 |  | 213.3 | 7.11 | -439.59 |  | -14.653 | -5.7463 |  |  | -2.8731 |  | 9 | 53 | 365 | 8745 |  | 2002 | 12 | 31 | 9 | 8 | 0 | -2.7 | 0 | 133.3 | -0.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -60 | 30 | -0.061577 | 0.9981 | 0.8644 | 30.1878 | 0.79432 | -3.5306 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 768.0605 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.99158 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -922.4416 |  | -30.7481 | -6.029 |  |  | -6.029 |  | 10 | 53 | 365 | 8746 |  | 2002 | 12 | 31 | 10 | 8 | 0.026 | -2.5 | 0.045 | 146 | 5.1 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -45 | 45 | 0.046581 | 0.99891 | 0.70638 | 45.0622 | 0.76263 | 2.67 | 120.898 | 24.2418 | 19.8284 | 44.0702
[24 empty] | 8 | 450 | 769.2021 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 1.1628 | 8 | 960 |  | 211.5 | 7.05 | -922.6128 |  | -30.7538 | -6.0301 |  |  | -6.0301 |  | 11 | 53 | 365 | 8747 |  | 2002 | 12 | 31 | 11 | 8 | 0.066 | -2.5 | 0.028 | 159.4 | 8.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -30 | 60 | 0.12957 | 0.99157 | 0.49585 | 60.2785 | 0.64695 | 7.4454 | 300.8215 | 8.9821 | 42.6985 | 51.6807
[24 empty] | 8 | 450 | 762.7816 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.89724 | 8 | 960 |  | 216 | 7.2 | -917.6972 |  | -30.5899 | -5.998 |  |  | -5.998 |  | 12 | 53 | 365 | 8748 |  | 2002 | 12 | 31 | 12 | 8 | 0.087 | -3 | 0.044 | 173.3 | 10.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | -15 | 75 | 0.18174 | 0.98335 | 0.2546 | 75.2556 | 0.40607 | 10.472 | 396.5873 | 4.549 | 35.3285 | 39.8775
[24 empty] | 8 | 450 | 764.2731 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0.0049619 | 8 | 960 |  | 208.8 | 6.96 | -924.245 |  | -30.8082 | -6.0408 |  |  | -6.0408 |  | 13 | 53 | 365 | 8749 |  | 2002 | 12 | 31 | 13 | 8 | 0.085 | -2.2 | 0.031 | 187.1 | 10.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 0 | 90 | 0.19954 | 0.97989 | 0.00011337 | 90.0001 | 0.0025943 | 11.5107 | 426.4217 | 9.1179e-06 | 0.22052 | 0.22053
[24 empty] | 8 | 450 | 773.54 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 199.8 | 6.66 | -933.54 |  | -31.118 | -6.1016 |  |  | -6.1016 |  | 14 | 53 | 365 | 8750 |  | 2002 | 12 | 31 | 14 | 6 | 0.083 | -1.2 | 0.139 | 201 | 8.8 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 15 | 105 | 0.18174 | 0.98335 | -0.25438 | 104.7446 | 0 | 10.472 | 396.5873 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 770.75 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 202.5 | 6.75 | -930.75 |  | -31.025 | -6.0833 |  |  | -6.0833 |  | 15 | 53 | 365 | 8751 |  | 2002 | 12 | 31 | 15 | 8 | 0.054 | -1.5 | 0.038 | 214.4 | 4.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 30 | 120 | 0.12957 | 0.99157 | -0.49565 | 119.7216 | 0 | 7.4454 | 300.8215 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 765.17 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 207.9 | 6.93 | -925.17 |  | -30.839 | -6.0469 |  |  | -6.0469 |  | 16 | 53 | 365 | 8752 |  | 2002 | 12 | 31 | 16 | 8 | 0.014 | -2.1 | 0 | 227 | -0.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 45 | 135 | 0.046581 | 0.99891 | -0.70622 | 134.9379 | 0 | 2.67 | 120.898 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 755.87 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 216.9 | 7.23 | -915.87 |  | -30.529 | -5.9861 |  |  | -5.9861 |  | 17 | 53 | 365 | 8753 |  | 2002 | 12 | 31 | 17 | 8 | 0 | -3.1 | 0 | 239.1 | -7.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 60 | 150 | -0.061577 | 0.9981 | -0.86429 | 149.8123 | 0 | -3.5306 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 752.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 220.5 | 7.35 | -912.15 |  | -30.405 | -5.9618 |  |  | -5.9618 |  | 18 | 53 | 365 | 8754 |  | 2002 | 12 | 31 | 18 | 4 | 0 | -3.5 | 0 | 250.8 | -15 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 75 | 165 | -0.18753 | 0.98226 | -0.94873 | 161.5863 | 0 | -10.8096 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 752.15 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 220.5 | 7.35 | -912.15 |  | -30.405 | -5.9618 |  |  | -5.9618 |  | 19 | 53 | 365 | 8755 |  | 2002 | 12 | 31 | 19 | 0 | 0 | -3.5 | 0 | 262.6 | -23.2 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 90 | 180 | -0.3227 | 0.9465 | -0.9465 | 161.1855 | 0 | -18.8277 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 750.29 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 222.3 | 7.41 | -910.29 |  | -30.343 | -5.9496 |  |  | -5.9496 |  | 20 | 53 | 365 | 8756 |  | 2002 | 12 | 31 | 20 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 274.9 | -31.7 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 105 | 195 | -0.45787 | 0.88902 | -0.85878 | 149.1911 | 0 | -27.252 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 744.71 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 227.7 | 7.59 | -904.71 |  | -30.157 | -5.9131 |  |  | -5.9131 |  | 21 | 53 | 365 | 8757 |  | 2002 | 12 | 31 | 21 | 0 | 0 | -4.3 | 0 | 288.6 | -39.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 120 | 210 | -0.58384 | 0.81187 | -0.70321 | 134.6949 | 0 | -35.7238 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 8 | 450 | 751.22 |  | 0 |  | 21 |  | 180 | 0 | 8 | 960 |  | 221.4 | 7.38 | -911.22 |  | -30.374 | -5.9557 |  |  | -5.9557 |  | 22 | 53 | 365 | 8758 |  | 2002 | 12 | 31 | 22 | 2 | 0 | -3.6 | 0 | 304.6 | -47.4 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 135 | 225 | -0.69202 | 0.72188 | -0.51059 | 120.7123 | 0 | -43.7933 |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | -234.36 |  | 234.36 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.8 | 7.56 | 234.36 | [7 empty] | 23 | 53 | 365 | 8759 |  | 2002 | 12 | 31 | 23 | 4 | 0 | -4.2 | 0 | 324.2 | -53.5 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 150 | 240 | -0.77503 | 0.63192 | -0.31613 | 108.4369 | 0 | -50.8119 |  | 0 | 0 | 0
x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | -233.43 | x | 233.43 | x | 21 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225.9 | 7.53 | 233.43 | [6 empty] | x | 0 | 53 | 365 | 8760 |  | 2002 | 12 | 31 | 24 | 6 | 0 | -4.1 | 0 | 347.7 | -56.9 |  | -90 | 0 | 55.41 | -23.0859 | 165 | 255 | -0.82723 | 0.56186 | -0.1456 | 98.3791 | 0 | -55.8197 |  | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x
[25 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [24 empty] | 0
a078
Note on L79: Erik Hvirgel Hansen: klokkeslæt ved intervalslut formel 1
Note on L80: Erik Hvirgel Hansen: formel2
Note on Y79: Erik Hvirgel Hansen: ny formel efter række 256
Note on Y247: Erik Hvirgel Hansen: ny formel
Note on Z79: Erik Hvirgel Hansen: bemærk formelskift 168 rækker nede
Note on Z247: Erik Hvirgel Hansen: ny formel herfra de næste 51 uger 1 uge gentages
Retur til :Knap 7