## Performancetest
j |  |  |  |  | Driftskonditioner under performancetest
n
|  | Afkast |  | Indblæsning
| Luftmængde [m3/h] | 25188.7116 |  | 28465.2123 |  | Tafkast,ind [°C] | Rh. |  |  | Tafkast,ud [°C]
| DTmellemkreds / DTindblæsning |  |  | 0.9083 |  | 23.1 | 0.30249 | 120.1169 | Pa | 10.1727 |  | Afkast
| UA [W/K] | 43502.4366 |  | 45881.7333 | 24925 | [6 empty] | vekslere i serie | 1
| Lufttemperaturind [°C] | 23.1 |  | 5.4 | Nm3/h |  |  | 96.8534 | kPa |  |  | vekslere i parallel | 1
| Antal slag [-] | 18 |  | 18 |  |  | 18.371 | °C | 8.6018 | °C
| Tryktabluftside [Pa] | 120.1169 |  | 192.9116 |  | Tindblæsning,ud [°C] |  |  |  | Tindblæsning,ind [°C]
| Tryktabvæskeside [kPa] | 96.8534 |  | 96.8534 |  | 16.1555 |  | 96.8534 | kPa | 5.4 |  | Indblæsning
[11 empty] | 29958 | vekslere i serie | 1
| Densitet [kg/m3] | 1.1888 |  | 1.2644 |  |  |  | 192.9116 | Pa |  | Nm3/h | vekslere i parallel | 1
| Cluft [W/K] | 8317.7854 |  | 9997.3606 | Effektivitet Indblæsning [%] |  | 60.7657
| Cvæske [W/K] | 11006.6725 |  | 11006.6725 | Ingen risiko for tilrimning
| NTUvæske [-] | 3.9524 |  | 4.1685
| NTUluft [-] | 5.2301 |  | 4.5894 | DT væske/ DT luft kold side |  |  | 0.9083
| Zvæske = Cvæske/Cluft | 1.3233 |  | 1.101 | Formel varmefylde afkast kJ/kgK |  |  | 1
| Effektivitetvæskeside [-] | 0.67382 |  | 0.75316
| Effektivitetluftside [-] | 0.89165 |  | 0.8292
| DT i strømningsretning [°C] | 12.9273 |  | 10.7555
| Samlet effektivitet indblæsning [-] |  |  | 0.60766 | Vejledning
| Samlet effektivitet udsugning [-] | 0.73036 |  |  | 1. | Der skal indtastes værdier i felterne med røde tal for luftflow (luftflow i Nm3/h) og temperaturer
| Tindblæsning,ud [°C] |  |  | 16.1555 | 2. | Hvis der er etableret supplerende vekslere i serie (efter hinanden i luftretningen) indtastes den forholdsmæssige størrelse ifht. 1
| Tafkast,ud [°C] | 10.1727 |  |  | 3. | Hvis der er etableret supplerende vekslere i parallel (ved siden af hinanden i luftretningen) indtastes den forholdsmæssige størrelse ifht. 1
| Ydelse [kW] | 107.5268 |  | 107.5268
| Flow i mellemkreds [m3/h] |  | 10.4825
| Tmellemkreds,lav |  | 8.6018 |  | Performancetest
| Tmellemkreds,høj |  | 18.371 |  | 1. | Effektivitet af varmeflader |  | Sammenlig de faktisk målte Tafkast,ud og Tindblæsning,ind med de værdier der er i diagrammet. Hvis den faktisk målte Tafkast,ud er lavere end den beregnede værdi i diagrammet, og den faktisk målte Tindblæsning,ud er højere end den beregnede værdi i diagrammet er effektiviteten højere end anført på databladet. Hvis det forholder sig modsat er effektiviteten lavere end anført på databladet.
| Middel temp K | 289.6363 |  | 283.7778
| ro | 1.2153 |  | 1.2404
[5 empty] | 2. | Tryktab på luft- og væskeside |  | Sammenlig de faktisk målte tryktab over de to varmeflader på både luft- og væskesiden. Hvis de faktisk målte tryktab er lavere end de beregnede værdier i diagrammet har fladerne lavere tryktab end anført på databladet. Hvis det forholder sig modsat er tryktabene større end anført på databladet.
| Varm | Kold
| 23.1 | 10.1727 |  |  |  |  | 0.017618 |  | 0.017634
| 18.371 | 8.6018 |  |  |  |  | 0.046053 |  | 0.046053
| 16.1555 | 5.4
[6 empty] | Xind | 0.0092601
| Xind | 0.005282 |  |  |  | Xmin | 0.0038458 | beregnet Fi min = 0,9
| Xmin | 0.0064506 |  |  |  | Kondens | 0.0026702
| Kondens | -0.00085354 |  |  |  | Ford.varme J/kgtør | 6542.0974
| Tillæg Cp | -161.7632 |  |  |  | Tillæg Cp | 340.1288
| Varmefylde eff. | 1 |  |  |  | Formel cp | 1.3401
Afkast
Indblæsning
Tryk flere gange

## Datablad
j
n |  |  |  |  | Driftskonditioner jf. datablad | [6 empty] | Function tempvirkgrad(NV, ZV, slag) (væskesiden)
[7 empty] | 0.4 | [5 empty] | varm | kold
|  | Afkast |  | Indblæsning |  | Tafkast,ind [°C] | Rh. |  |  | Tafkast,ud [°C] |  |  | 25 | 3.4019
| Luftmængde [m3/h] | 25410.3481 |  | 22255.372 |  | 25 | 0.4 | 121 | Pa | 3.4019 |  |  | 18.298 | -0.52255
| DTmellemkreds / DTindblæsning |  |  | 0.6767 | 24984 | [7 empty] | 15.8122 | -12
| UA [W/K] | 51293.9604 |  | 46000 | Nm3/h |  |  | 120 | kPa
| Lufttemperaturind [°C] | 25 |  | -12 |  |  | 18.298 | °C | -0.52255 | °C
| Antal slag [-] | 18 |  | 18 |  | Tindblæsning,ud [°C] |  |  |  | Tindblæsning,ind [°C]
| Tryktabluftside [Pa] | 121 |  | 120 |  | 15.8122 |  | 120 | kPa | -12
| Tryktabvæskeside [kPa] | 120 |  | 120 | [6 empty] | 24984
| kg/sek | 8.3375 |  | 8.3375 |  |  |  | 120 | Pa |  | Nm3/h
| Densitet [kg/m3] | 1.1812 |  | 1.3487 | Effektivitet indblæsning [%] |  |  | 75.1682
| Cluft [W/K] | 10736.2928 |  | 8337.4744 | Omtrentligt flow i væskekreds [m3/h] |  |  | 11.7341
| Cvæske [W/K] | 12320.7838 |  | 12320.7838 | Fladedata
| NTUvæske [-] | 4.1632 |  | 3.7335 | Antal slag afkast [-] |  |  | 18
| NTUluft [-] | 4.7776 |  | 5.5173 | Antal slag indblæsning [-] |  |  | 18
| Zvæske = Cvæske/Cluft | 1.1476 | 1.3127 | 1.4778 | UA afkast [W/K] |  |  | 46000
[5 empty] | UA indblæsning [W/K] |  |  | 46000
| Effektivitetvæskeside [-] | 0.73741 |  | 0.62118 | DTmellemkreds / DTindblæsning |  |  | 0.6767
| Effektivitetluftside [-] | 0.84624 |  | 0.91796 | Beregnet Cp varm side [kJ/kgK] |  |  | 1.2877
| DT i strømningsretning [°C] | 21.5981 |  | 27.8122
| Samlet effektivitet indblæsning [-] |  |  | 0.75168
| Samlet effektivitet udsugning [-] | 0.58373 |  |  |  | Vejledning
| Tindblæsning,ud [°C] |  |  | 15.8122 |  | 1. | Der skal indtastes værdier i felterne med røde tal
| Tafkast,ud [°C] | 3.4019 |  |  |  | 2. | Indtast værdier for temperaturer og luftmængder (i Nm3/h) fra databladet i diagrammet
| Ydelse [kW] | 231.8837 |  | 231.8837 |  | 3. | Indtast antallet af slag for fladerne i tabellen
| Flow i mellemkreds [m3/h] |  | 11.7341 |  |  | 4. | Indtast og tilpas værdierne for fladernes UA værdier, dvs. ydelse [W] / DTluft [°C]. UA værdierne justeres indtil at temperatursættene for Tafkast,ind og Tafkast,ud samt Tindblæsning,ind og Tindblæsning,ud passer med databladet.
| kg/s ref | 1.7014 |  | 1.7014
| middel T K | 287.2009 |  | 274.9061
| Ro | 1.2256 |  | 1.2804
|  | 0.011905 |  | 0.011916
|  | 0.024429 |  | 0.024429
| Xind | 0.0078325
| Xmin | 0.0034874 | beregnet Fi min = 0,9
| Kondens | 0.0025364
| Ford.varme J/kgtør | 6214.1078
| Tillæg Cp | 287.7152
| Formel cp | 1.2877
[6 empty] | Kold | Varm
Afkast
Indblæsning
tryk flere gange
Mellemkreds

## Ark1
Max
0.2 | eps-KM | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
0.2 | eps-VM | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| CK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| CV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cm | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
| EPSK | -0.4 | -2882303761517118 | 1.2 | 0.8 | 0.66667 | 0.6 | 0.56 | 0.53333 | 0.51429
| T | 0.2: mmHG; 0.4: mBar
| 0 | 0.2: 4.9421; 0.4: 6.5873; 1: 0.0043543
| 10 | 0.2: 9.5959; 0.4: 12.7903
| 20 | 0.2: 17.8072; 0.4: 23.7351
| 30 | 0.2: 31.7244; 0.4: 42.2853
| 40 | 0.2: 54.472; 0.4: 72.6055
| 50 | 0.2: 90.453; 0.4: 120.5643
| 60 | 0.2: 145.6968; 0.4: 194.1985
| 70 | 0.2: 228.2499; 0.4: 304.2331
| 80 | 0.2: 348.6022; 0.4: 464.6501
| 90 | 0.2: 520.1403; 0.4: 693.2923
| 100 | 0.2: 759.6195; 0.4: 1012.4928