## Ark1
Tyskland - BAFA |  |  | Emissioner [mg/Nm3 v. 13% O2]
| Nominel ydelse |  | Nominel |  |  |  | Dellast |  |  |  | Årsemissioner [mg/Nm3 v. 10% O2] |  |  |  | Virkningsgrad
Kedeltype | [kW] | Biobrændsel | Støv | CO | NOx | OGC | Støv | CO | NOx | OGC | Støv | CO | NOx | OGC | Nominel (EN303-5) | Årsvirkningsgrad
Automatisk | ≥ 5 ≤ 500 | Træholdig | 15 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78%
Manuel | ≥ 5 ≤ 500 | Træholdig | 15 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78%
Automatisk | ≥ 5 ≤ 500 | Ikke træholdig | 15 | 200 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 78%
Bemærkninger:
Der kræves akkrediteret prøvning jf. EN303-5. Mulighed for yderligere innovationsbonus (elektrofilter, kondeserende drift, etc.). Kedler skal installeres med akkumuleringstank, minimumsstørrelse for hhv. automatisk og manuel fyring er 30 l/kW og 55 l/kW.
Italien - Conto Termico |  |  | Emissioner [mg/Nm3 v. 13% O2]
| Nominel ydelse |  | Nominel |  |  |  | Dellast |  |  |  | Årsemissioner [mg/Nm3 v. 10% O2] |  |  |  | Virkningsgrad
Kedeltype | [kW] | Biobrændsel | Støv | CO | NOx | OGC | Støv | CO | NOx | OGC | Støv | CO | NOx | OGC | Nominel (EN303-5) | Årsvirkningsgrad
Automatisk (5 Star) | ≤ 500 | Træholdig | 10 | 25 | 120 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92% | -
Automatisk (4 Star) | ≤ 500 | Træholdig | 15 | 100 | 130 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91% | -
Bemærkninger:
Der kræves akkrediteret prøvning jf. EN303-5. Mulighed for yderligere tilskud i enkelte regioner.
Grækenland - Exoikonomo |  |  | Emissioner [mg/Nm3 v. 10% O2]
| Nominel ydelse |  | Nominel |  |  |  | Dellast |  |  |  | Årsemissioner [mg/Nm3 v. 10% O2] |  |  |  | Virkningsgrad
Kedeltype | [kW] | Biobrændsel | Støv | CO | NOx | OGC | Støv | CO | NOx | OGC | Støv | CO | NOx | OGC | Nominel (EN303-5) | Årsvirkningsgrad
Automatisk | ≤ 20 | Træholdig | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 500 | 200 | - | 75%
Manuel | ≤ 20 | Træholdig | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 700 | 350 | - | 75%
Automatisk | > 20 ≤ 500 | Træholdig | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 500 | 200 | - | 77%
Manuel | > 20 ≤ 500 | Træholdig | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 700 | 350 | - | 77%
Manuel | ≤ 50 | Ikke træholdig | 150 | 5000 | 340 | 150 | 150 | 5000 | 340 | 150 | - | - | - | - | 67 + 6 log Q | -
| > 50 ≤ 150 | Ikke træholdig | 150 | 2500 | 340 | 100 | 150 | 2500 | 340 | 100 | - | - | - | - | 67 + 6 log Q | -
| > 150 ≤ 500 | Ikke træholdig | 150 | 1200 | 340 | 100 | 150 | 1200 | 340 | 100 | - | - | - | - | 67 + 6 log Q | -
Automatisk | ≤ 50 | Ikke træholdig | 150 | 3000 | 340 | 100 | 150 | 3000 | 340 | 100 | - | - | - | - | 67 + 6 log Q | -
| > 50 ≤ 150 | Ikke træholdig | 150 | 2500 | 340 | 80 | 150 | 2500 | 340 | 80 | - | - | - | - | 67 + 6 log Q | -
| > 150 ≤ 500 | Ikke træholdig | 150 | 1200 | 340 | 80 | 150 | 1200 | 340 | 80 | - | - | - | - | 67 + 6 log Q | -
Bemærkninger:
-
Spanien
Bemærkninger:
Der findes regionale tilskudsordninger, hvor start, slut og varighed ikke er synkroniseret på landsplan, hvilket gør overblikket kompliceret.
Diverse tilskudsordninger kan følges hos AVEBIOM (Spansk Biomasse Agentur). |  |  |  |  | Link
Tabellen er tiltænkt som et overblik. Teknologisk Institut tager forbehold for evt. fejl eller ændringer.