## Ark1
BEREGNING AF
EMISSIONSVÆRDIER
|  |  | Målt substans |  |  | Brændsel
Vand i brændsel | [8 empty] | Målt O2
8 | %, våd | [7 empty] | 8.4063 | %vol, tør
Målt CO2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | CO2 maks.
12 | %vol, tør | [7 empty] | 20.01 | %vol, tør
Målt koncentration | [8 empty] | Røggasvolumen
100 | ppm, tør | [7 empty] | 7.2284 | Nm3/kg, tør
Reference O2 | [8 empty] | Brændværdi
13 | %, tør | [7 empty] | 17.2846 | MJ/kg
Støv | CO | NO2 | NO | SO2 | CH4 | C3H8 | C | Enhed | Referencetilstand
| 100 | [6 empty] | ppm | 8.4063 | % ilt (tør)
| 63.5238 | [6 empty] | ppm | 13 | % ilt (tør)
| 0.0063524 | [6 empty] | %vol | 13 | % ilt (tør)
| 79.4048 | [6 empty] | mg/Nm3 | 13 | % ilt (tør)
| 0.079405 | [6 empty] | g/Nm3 | 13 | % ilt (tør)
| 52.2747 | [6 empty] | mg/MJ
| 188.1891 | [6 empty] | mg/kWh

## Ark2 (hidden)
|  | Hn (tør) | Kulstof (tør) | CO2max |  |  | Målt substans | Molmasse | Densitet
Valgt brændsel: | Træ, uspecificeret | 19 | 0.505 | 20.01 |  |  | Metan (CH4) | 16 | 0.71429
[7 empty] | Propan (C3H8) | 44 | 1.9643
1 | Træpiller, november 96 | 19.2 | 0.501 | 20.11 |  |  | Kulstof (C) | 12 | 0.53571 | <=ufysisk
2 | Korn, september 98 | 16.66 | 0.52 | 19.44 |  |  | Kulilte (CO) | 28 | 1.25
3 | Flis, september 98 | 18.43 | 0.5 | 20.09 |  |  | Svovldioxid (SO2) | 64 | 2.93
4 | Træ, uspecificeret | 19 | 0.505 | 20.01 |  |  | NO | 30 | 1.3393
5 | Halm | 18 | 0.493 | 20.1 |  |  | NO2 (NOx) | 46 | 2.0536
6 | Fyringsolie | 42.7 | 0.861 | 15.24 |  |  | Støv
7 | Petrokoks (energikoks) | 32.78 | 0.946 | 18.9
8 | Brunkul | 23.8 | 0.685 | 18.9
9 | Naturgas | 48.43 | 0.7464 | 12.01
10 | Butan | 45.7 | 0.827 | 14
11 | Propan | 46.33 | 0.818 | 13.71
12 | Metan | 50.07 | 0.75 | 11.7
Støv | CO | NO2 | NO | SO2 | CH4 | C3H8 | C | Enhed | Referencetilstand
#N/A | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ppm | 8.4063 | % ilt (tør)
#N/A | 63.5238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ppm | 13 | % ilt (tør)
#N/A | 0.0063524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | %vol | 13 | % ilt (tør)
#N/A | 79.4048 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mg/Nm3 | 13 | % ilt (tør)
#N/A | 0.079405 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | g/Nm3 | 13 | % ilt (tør)
#N/A | 52.2747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mg/MJ
#N/A | 188.1891 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mg/kWh